## Rekapitulacija
POPIS DEL S PREDIZMERAMI
Investitor: |  | Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Naziv gradnje: |  | KOMUNALNO OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ - OBMOČJE UREJANJA RN-339 JURČKOVA
2 – Načrt s področja gradbeništva
Naziv načrta: |  | JAVNA KANALIZACIJA ZA ODVOD KOMUNALNE ODPADNE VODE S ČRPALIŠČEM
Št. načrta: |  | 1795-K/19
Datum: |  | 2019-09-25
SKUPNA REKAPITULACIJA
| 0. | Preddela in gradbiščna dokumentacija | 0
| A. | Kanalizacija - odsek Peruzzijeva ulica | 0
(Kanal K2 in tlačni vod)
| B. | Kanalizacija - odsek Jurčkova cesta | 0
Kanal K3
| C. | Črpališče - gradbeni in strojni del | 0
| D. | Črpališče - električne inštalacije in oprema | 0
| SKUPAJ |  | 0
| Davek na dodano vrednost (22%) |  | 0
| SKUPAJ (vključno z DDV) : |  | 0
Skupna dolžina kanalizacije za kom. odpadno vodo: |  |  | 618
|  | Investicija (brez DDV) na m1: | 0

## 0-Preddela
0. | Preddela in gradbiščna dokumentacija
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Ponudbena cena | Znesek
0.1 | IZDELAVA NAČRTOV
0101 | Izdelava varnostnega načrta po predpisih o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. V treh izvodih. | kpl | 1 |  | 0
0102 | Izdelava Projekta izvedenih del (PID) v treh izvodih v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08) in zahtevami bodočega upravljavca. PID se preda tudi v elektronski obliki v 2 izvodih (formati: risbe v dwg, teksti v doc, preglednice v xls). | kpl | 1 |  | 0
0103 | Izdelava dokazila o zanesljivosti v treh izvodih v skladu s Pravilnikom o dokazilu o zanesljivosti objekta (Uradni list RS, št. 55/08). | kpl | 1 |  | 0
0104 | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z Uredbo o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. V treh izvodih. | kpl | 1 |  | 0
0105 | Izdelava geodetskega posnetka in vris v kataster. Zajema tudi izdelavo geodetskega načrta s certifikatom, skico meritev, terenski zapisnik ter kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za odcepe za hišne priključke z jaškom, prijava spremembe komunalnega voda v ASCII datoteki za prenos podatkov v GIS bazo JP VO - KA. Izdelano v tiskani (v treh izvodih) in elektronski obliki. | m1 | 618 |  | 0
0.2 | OBVESTILNE TABLE NA GRADBIŠČU
0201 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču, skladno z zakonodajo. Odstranitev obvestilne table po izgradnji. | kos | 1 |  | 0
0.3 | OSTALI STROŠKI
0301 | Koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbišču v skladu s predpisi, ki obravnavajo to področje (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih), vključno z vodenjem knjige ukrepov. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj preddela in gradbiščna dokumentacija |  |  |  | 0

## A-Peruzzijeva
A. | Kanalizacija - odsek Peruzzijeva ulica
(Kanal K2 in tlačni vod)
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE |  |  |  | 0
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
5.0 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
6.0 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
7.0 | NAVEZAVE NA HIŠNE PRIKLJUČKE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Ponudbena cena | Znesek
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | ZAKOLIČBA
1101 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 280.5 |  | 0
1102 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 8 |  | 0
1103 | Določanje in označevanje obstoječih podzemnih naprav, ki se križajo ali potekajo vzporedno s predvideno infrastrukturo, z vidnimi znaki na terenu, s pisanjem zapisnika o primopredaji, eventuelne skice. Obračun po m1 predvidene kanalizacije. | m1 | 280.5 |  | 0
1104 | Določanje in označevanje mej parcel po katerih poteka kanalizacijski vod. Obračun po m1 predvidene kanalizacije (brez upoševanja odcepov za hišne priključke). | m1 | 280.5 |  | 0
1.2 | PRIPRAVA GRADBIŠČA
1201 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | m1 | 280.5 |  | 0
1202 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo občinske ceste, tehnične pogoje, vključno z vsemi elaborati ter ureditev prometnega režima z začasno prometno signalizacijo , v času gradnje vključno z obvestili. Po končanih delih se začasno prometno signalizacijo odstrani in vzpostavi vertikalna in horizontalna prometna signalizacija v prvotno stanje po katastru. Obračun začasne prometne signalizacije se izvede na dan, po tipu zapore predvidenem v elaboratu začasne prometne ureditve (za osnovo se upošteva tekoči meter predvidene kanalizacije (brez upoštevanja odcepov za hišne priključke). | m1 | 280.5 |  | 0
1203 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom. | m1 | 280.5 |  | 0
1204 | Izdelava lesenih mostičkov oziroma provizorij dostopov za pešce do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi ograja iz desk in tramičev. Vse po statičnem izračunu in načrtu izvajalca. | kos | 3 |  | 0
1205 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije. Obračun po dejanskih stroških izvajalca arheoloških del. | ur | 112 |  | 0
1206 | Fotoevidentiranje obstoječih objektov pred pričetkom gradnje. V ceni je zajeta izdelava poročila v obliki elaborata v 4-ih pisnih izvodih in 1 izvodu na nosilcu CD. | kpl | 1 |  | 0
1.3 | NADZOR
1301 | Izvedba projektantskega nadzora, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa | ur | 22 |  | 0
1302 | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa. | ur | 25 |  | 0
1303 | Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa | ur | 15 |  | 0
1304 | Nadzor arborista v času gradnje, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa | ur | 0 |  | 0
1401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE
Opomba: Pri posegih v obstoječe vozišče je upoštevana obnova spodnjega ustroja in nosilnega sloja vozišča v širini 1,8m (širina jarka 1,5 m + 0,30cm), pri obrabni plasti vozišča pa je upoštevana preplastitev celotnega voznega pasu ceste v širini 3,5m.
2.1 | PREDDELA |  |  |  |  | OPOMBA:
2101 | Rezkanje in odvoz asfaltne krovne plasti v debelini 4 do 7 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, z odvozom na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo oz. na stalno gradbeno deponijo in plačilom deponijske takse | m2 | 798 |  | 0
2102 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 456 |  | 0
2103 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6- 10 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m2 | 410.4 |  | 0
2.2 | POSEGI V VOZIŠČNO KONSTRUKCIJO
2201 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m3 | 164.16 |  | 0
2202 | Ureditev planuma utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 410.4 |  | 0
2203 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m3 | 82.08 |  | 0
2204 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 410.4 |  | 0 |  | vozišče
2205 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 798 |  | 0 |  | vozišče
2208 | Strojno čiščenje utrjene/odrezkane površine/podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom | m2 | 1208.4 |  | 0
2209 | Pobrizg podlage s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 1208.4 |  | 0
2210 | Premaz stika z bitumensko zmesjo za tesnenje stikov pri vgradnji asfaltnih oblog (npr. sika dilaplast). V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja materiala, vključno z vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in dodatnimi deli. | m | 684 |  | 0
2.3 | POSEGI V OPREMO CEST |  |  |  | 0
2301 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe, širina črte 10 cm; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436. | m1 | 228 |  | 0
2401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj posegi v obstoječe vozišče |  |  |  | 0
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU
3.1 | PREDDELA
3101 | Odriv humusa debeline 20cm minimalno 5m od roba gradbene jame, oziroma odvoz na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo | m2 | 50 |  | 0
3.2 | ZASADITVE
3203 | Navoz plodne zemlje v debelini 15 cm, ročno razgrinjanje, grobo in fino planiranje, dognojevanje, nabava in setev travne mešanice (cca. 25-50 g travne mešanice na m²), zagrabljanje, uvaljanje in čiščenje po končanih delih (material z začasne deponije, odriv). | m2 | 50 |  | 0
3.3 | DRUGE UREDITVE
3401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj drugi posegi na terenu |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA
4.1 | IZKOPI
4101 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z jeklenimi opaži -sistem z vodili (kot npr. SBH, KRINGS ali podobno). Globina jarka do 4,0m. Vključno z vsemi pomožnimi materiali, deli in transporti. | m2 | 1400 |  | 0
4104 | Vertikalni strojni izkop gradbene jame globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. | m3 | 1123.63 |  | 0
4105 | Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion. | m3 | 56 |  | 0
4106 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. | ur | 50 |  | 0
4.2 | ZASIPI
4201 | Izravnalno nasutje: Nabava, dobava in vgradnja kamnolomske jalovine v dnu gradbene jame, v debelini 10-35cm. | m3 | 82.665 |  | 0
4202 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 375.75 |  | 0
4203 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 66.4 |  | 0
4204 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 192.3 |  | 0
4205 | Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 1002 |  | 0
4206 | Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala različnih frakcij z utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku; vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. | m3 | 327.45 |  | 0
4207 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 % zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne deponije. | m3 | 171 |  | 0
4.3 | TRANSPORTI, DEPONIJA
4301 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 952.63 |  | 0
4302 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na začasno gradbeno deponijo. | m3 | 171 |  | 0
4401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
5.0 | GRADBENA DELA
5.1 | RUŠITVENA IN PRIPRAVLJALNA DELA
5101 | Nabava, dobava in zabijanje lesenih pilotov fi 25 cm, h= 6,0 m, e=1,0 m, vključno z rezanjem glav pilotov na projektirano višino. V lesen pilot se zabijeta jeklena trna 2x fi 16 mm, l=0,70 m, ki se ju naveže na armaturo AB plošče. Potrebo po izvedbi lesenih pilotov potrdi geotehnični nadzor glede na ugotovljeno kvaliteto temeljnih tal. | kos | 251 |  | 0
5102 | Rušenje obstoječega kanala za padavinsko vodo PVC DN 300, vključno z odvozom materiala na stalno deponijo, po končanih delih vzpostavitev prvotno stanje. | m | 2 |  | 0
5.2 | GRADNJE -PODVRTAVANJE, PODBIJANJE
5201 | Kompletna zemeljska dela in zaščita vstopne in izstopne gradbene jame za izvedbo podvrtavanja s kovinsko zaščitno cevjo brez usmerjanja. | kpl | 1 |  | 0
5202 | Izvedba podvrtavanja s kovinsko zaščitno cevjo brez usmerjanja. Upoštevan je prevoz in premik garniture, izvedba vrtanja z vsemi potrebnimi deli, vključno z montažo in dobavo kovinske zaščitve cevi DN 300. Vključena so vsa zemeljska dela in zaščita vstopne in izstopne gradbene jame. | m | 30 |  | 0
5203 | Vstavljanje cevi tlačnega voda 2x DN 125 v kovinsko zaščitno cev DN300 z montažo drsnikov in gumi zaključnih manšet z vsemi potrebnimi deli in materiali. | m | 30 |  | 0
5.3 | GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA
5301 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C25/30 in izdelava AB plošče v debelini 25cm in širini 60cm. | m3 | 37.575 |  | 0
5302 | Nabava, dobava, rezanje in krivljenje armaturne mreže Q385(+/-) za armiranje AB plošče. Predhodno mora izvajalec na mestu preveriti vse mere in jih prilagoditi razmeram na terenu. V ceni je zajeta izdelava vseh preklopov armaturnih mrež, postavitev distančnikov ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko vgrajenih količinah armature. | kg | 3026.04 |  | 0
5401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj gradbena dela |  |  |  | 0
6.0 | KANALIZACIJSKA DELA
6.1 | CEVI
6101 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 250 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 12 |  | 0
6103 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 400 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 208 |  | 0
6107 | Nabava, dobava in montaža PE100 cevi d125 16 bar za tlačni cevovod s prevozom in prenos kanalizacijskih cevi do mesta vgraditve. V ceni je všteta nabava, dobava in montaža PEHD fazonskih kosov za tlačni cevovod. | m1 | 145 |  | 0
6.2 | JAŠKI
6201 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Premer jaška 1000mm, globina 1 - 2m, za priključno cev DN250-300mm. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vključno s sidranjem jaška v AB ploščo in obbetoniranjemspodnjega dela jaška. Vgradnja po detajlu. | kos |  |  | 0
6202 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Premer jaška 1000mm, globina 2 - 3m, za priključno cev DN250-300mm. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. | kos | 2 |  | 0
6203 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Premer jaška 1000mm, globina 3 - 4m, za priključno cev DN250-300mm. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. | kos |  |  | 0
6204 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Premer jaška 1000mm, globina 1 - 2m, za priključno cev DN400mm. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. | kos | 2 |  | 0
6205 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Premer jaška 1000mm, globina 2 - 3m, za priključno cev DN400mm. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. | kos | 2 |  | 0
6206 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Premer jaška 1000mm, globina 3 - 4m, za priključno cev DN400mm. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. | kos | 1 |  | 0
6208 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 D 400 kN, kjer je predviden promet s težkimi vozili ali vzdrževanje 30T. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Kot npr. tip: Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. | kos | 7 |  | 0
6210 | Izvedba priključka kanala DN 400 na obstoječi betonski jašek fi 1100, z vgradnjo zidnega nastavka in zatesnitvijo stika, preoblikovanjem mulde v jašku; z vsemi pomožnimi deli, materiali ter prenosi vključno s črpanjem odpadne vode v kanalu. Po detajlu | kos | 1 |  | 0
6211 | Izvedba priključka tlačnega voda DN 125 na projektiran revizijski jašek fi 1000, zaključek cevi tl. voda s kolenom, z vsemi pomožnimi deli, materiali ter prenosi. Po detajlu | kos | 2 |  | 0
6.3 | ODCEPI ZA HIŠNE PRIKLJUČKE
6303 | Izdelava odcepa hišnega priključnega kanala na javnem kanalu GRP DN 400, s prefabriciranim sedlastim nastavkom DN 400/160-45° in lokom PVC DN 160-45°, polno obbetonirano z betonom C16/20, po detajlu | kos | 7 |  | 0
6304 | Izdelava vpadnega jaška iz PVC cevi DN 160 mm in fazonskih kosov, polno obbetonirano; po detajlu | m1 | 14 |  | 0
6.4 | PREGLED
6401 | Čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m1 | 353 |  | 0
6402 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 208 |  | 0
6403 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 - tlačni kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 145 |  | 0
6405 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 208 |  | 0
6.5 | KRIŽANJA
6501 | Izvedba križanja z obstoječim vodovodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 6 |  | 0
6502 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim vodom javne razsvetljave v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 2 |  | 0
6503 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim telekomunikacijskim vodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 9 |  | 0
6504 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim elektroenergetskim vodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 2 |  | 0
6505 | Izvedba križanja z obstoječim kanalom za odpadno padavinsko vodo v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 2 |  | 0
6506 | Izvedba križanja z obstoječim kanalom za odpadno vodo v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos |  |  | 0
6507 | Izvedba križanja z obstoječim plinovodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 2 |  | 0
6509 | Zaščita obstoječih komunalnih vodov z obešanjem ali podpiranjem z vsemi deli in materiali. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. | m1 | 12 |  | 0
6601 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj kanalizacijska dela |  |  |  | 0
7.0 | NAVEZAVE NA HIŠNE PRIKLJUČKE
7001 | Izdelava navezave na hišne priključke z uporabo PVC cevi DN 160 SN8, po standardu EN1401-1. Vključno z izkopom in varovanjem gradbene jame, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, skupaj s stroški deponije. Vključno s planiranjem in utrjevanjem dna jarka, nabavo, dobavo in vgradnjo betona za izdelavo armirane betonske posteljice in obbetoniranjem cevi ter zasipom do kote terena (po detajlu). Nabava, dobava in vgradnja lesenih pilotov fi 20cm pod betonsko posteljico na medsebojni razdalji 1,5m. Nabava, dobava in vgradnja novega zasipnega materiala. Vključno s črpanjem vode iz gradbene jame. Vključno z nabavo in položitvijo PVC cevi od navezave na odcep do revizijskega jaška. Vključno z vzpostavitvijo prvotnega stanja. Pri izdelavi hišnega priključka so vključena vsa režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, odstranjevanje tlakovcev, robnikov, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Izvede se ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev. Vključno z izdelavo geodetskega posnetka v skladu z zahtevami upravljavca kanalizacijskega omrežja. Vgradnja po detajlu. | kos | 7 |  | 0
7002 | Dobava revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov, AB vencem in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124-1:2015 nosilnost vsaj C400 kN. Premer jaška 1000mm za priključno cev DN160 mm do globine jaška 2,5m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C25/30 in nabavo, dobavo in vgradnjo lesenega pilota fi 20cm, dolžine 6m pod jaškom. Postavitev jaška za parcelno mejo s pokrovom nosilnosti 400 kN - povozne površine. | kos | 7 |  | 0
7003 | Dobava revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov, AB vencem in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124-1:2015 nosilnost vsaj C250 kN. Premer jaška 1000mm za priključno cev DN160mm do globine jaška 2,5m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C25/30 in nabavo, dobavo in vgradnjo lesenega pilota fi 20cm, dolžine 6m pod jaškom. Postavitev jaška za parcelno mejo s pokrovom nosilnosti 250 kN - nepovozne površine. | kos | 1 |  | 0
7005 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj navezava na hišne priključke |  |  |  | 0

## B-Jurčkova
B. | Kanalizacija - odsek Jurčkova cesta
(Kanal K3)
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE |  |  |  | 0
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
5.0 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
6.0 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
7.0 | NAVEZAVE NA HIŠNE PRIKLJUČKE |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 |  | 0
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Ponudbena cena | Znesek
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | ZAKOLIČBA
1101 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 338 |  | 0
1102 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 10 |  | 0
1103 | Določanje in označevanje obstoječih podzemnih naprav, ki se križajo ali potekajo vzporedno s predvideno infrastrukturo, z vidnimi znaki na terenu, s pisanjem zapisnika o primopredaji, eventuelne skice. Obračun po m1 predvidene kanalizacije. | m1 | 338 |  | 0
1104 | Določanje in označevanje mej parcel po katerih poteka kanalizacijski vod. Obračun po m1 predvidene kanalizacije (brez upoševanja odcepov za hišne priključke). | m1 | 338 |  | 0
1.2 | PRIPRAVA GRADBIŠČA
1201 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | m1 | 338 |  | 0
1202 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo občinske ceste, tehnične pogoje, vključno z vsemi elaborati ter ureditev prometnega režima z začasno prometno signalizacijo , v času gradnje vključno z obvestili. Po končanih delih se začasno prometno signalizacijo odstrani in vzpostavi vertikalna in horizontalna prometna signalizacija v prvotno stanje po katastru. Obračun začasne prometne signalizacije se izvede na dan, po tipu zapore predvidenem v elaboratu začasne prometne ureditve (za osnovo se upošteva tekoči meter predvidene kanalizacije (brez upoštevanja odcepov za hišne priključke). | m1 | 338 |  | 0
1204 | Izdelava lesenih mostičkov oziroma provizorij dostopov za pešce do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi ograja iz desk in tramičev. Vse po statičnem izračunu in načrtu izvajalca. | kos | 2 |  | 0
1205 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije. Obračun po dejanskih stroških izvajalca arheoloških del. | ur | 135 |  | 0
1206 | Fotoevidentiranje obstoječih objektov pred pričetkom gradnje. V ceni je zajeta izdelava poročila v obliki elaborata v 4-ih pisnih izvodih in 1 izvodu na nosilcu CD. | kpl | 1 |  | 0
1.3 | NADZOR
1301 | Izvedba projektantskega nadzora, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa | ur | 27 |  | 0
1302 | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa. | ur | 25 |  | 0
1303 | Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa | ur | 20 |  | 0
1304 | Nadzor arborista v času gradnje, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa | ur | 20 |  | 0
1401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE
Opomba: Pri posegih v obstoječe vozišče je upoštevana obnova spodnjega ustroja in nosilnega sloja vozišča v širini 1,8m (širina jarka 1,5 m + 0,30cm), pri obrabni plasti vozišča pa je upoštevana preplastitev celotnega voznega pasu ceste v širini 3,5m.
2.1 | PREDDELA |  |  |  |  | OPOMBA:
2102 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 28 |  | 0
2103 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6- 10 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m2 | 25.2 |  | 0
2105 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona, temeljem, vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m1 | 4 |  | 0
2106 | Porušitev in odstranitev robnika iz kamnitih kock s temeljem vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m1 | 4 |  | 0
2.2 | POSEGI V VOZIŠČNO KONSTRUKCIJO
2201 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m3 | 10.08 |  | 0
2202 | Ureditev planuma utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 25.2 |  | 0
2203 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m3 | 5.04 |  | 0
2204 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 16.2 |  | 0 |  | vozišče
2205 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 16.2 |  | 0 |  | vozišče
2207 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A3 v debelini 4 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 9 |  | 0 |  | pločnik
2208 | Strojno čiščenje utrjene/odrezkane površine/podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom | m2 | 25.2 |  | 0
2209 | Pobrizg podlage s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 50.4 |  | 0
2210 | Premaz stika z bitumensko zmesjo za tesnenje stikov pri vgradnji asfaltnih oblog (npr. sika dilaplast). V ceni je zajeta nabava, dobava in vgradnja materiala, vključno z vsemi pripravljalnimi, pomožnimi in dodatnimi deli. | m | 28 |  | 0
2211 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 4 |  | 0
2213 | Nabava, dobava materiala in vgraditev obrob iz granitnih kock velikosti 10x10x10 cm, stiki zamazani s cementno malto. V ceni je zajeto polaganje robnikov na predpisano višino, betonski temelj robnika debeline 10 cm iz cementnega betona C20/25, fugiranje stikov robnikov s fino cementno malto 1:3 ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m1 | 4 |  | 0
2.3 | POSEGI V OPREMO CEST
2301 | Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe, širina črte 10 cm; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436. - | m1 | 10 |  | 0
2302 | Izdelava debeloslojnih prečnih in ostalih označb na vozišču; bele barve; svetlostni faktor, drsnost, nočna vidnost v mokrih pogojih, kromatske koordinate morajo ustrezati vrednostim znotraj območja, ki ga določa normativ SIST EN 1436 (prečne črte, puščice na vozišču, prehod za pešce in kolesarje). | m2 | 10 |  | 0
2401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj posegi v obstoječe vozišče |  |  |  | 0
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU
3.1 | PREDDELA
3101 | Odriv humusa debeline 20cm minimalno 5m od roba gradbene jame, oziroma odvoz na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo | m2 | 468 |  | 0
3103 | Posek in odstranitev grmovja z odvozom na deponijo. V ceni so vključeni tudi vsi stroški deponiranja materiala. | m1 | 20 |  | 0
3104 | Posek dreves premera do 20 cm, z razsekom na kose in odstranitvijo panjev. Odvoz materiala na deponijo. V ceni so vključeni tudi vsi stroški deponiranja materiala. | kos | 10 |  | 0
3105 | Posek dreves premera nad 20 cm, z razsekom na kose in odstranitvijo panjev. Odvoz odvoz materiala na deponijo. V ceni so vključeni tudi vsi stroški deponiranja materiala. | kos | 2 |  | 0
3.2 | ZASADITVE
3201 | Strojno-ročni izkop sadilne jame velikosti 1,5 x 1,5 x 1,5 m (3 m3 na sadiko), zgornjih 20 cm živice (če je) odmetano na poseben kup, ročno rahljanje robov jame. Odmera in določanje sadilnih mest, označba sadilnega mesta s količki. | kos | 1 |  | 0
3202 | Dobava in zasaditev sadik avtohtonega drevja. Sadike mora pred vgradnjo potrditi krajinski arhitekt oz. projektant. | kos | 1 |  | 0
3203 | Navoz plodne zemlje v debelini 15 cm, ročno razgrinjanje, grobo in fino planiranje, dognojevanje, nabava in setev travne mešanice (cca. 25-50 g travne mešanice na m²), zagrabljanje, uvaljanje in čiščenje po končanih delih (material z začasne deponije, odriv). | m2 | 468 |  | 0
3.3 | DRUGE UREDITVE
3301 | Nabava, dobava in izdelava peščenih poti iz nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca 0/32 v debelini 12 cm z nabavo materiala, planiranjem in utrjevanjem do potrebne zbitosti. | m2 | 14 |  | 0
3302 | Rušenje tlakovanih površin z betonskimi tlakovci. Vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji. Ocena dokupa: 100% novih tlakovcev vključno z izdelavo podlage in fugiranjem s kremenčevim peskom | m2 | 10 |  | 0
3303 | Rušenje vseh vrst obstoječih ograj in vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji. Vključno z vsemi deli, izkopi, materiali, transporti, ter pristojbinami za odlaganje na deponiji. | m1 | 10 |  | 0
3304 | Odstranitev telekomunikacijske omarice in deponiranje v času gradnje, po končani gradnji vzpostavitev v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
3305 | Odriv deponiranega kamnitega materiala za čas gradnje kanalizacije - ocena | m3 | 450 |  | 0
3306 | Demontaža montažne ograje iz cementnega betona in prestavitev na novo lokacijo v neposredni bližini | m1 | 90 |  | 0
3307 | Ureditev gradbiščne poti v širini 4,0m v času gradnje vzdolž trase kanalizacije; kompletno z nabavo, dobavo, vgradnjo materiala in utrditvijo vozišča. Po končani gradnji vzpostavitev terena v prvotno stanje. - Ocena | m2 | 600 |  | 0
3308 | Strokovna odstranitev z japonskim dresnikom okužene zemljine v površini okrog 5 m2. Odvoz zemljine na deponijo, presajanje zemljine in zažig vseh delov rastlin po zahtevah MOL. | kpl | 1 |  | 0
3309 | Zaščita robu izkopanega jarka ob drevoredu s pokrivanjem brežine z juto ali filcem in rednim zalivanjem. Upoštevana zaščita v območju korenin ščitenih dreves - ocena | m1 | 48 |  | 0
3310 | Postavitev zaščitne ograje za zaščito drevoreda, po navodilih iz arborističnega elaborata in nadzora arborista svetovalca. - Ocena | m1 | 150 |  | 0
3401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj drugi posegi na terenu |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA
4.1 | IZKOPI
4101 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z jeklenimi opaži -sistem z vodili (kot npr. SBH, KRINGS ali podobno). Globina jarka do 4,0m. Vključno z vsemi pomožnimi materiali, deli in transporti. | m2 | 1500 |  | 0
4102 | Zavarovanje gradbene jame z lesenimi piloti in jeklenim jarmom. Piloti se zabijajo po 3 kosi na m na vsako stran izkopane gradbene jame. Piloti so premera 20cm in dolžine 6-7 m. Zavarovanje se uporabi na lokacijah, kjer je potrebno ščititi korenine dreves. Piloti se zabijajo po 3 kosi na m na vsako stran gr. jame. Upoštevano 6 m varovanja na eno drevo. Obračun po kosu drevesa. | kos | 12 |  | 0
4103 | Izdelava in dobava jeklenega jarma svetlih dimenzij 6,0 x 1,5, sestavljenega iz varjenih jeklenih cevi premera 150 mm. Ocena | kos | 1 |  | 0
4104 | Vertikalni strojni izkop gradbene jame globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. | m3 | 1515 |  | 0
4105 | Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion. | m3 | 76 |  | 0
4106 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. | ur | 50 |  | 0
4.2 | ZASIPI
4201 | Izravnalno nasutje: Nabava, dobava in vgradnja kamnolomske jalovine v dnu gradbene jame, v debelini 10-35cm. | m3 | 111.54 |  | 0
4202 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 507 |  | 0
4203 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 83.24 |  | 0
4204 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 244.7 |  | 0
4205 | Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 1352 |  | 0
4206 | Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala različnih frakcij z utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku; vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. | m3 | 999.2 |  | 0
4207 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 % zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne deponije. | m3 | 10.5 |  | 0
4.3 | TRANSPORTI, DEPONIJA
4301 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 1504.5 |  | 0
4302 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na začasno gradbeno deponijo. | m3 | 10.5 |  | 0
4401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
5.0 | GRADBENA DELA
5.1 | RUŠITVENA IN PRIPRAVLJALNA DELA
5101 | Nabava, dobava in zabijanje lesenih pilotov fi 25 cm, h= 6,0 m, e=1,0 m, vključno z rezanjem glav pilotov na projektirano višino. V lesen pilot se zabijeta jeklena trna 2x fi 16 mm, l=0,70 m, ki se ju naveže na armaturo AB plošče. Potrebo po izvedbi lesenih pilotov potrdi geotehnični nadzor glede na ugotovljeno kvaliteto temeljnih tal. | kos | 338 |  | 0
5102 | Rušenje obstoječega betonskega jaška TK vodov, vključno z odvozom materiala na stalno deponijo, po končanih delih vzpostavitev prvotno stanje. | kos | 2 |  | 0
5103 | Rušenje betona pri polno obbetoniranih obstoječih TK vodih in elektro vodih, nakladanje in odvoz materiala na stalno deponijo (vključno s stroški deponije). Zaščita TK in elektro vodov in vzpostavitev prvotnega stanja (vključno z obbetoniranjem) z vsemi deli in materiali. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. | m1 | 14 |  | 0
5.3 | GRADBENO - OBRTNIŠKA DELA
5301 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C25/30 in izdelava AB plošče v debelini 25cm in širini 60cm. | m3 | 50.7 |  | 0
5302 | Nabava, dobava, rezanje in krivljenje armaturne mreže Q385(+/-) za armiranje AB plošče. Predhodno mora izvajalec na mestu preveriti vse mere in jih prilagoditi razmeram na terenu. V ceni je zajeta izdelava vseh preklopov armaturnih mrež, postavitev distančnikov ter vsa dodatna in zaščitna dela. Obračun po dejansko vgrajenih količinah armature. | kg | 4083.04 |  | 0
5401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj gradbena dela |  |  |  | 0
6.0 | KANALIZACIJSKA DELA
6.1 | CEVI
6101 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 250 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 170 |  | 0
6102 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 300 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 160 |  | 0
6103 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 400 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 8 |  | 0
6.2 | JAŠKI
6201 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Premer jaška 1000mm, globina 1 - 2m, za priključno cev DN250-300mm. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vključno s sidranjem jaška v AB ploščo in obbetoniranjemspodnjega dela jaška. Vgradnja po detajlu. | kos | 2 |  | 0
6202 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Premer jaška 1000mm, globina 2 - 3m, za priključno cev DN250-300mm. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. | kos | 5 |  | 0
6203 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Premer jaška 1000mm, globina 3 - 4m, za priključno cev DN250-300mm. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. | kos | 2 |  | 0
6207 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Premer jaška 1200mm, globina 4 - 5m. Jašek ima vlaminirani dve vhodni fiksni prirobnici DN 250 in DN 300 (glej detajl). Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. | kos | 1 |  | 0
6208 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 D 400 kN, kjer je predviden promet s težkimi vozili ali vzdrževanje 30T. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Kot npr. tip: Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. | kos | 9 |  | 0
6209 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 D 400 kN, kjer je predviden promet s težkimi vozili ali vzdrževanje 30T. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Kot npr. tip: Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1200 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. | kos | 1 |  | 0
6.3 | ODCEPI ZA HIŠNE PRIKLJUČKE
6301 | Izdelava odcepa hišnega priključnega kanala na javnem kanalu GRP DN 250, s prefabriciranim sedlastim nastavkom DN 250/160-45° in lokom PVC DN 160-45°, polno obbetonirano z betonom C16/20, po detajlu | kos | 5 |  | 0
6302 | Izdelava odcepa hišnega priključnega kanala na javnem kanalu GRP DN 300, s prefabriciranim sedlastim nastavkom DN 300/160-45° in lokom PVC DN 160-45°, polno obbetonirano z betonom C16/20, po detajlu | kos | 3 |  | 0
6304 | Izdelava vpadnega jaška iz PVC cevi DN 160 mm in fazonskih kosov, polno obbetonirano; po detajlu | m1 | 15 |  | 0
6.4 | PREGLED
6401 | Čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m1 | 338 |  | 0
6402 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 338 |  | 0
6405 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 338 |  | 0
6.5 | KRIŽANJA
6501 | Izvedba križanja z obstoječim vodovodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 2 |  | 0
6502 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim vodom javne razsvetljave v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 1 |  | 0
6503 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim telekomunikacijskim vodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 2 |  | 0
6504 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim elektroenergetskim vodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 2 |  | 0
6505 | Izvedba križanja z obstoječim kanalom za odpadno padavinsko vodo v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 3 |  | 0
6507 | Izvedba križanja z obstoječim plinovodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 1 |  | 0
6509 | Zaščita obstoječih komunalnih vodov z obešanjem ali podpiranjem z vsemi deli in materiali. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. | m1 | 12 |  | 0
6601 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj kanalizacijska dela |  |  |  | 0
7.0 | NAVEZAVE NA HIŠNE PRIKLJUČKE
7001 | Izdelava navezave na hišne priključke z uporabo PVC cevi DN 160 SN8, po standardu EN1401-1. Vključno z izkopom in varovanjem gradbene jame, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, skupaj s stroški deponije. Vključno s planiranjem in utrjevanjem dna jarka, nabavo, dobavo in vgradnjo betona za izdelavo armirane betonske posteljice in obbetoniranjem cevi ter zasipom do kote terena (po detajlu). Nabava, dobava in vgradnja lesenih pilotov fi 20cm pod betonsko posteljico na medsebojni razdalji 1,5m. Nabava, dobava in vgradnja novega zasipnega materiala. Vključno s črpanjem vode iz gradbene jame. Vključno z nabavo in položitvijo PVC cevi od navezave na odcep do revizijskega jaška. Vključno z vzpostavitvijo prvotnega stanja. Pri izdelavi hišnega priključka so vključena vsa režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, odstranjevanje tlakovcev, robnikov, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Izvede se ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev. Vključno z izdelavo geodetskega posnetka v skladu z zahtevami upravljavca kanalizacijskega omrežja. Vgradnja po detajlu. | kos | 8 |  | 0
7002 | Dobava revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov, AB vencem in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124-1:2015 nosilnost vsaj C400 kN. Premer jaška 1000mm za priključno cev DN160 mm do globine jaška 2,5m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C25/30 in nabavo, dobavo in vgradnjo lesenega pilota fi 20cm, dolžine 6m pod jaškom. Postavitev jaška za parcelno mejo s pokrovom nosilnosti 400 kN - povozne površine. | kos |  |  | 0
7003 | Dobava revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov, AB vencem in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124-1:2015 nosilnost vsaj C250 kN. Premer jaška 1000mm za priključno cev DN160mm do globine jaška 2,5m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C25/30 in nabavo, dobavo in vgradnjo lesenega pilota fi 20cm, dolžine 6m pod jaškom. Postavitev jaška za parcelno mejo s pokrovom nosilnosti 250 kN - nepovozne površine. | kos | 8 |  | 0
7004 | Dobava revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov, AB vencem in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124-1:2015 nosilnost vsaj C400 kN. Premer jaška 1000mm za priključno cev DN200 mm do globine jaška 2,5m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C25/30 in nabavo, dobavo in vgradnjo lesenega pilota fi 20cm, dolžine 6m pod jaškom. Postavitev jaška za parcelno mejo s pokrovom nosilnosti 400 kN - povozne površine. | kos |  |  | 0
7005 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj navezava na hišne priključke |  |  |  | 0

## C-Črp-gradbeno
C. | Črpališče - gradbeni in strojni del
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA IN DRUGA DELA |  |  |  | 0
5.0 | VODOVODNI PRIKLJUČEK |  |  |  | 0
6.0 | ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
7.0 | HIDROMEHANSKA OPREMA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Ponudbena cena | Znesek
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
1101 | Zakoličenje objekta, z zavarovanjem osi in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m2 | 250 |  | 0
1102 | Zakoličenje vogalov zaščite gradbene jame s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin. | kos | 4 |  | 0
1103 | Priprava gradbišča: odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja, zavarovanje ograja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
1201 | Izvedba projektantskega nadzora, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa | ur | 9 |  | 0
1202 | Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa | ur | 9 |  | 0
1301 | Odriv humusa debeline 20cm minimalno 5m od roba gradbene jame, oziroma odvoz na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo | m2 | 250 |  | 0
1302 | Porušitev in odstranitev robnika iz cementnega betona, temeljem, vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m1 | 11 |  | 0
1303 | Porušitev in odstranitev robnika iz kamnitih kock s temeljem vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m1 | 11 |  | 0
1304 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 5 |  | 0
1305 | Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6- 10 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m2 | 27.5 |  | 0
1401 | Poravnava območja in prirava terena za zabijanje zagatnic z odvozom odvečnega materiala | kpl | 1 |  | 0
1402 | Dovoz in odvoz ter selitve opreme za zabijanje zagatnic | kpl | 1 |  | 0
1501 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj pripravljalna dela |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
2101 | Izvedba zaščite izkopa z zagatnicami: Zagatnice tipa Larssen 603 ali drugačne z ustreznim odporom W>=1150 cm3/m', dolžine L=12m. V ceni zajeti najem, dovoz, manipulacije na gradbišču, zabijanje z vibracijskim zabijalom, čiščenje in odvoz ter mobilizacija in demobilizacija opreme. Vse zagatnice morajo biti po vgradnji medsebojno povezane. Izvajalec mora imeti povezovalne elemente za stikovanje zagatnic na vogalih. V ceni zajeti tudi delni izvlek posameznih zagatnic med povezovanjem črpališča z dohodnimi in odhodnimi kanali. | m2 | 288 |  | 0
2102 | Vgradnja reperjev za meritve horizontalnih pomikov vrha zagatne stene v smeri gradbene jame; v ceni zajeti vgradnjo 4 reperjev na vrhu zagatne stene (na sredini stranic), ničelno meritev in še 3 meritve za različne faze dela (izkop do 1 razpore; izkop do 2 razpore, izkop do konca) | kpl | 1 |  | 0
2103 | Široki izkop vezljive zemljine globine do 1,0m, v terenu III. kategorije, strojno z nakladanjem na kamion | m3 | 84 |  | 0
2104 | Strojni izkop gradbene jame skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-2m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion - Armaturni jašek | m3 | 31.5 |  | 0
2105 | Vertikalni strojni izkop gradbene jame globine 4-6m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion - Črpališče | m3 | 165.5 |  | 0
2106 | Ročni izkop jarka z nakladanjem na kamion. | m3 | 16 |  | 0
2107 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. | ur | 80 |  | 0
2108 | Izdelava razpor iz profila HEA200 ali močnejšim z ojačitvami in prirezovanjem, pripravo za zvare in varjenje priključnih zvarov, ter demontažo v skladu z napredovanjem projekta. | m1 | 30 |  | 0
2109 | Vtiskavanje dodatnih pilotov potrebnih za zaščito gradbene jame. Piloti so leseni, premera >=25cm in dolžine cca 6m; v ecni upoštevati poravnavo glave pilota v dnu izkopa in izvedbo trna (2xφ16;L=0.7m /pilot) za povezavo pilota in temelja. | kom | 9 |  | 0
2201 | Nabava, dobava in vgraditev geosintetika za ločilno plast pri izvedbi začasnega delovnega platoja (upoštevano 3x30m2) | m2 | 90 |  | 0
2202 | Nabava, dobava in vgradnja jalovinskega materiala za začasni delovni plato na kotah izvedbe razpor in v dnu izkopa. Zasipni material se položi na ločilni geosintetik. | m3 | 23 |  | 0
2203 | Nabava, dobava in vgradnja dobro granuliranega in slabo propustnega jalovinskega materiala za zasip med zagatnicami in objektom. Zasip se mora izvesti v plasteh po 50 cm s sprotnim uvaljanjem do kote terena, tako daje dosežen modul Ev2 najmanj 40 Mpa in Ed=>20 Mpa (merjeno pred izvlekom zagatnic) - upoštevana kubatura vgrajenega materiala | m3 | 154 |  | 0
2301 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 181.5 |  | 0
2401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA
PILOTI
3101 | Nabava, dobava in zabijanje lesenih pilotov fi 25 cm, h= 6,0 m, e=1,0 m, vključno z rezanjem glav pilotov na projektirano višino. V lesen pilot se zabijeta jeklena trna 2x fi 16 mm, l=0,70 m, ki se ju naveže na armaturo AB plošče. Potrebo po izvedbi lesenih pilotov potrdi geotehnični nadzor glede na ugotovljeno kvaliteto temeljnih tal. - Za črpališče in armaturni jašek | kos | 15 |  | 0
3102 | Izdelava pilota pod AB ploščo bivalnega kontejner pri črpališču: Vklučno z nabavo, dobavo in zabijanjem lesenih pilotov fi 20 cm, h= 6,0 m, 4 kosi na en pilot, betoniranja AB temelja dim. 0,80x0,80x0,30m, izdelavo glave pilota iz betonskih cevi fi 50 cm, brez armature in sidranja v AB ploščo kontejnerja, upoštevano v postavkah za armaturo. Izvedba po detajlu. | kos | 4 |  | 0
BETONSKA DELA
3201 | Nabava, dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona. Podložni beton pod jaški. | m3 | 2 |  | 0
3202 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C25/30, XC2, preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Temeljna plošča črpališča | m3 | 6.78 |  | 0
3203 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC4, XF1, PV2, preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Krovna plošča črpališča | m3 | 1.61 |  | 0
3204 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C30/37, XC4, XF1, PV2, preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Vstopni jašek v črpališče | m3 | 0.3 |  | 0
3205 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C25/30, XC2, PV2, preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Temeljna plošča armaturnega jaška | m3 | 1.63 |  | 0
3206 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C25/30, XC2, PV2, preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Stene armaturnega jaška | m3 | 1.92 |  | 0
3207 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C25/30, XC2, PV2, preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Krovna plošča armaturnega jaška | m3 | 1.17 |  | 0
3208 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C25/30, XC2, PV2, preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Vstopna odprtina armaturnega jaška | m3 | 0.84 |  | 0
3209 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C25/30, XC2, preseka 0,12-0,3 m3/m2, vidni vogali plošče posneti s trikotno leseno letvico - Temelj bivalnega kontejnerja | m3 | 1.782 |  | 0
3210 | Izvedba točkovnega AB temelja za montažo stebra za panelno ograjo črpališča dim. 30x30x50cm, iz betona C25/30. V ceni je zajeta izdelava opaža, armature in betoniranje temeljev, kompletno z nabavo, dobavo in vgradnjo materialov. | kos | 14 |  | 0
3211 | Izvedba AB temelja za montažo drsnih talno vodenih vrat širine 3 m. Okvirna dimenzija temelja je 665x30x60cm, izvedba po navodilih in skici dobavitelja vrat. V ceni je zajeta izdelava opaža, armature in betoniranje temeljev, kompletno z nabavo, dobavo in vgradnjo materialov. | kpl | 1 |  | 0
3212 | Zalivanje s črpnim betonom plastificiranih naklonin v dnu črpališča | m3 | 1.5 |  | 0
3301 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Rebrasta armatura RA 400/500 - Črpališče | kg | 323.85 |  | 0
3302 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Mrežna armatura Q MAG 500/560 - Črpališče | kg | 387.07 |  | 0
3303 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Rebrasta armatura RA 400/500 - Armaturni jašek | kg | 578.48 |  | 0
3304 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Mrežna armatura Q MAG 500/560 - Armaturni jašek | kg | 201.69 |  | 0
3305 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Rebrasta armatura RA 400/500 - Temelj bivalnega kontejnerja | kg | 312.35 |  | 0
3306 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Mrežna armatura Q MAG 500/560 - Temelj bivalnega kontejnerja | kg | 23.97 |  | 0
TESARSKA DELA
3401 | Izdelava enostranskega opaža za AB talno ploščo, s prenosom materiala do mesta vgradnje, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli. Vključno z opažem za izvedbo poglobitve. - Črpališče, kontejner, arm. jašek | m2 | 16.24 |  | 0
3402 | Izdelava gladkega dvostranskega opaža za ravne AB stene s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli za neometane gladke betonske konstrukcije. Upoštevati je treba odprtine v stenah na stikih sten s cevovodi. - Črpališče, arm. jašek | m2 | 46.28 |  | 0
3403 | Izdelava gladkega opaža za AB ploščo, s prenosom materiala do mesta vgradnje, razopaženjem in vesmi pomožnimi deli za neometane gladke bet. konstrukcije; upoštevati je treba odprtine v plošči za vgradno vstopnih jaškov. Črpališče, arm. jašek | m2 | 16.11 |  | 0
GRADBENA DELA ZA ELEKTRO INŠTALACIJE
3501 | Izkop jarka za kabelsko kanalizacijo in ozemljitev v terenu III.ktg, s planiranjem dna; prerez jarka 60x90 cm | m3 | 24.3 |  | 0
3502 | Dobava in vgrajevanje peska za polaganje cevi kabelske kanalizacije v deb. 10-15 cm pod cevjo in 30 cm nad cevjo; s postopnim utrjevanjem obsipa in zasipa cevi (stopnja zbitosti po Proctorju Dpr >= 95 %) | m3 | 3.3 |  | 0
3503 | Nabava, dobava in vgradnja dvoslojnih cevi iz PEHD d110 mm za zaščito električnih vodov | m | 10 |  | 0
3504 | Nabava, dobava in polaganje ozemljitvenega traku AISI 316 30x3 mm med črpališčem in ozemljili ob dovodnem kablu, do MCC in ob zaščitni ograji. Priključen na ozemljitve pri omarici in ozemljila črpališča z vsem montažnim in pritrdilnim materialom. | m | 45 |  | 0
3505 | Nabava, dobava in polaganje opozorilnih trakov | m | 45 |  | 0
3506 | Zasip jarka z dovozom novega zasipnega materiala z utrjevanjem v slojih po 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku | m3 | 21 |  | 0
3601 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj gradbena dela |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA IN DRUGA DELA
4101 | Dobava in montaža jaška črpališča premera D=2400 mm in višine H=5100 mm, s sidrnimi elementi pri dnu za pritrditev jaška na AB temelj; z odprtinami za tlačni vod in dotočne kanalske cevi. Posoda je izdelana iz materiala, ki zagotavlja vodotesnost in odpornost mehanskim ter kemijskim vplivom (armirani poliester, polietilen, inp.). Dno jaška je oblikovano s poševninami za preprečevanje "mrtvih con" in nabiranja usedlin na dnu jaška. Poševnine se izdelajo po načrtu oz. po navodilih dobavitelja črpalk. Poševnine so izdelane iz enakega materiala kot stene jaška, prazen prostor pod poševninami je zapolnjen z betonom. Vsi preboji za inštalacije v črpalnem jašku se morajo ustrezno zatesniti, zaplastificirati. Na vrhu črpalnega jaška namestiti gumi tesnila na stiku krovne AB plošče in stene jaška. | kpl | 1 |  | 0
4102 | Dobava in postavitev bivalnega kontejnerja minimalnih notranjih mer 3,0m x 2,4m in višine 2,5m, kompletno s potrebno interno vodovodno inštalacijo, umivalnikom, WC-jem, radiatorjem in vodovodno pipo z navojem 3/4" za priključitev cevi za pranje. Vsi zunanji profili vroče cinkani in 2×barvani. Notranje in zunanje stene sendvič sistem z zunanjo (notranjo) plastjo vroče cinkane pločevine. Vinilna talna obloga ali podobno razreda uporabe 42 (EN ISO 10874) ali boljše, z odpornostjo proti drsenju R11 (DIN 51130) ali boljše. Faktor toplotne prevodnosti strehe, sten in tal vsaj 0,4 W/(mK) ali boljše. Enokrilna vrata š=0,8m, h=2,0m, prezračevalna reža na spodnjem delu vrat, okna z zaščitno mrežo, električni ventilator (ø100; minimalno 25l/s) za prezračevanje elektro prostora, izoliran objekt z vgrajenim grelnikom za preprečevanje nabiranja kondenza. Barva fasade, svetlo siva (RAL 7035) oz. po željah upravljalca objekta in skladno z OPN. Vključno z transportom in vsemi montažnimi deli. Prefabriciran izdelek z vgrajenimi notranjimi inštalacijami (priklop vode ter iztoka). Objekt se dobavi vključno z vsemi zahtevanimi sanitarnimi elementi, opremo in stavbnim pohištvom (bojler V=10 l, umivalnik, držalo brisač, ogledalo, pisarniški pult, stol, koš za smeti, termostatski radiator, ventilator v elektro prostoru). Izolacijska prekinitev: na vogalih kontejnerja se med kontejnerjem in AB temeljem namesti podložna plošča 6mm iz trde plastike. Režo med betonom in kovinsko konstrukcijo zapolniti s trajno el. kitom. Na prag pod vhodnimi vrati namestiti opozorilni trakom. Vključno z transportom in vsemi montažnimi deli. | kos | 1 |  | 0
4103 | Dobava in postavitev panelne ograje okoli črpališča. Ograjni elementi so jekleni, vroče cinkani in plastificirani s poliestrom. Premer žice je min. fi 5mm, velikost okenc je 50x200mm, višina panela 2,0m. V ceno so všteti pripadajoči nosilni stebri ograje in kompleten potrebni pritrdilni in drugi pomožni material ter montaža ograje. Barva panelne ograje po navodilih upravljalca oz. RAL 6005 | m1 | 27 |  | 0
4104 | Drsna talno vodena vrata na ročni pogon širine 3 metre. Nosilna konstrukcija in mreža so jekleni, vroče cinkani in barvani z barvo po navodilih upravljalca oz. RAL 6005. Vrata se dobavi s ključavnico. Vključno z dobavo, nabavo in montažo vrat z vodilnim profilom in vodilnimi valji ter nosilnim stebrom na betonsko gredo. | kpl | 1 |  | 0
4105 | Nabava, dobava in montaža gibljive cevi na stojalu | m | 25 |  | 0
4106 | Nabava, dobava in namestitev gasilnega aparata S6 v bivalni kontejner črpališča. | kom | 1 |  | 0
4107 | Nabava, dobava in namestitev table na ograjo črpališča z napisom »Nepooblaščenim dostop prepovedan«. | kom | 1 |  | 0
4108 | Izvedba dodatne toplotne izolacije iz ekstrudiranega polistirena v debelini 5 do 10cm med bivalnim kontejnerjem in tlemi na mestih prebojev za inštalacije. | m2 | 4 |  | 0
4109 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj montažna in druga dela |  |  |  | 0
5.0 | VODOVODNI PRIKLJUČEK
5.1 | ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
5101 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na javni cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka. | m | 9 |  | 0
5102 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | kos | 2 |  | 0
5103 | Strojni izkop jarka globine do 2,0 m, z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. Brežine se izvajajo v naklonu 60°. Širina dna izkopa je [cm]: 50cm; 90% od celotnega izkopa | m3 | 12.44 |  | 0
5104 | Ročni izkop jarka globine do 2,0 m, z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. Brežine se izvajajo v naklonu 60°. Širina dna izkopa je [cm]: 50cm; 10% od celotnega izkopa | m3 | 1.38 |  | 0
5105 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu. | m2 | 4.5 |  | 0
5106 | Izdelava peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline cca 10 cm, z 2 sejanim peskom | m3 | 0.5 |  | 0
5107 | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo, na nasip za izravnavo jarka se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta po standardnem Proktorjevem postopku do 90% trdnosti. Obsipni material je 2x sejani pesek. | m3 | 2.41 |  | 0
5108 | Zasipavanje vodovodnega jarka z novim zasipnim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm. Obračun za 1m3 izvedenega zasipa. | m3 | 10.9 |  | 0
5109 | Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 36 |  | 0
5110 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem na gradbeno deponijo do 5 km, z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Vključno s stroški deponije. | m3 | 12.44 |  | 0
5111 | Podbetoniranje vodovodne armature, zasuni Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja. | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA - vodovodni piključek |  |  |  | 0
5.2 | MONTAŽNA DELA
5201 | Priprava gradbišča, deponija vodovodnega materiala, prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje, spuščanje vodovodnega materiala v jarek ter poravnava. | kpl | 1 |  | 0
5202 | Montaža vodovodnih cevi, na peščeno posteljico; nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi; | m | 9 |  | 0
5203 | Montaža zasunov z vgradno garnituro in cestno kapo ter montažo betonskih podložnih plošč. | kos | 1 |  | 0
5204 | Montaža vodovodne armature in fitingov v bivalnem kontejnerju po specifikaciji materiala. | kos | 1 |  | 0
5205 | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805; Izpiranje položenega cevovoda. | m | 9 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽNA DELA - vodovodni piključek |  |  |  | 0
5.3 | VODOVODNI MATERIAL
5301 | Cevi PE100d32/PN 16 priključna cev | m | 9 |  | 0
5302 | Cevi PE80d75/PN 12.5, zaščitna cev | m | 9 |  | 0
5303 | Univerzalni navrtni zasun za NL DN 250 cev iz vgradno garnituro (h=2,20 m) in cestno kapo ter betonskim podstavkom s priklopom na cev d32; vključno s stroški transporta materiala | kpl | 1 |  | 0
5304 | Vodovodna armatura v bivalnem kontejnerju: pipa krogelna R1'' - 1 kos, pipa krogelna R1'' z izpustom - 1 kos, zmanjševalni kos R1''-R3/4'' - 2 kosa, vložek nepovratnega ventila - 1 kos, spojka ravna za PE z nav. d32 - 2 kos, nastavljiva spojnica R3/4'' - 2 kos; vključno s stroški transporta materiala | kpl | 1 |  | 0
5305 | Vodomer APATOR WM 4 DN20 z impulznim izhodom in nosilcem; vključno s stroški transporta materiala | kos | 1 |  | 0
5306 | Material za daljinsko odčitavanje vodomerov, vključno z vgradnjo, programiranjem in izdelavo poročila -REED senzor za vodomer APATOR WM 4 DN20 - radio modul | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ VODOVODNI MATERIAL - vodovodni piključek |  |  |  | 0
| Skupaj vodovodni priključek |  |  |  | 0
6.0 | ZUNANJA UREDITEV
6101 | Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 200 |  | 0
6102 | Ureditev planuma utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 200 |  | 0
6103 | Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m3 | 80 |  | 0
6104 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m3 | 40 |  | 0
6105 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja - kamnite posteljice do 80 MPa. | m2 | 200 |  | 0
6106 | Izdelava enoslojnega asfalta iz bituminizirane zmesi AC 16 surf B 50/70 A4 v debelini 8 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 154 |  | 0
6107 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 26 |  | 0
6108 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 5 |  | 0
6109 | Dobava in vgraditev predfabriciranega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/25 cm | m1 | 26 |  | 0
6110 | Nabava, dobava materiala in vgraditev obrob iz granitnih kock velikosti 10x10x10 cm, stiki zamazani s cementno malto. V ceni je zajeto polaganje robnikov na predpisano višino, betonski temelj robnika debeline 10 cm iz cementnega betona C20/25, fugiranje stikov robnikov s fino cementno malto 1:3 ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m1 | 16.5 |  | 0
6111 | Polaganje betonskih travnih plošč na pesek, vibriranje tlakovcev z vibracijsko ploščo prevlečeno z gumo. Zasip s humusom in zasaditev travnega semena. | m2 | 34 |  | 0
6112 | Izdelava cestnega požiralnika iz betonskih cevi fi 50 cm, z betonskim temeljem in LTŽ rešetko na vrhu, vključno z nabavo in dobavo materiala in izdelavo odtoka iz PVC cevi DN160. Globina požiralnika 1,5m. Po detajlu. | kos | 1 |  | 0
6113 | Izdelava kanalizacije iz PVC cevi DN 160, v globini do 1,0 m, polaganje v betonsko posteljico in obbetoniranje cevi | m | 11.5 |  | 0
6114 | Izdelava priključka PVC cevi DN 160 na obstoječi kanal DN 600, izvedba s sedlastim kosom DN 600/160/45°, polno obbetonirano, vključno z potrebnim izkopom in zasipom. | kos | 1 |  | 0
6115 | Izdelava kanalizacije iz PVC cevi DN 110 iz kontejnerja črpališča, v globini do 1,0 m, dolžina cevi cca. 3m, polaganje v betonsko posteljicom obbetoniranje cevi in priključitev na cev javne kanalizacije z vpadnim jaškom DN160. | kpl | 1 |  | 0
6116 | Razgrinjanje in planiranje humusa s transportom materiala iz začasne deponije v plasteh do 20cm. Ocena | m2 | 20 |  | 0
6117 | Setev trave: planiranje, setev in prekrivanje semena, valjanje in zalivanje | m2 | 20 |  | 0
6118 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj zunanja ureditev |  |  |  | 0
7.0 | HIDROMEHANSKA OPREMA IN OBRTNIŠKA DELA
OPOMBI: Vsi vijaki in podložke iz nerjevečega jekla min. kvalitete AISI 316 ali pocinkani. Vse vgrajene armature (lopute, zasuni,) morajo biti obvezno izvedbe za kanalizacijo za komunalno odpadno vodo! Deli iz nodularne litine so zunaj in znotraj premazani z epoksi barvo min 250 μm.
7101 | Nabava, dobava in vgradnja litoželezne črpalke za odpadno vodo in blato s temperaturo do 40°C, pH 5,5 – 14, max. gostota medija 1.100 kg/m3, z vgrajenim 3-faznim IE 4 sinhronskim elektromotorjem z nazivno močjo 2,2 kW pri 500 – 1.450 obr/min. Direktni zagon pri 400V/50Hz, nazivni tok 7,01 A. Nastavljena moč motorja 1.500 W v celotnem območju črpanja. Konstantni navor na gredi črpalke v območju Q-H za zagotovitev minimalne možnosti mašenja rotorja. Programiran motor za samodejno odmašitev (spremba obratov in smeri vrtenja). S termičnimi stikali v navitjih za izklop pri pregretju nad 125°C; v ohišju motorja je tipalo FLS za detekcijo puščanja v motor. V črpalki je 2-lopatični samočistilni N-rotor iz Hard Iron™ (25% Cr) premera 200 mm, ima sesalno odprtino fi 120mm. Črpalka se spusti po vodilih in samodejno sklopi s tlačnim kolenom DN100 za priključitev na tlačno cev DN100.
Črpalka NX 6020.181 MT; 2,2kW IE4; set 1.500W; DN100; HI/HI , 2 kosa
Montažni P kpl. (zaklep DN100, tesnilo , vijaki kpl.); 2 kos
Motorni kabel S3x2,5+3x2,5/3+S(4x0,5) – 10m; 2 kos
Držalo kabla 19-27mm; 2 kos
Koleno DN100; PN 16 s prirob. po ISO 7005-2; 2 kos
Sidrni vijaki 4xM16 z ampulami za sidranje; 2 kos
Zgornje držalo vodil iz AISI 316 s pritrdilnim kpl.; 2 kos
Veriga iz AISI 316, nosilnost 500 kg, dolžina 5m; 2 kos
Vponka iz AISI 316; 2 kos
| SKUPAJ 2 kos črpalka z zaščitami in priborom | kpl | 1 |  | 0
7102 | Nabava, dobava in montaža kompletnega vodila za dvig črpalke; vodilo sestavljeno iz dveh cevi dimenzije 2", pritrjeno na stojalo črpalke na spodnjem delu in betonsko steno na vhodu v črpališče, material nerjaveče jeklo AISI 316; dolžino vodila 5150mm preveriti na mestu vgradnje; kompletno z vsem priborom in materialom za montažo. | kos | 2 |  | 0
7103 | Kompletna izvedba tlačnih vodov od črpalk do priključitve na cevovod pred armaturnim jaškom izven objekta črpališča; Material: AISI 316. Posamezni elementi tlačnega voda so varjeni. Dolžino in obliko tlačnega voda je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju na terenu.
tlačni vod FF DN100, L=2420mm; 2 kos
tlačni vod FF DN100, L=1200mm; 1 kos
tlačni vod FF DN100, L=1900mm; 1 kos
tlačni vod FF DN100, L=500mm; 2 kos
FFK-Q kos DN100/90°; 2 kos
FFK-Q kos DN100/45°; 2 kos
| SKUPAJ tlačni vod v črpališču | kpl | 1 |  | 0
7104 | Nabava, dobava in montaža spojke s prirobnico DN100 za PEHD d125, sidrni spoj (kot npr GF MJ3057) | kos | 2 |  | 0
7105 | Nabava, dobava in montaža tlačnih vodov v armaturnem jašku, material nerjaveče jeklo AISI 316.
| tlačni vod FF DN100, L=1000mm; 4 kos | kos | 4 |  | 0
| tlačni vod FF DN100, L=500mm; 4 kos | kos | 4 |  | 0
7106 | Nabava, dobava in montaža servisnega drsnega zasuna šiber izvedbe s prirobničnimi priključki DIN 2642/EN 1092-2; dimenzijaDN 100 | kos | 2 |  | 0
7107 | Nabava, dobava in montaža prirobničnega kompenzatorja z mehom iz EPDM gume; DN100 | kos | 2 |  | 0
7108 | Nabava dobava in montaža prirobničnega enosmernega avtomatičnega ventila z mehkim tesnilom za uporabo v horizontalni legi DN 100 - protipovratni ventil s kroglo. | kos | 2 |  | 0
7109 | Nabava, dobava in montaža prirobničnega montažno demontažnega kosa; DN100 | kos | 2 |  | 0
7110 | Nabava, dobava in vgradnja prirobničnega servisnega drsnega zasuna DN 300 šiber izvedbe s snemljivim vretenom (v revizijskem jašku ZJ pred črpališčem). | kos | 1 |  | 0
7111 | Nabava, dobava in vgradnja pokrova na prirobnico za zatesnitev cevi DN 250 - X kos (v revizijskem jašku ZJ pred črpališčem). | kos | 1 |  | 0
7201 | Dobava in montaža pohodnega pokrova na vhodni odprtini črpališča (poz. 8) iz profilirane pločevine s ključavnico: Pokrov dimenzij 1200×800mm, izdelan iz rebraste aluminijaste pločevine debeline 7mm, s spodnje strani diagonalno ojačen, pritrjen preko tečajev, z ročico na izvlek. Za zaklepanje pokrovov se predvidi kotni profil z ustreznimi odprtinami za uho obešanke, ušesa pritrjena na nosilni okvir. Mere preveriti na mestu lokacije. | kos | 1 |  | 0
7202 | Dobava in montaža pohodnega pokrova na vhodni odprtini armaturnega jaška iz profilirane pločevine s ključavnico: Pokrov dimenzij 800×800mm izdelan iz rebraste aluminijaste pločevine debeline 7mm, s spodnje strani diagonalno ojačen, pritrjen preko tečajev, z ročico na izvlek. Za zaklepanje pokrovov se predvidi kotni profil z ustreznimi odprtinami za uho obešanke, ušesa pritrjena na nosilni okvir. Mere preveriti na mestu lokacije. | kos | 1 |  | 0
7203 | Nabava, dobava in vgradnja zaščite natoka na črpalke iz nerjaveče pločevine deb. 3mm, dim. 1600×1000mm, Kompletno z vsem potrebnim deli in materiali za vgradnjo. | kos | 1 |  | 0
7204 | Kompletna izvedba prezračevanja črpalnega jaška: cevi iz nerjavečega jekla AISI 304, DN100. Izvede se prezračevanje in odzračevanje jaška (poz. 8.1 in 8.2). Skupna dolžina cevi L=12m (mere kontrolirati na terenu!), kolena 90° - 2 kosa. Posamezni elementi so med seboj varjeni. Oba zračnika sta na zunanjem delu pokrita z zaščitno kapo (2 kosa). Višina zračnikov nad končnim terenom H=2,2m. Kompletno z vsemi potrebnimi deli in pritrditvenim materialom. | kpl | 1 |  | 0
6205 | Nabava, dobava in vgradnja lestve za vstop v armaturni jašek; Lestev se dobavi s podaljškom za oprijem pri vstopanju (izvlačljivi del na vrhu lestve), dolžine 1100mm, konzolo (izvlačljivi del na vrhu lestve), konzolo za pritrditev na steno in tla (2 kosa), vključno s potrebnim vijačnim oziroma pritrdilnim materialom. Vsa predvidena oprema mora biti iz nerjavečega materiala ali nerjavečega jekla AISI 304. Dolžina lestve L = 2800 mm. Lestev izdelana skladno s standardom SIST EN 14396:2004 | kos | 1 |  | 0
7206 | Nabava, dobava in vgradnja pohodne rešetke dim. 400x400 mm na poglobitvi v armaturnem jašku. Rešetka iz nerjavečega materiala ali nerjavečega jekla AISI 304. Dimenzijo rešetke prilagoditi dejanskemu stanju na terenu. | kos | 1 |  | 0
7301 | Dobava in montaža paketnega cevnega kemičnega filtra na prezračevalni cevi črpalnega modula; kompletno z vsemi potrebnimi deli in pritrditvenim materialom. Filter se namesti na odduh iz posode črpališča. | kos | 1 |  | 0
7302 | Dobava in montaža cevnega ventilatorja pod kapo prezračevalne cevi. Maksimalni pretok 89 l/s, Zaščitni razred motor IP54 | kos | 1 |  | 0
7401 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10 % od vrednosti del. |  |  |  | 0
| Skupaj hidromehanska oprema in obrtniška dela |  |  |  | 0

## D-Črp-elektro
D. | Črpališče - električne inštalacije in oprema
1. | Stikalni blok | kpl | 1 | 0
2. | Krmilnik | kpl | 1 | 0
3. | Merilna oprema | kpl | 1 | 0
4. | Dovodni kabel in cevi za el. kable z ozemljitvijo | kpl | 1 | 0
5. | Elektro material in oprema | kpl | 1 | 0
6. | Vodovni material in elektro material | kpl | 1 | 0
7. | Programska oprema | kpl | 1 | 0
8 | Meritve in PID načrti | kpl | 1 | 0
9. | Nadzor pri gradnji | kpl | 1 | 0
| VSE SKUPAJ |  |  | 0
Stikalni blok z vso opremo elektroinštalacij dobavi in izvede dobavitelj
hidromehanske opreme črpališča!
Dobavi in izvede se oprema po specifikaciji v tehničnem poročilu
Vsa vgrajena oprema elektroinštalacij mora biti obvezno usklajena in odobrena
s strani predstavnika bodočega upravljavca črpališča!
Opomba: Nizkonapetostni dovodni kabel je obdelan v načrtu elektro priključka.