## POPIS DEL_1
NN EE priključek za črpališče Jurčkova c. - Jurčkova c. pri 130
A. GRADBENA DELA
Z.ŠT. | OPIS | KOLIČINA | ME | CENA/ME | ZNESEK
1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z uporabo obstoječih načrtov | 70 | m | 0 | 0
2 | Geodetska zakoličba kabelske trase | 70 | m | 0 | 0
3 | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih, komunalnih vodov - vodovod, plinovod …(Obvezno predvideti 1.000,00 EUR)obračun po dejanskih stroških | 1 | kpl | 0 | 0
4 | Strojno rezanje asfalta debeline do 10cm | 70 | m | 0 | 0
5 | Odstranjevanje granitnih kock na betonsko podlago in prenos robnikov v stalno deponijo | 40 | m | 0 | 0
6 | Odstranjevanje in nakladanje ruševin pri odstranjevanju asfalta, podložnega betona pod asfaltom ali pod robniki, ploščami ipd | 24 | m3 | 0 | 0
7 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 1x2 iz PVC trde ali STF gibljive cevi 125mm, dobava in polaganje PVC opozorilnega traku, izkop v zem. III. - IV. ktg., v povozni površini, presek KK tip D, širina kanala 0,48m, globina kanala 1,025m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala z tamponom, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje trase | 70 | m | 0 | 0 | 1x2 125 | POVOZNO D
| količine za m1 | [7 empty] | 0
| izkop strojni | 0.991 | m3 | 0 | 0 | 1.238 | skupaj izkop
| izkop ročni | 0.248 | m3 | 0 | 0 | 0.492 | odvoz | 34.44 | odvoz v kubikih
| beton za obbetoniranje cevi C16/20 (MB20) | 0.126 | m3 | 0 | 0
| zasip z izkopanim materialom, globina KK ≥ 1m | 0.746 | m3 | 0 | 0
| tamponski zasip z utrditvijo | 0.288 | m3 | 0 | 0
| cev Ø125 mm | 2 | m1 | 0 | 0
| ozemljitveni valjanec | 1 | m1 | 0 | 0
| PVC distančnik | 1 | kos | 0 | 0
| PVC opozorilni trak | 2 | m1 | 0 | 0
8 | Izdelava 2-cevnega uvoda (2x125mm) v steno objekta z obdelavo odprtine, dim. 38x22,5cm | 4 | kos | 0 | 0
9 | Namestitev odstranjenih granitnih kock na betonsko podlago iz betona C16/20 in zalitje stikov s cementno malto | 40 | m | 0 | 0
10 | Izdelava novega asfalta vozišča v deb. 6+4 cm (npr. AC22 base B 50/70 A3, AC11 surf B 50/70 A4) oz. kot obstoječi, z valjanjem, s predhodnim premazom stikov za boljši sprijem starega in novega asvalta ter vgrajevanjem zaščitnega bituminiziranega traku širine 4 cm - z vsemi preddeli in deli | 70 | m2 | 0 | 0
11 | Prevozi in transporti odvečnega materiala na stalno deponijo, ter plačilo takse | 62 | t | 0 | 0
12 | Čiščenje gradbišča in vzpostavitev gradbišča in okolice v prvotno stanje - (Obvezno predvideti 1.200,00 EUR)obračun po dejanskih stroških | 1 | kpl | 0 | 0
13 | Stroški izdelave elaborata zapore ceste (Obvezno predvideti 1.000,00 EUR)obračun po dejanskih stroških | 1 | kpl | 0 | 0
14 | Postavitev cestnih zapor in prometne signalizacije -(Obvezno predvideti 1.600,00 EUR)obračun po dejanskih stroških | 1 | kpl | 0 | 0
15 | Stroški nadzora podjetja Elektro Ljubljana - predvideno predvideno 300 EUR | 1 | kpl | 0 | 0
16 | Priprava in zavarovanje gradbišča (Obvezno predvideti 1.500,00 EUR)obračun po dejanskih stroških | 1 | kpl | 0 | 0
17 | Nepredvidena dela po vpisu v G.D.s strani nadzornega organa se obračunajo po dejanskih stroških - predvideno 3000 EUR | 1 | kpl | 0 | 0
| SKUPAJ A |  | EUR | 0 | 0
B. ELEKTOMONTAŽNA DELA
Z.ŠT. | OPIS | KOLIČINA | ME | CENA/ME | ZNESEK
1 | Dobava in polaganje kabla NA2XY-J 4×150 SM+1,5 mm^2 RE (od KJ 0348 do nove PSKPMO) | 170 | m | 0 | 0
2 | Dobava in montaža kabelskih čevljev AlCu 150 mm2, ter priključitev kabla | 8 | kos | 0 | 0
3 | Dobava in montaža kabelske glave za kabel 150 mm2 (notranja montaža) | 2 | kos | 0 | 0
4 | Dobava in montaža kabelske spojke; RAYCHEM, tipa POLJ-01/4X (150-240mm2); v kabelskem jašku KJ00348; spojitev obstoječega KB 4×150+1,5 s projektiranim NA2XY-J 4×150+1,5 mm^2 | 2 | kos | 0 | 0
5 | Dobava in montaža prostostoječe merilne kabelske omarice s pripadajočo opremo (glej risbo 3 in 4) OPOMBA: Omara je lahko dobavljena tudi od drugega proizvajalca, vendar morajo biti lastnosti enakovredne navedenim. | 1 | kos | 0 | 0
6 | Dobava in montaža števca električne energije Landis GYR ZMXI320CQU1L1D3 | 1 | kos | 0 | 0
7 | Dobava in montaža ozemljitvene sponke 60×60 FeZn | 4 | kos | 0 | 0
8 | Izvedba meritev in izdelava poročila | 1 | kpl | 0 | 0
9 | Nepredvidena dela, drobni material | 5 | % | 0 | 0
| SKUPAJ B |  | EUR | 0 | 0 | 0
C. OSTALI STROŠKI
Z.ŠT. | OPIS | KOLIČINA | ME | CENA/ME | ZNESEK
1 | Nadzor (gradbeni, elektro) |  |  |  | 0
2 | Izdelava dokumentacije, vris kablov v kataster upravljavca |  |  |  | 0
3 | Radijska objava o izklopih elektro omrežja |  |  |  | 0
4 | Nepredvideni stroški |  |  |  | 0
| SKUPAJ C |  | EUR |  | 0 | 0
REKAPITULACIJA
| A. GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| B. ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| C. OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ A+B+C (brez DDV) |  | EUR |  | 0