## REKAPITULACIJA
Objekt: Zamenjava Hladilnega agregata in sanacija toplotne podpostaje
Načrt strojnih inštalacij in strojne opreme št. 15/2023
REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACIJ IN STROJNE OPREME
OZNAKA | VSOTA
A. Ogrevanje in Hlajenje
A1. Zamenjava hladilnega agregata | 0
A2. Sanacija toplotne podpostaje | 0
Skupaj A. | 0
op. brez ddv

## Splošno
Opis postavke Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati: a) Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku. b) Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
h) Tlačne, tesnostne, trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih. i) Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
j) Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema. k) Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije. l) Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta. m) Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema. n) Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom. o) Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.

## A._Ogrevanje Hlajenje
4.3.1.1. PROJEKTANTSKI POPIS DOBAVE IN MONTAŽE S PREDIZMERAMI
A. | OGREVANJ IN HLAJENJE
I. SPLOŠNO Opis postavke Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati: a) Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku. b)Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala. e) Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
k) Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
A1. | Zamenjava hladilnega agregata
| Opis | E/M | količ | cen/enoto | skupaj
1. | Dobava in montaža ter zagon hladilnega agregata
Serijsko tovarniško izdelan hladilnik tekočin za pripravo hlajene vode, delujoč s hladivom HFC (R32), sestoječ se iz dveh hladilnih krogov in štirih ''scroll'' kompresorjev z el. motornim pogonom, vodnega ploščnega uparjalnika HFC (R32) / voda in zračno hlajenega lamelnega kondenzatorja. Število stopenj delovanja je tako štiri z minimalno kapaciteto 25% nazivne obremenitve. Izvedba je dobavljena s tovarniško mikroprocesorsko vodeno regulacijo ter cevnimi in elektro povezavami z glavno elektro omarico skladno z IEC (EN60204-1). Vrsta hladiva je HFC R32. Hladilnik tekočin mora imeti potrjene tehnične podatke pri pogojih EUROVENT s strani neodvisne inštitucije. Izdane mora imeti listine po pravilniku o tlačni opremi (Ur.l. RS, 15/029) in varnostne zahteve za strojne in elektro naprave.
- Nosilno ogrodje:
Nosilno ogrodje je narejeno iz kvalitetnega galvansko zaščitenega jekla za postavitev na prostem in z ustreznimi protivibracijskimi nogicami.
- Ohišje in konstrukcija:
Ohišje je narejeno iz jeklenih barvanih panelov debeline ca.2mm. Bočne stranice panelov so spojene z vijaki, stranice so tesnjene z vodoodpornimi tesnili.
- Kompresorska enota:
Izvedba je predvidena s štirimi kompresorji spiralne hermetične izvedbe ''scroll''. Kompresorji so pozicionirani drug poleg drugega zaradi vzdrževanja ustrezne izravnave med hladivom in mazalnim oljem. Kompresorji so preko anti-vibracijskih montažnih elementov povezana na ogrodje naprave. Elektro motor je dvopolni in popolnoma hlajen z vsesanim hladivom ter zaščiten proti pregretju. Mazalni sistem ima avtomatsko oljno črpalko z lovilcem nečistoč ter okence s kazalom nivoja olja.
- Uparjalnik:
Uparjalnik je ploščne izvedbe z nerjavnimi ploščami, ki so med seboj varjene, priključka sta navojna ISO/R7. Menjalnik je popolnoma izoliran vsled preprečevanja kondenzacije.
- Kondenzator:
Kondenzator je iz bakrenih cevi in nasajenimi Al lamelami s poševno konfiguracijo. Ventilatorji so trije aksialnega tipa iz Al pločevine in zaščitene s PP nanosom. Ventilatorji so dinamično uravnoteženi po ISO 1940/1, elektro motor je nasajen direktno na gred in je EC motor.
- Hladilni krog:
Izvedba je predvidena z enim hladilnim krogom in dvema kompresorjema. Izvedba vsebuje tlačno stikalo za visoki tlak ter visokotlačni manometer, tlačno zaznavalo (high pressure control, na sesalni strani pa zaznavalo nizkega tlaka (low pressure control) temperaturno zaznavalo za EEV (electronic expansion valve). Razvod plinske faze med kondenzatorjem in uparjalnikom vsebuje še: filterski sušilnik, zaporni ventil, okence s kazalom vlažnosti hladiva ter elektronski ekspanzijski ventil (EEV).
- Krmilna električna omara:
Mikroprocesorski krmilnik je namenjen samodejnemu krmiljenju ter nadzoru nad vgrajenimi elementi. Sistem omogoča povezavo na hišno komunikacijo preko lokalnega omrežja LAN Ethernet wiring (ISO 8802-3) in sicer po odprtem protokolu (Mod BUS, profibus, BACnet...) skladno s SIST EN 14908-1:2014 in SIST EN 14908-2:2014.
- Kvaliteta:
Potreben Eurovent certifikat, ki ustreza zahtevam Evropske direktive: 98/37/CE, 73/23/EEC, 89/336/EEC in Evropskim standardom EN 60204-1, EN 50081-1, EN 50081-2, EN50082-2. Naprave so testirane v skladu s standardi: ISO9001, ISO14001 in pred dobavo opravijo električen test.
- Varnost:
Enota je opremljena z vsemi potrebnimi komponentami, ki so povezane s krmilnim sistemom in zagotavljajo zaščito v primeru:
* Izteka hladiva,
* nasprotne rotacije,
* nizkega olja,
* nihanja električnega toka,
* toplotne obremenitve,
* visokega tlaka,
* električne preobremenitve,
* prekinitve faze.
- Dodatna oprema:
* hladilni plin R32 ali ustrezni drugi z GWP< 700,
* zvezna regulacija ventilatorjev,
* mehki zagon kompresorjev,
* glavno zunanje stikalo,
* antivibracijske gumi podloge,
* pretočno stikalo za hlajeno vodo,
* victalic kit,
* protihrupne zaščite-ohišja kompresorjev,
* protizmrzovalna zaščita,
* zaščitni paneli kondenzatorja,
* hidravlični modul sestavljen iz enojne obtočne črpalke, AKUMULATORJA > 240 L, polnilne / izpustne pipe, filtra vode, pretočnega stikala, temperaturnih in tlačnih tipal ter varnostnega ventila
- Tehnične lastnosti hladilnika tekočin:
* Hladilna moč (pri pogojih 35°C zunanje temperature; režim 7/12°C; glikol 35%); Qhl,min=145kW
* Celotna dovedena potrebna električna moč: Pel=65kW; 3x400V; 50Hz
* povprečni letni izkoristek (EU2016/2281): SEER 12/7 ≥ 4,10
* Regulacija hladilne moči: 25/50/75/100%
* min število kompresorjev/krogov: 4x / 2x hladilna kroga
*maks količina hladiva R32: 13 kg
* min število ventilatorjev 8x
*maks Zvočni tlak naprave (po ISO 3744 na razdalji 1m od naprave): 63 dB(A)
* maks Zvočna moč naprave (po ISO 9614-1): 82 dB(A)
* Maks zagonski tok < 270 A z mehkim zagonom
* Maks delovni tok < 143 A (maks dimenzija kabla 3x 95mm2)
* Okvirna dimenzija naprave (ŠxGxV): 3570x1210x1822mm (dolžina in širina omejena glede na obstoječi prostor)
* Masa naprave - obratovalna (kg): 1035
| Ustreza npr. proizvod: DAIKIN tip EWAT155B-SRB2 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0
0
2. | Dobava in montaža zaprte membranske tlačne raztezne posode, (varovanje sistema) z naslednjimi karateristikami: - prostornina 35 litrov - max. obratovalni tlak 6,0 bar - s postavitvenima nogama, prašno lakirana z vsem z pritrdilnim in tesnilnim materialom za montažo. | kpl | 1 |  | 0
kot naprimer Reflex NG35
3. | Dobava in montaža varnostnega ventila za toplovodni sistem po TRD 721, za odvod raztezne vode pri indirektnih ogrevalnih sistemih vključno z izpustom speljanega v odtok in vsem z pritrdilnim in tesnilnim materialom za montažo.
kot npr. proizvod: GOETZE ali enakovredno tip:
DN20
| tlak odpiranja: 3,5bar | kpl | 1 |  | 0
4. | Dobava in montaža ventila s kapo za membranske tlačne raztezne posode z sledečimi karateristikami in funkciami: - kontrolo, vzdrževanje in zamenjavo membranskih tlačnih razteznih posod
- za zaprte ogrevalne naprave po DIN 4751-2 - nazivni tlak PN 10 - maks. obratovalna temperatura 120C skupaj z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN 20 | kpl | 1 |  | 0
5. | Dobava in montaža prirobničnega dilatacijskega spoja-kompenzator nazivnega tlaka PN16, iz nerjavnega jekla A304, ter protiprirobnicami Za temperaturno območje od 0...+120°C. dimenzij
Proizvod: ALFA LU-VE -
| DN 100 | kos | 1 |  | 0
0
6. | Tlačno neodvisni kombinirani regulator pretoka z regulacijskim ventilom brez pomožne energije za ogrevalne in hladilne sisteme, ki samodejno zapira ob preseženem največjem nastavljenem pretoku, z nastavitvijo pretoka v odstotkih od maksimalnega pretoka brez orodja, z integriranim regulacijskim ventilom z linearno karakteristiko, z možnostjo priklopa elektromotornega pogona, z merilnimi priključki za preverjanje doseganja pretoka. Tlačne stopnje PN16, za maksimalno temperaturo vode 120 °C in maksimalni diferenčni tlak 4bar. Vključno z navojnimi privijali in tesnilnim materialom. Če je ventil vgrajen na tlačno najbolj neugodno mesto v sistemu, postavka vključuje optimiranje delovanja elektronsko vodene obtočne črpalke na najmanjši še zadosten tlak, ki zagotavlja računske pretoke na vseh ventilih v sistemu. |  |  |  | 0
| Izdelek kot npr.: Danfoss AB-QM 50 | kos | 1 |  | 0
| min. diferenčni tlak: 0,30 bar |  |  |  | 0
| območje pretoka: 5000-12500 l/h |  |  |  | 0
| vgradna dolžina: 130 mm |  |  |  | 0
| priključek: ZN 2 1/2" |  |  |  | 0
| Izdelek kot npr.: Danfoss AB-QM 25 | kos | 3 |  | 0
| min. diferenčni tlak: 0,20 bar |  |  |  | 0
| območje pretoka: 340-1700 l/h |  |  |  | 0
| vgradna dolžina: 104 mm |  |  |  | 0
| priključek: ZN 1 1/4" |  |  |  | 0
| Izdelek kot npr.: Danfoss AB-QM 20 | kos | 2 |  | 0
| min. diferenčni tlak: 0,16 bar |  |  |  | 0
| območje pretoka: 180-900 l/h |  |  |  | 0
| vgradna dolžina: 82 mm |  |  |  | 0
| priključek: ZN 1" |  |  |  | 0
0
0
7. | Izolacijski element izdelan iz poliuretana obdan z zaščitno plastiko, namenjen za delovno temperaturo od -8°C (z lepljenjem obeh polovic) do 140°C (pri prekinjenem obratovanju). Omogoča enostavno montažo in demontažo. Odgovarja standardu protipožarne zaščite DIN 4102 razred B2. Ima odprtino za nastavitveno kolo za nemoteno uporabo ventil. |  |  |  | 0
| Izdelek kot npr.: Danfoss |  |  |  | 0
| za AB-QM 50 | kos | 1 |  | 0
| za AB-QM 25 | kos | 3 |  | 0
| za AB-QM 20 | kos | 2 |  | 0
8. | Dobava in montaža prirobničnega lovilnika nesnage nazivnega tlaka PN16, ohišje in pokrov iz sive litine, mrežica iz nerjavnega jekla A304, ter izpustom. Za temperaturno območje od 0...+120°C. dimenzij
Proizvod: POLIX - lovilec nesnage
| DN 100 | kos | 1 |  | 0
9. | Dobava in montaža krogelni prirobnični zaporni ventil z s proti prirobnicami za uporabo v sistemu hlajenja skupaj z tesnili, vijaki, iz ojačenega PTFE ter ročko za posluževanje in vsem ostalim tesnilnim in pritrdilnim materialom upoštevali navojno izvedbo, PN16
kot npr. proizvod: POLIX ali enakovredno, tip:
DN100,
Tlačna stopnja PN10 bar
| Tmax.= 180°C | kpl | 3 |  | 0
10. | Odzračevalna posoda iz jeklene cevi iz celega, DIN 2448, za nazivni tlak PN10, zun. premer 108,0 mm, vključno z odzračevalno cevjo in izpustno pipo DN10 z nastavkom za gumi cev, volumen posode je 1 l. | kos | 2 |  | 0
11. | Manometer
| v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 6 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 2 |  | 0
12. | Tekočinski termometer
| v medeninastem ohišju ohišju kompletno z zaščitno tulko DN 15, L=50mm navojnim priključkom R 1/2" ter merilnim območjem do 120 °C komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 2 |  | 0
13. | JEKLENA KONSTRUKCIJA
| za pritrditev cevovodov .Konstrukcija je narejena na licu mesta prilagojena stanju na objektu, vključno ves pritrdilni in montažni material. | kg | 75 |  | 0
14. | Dobava in montaža črne jeklene brezšivne cevi po DIN 2448/2440 iz St-37.0 po DIN1629za nazivni tlak NP10, vključno kolena (R=1.5*d), reducirni kosi in ostalo, predhodno peskane in zaščitene s temeljno barvo, skupaj z materialom za varjenje in pritrditev
| DN 40 | m | 2 |  | 0
| DN 50 | m | 8 |  | 0
| DN 65 | m | 8 |  | 0
| DN 80 | m | 14 |  | 0
| DN 100 | m | 18 |  | 0
15. | Izolacija cevi, armatur in aparatov z izolacijo izdelano iz sintetičnega kavčuka, z zaprto celično strukturo, nizko stopnjo razvoja dimnih plinov, ki ob požaru ne kaplja, ter je samougasljiva, :Armaflex AC zaščitena z AL pločevino Debelina: 50mm za cevi dimenzije
| DN100 | m | 8 |  | 0
16. | Izolacija cevi, armatur in aparatov z izolacijo izdelano iz sintetičnega kavčuka, z zaprto celično strukturo, nizko stopnjo razvoja dimnih plinov, ki ob požaru ne kaplja, ter je samougasljiva :Armaflex ACE Plus Debelina: 25mm za cevi dimenzije
| DN 50 | m | 8 |  | 0
| DN 65 | m | 8 |  | 0
| DN 80 | m | 14 |  | 0
| DN 100 | m | 10 |  | 0
17. | Izolacija cevi, armatur in aparatov z izolacijo izdelano iz sintetičnega kavčuka, z zaprto celično strukturo, nizko stopnjo razvoja dimnih plinov, ki ob požaru ne kaplja, ter je samougasljiva :Armaflex ACE Plus Debelina: 19mm za cevi dimenzije
| DN 40 | m | 2 |  | 0
18. | Cevna držala cevi za cevovode ogrevalne in hladilne vode podloga iz trde izolacije, ter koeficientom prevodnosti l=0,039W7mk,debeline 19mm, skupaj z montažnim materialom za pritrditev, vijaki in vložki ter lepilnim in tesnilnim materialom npr. Armaflex Za cevi:
| DN 40 | m | 2 |  | 0
| DN 50 | m | 4 |  | 0
| DN 65 | m | 4 |  | 0
| DN 80 | m | 8 |  | 0
| DN 100 | m | 6 |  | 0
0
19. | Prirobnice za uvaritev na cev po EN 1092-1 PN 10/16 vključno z varilnim materialom, tesnilom in vijačnim materialom |  |  |  | 0
| DN100 | kos | 2 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
0
20. | Avtomatski odzračevalnik za suh izpust izločenih plinov z navojnim priključkom NP 10 namenjen za toplo vodo do 110 °C, skupaj s tesnilnim materialom. |  |  |  | 0
| - kroglična pipa DN 15 |  |  |  | 0
| Izdelek kot npr.: IMI tip ZUT 15 | kos | 14 |  | 0
21. | Priklop cevi obstoječi razvod hladne in tople vode Vključno z varilnim, spojnim in tesnilnim materialom ter prehodnim kosom jeklo/baker
| DN50 | kpl | 2 |  | 0
| DN32 | kpl | 2 |  | 0
| DN25 | kpl | 8 |  | 0
| DN20 | kpl | 4 |  | 0
0
22. | Tesnjenje prebojev jeklenih cevi izoliranih s toplotno protikondenčno izolirani cevaki skozi stene ali stropove, ki delijo požarne cone, s požarno zaščitnim premazom kot npr. PP-P in požarno zaščitnim kitom kot npr. PK Expan proizvajalca Tinde, odpornosti EI 90 z atestom |  |  |  | 0
| cev DN 100 ( odprtina f170mm) | kos | 16 |  | 0
0
23. | Izdelava prebojev z vrtanjem skozi notranje betonske in opečne stene in stropove skupaj s tesnjenjem prebojev |  |  |  | 0
| do dimenzije Ø170mm | kpl | 2 |  | 0
0
24. | Nosilne cevnih podpore in konzole za cevi, sestavljen iz pocinkanih profilov, pocinkanih tirnic z zaključnimi čepi, navojnih pocinkanih palic s pritrdilnim materialom, kondenzacijsko zaščitene - brez toplotnih mostov, dvotočkovnih pocinkanih držal z gumi objemkami iz standardnega podpornega materiala, izdelek npr. Sikla ali enakovredno, skupaj s pritrdilnim materialom. | kg | 80 |  | 0
25. | Polnilno praznilna pipa za nazivni tlak PN10, z ročico za zapiranje, vključno s spojnim in tesnilnim materialom, ter spojnimi kosi, dimenzij, kovina
| DN15 | kpl | 2 |  | 0
25. | Pretočno stikalo sstikalo za nazivni tlak PN10, z ročico za zapiranje, vključno s spojnim in tesnilnim materialom, ter spojnimi kosi, dimenzij, kovina
| DN15 | kpl | 2 |  | 0
26. | Izpust hladilnega medija - vode/glikol iz sistema | kpl | 1 |  | 0
27. | Polnjenje sistema z mešanico glikol voda 30% za primarni del, upoštevti pri vgrajeni armaturi, tesnila | L | 600 |  | 0
28. | Barvanje cevovodov z barvo, odporno proti temperaturi 150°C na predhodno miniziranih cevovodov 2x.
| 2 x nanos barve | m² | 20 |  | 0
29. | Tlačni preizkusi tesnosti cevi in armatur s tlakom min. 1.5 krat obratovalni tlak, čas preizkusa 8 ur.Tlačni in tesnostni preizkus ter odzračevanje omrežja, skladno s standardom DIN 18380, skupaj z zapisnikom o izvedbi preizkusa, podpisanim s strani nadzornega organa OPOMBA: Za tlačni preizkus se lahko uporabi samo inštrumente, kalibrirane s strani akreditiranega laboratorija! | kpl | 1 |  | 0
30. | Izvedba meritev pretokov, temperatur medijev in regulacija armatur. Predaja meritev investitorju | kpl | 1 |  | 0
31. | Označevanje cevnih napeljav po DIN 2403 z jeklenim zateznim pasom za montažo na izolacijo cevi ali direktno na cev (direktna montaža na cev dovoljena pri temperatur do 100°C), barva tablice določena na podlagi vrste medija, dimenzije okvirja 105x55 mm | kpl | 16 |  | 0
32. | Prilagoditev podesta za namestitev hladilnega agregata ob objketu
Izdelava , dobava in montaža podpor na mestu obstoječega HA, prilagojeno dejansko dobavljenemu HA v obsegu : - privaritev ploščic za nosilce prilagojene dobavljenemu hladilnemu agregatu, ter zahtevam kii jih narekuje dobavitelj, - korozijska zaščita - minizranje 2x, - barvanje podkonstrukcije - bela barva 2x V ceni je zajeta tudi statična preverba dimenzioniranja glede na obtežbe in izdelava delavniških načrtov jeklene konstrukcije in izjava o lastnostih po EN 1090, izvedbeni razred EXC 2.
| Dobava in montaža vključno s potrebno dokumentacijo ( statika): | kg | 120 |  | 0
0
33. | Sanacija ograje izdelane iz pocinkanih profilov in pocinkane mreže Obstoječo ograjo se pred demontažo hladilneg agregata demontira.
Ob ponovni montaži ograje se izvede možnost demontaže posameznih stranic ograje iz pocinkanh profilov.
- na strani krajših strani možna odprtina širine 1,2m
| - na strani daljše stranice demontaža stranice 3m | kpl | 1 |  | 0
op. Ponudbo se izdela po predhodnem ogledu objekta
34. | Poskusno obratovanje, sestavljeno iz naslednjih dejavnosti:
- odzračevanje
- pregled instalacije
- ureguliranje armatur
- nastavitev avtomatike
- preureditev delovanja črpalk
- izdelava zapisnikov o preizkusih
| poskusno obrtovanje traja 72 ur | kpl | 1 |  | 0
35. | Drobni inštalacijski material za izvedbo sistema hladilne vode (fitingi, prehodni kosi, pritrdilni material, dodatna odzračevanja, praznilne pipice...)
|  | kpl | 1 |  | 0
36. | Demontaža hladilnega agregata vključno s cevno povezavo ter armaturo z odvozom na stalno deponijo
| Odvoz na stalno deponijo, predložitev dokumentacije o razgradnji | kpl | 1 |  | 0
37. | Demontaža obstoječih cevovodov vključno z izolacijo in obešalnim materialom z odvozom na stalno deponijo
| Odvoz na stalno deponijo, predložitev dokumentacije o razgradnji | kpl | 1 |  | 0
38. | Pripravo dokumentacije dokazilo o zanesljivosti objekta , ki jo izvajalec preda investitorju (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…
|  | kpl | 1 |  | 0
39. | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja. Priprava poslovnika za vzdrževanje strojnih inštalacij | kpl | 1 |  | 0
40. | Izdelava sheme strojnih instalacij z navodili za obratovanje vloženih v okvir in zaščitenih s steklom.
|  | kpl | 1 |  | 0
41. | Izdelava skic in izvedenih detajlov izvajalca del, v sklopu priprave dela za izvedbo (podpiranje, obešanje, priključevanja, križanja in podobno) ter potrjevanje le-teh pri nadzoru in projektantu | kpl | 1 |  | 0
42. | Izdelava posnetkov za projekt izvedenih del z vrisom sprememb nastalih med gradnjo v projektno dokumentacijo (PZI načrt) v papirni obliki, ki jih potrdi nadzor po ZGO in predaja izdelovalcu PID načrta, | kpl | 1 |  | 0
0
43. | Izdelava PID projektne dokumentacije
|  | % | 2 |  | 0
44. | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela, ki se obračunajo zgolj ob predhodni potrditvi investitorja in nadzora | % | 5 |  | 0
| Skupaj A1 vgradnja novega hladilnega agregata |  |  |  | 0
A2. | Sanacija toplotne podpostaje
| Opis | E/M | količ | cen/enoto | skupaj
1. | Povezava na obstoječi dvocevni razvod ogrevanja, vključno s spojnim in tesnilnim materialom , PN10
| DN25 | kpl | 4 |  | 0
| DN32 | kpl | 2 |  | 0
| DN50 | kpl | 4 |  | 0
| DN80 | kpl | 2 |  | 0
2. | Dobava in montaža razdelilnika in zbiralnika za TOPLO VODO . Izdelanega iz črne jeklene brezšivne cevi DN150, L=2400mm po DIN 2448/2440 iz St-37.0 za nazivni tlak PN16, dvakrat zaščitenega z barvo in prepleskanega z barvo obstojno na temperaturo do 120 °C,dobaviti skupaj s protiprirobnicami, tesnili, vijaki, maticami ter montažnim in pritrdilnim materialom za talno izvedbo z nogicami, opremljen z polnilno praznilno pipo DN20 ter sledečimi odcepi:
1x DN80
2x DN50
1x DN32
3x DN25
priključek za termometer DN15
| priključek za manometer DN15 | kpl | 2 |  | 0
3. | Dobava in montaža manometra v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 16 bar z varilnim kolčakom, navojnim priključkom, manometrsko navojno pipico komplet z montažnim in tesnilnim materialom.
| kot npr. proizvod: CALEFFI ali enakovredno tip: | kpl | 2 |  | 0
63/0-10 bar 1/4"
4. | Dobava in montaža tekočinskega termometra v kotni v medeninastem ohišju , steklo f 6mm, DN15, l=50mm ohišju f80, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom ter merilnim območjem 0 do 150 °C komplet z montažnim in tesnilnim materialom.
kot npr. proizvod: INOL ali enakovredno tip: MT
| 0-100°C 1/2" | kpl | 12 |  | 0
5. | Dobava in montaža prirobničnega lovilnika nesnage nazivnega tlaka PN16, ohišje in pokrov iz sive litine, mrežica iz nerjavnega jekla A304, ter izpustom. Za temperaturno območje od 0...+120°C. dimenzij
Proizvod: POLIX - lovilec nesnage upoštevali navojno izvedbo
| DN 32 | kos | 1 |  | 0
| DN 25 | kos | 2 |  | 0
6. | Dobava in montaža prirobničnega lovilnika nesnage nazivnega tlaka PN16, ohišje in pokrov iz sive litine, mrežica iz nerjavnega jekla A304, ter izpustom. Za temperaturno območje od 0...+120°C. dimenzij
Proizvod: POLIX - lovilec nesnage upoštevali navojno izvedbo
| DN 50 | kos | 2 |  | 0
0
0
7. | Dobava in montaža prirobničnega oz navojnega (do DN50) regulacijskega ventila za reguliranje cevne mreže, kot tip STAD-navojni oz. STAF-prirobnični, dobavitelj IMI, vključno s spojnim in tesnilnim materialom, dimenzij |  |  | 0
| kot na primer IMI |  |  | 0
| DN 25, z merilnimi nastavki, | kos | 2 |  | 0
| DN 32, z merilnimi nastavki, | kos | 1 |  | 0
| DN 50, z merilnimi nastavki, | kos | 2 |  | 0
8. | Dobava in montaža krogelne zaporne pipe z varilnima priključkoma, za uporabo v ogrevanju skupaj z tesnili iz ojačenega PTFE ter ročko za posluževanje in vsem ostalim tesnilnim in pritrdilnim materialom upoštevali navojno izvedbo, PN16
kot npr. proizvod: Hertz- Kovina ali enakovredno, tip:
| DN25, PN6, WW | kpl | 6 |  | 0
| DN32, PN6, WW | kpl | 2 |  | 0
| DN50, PN6, WW | kpl | 4 |  | 0
Tlačna stopnja PN6 bar
Tmax.= 180°C
9. | Dobava in montaža črne jeklene brezšivne cevi po DIN 2448/2440 iz St-37.0 po DIN1629za nazivni tlak NP10, vključno kolena (R=1.5*d), reducirni kosi in ostalo, predhodno peskane in zaščitene s temeljno barvo, skupaj z materialom za varjenje in pritrditev
| DN 25 | m | 8 |  | 0
| DN 32 | m | 3 |  | 0
| DN 50 | m | 8 |  | 0
| DN 80 | m | 8 |  | 0
10. | Dobava in montaža toplotne izolacije za kontrolo kondenzacije s cevno izolacijo iz vulkanizirane sintetične gume z zaprto celično strukturo, parazaporni koeficient μ: 7000, toplotna prevodnost λ:0,035 W/(mK) cevovodov ogrevanja in hlajenja, skupaj z vsem potrebnim tesnilnim in pritrdilnim, materialom proizvajalca ARMACELL, tip: Armaflex XG
ogrevanje
| DN 25 (s=25mm) | m | 8 |  | 0
| DN 32 (s=25mm) | m | 3 |  | 0
| DN 50 (s=35mm) | m | 8 |  | 0
| DN 80 (s=50mm) | m | 8 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
0
11. | Prirobnice za uvaritev na cev po EN 1092-1 PN 10/16 vključno z varilnim materialom, tesnilom in vijačnim materialom |  |  |  | 0
| DN80 | kos | 2 |  | 0
|  |  | 0 |  | 0
0
12. | Priklop cevi obstoječi razvod hladne in tople vode Vključno z varilnim, spojnim in tesnilnim materialom ter prehodnim kosom jeklo/baker
| DN50 | kpl | 2 |  | 0
| DN32 | kpl | 2 |  | 0
| DN25 | kpl | 8 |  | 0
| DN20 | kpl | 4 |  | 0
0
13. | Tesnjenje prebojev jeklenih cevi izoliranih s toplotno protikondenčno izolirani cevaki skozi stene ali stropove, ki delijo požarne cone, s požarno zaščitnim premazom kot npr. PP-P in požarno zaščitnim kitom kot npr. PK Expan proizvajalca Tinde, odpornosti EI 90 z atestom |  |  |  | 0
| cev DN 100 ( odprtina f170mm) | kos | 16 |  | 0
0
14. | Nosilne cevnih podpore in konzole za cevi, sestavljen iz pocinkanih profilov, pocinkanih tirnic z zaključnimi čepi, navojnih pocinkanih palic s pritrdilnim materialom, kondenzacijsko zaščitene - brez toplotnih mostov, dvotočkovnih pocinkanih držal z gumi objemkami iz standardnega podpornega materiala, izdelek npr. Sikla ali enakovredno, skupaj s pritrdilnim materialom. | kg | 80 |  | 0
15. | Dobava in montaža polnilne - praznilne krogelne navojne pipe z navojnima priključkoma z tesnilnim prilegom po DIN2999, ohišje iz medenine MS58 niklano, krogla kovana iz medenine MS58 kromana, jekleno ročico in priključki za gibko cev ter z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, tlačne stopnje PN10 in montirana na najnižje mesto.
npr. kot KOVINA ali enakovredno, dimenzije:
| DN20 | kpl | 2 |  | 0
0
16. | Izpraznitev sistema in ponovno polnjenje sistema z mehčano vodo | kpl | 0.5 |  | 0
17. | Tlačni in tesnostni preizkusi napeljav, izvedeni po navodilih iz načrta, izdaja poročila | kpl. | 1 |  | 0
18. | Pripravo dokumentacije dokazilo o zanesljivosti objekta , ki jo izvajalec preda investitorju (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja… | kpl | 1 |  | 0
19. | Demontaža obstoječega razdelilnika/zbiralnika v toplotni postaji z odvozom na lokacijo - deponijo, vključno z armaturo priključno cevjo. | kpl | 2 |  | 0
20. | Demontaža obstoječih cevovodov in obešalnega materiala z odvozom na stalno deponijo | kg | 150 |  | 0
21. | Izvedba hidravličnega uravnoteženja sistema, meritev pretokov z merilnim inštrumentov, skupaj s poročilom o opravljenih meritvah | kpl. | 1 |  | 0
22. | Izdelava sheme strojnih instalacij z navodili za obratovanje vloženih v okvir in zaščitenih s steklom.
|  | kpl | 1 |  | 0
23. | Izdelava skic in izvedenih detajlov izvajalca del, v sklopu priprave dela za izvedbo (podpiranje, obešanje, priključevanja, križanja in podobno) ter potrjevanje le-teh pri nadzoru in projektantu | kpl | 1 |  | 0
24. | Izdelava posnetkov za projekt izvedenih del z vrisom sprememb nastalih med gradnjo v projektno dokumentacijo (PZI načrt) v papirni obliki, ki jih potrdi nadzor po ZGO in predaja izdelovalcu PID načrta, | kpl | 1 |  | 0
0
25. | Izdelava PID projektne dokumentacije
|  | % | 2 |  | 0
26. | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela, ki se obračunajo zgolj ob predhodni potrditvi investitorja in nadzora | % | 5 |  | 0
| Skupaj A2. Sanacija toplotne podpostaje |  |  |  | 0