## Popis del in opreme
Št. in opis pozicije: |  |  |  | En.: | Kol.: | Cena na enoto: | Cena skupaj:
Opomba:
Popis del in opreme za pripravo kopalne vode je izdelan na podlagi PZI Načrta priprave kopalne vode in vodni efekti št. GB.008 / PZI. Pred izdelavo ponudbe po spodnjih popisih je potrebno obvezno pregledati celoten PZI načrt št. GB.008/PZI, december 2021, ter v primeru nejasnosti kontaktirati odg. projektanta načrta. V ceno je potrebno zajeti vse stroške povezane z gradnjo, to je nabavo materiala, transportne stroške pripravljalna dela, montažo, razrez, zavarovanja in stroške morebitnih dodatnih raziskav. Vgrajevati je dovoljeno le prvovrstni material z ustreznimi Izjavami o lastnostih, certifikati in atesti. Ves material je potrebno ustrezno skladiščiti, ter ga pred vgradnjo pregledati, morebitno poškodovani material takoj odstraniti iz gradbišča. Vsa dela je potrebno izvajati v skladu z navodili proizvajalcev in v pogojih, ki so predpisani za izvedbo posameznih del ter upoštevanjem vseh varnostnih ukrepov za varno delo. Dela lahko izvajajo le usposobljeni monterji s certifikati od dobaviteljev opreme, da so usposobljeni za delo z njihovimi proizvodi!
Zagon posameznih naprav ali opreme lahko izvede le pooblaščeni serviser in o tem sestavi zapisnik.
V opisih so "kot npr., enakovredno ali boljše" navedeni določeni tipi glavne opreme bazenske tehnike posameznih proizvajalcev, ki služijo izključno le kot navedba za lažje razumevanje tehničnih zahtev, ki jo morajo izpolnjevati ponujene naprave in oprema.
Kot prilogo v ponudbi po tem popisu je potrebno predati tabelo z navedbo proizvajalcev ponujenih glavnih naprav in opreme bazenske tehnike po specifikaciji iz popisa!
V kolikor se bo za pripravo ponudbe uporabljala ta excell-ova tabela mora uporabnik preveriti povezave za pravilno množenje, seštevanje in prenos vrednosti v posamezne celice!
1. 25m BAZEN B1, TOPLI BAZEN V SAVNI B2
1.1. Filtrirni SISTEM I
OPOMBA!
Opis avtomatskega sistema za ultrafiltracijo kopalne vode je opisan po ločenih pozicijah vendar ga je potrebno ponuditi kot zaključeno celoto v kompletu!
Dobava in montaža naslednjih elementov:
| ● | avtomatski sistem za ultrafiltracijo kopalne vode s kapaciteto filtriranja 162m3/h z vgrajenim peščenim filtrom z AO v obvodu namenjenin za zniževanje THM-ov v kopalni vodi. Faze filtriranja, pranja ter kemičnega pranja potekajo popolnoma avtomatizirano po nastavljenem programu oz. nastavljenih parametrih. Ultrafiltracija poteka na "In/Out-Multribor" kapilarnih membranah iz PESM - polietersulfona. |  | kpl | 1 |  | 0
| Karakteristike naprave. | [5 empty] | 0
|  | ● | nazivni pretok: 163 m3/h |  |  |  | 0
|  | ● | način filtracije: "DEAD-END" |  |  |  | 0
|  | ● | skupna filtrirna površina: 900m2 |  |  |  | 0
|  | ● | št. prog: 3 proge |  |  |  | 0
|  | ● | število modulov na progo: 5 modulov |  |  |  | 0
|  | ● | filtrirna površina po modulu: 60 m2h |  |  |  | 0
|  | ● | pretok v fazi filtriranja: max. 180 l/m2h |  |  |  | 0
|  | ● | pretok v fazi pranja: 300 l/m2h |  |  |  | 0
|  | ● | poraba vode pri pranju: 2,25 m3/pranje |  |  |  | 0
|  | ● | poraba vode pri kem. pranju: 5,7 m3/pranje |  |  |  | 0
|  | ● | ostrina predfiltracije: 200 μm |  |  |  | 0
|  | ● | notranji premer kapilare: 0,9 mm |  |  |  | 0
|  | ● | velikost por: najmanj 0,02 μm |  |  |  | 0
|  | ● | prepustnost membrane: 150.000 g/mol |  |  |  | 0
|  | ● | obstojnost na klor: najmanj 200 ppm |  |  |  | 0
|  | ● | poraba vode pri pranju: 2,25 m3/pranje |  |  |  | 0
|  | ● | permeabilnost nove memb.: 500 l/m2bar |  |  |  | 0
|  | ● | material membrane: PESM |  |  |  | 0
0
| ● | pocinkana nosilna konstrukcija varjena in vijačena iz škatlastih profilov kvadratne ali pravokotne oblike za postavitev ultrafiltracijskih modulov. Podnožje konstrukcije predstavljajo po višini nastavljive nogice. Moduli so na konstrukcijo pritrjeni s pomočjo ustreznih objemk. |  | kpl | 3 |  | 0
0
| ● | kompletni cevni sistem ultrafiltracijske naprave iz PVC cevi, vseh potrebnih PVC fazonskih kosov, vse za tlak 10bar (PN10), dim. od Ø110 do Ø225, inox vijakov, matic in podložk - navojne palice niso ustrezne, |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | lopute za avtomatsko delovanje sistema ultrafiltracije (filtriranje, pranje in kemično pranje) s pnevmatskimi pogoni opremljenimi s končnimi stikali, elektropnevmatskimi razvodniki, dušilnimi bloki in razvodno pnevmatsko instalacijo do vseh pnevmatskih pogonov loput |  | kpl | 20 |  | 0
0
| ● | ročne armature vključno z avtomatskimi odzračniki |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | avtomatski sistem predfiltracije sestavljen iz dveh vzporednih prog diskastih filtrov postavljenih na nosilno podkonstrukcijo vključno z vso potrebno opremo in loputami na pnevmatski pogon za popolno avtomatsko delovanje tako v fazi filtriranja kot v fazi pranja filtrov |  | kpl | 1 |  | 0
| Karakteristike naprave. | [5 empty] | 0
|  | ● | število prefiltrov: 8 kos |  |  |  | 0
|  | ● | vrsta filtrov: diskasti filtri |  |  |  | 0
|  | ● | premer predfiltra: 304mm |  |  |  | 0
|  | ● | število prog: dve progi |  |  |  | 0
|  | ● | filtrirna površina predfiltra: 0,15m2 |  |  |  | 0
|  | ● | ostrina filtracije: 0,2mm |  |  |  | 0
|  | ● | material filtra: PE HD |  |  |  | 0
|  | ● | poraba vode pri pranju: 0,4 m3/pranje |  |  |  | 0
0
| ● | mebranska dozirna črpalka 11 v robustni izvedbi za doziranje natrijevega hipoklorita z brezstopenjsko nastavitvijo hoda, s stikalom za vklop-izklop, s prezračevalno PVC dozirno glavo, nivojsko elektroniko, integrirano meritvijo tlaka, prepoznavanjem poškodb na dozirni instalaciji - varnostni izklop, vključno z varnostnim prestrujnim ventilom. Ohišje črpalke iz ojačanega umetnega materiala za popolno zaščito proti koroziji, žaščita IP65, s konzolo za pritrditev na zid vključno s pritrdilnim in montažnim materialom |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | mebranska dozirna črpalka 12 v robustni izvedbi za doziranje pH-minus korektorja z brezstopenjsko nastavitvijo hoda, s stikalom za vklop-izklop, s prezračevalno PVC dozirno glavo, nivojsko elektroniko, integrirano meritvijo tlaka, prepoznavanjem poškodb na dozirni instalaciji - varnostni izklop, vključno z varnostnim prestrujnim ventilom. Ohišje črpalke iz ojačanega umetnega materiala za popolno zaščito proti koroziji, žaščita IP65, s konzolo za pritrditev na zid vključno s pritrdilnim in montažnim materialom |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | mebranska dozirna črpalka 13 v robustni izvedbi za doziranje luga z brezstopenjsko nastavitvijo hoda, s stikalom za vklop-izklop, s prezračevalno PVC dozirno glavo, nivojsko elektroniko, integrirano meritvijo tlaka, prepoznavanjem poškodb na dozirni instalaciji - varnostni izklop, vključno z varnostnim prestrujnim ventilom. Ohišje črpalke iz ojačanega umetnega materiala za popolno zaščito proti koroziji, žaščita IP65, s konzolo za pritrditev na zid vključno s pritrdilnim in montažnim materialom |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | sesalna sonda s stikalom - rezerva - prazno |  | kpl | 3 |  | 0
0
| ● | nizkotlačna centrifugalna črpalka I.1 za obtočno kopalno vodo v vertikalni izvedbi z integriranim grobim filtrom z veliko filtrirno površino z luknjicami Ø3mm. Odpiranje pokrova filtra je enostavno brez uporabe orodja. V črpalki je izvedena interna cirkulacija za izpiranje tesnila drsnega obroča s pomočjo črpalnega medija ter odzračenje preko ročnega krogelna ventila. Motor je vodno hlajen z zaščito IP55. Črpalka in motor imata skupno gred, ki je nameščena v ojačanem uležajenju. Tesnenje na strani črpalke je izvedeno s tesnili drsnega obroča iz silicijevega karbida, ki se ne obrablja in ne potrebuje vzdrževanja. Motor je na strani črpalke izveden s posebno zatesnitvijo proti brizgajoči vodi. Material ohišja črpalke in vmesno ohišje GG-25, tekač G-CuAl10Ni, ohišje filtra GG-25 z notranje strani zaščiteno z epoxijem, pokrov filtra GG-25 na strani vode trdo gumiran, filter in gred motorja 1.457. Temperaturno območje medija -5 do +60°C. Črpalka je opremljena s frekvenčnim regulatorjem s filtri za preprečevanje motenj v priključno omrežje, ter manometrom na sesalni in tlačni strani za spremljanje zamašenosti filtra v črpalki. |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | pretočna količina: 162 m3/h |  |  |  | 0
|  | ● | manometrična višina: 24,1 mVS |  |  |  | 0
|  | ● | moč elektromotorja: 18,5 kW |  |  |  | 0
|  | ● | število vrtljajev: 1460 min-1 |  |  |  | 0
|  | ● | sesalni priključek: DN200 |  |  |  | 0
|  | ● | tlačni priključek: DN150 |  |  |  | 0
|  | ● | pozicija priključkov v skladu z načrtom! |  |  |  | 0
|  | ● | frekvenčni regulator s filtri |  |  |  | 0
|  | ● | dimenzije cca.: d=665 x h=1.272mm |  |  |  | 0
|  | ● | učinkovitost motorja: IE3 |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 3 ~ 400V |  |  |  | 0
|  |  | (kot npr. Herborner X-C X150-300A/1850C-W2B ali enakovredno oz. boljše) | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | rezervni grobi filter za filtrsko črpalko |  | kos | 1 |  | 0
0
| ● | instalacija za praznjenje grobega filtra črpalke z ročnim ventilom ter gumi cev za odvod vode od ventila za odzračevanje črpalke |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | magnetni induktivni merilnik pretoka bazenske vode za vradnjo v cevno instalacijo vključno s večbarvnim LCD monitorjem za prikaz trenutnega pretoka, skupnega pretoka, hitrosti medija (min. 0,05m/s max 10m/s) ter kontrolnimi tipkami in s prozornim pokrovom. Merilnik pretoka napajan z 24V DC. Ohišje iz merilnika propilena in 316L SS, silikonska tesnila, zaščita IP65, temp. območje delovanja -10 do +70°C, rel. vlaga 0-95% (brez kondenza), izhod 4-20mA. Skupaj z merilcem pretoka je potrebno dobaviti tudi navrtno objemko z vsem potrebnim materialom za montažo merilnika na cevno instalacijo Ø225 in Ø110 |  | kpl | 2 |  | 0
0
| ● | fini peščeni filter FI.1 - filtrska posoda po DIN 19605 in DIN 19643 izdelana iz visoko kvalitetnega, s steklenimi vlakni ojačanega poliestra, izdelana po sodobnem postopku laminiranja. Zunanjost filtrske posode je gladka, odporna na mehanske in kemične vplive ter UV obstojna. Barva filtrske posode RAL po izboru investitorja. Filtrska posoda je znotraj zaščitena s kemično odporno oblogo in ima na spodnjem delu filtrsko ploščo s PVC šobami, ki so razporejene na način da zagotavljajo enakomeren pretok filtrirane vode ter poskrbijo za enakomerno porazdelitev pralne vode v fazi pranja filtra in enakomeren odtok preko lijaka. Širina reže na šobi znaša 0,2mm. Filtrska posoda je opremljena s priključki za vodo, revizijskimi odprtinami, odprtino za opazovanje filtrske mase, priključki za odzračenje, zrak in praznjenje ter ušesi za transport. Filtrska posoda ustreza zahtevam AD - Merkblatt N1, za delovni tlak 6bar. |  |  |  |  | 0
|  | Filtrska posoda je do določene višine napolnjena z aktiviranim filtrskim medijem iz zelenega stekla AFM iz različnih granulacij za podporni sloj ter aktivnega oglja iz kokosove lupine, ki predstavljajo filtrirni sloj v skupni debelini 1.200mm. |  |  |  |  | 0
| Dimenzije posode: | [5 empty] | 0
|  | ● | nazivni premer: Ø 1.200 mm |  |  |  | 0
|  | ● | skupna višina: 2.550 mm |  |  |  | 0
|  | ● | filtrirna površina: 1,13 m2 |  |  |  | 0
|  | ● | število svečk: 88 kos |  |  |  | 0
|  | ● | teža: 280 kg |  |  |  | 0
0
| Priključki na posodi: | [5 empty] | 0
|  | ● | vstop surove vode: DN125 |  |  |  | 0
|  | ● | izstop filtrirane vode: DN125 |  |  |  | 0
|  | ● | polnilna odprtina: DN400 |  |  |  | 0
|  | ● | odprtina za montažo, |  |  |  | 0
|  |  | revizijo in praznjenje: DN400 |  |  |  | 0
|  | ● | odprtina za vizualno kontrolo : DN300 |  |  |  | 0
|  | ● | odzračevanje posode: DN40 |  |  |  | 0
|  | ● | priključek za zrak: DN50 |  |  |  | 0
|  | ● | praznjenje posode: R 1 1/2" |  |  |  | 0
|  |  | (kot npr. TECHNOL, tip Atlantic ali enakovredno oz. boljše) | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | cevni sistem peščenega filtra (križ filtra) iz PVC cevi, vseh potrebnih PVC fazonskih kosov, vse za tlak 10bar (PN10), 110 in Ø140, inox vijakov, matic in podložk - navojne palice niso ustrezne, vključno s pnevmatskimi pogoni loput, opremljenimi s končnimi stikali, elektromagnetnimi razvodniki in dušilnimi bloki |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | mehko tesneča loputa s pnevmatskim pogonom za tesno zapiranje, odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 - prašno bravnano z integriranimi prirobničnimi tesnili, disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os - 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni potrebno. |  |  |  |  | 0
|  |  | DN200 | kos | 1 |  | 0
|  |  | DN125 | kos | 1 |  | 0
|  |  | DN100 | kos | 6 |  | 0
0
| ● | cevni sistem za odzračenje peščenega filtra iz PVC cevi in PVC fazonskih kosov, vse za tlak 10bar (PN10), Ø50 |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | avtomatski odzračnik, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 50, DN50 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | krogelni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 50, DN50 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | plošča v vgrajenima pipama za odvzem vzorcev kopalne vode pred vstopom in izstopom iz filtra, ter manometroma za kontrolo diferenčnega tlaka pred in za filtrom |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | polnitev filtrske posode z aktivnim ogljem ter aktiviranim filtrskim medijem AFM iz zelenega stekla s certifikatom NSF 50 in NSF 61 in HCAAP v skupni debelini 1.200mm (kot npr. Dryden Aqua ali enakovredno oz. boljše). Sloji so navedeni od zgoraj navzdol: |  |  |  |  | 0
|  |  | FI.1 |  |  |  | 0
0
|  | AO: teža |  |  |  |  | 0
|  | ● | K814, granulacije 1,2 - 2,4mm 480kg |  |  |  | 0
0
|  | AFM: teža |  |  |  |  | 0
|  | ● | "Korn 2" granulacija 0,70-2,0mm 200kg |  |  |  | 0
|  | ● | "Korn 3" granulacija 2,0-4,00mm 200kg | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | merilnik diferenčnega tlaka na UF progah PPI110 iz nerjavnega materiala 316L, napajanje 24VDC, izhodom 4-20mA, merilno območje 0-1bar, kabelskim priključkom, navojem 1/2" vključno regulatorjem ter potrebnim montažnim materialom |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | merilnik diferenčnega tlaka na sistemu predfiltracije PPI110 iz nerjavnega materiala 316L, napajanje 24VDC, izhodom 4-20mA, merilno območje 0-1bar, kabelskim priključkom, navojem 1/2" vključno regulatorjem ter potrebnim montažnim materialom |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | merilnik tlaka diferenčnega tlaka na peščenem filtru PPI110 iz nerjavnega materiala 316L, napajanje 24VDC, izhodom 4-20mA, merilno območje 0-1bar, kabelskim priključkom, navojem 1/2" vključno regulatorjem ter potrebnim montažnim materialom |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | dobava in montaža stikalnega bloka - elektro komandne omare RAL 7032 s ključavnico z vgrajenimi vsemi elementi za upravljanje s celotim sistemom ultrafiltracije vključno s peščenim filtrom vgrajenim v obvodu, vse po funkcionalni shemi ter tehničnem opisu postrojenja. Stikalni blok vsebuje naslednje elemente (7" barvni zaslon, glavno in krmilna stikala, tokovna zaščitna stikala, motorna zaščitna stikala, instalacijske odklopnike za hitro in počasno delovanje, kontaktorje, pomožne kontaktorje, mini pomožne kontaktorje, pomožne releje, transformator z usmernikom, grelec in termostat v stikalnem bloku, kombinirano svetilko s vtičnico 230V, modularni krmilnik prosto programabilen in integriranim webserverjem s programsko opremo ter ostali drobni in vezni material). Vse skladno z rešitvijo proizvajalca ultrafiltracijske naprave. |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | elektroinstalacijski material vključno s priklopom naprav oz. ozičenje vseh elementov ultrafiltracijske naprave |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | CIP - priključki DN25, sestoječi iz PVC T-kosov glavnih cevi, PVC reducirk do DN25, krogelnih ventilov DN25 ter montažnega in tesnilnega materiala |  | kpl | 18 |  | 0
0
| ● | material za konzole iz nerjavnega jekla, tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
0
(kot npr. W.E.T. Pool 3-15-162-60 ali enakovredno oz. boljše)
|  |  | 1.1. Filtrirni SISTEM I, skupaj: |  |  |  | 0
1.2. Oprema kompenzacijskega bazena
Dobava in montaža naslednjih elementov:
| ● | skoznik, s ploščo za tesnenje, opeskan, za PVC cev
|  |  | Ø 280 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 250 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 10 bar (PN 10) |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | m | 1 |  | 0
|  |  | Ø 110 | m | 1 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 6 bar (PN 6) |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | m | 1 |  | 0
|  |  | Ø 250 | m | 2 |  | 0
|  |  | Ø 140 | m | 1 |  | 0
|  |  | Ø 110 | m | 2 |  | 0
0
| ● | koleno 90º, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 250 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | koleno 45º, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | material za konzole iz nerjavnega jekla 1.4401, tangit lepilo in razredčilo ter ostali nespecifirani drobni montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | vgradni element DN800 iz PVC materiala za vstop v kompenzacijski bazen namenjen za vgradnjo v AB stene s prigrajenimi prirobnicami, z nerjavimi vložki za vijake s prozornim pokrovom iz PMMA materiala, nerjavnimi vijaki za hitro odpiranje brez dodatnega orodja ter vsemi potrebnimi tesnili. |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 1.2. Oprema kompenzacijskega bazena, skupaj: |  |  |  | 0
1.3. Elementi v dnu in steni bazenske školjke
Zajemajo:
| ● | tlačne priključne cevi
| ● | prelivne priključne cevi,
| ● | priključno cev praznjenje bazena in
| ● | inštalacijo za jemanje vzorca kopalne vode za analizo
Dobava in montaža naslednjih elementov:
| ● | cevi položene v AB ploščo in stene bazenske školjke je potrebno opeskati ter na njih namestiti plošče za tesnjenje
| ● | skoznik, s ploščo za tesnenje, opeskan, za
PVC cevi:
|  |  | Ø 200 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 8 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | cev PVC - 10 bar (PN 10) vključno z veznimi pušami |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 200 | m | 2 |  | 0
|  |  | Ø 90 | m | 16 |  | 0
|  |  | Ø 75 | m | 15 |  | 0
|  |  | Ø 63 | m | 170 |  | 0
0
| ● | T-kos 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 8 |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 8 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 24 |  | 0
0
| ● | koleno 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 8 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 49 |  | 0
0
| ● | reducirka, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 90 - 75 | kos | 8 |  | 0
|  |  | Ø 90 - 63 | kos | 8 |  | 0
|  |  | Ø 75 - 63 | kos | 16 |  | 0
0
| ● | adapter, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 63 - 2" NN | kos | 49 |  | 0
0
| ● | ravna šoba za odovod kondenza izpod bazenske folije iz plastike ABS, UV obstojna. Šoba je namenjena za vgradnjo v beton in nerjavnim vijačnim materialom - DOBAVITELJ BAZENSKE ŠKOLJKE |  |  |  |  | 0
|  |  | Samo MONTAŽA | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | šoba za zajem vzorčne vode iz bazena, namenjena za bazen z bazensko folijo vključno s prirobnico, potrebnimi tesnili in nerjavnim vijačnim materialom, z zaščitno rešetko, ki je oblikovana na način, da ščiti pred nevarnostjo prisesanja kopalcev ali zajema nečistoč - DOBAVITELJ BAZENSKE ŠKOLJKE |  |  |  |  | 0
|  |  | Samo PRIKLOP | kpl | 2 |  | 0
0
| ● | vstopna šoba iz plastike ABS, inox vstopno ploščo, UV obstojna s ploščo za nastavitev želenega pretoka. Šoba je namenjena za vgradnjo bazen z bazensko folijo vključno s prirobnico na katero se privari bazenska folija, potrebnimi tesnili in nerjavnim vijačnim materialom (kot npr. vstopna šoba Myrtha Pools ali enakovredno oz. boljše) |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 180 x 2" | kos | 48 |  | 0
0
| ● | kapa, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 200 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 49 |  | 0
0
| ● | tipski element za praznjenje bazena z okvirjem in sidri iz nerjavnega jekla 1.4401, dimenzije 674x664mm namenjen za vgradnjo v bazen z bazensko folijo vključno s prirobnicami za privarjenje bazenske folije ter nerjavnim vijačnim materialom. Dovoljen premer luknjic na rešetki znaša max. 8mm. - DOBAVITELJ BAZENSKE ŠKOLJKE |  |  |  |  | 0
|  |  | Samo MONTAŽA | kpl | 2 |  | 0
0
| ● | tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni nespecificiran montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 1.3. Elementi v dnu in steni bazenske školjke, skupaj: |  |  |  | 0
1.4. Vezne inštalacije
1.4.1. Sesalni in tlačni cevovod od kompenzacijskega
bazena do priključka na filtrirni SISTEM I
Dobava in montaža naslednjih elementov:
| ● | cev PVC - 10 bar (PN 10) vključno z veznimi pušami
|  |  | Ø 225 | m | 15 |  | 0
|  |  | Ø 160 | m | 1 |  | 0
|  |  | Ø 140 | m | 1 |  | 0
0
| ● | T-kos 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | koleno 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | lok 22,5°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | reducirka, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 - 160 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 225 - 140 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | cevni odcep, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 x 1/2", NN | kos | 3 |  | 0
0
| ● | lepilni nastavek, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 9 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | prosta prirobnica, PN10, PVC, z vijačnim in tesnilnim |  |  |  |  | 0
|  | materialom |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 9 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | nepovratna loputa RSK, namenjena vertikalni ali horizontalni vgradnji, odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo - PN10, O-ring tesnilo. Posebno vzdrževaje lopute ni potrebno. Material ohišja in diska 1.4408. |  |  |  |  | 0
|  |  | DN200 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | mehko tesneča ročna loputa za tesno zapiranje, odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 - prašno barvano z integriranimi prirobničnimi tesnili, disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os - 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni potrebno. |  |  |  |  | 0
|  |  | DN200 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | pipica za manometer, MS |  |  |  |  | 0
|  |  | 1/2" x 1/2" | kos | 2 |  | 0
0
| ● | manovakuumeter, Ø80 mm, merno področje, -1 do +1,5 bar |  |  |  |  | 0
|  |  | R 1/2" | kos | 1 |  | 0
0
| ● | manometer, Ø80 mm, merno področje, 0 do +3 bar |  |  |  |  | 0
|  |  | R 1/2" | kos | 1 |  | 0
0
| ● | cevna objemka - konzola PP, za PVC cevi |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 10 |  | 0
0
| ● | material za konzole iz nerjavnega jekla 1.4301 kompet s sidrnim in vijačnim materialom ter izdelavo delavniške dokumentacije (kot npr. Sikla) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni nespecificiran montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
0
0
1.4.2. Tlačna inštalacija od filtrirnega SISTEM-a I | [6 empty] | 0
|  |  | do vstopnih šob v AB plošči bazenske školjke 25m bazena in priključka na toplem bazenu v savna centru |  |  |  | 0
0
| Dobava in montaža naslednjih elementov: | [5 empty] | 0
0
| ● | cev PVC - 10 bar (PN 10) vključno z veznimi pušami |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | m | 20 |  | 0
|  |  | Ø 160 | m | 15 |  | 0
|  |  | Ø 125 | m | 15 |  | 0
|  |  | Ø 110 | m | 12 |  | 0
|  |  | Ø 90 | m | 4 |  | 0
|  |  | Ø 75 | m | 4 |  | 0
|  |  | Ø 63 | m | 100 |  | 0
|  |  | Ø 40 | m | 3 |  | 0
0
| ● | cev, PVC-C - 10 bar (PN 10) |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 | m | 1 |  | 0
|  |  | Ø 90 | m | 1 |  | 0
|  |  | Ø 63 | m | 2 |  | 0
0
| ● | T-kos 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 125 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 5 |  | 0
0
| ● | T-kos 90° - reduciran, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 - Ø 110 - Ø 225 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | koleno 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 10 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 8 |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 34 |  | 0
0
| ● | koleno 90°, PVC-C |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 40 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | koleno 45°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 10 |  | 0
0
| ● | lok 22,5°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | reducirka, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 - 160 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 160 - 125 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 125 - 90 | kos | 8 |  | 0
|  |  | Ø 110 - 90 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 110 - 75 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 75 - 40 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 63 - 40 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | reducirka, PVC-C |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 - 90 | kos | 4 |  | 0
0
| ● | navrtalna objemka PN10, PP |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 - 1" NN | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 110 - 1" NN | kos | 7 |  | 0
|  |  | Ø 63 - 1" NN | kos | 7 |  | 0
0
| ● | adapter, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 50 - 1 1/2" ZN | kos | 1 |  | 0
0
| ● | vezna puša - mufna, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | lepilni nastavek, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 8 |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 40 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | lepilni nastavek, PVC-C |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | prosta prirobnica, PN10, PVC, z INOX vijačnim in |  |  |  |  | 0
|  | tesnilnim materialom - navojne palice niso ustrezne |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 8 |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 40 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | prosta prirobnica, PN10, PVC-C, z INOX vijačnim in |  |  |  |  | 0
|  | tesnilnim materialom - navojne palice niso ustrezne |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | mehko tesneča ročna loputa za tesno zapiranje, odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 - prašno barvano z integriranimi prirobničnimi tesnili, disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os - 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni potrebno. |  |  |  |  | 0
|  |  | DN200 | kos | 1 |  | 0
|  |  | DN150 | kos | 2 |  | 0
|  |  | DN100 | kos | 4 |  | 0
0
| ● | krogelni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 75, DN65 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 63, DN50 | kos | 7 |  | 0
|  |  | Ø 40, DN32 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | nepovratni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 63, DN50 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | cevna objemka - konzola PP, za PVC cevi |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 12 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 8 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 8 |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 80 |  | 0
|  |  | Ø 40 | kos | 4 |  | 0
0
| ● | termometer s potopno tulko, Ø80 mm, merno področje, |  |  |  |  | 0
|  |  | ( 0 - 60 C) |  |  |  | 0
|  |  | R 1/2" | kos | 9 |  | 0
0
| ● | pipica za manometer, MS |  |  |  |  | 0
|  |  | 1/2" x 1/2" | kos | 5 |  | 0
0
| ● | manometer, Ø80 mm, merno področje, 0 do +3 bar |  |  |  |  | 0
|  |  | R 1/2" | kos | 5 |  | 0
0
| ● | temperaturno tipalo Pt100 s potopno tuljko iz iz nerjavnega materiala CrNi316Ti dolžine prilagojene premeru cevi vključno z merilnim pretvornikom 24VDC, izhodom 4-20mA ter potrebnim montažnim materialom |  | kpl | 5 |  | 0
0
| ● | pipica za popolno praznjenje instalacije |  | kos | 10 |  | 0
0
| ● | magnetni induktivni merilnik pretoka bazenske vode za vradnjo v cevno instalacijo vključno s večbarvnim LCD monitorjem za prikaz trenutnega pretoka, skupnega pretoka, hitrosti medija (min. 0,05m/s max 10m/s) ter kontrolnimi tipkami in s prozornim pokrovom. Merilnik pretoka napajan z 24V DC. Ohišje iz merilnika propilena in 316L SS, silikonska tesnila, zaščita IP65, temp. območje delovanja -10 do +70°C, rel. vlaga 0-95% (brez kondenza), izhod 4-20mA. Skupaj z merilcem pretoka je potrebno dobaviti tudi navrtno objemko z vsem potrebnim materialom za montažo merilnika na cevno instalacijo Ø225. (kot npr. GF Signet 2551 ali enakovredno oz. boljše) |  | kpl | 2 |  | 0
0
| ● | nizkotlačna centrifugalna linijska črpalka I.3, v vertikalni izvedbi, kotna izvedba priključkov - za točno pozicijo glej načrt, za obtočno vodo skozi toplotni menjalnik I.1 in I.2 SISTEM-a I. V črpalki je izvedena interna cirkulacija za izpiranje tesnila drsnega obroča s pomočjo črpalnega medija. Motor je zračno hlajen z zaščito IP55. Črpalka in motor imata skupno gred, ki je nameščena v ojačanem uležajenju. Tesnenje na strani črpalke je izvedeno s tesnili drsnega obroča iz silicijevega karbida. Motor je na strani črpalke izveden s posebno zatesnitvijo proti brizgajoči vodi. Material ohišja črpalke in vmesno ohišje EN-GJL-250 s 100% HPC prevleko zunaj in min. 400μm znotraj, tekač CuAl10Ni, gred motorja 1.457. Temperaturno območje medija -5 do +60°C. Črpalka je opremljena s frekvenčnim regulatorjem s filtri za preprečevanje motenj v priključno omrežje, ter manometrom na sesalni in tlačni strani za spremljanje delovanja črpalke, vključno s tipskim podstavkom za črpalko |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | pretočna količina: 45 m3/h |  |  |  | 0
|  | ● | manometrična višina: 6,85 mVS |  |  |  | 0
|  | ● | moč elektromotorja: 1,5 kW |  |  |  | 0
|  | ● | število vrtljajev: 1.450 min-1 |  |  |  | 0
|  | ● | sesalni priključek: DN65 |  |  |  | 0
|  | ● | tlačni priključek: DN65 |  |  |  | 0
|  | ● | frekvenčni regulator s filtri |  |  |  | 0
|  | ● | učinkovitost motorja: IE3 |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 3 ~ 400V |  |  |  | 0
|  |  | (kot npr. herborner.D065-200A-0154H-W2B ali enakovredno oz. boljše) | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | nizkotlačna centrifugalna linijska črpalka I.2, v vertikalni izvedbi, kotna izvedba priključkov - za točno pozicijo glej načrt, za obtočno vodo skozi toplotni menjalnik I.3, I.4 SISTEM-a I ter dovod vode v topli bazen v savni. V črpalki je izvedena interna cirkulacija za izpiranje tesnila drsnega obroča s pomočjo črpalnega medija. Motor je zračno hlajen z zaščito IP55. Črpalka in motor imata skupno gred, ki je nameščena v ojačanem uležajenju. Tesnenje na strani črpalke je izvedeno s tesnili drsnega obroča iz silicijevega karbida. Motor je na strani črpalke izveden s posebno zatesnitvijo proti brizgajoči vodi. Material ohišja črpalke in vmesno ohišje EN-GJL-250 s 100% HPC prevleko zunaj in min. 400μm znotraj, tekač CuAl10Ni, gred motorja 1.457. Temperaturno območje medija -5 do +60°C. Črpalka je opremljena s frekvenčnim regulatorjem s filtri za preprečevanje motenj v priključno omrežje, ter manometrom na sesalni in tlačni strani za spremljanje delovanja črpalke, vključno s tipskim podstavkom za črpalko |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | pretočna količina: 12 m3/h |  |  |  | 0
|  | ● | manometrična višina: 18,5 mVS |  |  |  | 0
|  | ● | moč elektromotorja: 2,2 kW |  |  |  | 0
|  | ● | število vrtljajev: 1.450 min-1 |  |  |  | 0
|  | ● | sesalni priključek: DN32 |  |  |  | 0
|  | ● | tlačni priključek: DN32 |  |  |  | 0
|  | ● | frekvenčni regulator s filtri |  |  |  | 0
|  | ● | učinkovitost motorja: IE3 |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 3 ~ 400V |  |  |  | 0
|  |  | (kot npr. herborner.D032-250B-0224H-W2B ali enakovredno oz. boljše) | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | ploščni prenosnik toplote I.1 (koriščenje odpatne toplote klimatske naprave) razstavljive (vijačne) protitočne izvedbe moči 50kW primeren za klorirano bazensko vodo, material plošč prenosnika AISI 316L, material tesnila plošč iz EPDM. Dovoljen obratovalni tlak 10 bar. Podatki sekundarna stran (bazenska voda) v času obratovanja dt=0,96C (28-28,96C), padec tlaka 14,3kPa (max. dovoljen 15kPa), debelina plošče 0,5mm, št. plošč 43, dimenzije TM 720x410x900mm, priključki DN80, teža praznega izmenjevalca 217kg, vključno s toploto izolacijo prenosnika primerno za aplikacijo ogrevanja. Podatki za primarno stran (ogrevna voda) dt=5C (35-30C), max. dovoljen padec 25kPa (kot npr. Alfa-laval ali enakovredno) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | ploščni prenosnik toplote I.2 razstavljive (vijačne) protitočne izvedbe moči 375kW primeren za klorirano bazensko vodo, material plošč prenosnika AISI 316L, material tesnila plošč iz EPDM. Dovoljen obratovalni tlak 10 bar. Podatki sekundarna stran (bazenska voda) dt=7C (28-35C), padec tlaka 12,4kPa (max. dovoljen 15kPa), debelina plošče 0,5mm, št. plošč 39, dimenzije TM 720x410x900mm, priključki DN80, teža praznega izmenjevalca 220kg, vključno s toploto izolacijo prenosnika primerno za aplikacijo ogrevanja. Podatki za primarno stran (ogrevna voda) dt=5C (45-40C), max. dovoljen padec 25kPa (kot npr. Alfa-laval ali enakovredno oz. boljše) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | ploščni prenosnik toplote I.3 razstavljive (vijačne) protitočne izvedbe moči 125kW primeren za umazano klorirano bazensko vodo, z namensko oblikovanimi ploščami za turboletni tok vode skozi TM in preprečitvijo odlaganja umazanije v samem TM. Razmak med ploščami znaša 3mm, material plošč prenosnika AISI 316L, material tesnila plošč iz EPDM. Dovoljen obratovalni tlak 10 bar. Podatki sekundarna stran (bazenska voda) dt=9C (26-35C), padec tlaka 10,1kPa (max. dovoljen 15kPa), debelina plošče 0,5mm, št. plošč 130, dimenzije TM 930x330x1270mm, priključki DN65, teža praznega izmenjevalca 336kg, vključno s toploto izolacijo prenosnika primerno za aplikacijo ogrevanja. Podatki za primarno stran (prelivna voda) dt=9C (36-27C), padec tlaka 9,8kPa (max. dovoljen padec 10kPa), (kot npr. Alfa-laval ali enakovredno) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | ploščni prenosnik toplote I.4 razstavljive (vijačne) protitočne izvedbe moči 145kW primeren za klorirano bazensko vodo, material plošč prenosnika AISI 316L, material tesnila plošč iz EPDM. Dovoljen obratovalni tlak 10 bar. Podatki sekundarna stran (bazenska voda) dt=10,4C (26-36C), padec tlaka 14,1kPa (max. dovoljen 15kPa), debelina plošče 0,5mm, št. plošč 20, dimenzije TM 490x330x880mm, priključki DN50, teža praznega izmenjevalca 140kg, vključno s toploto izolacijo prenosnika primerno za aplikacijo ogrevanja. Podatki za primarno stran (ogrevna voda) dt=5C (45-40C), max. dovoljen padec 25kPa (kot npr. Alfa-laval ali enakovredno oz. boljše) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | pretočno stikalo 24V za vgradnjo v cevno instalacijo |  | kpl | 2 |  | 0
0
| ● | material za konzole iz nerjavnega jekla 1.4301 kompet s sidrnim in vijačnim materialom ter izdelavo delavniške dokumentacije (kot npr. Sikla oz. enakovredno ali boljše) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
0
1.4.3. Prelivna inštalacija bazena od | [6 empty] | 0
|  |  | priključkov v prelivnem žlebu do |  |  |  | 0
|  |  | kompenzacijskega bazena |  |  |  | 0
0
| Dobava in montaža naslednjih elementov: | [5 empty] | 0
0
| ● | cev PVC - 6 bar (PN 6) vključno z veznimi pušami |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 250 | m | 19 |  | 0
|  |  | Ø 225 | m | 34 |  | 0
|  |  | Ø 200 | m | 16 |  | 0
|  |  | Ø 160 | m | 40 |  | 0
|  |  | Ø 140 | m | 65 |  | 0
|  |  | Ø 110 | m | 70 |  | 0
|  |  | Ø 90 | m | 32 |  | 0
|  |  | Ø 75 | m | 1 |  | 0
|  |  | Ø 25 | m | 6 |  | 0
0
| ● | transparentna cev, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 | m | 2 |  | 0
0
| ● | T-kos 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 250 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 16 |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 6 |  | 0
0
| ● | T-kos 45°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | T-kos 90° - reduciran, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 250 - Ø 160 - Ø 250 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 225 - Ø 160 - Ø 225 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 200 - Ø 160 - Ø 200 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | koleno 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 250 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 5 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 21 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 24 |  | 0
0
| ● | koleno 45°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 250 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 14 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 20 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 24 |  | 0
0
| ● | reducirka, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 250 - 225 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 250 - 160 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 255 - 200 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 200 - 160 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 160 - 110 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 160 - 90 | kos | 50 |  | 0
|  |  | Ø 140 - 110 | kos | 6 |  | 0
|  |  | Ø 110 - 90 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 110 - 75 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 110 - 63 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | navrtalna objemka PN10, PP |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 - 1" NN | kos | 4 |  | 0
0
| ● | krogelni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110, DN100 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 25, DN25 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | termometer s potopno tulko, Ø80 mm, merno področje, |  |  |  |  | 0
|  |  | ( 0 - 60 C) |  |  |  | 0
|  |  | R 1/2" | kos | 2 |  | 0
0
| ● | grobi filter vertikalne izvedbe iz nerjavnega jekla 1.4571 s prirobnicami, pokrovom za hitro odpiranje, pipico za praznjenje posode ter lovilno košaro. Dimenzije filtra 455xfi219,1x940mm, volumen posode 25l, prirobnični priključki DN100, filtrska površina košare znaša 910cm. Lovilna košara s kvadratnimi luknjami 10x12mm ter sitom iz nerjavnega materala 1.4401 z gostoto 1mm, vključno s potrebnim tesnilnim, montažnim materialom in podporami. |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | avtomatski cevni odzračnik odzračnik za cev Ø110, vključno s priključno spojko ter montažnim in tesnilnim materialom |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | priključevanje cevi Ø90 z lepljenjem na priključne elemente v prelivnem žlebu v sami bazenske školjke, ki jih dobavi dobavitelj bazenske školjke |  | kos | 24 |  | 0
0
| ● | material za konzole iz nerjavnega jekla 1.4301 kompet s sidrnim in vijačnim materialom ter izdelavo delavniške dokumentacije (kot npr. Sikla ali enakovredno oz. boljše) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni nespecificiran montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
0
0
1.4.4. Ostale vezne inštalacije | [6 empty] | 0
0
| Zajemajo: | [5 empty] | 0
| ● | praznjenje filtrske posode |  |  |  |  | 0
| ● | praznjenje bazena v kanalizacijo - meja betonski jašek z loputo za praznjenje |  |  |  |  | 0
| ● | praznjenje kompenzacijskega bazena v jašek za prečrpavanje |  |  |  |  | 0
| ● | varnostni preliv kompenzacijskega bazena |  |  |  |  | 0
| ● | odduh kompenzacijskega bazena |  |  |  |  | 0
| ● | nivokaz ter nivojska regulacija dopolnjevanja polnilne vode v kompenzacijski bazen |  |  |  |  | 0
| ● | dovod polnilne vode (vodovodne vode) za prvo polnjenje bazena in dopolnjevanje |  |  |  |  | 0
| ● | inštalacijo za čiščenje prelivnih žlebov bazenov v prečrpalni jašek |  |  |  |  | 0
| ● | inštalacijo za popolno izpraznitev instalacije bazenov |  |  |  |  | 0
| ● | inštalacijo za odvod kondenza iz bazena |  |  |  |  | 0
| ● | inštalacijo za odvod merilne vode in merilnih naprav |  |  |  |  | 0
0
| Dobava in montaža naslednjih elementov: | [5 empty] | 0
0
| ● | tankostenske sistemske cevi za pitno vodo iz nerjavnega Cr-Ni-Mo jekla po DIN EN10088, material 1.4401/1.4571, vključno s potrebnimi sistemski fitingi s CIIR črnim tesnilom, prehodnimi elementi, spajanje s stisljivimi spoji ter toplotno in protikondečno izolacijo in sidrnimi objemkami ter sidrnim materialom |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 25 | m | 25 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 16 bar (PN 16), vključno s potrebnimi fitingi |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 32 | m | 20 |  | 0
|  |  | Ø 25 | m | 20 |  | 0
|  |  | Ø 20 | m | 15 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 10 bar (PN 10), vključno z veznimi pušami |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | m | 6 |  | 0
|  |  | Ø 200 | m | 6 |  | 0
|  |  | Ø 110 | m | 9 |  | 0
|  |  | Ø 90 | m | 3 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 6 bar (PN 6), vključno z veznimi pušami |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | m | 15 |  | 0
|  |  | Ø 250 | m | 8 |  | 0
|  |  | Ø 140 | m | 3 |  | 0
|  |  | Ø 110 | m | 30 |  | 0
|  |  | Ø 90 | m | 16 |  | 0
|  |  | Ø 63 | m | 12 |  | 0
|  |  | Ø 50 | m | 16 |  | 0
0
| ● | transparentna cev, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 40 | m | 2.5 |  | 0
0
| ● | T-kos 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 15 |  | 0
0
| ● | T-kos 90° - reduciran, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 250 - Ø 160 - Ø 250 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | koleno 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 5 |  | 0
|  |  | Ø 250 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 200 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 8 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 12 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 9 |  | 0
|  |  | Ø 50 | kos | 8 |  | 0
0
| ● | koleno 45°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 4 |  | 0
0
| ● | vezna puša - mufna, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | reducirka, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 - 250 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 250 - 160 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 225 - 200 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 160 - 110 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 140 - 110 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 110 - 90 | kos | 5 |  | 0
|  |  | Ø 110 - 63 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 63 - 40 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | navrtalna objemka PN10, PP |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 - 1" NN | kos | 3 |  | 0
0
| ● | adapter, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 1" ZN - 1/2" NN | kos | 3 |  | 0
0
| ● | lepilni nastavek, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 6 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 8 |  | 0
0
| ● | prosta prirobnica, PN10, PVC, z vijačnim in tesnilnim |  |  |  |  | 0
|  | materialom |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 6 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 8 |  | 0
0
| ● | mehko tesneča ročna loputa za tesno zapiranje, odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 - prašno barvano z integriranimi prirobničnimi tesnili, disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os - 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni potrebno. |  |  |  |  | 0
|  |  | DN200 | kos | 1 |  | 0
|  |  | DN100 | kos | 3 |  | 0
|  |  | DN80 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | krogelni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 63, DN50 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 50, DN40 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 40, DN32 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 32, DN25 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 25, DN20 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | elektromotorni ventil s pogonom, prikazovalnikom položaja ventila ter končnimi stikali, zaščita IP65, napetost 24V |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110, DN100 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 90, DN80 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | merilnik tlaka - nivoja tekočine PPI110 iz nerjavnega materiala 316L, napajanje 24VDC, izhodom 4-20mA, merilno območje 0-1bar, kabelskim priključkom, navojem 1/2" vključno regulatorejm MR204 ter potrebnim montažnim materialom (kot npr. Eltratec ali enakovredno oz. boljše) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | pokazno steklo |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 140, DN125 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | krogelna pipa z ročko in priključkom za gibljivo gumijasto cev |  |  |  |  | 0
|  |  | DN20 | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | termometer s potopno tulko, Ø80 mm, merno področje, |  |  |  |  | 0
|  |  | ( 0 - 60 C) |  |  |  | 0
|  |  | R 1/2" | kos | 2 |  | 0
0
| ● | turbinski vodomer za horizontalno vgradnjo s prirobničnim priključkom PN10. Ohišje vodomerja GG 25 zaščiten z epoxi premazom dvoljenim za pitno vodo, številčnico in zaščitnim pokrovom z možnostjo naknadne namestitve optičnega senzorja in prenosa podatkov |  |  |  |  | 0
|  |  | DN80, Qn=40m3/h, L=225mm | kos | 1 |  | 0
0
| ● | cevna objemka - konzola, PP, za PVC cevi |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 8 |  | 0
|  |  | Ø 250 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 200 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 25 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 14 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 40 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | PVC pipice DN15 s cevnimi odcepi ustreznih dimenzij za popolno izpraznitev instalacije vključno s potrebnim montažnim in tesnilnim materialom |  | kpl | 10 |  | 0
0
| ● | rešetka iz inox materiala z zaščitno rešetko na odduhu iz kompenzacijskih bazenov na fasadi objekta, komplet s tesnilnim, sidrnim, pritrdilnim nerjavnim materialom. Oblika in obdelava rešetke po izboru arhitekta |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | material za konzole iz nerjavnega jekla 1.4301 kompet s sidrnim in vijačnim materialom ter izdelavo delavniške dokumentacije (kot npr. Sikla ali enakovredno oz. boljše) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni nespecificiran montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 1.4. Vezne inštalacije, skupaj: |  |  |  | 0
1.5. Topli bazen B2 v savna centru
Zajema:
| ● | tipsko školjko bazena
| ● | predpripravljen blok za efekte "Jet-pack"
Dobava in montaža naslednjih elementov:
| ● | tipska školjka toplega bazena kvadratne oblike s prelivnim žlebom namenjen za vgradnjo v javna kopališča iz sanitarnega akrila debeline 4mm ojačenaga z armiranim poliestrom in toplotno izolacijo iz poliuretanske pene z višinsko nastavljivimi nogicami. Školjka je opremljena s tipskimi šobami za vodne in zračne efekte. Bazen mora biti opremljen z držalom za vstop, z rešetko na prelivnem žlebu, LED reflektorjem, DMX kontrolerjem, komandno ploščo za upravljanje z napravami v bazenu, s priključki za dovod vode, z odtokom, s priključkom za zajem vzorca vode, z 2x odtokoma fi 110 iz prelivnega žlebu. Oblika in barva školjke po izbiri arhitekta. Vgradnja in zaključki po načrtu arhitekture.
Karakteristike:
|  | ● | dimenzije: 255cmx255cmx104cm
|  | ● | volumen vode: 1.680l
|  | ● | vrste masažnih šob:
2x Jet Control
6x Superjets
10x Microjets
4x Turbojets
1x Spingquell
4x Luftdussen
|  |  | (kot npr. RivieraPool Wawe 255 Public ali enakovredno oz. boljše) | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | tovarniško predpripravljen blok z vgrajenima črpalkama in puhalom, prilagojenim za delovanje efekfov v toplem bazenu v savni kot sestavni del zgoraj opisanega bazena vključno z elektroomaro in kablskimi povezami "JET-PACK", dim 100x75x50cm |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | črpalki za hidro masaže: 2 kos |  |  |  | 0
|  | ● | puhalo za zarčne masaže: 1 kos |  |  |  | 0
|  | ● | elektro omara: 1 kos |  |  |  | 0
|  | ● | moč: 3kW |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 1 ~ 230V | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 1.5. Topli bazen B2 v savna centru, skupaj: |  |  |  | 0
1.6. Hladni bazen B3 v savna centru
Zajema:
| ● | tipsko školjko bazena
| ● | dovodne in odvodne instalacije
Dobava in montaža naslednjih elementov:
| ● | tipska školjka hladnega bazena kvadratne oblike s 5 stopnicami, s prelivnim žlebom namenjen za vgradnjo v javna kopališča iz sanitarnega akrila debeline 4mm ojačenaga z armiranim poliestrom in toplotno izolacijo iz poliuretanske pene z višinsko nastavljivimi nogicami. Bazen mora biti opremljen z držalom za vstop, LED reflektorjem, DMX kontrolerjem, elektromarico, daljinskim upravljalcem, s priključki za dovod vode, z odtokom, s priključkom za zajem vzorca vode, z 2x odtokoma fi 63 iz prelivnega žlebu. Oblika in barva školjke po izbiri arhitekta. Vgradnja in zaključki po načrtu arhitekture.
Karakteristike:
|  | ● | dimenzije: 195cm195cm
|  | ● | volumen vode: 1.600l
|  |  | (kot npr. RivieraPool Karo 120 ali enakovredno oz. boljše) | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 16 bar (PN 16), vključno s potrebnimi fitingi in objemkami iz PP materiala |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 40 | m | 6 |  | 0
|  |  | Ø 32 | m | 12 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 10 bar (PN 10), vključno s potrebnimi fitingi in objemkami iz PP materiala |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 75 | m | 54 |  | 0
|  |  | Ø 63 | m | 34 |  | 0
0
| ● | krogelni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 75, DN65 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 63, DN50 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 32, DN25 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | nepovratni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 32, DN25 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | elektromotorni ventil s pogonom, prikazovalnikom položaja ventila ter končnimi stikali, zaščita IP65, napetost 24V |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 75, DN65 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 63, DN50 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 32, DN25 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | pretočno stikalo 24V za vgradnjo v cevno instalacijo |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | avtomatski cevni odzračnik odzračnik za cev Ø75, vključno s priključno spojko ter montažnim in tesnilnim materialom |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | regulator pretoka z direktnim indikatorjem pretoka z merilno skalo v obvodu namenjen za pitno vodo, ohišje regulatorja iz medenine, notranjost iz nerjavnega jekla, max. tlak 10bar, max. temp do 100ºC, navojni priključek 1", DN25, merilno območje 10-40l/min vključno z montažnim in tesnilnim materialom (kot npr. TACO SETTER Bypass ali enakovredno oz. boljše) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | cevni ločevalnik iz medenine skladen z normativi EN12729, vključno s PVC holenderji za vgradnjo v PVC instalacijo (kot npr. Caleffi ali enakovredno oz. boljše) |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 32, DN25 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | turbinski vodomer za horizontalno vgradnjo s prirobničnim priključkom PN10. Ohišje vodomerja GG 25 zaščiten z epoxi premazom dvoljenim za pitno vodo, številčnico in zaščitnim pokrovom z možnostjo naknadne namestitve optičnega senzorja in prenosa podatkov |  |  |  |  | 0
|  |  | DN15, Qn=2,5m3/h, L=130mm | kos | 1 |  | 0
0
| ● | priključitev cevi na priključna mesta bazena |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | material za konzole iz nerjavnega jekla 1.4301 kompet s sidrnim in vijačnim materialom ter izdelavo delavniške dokumentacije (kot npr. Sikla ali enakovredno oz. boljše) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni nespecificiran montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 1.6. Hladni bazen B3 v savna centru, skupaj: |  |  |  | 0
2. 50m OLIMPIJSKI BAZEN B4
2.1. Filtrirni SISTEM II
Dobava in montaža naslednjih elementov:
| ● | fini peščeni filter FII.1, FII.2 in FII.3 - filtrska posoda po DIN 19605 in DIN 19643 izdelana iz visoko kvalitetnega, s steklenimi vlakni ojačanega poliestra, izdelana po sodobnem postopku laminiranja. Zunanjost filtrske posode je gladka, odporna na mehanske in kemične vplive ter UV obstojna. Barva filtrske posode RAL po izboru investitorja. Filtrska posoda je znotraj zaščitena s kemično odporno oblogo in ima na spodnjem delu filtrsko ploščo s PVC šobami, ki so razporejene na način da zagotavljajo enakomeren pretok filtrirane vode ter poskrbijo za enakomerno porazdelitev pralne vode v fazi pranja filtra in enakomeren odtok preko lijaka. Širina reže na šobi znaša 0,2mm. Filtrska posoda je opremljena s priključki za vodo, revizijskimi odprtinami, odprtino za opazovanje filtrske mase, priključki za odzračenje, zrak in praznjenje ter ušesi za transport. Filtrska posoda ustreza zahtevam AD - Merkblatt N1, za delovni tlak 2,5bar.
Filtrska posoda je do določene višine napolnjena z aktiviranim filtrskim medijem iz zelenega stekla AFM iz različnih granulacij, ki predstavljajo filtrirni sloj v skupni debelini 1.200mm.
Dimenzije posode:
|  | ● | nazivni premer: Ø 2.800 mm
|  | ● | skupna višina: 3.450 mm
|  | ● | filtrirna površina: 6,15 m2
|  | ● | število svečk: 492 kos
|  | ● | teža: 2.300 kg
Priključki na posodi:
|  | ● | vstop surove vode: DN300
|  | ● | izstop filtrirane vode: DN300
|  | ● | polnilna odprtina: DN500
|  | ● | odprtina za montažo,
revizijo in praznjenje: DN500
|  | ● | odprtina za vizualno kontrolo : DN300
|  | ● | odzračevanje posode: DN65
|  | ● | priključek za zrak: DN80
|  | ● | praznjenje posode: R 1 1/2"
(kot npr. TECHNOL, tip Atlantic ali enakovredno oz. boljše)
|  |  | V ceni upoštevati otežen vnos skozi ploščo pritličja v času gradnje in zaščito filtrskih posod v kleti bazenske tehnike! | kpl | 3 |  | 0
0
| ● | cevni sistem peščenega filtra (križ filtra) iz PVC cevi, vseh potrebnih PVC fazonskih kosov, vse za tlak 10bar (PN10), Ø225, Ø280 in Ø315, inox vijakov, matic in podložk - navojne palice niso ustrezne, pnevmatskih loput vključno s pnevmatskimi pogoni loput, opremljenimi s končnimi stikali, elektromagnetnimi razvodniki in dušilnimi bloki |  | kpl | 3 |  | 0
0
| ● | mehko tesneča loputa s pnevmatskim pogonom za tesno zapiranje, odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 - prašno bravnano z integriranimi prirobničnimi tesnili, disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os - 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni potrebno. |  |  |  |  | 0
|  |  | DN315 | kos | 3 |  | 0
|  |  | DN250 | kos | 3 |  | 0
|  |  | DN200 | kos | 9 |  | 0
|  |  | DN80 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | nepovratni ventil, PVC-C |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 90, DN80 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | cevni sistem za odzračenje peščenega filtra iz PVC cevi in PVC fazonskih kosov, vse za tlak 10bar (PN10), Ø63 |  | kpl | 3 |  | 0
0
| ● | avtomatski odzračnik, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 63, DN50 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | krogelni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 63, DN50 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | plošča v vgrajenima pipama za odvzem vzorcev kopalne vode pred vstopom in izstopom iz filtra, ter manometroma za kontrolo diferenčnega tlaka pred in za filtrom |  | kpl | 3 |  | 0
0
| ● | polnitev filtrske posode z aktiviranim filtrskim medijem AFM iz zelenega stekla s certifikatom NSF 50 in NSF 61 in HCAAP v skupni debelini 1.200mm (kot npr. Dryden Aqua ali enakovredno ali boljše). Sloji so navedeni od zgoraj navzdol: |  |  |  |  | 0
|  |  | FII.1, FII.2 in FII.3 |  |  |  | 0
|  |  | Polnitev enega filtra! |  |  |  | 0
|  | AFM: teža |  |  |  |  | 0
|  | ● | NG "Korn 1" granulacija 0,40-0,8mm 6.150kg |  |  |  | 0
|  | ● | "Korn 2" granulacija 0,70-2,0mm 1.550kg |  |  |  | 0
|  | ● | "Korn 3" granulacija 2,0-4,00mm 1.550kg |  |  |  | 0
|  |  |  | kpl | 3 |  | 0
0
| ● | samo dobava aktivnega oglja iz kokosove lupine K814 granulacije 1,4 - 2,5mm. Oglje se dobavi v vrečah in se kot tako preda investitorju, brez polnjenja v filter! |  |  |  |  | 0
|  |  | K814, granulacije 1,2 - 2,4mm | kg | 600 |  | 0
0
| ● | nizkotlačna centrifugalna črpalka II.1, II.2 in II.3 za obtočno kopalno vodo v vertikalni izvedbi z integriranim grobim filtrom z veliko filtrirno površino z luknjicami Ø3mm. Odpiranje pokrova filtra je enostavno brez uporabe orodja. V črpalki je izvedena interna cirkulacija za izpiranje tesnila drsnega obroča s pomočjo črpalnega medija ter odzračenje preko ročnega krogelna ventila. Motor je zračno hlajen z zaščito IP55. Črpalka in motor imata skupno gred, ki je nameščena v ojačanem uležajenju. Tesnenje na strani črpalke je izvedeno s tesnili drsnega obroča iz silicijevega karbida, ki se ne obrablja in ne potrebuje vzdrževanja. Motor je na strani črpalke izveden s posebno zatesnitvijo proti brizgajoči vodi. Material ohišja črpalke in vmesno ohišje GG-25, tekač G-CuAl10Ni, ohišje filtra GG-25 z notranje strani zaščiteno z epoxijem, pokrov filtra GG-25 na strani vode trdo gumiran, filter in gred motorja 1.457. Temperaturno območje medija -5 do +60°C. Črpalka je opremljena s frekvenčnim regulatorjem, ter manometrom na sesalni in tlačni strani za spremljanje zamašenosti filtra v črpalki. |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: filtriranje pranje |  |  |  |  | 0
|  | ● | pretočna količina: 185 m3/h 280 m3/h |  |  |  | 0
|  | ● | manometrična višina: 20,2 mVS 10,5 mVS |  |  |  | 0
|  | ● | moč elektromotorja: 15 kW |  |  |  | 0
|  | ● | število vrtljajev: 1500 min-1 |  |  |  | 0
|  | ● | sesalni priključek: DN200 |  |  |  | 0
|  | ● | tlačni priključek: DN150 |  |  |  | 0
|  | ● | pozicija priključkov v skladu z načrtom! |  |  |  | 0
|  | ● | frekvenčni regulator s filtri |  |  |  | 0
|  | ● | dimenzije cca.: d=665 x h=1.247mm |  |  |  | 0
|  | ● | učinkovitost motorja: IE3 |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 3 ~ 400V |  |  |  | 0
|  |  | (kot npr. Herborner UNIBAD 150-301/1504X-W2 ali enakovredno oz. boljše) | kpl | 3 |  | 0
0
| ● | rezervni grobi filter za filtrsko črpalko |  | kos | 3 |  | 0
0
| ● | instalacija za praznjenje grobega filtra črpalke z ročnim ventilom ter gumi cev za odvod vode od ventila za odzračevanje črpalke |  | kpl | 3 |  | 0
0
| ● | material za konzole iz nerjavnega jekla, tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 2.1. Filtrirni SISTEM II, skupaj: |  |  |  | 0
2.2. Oprema kompenzacijskega bazena
Dobava in montaža naslednjih elementov:
| ● | skoznik, s ploščo za tesnenje, opeskan, za PVC cev
|  |  | Ø 315 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 10 bar (PN 10) |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | m | 3 |  | 0
|  |  | Ø 110 | m | 2 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 6 bar (PN 6) |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 | m | 3 |  | 0
|  |  | Ø 280 | m | 1 |  | 0
|  |  | Ø 75 | m | 1 |  | 0
0
| ● | koleno 90º, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | koleno 45º, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | cevna objemka - konzola PP, za PVC cevi |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | material za konzole iz nerjavnega jekla 1.4401, tangit lepilo in razredčilo ter ostali nespecificirani drobni montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | vgradni element DN800 iz PVC materiala za vstop v kompenzacijski bazen namenjen za vgradnjo v AB stene s prigrajenimi prirobnicami, z nerjavimi vložki za vijake s prozornim pokrovom iz PMMA materiala, nerjavnimi vijaki za hitro odpiranje brez dodatnega orodja ter vsemi potrebnimi tesnili. |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 2.2. Oprema kompenzacijskega bazena, skupaj: |  |  |  | 0
2.3. Elementi v dnu in steni bazenske školjke
Zajemajo:
| ● | tlačne priključne cevi
| ● | prelivne priključne cevi,
| ● | priključno cev praznjenje bazena in
| ● | inštalacijo za jemanje vzorca kopalne vode za analizo
Dobava in montaža naslednjih elementov:
| ● | cevi položene v AB ploščo in stene bazenske školjke je potrebno opeskati ter na njih namestiti plošče za tesnjenje
| ● | skoznik, s ploščo za tesnenje, opeskan, za
PVC cevi:
|  |  | Ø 280 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 16 bar (PN 16), vključno z veznimi pušami |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | m | 6 |  | 0
|  |  | Ø 225 | m | 7 |  | 0
|  |  | Ø 63 | m | 6 |  | 0
0
| ● | T-kos 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | koleno 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | reducirka, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 - 225 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | adapter, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 63 - 2" NN | kos | 1 |  | 0
0
| ● | ravna šoba za odovod kondenza izpod bazenske folije iz plastike ABS, UV obstojna. Šoba je namenjena za vgradnjo v beton in nerjavnim vijačnim materialom - DOBAVITELJ BAZENSKE ŠKOLJKE |  |  |  |  | 0
|  |  | Samo MONTAŽA | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | šoba za zajem vzorčne vode iz bazena, namenjena za bazen z bazensko folijo vključno s prirobnico, potrebnimi tesnili in nerjavnim vijačnim materialom, z zaščitno rešetko, ki je oblikovana na način, da ščiti pred nevarnostjo prisesanja kopalcev ali zajema nečistoč - DOBAVITELJ BAZENSKE ŠKOLJKE |  |  |  |  | 0
|  |  | Samo PRIKLOP | kpl | 2 |  | 0
0
| ● | kapa, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | tipski element za praznjenje bazena z okvirjem in sidri iz nerjavnega jekla 1.4401, dimenzije 1.137x562mm namenjen za vgradnjo v bazen z bazensko folijo vključno s prirobnicami za privarjenje bazenske folije ter nerjavnim vijačnim materialom. Dovoljen premer luknjic na rešetki znaša max. 8mm. - DOBAVITELJ BAZENSKE ŠKOLJKE |  |  |  |  | 0
|  |  | Samo MONTAŽA | kpl | 2 |  | 0
0
| ● | tangit lepilo in razredčilo ter ostali nespecifirani drobni montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 2.3. Elementi v dnu in steni bazenske školjke, skupaj: |  |  |  | 0
2.4. Vezne inštalacije
2.4.1. Sesalni in tlačni cevovod od kompenzacijskega
bazena do priključka na filtrirni SISTEM II
Dobava in montaža naslednjih elementov:
| ● | cev, PVC - 10 bar (PN 10), vključno z veznimi pušami
|  |  | Ø 280 | m | 66 |  | 0
|  |  | Ø 225 | m | 3 |  | 0
|  |  | Ø 160 | m | 2 |  | 0
0
| ● | koleno 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 7 |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | koleno 45°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 5 |  | 0
0
| ● | lok 15°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | reducirka, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 - 225 | kos | 6 |  | 0
|  |  | Ø 225 - 160 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | vezna puša - mufna, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | cevni odcep, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 x 1/2", NN | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 225 x 1/2", NN | kos | 3 |  | 0
0
| ● | lepilni nastavek, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 18 |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | prosta prirobnica, PN10, PVC, z vijačnim in tesnilnim |  |  |  |  | 0
|  | materialom |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 18 |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | nepovratna loputa RSK, namenjena vertikalni ali horizontalni vgradnji, odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo - PN10, O-ring tesnilo. Posebno vzdrževaje lopute ni potrebno. Material ohišja in diska 1.4408. |  |  |  |  | 0
|  |  | DN250 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | mehko tesneča ročna loputa za tesno zapiranje, odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 - prašno barvano z integriranimi prirobničnimi tesnili, disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os - 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni potrebno. |  |  |  |  | 0
|  |  | DN250 | kos | 6 |  | 0
0
| ● | pipica za manometer, MS |  |  |  |  | 0
|  |  | 1/2" x 1/2" | kos | 6 |  | 0
0
| ● | manovakuumeter, Ø80 mm, merno področje, -1 do +1,5 bar |  |  |  |  | 0
|  |  | R 1/2" | kos | 3 |  | 0
0
| ● | manometer, Ø80 mm, merno področje, 0 do +3 bar |  |  |  |  | 0
|  |  | R 1/2" | kos | 3 |  | 0
0
| ● | cevna objemka - konzola PP, za PVC cevi |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 30 |  | 0
0
| ● | material za konzole iz nerjavnega jekla 1.4301 kompet s sidrnim in vijačnim materialom ter izdelavo delavniške dokumentacije (kot npr. Sikla ali enakovredno oz. boljše) |  |  |  |  | 0
|  |  | V ceni upoštevati zahtevno konzoliranje! | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni nespecificiran montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
0
0
2.4.2. Tlačna inštalacija od filtrirnega SISTEM-a II | [6 empty] | 0
|  |  | do vstopnih impulznih šob v steni bazenske školjke olimpijskega bazena |  |  |  | 0
0
| Dobava in montaža naslednjih elementov: | [5 empty] | 0
0
| ● | cev, PVC - 10 bar (PN 10), vključno z veznimi pušami |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 400 | m | 30 |  | 0
|  |  | Ø 315 | m | 5 |  | 0
|  |  | Ø 280 | m | 110 |  | 0
|  |  | Ø 250 | m | 16 |  | 0
|  |  | Ø 225 | m | 36 |  | 0
|  |  | Ø 200 | m | 16 |  | 0
|  |  | Ø 140 | m | 16 |  | 0
|  |  | Ø 110 | m | 24 |  | 0
|  |  | Ø 90 | m | 36 |  | 0
0
| ● | T-kos 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 11 |  | 0
0
| ● | T-kos 90° - reduciran, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 400 - Ø 315 - Ø 400 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 400 - Ø 225 - Ø 400 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 280 - Ø 160 - Ø 280 | kos | 7 |  | 0
|  |  | Ø 250 - Ø 160 - Ø 250 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 225 - Ø 160 - Ø 225 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 200 - Ø 160 - Ø 200 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | koleno 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 400 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 8 |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 22 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 34 |  | 0
0
| ● | koleno 45°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 400 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | reducirka, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 400 - 315 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 400 - 280 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 315 - 280 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 315 - 225 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 280 - 250 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 280 - 225 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 250 - 225 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 225 - 200 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 200 - 160 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 160 - 110 | kos | 11 |  | 0
|  |  | Ø 160 - 90 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 140 - 110 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 110 - 90 | kos | 22 |  | 0
0
| ● | navrtalna objemka PN10, PP |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 - 1 1/2" NN | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 225 - 1" NN | kos | 4 |  | 0
0
| ● | adapter, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 50 - 1 1/2" ZN | kos | 1 |  | 0
|  |  | 1/2 NN - 1" ZN | kos | 8 |  | 0
0
| ● | lepilni nastavek, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 400 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | lepilni nastavek, PVC-C |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 5 |  | 0
0
| ● | prosta prirobnica, PN10, PVC, z INOX vijačnim in |  |  |  |  | 0
|  | tesnilnim materialom - navojne palice niso ustrezne |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 400 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 6 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 22 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 8 |  | 0
0
| ● | mehko tesneča ročna loputa za tesno zapiranje, odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 - prašno barvano z integriranimi prirobničnimi tesnili, disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os - 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni potrebno. |  |  |  |  | 0
|  |  | DN400 | kos | 1 |  | 0
|  |  | DN250 | kos | 2 |  | 0
|  |  | DN200 | kos | 2 |  | 0
|  |  | DN100 | kos | 11 |  | 0
|  |  | DN80 | kos | 4 |  | 0
0
| ● | cevna objemka - konzola PP, za PVC cevi |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 400 | kos | 12 |  | 0
|  |  | Ø 315 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 50 |  | 0
|  |  | Ø 250 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 10 |  | 0
|  |  | Ø 200 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 11 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 36 |  | 0
0
| ● | termometer s potopno tulko, Ø80 mm, merno področje, |  |  |  |  | 0
|  |  | ( 0 - 60 C) |  |  |  | 0
|  |  | R 1/2" | kos | 4 |  | 0
0
| ● | manometer, Ø80 mm, merno področje, 0 do +3 bar |  |  |  |  | 0
|  |  | R 1/2" | kos | 2 |  | 0
0
| ● | temperaturno tipalo Pt100 s potopno tuljko iz iz nerjavnega materiala CrNi316Ti dolžine prilagojene premeru cevi vključno z merilnim pretvornikom 24VDC, izhodom 4-20mA ter potrebnim montažnim materialom |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | pipica za popolno praznjenje instalacije |  | kos | 4 |  | 0
0
| ● | magnetni induktivni merilnik pretoka bazenske vode za vradnjo v cevno instalacijo vključno s večbarvnim LCD monitorjem za prikaz trenutnega pretoka, skupnega pretoka, hitrosti medija (min. 0,05m/s max 10m/s) ter kontrolnimi tipkami in s prozornim pokrovom. Merilnik pretoka napajan z 24V DC. Ohišje iz merilnika propilena in 316L SS, silikonska tesnila, zaščita IP65, temp. območje delovanja -10 do +70°C, rel. vlaga 0-95% (brez kondenza), izhod 4-20mA. Skupaj z merilcem pretoka je potrebno dobaviti tudi navrtno objemko z vsem potrebnim materialom za montažo merilnika na cevno instalacijo Ø225. (kot npr. GF Signet 2551 ali enakovredno oz. boljše) |  | kpl | 2 |  | 0
0
| ● | ploščni prenosnik toplote II razstavljive (vijačne) protitočne izvedbe moči 885kW primeren za klorirano bazensko vodo, material plošč prenosnika AISI 316L, material tesnila plošč iz EPDM. Dovoljen obratovalni tlak 10 bar. Podatki sekundarna stran (bazenska voda) dt=7C (26-33C), padec tlaka 12,3kPa (max. dovoljen 15kPa), debelina plošče 0,5mm, št. plošč 41, dimenzije TM 1.180x740x1.405mm, priključki DN200, teža praznega izmenjevalca 883kg, vključno s toploto izolacijo prenosnika primerno za aplikacijo ogrevanja. Podatki za primarno stran (ogrevna voda) dt=5C (45-40C), max. dovoljen padec 25kPa (kot npr. Alfa-laval ali enakovredno oz. boljše) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | pretočno stikalo 24V za vgradnjo v cevno instalacijo |  | kpl | 2 |  | 0
0
| ● | material za konzole v strojnici iz nerjavnega jekla 1.4301 kompet s sidrnim in vijačnim materialom ter izdelavo delavniške dokumentacije (kot npr. Sikla) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni nespecificiran montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | konzole iz nerjavnega jekla višine do 1500mm za cevi vodene po kineti ob bazenu na AB plošči, sidrane na AB ploščo bazena ali stene oz. strop kinete, z možnostjo poljubne višine vgradnje objemke, sidrne plošče, sidrni vijaki, objemke z gumijasto podlogo za cevi od Ø90 do Ø280- vse nerjavno jeklo 1.4301 (kot npr. Sikla ali enakovredno oz. boljše) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | priključevanje cevi Ø90 z lepljenjem na impulzne šobe vgrajene v sami steni bazenske školjke, ki jih dobavi dobavitelj bazenske školjke |  | kos | 26 |  | 0
0
0
2.4.3. Prelivna inštalacija bazena od | [6 empty] | 0
|  |  | priključkov v prelivnem žlebu do |  |  |  | 0
|  |  | kompenzacijskega bazena |  |  |  | 0
0
| Dobava in montaža naslednjih elementov: | [5 empty] | 0
0
| ● | cev, PVC - 6 bar (PN 6), vključno z veznimi pušami |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 | m | 96 |  | 0
|  |  | Ø 280 | m | 32 |  | 0
|  |  | Ø 250 | m | 24 |  | 0
|  |  | Ø 225 | m | 18 |  | 0
|  |  | Ø 200 | m | 40 |  | 0
|  |  | Ø 160 | m | 36 |  | 0
|  |  | Ø 90 | m | 54 |  | 0
0
| ● | T-kos 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 32 |  | 0
0
| ● | T-kos 90° - reduciran, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 - Ø 160 - Ø 315 | kos | 6 |  | 0
|  |  | Ø 280 - Ø 160 - Ø 280 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 250 - Ø 160 - Ø 250 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 225 - Ø 160 - Ø 225 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 200 - Ø 160 - Ø 200 | kos | 8 |  | 0
0
| ● | koleno 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 64 |  | 0
0
| ● | koleno 45°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 | kos | 20 |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 5 |  | 0
|  |  | Ø 250 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 6 |  | 0
0
| ● | lok 15°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | reducirka, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 - 280 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 280 - 250 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 280 - 225 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 250 - 225 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 225 - 200 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 200 - 160 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 160 - 90 | kos | 62 |  | 0
0
| ● | cevna objemka - konzola PP, za PVC cevi |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 | kos | 38 |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 16 |  | 0
|  |  | Ø 250 | kos | 12 |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 10 |  | 0
|  |  | Ø 200 | kos | 20 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 40 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 66 |  | 0
0
| ● | konzole iz nerjavnega jekla višine do 1250mm za cevi vodene po kineti ob bazenu na AB plošči, sidrane na AB ploščo bazena ali stene oz. strop kinete, z možnostjo poljubne višine vgradnje objemke, sidrne plošče, sidrni vijaki, objemke z gumijasto podlogo za cevi od Ø90 do Ø315- vse nerjavno jeklo 1.4301 (kot npr. Sikla ali enakovredno oz. boljše) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni nespecificiran montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | priključevanje cevi Ø90 z lepljenjem na priključne elemente v prelivnem žlebu v sami bazenske školjke, ki jih dobavi dobavitelj bazenske školjke |  | kos | 62 |  | 0
0
0
2.4.4. Ostale vezne inštalacije | [6 empty] | 0
0
| Zajemajo: | [5 empty] | 0
| ● | praznjenje filtrske posode |  |  |  |  | 0
| ● | praznjenje bazena v kanalizacijo - meja betonski jašek z loputo za praznjenje |  |  |  |  | 0
| ● | praznjenje kompenzacijskega bazena v jašek za prečrpavanje |  |  |  |  | 0
| ● | odduh kompenzacijskega bazena |  |  |  |  | 0
| ● | nivokaz ter nivojska regulacija dopolnjevanja polnilne vode v kompenzacijski bazen |  |  |  |  | 0
| ● | dovod polnilne vode (vodovodne vode) za prvo polnjenje bazena in dopolnjevanje |  |  |  |  | 0
| ● | inštalacijo za čiščenje prelivnega žleba olimpijskega bazena v prečrpalni jašek |  |  |  |  | 0
| ● | inštalacijo za popolno izpraznitev tlačne instalacije olimpijskega bazena |  |  |  |  | 0
| ● | inštalacijo za odvod kondenza iz olimpijskega bazena |  |  |  |  | 0
| ● | inštalacijo za odvod merilne vode in merilnih naprav |  |  |  |  | 0
0
| Dobava in montaža naslednjih elementov: | [5 empty] | 0
0
| ● | cev, PVC - 16 bar (PN 16), vključno s potrebnimi fitingi |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | m | 15 |  | 0
|  |  | Ø 32 | m | 12 |  | 0
|  |  | Ø 25 | m | 12 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 10 bar (PN 10), vključno z veznimi pušami |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 | m | 10 |  | 0
|  |  | Ø 90 | m | 3 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 6 bar (PN 6), vključno z veznimi pušami |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 | m | 5 |  | 0
|  |  | Ø 110 | m | 5 |  | 0
|  |  | Ø 75 | m | 10 |  | 0
|  |  | Ø 63 | m | 18 |  | 0
|  |  | Ø 50 | m | 6 |  | 0
0
| ● | transparentna cev, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 40 | m | 2.5 |  | 0
0
| ● | T-kos 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 6 |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 4 |  | 0
0
| ● | T-kos 90° - reduciran, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 - Ø160 - Ø 315 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | koleno 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 14 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 6 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 10 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 8 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 12 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 9 |  | 0
|  |  | Ø 50 | kos | 8 |  | 0
0
| ● | koleno 45°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 4 |  | 0
0
| ● | vezna puša - mufna, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | reducirka, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 - 250 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 315 - 160 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 280 - 160 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 160 - 110 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 110 - 90 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 110 - 50 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 75 - 63 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 50 - 40 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | navrtalna objemka PN10, PP |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 - 1" NN | kos | 1 |  | 0
0
| ● | adapter, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 1" ZN - 1/2" NN | kos | 1 |  | 0
0
| ● | lepilni nastavek, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 6 |  | 0
0
| ● | prosta prirobnica, PN10, PVC, z vijačnim in tesnilnim |  |  |  |  | 0
|  | materialom |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 6 |  | 0
0
| ● | mehko tesneča ročna loputa za tesno zapiranje, odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 - prašno barvano z integriranimi prirobničnimi tesnili, disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os - 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni potrebno. |  |  |  |  | 0
|  |  | DN250 | kos | 1 |  | 0
|  |  | DN100 | kos | 2 |  | 0
|  |  | DN80 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | krogelni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 63, DN50 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 50, DN40 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 40, DN32 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 32, DN25 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 25, DN20 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | elektromotorni ventil s pogonom, prikazovalnikom položaja ventila ter končnimi stikali, zaščita IP65, napetost 24V |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110, DN100 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 90, DN80 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | merilnik tlaka - nivoja tekočine PPI110 iz nerjavnega materiala 316L, napajanje 24VDC, izhodom 4-20mA, merilno območje 0-1bar, kabelskim priključkom, navojem 1/2" vključno regulatorejm MR204 ter potrebnim montažnim materialom (kot npr. Eltratec ali enakovredno oz. boljše) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | pretočno stikalo 24V za vgradnjo v cevno instalacijo |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | turbinski vodomer za horizontalno vgradnjo s prirobničnim priključkom PN10. Ohišje vodomerja GG 25 zaščiten z epoxi premazom dvoljenim za pitno vodo, številčnico in zaščitnim pokrovom z možnostjo naknadne namestitve optičnega senzorja in prenosa podatkov |  |  |  |  | 0
|  |  | DN80, Qn=40m3/h, L=225mm | kos | 1 |  | 0
0
| ● | cevna objemka - konzola, PP, za PVC cevi |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 | kos | 14 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 10 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 6 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 8 |  | 0
|  |  | Ø 50 | kos | 6 |  | 0
|  |  | Ø 40 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | PVC pipice DN15 s cevnimi odcepi ustreznih dimenzij za popolno izpraznitev instalacije vključno s potrebnim montažnim in tesnilnim materialom |  | kpl | 6 |  | 0
0
| ● | material za konzole iz nerjavnega jekla 1.4301 kompet s sidrnim in vijačnim materialom ter izdelavo delavniške dokumentacije (kot npr. Sikla ali enakovredno oz. podobno) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni nespecificiran montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 2.4. Vezne inštalacije, skupaj: |  |  |  | 0
3. BAZEN ZA UČENJE PLAVANJA B5, OTROŠKI BAZEN B6 IN BAZEN ZA TOBOGAN B7
3.1. Filtrirni SISTEM III
Dobava in montaža naslednjih elementov:
| ● | fini peščeni filter FIII.1 in FIII.2 - filtrska posoda po DIN 19605 in DIN 19643 izdelana iz visoko kvalitetnega, s steklenimi vlakni ojačanega poliestra, izdelana po sodobnem postopku laminiranja. Zunanjost filtrske posode je gladka, odporna na mehanske in kemične vplive ter UV obstojna. Barva filtrske posode RAL po izboru investitorja. Filtrska posoda je znotraj zaščitena s kemično odporno oblogo in ima na spodnjem delu filtrsko ploščo s PVC šobami, ki so razporejene na način da zagotavljajo enakomeren pretok filtrirane vode ter poskrbijo za enakomerno porazdelitev pralne vode v fazi pranja filtra in enakomeren odtok preko lijaka. Širina reže na šobi znaša 0,2mm. Filtrska posoda je opremljena s priključki za vodo, revizijskimi odprtinami, odprtino za opazovanje filtrske mase, priključki za odzračenje, zrak in praznjenje ter ušesi za transport. Filtrska posoda ustreza zahtevam AD - Merkblatt N1, za delovni tlak 2,5bar.
Filtrska posoda je do določene višine napolnjena z aktiviranim filtrskim medijem iz zelenega stekla AFM iz različnih granulacij, ki predstavljajo filtrirni sloj v skupni debelini 1.200mm.
Dimenzije posode:
|  | ● | nazivni premer: Ø 2.200 mm
|  | ● | skupna višina: 3.050 mm
|  | ● | filtrirna površina: 3,80 m2
|  | ● | število svečk: 304 kos
|  | ● | teža: 1.360 kg
Priključki na posodi:
|  | ● | vstop surove vode: DN200
|  | ● | izstop filtrirane vode: DN200
|  | ● | polnilna odprtina: DN500
|  | ● | odprtina za montažo,
revizijo in praznjenje: DN500
|  | ● | odprtina za vizualno kontrolo : DN300
|  | ● | odzračevanje posode: DN65
|  | ● | priključek za zrak: DN65
|  | ● | praznjenje posode: R 1 1/2"
(kot npr. TECHNOL, tip Atlantic ali enakovredno oz. boljše)
|  |  |  | kpl | 2 |  | 0
0
| ● | cevni sistem peščenega filtra (križ filtra) iz PVC cevi, vseh potrebnih PVC fazonskih kosov, vse za tlak 10bar (PN10), Ø150 in Ø225, inox vijakov, matic in podložk - navojne palice niso ustrezne, pnevmatskih loput vključno s pnevmatskimi pogoni loput, opremljenimi s končnimi stikali, elektromagnetnimi razvodniki in dušilnimi bloki |  | kpl | 2 |  | 0
0
| ● | mehko tesneča loputa s pnevmtaskim pogonom za tesno zapiranje, odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 - prašno bravnano z integriranimi prirobničnimi tesnili, disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os - 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni potrebno. |  |  |  |  | 0
|  |  | DN200 | kos | 6 |  | 0
|  |  | DN150 | kos | 4 |  | 0
|  |  | DN65 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | nepovratni ventil, PVC-C |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 75, DN65 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | cevni sistem za odzračenje peščenega filtra iz PVC cevi in PVC fazonskih kosov, vse za tlak 10bar (PN10), Ø63 |  | kpl | 2 |  | 0
0
| ● | avtomatski odzračnik, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 63, DN50 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | krogelni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 63, DN50 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | plošča v vgrajenima pipama za odvzem vzorcev kopalne vode pred vstopom in izstopom iz filtra, ter manometroma za kontrolo diferenčnega tlaka pred in za filtrom |  | kpl | 2 |  | 0
0
| ● | polnitev filtrske posode z aktiviranim filtrskim medijem AFM iz zelenega stekla s certifikatom NSF 50 in NSF 61 in HCAAP v skupni debelini 1.200mm (kot npr. Dryden Aqua ali enakovredno oz. boljše). Sloji so navedeni od zgoraj navzdol: |  |  |  |  | 0
|  |  | FIII.1 in FIII.2 |  |  |  | 0
|  |  | Polnitev enega filtra! |  |  |  | 0
|  | AFM: teža |  |  |  |  | 0
|  | ● | NG "Korn 1" granulacija 0,40-0,8mm 3.800kg |  |  |  | 0
|  | ● | "Korn 2" granulacija 0,70-2,0mm 950kg |  |  |  | 0
|  | ● | "Korn 3" granulacija 2,0-4,00mm 950kg |  |  |  | 0
|  |  |  | kpl | 2 |  | 0
0
| ● | samo dobava aktivnega oglja iz kokosove lupine K814 granulacije 1,4 - 2,5mm. Oglje se dobavi v vrečah in se kot tako preda investitorju, brez polnjenja v filter! |  |  |  |  | 0
|  |  | K814, granulacije 1,2 - 2,4mm | kg | 200 |  | 0
0
| ● | nizkotlačna centrifugalna črpalka III.1 in III.2 za obtočno kopalno vodo v vertikalni izvedbi z integriranim grobim filtrom z veliko filtrirno površino z luknjicami Ø3mm. Odpiranje pokrova filtra je enostavno brez uporabe orodja. V črpalki je izvedena interna cirkulacija za izpiranje tesnila drsnega obroča s pomočjo črpalnega medija ter odzračenje preko ročnega krogelna ventila. Motor je zračno hlajen z zaščito IP55. Črpalka in motor imata skupno gred, ki je nameščena v ojačanem uležajenju. Tesnenje na strani črpalke je izvedeno s tesnili drsnega obroča iz silicijevega karbida, ki se ne obrablja in ne potrebuje vzdrževanja. Motor je na strani črpalke izveden s posebno zatesnitvijo proti brizgajoči vodi. Material ohišja črpalke in vmesno ohišje GG-25, tekač G-CuAl10Ni, ohišje filtra GG-25 z notranje strani zaščiteno z epoxijem, pokrov filtra GG-25 na strani vode trdo gumiran, filter in gred motorja 1.457. Temperaturno območje medija -5 do +60°C. Črpalka je opremljena s frekvenčnim regulatorjem s filtri, ter manometrom na sesalni in tlačni strani za spremljanje zamašenosti filtra v črpalki. |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: filtriranje pranje |  |  |  |  | 0
|  | ● | pretočna količina: 110 m3/h 175 m3/h |  |  |  | 0
|  | ● | manometrična višina: 19,7 mVS 10,5 mVS |  |  |  | 0
|  | ● | moč elektromotorja: 11 kW |  |  |  | 0
|  | ● | število vrtljajev: 1450 min-1 |  |  |  | 0
|  | ● | sesalni priključek: DN150 |  |  |  | 0
|  | ● | tlačni priključek: DN125 |  |  |  | 0
|  | ● | pozicija priključkov v skladu z načrtom! |  |  |  | 0
|  | ● | frekvenčni regulator s filtri |  |  |  | 0
|  | ● | dimenzije cca.: d=569 x h=1.159mm |  |  |  | 0
|  | ● | učinkovitost motorja: IE3 |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 3 ~ 400V |  |  |  | 0
|  |  | (kot npr. Herborner UNIBAD 125-270/1104X-W2 ali enakovredno oz. boljše) | kpl | 2 |  | 0
0
| ● | rezervni grobi filter za filtrsko črpalko |  | kos | 2 |  | 0
0
| ● | instalacija za praznjenje grobega filtra črpalke z ročnim ventilom ter gumi cev za odvod vode od ventila za odzračevanje črpalke |  | kpl | 2 |  | 0
0
| ● | material za konzole iz nerjavnega jekla, tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 3.1. Filtrirni SISTEM III, skupaj: |  |  |  | 0
3.2. Oprema kompenzacijskega bazena
Dobava in montaža naslednjih elementov:
| ● | skoznik, s ploščo za tesnenje, opeskan, za PVC cev
|  |  | Ø 280 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 250 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 10 bar (PN 10) |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | m | 2 |  | 0
|  |  | Ø 110 | m | 2 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 6 bar (PN 6) |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | m | 1 |  | 0
|  |  | Ø 250 | m | 2 |  | 0
0
| ● | koleno 90º, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 250 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | koleno 45º, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | material za konzole iz nerjavnega jekla 1.4401, tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | vgradni element DN800 iz PVC materiala za vstop v kompenzacijski bazen namenjen za vgradnjo v AB stene s prigrajenimi prirobnicami, z nerjavimi vložki za vijake s prozornim pokrovom iz PMMA materiala, nerjavnimi vijaki za hitro odpiranje brez dodatnega orodja ter vsemi potrebnimi tesnili. |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 3.2. Oprema kompenzacijskega bazena, skupaj: |  |  |  | 0
3.3. Elementi v dnu in steni bazenske školjke
Zajemajo:
| ● | tlačne priključne
| ● | tlačne cevi pod ploščo in plošči bazena za učenje plavanja, otroškega bazena in bazena za tobogan
| ● | prelivne priključne cevi,
| ● | priključno cev praznjenje bazena in
| ● | inštalacijo za jemanje vzorca kopalne vode za analizo
Dobava in montaža naslednjih elementov:
| ● | cevi položene v AB ploščo in stene bazenske školjke je potrebno opeskati ter na njih namestiti plošče za tesnjenje
| ● | skoznik, s ploščo za tesnenje, opeskan, za
PVC cevi:
|  |  | Ø 160 | kos | 5 |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 10 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 10 bar (PN 10), vključno z veznimi pušami |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 160 | m | 11 |  | 0
|  |  | Ø 140 | m | 6 |  | 0
|  |  | Ø 125 | m | 6 |  | 0
|  |  | Ø 110 | m | 16 |  | 0
|  |  | Ø 90 | m | 17 |  | 0
|  |  | Ø 75 | m | 4 |  | 0
|  |  | Ø 63 | m | 98 |  | 0
0
| ● | T-kos 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 125 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 6 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 6 |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 16 |  | 0
0
| ● | koleno 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 6 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 45 |  | 0
0
| ● | koleno 45°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 11 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | reducirka, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 160 - 140 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 160 - 125 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 125 - 110 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 110 - 90 | kos | 7 |  | 0
|  |  | Ø 110 - 75 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 110 - 63 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 90 - 75 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 90 - 63 | kos | 10 |  | 0
|  |  | Ø 75 - 63 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 63 - 32 | kos | 10 |  | 0
0
| ● | adapter, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 90 - 3" ZN | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 63 - 2" NN | kos | 46 |  | 0
0
| ● | ravna šoba za odovod kondenza izpod bazenske folije iz plastike ABS, UV obstojna. Šoba je namenjena za vgradnjo v beton in nerjavnim vijačnim materialom - DOBAVITELJ BAZENSKE ŠKOLJKE |  |  |  |  | 0
|  |  | Samo MONTAŽA | kpl | 2 |  | 0
0
| ● | vstopna šoba iz plastike ABS, inox vstopno ploščo, UV obstojna s ploščo za nastavitev želenega pretoka. Šoba je namenjena za vgradnjo bazen z bazensko folijo vključno s prirobnico na katero se privari bazenska folija, potrebnimi tesnili in nerjavnim vijačnim materialom (kot npr. vstopna šoba Myrtha Pools ali enakovredno oz. boljše) |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 180 x 2" | kos | 35 |  | 0
0
| ● | vstopna šoba iz plastike ABS, UV obstojna z nastavljivo kroglico z lunkjo Ø25mm. Šoba je namenjena za vgradnjo bazen z bazensko folijo vključno s prirobnico, potrebnimi tesnili in nerjavnim vijačnim materialom (kot npr. ASTRAL pool ali enakovredno oz. boljše) |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 165 x 2" | kos | 8 |  | 0
0
| ● | šoba za zajem vzorčne vode iz bazena, namenjena za bazen z bazensko folijo vključno s prirobnico, potrebnimi tesnili in nerjavnim vijačnim materialom, z zaščitno rešetko, ki je oblikovana na način, da ščiti pred nevarnostjo prisesanja kopalcev ali zajema nečistoč - DOBAVITELJ BAZENSKE ŠKOLJKE |  |  |  |  | 0
|  |  | Samo PRIKLOP | kpl | 4 |  | 0
0
| ● | šoba za zajem vzorčne vode iz plastike ABS, UV obstojna za vgradnjo v bazen z bazensko folijo vključno s prirobnico, potrebnimi tesnili in nerjavnim vijačnim materialom, z zaščitno rešetko, ki je oblikovana na način, da ščiti pred nevarnostjo "prisesanja" kopalcev ali nečistoč |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 180 x 2" | kos | 1 |  | 0
0
| ● | kapa, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 37 |  | 0
0
| ● | čep pocinkan |  |  |  |  | 0
|  |  | 2" | kos | 9 |  | 0
0
| ● | tipski element za praznjenje bazena iz ABS plastike s perforiranim pokrovom nerjavnega jekla 1.4401, dimenzije Ø225x225mm namenjen za vgradnjo v bazen z bazensko folijo vključno s prirobnicami in tesnili za pritrditev folije ter nerjavnim vijačnim materialom. Dovoljen premer luknjic na rešetki znaša max. 3mm. - DOBAVITELJ BAZENSKE ŠKOLJKE |  |  |  |  | 0
|  |  | Samo MONTAŽA | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | tipski element za praznjenje bazena z okvirjem in sidri iz nerjavnega jekla 1.4401, dimenzije 248x674mm namenjen za vgradnjo v bazen z bazensko folijo vključno s prirobnicami za privarjenje bazenske folije ter nerjavnim vijačnim materialom. Dovoljen premer luknjic na rešetki znaša max. 8mm. - DOBAVITELJ BAZENSKE ŠKOLJKE |  |  |  |  | 0
|  |  | Samo MONTAŽA | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | rešetka za praznjenje bazena z okvirjem in sidri iz nerjavnega jekla 1.4401, dimenzije 250x250mm namenjena za vgradnjo v bazen z bazensko folijo vključno s prirobnicami in tesnili ter nerjavnim vijačnim materialom. Dovoljen premer luknjic na rešetki znaša max. 8mm. |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 3.3. Elementi v dnu in steni bazenske školjke, skupaj: |  |  |  | 0
3.4. Vezne inštalacije
3.4.1. Sesalni in tlačni cevovod od kompenzacijskega
bazena do priključka na filtrirni SISTEM III
Dobava in montaža naslednjih elementov:
| ● | cev, PVC - 10 bar (PN 10), vključno z veznimi pušami
|  |  | Ø 225 | m | 46 |  | 0
|  |  | Ø 160 | m | 2 |  | 0
|  |  | Ø 140 | m | 1 |  | 0
0
| ● | T-kos 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | koleno 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 10 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | koleno 45°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 4 |  | 0
0
| ● | reducirka, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 - 160 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 160 - 140 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | cevni odcep, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 x 1/2", NN | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 160 x 1/2", NN | kos | 2 |  | 0
0
| ● | lepilni nastavek, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 14 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | prosta prirobnica, PN10, PVC, z vijačnim in tesnilnim |  |  |  |  | 0
|  | materialom |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 14 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | nepovratna loputa RSK, namenjena vertikalni ali horizontalni vgradnji, odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo - PN10, O-ring tesnilo. Posebno vzdrževaje lopute ni potrebno. Material ohišja in diska 1.4408. |  |  |  |  | 0
|  |  | DN200 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | mehko tesneča ročna loputa za tesno zapiranje, odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 - prašno barvano z integriranimi prirobničnimi tesnili, disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os - 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni potrebno. |  |  |  |  | 0
|  |  | DN200 | kos | 4 |  | 0
0
| ● | mehko tesneča ročna loputa za tesno zapiranje, odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 - prašno barvano z integriranimi prirobničnimi tesnili, disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os - 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak max. 10bar, s pnevmatskim pogonom, končnimi stikali elektro pnevmatskim razvodnikom in dušilnim blokom. Posebno vzdrževanje lopute ni potrebno. |  |  |  |  | 0
|  |  | DN200 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | pipica za manometer, MS |  |  |  |  | 0
|  |  | 1/2" x 1/2" | kos | 4 |  | 0
0
| ● | manovakuumeter, Ø80 mm, merno področje, -1 do +1,5 bar |  |  |  |  | 0
|  |  | R 1/2" | kos | 2 |  | 0
0
| ● | manometer, Ø80 mm, merno področje, 0 do +3 bar |  |  |  |  | 0
|  |  | R 1/2" | kos | 2 |  | 0
0
| ● | cevna objemka - konzola PP, za PVC cevi |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 20 |  | 0
0
| ● | material za konzole iz nerjavnega jekla 1.4301 kompet s sidrnim in vijačnim materialom ter izdelavo delavniške dokumentacije (kot npr. Sikla) |  |  |  |  | 0
|  |  | V ceni upoštevati zahtevno konzoliranje! | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni nespecificiran montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
0
0
3.4.2. Tlačna inštalacija od filtrirnega SISTEM-a III | [6 empty] | 0
|  |  | do vstopnih šob v plošči bazenske školjke bazena za učenje plavanja in otroškega bazena ter vstopnih šob v steni bazena za tobogan |  |  |  | 0
0
| Dobava in montaža naslednjih elementov: | [5 empty] | 0
0
| ● | skoznik, s ploščo za tesnenje, opeskan, za PVC cev |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 10 bar (PN 10), vključno z veznimi pušami |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | m | 6 |  | 0
|  |  | Ø 160 | m | 60 |  | 0
|  |  | Ø 110 | m | 92 |  | 0
|  |  | Ø 63 | m | 8 |  | 0
0
| ● | cev, PVC-C - 10 bar (PN 10) |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 63 | m | 2 |  | 0
0
| ● | T-kos 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 8 |  | 0
0
| ● | T-kos 90° - reduciran, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 - Ø 110 - Ø 225 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | koleno 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 6 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 22 |  | 0
0
| ● | koleno 45°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 5 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 9 |  | 0
0
| ● | reducirka, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 - 160 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 225 - 110 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 110 - 75 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 110 - 63 | kos | 10 |  | 0
0
| ● | navrtalna objemka PN10, PP |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 - 1 1/2" NN | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 160 - 1" NN | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 110 - 1" NN | kos | 6 |  | 0
0
| ● | adapter, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 25 - 1/2" ZN | kos | 3 |  | 0
|  |  | 1/2 NN - 1" ZN | kos | 10 |  | 0
0
| ● | lepilni nastavek, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 12 |  | 0
0
| ● | lepilni nastavek, PVC-C |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | prosta prirobnica, PN10, PVC, z INOX vijačnim in |  |  |  |  | 0
|  | tesnilnim materialom - navojne palice niso ustrezne |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 12 |  | 0
0
| ● | prosta prirobnica, PN10, PVC-C, z INOX vijačnim in |  |  |  |  | 0
|  | tesnilnim materialom - navojne palice niso ustrezne |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | nepovratna loputa RSK, namenjena vertikalni ali horizontalni vgradnji, odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo - PN10, O-ring tesnilo. Posebno vzdrževaje lopute ni potrebno. Material ohišja in diska 1.4408. |  |  |  |  | 0
|  |  | DN150 | kos | 1 |  | 0
|  |  | DN100 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | mehko tesneča ročna loputa za tesno zapiranje, odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 - prašno barvano z integriranimi prirobničnimi tesnili, disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os - 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni potrebno. |  |  |  |  | 0
|  |  | DN200 | kos | 1 |  | 0
|  |  | DN150 | kos | 1 |  | 0
|  |  | DN100 | kos | 4 |  | 0
0
| ● | krogelni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 25, DN20 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | cevna objemka - konzola PP, za PVC cevi |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 16 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 38 |  | 0
0
| ● | temperaturno tipalo Pt100 s potopno tuljko iz iz nerjavnega materiala CrNi316Ti dolžine prilagojene premeru cevi vključno z merilnim pretvornikom 24VDC, izhodom 4-20mA ter potrebnim montažnim materialom |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | termometer s potopno tulko, Ø80 mm, merno področje, |  |  |  |  | 0
|  |  | ( 0 - 60 C) |  |  |  | 0
|  |  | R 1/2" | kos | 4 |  | 0
0
| ● | manometer, Ø80 mm, merno področje, 0 do +3 bar |  |  |  |  | 0
|  |  | R 1/2" | kos | 2 |  | 0
0
| ● | pipica za popolno praznjenje instalacije |  | kos | 4 |  | 0
0
| ● | magnetni induktivni merilnik pretoka bazenske vode za vradnjo v cevno instalacijo vključno s večbarvnim LCD monitorjem za prikaz trenutnega pretoka, skupnega pretoka, hitrosti medija (min. 0,05m/s max 10m/s) ter kontrolnimi tipkami in s prozornim pokrovom. Merilnik pretoka napajan z 24V DC. Ohišje iz merilnika propilena in 316L SS, silikonska tesnila, zaščita IP65, temp. območje delovanja -10 do +70°C, rel. vlaga 0-95% (brez kondenza), izhod 4-20mA. Skupaj z merilcem pretoka je potrebno dobaviti tudi navrtno objemko z vsem potrebnim materialom za montažo merilnika na cevno instalacijo Ø225. (kot npr. GF Signet 2551 ali enakovredno oz. boljše) |  | kpl | 3 |  | 0
0
| ● | ploščni prenosnik toplote III razstavljive (vijačne) protitočne izvedbe moči 220kW primeren za klorirano bazensko vodo, material plošč prenosnika AISI 316L, material tesnila plošč iz EPDM. Dovoljen obratovalni tlak 10 bar. Podatki sekundarna stran (bazenska voda) dt=6C (30-36C), padec tlaka 14,3kPa (max. dovoljen 15kPa), debelina plošče 0,5mm, št. plošč 41, dimenzije TM 630x330x880mm, priključki DN50, teža praznega izmenjevalca 160kg, vključno s toploto izolacijo prenosnika primerno za aplikacijo ogrevanja. Podatki za primarno stran (ogrevna voda) dt=5C (45-40C), max. dovoljen padec 25kPa (kot npr. Alfa-laval ali enakovredno oz. boljše) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | pretočno stikalo 24V za vgradnjo v cevno instalacijo |  | kpl | 3 |  | 0
0
| ● | material za konzole v strojnici iz nerjavnega jekla 1.4301 kompet s sidrnim in vijačnim materialom ter izdelavo delavniške dokumentacije (kot npr. Sikla ali enakovredno oz. boljše) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni nespecificiran montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
0
2.4.3. Prelivna inštalacija bazena od | [6 empty] | 0
|  |  | priključkov v prelivnem žlebu do |  |  |  | 0
|  |  | kompenzacijskega bazena |  |  |  | 0
0
| Dobava in montaža naslednjih elementov: | [5 empty] | 0
0
| ● | skoznik, s ploščo za tesnenje, opeskan, za PVC cev |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 250 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 6 bar (PN 6), vključno z veznimi pušami |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | m | 48 |  | 0
|  |  | Ø 250 | m | 37 |  | 0
|  |  | Ø 225 | m | 1 |  | 0
|  |  | Ø 200 | m | 23 |  | 0
|  |  | Ø 160 | m | 16 |  | 0
|  |  | Ø 140 | m | 38 |  | 0
|  |  | Ø 110 | m | 27 |  | 0
|  |  | Ø 90 | m | 10 |  | 0
0
| ● | T-kos 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 250 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 5 |  | 0
0
| ● | T-kos 90° - reduciran, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 - Ø 160 - Ø 280 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 250 - Ø 200 - Ø 250 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 250 - Ø 160 - Ø 250 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 225 - Ø 160 - Ø 225 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 200 - Ø 160 - Ø 200 | kos | 5 |  | 0
0
| ● | koleno 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 17 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 12 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 6 |  | 0
0
| ● | koleno 45°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 8 |  | 0
|  |  | Ø 250 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | lok 30°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | lok 22.5°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 250 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | reducirka, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 - 250 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 250 - 225 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 280 - 160 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 225 - 200 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 200 - 160 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 160 - 140 | kos | 10 |  | 0
|  |  | Ø 160 - 110 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 140 - 110 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 140 - 90 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | cevna objemka - konzola PP, za PVC cevi |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 280 | kos | 10 |  | 0
|  |  | Ø 250 | kos | 10 |  | 0
0
| ● | konzole iz nerjavnega jekla višine do 500mm za cevi položene ob bazenu na AB plošči, sidrane na AB ploščo bazena, z možnostjo poljubne višine vgradnje objemke, sidrne plošče, sidrni vijaki, objemke z gumijasto podlogo za cevi od Ø90 do Ø200 - vse nerjavno jeklo (kot npr. Sikla ali enakovredno oz. boljše) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | priključevanje cevi Ø140 in Ø110 z lepljenjem na priključne elemente v prelivnem žlebu v sami bazenski školjki, ki jih dobavi dobavitelj bazenske školjke |  | kos | 14 |  | 0
0
| ● | kompenzacijske blazine nalepljene na prelivne cevi otroškega bazena Ø110 v delu kjer se le te dotikajo AB plošče obbazenskega prostora |  | kpl | 6 |  | 0
0
| ● | material za konzole v strojnici iz nerjavnega jekla 1.4301 kompet s sidrnim in vijačnim materialom ter izdelavo delavniške dokumentacije (kot npr. Sikla ali enakovredno oz. boljše) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni nespecificiran montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
0
3.4.4. Ostale vezne inštalacije | [6 empty] | 0
0
| Zajemajo: | [5 empty] | 0
| ● | praznjenje filtrske posode |  |  |  |  | 0
| ● | praznjenje bazena v kanalizacijo - meja betonski jašek z loputo za praznjenje |  |  |  |  | 0
| ● | praznjenje kompenzacijskega bazena v jašek za prečrpavanje |  |  |  |  | 0
| ● | varnostni preliv |  |  |  |  | 0
| ● | odduh bazena pod toboganom |  |  |  |  | 0
| ● | nivokaz ter nivojska regulacija dopolnjevanja polnilne vode v kompenzacijski bazen |  |  |  |  | 0
| ● | dovod polnilne vode (vodovodne vode) za prvo polnjenje bazena in dopolnjevanje |  |  |  |  | 0
| ● | inštalacijo za čiščenje prelivnega žleba malih bazenov |  |  |  |  | 0
| ● | inštalacijo za popolno izpraznitev tlačne instalacije malih bazenov |  |  |  |  | 0
| ● | inštalacijo za odvod kondenza iz malih bazenov |  |  |  |  | 0
| ● | inštalacijo za odvod merilne vode in merilnih naprav |  |  |  |  | 0
0
| Dobava in montaža naslednjih elementov: | [5 empty] | 0
0
| ● | cev, PVC - 16 bar (PN 16), vključno s potrebnimi fitingi |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 32 | m | 24 |  | 0
|  |  | Ø 25 | m | 24 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 10 bar (PN 10), vključno z veznimi pušami |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 160 | m | 2 |  | 0
|  |  | Ø 110 | m | 14 |  | 0
|  |  | Ø 90 | m | 2 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 6 bar (PN 6), vključno z veznimi pušami |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 | m | 4 |  | 0
|  |  | Ø 250 | m | 3 |  | 0
|  |  | Ø 160 | m | 6 |  | 0
|  |  | Ø 110 | m | 11 |  | 0
|  |  | Ø 75 | m | 12 |  | 0
|  |  | Ø 63 | m | 2 |  | 0
|  |  | Ø 50 | m | 8 |  | 0
0
| ● | transparentna cev, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 40 | m | 2.5 |  | 0
0
| ● | T-kos 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 4 |  | 0
0
| ● | T-kos 90° - reduciran, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 - Ø250 - Ø 315 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | koleno 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 250 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 14 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 6 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 10 |  | 0
|  |  | Ø 50 | kos | 8 |  | 0
0
| ● | koleno 45°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | reducirka, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 - 250 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 280 - 160 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 250 - 160 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 160 - 110 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 110 - 90 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 110 - 50 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 75 - 63 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 75 - 50 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 50 - 40 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | navrtalna objemka PN10, PP |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 - 1" NN | kos | 1 |  | 0
0
| ● | lepilni nastavek, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 10 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 4 |  | 0
0
| ● | prosta prirobnica, PN10, PVC, z vijačnim in tesnilnim |  |  |  |  | 0
|  | materialom |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 10 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 4 |  | 0
0
| ● | mehko tesneča ročna loputa za tesno zapiranje, odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 - prašno barvano z integriranimi prirobničnimi tesnili, disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os - 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni potrebno. |  |  |  |  | 0
|  |  | DN150 | kos | 1 |  | 0
|  |  | DN100 | kos | 5 |  | 0
|  |  | DN80 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | krogelni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 63, DN50 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 50, DN40 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 40, DN32 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 32, DN25 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 25, DN20 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | elektromotorni ventil s pogonom, prikazovalnikom položaja ventila ter končnimi stikali, zaščita IP65, napetost 24V |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110, DN100 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 90, DN80 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | merilnik tlaka - nivoja tekočine PPI110 iz nerjavnega materiala 316L, napajanje 24VDC, izhodom 4-20mA, merilno območje 0-1bar, kabelskim priključkom, navojem 1/2" vključno regulatorejm MR204 ter potrebnim montažnim materialom (kot npr. Eltratec ali enakovredno oz. boljše) |  | kpl | 1 |  | 0
0
0
| ● | turbinski vodomer za horizontalno vgradnjo s prirobničnim priključkom PN10. Ohišje vodomerja GG 25 zaščiten z epoxi premazom dvoljenim za pitno vodo, številčnico in zaščitnim pokrovom z možnostjo naknadne namestitve optičnega senzorja in prenosa podatkov |  |  |  |  | 0
|  |  | DN80, Qn=40m3/h, L=225mm | kos | 1 |  | 0
0
| ● | cevna objemka - konzola, PP, za PVC cevi |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 250 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 12 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 50 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 40 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | odzračevalna kapa za cev Ø160 iz nerjavnega jekla 1.4404 višine cca. 800mm, vključno s zaključno kapo in mrežico proti mrčesu, tesnilnim, sidrnim inpritrdilnim nerjavnim materialom. Oblika kape oz. zaključek cevi po izboru arhitekta |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | PVC pipice DN15 s cevnimi odcepi ustreznih dimenzij za popolno izpraznitev instalacije vključno s potrebnim montažnim in tesnilnim materialom |  | kpl | 6 |  | 0
0
| ● | material za konzole iz nerjavnega jekla 1.4301 kompet s sidrnim in vijačnim materialom ter izdelavo delavniške dokumentacije (kot npr. Sikla ali enakovredno oz boljše) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni nespecificiran montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 3.4. Vezne inštalacije, skupaj: |  |  |  | 0
4. INŠTALACIJA ZA DOZIRANJE SREDSTVA
ZA FLOKULACIJO SISTEM I. II in III
4.1.Inštalacija za doziranje sredstva za
flokulacijo
Dobava in montaža naslednjih elementov:
| ● | kanister PVC, volumna 22l (originalna embalaža) skupja z lovilno posodo |  | kpl | 6 |  | 0
0
| ● | programabilni sistem za doziranje flokulanta 3.1-6 s cevno dozirna črpalko, "display-om" s tipkami za nastavitev parametrov doziranja glede na obremenjenost bazenov s kopalci in obtočne količine posameznega filtrskega SISTEMA, sesalno garnituro, plovnim stikalom za javljanje - rezerva - prazno in vhodom za signal ko je filtrski sistem v varčnem načinu obratovanja. Sistem glede na vnešene parametre (obremenitev bazena, obtočna količina kopalne) samodejno izračuna in dozira ustrezno količino flokulanta. Dozirno območje flokulanta do max. 1,5 ml/m3 obtočne vode, območje pretoka bazenske vode 10 do max. 800m3/h. Sistem za doziranje flokulanta je "Plug and play" izvedbe. Dobaviti s konzolo za pritrditev na steno vključno s potrebnim pritrdilnim in montažnim materialom |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | kapaciteta doziranja: 0,1 - 1,15 ml/m3 obtoka |  |  |  | 0
|  | ● | pretok obtočne vode: 10 - 800m3/h |  |  |  | 0
|  | ● | max. tlak: 1,5bar |  |  |  | 0
|  | ● | moč: 15 W |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 1 ~ 230V | kpl | 6 |  | 0
0
| ● | inštalacija iz PE cevi Ø6/4mm za doziranje flokulanta od kanistra do priključka na sesalni cevi pred grobim filtrom filtrske črpalke vključno z ventilom, nepovratnim ventilov s potopno cevjo in cevnim odcepom za montažo v cev |  | kpl | 6 |  | 0
4.1. Inštalacija za doziranje sredstva
|  |  | za flokulacijo, skupaj: |  |  |  | 0
5. INŠTALACIJA ZA PRANJE FINIH PEŠČENIH
FITROV SISTEM II in SISTEM III
5.1.Inštalacija za pranje finih peščenih
filtrov SISTEM I in SISTEM II
Zajemajo:
| ● | instalacijo za odvod umazane vode od pranja filtrov in prvega filtrata v nevtralizacisjki bazen
| ● | zračne instalacije za dovod zraka od puhala do vseh priključkov zraka na spodnjih straneh posod finih peščenih filtrov za rahlanje peska pred protitočnim pranjem z vodo
Dobava in montaža naslednjih elementov:
| ● | cev, PVC - 6 bar (PN 6)
|  |  | Ø 315 | m | 37 |  | 0
|  |  | Ø 225 | m | 10 |  | 0
|  |  | Ø 140 | m | 11 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - C 16 bar (PN 16) |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 90 | m | 36 |  | 0
|  |  | Ø 75 | m | 16 |  | 0
0
| ● | cev, pocinkana |  |  |  |  | 0
|  |  | 4" | m | 1 |  | 0
|  |  | 3" | m | 6 |  | 0
|  |  | 2 1/2" | m | 3 |  | 0
0
| ● | T-kos 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | T-kos 90°, PVC - C |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | T-kos 90° - reduciran, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 - Ø225 - Ø 315 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | T-kos 90°, pocinkan |  |  |  |  | 0
|  |  | 4" | kos | 2 |  | 0
0
| ● | koleno 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 7 |  | 0
0
| ● | koleno 90°, PVC - C |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 8 |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | koleno 45°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 | kos | 5 |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | lok 15°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 | kos | 5 |  | 0
0
| ● | koleno 45°, PVC - C |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | vezna puša - mufna, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | vezna puša - mufna, PVC - C |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 6 |  | 0
0
| ● | reducirka, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 - 160 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 160 - 140 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | reducirka, PVC - C |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 90 - Ø 63 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 75 - Ø 63 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | reducirka, pocinkana |  |  |  |  | 0
|  |  | 4" - 3" | kos | 1 |  | 0
|  |  | 4" - 2 1/2" | kos | 1 |  | 0
|  |  | 4" - 2" | kos | 2 |  | 0
|  |  | 2" - 1/2" | kos | 2 |  | 0
0
| ● | lepilni nastavek, PVC - C |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | prosta prirobnica, PN10, PVC - C, z vijačnim in |  |  |  |  | 0
|  | tesnilnim materialom |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | navojna prirobnica, PN10, pocinkana z vijačnim in tesnilnim mateialom |  |  |  |  | 0
|  |  | DN80 - R3" NN | kos | 1 |  | 0
|  |  | DN65 - R2 !/2" NN | kos | 1 |  | 0
0
| ● | adapter, PVC - C |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 63 - R2" ZN | kos | 2 |  | 0
0
| ● | pokazno steklo, komplet s prirobnicami, inox vijačnim in tesnilnim materialom za vgradnjo v PVC instalacijo |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | fleksibilna gumijasta cev, ojačana z jekleno spiralo za delovno temp. -55 do + 176°C, max. delovni tlak 3 bar, vključno z dvema cevnima spojkama iz nerjavnega jekla |  |  |  |  | 0
|  |  | 4" dolžine 0,33m | kos | 2 |  | 0
0
| ● | elektromagnetni ventil v NC izvedbi, za vodo, 24V, z navojnim priključkom |  |  |  |  | 0
|  |  | R 1/2" | kos | 2 |  | 0
0
| ● | pretočno stikalo 24V za vgradnjo v cevno instalacijo |  | kpl | 2 |  | 0
0
| ● | cevna objemka - konzola, PP, za PVC cevi |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 | kos | 12 |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 5 |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 12 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 24 |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 14 |  | 0
0
| ● | puhalo za zrak II.4 z zračnim filtrom, dušilcem zvoka, nastavljivim varnostnim ventilom VRL6 za preprečitev preobremenitve puhala, manometrom, vključno s pripadajočim priključnim in montažnim materialom ter nosilno podkonstrukcijo iz nerjavnega jekla sidrano v tla |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | pretočna količina : 340m3/h |  |  |  | 0
|  | ● | nadtlak: 500mbar |  |  |  | 0
|  | ● | moč elektromotoja: 15kW |  |  |  | 0
|  | ● | učinkovitost motorja: IE3 |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 3 ~ 400V |  |  |  | 0
|  | ● | tlačni priključek: R 4" | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | puhalo za zrak III.3 z zračnim filtrom, dušilcem zvoka, nastavljivim varnostnim ventilom VRL6 za preprečitev preobremenitve puhala, manometrom vključno s pripadajočim priključnim in montažnim materialom ter nosilno podkonstrukcijo iz nerjavnega jekla sidrano v tla |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | pretočna količina : 220m3/h |  |  |  | 0
|  | ● | nadtlak: 500mbar |  |  |  | 0
|  | ● | moč elektromotoja: 7,55kW |  |  |  | 0
|  | ● | učinkovitost motorja: IE3 |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 3 ~ 400V |  |  |  | 0
|  | ● | tlačni priključek: R 4" | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | PVC pipice DN15 s cevnimi odcepi ustreznih dimenzij za popolno izpraznitev instalacije vključno s potrebnim montažnim in tesnilnim materialom |  | kpl | 2 |  | 0
0
| ● | material za konzole iz nerjavnega jekla 1.4301 kompet s sidrnim in vijačnim materialom ter izdelavo delavniške dokumentacije (kot npr. Sikla ali podobno oz. enakovredno) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni nespecificiran montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 5.1. Inštalacije za pranje filtrirnih sistemov, skupaj: |  |  |  | 0
6. PNEVMATSKA INŠTALACIJA
6.1. Pnevmatska inštalacija
Dobava in montaža naslednjih elementov
| ● | pnevmatska inštalacija od rezervoarja komprimiranega zraka (kompresorja) do vseh pnevmatskih loput vgrajenih UF filtrirski SISTEM I, vključno s potrebnimi fazonskimi in priključnimi elementi ter tesnilnim in nosilnim materialom |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | kompresorski agregat K2 s pripravno grupo in redukcijo tlaka |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | pretočna količina: 255 l/min |  |  |  | 0
|  | ● | tlak: 10 bar |  |  |  | 0
|  | ● | volumen tlačnega rezervoarja: 100 l |  |  |  | 0
|  | ● | moč elektromotorja: 1,5 kW | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | pnevmatska inštalacija od rezervoarja komprimiranega zraka (kompresorja) do vseh pnevmatskih loput vgrajenih v cevni sistem (križ filtra) filtrirnih SISTEM-ov II in III, vključno s potrebnimi fazonskimi in priključnimi elementi ter tesnilnim in nosilnim materialom |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | kompresorski agregat K1 s pripravno grupo in redukcijo tlaka |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | pretočna količina: 255 l/min |  |  |  | 0
|  | ● | tlak: 10 bar |  |  |  | 0
|  | ● | volumen tlačnega rezervoarja: 150 l |  |  |  | 0
|  | ● | moč elektromotorja: 1,5 kW | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 6.1. Pnevmatska inštalacija, skupaj |  |  |  | 0
7. DEZINFEKCIJA KOPALNE VODE Z
NATRIJEVIM HIPOKLORITOM
7.1. Dezinfekcija kopalne vode z natrijevim
hipokloritom in regulacija pH vrednosti
7.1.1. Dezinfekcija kopalne vode in regulacija
pH vrednosti
OPOMBA!
Merilno regulacijski sistem mora biti v celoti kompatibilen z dozirnim sistemov in omogočati povezavo v CNS.
Dobava in montaža naslednjih elementov:
| ● | posoda za natrijev hipoklorit iz UV stabiliziranega PE s pokrovom, priključki za polnjenje, dopolnjevanje in praznjenjem posode, merilno skalo na posodi, ročnim mešalom, ogljenim filtrom na odduhu posode, vključno z lovilno - varnostno posodo s stranskima držaloma za zavarovanje posode pred prevrnitvijo, verigo iz nerjavnega jekla 316L in ploščo za namestitev dozirnih črpalk
Posoda:
|  |  | 1.000l (dim. Ø1.070 x 1.260mm) RUMENE barve | kpl | 3 |  | 0
0
|  | Lovilna posoda: |  |  |  |  | 0
|  |  | 1.000l (dim. Ø1.280 x 900mm) ČRNE barve | kpl | 3 |  | 0
0
| ● | posoda za pH-minus korektor iz UV stabiliziranega PE s pokrovom, priključki za polnjenje, dopolnjevanje in praznjenjem posode, merilno skalo na posodi, ročnim mešalom, ogljenim filtrom na odduhu posode, vključno z lovilno - varnostno posodo s stranskima držaloma za zavarovanje posode pred prevrnitvijo, verigo iz nerjavnega jekla 316L in ploščo za namestitev dozirnih črpalk |  |  |  |  | 0
|  | Posoda: |  |  |  |  | 0
|  |  | 1.000l (dim. Ø1.070 x 1.260mm) RDEČE barve | kpl | 3 |  | 0
0
|  | Lovilna posoda: |  |  |  |  | 0
|  |  | 1.000l (dim. Ø1.280 x 900mm) NATUR barve | kpl | 3 |  | 0
0
| ● | posoda za lug iz UV stabiliziranega PE s pokrovom, priključki za polnjenje, dopolnjevanje in praznjenjem posode, merilno skalo na posodi, ročnim mešalom, ogljenim filtrom na odduhu posode, vključno z lovilno - varnostno posodo s stranskima držaloma za zavarovanje posode pred prevrnitvijo, verigo iz nerjavnega jekla 316L in ploščo za namestitev dozirnih črpalk |  |  |  |  | 0
|  | Posoda: |  |  |  |  | 0
|  |  | 500l (dim. Ø820 x 1.230mm) NATUR barve | kpl | 1 |  | 0
0
|  | Lovilna posoda: |  |  |  |  | 0
|  |  | 500l (dim. Ø1.115 x 670mm) NATUR barve | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | mebranska dozirna črpalka 5 v robustni izvedbi za doziranje natrijevega hipoklorita z brezstopenjsko nastavitvijo hoda, s stikalom za vklop-izklop, s prezračevalno PVC dozirno glavo, nivojsko elektroniko, integrirano meritvijo tlaka, prepoznavanjem poškodb na dozirni instalaciji - varnostni izklop. Ohišje črpalke iz ojačanega umetnega materiala za popolno zaščito proti koroziji, žaščita IP65, s konzolo za pritrditev na zid vključno s pritrdilnim in montažnim materialom |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | kapaciteta doziranja: 0-7,6 l/h |  |  |  | 0
|  | ● | tlak: 7 bar |  |  |  | 0
|  | ● | moč: 20 W |  |  |  | 0
|  | ● | priključki: Ø8xØ5 |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 1 ~ 230V | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | mebranska dozirna črpalka 6 v robustni izvedbi za doziranje pH-minus korektorja z brezstopenjsko nastavitvijo hoda, s stikalom za vklop-izklop, s prezračevalno PVC dozirno glavo, nivojsko elektroniko, integrirano meritvijo tlaka, prepoznavanjem poškodb na dozirni instalaciji - varnostni izklop. Ohišje črpalke iz ojačanega umetnega materiala za popolno zaščito proti koroziji, žaščita IP65, s konzolo za pritrditev na zid vključno s pritrdilnim in montažnim materialom |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | kapaciteta doziranja: 0-6,6 l/h |  |  |  | 0
|  | ● | tlak: 10 bar |  |  |  | 0
|  | ● | moč: 20 W |  |  |  | 0
|  | ● | priključki: Ø8xØ5 |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 1 ~ 230V | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | mebranska dozirna črpalka 7 v robustni izvedbi za doziranje natrijevega hipoklorita z brezstopenjsko nastavitvijo hoda, s stikalom za vklop-izklop, s prezračevalno PVC dozirno glavo, nivojsko elektroniko, integrirano meritvijo tlaka, prepoznavanjem poškodb na dozirni instalaciji - varnostni izklop. Ohišje črpalke iz ojačanega umetnega materiala za popolno zaščito proti koroziji, žaščita IP65, s konzolo za pritrditev na zid vključno s pritrdilnim in montažnim materialom |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | kapaciteta doziranja: 0-2,2 l/h |  |  |  | 0
|  | ● | tlak: 16 bar |  |  |  | 0
|  | ● | moč: 12 W |  |  |  | 0
|  | ● | priključki: Ø6xØ4 |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 1 ~ 230V | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | mebranska dozirna črpalka 8 v robustni izvedbi za doziranje pH-minus korektorja z brezstopenjsko nastavitvijo hoda, s stikalom za vklop-izklop, s prezračevalno PVC dozirno glavo, nivojsko elektroniko, integrirano meritvijo tlaka, prepoznavanjem poškodb na dozirni instalaciji - varnostni izklop. Ohišje črpalke iz ojačanega umetnega materiala za popolno zaščito proti koroziji, žaščita IP65, s konzolo za pritrditev na zid vključno s pritrdilnim in montažnim materialom |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | kapaciteta doziranja: 0-1,1 l/h |  |  |  | 0
|  | ● | tlak: 16 bar |  |  |  | 0
|  | ● | moč: 10 W |  |  |  | 0
|  | ● | priključki: Ø6xØ4 |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 1 ~ 230V | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | mebranska dozirna črpalka 9 in 10 v robustni izvedbi za doziranje natrijevega hipoklorita in pH-minus korektorja z brezstopenjsko nastavitvijo hoda, s stikalom za vklop-izklop, s prezračevalno PVC dozirno glavo, nivojsko elektroniko, integrirano meritvijo tlaka, prepoznavanjem poškodb na dozirni instalaciji - varnostni izklop. Ohišje črpalke iz ojačanega umetnega materiala za popolno zaščito proti koroziji, žaščita IP65, s konzolo za pritrditev na zid vključno s pritrdilnim in montažnim materialom |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | kapaciteta doziranja: 0-1,1 l/h |  |  |  | 0
|  | ● | tlak: 16 bar |  |  |  | 0
|  | ● | moč: 10 W |  |  |  | 0
|  | ● | priključki: Ø6xØ4 |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 1 ~ 230V | kpl | 2 |  | 0
0
| ● | mebranska dozirna črpalka 15 in 15.1 v robustni izvedbi za doziranje natrijevega hipoklorita z brezstopenjsko nastavitvijo hoda, s stikalom za vklop-izklop, s prezračevalno PVC dozirno glavo, nivojsko elektroniko, integrirano meritvijo tlaka, prepoznavanjem poškodb na dozirni instalaciji - varnostni izklop. Ohišje črpalke iz ojačanega umetnega materiala za popolno zaščito proti koroziji, žaščita IP65, s konzolo za pritrditev na zid vključno s pritrdilnim in montažnim materialom |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | kapaciteta doziranja: 0-20,4 l/h |  |  |  | 0
|  | ● | tlak: 10 bar |  |  |  | 0
|  | ● | moč: 45 W |  |  |  | 0
|  | ● | priključki: Ø12xØ9 |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 1 ~ 230V | kpl | 2 |  | 0
0
| ● | mebranska dozirna črpalka 16 in 16.1 v robustni izvedbi za doziranje pH-minus korektorja z brezstopenjsko nastavitvijo hoda, s stikalom za vklop-izklop, s prezračevalno PVC dozirno glavo, nivojsko elektroniko, integrirano meritvijo tlaka, prepoznavanjem poškodb na dozirni instalaciji - varnostni izklop. Ohišje črpalke iz ojačanega umetnega materiala za popolno zaščito proti koroziji, žaščita IP65, s konzolo za pritrditev na zid vključno s pritrdilnim in montažnim materialom |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | kapaciteta doziranja: 0-16,8 l/h |  |  |  | 0
|  | ● | tlak: 10 bar |  |  |  | 0
|  | ● | moč: 25 W |  |  |  | 0
|  | ● | priključki: Ø12xØ9 |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 1 ~ 230V | kpl | 2 |  | 0
0
| ● | mebranska dozirna črpalka 17 v robustni izvedbi za doziranje natrijevega hipoklorita z brezstopenjsko nastavitvijo hoda, s stikalom za vklop-izklop, s prezračevalno PVC dozirno glavo, nivojsko elektroniko, integrirano meritvijo tlaka, prepoznavanjem poškodb na dozirni instalaciji - varnostni izklop. Ohišje črpalke iz ojačanega umetnega materiala za popolno zaščito proti koroziji, žaščita IP65, s konzolo za pritrditev na zid vključno s pritrdilnim in montažnim materialom |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | kapaciteta doziranja: 0-7,6 l/h |  |  |  | 0
|  | ● | tlak: 7 bar |  |  |  | 0
|  | ● | moč: 20 W |  |  |  | 0
|  | ● | priključki: Ø8xØ5 |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 1 ~ 230V | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | mebranska dozirna črpalka 18 v robustni izvedbi za doziranje pH-minus korektorja z brezstopenjsko nastavitvijo hoda, s stikalom za vklop-izklop, s prezračevalno PVC dozirno glavo, nivojsko elektroniko, integrirano meritvijo tlaka, prepoznavanjem poškodb na dozirni instalaciji - varnostni izklop. Ohišje črpalke iz ojačanega umetnega materiala za popolno zaščito proti koroziji, žaščita IP65, s konzolo za pritrditev na zid vključno s pritrdilnim in montažnim materialom |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | kapaciteta doziranja: 0-6 l/h |  |  |  | 0
|  | ● | tlak: 10 bar |  |  |  | 0
|  | ● | moč: 20 W |  |  |  | 0
|  | ● | priključki: Ø8xØ5 |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 1 ~ 230V | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | mebranska dozirna črpalka 19 in 20 v robustni izvedbi za doziranje natrijevega hipoklorita in pH-minus regulatorja,z brezstopenjsko nastavitvijo hoda, s stikalom za vklop-izklop, s prezračevalno PVC dozirno glavo, nivojsko elektroniko, integrirano meritvijo tlaka, prepoznavanjem poškodb na dozirni instalaciji - varnostni izklop. Ohišje črpalke iz ojačanega umetnega materiala za popolno zaščito proti koroziji, žaščita IP65, s konzolo za pritrditev na zid vključno s pritrdilnim in montažnim materialom |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | kapaciteta doziranja: 0-3,6 l/h |  |  |  | 0
|  | ● | tlak: 10 bar |  |  |  | 0
|  | ● | moč: 20 W |  |  |  | 0
|  | ● | priključki: Ø6xØ4 |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 1 ~ 230V | kpl | 2 |  | 0
0
| ● | mebranska dozirna črpalka 21 v robustni izvedbi za doziranje natrijevega hipoklorita z brezstopenjsko nastavitvijo hoda, s stikalom za vklop-izklop, s prezračevalno PVC dozirno glavo, nivojsko elektroniko, integrirano meritvijo tlaka, prepoznavanjem poškodb na dozirni instalaciji - varnostni izklop. Ohišje črpalke iz ojačanega umetnega materiala za popolno zaščito proti koroziji, žaščita IP65, s konzolo za pritrditev na zid vključno s pritrdilnim in montažnim materialom |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | kapaciteta doziranja: 0-7,6 l/h |  |  |  | 0
|  | ● | tlak: 7 bar |  |  |  | 0
|  | ● | moč: 20 W |  |  |  | 0
|  | ● | priključki: Ø8xØ5 |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 1 ~ 230V | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | mebranska dozirna črpalka 22 v robustni izvedbi za doziranje pH-minus korektorja z brezstopenjsko nastavitvijo hoda, s stikalom za vklop-izklop, s prezračevalno PVC dozirno glavo, nivojsko elektroniko, integrirano meritvijo tlaka, prepoznavanjem poškodb na dozirni instalaciji - varnostni izklop. Ohišje črpalke iz ojačanega umetnega materiala za popolno zaščito proti koroziji, žaščita IP65, s konzolo za pritrditev na zid vključno s pritrdilnim in montažnim materialom |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | kapaciteta doziranja: 0-5,6 l/h |  |  |  | 0
|  | ● | tlak: 10 bar |  |  |  | 0
|  | ● | moč: 20 W |  |  |  | 0
|  | ● | priključki: Ø8xØ5 |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 1 ~ 230V | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | mebranska dozirna črpalka 23 v robustni izvedbi za doziranje natrijevega hipoklorita z brezstopenjsko nastavitvijo hoda, s stikalom za vklop-izklop, s prezračevalno PVC dozirno glavo, nivojsko elektroniko, integrirano meritvijo tlaka, prepoznavanjem poškodb na dozirni instalaciji - varnostni izklop. Ohišje črpalke iz ojačanega umetnega materiala za popolno zaščito proti koroziji, žaščita IP65, s konzolo za pritrditev na zid vključno s pritrdilnim in montažnim materialom |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | kapaciteta doziranja: 0-16,8 l/h |  |  |  | 0
|  | ● | tlak: 10 bar |  |  |  | 0
|  | ● | moč: 25 W |  |  |  | 0
|  | ● | priključki: Ø12xØ6 |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 1 ~ 230V | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | sesalna sonda s stikalom - rezerva - prazno |  | kpl | 11 |  | 0
0
| ● | inštalacija iz PE cevi Ø6/4mm (vgrajena v zaščitne PVC cevi ustreznega premera) za doziranje kemikalij iz posod do priključka na tlačno cev za toplotnim menjalnikom vključno z ventilom, nepovratnim ventilom s potopno cevjo in samočistilnim dozirnim mestom, ter sedlom za montažo v cev |  | kpl | 7 |  | 0
0
| ● | inštalacija iz PE cevi Ø8/5mm (vgrajena v zaščitne PVC cevi ustreznega premera) za doziranje kemikalij iz posod do priključka na tlačno cev za toplotnim menjalnikom vključno z ventilom, nepovratnim ventilom s potopno cevjo in samočistilnim dozirnim mestom, ter sedlom za montažo v cev |  | kpl | 5 |  | 0
0
| ● | inštalacija iz PE cevi Ø12/6mm (vgrajena v zaščitne PVC cevi ustreznega premera) za doziranje kemikalij iz posod do priključka na tlačno cev pred posameznim filtrom vključno z ventilom, nepovratnim ventilom s potopno cevjo in samočistilnim dozirnim mestom, ter sedlom za montažo v cev |  | kpl | 6 |  | 0
0
| ● | inštalacija iz PE cevi Ø12/9mm (vgrajena v zaščitne PVC cevi ustreznega premera) za doziranje kemikalij iz posod do priključka na tlačno cev za toplotnim menjalnikom vključno z ventilom, nepovratnim ventilom s potopno cevjo in samočistilnim dozirnim mestom, ter sedlom za montažo v cev |  | kpl | 4 |  | 0
0
0
| ● | inštalacija iz PVC cevi 16 bar (PN 16), vključno s potrebnimi fazonskimi in prehodnimi elementi na PE instalacijo, reducirkami, cevnimi nosilci, namenjena tehnologiji spajanja s postopkom lepljenja ter dodatkom za odrez |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 20 | m | 24 |  | 0
0
| ● | krogelni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 20, DN15 | kos | 5 |  | 0
0
| ● | elektromagnetni ventil za agresivne medije, ohišje iz PVC materiala, ostalo iz PVFD materiala, v NC izvedbi, zaščita IP65, izolacija tuljave razreda H, priključek lepilna mufna, napetost 24V DC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 20, DN15 | kos | 5 |  | 0
0
| ● | prestrujni ventil za agresivne medije iz PVC materiala, EPDM tesnila, tlačni razpon 0,5 do 9bar, nastavljen na 4,5bar, s holenderji in lepilno mufno |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 20, DN15 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | merilno regulacijska oprema za avtomatsko merjenje prostega klora, redox potenciala, pH vrednosti in temperature kopalne vode sestavljena iz elektronskega in pretočnega modula z merilnimi sondami. Elektronski modul sestavljajo LCD grafični zaslon s tipkami za posluževanje, kontaktorji za izhodne signale za regulacijo dozirnih naprav, kontaktorji za vhodne sigale, SD kartica in priključno mesto RS485 za prenos signalov na računalnik. Pretočni modul sestavlja pretočna celica iz prozornega materiala za optimalno vizualno kontrolo. V pretočnem modolu je integriran pretočni regulacijski ventil (pretok merilne vode 33-50l/h), dopustni tlak 0,2....4,0 bar na vstopnem ventilu, fini filter z inox mrežico za nečistoče, multi sensor za kontrolo pretoka merilne vode ter pipico za ročni odvzem vzorca kopalne vode. Ob nezadostnem pretoku merilne vode se doziranje kemikalij samodejno ustavi. Naprava omogoča istočasno vgradnjo do 5 merilnih sond. Vgrajene so merilne sonde za merjenje prostega klora, redox potenciala, pH vrednosti in temperature Pt 1000. Zaščita IP67. Odvod merilne vode v kompenzacijski bazen. |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike (merilna območja) merilnih sond |  |  |  |  | 0
|  | ● | sonda za prosti klor - potenciostatična metoda: 0 do max. 5 mg/l |  |  |  | 0
|  | ● | sonda za redox potencial: 0 do 1000mV |  |  |  | 0
|  | ● | sonda za pH vrednost: 0 do 14 pH |  |  |  | 0
|  | ● | sonda za merjenje temperature: 0 do 50C |  |  |  | 0
|  | ● | moč: 5 W |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 1 ~ 230V | kpl | 7 |  | 0
0
| ● | skupaj z merilno regulacijsko opremo dobaviti še: |  |  |  |  | 0
|  | ● | PE instalacijo Ø8/6 za merilno vodo |  |  |  | 0
|  | ● | puferne tekočine pH7, pH4, Redox 468 mV |  |  |  | 0
|  | ● | tekočino za čiščenje elektrod |  |  |  | 0
|  | ● | čistilne prelice in tesnila | kpl | 7 |  | 0
0
| ● | sistemske dvoplaščne cevi "Doppelrohrsystem" iz PE 100-RC materiala za sočelno varjenje, namenjene za pretakanje kemikalij vključno s potrebnimi sistemskimi dvoplaščnimi fitingi in prehodnimi elementi na enoplaščne cevi ter zaporne elemente potrebnim tesnilnim in montažnim materialom (kot npr. Poly-Flow AGRU ali enakovredno) |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 50/32 | m | 60 |  | 0
0
| ● | ojačane prozorne fleksibilne cevi namenjene pretakanju kemikalij vključno s tesnilnimi objemkami iz inox materiala |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 40,74/31,75 | m | 8 |  | 0
0
| ● | krogelni ventil, PVC z nastavkom za fleksibilno cev na eni strani |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 32, DN25 | kos | 7 |  | 0
0
| ● | nizkotlačni hitrospojni sklop iz nerjavnega materiala 1.4571 namenjen za pretakanje kemikalij iz kamiona v rezervoarje, sestavljen in fiksnega nastavka Ø54mm in navojnim priključkom R 1" NN fiksni cevi ter gibljive natične glave z aretirnim obročem Ø190mm, nastavkom Ø66 in navojnim priključkom R 1" NN vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom (kot. npr. Walther-Prezision serija CN ali enakovredno oz. boljše) |  | kpl | 3 |  | 0
0
| ● | zunanja omarica iz nerjavne pločevine 1.4571 okvirne dimenzje 450x600x250mm - točno dimenzijo prilagoditi fasadi na licu mesta , opremljena z vratci ključem in napisom o vrsti kemikalije, ki mora ustrezati vsebini rezervorarja v kleti! |  | kpl | 3 |  | 0
0
| ● | izdelava požarne obloge z vsem potrebnim materialom okrog dvoplaščnih cevi, vključno s požarnim tesnenjem prebojev skozi AB stene in plošče ter izdajo pozitivnega poročila o pregledu (kot npr. PROMAT ali enakovredno oz. boljše) |  | m1 | 35 |  | 0
0
| ● | kronsko vrtanje lukenj v AB stene debeline do 350mm premera do 70mm za prehod dvoplaščih cevi vključno s tesnenjem |  | kpl | 11 |  | 0
0
| ● | vrtanje lukenj v AB stene do premera 32mm za prehod instalacij za potrebe doziranja kemikalij vključno s požarnim tesnjenem izvedenih prehodov |  | kpl | 20 |  | 0
0
| ● | material za konzole iz nerjavnega jekla 1.4301 kompet s sidrnim in vijačnim materialom (kot npr. Sikla ali enakovredno oz. boljše) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni nespecificiran montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
7.1.1. Dezinfekcija in regulacija pH vrednosti
|  |  | kopalne vode, skupaj: |  |  |  | 0
7.1.2. Inštalacije za jemanje vzorca kopalne vode
iz vseh bazenov
Dobava in montaža naslednjih elementov:
| ● | cevna inštalacija od priključne cevi v steni bazenske školjke do kinete okrog olimpijskega bazena s cevmi PE-HD - 10bar (PN10) vključno spojkami, fazonskimi in prehodnimi kosi PE-HD - PVC
|  |  | Ø 32 | m | 35 |  | 0
|  |  | Ø 25 | m | 12 |  | 0
0
| ● | cevna inštalacija od priključne cevi v steni kinete olimpijskega bazena do črpalke za merilno vodo s cevmi in fazonskimi kosi iz PVC - 16bar (PN16), ter s cevnimi objemkami iz PP materiala |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 32 | m | 95 |  | 0
|  |  | Ø 25 | m | 40 |  | 0
0
| ● | cevna inštalacija od črpalke za merilno vodo do merilno regulacijske enote in kompenzacijskega bazena posameznega SISTEM-a s cevmi in fazonskimi kosi iz PVC - 16bar (PN16) Ø25, vključno s prehodnim kosom na PE Ø8/6 instalacijo ter cevnimi objemkami iz PP materiala |  | m | 100 |  | 0
0
| ● | krogelni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 32, DN25 | kos | 7 |  | 0
|  |  | Ø 25, DN20 | kos | 7 |  | 0
0
| ● | poševnosedežni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 32, DN25 | kos | 7 |  | 0
0
| ● | nepovratni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 25, DN20 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | elektromotorni ventil s pogonom z varnostno funkcijo, prikazovalnikom položaja ventila, končnimi stikali, zaščita IP65, napetost 24V |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 25, DN20 | kos | 5 |  | 0
0
| ● | privijalo - lepilni nastavek / navoj, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 40 - 1 1/2" ZN | kos | 7 |  | 0
|  |  | Ø 25 - 1" ZN | kos | 7 |  | 0
0
| ● | transparentni lovilec nečistoč s priključki Ø32, sitasto cevjo 0,5mm, material sita 316L |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 32, DN25 | kos | 7 |  | 0
0
| ● | nizkotlačna samosesalna centrifugalna črpalka 4.1-7 z integriranim grobim filtrom za dovod vzorčne vode na analizatorje za merjenje prostega klora v kopalni vodi in vrednosti pH in Rx iz plastike volumna 0,5l, širina rež na grobem filtru 2,80x2,80mm s transparentnim pokrovom za hitro odpiranje. Črpalka je konstruirana na način, da tudi v primeru lekaže ni možen kontakt medija z motorjem ali ležaji črpalke. Max. temp. vode 60C, zaščita IP X4, črpalka mora biti odporna na klorirano bazensko vodo, vključno s konzolo za pritrditev na zid in montažnim in pritrdilnim materialom |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | pretočna količina: 2,0 m3/h |  |  |  | 0
|  | ● | manometrična višina: 10,3 mVS |  |  |  | 0
|  | ● | moč elektromotorja: 0,35 kW |  |  |  | 0
|  | ● | število vrtljajev: 2800 min-1 |  |  |  | 0
|  | ● | sesalni priključek: 1 1/2" |  |  |  | 0
|  | ● | tlačni priključek: 1" |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 1 ~ 230V | kpl | 7 |  | 0
0
| ● | material za konzole iz nerjavnega jekla 1.4301 kompet s sidrnim in vijačnim materialom (kot npr. Sikla ali enakovredno oz. boljše) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni nespecificiran montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
7.1.2. Inštalacija za jemanje vzorcev kopalne
|  |  | vode za analizo iz bazenov, skupaj: |  |  |  | 0
7.1.3. Zaščitna oprema za varno delo s kemikalijami
Dobava in montaža naslednjih elementov:
| ● | varnostni tuš za montažo v tla, z integriranim delom za izpiranje oči, stopalko za aktiviranje sistema za izpiranje oči ter ročko v obliki triangela za hitro potezno aktiviranje tuša, pršilno glavo iz ABS plastike rumene barve vgrajeno na višini 210cm, regulatorjem pretoka, priključek 1", vključno z montažnim, pritdilnim in tesnilnim materialom ter nalepko "Varnostni tuš" |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | kovinska omarica dim. 350 x 350 x 1.800mm, barva po izboru arhitekta za shranjevanje delovnih zaščitnih sredstev to je: zaščitna obleka, plinska maska, predpasnik, gumi škornji, gumi rokavice in vizir vključno z dobavo le teh, vse v skladu z zahtevami varnostnih listov za uporabljene kemikalije |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | kovinska omarica s paketom prve pomoči vključno s tekočinami za nevtralizacijo poškodovanih delov telesa v skladu z varnostnimi listi uporabljenih kemikalij |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | namestitev varnostnih listov z izvlečki za varno delo, označitev vseh nevarnih mest. Na vrata za vstop v prostor s kemikalijami namestiti varnostna opozorila iz varnostnih listov kemikalij, ter napisa "Prostor s kemikalijami - vstop nezaposlenim prepovedan" in napis s črnimi črkami na rumeni podlagi velikost lista A4 |  |  |  |  | 0
|  |  | Posod in naprav ne uporabljati izmenično! |  |  |  | 0
|  |  | natrijev hipoklorit + kislina ► strupen plin |  |  |  | 0
|  |  | SMRTNO NEVARNO! | kpl | 1 |  | 0
7.1.3. Zaščitna oprema za varno delo s
|  |  | kemikalijami, skupaj: |  |  |  | 0
8. DEZINFEKCIJA NOG KOPALCEV
8.1. Dezinfekcija nog koplacev
OPOMBA!
Zajet je samo dovod vode in namenski odtok iz samega bazenčka. Odvod vode iz dez. bazensčkov je obdelan v načrtu splošnih SI in zunanje ureditve
Dobava in montaža naslednjih elementov:
| ● | dovodna cevna inštalacija od priključne cevi v steni dezinfekcijskega bazenčka do podzemnega dela strojnice bazenske tehnike s cevmi PE-HD - 10bar (PN10) vključno s spojkami, fazonskimi in prehodnimi kosi PE-HD - PVC
|  |  | Ø 20 | m | 56 |  | 0
0
| ● | cevna inštalacija od priključka na tlačni vod bazena do črpalke oz. hidroforja in priključka v steni podzemnega dela strojnice bazenske tehnike oz. na dez. bazenčku iz cevi PVC 16 bar (PN16) vključno s fazonskimi elementi in cevnimi objemkami iz PP materiala |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 32 | m | 12 |  | 0
|  |  | Ø 25 | m | 80 |  | 0
|  |  | Ø 20 | m | 400 |  | 0
|  |  | Ø 16 | m | 8 |  | 0
0
| ● | krogelni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 32, DN25 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 25, DN20 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 20, DN15 | kos | 7 |  | 0
0
| ● | poševnosedežni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 32, DN25 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 25, DN20 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 20, DN15 | kos | 9 |  | 0
0
| ● | nepovratni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 32, DN25 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 25, DN20 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | elektromotorni ventil s pogonom z varnostno funkcijo, prikazovalnikom položaja ventila, končnimi stikali, zaščita IP65, napetost 24V |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 32, DN25 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 25, DN20 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | elektromagnetni ventil v NC izvedbi, za vodo, 240V, z navojnim priključkom |  |  |  |  | 0
|  |  | DN20 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | senzor gibanja 240V z možnostjo nastavitve časa vklopa, zaščita IP55 vključno s kablom za povezavo na elektromagnetni ventil |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | pršilna šoba s ploščatim curkom z možnostjo nastavitve smeri curka (šobica v obliki kroglice), kot curka 90º iz nerjavnega materiala 1.4571 z matico 3/8" ter tesnilnim in montažnim materialom (kot npr. Lechler ali enakovredno ali boljše) |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | pretočna količina: 1,96 l/min |  |  |  | 0
|  | ● | manometrična višina: 30 mVS | kpl | 4 |  | 0
0
| ● | privijalo - lepilni nastavek / navoj, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 32 - 1 1/4" ZN | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 25 - 1" ZN | kos | 5 |  | 0
0
| ● | odtok namenske izvedbe za iztok vode iz dezinfekcijskega bazenčka iz nerjavnega materiala 1.4571. Na vrhu odtoka je v obliki gobice izvedena zaščita pred poškodbami z vgrajeno mrežico za večje nečistoče, na spodnjem delu pa prirobnica s tesnilom ter navojnim priključkom R 2" ZN. Točno višino prilagoditi glede na arhitekturno zasnovo bazenčka |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 50 x 100 x 150 - R 2" ZN | kos | 9 |  | 0
0
| ● | klorinator iz kemično odporne plastike ABS, s trasparentnim pokrovom za enostavno in hitro odpiranje za polnjenje s klorovimi tabletami, kapacitete 4kg za vgradnjo v obvod "by-pass" z gumbom za nastavitev kapacitete doziranja s konzolo za pritrditev na zid vključno z montažnim in pritrdilnim materialom |  |  |  |  | 0
|  |  | 4 kg | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 2 kg | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | horizontalna črpalka 14 v monoblok izvedbi za dovod vode v dezinfekcijske bazenčke. Material ohišja črpalke GJL 200, material tekača in gredi 1.4404. Temperatua prostora do 40°C, max. tlak ohišja do 8bar, termična zaščita motorja, zaščita IP55, vključno s konzolo za pritrditev na zid in montažnim in pritrdilnim materialom |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | pretočna količina: 2,4 m3/h |  |  |  | 0
|  | ● | manometrična višina: 5,8 mVS |  |  |  | 0
|  | ● | moč elektromotorja: 0,25 kW |  |  |  | 0
|  | ● | število vrtljajev: 1450 min-1 |  |  |  | 0
|  | ● | sesalni priključek: 1 1/2" |  |  |  | 0
|  | ● | tlačni priključek: 1" |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 3 ~ 400V | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | horizontalna črpalka 2 v monoblok izvedbi za dovod vode v dezinfekcijske bazenčke. Material ohišja črpalke GJL 200, material tekača in gredi 1.4404. Temperatua prostora do 40°C, max. tlak ohišja do 8bar, termična zaščita motorja, zaščita IP55, vključno s konzolo za pritrditev na zid in montažnim in pritrdilnim materialom |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | pretočna količina: 0,8 m3/h |  |  |  | 0
|  | ● | manometrična višina: 4,7 mVS |  |  |  | 0
|  | ● | moč elektromotorja: 0,16 kW |  |  |  | 0
|  | ● | število vrtljajev: 2900 min-1 |  |  |  | 0
|  | ● | sesalni priključek: 1" |  |  |  | 0
|  | ● | tlačni priključek: 1" |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 3 ~ 400V | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | hidrofor 2.1 v okmpaktni izvedbi s črpalko, raztezno posodo iz nerjavnega materiala AISI 316, tlačnim stikalom, zaščita IP54 za dovod vode v dezinfekcijske bazenčke, vključno s konzolo za pritrditev na zid in montažnim in pritrdilnim materialom |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | pretočna količina: max.38 l/h |  |  |  | 0
|  | ● | manometrična višina: 20-35 mVS |  |  |  | 0
|  | ● | moč elektromotorja: 0,45 kW |  |  |  | 0
|  | ● | volumen posode: 24l |  |  |  | 0
|  | ● | sesalni priključek: 1" |  |  |  | 0
|  | ● | tlačni priključek: 1" |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 3 ~ 400V | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | material za konzole iz nerjavnega jekla 1.4301 kompet s sidrnim in vijačnim materialom (kot npr. Sikla ali neakovredno oz. boljše) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni nespecificiran montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 8.1. Dezinfekcija nog kopalcev skupaj: |  |  |  | 0
9. VODNI EFEKTI
9.1. Vodni efekti
OPOMBA!
Sesalna rešetka in klop za zračno masažo v bazenu za učenje plavanja je zajeta v sami dobavi bazenske školjke!
9.1.1. Tobogan
Dobava in montaža naslednjih elementov:
| ● | skoznik, s ploščo za tesnenje, opeskan, za cev
|  |  | Ø 225 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 10 bar (PN 10), vključno z veznimi pušami |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | m | 24 |  | 0
|  |  | Ø 160 | m | 40 |  | 0
|  |  | Ø 140 | m | 1 |  | 0
|  |  | Ø 110 | m | 1 |  | 0
0
| ● | koleno 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 6 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 16 |  | 0
0
| ● | koleno 45°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 4 |  | 0
0
| ● | lok 30°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | lok 22.5°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | lok 15°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | vezna puša, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | reducirka, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 - 140 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 160 - 110 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | sedlo, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 160 x 1/2", NN | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 140 x 1/2", NN | kos | 1 |  | 0
0
| ● | lepilni nastavek, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | prosta prirobnica, PN 10, PVC z vijačnim in tesnilnim |  |  |  |  | 0
|  | materialom |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 140 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | nepovratna loputa RSK, namenjena vertikalni ali horizontalni vgradnji, odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo - PN10, O-ring tesnilo. Posebno vzdrževaje lopute ni potrebno. Material ohišja in diska 1.4408. |  |  |  |  | 0
|  |  | DN150 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | mehko tesneča ročna loputa za tesno zapiranje, odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 - prašno barvano z integriranimi prirobničnimi tesnili, disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os - 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni potrebno. |  |  |  |  | 0
|  |  | DN200 | kos | 1 |  | 0
|  |  | DN150 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | pipica za manometer, MS |  |  |  |  | 0
|  |  | 1/2" x 1/2" | kos | 2 |  | 0
0
| ● | manovakuumeter, Ø80 mm, merno področje, -1 do +1,5 bar |  |  |  |  | 0
|  |  | R 1/2" | kos | 1 |  | 0
0
| ● | manometer, Ø80 mm, merno področje, 0 do +3 bar |  |  |  |  | 0
|  |  | R 1/2" | kos | 1 |  | 0
0
| ● | cevna objemka, konzola, PP, za PVC cevi |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 6 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 14 |  | 0
0
| ● | centrifugalna črpalka E1 v monoblok izvedbi za tobogan |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | pretočna količina: 120 m3/h |  |  |  | 0
|  | ● | manometrična višina: 13,1 mVS |  |  |  | 0
|  | ● | moč elektromotorja: 5,5 kW |  |  |  | 0
|  | ● | število vrtjajev: 1.450 min-1 |  |  |  | 0
|  | ● | sesalni priključek: DN 125 |  |  |  | 0
|  | ● | tlačni priključek: DN 100 |  |  |  | 0
|  | ● | učinkovitost motorja: IE3 |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 3 ~ 400V | kos | 1 |  | 0
0
| ● | priključitev tlačne cevi na priključna mesta na toboganu |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | rešetka z okvirji in sidri, nerjavno jeklo AISI 316, dimenzije 500x500mm namenjena za vgradnjo v bazene s folijo vključno s prirobnicami in tesnili ter nerjavnim vijačnim materialom, z luknjami Ø8mm ter prosto sesalno površino A=0,045m2 |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | material za konzole, nerjavno jeklo, tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
0
0
9.1.2. Slap - PELIKAN ob robu bazena | [6 empty] | 0
0
| Dobava in montaža naslednjih elementov: | [5 empty] | 0
0
| ● | skoznik, s ploščo za tesnenje, opeskan, za |  |  |  |  | 0
|  | PVC cevi: |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 10 bar (PN 10), vključno z veznimi pušami |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 | m | 14 |  | 0
|  |  | Ø 90 | m | 14 |  | 0
|  |  | Ø 75 | m | 3 |  | 0
|  |  | Ø 63 | m | 3 |  | 0
0
| ● | T-kos 90°,PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | koleno 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 7 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 8 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | adapter, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 63 - 2" NN | kos | 2 |  | 0
0
| ● | reducirka, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 - 75 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 90 - 75 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 90 - 63 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 75 - 63 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | sedlo, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø110 x 1/2", NN | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø90 x 1/2", NN | kos | 1 |  | 0
0
| ● | lepilni nastavek, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | prosta prirobnica, PN 10, PVC z vijačnim in tesnilnim |  |  |  |  | 0
|  | materialom |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110, DN100 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 90, DN80 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 75, DN65 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 63, DN50 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | nepovratna loputa RSK, namenjena vertikalni ali horizontalni vgradnji, odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo - PN10, O-ring tesnilo. Posebno vzdrževaje lopute ni potrebno. Material ohišja in diska 1.4408. |  |  |  |  | 0
|  |  | DN80 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | mehko tesneča ročna loputa za tesno zapiranje, odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 - prašno barvano z integriranimi prirobničnimi tesnili, disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os - 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni potrebno. |  |  |  |  | 0
|  |  | DN100 | kos | 1 |  | 0
|  |  | DN80 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | slap - PELIKAN, višine 1239,1mm, dolžine 947,63mm, dimenzija nosilnega strebra 80x80mm, širina reže 300mm, višina 11,20mm. Reža se nahaja na višini 1019-24mm, iz nerjavnega materiala 316, komplet s sidrnim podstavkom, pritrdilnim in tesnilnim materialom ter ozemljitvijo |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike slapa - PELIKAN: |  |  |  |  | 0
|  | - | pretočna količina: 15 m3/h |  |  |  | 0
|  | - | dimenzije iztočne reže: 300x11,2mm |  |  |  | 0
|  | - | priključek: 2" ZN |  |  |  | 0
|  |  | (kot npr. Myrtha pools ali enakovredno oz. boljše) | kpl | 2 |  | 0
0
| ● | pipica za manometer, MS |  |  |  |  | 0
|  |  | 1/2" x 1/2" | kos | 2 |  | 0
0
| ● | manovakuumeter, Ø80 mm, merno področje, -1 do +1,5 bar |  |  |  |  | 0
|  |  | R 1/2" | kos | 1 |  | 0
0
| ● | manometer, Ø80 mm, merno področje, 0 do +3 bar |  |  |  |  | 0
|  |  | R 1/2" | kos | 1 |  | 0
0
| ● | cevna objemka, konzola, PP, za PVC cevi |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 4 |  | 0
0
| ● | centrifugalna črpalka E2 v monoblok izvedbi za slap - PELIKAN |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | pretočna količina: 30 m3/h |  |  |  | 0
|  | ● | manometrična višina: 10,8 mVS |  |  |  | 0
|  | ● | moč elektromotorja: 1,5 kW |  |  |  | 0
|  | ● | učinkovitost motorja: IE3 |  |  |  | 0
|  | ● | število vrtjajev: 1.450 min-1 |  |  |  | 0
|  | ● | sesalni priključek: DN 65 |  |  |  | 0
|  | ● | tlačni priključek: DN 50 |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 3 ~ 400V | kos | 1 |  | 0
0
| ● | priključitev sesalnih cevi na sesalno mesto v steni bazenske školjke - 1 kos |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | material za konzole, nerjavno jeklo, tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
0
0
9.1.3. Sedežne zračne masaže v klopi bazena | [6 empty] | 0
0
| Dobava in montaža naslednjih elementov: | [5 empty] | 0
0
| ● | skoznik, s ploščo za tesnenje, opeskan, za |  |  |  |  | 0
|  | PVC cevi: |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 10 bar (PN 10), vključno z veznimi pušami |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 75 | m | 80 |  | 0
|  |  | Ø 63 | m | 3 |  | 0
|  |  | Ø 20 | m | 3 |  | 0
0
| ● | cev, PVC-C 16 bar (PN16) |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 75 | m | 18 |  | 0
|  |  | Ø 63 | m | 1 |  | 0
0
| ● | T-kos 90°,PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | T-kos 90°,PVC-C |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 6 |  | 0
0
| ● | koleno 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 36 |  | 0
0
| ● | koleno 90°, PVC-C |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 9 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | koleno 45°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 18 |  | 0
0
| ● | reducirka, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 75 - 32 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 32 - 20 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | reducirka, PVC-C |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 75 - 63 | kos | 6 |  | 0
|  |  | Ø 63 - 32 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 32 - 20 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | adapter, PVC-C |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 63x2", ZN | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 25x Ø 20x1/2", ZN | kos | 3 |  | 0
0
| ● | nepovratni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 75, DN65 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | krogelni ventil, PVC-C |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 75, DN 65 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 20, DN 15 | kos | 3 |  | 0
0
| ● | cev pocinkana z navojem |  |  |  |  | 0
|  |  | 2" | m | 1 |  | 0
0
| ● | fleksibilna gumijasta cev, ojačana z jekleno spiralo za delovno temp. -55 do + 176°C, max. delovni tlak 3 bar, vključno z dvema cevnima spojkama iz nerjavnega jekla |  |  |  |  | 0
|  |  | 2" dolžine 0,33m | kos | 3 |  | 0
0
| ● | elektromagnetni ventil v NC izvedbi, za vodo, 24V, z navojnim priključkom |  |  |  |  | 0
|  |  | R 1/2" | kos | 2 |  | 0
0
| ● | cevna objemka - konzola, PP, za PVC cevi |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 16 |  | 0
0
| ● | puhalo za zrak E3.1-3 z zračnim filtrom, dušilcem zvoka, nastavljivim varnostnim ventilom VRL6, za preprečitev preobremenitve puhala, manometrom vključno s pripadajočim priključnim in montažnim materialom ter nosilno podkonstrukcijo iz nerjavnega jekla sidrano v tla |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | pretočna količina : 130m3/h |  |  |  | 0
|  | ● | nadtlak: 165mbar |  |  |  | 0
|  | ● | moč elektromotoja: 1,5kW |  |  |  | 0
|  | ● | učinkovitost motorja: IE2 |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 3 ~ 400V |  |  |  | 0
|  | ● | tlačni priključek: R 2" | kpl | 3 |  | 0
0
| ● | priključitev cevi na priključna mesta s steni bazena - 3kos |  | kpl | 3 |  | 0
0
| ● | material za konzole, nerjavno jeklo, tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
0
0
9.1.4. Curki v otroškem bazenu MINI CURVE | [6 empty] | 0
0
| Dobava in montaža naslednjih elementov: | [5 empty] | 0
0
| ● | cev, PVC - 16 bar (PN 16) vključno z vsemi potrebnimi fitingi, spojkami in cevnimi objemkami iz PP materiala |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 32 | m | 110 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 10 bar (PN 10), vključno z veznimi pušami |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 75 | m | 6 |  | 0
|  |  | Ø 50 | m | 13 |  | 0
|  |  | Ø 40 | m | 1 |  | 0
0
| ● | T-kos 90°,PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 50 | kos | 5 |  | 0
0
| ● | koleno 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 3 |  | 0
|  |  | Ø 50 | kos | 8 |  | 0
0
| ● | reducirka, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 - 75 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 50 - 32 | kos | 6 |  | 0
|  |  | Ø 50 - 40 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | sedlo, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø50 x 1/2", NN | kos | 2 |  | 0
0
| ● | lepilni nastavek, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 40 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 32 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | prosta prirobnica, PN 10, PVC z vijačnim in tesnilnim |  |  |  |  | 0
|  | materialom |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 40 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 32 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | krogelni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 75, DN 65 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 50, DN 40 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | poševnosedežni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 32, DN 25 | kos | 6 |  | 0
0
| ● | nepovratni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 50, DN 40 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | pipica za manometer, MS |  |  |  |  | 0
|  |  | 1/2" x 1/2" | kos | 2 |  | 0
0
| ● | manovakuumeter, Ø80 mm, merno področje, -1 do +1,5 bar |  |  |  |  | 0
|  |  | R 1/2" | kos | 1 |  | 0
0
| ● | manometer, Ø80 mm, merno področje, 0 do +3 bar |  |  |  |  | 0
|  |  | R 1/2" | kos | 1 |  | 0
0
| ● | cevna objemka, konzola, PP, za PVC cevi |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 75 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 50 | kos | 10 |  | 0
|  |  | Ø 32 | kos | 12 |  | 0
0
| ● | igralo v obliki labodjega vratu na podstavku s priklopom DN25 na tlačno instalacijo za ustvarjanje curka vode iz ojačanega poliestra (GRP) namenjeno za vgradnjo v bazene do globine max. 300mm. Površina skulpture je zelo gladka in polirana, odporna proti udarcem, praskam, vremenskim vplivom in UV obstojna, ključno s pritrdilnim in montažnim materialom za v bazene s folijo. Barva skulpture BELA. Igralo mora ustrezati standardom EN1069, EN1176, EN 13452 in imeti certifikat TüV. Barva in sama oblika skulpture po izboru arhitekta. Orientacija vgradnje igrala po načrtu arhitekture |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike igrala: |  |  |  |  | 0
|  | ● | pretočna količina : 1,0m3/h |  |  |  | 0
|  | ● | tlak: 1,0-1,6bar |  |  |  | 0
|  | ● | dimenzije: 415x400x940mm |  |  |  | 0
|  |  | (kot npr. Aquadrolics MINI CURVE ali enakovredno oz. boljše) | kpl | 6 |  | 0
0
| ● | centrifugalna črpalka E4 s frekvenčnim regulatorjem in filtri za preprečevanje širjenja motenj v omrežje za MINI CURVE v otroškem bazenu |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | pretočna količina: 6 m3/h |  |  |  | 0
|  | ● | manometrična višina: 19,9 mVS |  |  |  | 0
|  | ● | frekvenčni regulator s filtri |  |  |  | 0
|  | ● | moč elektromotorja: 1,1 kW |  |  |  | 0
|  | ● | učinkovitost motorja: IE3 |  |  |  | 0
|  | ● | število vrtjajev: 2.810 min-1 |  |  |  | 0
|  | ● | sesalni priključek: 32 |  |  |  | 0
|  | ● | tlačni priključek: 25 |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 3 ~ 400V | kos | 1 |  | 0
0
| ● | vrtanje lukenj v AB steno debeline 30cm in naknadno vodotesno tesnenje prebojev, vključno s skoznikom, za cev |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 32 | kpl | 6 |  | 0
0
| ● | priključitev cevi na priključna mesta igral - 6 kos |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | material za konzole, nerjavno jeklo, tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
0
0
9.1.5. Curki v otroškem bazenu HALF BALL | [6 empty] | 0
0
| Dobava in montaža naslednjih elementov: | [5 empty] | 0
0
| ● | cev, PVC - 16 bar (PN 16) vključno z vsemi potrebnimi fitingi, spojkami in cevnimi objemkami iz PP materiala |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 32 | m | 60 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 10 bar (PN 10), vključno z veznimi pušami |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 50 | m | 13 |  | 0
|  |  | Ø 40 | m | 1 |  | 0
0
| ● | T-kos 90°,PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 50 | kos | 5 |  | 0
0
| ● | koleno 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 50 | kos | 10 |  | 0
0
| ● | reducirka, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 63 - 50 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 50 - 40 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 50 - 32 | kos | 6 |  | 0
0
| ● | sedlo, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø50 x 1/2", NN | kos | 2 |  | 0
0
| ● | lepilni nastavek, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 40 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | prosta prirobnica, PN 10, PVC z vijačnim in tesnilnim |  |  |  |  | 0
|  | materialom |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 40 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | krogelni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 50, DN 40 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | poševnosedežni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 32, DN 25 | kos | 4 |  | 0
0
| ● | nepovratni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 50, DN 40 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | pipica za manometer, MS |  |  |  |  | 0
|  |  | 1/2" x 1/2" | kos | 2 |  | 0
0
| ● | manovakuumeter, Ø80 mm, merno področje, -1 do +1,5 bar |  |  |  |  | 0
|  |  | R 1/2" | kos | 1 |  | 0
0
| ● | manometer, Ø80 mm, merno področje, 0 do +3 bar |  |  |  |  | 0
|  |  | R 1/2" | kos | 1 |  | 0
0
| ● | cevna objemka, konzola, PP, za PVC cevi |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 50 | kos | 12 |  | 0
|  |  | Ø 32 | kos | 8 |  | 0
0
| ● | igralo v obliki polkrogle s priklopom DN25 na tlačno instalacijo za ustvarjanje treh curkov vode iz ojačanega poliestra (GRP) namenjeno za vgradnjo v bazene do globine max. 100mm. Površina skulpture je zelo gladka in polirana, odporna proti udarcem, praskam, vremenskim vplivom in UV obstojna, ključno s pritrdilnim in montažnim materialom za v bazene s folijo. Barva skulpture BELA. Igralo mora ustrezati standardom EN1069, EN1176, EN 13452 in imeti certifikat TüV. Barva in sama oblika skulpture po izboru arhitekta. Orientacija vgradnje igrala po načrtu arhitekture |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike igrala: |  |  |  |  | 0
|  | ● | pretočna količina : 1,5m3/h |  |  |  | 0
|  | ● | tlak: 0,6-1bar |  |  |  | 0
|  | ● | dimenzije: 400x400x200mm |  |  |  | 0
|  |  | (kot npr. Aquadrolics HALF BALL Ø400mm ali enakovredno oz. boljše) | kpl | 4 |  | 0
0
| ● | centrifugalna črpalka E5 s frekvenčnim regulatorjem in filtri za preprečevanje širjenja motenj v omrežje za HALF BALL v otroškem bazenu |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | pretočna količina: 6 m3/h |  |  |  | 0
|  | ● | manometrična višina: 13,5 mVS |  |  |  | 0
|  | ● | frekvenčni regulator s filtri |  |  |  | 0
|  | ● | moč elektromotorja: 0,75 kW |  |  |  | 0
|  | ● | učinkovitost motorja: IE3 |  |  |  | 0
|  | ● | število vrtjajev: 1.450 min-1 |  |  |  | 0
|  | ● | sesalni priključek: 50 |  |  |  | 0
|  | ● | tlačni priključek: 32 |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 3 ~ 400V | kos | 1 |  | 0
0
| ● | vrtanje lukenj v AB steno debeline 30cm in naknadno vodotesno tesnenje prebojev, vključno s skoznikom, za cev |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 32 | kpl | 4 |  | 0
0
| ● | priključitev cevi na priključna mesta igral - 4 kos |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | material za konzole, nerjavno jeklo, tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | PVC pipice DN15 s cevnimi odcepi ustreznih dimenzij za popolno izpraznitev instalacije vključno s potrebnim montažnim in tesnilnim materialom |  | kpl | 12 |  | 0
0
9.1.6. Tobogan v otroškem bazenu MINI SLIDE | [6 empty] | 0
0
| Dobava in montaža naslednjih elementov: | [5 empty] | 0
0
| ● | tobogan brez priključka za dovod vode iz ojačanega poliestra (GRP) namenjen za vgradnjo v bazene do globine max. 300mm. Površina tobogana je zelo gladka in polirana, odporna proti udarcem, praskam, vremenskim vplivom in UV obstojna, vključno s pritrdilnim in montažnim materialom za v bazene s folijo. Barva tobogana BELA. Tobogan mora ustrezati standardom EN1069, EN1176, EN 13452 in imeti certifikat TüV. Barva in sama oblika tobogana po izboru arhitekta. Orientacija vgradnje tobogana po načrtu arhitekture |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike igrala: |  |  |  |  | 0
|  | ● | pretočna količina : - |  |  |  | 0
|  | ● | tlak: - |  |  |  | 0
|  | ● | dimenzije: 2360x930x960mm |  |  |  | 0
|  |  | (kot npr. Aquadrolics MINI SLIDE ali enakovredno oz. boljše) | kpl | 1 |  | 0
0
9.1.7. Efekti v toplem bazenu v savni | [6 empty] | 0
0
| OPOMBA! | [5 empty] | 0
|  | "Jet-pack" črpalke in puhalo, je že zajeto v Poz. 5.1. Topli bazen v savna centru |  |  |  |  | 0
0
| Dobava in montaža naslednjih elementov: | [5 empty] | 0
0
| ● | fleksibilna cev, PVC vključno z vsemi potrebnimi fitingi, spojkami in cevnimi objemkami iz PP materiala |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 63 | m | 8 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 10 bar (PN 10) vključno z vsemi potrebnimi fitingi, spojkami in cevnimi objemkami iz PP materiala |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 63 | m | 6 |  | 0
|  |  | Ø 50 | m | 6 |  | 0
0
| ● | krogelni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 63, DN 50 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 50, DN 40 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | nepovratni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 50, DN 40 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | priključitev cevi na priključna mesta črpalk, puhala in priključnih mest na školjki bazena |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | material za konzole, nerjavno jeklo, tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 9.1. Efekti, skupaj: |  |  |  | 0
10. OPREMA OLIMPIJSKEGA in OSTALIH BAZENOV
10.1. Olimpijski in ostali bazeni
OPOMBA!
Oprema bazenov kot so startni bloki, vrvi za proge, goli, odbojne plošče ipd. je zajeta v popisu dobave bazenske školjke!
Dobava in montaža naslednjih elementov:
| ● | avtomatski podvodni čistilec bazenov - robot za čiščenje dna in sten bazena s plavajočim kablom dolžine 60m, varnostnim stikalom, varnostnim transformatorjem <30V DC, vozičkom na kolesih za transport in rampo za lažje nakladanje robota. Na vozičku je vgrajena kontrolna enota s prikazovanjem števila opravljenih ciklov in ur čiščenja. Z brezžičnim daljinskim upravljalcem za ročno ali avtomatsko upravljanje z možnostjo nastavitve časa delovanja robota. Robot namenjen za velike bazene do 50m, kapaciteta črpalke 1.200l/min, hitrost gibanja robota 0,25m/s, sesalna širina 700mm, ščetke prilgojene oblogi bazena - folija, filtrirni sistem sestavlja 12 lamelnih 50 mikronskih filtrov v enostavno dostopnem ohišju, zaščita IP68. Napajalna napetost 220V AC 50Hz, nominalna moč 800W. Dim. 700 x 905 x 400mm. |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | ročni sesalec bazenskega dna s podovodno črpalko (neodvisno delovanje od filtrske črpalke), moči cca. 100W s sestavljivimi palicami, plavajočim kablom s plavači, filtrsko vrečko z varnostnim stikalom in plovkom za vklop. |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | mrežica za pobiranje plavajočih in lebedečih nečistoč v bazenu s sestavljivimi palicami |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | reševalni obroč iz umetne mase oranžne barve, z vrvjo, stojalom iz nerjavnega jekla 1.4401 vključno s sidri za vgradnjo v beton, montažnim in pritdilnim materialom ter ozemljitvijo. |  | kpl | 2 |  | 0
0
| ● | ročni aparat za merjenje in kontrolo prostega klora in pH vrednosti bazenske vode po DPD metodi z reagentnimi tabletami |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 10.1. Oprema olimpijskega in ostalih bazenov, skupaj: |  |  |  | 0
11. PREČPAVANJE ODPADNIH BAZENSKIH VOD
11.1. Prečrpavanje odpadnih bazenskih vod
Zajema:
| ● | prečrpavanje odpadnih bazenskih vod iz jaška ob kompenzacijskih bazenih do nevtralizacijskega bazena
| ● | prečrpavanje kondenza iz jaška za praznjene olimpijskega bazena do najbližje kanalizacije
Dobava in montaža naslednjih elementov:
| ● | cev, PVC - 16 bar (PN 16) vključno z vsemi potrebnimi fitingi, spojkami in cevnimi objemkami iz PP materiala
|  |  | Ø 32 | m | 60 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 10 bar (PN 10), vključno z veznimi pušami |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 160 | m | 24 |  | 0
|  |  | Ø 110 | m | 6 |  | 0
|  |  | Ø 63 | m | 2 |  | 0
0
| ● | T-kos 45°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 4 |  | 0
0
| ● | koleno 90°,PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 5 |  | 0
0
| ● | koleno 45°,PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 6 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | reducirka, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 160 - 110 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 110 - 63 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | privijalo - lepilni nastavek / navoj, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 32 - 1 1/4" ZN | kos | 1 |  | 0
0
| ● | lepilni nastavek, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 10 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | prosta prirobnica, PN10, PVC, z vijačnim in tesnilnim |  |  |  |  | 0
|  | materialom |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 10 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | navojna prirobnica, PN10, nerjavno jeklo,1.4301 z vijačnim in tesnilnim mateialom |  |  |  |  | 0
|  |  | DN50 - R2" NN | kos | 2 |  | 0
0
| ● | nepovratna loputa RSK, namenjena vertikalni ali horizontalni vgradnji, odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo - PN10, O-ring tesnilo. Posebno vzdrževaje lopute ni potrebno. Material ohišja in diska 1.4408. |  |  |  |  | 0
|  |  | DN100 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | mehko tesneča ročna loputa za tesno zapiranje, odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 - prašno barvano z integriranimi prirobničnimi tesnili, disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os - 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni potrebno. |  |  |  |  | 0
|  |  | DN100 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | krogelni ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 32, DN 25 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | nepovratno ventil, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 32, DN 25 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | merilnik tlaka - nivoja tekočine potopne izvedbe PPI100 iz nerjavnega materiala 316L, napajanje 24VDC, izhodom 4-20mA, merilno območje 0-1bar, kabelskim priključkom vključno regulatorejm MR204 ter potrebnim montažnim materialom (kot npr. Eltratec ali enakovredno oz. boljše) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | cevna objemka-konzola, PP,za PVC cevi |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 16 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 6 |  | 0
0
| ● | demontažna pohodna rešetka iz nerjavnega jekla 1.4301 za pokritje jaškov v strojnici BT in jašku s črpalkami za efekte vključno s kotnikom z navrjenimi sidri za vgradnjo v beton. Opomba: Pohodno rešetko je potrebno prilagoditi na licu mesta prehodom cevi in vgrajeni opremi! |  |  |  |  | 0
|  | ▪ | dim. jaška: 1.000 x 1.900mm | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | potopna črpalka P.1-2 za umazano vodo, za trajno delovanje v vodi temperature do 40°C |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | pretočna količina: 48 m3/h |  |  |  | 0
|  | ● | manometrična višina: 6 mVS |  |  |  | 0
|  | ● | moč elektromotorja: 1,8 kW |  |  |  | 0
|  | ● | število vrtljajev: 2810 min-1 |  |  |  | 0
|  | ● | tlačni priključek: R2" |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 3 ~ 400V |  |  |  | 0
|  |  | (kot npr. ELEKTROKOVINA VCG 510 R1 ali enakovredno oz. boljše) | kos | 2 |  | 0
0
| ● | prenosna potopna črpalka za umazano vodo z možnostjo izčrpanja vode iz jaška do višine vodne gladine 2 mm (črpanje kondenčne vode iz jaška za praznjenje olimpijskega bazena). Ohišje črpalke iz PP-GF30, tekač PP-GF300, ohišje motorja 1.4301, tesnila iz NBR, drsno tesnilo iz keramike. Temperaturno območje medija od 3 do 30ºC, kratkotrajno do 90ºC. Vključno z nivojsko regulacijo (plovno stikalo), zaščito pred obremenitvijo ter vgrajenim kablom dolžine 4m za enostavno priključitev v šuko vtičnico 240V, 50Hz. Zaščita IP 68 |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | pretočna količina: 4 m3/h |  |  |  | 0
|  | ● | manometrična višina: 5 mVS |  |  |  | 0
|  | ● | moč elektromotorja: 0,45 kW |  |  |  | 0
|  | ● | število vrtljajev: 2900 min-1 |  |  |  | 0
|  | ● | tlačni priključek: R 1 1/4" |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 240V | kos | 1 |  | 0
0
| ● | material za konzole iz nerjavnega jekla 1.4301 kompet s sidrnim in vijačnim materialom ter izdelavo delavniške dokumentacije (kot npr. Sikla ali enkaovredno oz. boljše) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni nespecificiran montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 11.1. Prečrpavanje odpadnih bazenskih vod, skupaj: |  |  |  | 0
12. NEVTRALIZACIJSKI BAZEN - DEKLORIRANJE
ODPADNIH BAZENSKIH VOD
12.1. Dekloriranje odpadnih vod
Zajema:
| ● | dekloriranje odpadnih bazenskih vod iz prečrpalnega jaška v tleh strojnice
| ● | dekloriranje odpadnih bazenskih vod od pranja filtrov v razbremenilnem jašku
| ● | prečrpavanje dekloriranih odpadnih bazenskih vod v kanalizacio
| ● | odduh nevtralizacijskega bazena
Dobava in montaža naslednjih elementov:
| ● | skoznik, s ploščo za tesnenje, opeskan, za PVC cev
|  |  | Ø 315 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 6 bar (PN 6) |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 315 | m | 2 |  | 0
|  |  | Ø 225 | m | 27 |  | 0
0
| ● | cev, PVC - 10 bar (PN 10) |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 160 | m | 30 |  | 0
|  |  | Ø 110 | m | 37 |  | 0
|  |  | Ø 90 | m | 8 |  | 0
|  |  | Ø 75 | m | 1 |  | 0
|  |  | Ø 63 | m | 1 |  | 0
|  |  | Ø 50 | m | 5 |  | 0
0
| ● | T-kos 90°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 1 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 4 |  | 0
0
| ● | T-kos 45°, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | koleno 90º, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 12 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 10 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 8 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | koleno 45º, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 4 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 4 |  | 0
0
| ● | reducirka, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 160- 110 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 110 - 90 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 110 - 75 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 110 - 63 | kos | 2 |  | 0
|  |  | Ø 90 - 50 | kos | 4 |  | 0
0
| ● | privijalo - lepilni nastavek / navoj, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 75 - 1 1/2" ZN | kos | 2 |  | 0
0
| ● | spojka - mufna, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | cevni odcep, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø110 x 1/2" | kos | 2 |  | 0
0
| ● | lepilni nastavek, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 12 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | prosta prirobnica, PN10, PVC, z vijačnim in tesnilnim |  |  |  |  | 0
|  | materialom |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 12 |  | 0
|  |  | Ø 63 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | navojna prirobnica, PN10, nerjavno jeklo,1.4301 z vijačnim in tesnilnim mateialom |  |  |  |  | 0
|  |  | DN50 - R2" NN | kos | 2 |  | 0
0
| ● | nepovratna loputa RSK, namenjena vertikalni ali horizontalni vgradnji, odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo - PN10, O-ring tesnilo. Posebno vzdrževaje lopute ni potrebno. Material ohišja in diska 1.4408. |  |  |  |  | 0
|  |  | DN100 | kos | 2 |  | 0
0
| ● | mehko tesneča ročna loputa za tesno zapiranje, odporna na klorirano bazensko vodo namenjena za medprirobnično vgradnjo - PN10. Ohišje iz GG 25 - prašno barvano RAL 5015 z integriranimi prirobničnimi tesnili, disk hidrodinamične oblike z do visokega sijaja poliranimi površinami za tesnenje - 1.4408, os - 1.4104, zamenljiva manšeta - EPDM, delovni tlak max. 10bar. Posebno vzdrževanje lopute ni potrebno. |  |  |  |  | 0
|  |  | DN100 | kos | 4 |  | 0
0
| ● | sesalni koš s košaro in nepovratnim ventilom, PVC |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 110, DN100 | kos | 1 |  | 0
0
| ● | posoda za natrijev tiosulfat iz UV stabiliziranega PE s pokrovom, priključki za polnjenje, dopolnjevanje in praznjenjem posode, merilno skalo na posodi, ročnim mešalom, ogljenim filtrom na odduhu posode, vključno z lovilno - varnostno posodo s stranskima držaloma za zavarovanje posode pred prevrnitvijo, verigo iz nerjavnega jekla 316L in ploščo za namestitev dozirnih črpalk |  |  |  |  | 0
|  | Volumen posode: |  |  |  |  | 0
|  |  | 100l (dim. Ø460 x 805mm) NEVTRALNE barve |  |  |  | 0
|  | Volumen lovilne posode: |  |  |  |  | 0
|  |  | 100l (dim. Ø502 x 700mm) NEVTRALNE barve | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | mebranska dozirna črpalka 25 v robustni izvedbi za doziranje natrijevega hipoklorita z brezstopenjsko nastavitvijo hoda, s stikalom za vklop-izklop, s prezračevalno PVC dozirno glavo, nivojsko elektroniko, integrirano meritvijo tlaka, prepoznavanjem poškodb na dozirni instalaciji - varnostni izklop. Ohišje črpalke iz ojačanega umetnega materiala za popolno zaščito proti koroziji, žaščita IP65, s konzolo za pritrditev na zid vključno s pritrdilnim in montažnim materialom |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | kapaciteta doziranja: 0-7,6 l/h |  |  |  | 0
|  | ● | tlak: 7 bar |  |  |  | 0
|  | ● | moč: 20 W |  |  |  | 0
|  | ● | priključki: Ø8xØ5 |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 1 ~ 230V | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | sesalna sonda s stikalom - rezerva - prazno |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | inštalacija iz PE cevi Ø8/5 (vgrajenimi v zaščitne PVC cevi ustreznega premera) za doziranje kemikalij iz posod do priključka na tlačno cev vključno z ventilom, nepovratnim ventilom s potopno cevjo in samočistilnim dozirnim mestom, ter sedlom za montažo v cev |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | merilno regulacijska oprema za avtomatsko merjenje redox potenciala odpadne bazenske vode sestavljena iz elektronskega in pretočnega modula z merilno sondo. Elektronski modul sestavljajo LCD grafični zaslon s tipkami za posluževanje, kontaktorji za izhodne signale za regulacijo dozirnih naprav, kontaktorji za vhodne sigale in priključno mesto RS485 za prenos signalov na računalnik. Pretočni modul sestavlja pretočna celica iz prozornega materiala za optimalno vizualno kontrolo. V pretočnem modolu so integrirani pretočni regulacijski ventil (pretok merilne vode 33-50l/h), dopustni tlak 0,2....4,0 bar na vstopnem ventilu, fini filter z inox mrežico za nečistoče, multi sensor za kontrolo pretoka merilne vode ter pipico za ročni odvzem vzorca odpadne bazenske vode. Ob nezadostnem pretoku merilne vode se doziranje kemikalij samodejno ustavi. Vgrajene je merilne sonde za merjenje redox potenciala in temperature Pt 1000. Zaščita IP67. Odvod merilne vode v jašek za prečrpavanje. |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike (merilna območja) merilnih sond |  |  |  |  | 0
|  | ● | sonda za redox potencial: 0 do 1000mV |  |  |  | 0
|  | ● | sonda za merjenje temperature: 0 do 50C |  |  |  | 0
|  | ● | moč: 5 W |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 1 ~ 230V | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | skupaj z merilno regulacijsko opremo dobaviti še: |  |  |  |  | 0
|  | ● | PE instalacijo Ø8/6 za merilno vodo | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | cevna objemka - konzola PP, za PVC cevi |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 225 | kos | 16 |  | 0
|  |  | Ø 160 | kos | 20 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kos | 12 |  | 0
|  |  | Ø 90 | kos | 8 |  | 0
0
| ● | merilnik tlaka - nivoja tekočine potopne izvedbe PPI100 iz nerjavnega materiala 316L, napajanje 24VDC, izhodom 4-20mA, merilno območje 0-1bar, kabelskim priključkom vključno regulatorejm MR204, prikazom nivoja vode v nevtralizacijskem bazenu ter potrebnim montažnim materialom (kot npr. Eltratec ali enakovredno oz. boljše) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | pipica za manometer, MS |  |  |  |  | 0
|  |  | 1/2" x 1/2" | kos | 2 |  | 0
0
| ● | manovakuumeter, Ø80 mm, merno področje, -1 do +1,5 bar |  |  |  |  | 0
|  |  | R 1/2" | kos | 1 |  | 0
0
| ● | manometer, Ø80 mm, merno področje, 0 do +3 bar |  |  |  |  | 0
|  |  | R 1/2" | kos | 1 |  | 0
0
| ● | magnetni induktivni merilnik pretoka bazenske vode za vradnjo v cevno instalacijo vključno s večbarvnim LCD monitorjem za prikaz trenutnega pretoka, skupnega pretoka, hitrosti medija (min. 0,05m/s max 10m/s) ter kontrolnimi tipkami in s prozornim pokrovom. Merilnik pretoka napajan z 24V DC. Ohišje iz merilnika propilena in 316L SS, silikonska tesnila, zaščita IP65, temp. območje delovanja -10 do +70°C, rel. vlaga 0-95% (brez kondenza), izhod 4-20mA. Skupaj z merilcem pretoka je potrebno dobaviti tudi navrtno objemko z vsem potrebnim materialom za montažo merilnika na cevno instalacijo Ø225. (kot npr. GF Signet 2551 ali enakovredno oz. boljše) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | potopna črpalka P.2-2 za umazano vodo, za trajno delovanje v vodi temperature do 40°C, ključno z verigo iz nerjavnega jekla za dvg črpalke v primeru okvare. Veriga je sidrana pod AB ploščo bazena |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | pretočna količina: 10 m3/h |  |  |  | 0
|  | ● | manometrična višina: 8,5 mVS |  |  |  | 0
|  | ● | moč elektromotorja: 0,85 kW |  |  |  | 0
|  | ● | število vrtljajev: 2810 min-1 |  |  |  | 0
|  | ● | tlačni priključek: R2" |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 1 ~ 240V |  |  |  | 0
|  |  | (kot npr. ELEKTROKOVINA VCG 305 R1A ali enakovredno oz. boljše) | kos | 2 |  | 0
0
| ● | samosesalna centrifugalna črpalka z grobim filtom 24 za mešanje odpadne vode v nevtralizacijskem bazenu |  |  |  |  | 0
|  | Karakteristike: |  |  |  |  | 0
|  | ● | pretočna količina: 52 m3/h |  |  |  | 0
|  | ● | manometrična višina: 5,8 mVS |  |  |  | 0
|  | ● | moč elektromotorja: 2,0 kW |  |  |  | 0
|  | ● | število vrtljajev: 2.900 min-1 |  |  |  | 0
|  | ● | sesalni priključek: R1 1/2" |  |  |  | 0
|  | ● | tlačni priključek: R1 1/2" |  |  |  | 0
|  | ● | napetost: 3 ~ 400V | kos | 1 |  | 0
0
| ● | rešetka iz inox materiala z zaščitno rešetko na odduhu iz nevtralizacijskega bazena na fasadi objekta, komplet s tesnilnim, sidrnim, pritrdilnim nerjavnim materialom. Oblika in obdelava rešetke po izboru arhitekta |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | vgradni element DN800 iz PVC materiala za vstop v nevtralizacijski bazen namenjen za vgradnjo v AB stene s prigrajenimi prirobnicami, z nerjavimi vložki za vijake s prozornim pokrovom iz PMMA materiala, nerjavnimi vijaki za hitro odpiranje brez dodatnega orodja ter vsemi potrebnimi tesnili. |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | material za konzole iz nerjavnega jekla 1.4301 kompet s sidrnim in vijačnim materialom ter izdelavo delavniške dokumentacije (kot npr. Sikla) |  | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | tangit lepilo in razredčilo ter ostali drobni nespecificiran montažni material |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 12.1. Dekloriranje odpadnih vod, skupaj |  |  |  | 0
13. OSTALA DELA
13.1. Ostala dela
Dobava in montaža naslednjih elementov:
| ● | tipski prefabricirani betonski prelivni žlebovi dim. 250x315x1000mm pripravljenih za bazene s folijo in stranskim odtokom DN150, vključno z vsem montažnim materialom |  | m | 7 |  | 0
0
| ● | kronsko vrtanje lukenj vključno z naknadnim požarnim tesnenjem izvedenih prebojev za cevi: |  |  |  |  | 0
|  |  | Ø 63 | kpl | 10 |  | 0
|  |  | Ø 75 | kpl | 4 |  | 0
|  |  | Ø 110 | kpl | 6 |  | 0
|  |  | Ø 140 | kpl | 4 |  | 0
|  |  | Ø 315 | kpl | 1 |  | 0
0
| ● | podbetoniranje vseh črpalk in toplotnih izmenjevalcev |  | kpl | 20 |  | 0
|  |  | 13.1. Ostala dela, skupaj: |  |  |  | 0
14. ELEKTRO OPREMA ZA BAZENSKO TEHNIKO
14.1. Elektro oprema
OPOMBA!
Sistem za pripravo kopalne vode in vodne efekte je projektiran kot funkcionalna celota in se kot funkcionalna celota tudi dobavi oz. izvede. To pomeni, da se sistem za pripravo kopalne vode in vodne efekte dobavi kot funkcionalna celota v kompletu z vso potrebno strojno opremo po zgornjih popisih in z vso potrebno elektro močnostno in krmilno opremo ter kabliranjem, ki se nahaja v popisih projekta elektro instalacij, ki jih je izdelalo podjetje Winky d.o.o.
| ● | Elektro oprema.
|  | Dobava in montaža elektro močnostne in krmilne opreme ter kabliranje po popisih, ki jih je izdelalo podjetje Winky d.o.o.. Popisi, sheme in načrti se nahajajo v načrtu eletkroinstalacij! |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 14.1. Elektro oprema, skupaj: |  |  |  | 0
15. SPLOŠNO
15.1. Splošno:
| ● | transportni in manipulativni stroški, |  | kpl | 1 |  | 0
| ● | izvedba tlačnih preizkusov, |  | kpl | 1 |  | 0
| ● | izpiranje izvedenih instalacij |  | kpl | 1 |  | 0
| ● | dobava kemikalij za prvi zagon, |  | kpl | 1 |  | 0
| ● | zagon vseh naprav in opreme s strani pooblaščenih serviserjev, nastavitve in uravnavanje v času poizkusnega zagona v trajanju enega mesca ob nazivni obremenitvi bazena s kopalci |  | kpl | 1 |  | 0
| ● | nastavitev vseh pretokov s pomočjo prenosnega merilca pretoka |  | kpl | 1 |  | 0
| ● | izvedba barvnega preizkusa, |  | kpl | 1 |  | 0
| ● | šolanje osebja za upravljanje z vso vgrajeno opremo za pripravo kopalne vode in vodne efekte |  | kpl | 1 |  | 0
| ● | izdelava navodil, tehnološke sheme obratovanja in označitev opreme za pripravo kopalne vode |  | kpl | 1 |  | 0
| ● | izdelava potrebne dokumentacije za tehnični pregled s potrebnimi izjavami o skladnosti |  | kpl | 1 |  | 0
| ● | odvzem vzorca kopalne vode in izdelava poročila o ustreznosti kopalne vode s strani pooblaščene institucije v skladu z veljavnim pravilnikom |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | 15.1. Splošno, skupaj: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA VREDNOSTI DEL IN OPREME ZA PRIPRAVO KOPALNE VODE IN
VODNIH EFEKTOV
1. PRIPRAVA KOPALNE VODE V 25m BAZENU IN TOPLEM BAZENU B3 V SAVNI
|  | 1.1. Filtrirni SISTEM I |  |  |  |  | 0
|  | 1.2. Oprema kompenzacijskega bazena |  |  |  |  | 0
|  | 1.3. Elementi v dnu in steni bazenske školjke |  |  |  |  | 0
|  | 1.4. Vezne inštalacije |  |  |  |  | 0
|  | 1.5. Topli bazen B2 v savni |  |  |  |  | 0
|  | 1.6. Hladni bazen B3 v savni |  |  |  |  | 0
2. PRIPRAVA KOPALNE VODE V 50m OLIMPIJSKEM BAZENU:
|  | 2.1. Filtrirni SISTEM II |  |  |  |  | 0
|  | 2.2. Oprema kompenzacijskega bazena |  |  |  |  | 0
|  | 2.3. Elementi v dnu in steni bazenske školjke |  |  |  |  | 0
|  | 2.4. Vezne inštalacije |  |  |  |  | 0
3. PRIPRAVA KOPALNE VODE V BAZENU ZA UČENJE PLAVANJA B5, OTROŠKEM BAZENU B6 IN BAZENU ZA TOBOGAN B7:
|  | 3.1. Filtrirni SISTEM III |  |  |  |  | 0
|  | 3.2. Oprema kompenzacijskega bazena |  |  |  |  | 0
|  | 3.3. Elementi v dnu in steni bazenske školjke |  |  |  |  | 0
|  | 3.4. Vezne inštalacije |  |  |  |  | 0
4. INŠTALACIJA ZA DOZIRANJE SREDSTVA ZA FLOKULACIJO
|  | 4.1. Inštalacija za doziranje sredstva za flokulacijo |  |  |  |  | 0
5. INŠTALACIJA ZA PRANJE FINIH PEŠČENIH FILTROV SISTEM I in SISTEM II
|  | 5.1. Inštalacija za pranje finih peščenih filtrov |  |  |  |  | 0
6. PNEVMATSKA INSTALACIJA
|  | 6.1. Pnevmatska instalacija |  |  |  |  | 0
7. DEZINFEKCIJA KOPALNE VODE Z NATRIJEVIM HIPOKLORITOM
|  | 7.1. Dezinfekcija kopalne vode in regulacija pH vrednosti kopalne vode |  |  |  |  | 0
|  | 7.2. Inštalacije za jemanje vzorcev kopalne vode za analizo |  |  |  |  | 0
|  | 7.3. Zaščitna oprema za varno delo s kemikalijami |  |  |  |  | 0
8. DEZINFEKCIJA NOG KOPALCEV
|  | 8.1. Dezinfekcija nog kopalcev |  |  |  |  | 0
9. VODNI EFEKTI
|  | 9.1. Efekti v bazenu za učenje plavanja, otroškem bazenu in bazenu za tobogan |  |  |  |  | 0
10. OPREMA OLIMPIJSKEGA in OSTALIH BAZENOV
|  | 10.1. Oprema olimpijskega in ostalih bazenov |  |  |  |  | 0
11. PREČRPAVANJE ODPADNIH BAZENSKIH VOD
|  | 11.1.Prečrpavanje odpadnih bazenskih vod |  |  |  |  | 0
12. NEVTRALIZACIJSKI BAZEN - DEKLORIRANJE ODPADNIH VOD
|  | 12.1.Dekloriranje odpadnih vod |  |  |  |  | 0
13. OSTALA DELA
|  | 13.1. Ostala dela |  |  |  |  | 0
14. ELEKTRO OPREMA ZA BT
|  | 14.1. Elektrooprema |  |  |  |  | 0
15. SPLOŠNO
|  | 15.1. Splošno |  |  |  |  | 0
[6 empty] | Vrednost del in opreme za pripravo bazenske vode in vodnih efektov: | 0
[6 empty] | 22% DDV: | 0
[6 empty] | Vse skupaj: | 0