## SKUPNA REKAPITULACIJA
3.1. S K U P N A R E K A P I T U L A C I J A
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA |  |  |  | Dolžina odseka | Cena
1 | JAVNI VODOVOD "A" (1-4) NL DN150 |  |  | 182.76 | 0
2 | JAVNI VODOVOD "B" (3-5) NL DN150 |  |  | 80.8 | 0
3 | JAVNI VODOVOD "C" (6-7) NL DN200 |  |  | 55.2 | 0
4 | VODOVODNI PRIKLJUČEK NL DN200 |  |  | 26 | 0
SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: |  |  |  |  | 0
b) | DODATNA DELA |  |  |  | 0
SKUPNA CENA INVESTICIJE |  |  |  | 0
|  |  | cena gradnje na tekoči meter: | 0
|  |  | Skupna dolžina gradnje javnega vodovoda: | 318.76
VSE CENE SO BREZ DDV-a!
Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!
B. | DODATNA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Izdelava načrta zapore ceste s postavitvijo zapore. Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa… Po končanih delih se signalizacija odstrani. | 1 | po |  | 0
2. | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, (2x v projektni obliki, 2x v elektronski obliki) | 1 | po |  | 0
3. | Izdelava geodetskega posnetka v ETSR koordinatnem sistemu v elektronski obliki, ter pridobitev potrdila o vrisu v kataster | 1 | po |  | 0
4. | Izdelava geodetskega načrta | 1 | po |  | 0
5. | Izdelava VODILNE MAPE (2x) z dokazili o zanesljivosti objekta, kompletna dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami | 1 | po |  | 0
6. | Stroški izvedbe nadzora geomehanika (obračun po dejanskih stroških) | 1 | po |  | 0
7. | Stroški izvedbe projektantskega nadzora | 1 | po |  | 0
8. | Stroški postavitve in po končanih delih odstranitve obvestilne table na gradbišču | 1 | po |  | 0
9. | Izdelava varnostnega načrta za enostavnejši objekt. (V izdelavo so vključeni vsi stroški). Koordinacija VZPD na gradbišču.V ceno je vštet en obisk na gradbišču. | 1 | po |  | 0
Skupaj dodatna dela |  |  |  |  | 0
SKUPNA CENA INVESTICIJE |  |  |  |  | 0
PODROBNEJŠI OPIS VODOVODNEGA MATERIALA:
1.CEVI IZ NODULARNE LITINE:
Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM tesnilom, preferiranega tlačnega razreda najmanj C40 (do vključno DN300), C30 (do vključno DN600), dolžina posamezne cevi je 6 m. Vsi spoji morajo biti primerni za tlake minimalno 16 bar oz. 25 bar (skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji). Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2011. Na zunanji strani morajo biti zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 (v razmerju 85% in ostalo Al in druge kovine) in modrim pokrivnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo v skladu s SIST EN 545:2011 (cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Druga zunanja zaščita cevi možna le ob izrecni zahtevi v popisu vodovodnega materiala - te cevi morajo biti izdelane skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, točka D.2.3) Cevi morajo biti obvezno opremljene z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat). Obojčno tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Vse cevi morajo biti od istega proizvajalca.
2. FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE
Fazonski kosi iz nodularne litine na obojko z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM tesnilom. Obojčni fazonski kosi morajo imeti isti spoj kot cevi. Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu s SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po klasičnem postopku. Glede na zahteve iz popisa upoštevati drugo zunanjo zaščito cevi primerno za vgradnjo v zemljine s prisotnostjo talne vode in z večjo verjetnostjo pojava korozije (skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, točka D.2.3) Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 . Obojčno tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s fazoni (certifikat). Obojčni fazonski kosi morajo biti istega proizvajalca kot cevi.
Fazonski kosi iz nodularne litine s prirobnico morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po klasičnem postopku. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno. Prirobnični fazonski kosi z vrtljivo prirobnico morajo biti istega proizvajalca kot cevi.
3. POLIETILENSKE CEI (PE)
Tlačne polietilenske (PE) cevi za pitno vodo so izdelane v skladu s standardom po SIST EN 12201-1:2011, SIST EN 12201-2:2011, SIST ISO 4427. Za delovne tlake 10-16 bar (glej popis). Material za cevi, mora biti dobre in ustrezne kvalitete za delo pod specifičnimi pogoji in pod prometno obtežbo, tlaku v ceveh, koroziji in spreminjanju temperaturnih in klimatskih sprememb brez poškodb ali okvar. Če ni drugače določeno, morajo vse cevi prenesti prometno obtežbo.
4. UNIVERZALNE SPOJKE
Spojka s telesom iz nodularne litine za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom in obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Obojčno tesnilo oz. spoj mora omogočati lom na spoju min 4°. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar.
5. NEPOVRATNI VENTIL - Z LOPUTO
Telo prirobničnega ventila mora biti iz litine z epoxy zaščito , z gumirano loputo (EPDM).
6. NEPOVRATNI VENTIL - varovanje primarne linije pri objektih pred vdorom onesnažene vode.
100% prepreči povratni tok z dvema nepovratnima ventiloma in vmesnim izpustnim ventilom. Izdelani po standardu EN 1717. Material ohišja je iz medenine oz. brona. Osi in vzmeti so iz nerjavečega jekla. Za servis ga ni potrebno izgraditi iz linije.
7. LOVILEC NESNAGE
Telo prirobničnega lovilca nesnage mora biti iz litine z epoxy zaščito s čistilno mrežico iz nerjavečega jekla s perforacijo najmanj 1,2 mm, ter čistilno prirobnico.
8. MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS
Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla z Epoxy zaščito min. 250 mikronov; tesnenje EPDM. Možnost nastavitve dolžine +-25mm.
9. EV ZASUNI KRATKE IZVEDBE (po SIST EN 558:2008+A1:2012, serija 14):
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG-40, z obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma. Na obeh straneh klina so vodila iz poliamida. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo zahtevam standardov SIST EN1074 (certifikat) in SIST EN12266.
10. PRIROBNIČNE LOPUTE
Ohišje in loputa prirobnične lopute sta izdelana iz duktilne litine GS 500-7, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Osovina je izdelana iz nerjavečega jekla. "O" tesnila na vretenu so iz NBR. EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi omogoča 100% tesnenje pri pretoku v obe smeri (avtomatsko tesnenje), je možno zamenjati. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Sedež narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan na ohišje. Ustrezati mora standardu EN1074 (certifikat).
11. HIDRANTI NADZEMNI
Nadzemni hidrant s telesom iz NL ali INOX, prirobničnim priključkom in EPDM tesnilom. Hidrant skladen s standardi SIST EN14384:2005 in SIST EN 1074-6:2008. S tremi stabilnimi spojkami: 2 × tip C in 1 × tip B za DN80 ter 2 × tip B in 1 × tip A za DN100. - min. pretočne karakteristike (Kv) po SIST EN 14348:2005. Omogočeno obračanje glave za 360°. Material hidranta je NL ali INOX, notranji deli iz nerjavnega materiala, NL deli hidranta zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov. Opremljen s sistemom za preprečevanje iztoka v primeru loma in izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-6:2008. | hidranta. Ustrezati morajo standardu SIST EN 14384:2005.
12. HIDRANT PODZEMNI
Podtalni hidrant s prirobničnim priključkom in EPDM tesnilom. Skladen s standardi SIST EN 14339:2005 in SIST EN1074-6:2008. Material hidranta NL ali INOX, pretočna karakteristika Kv > 120 m3/h pri ΔP=1 bar. NL deli zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi barvo min. debeline 250 mikronov. Hidrant opremljen s sistemom za preprečevanje iztoka v primeru loma in drenažnim sistemom - izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-6:2008.
13. MEHANSKI REGULATOR NIVOJA - PLOVNI VENTIL
Telo regulatorja, zapiralo in regulirna palica so izdelani iz jekla z epoxy zaščito 200 mikronov. Plovek je izdelan iz ekspandiranega polistirena, tesnilo pa iz SBR. Prirobnice so vrtane po ISO 2531.
14. CESTNE KAPE
Cestne kape za zasune in hidrante Teleskopska cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne (težke) izvedbe v razredu nosilnosti D400, po standradu EN 124 s protihrupnim PUR vložkom na pokrovu, tečajem ter možnostjo vgradnje pod naklonom, ki omogoča enostavno prilagoditev pokrova vozni površini brez dodatnih gradbenih del. S sistemom zapiranja, ki otežuje odstranitev pokrova in minimizira hrup. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca, npr.: VODA, VODOVOD, Z, HIDRANT,... Za vgradnjo v povozno površino.
Cestne kape za COMBI armature Kompaktna cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne/ težke izvedbe z integriranimi 4 pokrovi z varovalnim sistemom, ki preprečuje enostavno odstranitev in ropotanje. Skladna z zahtevami proizvajalca armature. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca. Varovalni sistem z zatiči iz nerjavečega jekla. Za vgradnjo v povozno površino.
Cestne kape za podtalni zračnik Kompaktna cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne/ težke izvedbe z okroglim pokrovom in pritrdilnim sistemom pokrova iz nerjavečega materiala, ki preprečuje ropotanje. Skladna z zahtevami proizvajalca armature. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca. Varovalni zatiči iz nerjavečega jekla. Za vgradnjo v povozno površino.Cestna kapa za zračnik mora biti okrogle oblike imeti napis ZRAČNIK v slovenskem jeziku, poliuretanski protihrupni vložek, ter dva vijaka s katerimi je pričvrščen pokrov na ohišje kape.
15. POKROVI IZ NODULARNE LITINE
Pokrovi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu s standardom SIST EN124, zaščiteni z bitumenskim premazom. Razred nosilnosti B125 KN naj bo opremljen s ključavnico, protismradnim labirintnim tesnilom in možnostjo simbolnega označevanja namena jaška (elektrika, voda, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija). Razred nosilnosti D 400 KN naj bo opremljen z obročem iz kompozitnega materiala in naj ima možnost naknadne vgradnje ključavnice. Pokrov se mora blokirati pri 90° da prepreči nehoteno zapiranje.
16. NAVRTNI OKLEPI - OGRLICE
Univerzalne ogrlice za vgradnjo na duktilne, AC in jeklene cevi. Izdelane morajo biti iz duktilne litine GS 400-15 z Epoxy zaščito min 250 mikronov. Streme in matici morajo biti iz nerjavečega jekla. Tesnilni material iz EPDM mora biti posebej oblikovan za vsako dimenzijo posebej.
17. TELESKOPSKE VGRADBENE GARNITURE
Nastavljiv teleskopski komplet za rokovanje podzemnih armatur z zunanjo PEh/PVC zaščito. Kovinskim nasadni element, spojka in vodilo zaščiteni pred korozijo. Dobava skupaj z zaporno armaturo!
18. ZRAČNIK (AVTOMATSKI)
vgradnja v zemljino: kompaktne izvedbe, z zaščitno konstrukcijo iz nerjavnega materiala in vgrajenim zračnim ventilom s funkcijo odvajanja in dovajanja ≥ 180 m3/h zraka v/iz cevovoda in avtomatskim zapornim ventilom, ki omogoča vgradnjo pod tlakom. Zračnik mora biti opremljen z drenažnim izpustom iz telesa zračnika. S prirobnico, EPDM tesnilom in deli iz NL z obojestransko epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov. Zračnik opremljen z drenažnim sistemom. Delovno območje od 1 do 16 bar. Ustrezati mora zahtevam standarda SIST EN 1074-4. vgradnja v jašek: Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov, plovci so iz ABS, šoba malega plovka je iz poliamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zaščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 25 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventila za kontrolo delovanja.
19. VENTILI REDUCIRNI (avtomatski hidravlični)
Telo ventila je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Membrana je ločena od zapirala na katerem je tesnilni element quadring. Prehod skozi ventil je reduciran zaradi boljše regulacije (linearnosti). Ventil deluje na avtomatski hidravlični način in ima ločen pilot iz nerjavečega jekla za nastavitev redukcije (območja 01-2 bar, 1,2-14 bar, 7-21 bar) . Povezave so iz nerjavečega jekla. Opremljen mora biti z indikatorjem položaja, kontrolno enoto za nastavitev hitrost odpiranja, zapiranja in reakcije in dvemi manometri na katerih lahko vidimo dejanski tlak v cevovodu tudi ob zaprtem kontrolnem krogu. Vgradna mera po standardu EN5752 serija 1, prirobnice PN10, PN16 ali PN 25: EN1092.
20. TESNILA ZA PRIROBNICE
Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Vse v skladu s standardom SIST EN 1514-1.
21. FITINGI - pocinkani
Fitingi morajo biti izdelani iz bele temprane litine visoke kvalitete z vroče cinkano prevleko. Ustrezati morajo standardu DIN 1692, din 2999/1 (ISO 7/1).
22. Spojni elementi
Vsi spojni elementi – vijaki (skladni s SIST EN ISO 4016:2011) in matice (skladne s SIST EN ISO 4034:2002) morajo biti standardne izvedbe in zaščiteni proti rjavenju – galvanizirani ali INOX minimalne natezne trdnosti vsaj 6.8. Podložke morajo ustrezati standardu SIST EN ISO 7091:2002. Vse vgradne dolžine ventilov s prirobnicami morajo ustrezati SIST EN 558:2008+A1:2008. Vse prirobnice morajo biti skladne s SIST EN 1092-2:2008, prirobnična tesnila pa s SIST EN 1514-1:1998. Vsa zunanja in notranja epoxy zaščita mora biti izvedena po SIST EN14901:2006.
Ponujeni materiali in oprema mora biti najmanj enake kvalitete kot je zahtevana na tem obrazcu. Za vse elemente, ki so v stiku s pitno vodo je potrebno upoštevati veljaven pravilnik o pitni vodi, ki v poglavju V. predpisuje zagotavljanje kakovosti priprave vode, opreme in materialov (priložiti poročila o preizkušanju).

## Predviden vodovod A
R E K A P I T U L A C I J A
JAVNI VODOVOD "A" [1-4] - NL DN150
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
| Zemeljska in betonska dela |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Vodovodni material |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: |  |  |  | 0
|  |  |  | dolžina projektrianega vodovoda: | 182.76
| VSE SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBE:
VSE CENE SO BREZ DDV-a!
Obnova vodovoda poteka skupaj v sklopu obnove ceste, zato je rušitev in obnova cestišča zajeta v drugih načrtih.
upoštevano je da je obstoječ material slab zato se izkopani material v celoti odpelje na deponijo
Upoštevano je, da se izkop vrši od kote -0,10m. Asfalt ni upoštevan v popisu.
| Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: | 60
| Širina dna izkopa je: | 60
Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
A. | ZEMELJSKA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Zakoličba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod | 182.76 | po |  | 0
2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz. novo stanje po zunanji ureditvi območja. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | 182.76 | po |  | 0
3. | Zakoličba komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture. (obstoječi in predvideni) | 14 | po |  | 0
4 | Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi (obračun po dejanskih stroških) | 14 | po |  | 0
5 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja globine izkopa in polaganje cevovoda. | 10 | po |  | 0
6 | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje. | 22 | po |  | 0
7 | Strojni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | 369.9044 | [5 empty] | #REF!
| odvoz slabega materiala na trajno deponijo | 369.9044 | po |  | 0
*Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
8 | Delno ročni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, | 32.1656 | [5 empty] | #REF!
| odvoz slabega materiala na trajno deponijo | 32.1656 | po |  | 0
9 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin). | 109.656 | po |  | 0
10 | Nabava, dobava in izdelava peščenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10 cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 mm | 18.27 | po |  | 0
11 | Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa položene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip se utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do 95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij večjih od 5 mm. | 91.38 | po |  | 0
12 | Nabava, nakladanje, transport ter zasipavanje vodovodnega jarka z gramoznim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Do kote -0,10m | 292.42
| z novim materialom (upoštevana nabava in dobava) | 292.42 | po |  | 0
13 | Nabava, dobava in polaganje geosintetičnega filca (300gr/m2) med zemljinskimi sloji. | 402.072 | po |  | 0
14 | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidrantov in zračnikov. Obsip hidrantov, zračnikov s primernim gramoznim materialom in izkopanim materialom (cca 1 m3/ kos) in ureditev terena. | 3 | po |  | 0
15 | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podlošk. Možna je montažna betonskih podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| podbetoniranje vodov. arm. | 6 | po |  | 0
| obbetoniranje vodov. arm. | 2 | po |  | 0 |  | ¸¸
| cestne kape | 8 | po |  | 0
| montažne podloške | 7 | po |  | 0
| obsip armatur | 6 | po |  | 0
16 | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | 548.28 | po |  | 0
17 | Nepredvidena zemeljska dela (% od zemeljskih del). | 5% | od |  | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
B. | MONTAŽNA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Priprava gradbišča, deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. V % od vrednosti vodovodnega materiala | 5% | od |  | 0
2. | Demontaža obstoječih cevi do DN250 pri priključitvah novih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Odvoz demontiranih delov, tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | 1 | po |  | 0
3. | Demontaža obstoječih fazonskih kosov, armatur, vgradnih garnitur, cestnih kap, z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. vključno z odvozom in stroški deponije | 2 | po |  | 0
4. | Izpraznitev obstoječega cevovoda z odrezom cevi | 1 | po |  | 0
5. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 182.76 | po |  | 0
6. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur do DN250, v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 34 | po |  | 0
7. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 182.76 | po |  | 0
8. | Montaža prirobničnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 12 | po |  | 0
9. | Montaža obojčnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 16 | po |  | 0
10. | Montaža zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in vijaki ter vgradno garnituro in cestno kapo.
| DN80 | 2 | po |  | 0
| DN150 COMBI | 1 | po |  | 0
11. | Montaža podtalnega hidranta s podbetoniranjem telesa hidranta in izdelavo drenažnega zasipa. | 2 | po |  | 0
12. | Montaža zračnika ''Hawle'' - podtalna izvedba z montažo tesnil, vijakov, cestne kape in montažne podloške. DN50 | 1 | po |  | 0
13. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in zasunov na ustrezne drogove. | 3 | po |  | 0
14. | Dobava in montaža drogov za montažo tablic iz prejšnje točke (vključno s sidri d50 dolžine 600mm). Stebrički so iz aluminijastih cevi d50 mm, višine 2400 mm. | 2 | po |  | 0
15. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | 182.76 | po |  | 0
16. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika. | 3 | po |  | 0
17. | Dezifekcija položenega cevovoda | 182.76 | po |  | 0
18. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del) | 10% | od |  | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
C. | VODOVODNI MATERIAL | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Cevi DUCTIL NATURAL DN150 (EN 545:2010, C40), PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610 T1), dolžina cevi l=6,0 m/kos; Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave. | 32
| NL DN150 | 192 | po |  | 0
2. | PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1), vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se vgradi vrtljivo prirobnico, za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150 se naroči 8 vijakov M20;L/X 100/72
| FF80(500) | 3 | po |  | 0 | 1
| FF80(100) | 2 | po |  | 0 | 1
| T150/50 | 1 | po |  | 0 | 1
| N80 | 2 | po |  | 0 | 1
| FF80(250) | 1 | po |  | 0
| FFR150/80 | 1 | po |  | 0
| FFK150(11,25°) | 1 | po |  | 0
| FFK150(45°) | 1 | po |  | 0
| FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: | 12 |  |  |  | 1
3. | OBOJČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1). Vsa kolena na obojčne spoje (MMK) so predvidena s sidrnmi VI spoji, ter dva spoja pred in po kolenu enako. Tesnilni (tudi za sidrne spoje) material je upoštevan v ceni fazonskih kosov
| NL DN150(500) | 5 | po |  | 0
| E150 | 4 | po |  | 0 | 3
| MMK150(45°) | 4 | po |  | 0 | 4
| MMA150/80 | 3 | po |  | 0
| FAZONSKI KOSI NA OBOJKO: | 16 |  |  |  | 1
4. | DUCTIL zasun (Euro 20; tip 23) z teleskopsko vgradbeno garnituro (Hvgr=1,0-1,50m), cestno kapo in prirobničnim PAM tesnilom in vijaki (tlačna stopnja PN10).
| Z80 | 2 | po |  | 0
| Z150(COMBI III) | 1 | po |  | 0 | 1
5. | Podtalni hidrant DN80 | 2 | po |  | 0 | 1
6. | Zračnik ''Hawle'' s prirobničnimi PAM tesnili in vijaki. | 1 | po |  | 0 | 1
| SKUPAJ ARMATURE: | 6 |  |  |  | 1
7. | Stroški meritve pretokov vode na hidrantih vključno s pridobitvijo potrdila | 3 | po |  | 0
8. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 10% | od |  | 0
9. | Nepredviden vodovodni material (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od |  | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0

## Predviden vodovod B
R E K A P I T U L A C I J A
JAVNI VODOVOD "B" [3-5] - NL DN150
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
| Zemeljska in betonska dela |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Vodovodni material |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: |  |  |  | 0
|  |  |  | dolžina projektrianega vodovoda: | 80.8
| VSE SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBE:
VSE CENE SO BREZ DDV-a!
Obnova vodovoda poteka skupaj v sklopu obnove ceste, zato je rušitev in obnova cestišča zajeta v drugih načrtih.
upoštevano je da je obstoječ material slab zato se izkopani material v celoti odpelje na deponijo
Upoštevano je, da se izkop vrši od kote -0,10m. Asfalt ni upoštevan v popisu.
| Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: | 60
| Širina dna izkopa je: | 60
Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
A. | ZEMELJSKA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Zakoličba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod | 80.8 | po |  | 0
2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz. novo stanje po zunanji ureditvi območja. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | 80.8 | po |  | 0
3. | Zakoličba komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture. (obstoječi in predvideni) | 7 | po |  | 0
4 | Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi (obračun po dejanskih stroških) | 7 | po |  | 0
5 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja globine izkopa in polaganje cevovoda. | 4 | po |  | 0
6 | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje. | 6 | po |  | 0
7 | Strojni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | 163.5392 | [5 empty] | #REF!
| odvoz slabega materiala na trajno deponijo | 163.5392 | po |  | 0
*Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
8 | Delno ročni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, | 14.2208 | [5 empty] | #REF!
| odvoz slabega materiala na trajno deponijo | 14.2208 | po |  | 0
9 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin). | 48.48 | po |  | 0
10 | Nabava, dobava in izdelava peščenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10 cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 mm | 8.08 | po |  | 0
11 | Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa položene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip se utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do 95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij večjih od 5 mm. | 40.4 | po |  | 0
12 | Nabava, nakladanje, transport ter zasipavanje vodovodnega jarka z gramoznim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Do kote -0,10m | 129.28
| z novim materialom (upoštevana nabava in dobava) | 129.28 | po |  | 0
13 | Nabava, dobava in polaganje geosintetičnega filca (300gr/m2) med zemljinskimi sloji. | 177.76 | po |  | 0
14 | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podlošk. Možna je montažna betonskih podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| podbetoniranje vodov. arm. | 1 | po |  | 0
| obbetoniranje vodov. arm. | 1 | po |  | 0 |  | ¸¸
| cestne kape | 1 | po |  | 0
| montažne podloške | 1 | po |  | 0
| obsip armatur | 1 | po |  | 0
15 | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | 242.4 | po |  | 0
16 | Nepredvidena zemeljska dela (% od zemeljskih del). | 5% | od |  | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
B. | MONTAŽNA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Priprava gradbišča, deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. V % od vrednosti vodovodnega materiala | 5% | od |  | 0
2. | Demontaža obstoječih cevi do DN250 pri priključitvah novih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Odvoz demontiranih delov, tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | 1 | po |  | 0
3. | Demontaža obstoječih fazonskih kosov, armatur, vgradnih garnitur, cestnih kap, z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. vključno z odvozom in stroški deponije | 1 | po |  | 0
4. | Izpraznitev obstoječega cevovoda z odrezom cevi | 1 | po |  | 0
5. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 80.8 | po |  | 0
6. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur do DN250, v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 9 | po |  | 0
7. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 80.8 | po |  | 0
8. | Montaža prirobničnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 5 | po |  | 0
9. | Montaža obojčnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 3 | po |  | 0
10. | Montaža zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in vijaki ter vgradno garnituro in cestno kapo.
| DN100 | 1 | po |  | 0
11 | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in zasunov na ustrezne drogove. | 1 | po |  | 0
12 | Dobava in montaža drogov za montažo tablic iz prejšnje točke (vključno s sidri d50 dolžine 600mm). Stebrički so iz aluminijastih cevi d50 mm, višine 2400 mm. | 1 | po |  | 0
13 | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | 80.8 | po |  | 0
14 | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika. | 3 | po |  | 0
15 | Dezifekcija položenega cevovoda | 80.8 | po |  | 0
16 | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del) | 10% | od |  | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
C. | VODOVODNI MATERIAL | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Cevi DUCTIL NATURAL DN150 (EN 545:2010, C40), PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610 T1), dolžina cevi l=6,0 m/kos; Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave. | 14
| NL DN150 | 84 | po |  | 0
2. | PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1), vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se vgradi vrtljivo prirobnico, za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150 se naroči 8 vijakov M20;L/X 100/72
| T150/150 | 1 | po |  | 0 | 1
| UNI100 | 2 | po |  | 0 | 1
| FFR150/100 | 2 | po |  | 0
| FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: | 5 |  |  |  | 1
3. | OBOJČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1). Vsa kolena na obojčne spoje (MMK) so predvidena s sidrnmi VI spoji, ter dva spoja pred in po kolenu enako. Tesnilni (tudi za sidrne spoje) material je upoštevan v ceni fazonskih kosov
| NL DN150(500) | 1 | po |  | 0
| E150 | 2 | po |  | 0 | 3
| FAZONSKI KOSI NA OBOJKO: | 3 |  |  |  | 1
4. | DUCTIL zasun (Euro 20; tip 23) z teleskopsko vgradbeno garnituro (Hvgr=1,0-1,50m), cestno kapo in prirobničnim PAM tesnilom in vijaki (tlačna stopnja PN10).
| Z150 | 1 | po |  | 0 | 1
| SKUPAJ ARMATURE: | 1 |  |  |  | 1
5 | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 10% | od |  | 0
6 | Nepredviden vodovodni material (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od |  | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0

## Predviden vodovod C
R E K A P I T U L A C I J A
JAVNI VODOVOD "C" [6-7] - NL DN200
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
| Zemeljska in betonska dela |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Vodovodni material |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: |  |  |  | 0
|  |  |  | dolžina projektrianega vodovoda: | 55.2
| VSE SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBE:
VSE CENE SO BREZ DDV-a!
Obnova vodovoda poteka skupaj v sklopu obnove ceste, zato je rušitev in obnova cestišča zajeta v drugih načrtih.
upoštevano je da je obstoječ material slab zato se izkopani material v celoti odpelje na deponijo
Upoštevano je, da se izkop vrši od kote -0,10m. Asfalt ni upoštevan v popisu.
| Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: | 60
| Širina dna izkopa je: | 60
Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
A. | ZEMELJSKA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Zakoličba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod | 55.2 | po |  | 0
2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz. novo stanje po zunanji ureditvi območja. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | 55.2 | po |  | 0
3. | Zakoličba komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture. (obstoječi in predvideni) | 4 | po |  | 0
4 | Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi (obračun po dejanskih stroških) | 4 | po |  | 0
5 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja globine izkopa in polaganje cevovoda. | 3 | po |  | 0
6 | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje. | 6 | po |  | 0
7 | Strojni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | 111.7248 | [5 empty] | #REF!
| odvoz slabega materiala na trajno deponijo | 111.7248 | po |  | 0
*Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
8 | Delno ročni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, | 9.7152 | [5 empty] | #REF!
| odvoz slabega materiala na trajno deponijo | 9.7152 | po |  | 0
9 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin). | 33.12 | po |  | 0
10 | Nabava, dobava in izdelava peščenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10 cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 mm | 5.52 | po |  | 0
11 | Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa položene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip se utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do 95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij večjih od 5 mm. | 27.6 | po |  | 0
12 | Nabava, nakladanje, transport ter zasipavanje vodovodnega jarka z gramoznim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Do kote -0,10m | 88.32
| z novim materialom (upoštevana nabava in dobava) | 88.32 | po |  | 0
13 | Nabava, dobava in polaganje geosintetičnega filca (300gr/m2) med zemljinskimi sloji. | 121.44 | po |  | 0
14 | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidrantov in zračnikov. Obsip hidrantov, zračnikov s primernim gramoznim materialom in izkopanim materialom (cca 1 m3/ kos) in ureditev terena. | 2 | po |  | 0
15 | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podlošk. Možna je montažna betonskih podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| podbetoniranje vodov. arm. | 7 | po |  | 0
| obbetoniranje vodov. arm. | 3 | po |  | 0 |  | ¸¸
| cestne kape | 6 | po |  | 0
| montažne podloške | 5 | po |  | 0
| obsip armatur | 6 | po |  | 0
16 | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | 165.6 | po |  | 0
17 | Nepredvidena zemeljska dela (% od zemeljskih del). | 5% | od |  | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
B. | MONTAŽNA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Priprava gradbišča, deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. V % od vrednosti vodovodnega materiala | 5% | od |  | 0
2. | Demontaža obstoječih cevi do DN250 pri priključitvah novih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Odvoz demontiranih delov, tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | 1 | po |  | 0
3. | Demontaža obstoječih fazonskih kosov, armatur, vgradnih garnitur, cestnih kap, z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. vključno z odvozom in stroški deponije | 2 | po |  | 0
4. | Izpraznitev obstoječega cevovoda z odrezom cevi | 1 | po |  | 0
5. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 55.2 | po |  | 0
6. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur do DN250, v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 37 | po |  | 0
7. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 55.2 | po |  | 0
8. | Montaža prirobničnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 16 | po |  | 0
9. | Montaža obojčnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 15 | po |  | 0
10. | Montaža zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in vijaki ter vgradno garnituro in cestno kapo.
| DN80 | 2 | po |  | 0
| DN100 | 2 | po |  | 0
11. | Montaža podtalnega hidranta s podbetoniranjem telesa hidranta in izdelavo drenažnega zasipa. | 1 | po |  | 0
12. | Montaža zračnika ''Hawle'' - podtalna izvedba z montažo tesnil, vijakov, cestne kape in montažne podloške. DN50 | 1 | po |  | 0
13. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in zasunov na ustrezne drogove. | 2 | po |  | 0
14. | Dobava in montaža drogov za montažo tablic iz prejšnje točke (vključno s sidri d50 dolžine 600mm). Stebrički so iz aluminijastih cevi d50 mm, višine 2400 mm. | 1 | po |  | 0
15. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | 55.2 | po |  | 0
16. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika. | 3 | po |  | 0
17. | Dezifekcija položenega cevovoda | 55.2 | po |  | 0
18. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del) | 10% | od |  | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
C. | VODOVODNI MATERIAL | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Cevi DUCTIL NATURAL DN200 (EN 545:2010, C40), PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610 T1), dolžina cevi l=6,0 m/kos; Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave. | 10
| NL DN200 | 60 | po |  | 0
2. | PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1), vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se vgradi vrtljivo prirobnico, za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150 se naroči 8 vijakov M20;L/X 100/72
| FF80(500) | 1 | po |  | 0 | 1
| FF80(100) | 1 | po |  | 0 | 1
| FF100(1000) | 1 | po |  | 0
| FF200(500) | 1 | po |  | 0
| T200/100 | 1 | po |  | 0
| T200/80 | 1 | po |  | 0
| T200/50 | 1 | po |  | 0 | 1
| N80 | 1 | po |  | 0 | 1
| FF80(250) | 1 | po |  | 0
| UNI100 | 2 | po |  | 0
| UNI80 | 1 | po |  | 0
| FFK100(22,5°) | 1 | po |  | 0
| FFK100(11,25°) | 1 | po |  | 0
| FFK200(22,5°) | 1 | po |  | 0
| UNI200 | 1 | po |  | 0
| FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: | 16 |  |  |  | 1
3. | OBOJČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1). Vsa kolena na obojčne spoje (MMK) so predvidena s sidrnmi VI spoji, ter dva spoja pred in po kolenu enako. Tesnilni (tudi za sidrne spoje) material je upoštevan v ceni fazonskih kosov
| NL DN200(500) | 3 | po |  | 0
| E200 | 2 | po |  | 0 | 3
| MMK200(22,5°) | 1 | po |  | 0 | 4
| MMA200/100 | 1 | po |  | 0
| E100 | 2 | po |  | 0
| NL DN100(3000) | 1 | po |  | 0
| MMA200/80 | 1 | po |  | 0
| E80 | 2 | po |  | 0
| NL DN80(3000) | 1 | po |  | 0
| NL DN200(3000) | 1 | po |  | 0
| FAZONSKI KOSI NA OBOJKO: | 15 |  |  |  | 1
4. | DUCTIL zasun (Euro 20; tip 23) z teleskopsko vgradbeno garnituro (Hvgr=1,0-1,50m), cestno kapo in prirobničnim PAM tesnilom in vijaki (tlačna stopnja PN10).
| Z80 | 2 | po |  | 0
| Z100 | 2 | po |  | 0
5. | Podtalni hidrant DN80 | 1 | po |  | 0 | 1
6. | Zračnik ''Hawle'' s prirobničnimi PAM tesnili in vijaki. | 1 | po |  | 0 | 1
| SKUPAJ ARMATURE: | 6 |  |  |  | 1
7. | Stroški meritve pretokov vode na hidrantih vključno s pridobitvijo potrdila | 3 | po |  | 0
8. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 10% | od |  | 0
9. | Nepredviden vodovodni material (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od |  | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0

## VP SŽ NLDN200
R E K A P I T U L A C I J A
VODOVODNI PRIKLJUČEK SŽ- NL DN200
a) GRADNJA VODOVODA
| Zemeljska in betonska dela |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Vodovodni material |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADNJA VODOVODA: |  |  |  | 0
|  |  |  | dolžina projektrianega vodovoda: | 26
| VSE SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBE:
VSE CENE SO BREZ DDV-a!
Obnova vodovoda poteka skupaj v sklopu obnove ceste, zato je rušitev in obnova cestišča zajeta v drugih načrtih.
upoštevano je da je obstoječ material slab zato se izkopani material v celoti odpelje na deponijo
Upoštevano je, da se izkop vrši od kote -0,10m. Asfalt ni upoštevan v popisu.
| Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: | 60
| Širina dna izkopa je: | 60
Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
A. | ZEMELJSKA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Zakoličba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod | 26 | po |  | 0
2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz. novo stanje po zunanji ureditvi območja. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | 26 | po |  | 0
3. | Zakoličba komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture. (obstoječi in predvideni) | 4 | po |  | 0
4 | Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi (obračun po dejanskih stroških) | 4 | po |  | 0
5 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja globine izkopa in polaganje cevovoda. | 3 | po |  | 0
6 | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje. | 4 | po |  | 0
7 | Strojni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | 55.5 | [5 empty] | #REF!
| odvoz slabega materiala na trajno deponijo | 55.5 | po |  | 0
*Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
8 | Delno ročni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, | 5 | [5 empty] | #REF!
| odvoz slabega materiala na trajno deponijo | 5 | po |  | 0
9 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin). | 15 | po |  | 0
10 | Nabava, dobava in izdelava peščenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10 cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 mm | 2 | po |  | 0
11 | Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa položene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip se utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do 95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij večjih od 5 mm. | 13 | po |  | 0
12 | Nabava, nakladanje, transport ter zasipavanje vodovodnega jarka z gramoznim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Do kote -0,10m | 45.5
| z novim materialom (upoštevana nabava in dobava) | 45.5 | po |  | 0
13 | Nabava, dobava in polaganje geosintetičnega filca (300gr/m2) med zemljinskimi sloji. | 60 | po |  | 0
14 | Obdelava preboja v obstoječem AB vodomernem jašku. V postavko so vključena vsa dela vključno z tesnilnim materialom. | 1 | po |  | 0
15 | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podlošk. Možna je montažna betonskih podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| podbetoniranje vodov. arm. | 1 | po |  | 0
| obbetoniranje vodov. arm. | 1 | po |  | 0 |  | ¸¸
| cestne kape | 1 | po |  | 0
| montažne podloške | 1 | po |  | 0
| obsip armatur | 1 | po |  | 0
16 | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | 78 | po |  | 0
17 | Nepredvidena zemeljska dela (% od zemeljskih del). | 5% | od |  | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
B. | MONTAŽNA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Priprava gradbišča, deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. V % od vrednosti vodovodnega materiala | 5% | od |  | 0
2. | Demontaža obstoječih cevi do DN250 pri priključitvah novih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Odvoz demontiranih delov, tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | 26 | po |  | 0
3. | Demontaža obstoječih fazonskih kosov, armatur, vgradnih garnitur, cestnih kap, z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. vključno z odvozom in stroški deponije | 2 | po |  | 0
4. | Izpraznitev obstoječega cevovoda z odrezom cevi | 1 | po |  | 0
5. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 26 | po |  | 0
6. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur do DN250, v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 5 | po |  | 0
7. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 26 | po |  | 0
8. | Montaža prirobničnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 2 | po |  | 0
9. | Montaža obojčnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 2 | po |  | 0
10. | Montaža zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in vijaki ter vgradno garnituro in cestno kapo.
| DN200 | 1 | po |  | 0
11. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | 26 | po |  | 0
12. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika. | 3 | po |  | 0
13. | Dezifekcija položenega cevovoda | 26 | po |  | 0
14. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del) | 10% | od |  | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
C. | VODOVODNI MATERIAL | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Cevi DUCTIL NATURAL DN200 (EN 545:2010, C40), PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610 T1), dolžina cevi l=6,0 m/kos; Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave. | 5
| NL DN200 | 30 | po |  | 0
2. | PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1), vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se vgradi vrtljivo prirobnico, za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150 se naroči 8 vijakov M20;L/X 100/72
| UNI200 | 2 | po |  | 0
| FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: | 2 |  |  |  | 1
3. | OBOJČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1). Vsa kolena na obojčne spoje (MMK) so predvidena s sidrnmi VI spoji, ter dva spoja pred in po kolenu enako. Tesnilni (tudi za sidrne spoje) material je upoštevan v ceni fazonskih kosov
| NL DN200(500) | 1 | po |  | 0
| E200 | 1 | po |  | 0 | 3
| FAZONSKI KOSI NA OBOJKO: | 2 |  |  |  | 1
4. | DUCTIL zasun (Euro 20; tip 23) z teleskopsko vgradbeno garnituro (Hvgr=1,0-1,50m), cestno kapo in prirobničnim PAM tesnilom in vijaki (tlačna stopnja PN10).
| Z200 | 1 | po |  | 0
| SKUPAJ ARMATURE: | 1 |  |  |  | 1
5. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 10% | od |  | 0
6. | Nepredviden vodovodni material (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od |  | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0