## CR OPPN PARMOVA
P.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Cestna razsvetljava
Ureditev cest »C3, C4, C6« in komunalne infrastrukture
v območju OPPN: 173 Parmova ulica
št. načrta: 02-30-3081/3151
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 7 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 15 | kos |  | 0
2 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine h = 10 m nad nivojem terena, I. vetrovna cona (20 m/s), komplet z izkopom jame, betoniranjem: | 1 | kos |  | 0
3 | Izkop kanala za kabelsko kanalizacijo globine 0.9 m in širine 0.3 m (kategorija terena I-III), priprava posteljice (0.1 m), dobava in polaganje cevi iz koluta, zasutje z drobnim peskom 0-4 mm (0.15 m), polaganje valjanca, zasutje s čisto zemljo z nizko specifično upornostjo (0.15 m) in izkopanim materialom (0.1 m) do kote zgornjega ustroja (0.4 m), utrjevanje, opozorilni trak:
| 1x PE dvoslojna rebrasta cev Ф110 mm v kolutu za zaščito el. kablov (rdeča): | 50 | m |  | 0
| 4x PE dvoslojna rebrasta cev Ф110 mm v kolutu za zaščito el. kablov (rdeča): | 540 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm, komplet s spojnim materialom: | 590 | m |  | 0
4 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 60x60x90 cm z LTŽ pokrovom 60 x 60 cm - napis "JAVNA RAZSVETLJAVA", B125 kN, komplet z izkopom in betoniranjem (C16/20): | 20 | kos |  | 0
5 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x120 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 20) - beton C16/20: | 18.4 | m3 |  | 0
6 | Rušenje asfalta, komplet z odvozom na deponijo - izven območja obdelave | 5 | m2 |  | 0
7 | Poasfaltiranje izkopov na vozišču, komplet s pripravo podlage, obdelavo robov obstoječega asfalta pred asfaltiranjem, groba in fina plast asfalta - izven območja obdelave | 5 | m2 |  | 0
8 | Izdelava prebojev v obstoječe kabelske jaške: | 3 | kos |  | 0
9 | Pospravilo trase v prvotno stanje | 1 | kpl |  | 0
10 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke | 23.6 | m3 |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
11 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=7 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. (BGP 701 Luma gen2 NANO z ravnim steklom - proizvajalec PHILIPS) z naslednjimi tehničnimi parametri; optika DM11, svetlobni tok 5000 lm, barva svetlobe WW 3000K, priključna moč 35 W, daljinska regulacija 1-10 oz DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem | 12 | kos |  | 0
12 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=7 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. (BGP 701 Luma gen2 NANO z ravnim steklom - proizvajalec PHILIPS) z naslednjimi tehničnimi parametri; optika DM33, svetlobni tok 6000 lm, barva svetlobe WW 3000K, priključna moč 35 W, daljinska regulacija 1-10 oz DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem | 3 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
ELEKTRO OPREMA
13 | Dobava in vgradnja 3x 1p inštalacijski odklopnik nazivne vrednosti 10 A C karakteristike, s pomožnimi kontakti ter dobava in vgradnja dodatnih 3 priključnih sponk, komplet z ožičenjem in testiranjem | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI
14 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x16 mm2: | 790 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
15 | Prestavitev obstoječega kandelabra z obstoječo svetilko | 1 | kos |  | 0
16 | Prestavitev obstoječe opreme semaforizacije, ki je montirana na obstoječem kandelabru | 1 | kpl |  | 0
17 | Dobava in montaža kabelske spojke na kablu cestne razsvetljave, komplet s priborom in kabelsko maso | 1 | kos |  | 0
18 | Dobava in montaža kabelske spojke na kablusemaforizacije, komplet s priborom in kabelsko maso | 1 | kos |  | 0
19 | Prestavitev obstoječe opreme Wi-Fi, ki je montirana na obstoječem kandelabru | 1 | kpl |  | 0
20 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah: | 16 | kos |  | 0
21 | Priključki pocinkanega valjanca (TN-C,) komplet: | 16 | kos |  | 0
22 | Izdelava kabelskih končnikov: | 31 | kos |  | 0
23 | Priklop kabla v prižigališču: | 1 | kos |  | 0
24 | Povezava prevodnih delov z ozemlitvijo javne razsvetljave komplet s spojnim materialom: | 4 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
25 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe javne razsvetljave: | 590 | m |  | 0
26 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
27 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
28 | Meritve električnih lastnosti: | 1 | kpl |  | 0
29 | Preveritev srednje osvetljenosti površine vozišča: | 1 | kpl |  | 0
30 | Preveritev srednje svetlosti površine vozišča: | 1 | kpl |  | 0
31 | Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: | 1 | kpl |  | 0
32 | Projektantski nadzor: | 5 | ur |  | 0
33 | Izdelava PID dokumentacije: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
NADZOR IN KRMILJENJE
34 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave (OPPN PARMOVA) - dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL: | 1 | kpl |  | 0
35 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implemetacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
36 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implemetacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
37 | Dograditev aplikacijske programske opreme - OPPN PARMOVA (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
38 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko JR: | 15 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Elektro oprema |  |  |  | 0
| Kabli |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
| Nadzor in krmiljenje |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj brez DDV: |  | 0
|  | DDV 22% |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  | 0
datum: marec 2024