## Popisa del vse etaže
|  |  | Evropa - Knjižnica Otona Župančiča |  | Enota |  | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena skupaj
Ver. 2.00
|  |  | A. |  |  | OBRTNIŠKA IN ZAKLJUČNA DELA
OPOMBA:
V popisu ni zajeto:
- nikakršna gradbena dela (izdelava in zapiranje prebojev, izdelava montažnih odprtin, .....),
- elektroinstalacijska dela,
- steklarska dela ter krovskokleparska dela.
|  | f | I. |  |  | KLET
1 | 1 | 1 | 1 | . | 0 | Podiranje obstoječega spuščenega GIPS stropa in odvoz na trajno deponijo | m2 | 6 | 0 | 0
2 | 1 | 1 | 2 | . | 0 | Dobava in montaža novega GIPS stropa, kitanje, beljenje s premostitvenimi profili za montažo gips stropa | m2 | 6 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 3 | . | 0 | Demontaža in ponovna montaža, montažnega stropa tipa ARMSTRONG, na trasi cevnih instalacij, tudi prečnih nosilcev stropa, pri demontaži paziti, da se plošče ne poškodujejo | m2 | 126 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 4 | . | 0 | Demontaža in ponovna montaža obstoječih javljalnikov požara in senzorjev gibanja | kos | 20 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 5 | . | 0 | Demontaža in ponovna montaža luči na trasi demontaže in montaže novih cevovodov | kos | 60 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 6 | . | 0 | Zidarska obdelava odprtin po končanju inštalacijskih del s fino in grobo malto komplet z materialom | ur | 20 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 7 | . | 0 | Povrtavanje obstoječih prebojev na nazivno mero cevovoda Z IZOLACIJO | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 8 | . | 0 | Prenos pisarniške oprene iz pisarn pred začetkom del in po končanju del nazaj v pisarne, prestavitev knjižnih polic in ponovna postavitev na prvotno mesto | ur | 20 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 9 | . | 0 | Po končanju del čiščenje | ur | 20 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ KLET : |  |  |  | 0
|  | f | II. |  |  | PRITLIČJE
4 | 1 | 1 | 1 | . | 0 | Podiranje obstoječega GIPS spuščenega stropa in odvoz na trajno deponijo | m2 | 100 | 0 | 0
5 | 1 | 1 | 2 | . | 0 | Dobava in montaža novega GIPS stropa, kitanje, beljenje s premostitvenimi profili za montažo gips stropa | m2 | 100 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 3 | . | 0 | Demontaža in ponovna montaža, montažnega stropa tipa ARMSTRONG, na trasi cevnih instalacij, tudi prečnih nosilcev stropa, pri demontaži paziti, da se plošče ne poškodujejo | m2 | 220 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 4 | . | 0 | Demontaža in ponovna montaža obstoječih javljalnikov požara in senzorjev gibanja | kos | 60 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 5 | . | 0 | Demontaža in ponovna montaža luči na trasi demontaže in montaže novih cevovodov | kos | 90 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 6 | . | 0 | Zidarska obdelava odprtin po končanju inštalacijskih del s fino in grobo malto komplet z materialom | ur | 30 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 7 | . | 0 | Povrtavanje obstoječih prebojev na nazivno mero cevovoda Z IZOLACIJO | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 8 | . | 0 | Prenos pisarniške oprene iz pisarn pred začetkom del in po končanju del nazaj v pisarne, prestavitev knjižnih polic in ponovna postavitev na prvotno mesto | ur | 50 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 9 | . | 0 | Po končanju del čiščenje | ur | 20 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ PRITLIČJE : |  |  |  | 0
|  | f | III. |  |  | 1. NADSTROPJE
6 | 1 | 1 | 1 | . | 0 | Podiranje obstoječega GIPS spuščenega stropa in odvoz na trajno deponijo | m2 | 69 | 0 | 0
7 | 1 | 1 | 2 | . | 0 | Dobava in montaža novega GIPS stropa, kitanje, beljenje s premostitvenimi profili za montažo gips stropa | m2 | 69 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 3 | . | 0 | Demontaža in ponovna montaža, montažnega stropa tipa ARMSTRONG, na trasi cevnih instalacij, tudi prečnih nosilcev stropa, pri demontaži paziti, da se plošče ne poškodujejo | m2 | 140 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 4 | . | 0 | Demontaža in ponovna montaža obstoječih javljalnikov požara in senzorjev gibanja | kos | 40 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 5 | . | 0 | Demontaža in ponovna montaža luči na trasi demontaže in montaže novih cevovodov | kos | 80 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 6 | . | 0 | Zidarska obdelava odprtin po končanju inštalacijskih del s fino in grobo malto komplet z materialom | ur | 30 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 7 | . | 0 | Povrtavanje obstoječih prebojev na nazivno mero cevovoda Z IZOLACIJO | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 8 | . | 0 | Prenos pisarniške oprene iz pisarn pred začetkom del in po končanju del nazaj v pisarne, prestavitev knjižnih polic in ponovna postavitev na prvotno mesto | ur | 30 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 9 | . | 0 | Po končanju del čiščenje | ur | 30 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ 1. NADSTROPJE : |  |  |  | 0
|  | f | IV. |  |  | 2. NADSTROPJE
8 | 1 | 1 | 1 | . | 0 | Podiranje obstoječega GIPS spuščenega stropa in odvoz na trajno deponijo | m2 | 6 | 0 | 0
9 | 1 | 1 | 2 | . | 0 | Dobava in montaža novega GIPS stropa, kitanje, beljenje s premostitvenimi profili za montažo gips stropa | m2 | 6 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 3 | . | 0 | Demontaža in ponovna montaža, montažnega stropa tipa ARMSTRONG, na trasi cevnih instalacij, tudi prečnih nosilcev stropa, pri demontaži paziti, da se plošče ne poškodujejo | m2 | 166 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 4 | . | 0 | Demontaža in ponovna montaža obstoječih javljalnikov požara in senzorjev gibanja | kos | 50 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 5 | . | 0 | Demontaža in ponovna montaža luči na trasi demontaže in montaže novih cevovodov | kos | 80 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 6 | . | 0 | Zidarska obdelava odprtin po končanju inštalacijskih del s fino in grobo malto komplet z materialom | ur | 30 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 7 | . | 0 | Povrtavanje obstoječih prebojev na nazivno mero cevovoda Z IZOLACIJO | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 8 | . | 0 | Prenos pisarniške oprene iz pisarn pred začetkom del in po končanju del nazaj v pisarne, prestavitev knjižnih polic in ponovna postavitev na prvotno mesto | ur | 40 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 9 | . | 0 | Po končanju del čiščenje | ur | 40 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ 2. NADSTROPJE : |  |  |  | 0
|  | f | V. |  |  | 3. NADSTROPJE
10 | 1 | 1 | 1 | . | 0 | Podiranje obstoječega spuščenega GIPS stropa in odvoz na trajno deponijo | m2 | 8 | 0 | 0
11 | 1 | 1 | 2 | . | 0 | Dobava in montaža novega GIPS stropa, kitanje, beljenje s premostitvenimi profili za montažo gips stropa | m2 | 8 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 3 | . | 0 | Demontaža in ponovna montaža, montažnega stropa tipa ARMSTRONG, na trasi cevnih instalacij, tudi prečnih nosilcev stropa, pri demontaži paziti, da se plošče ne poškodujejo | m2 | 123 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 4 | . | 0 | Demontaža in ponovna montaža obstoječih javljalnikov požara in senzorjev gibanja | kos | 20 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 5 | . | 0 | Demontaža in ponovna montaža luči na trasi demontaže in montaže novih cevovodov | kos | 60 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 6 | . | 0 | Zidarska obdelava odprtin po končanju inštalacijskih del s fino in grobo malto komplet z materialom | ur | 20 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 7 | . | 0 | Povrtavanje obstoječih prebojev na nazivno mero cevovoda Z IZOLACIJO | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 8 | . | 0 | Prenos pisarniške oprene iz pisarn pred začetkom del in po končanju del nazaj v pisarne, prestavitev knjižnih polic in ponovna postavitev na prvotno mesto | ur | 30 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 9 | . | 0 | Po končanju del čiščenje | ur | 30 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ 3. NADSTROPJE : |  |  |  | 0
|  | f | VI. |  |  | 4. NADSTROPJE
12 | 1 | 1 | 1 | . | 0 | Podiranje obstoječega spuščenega GIPS stropa in odvoz na trajno deponijo | m2 | 100 | 0 | 0
13 | 1 | 1 | 2 | . | 0 | Dobava in montaža novega GIPS stropa, kitanje, beljenje s premostitvenimi profili za montažo gips stropa | m2 | 100 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 3 | . | 0 | Demontaža in ponovna montaža obstoječih javljalnikov požara in senzorjev gibanja | kos | 20 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 4 | . | 0 | Demontaža in ponovna montaža luči na trasi demontaže in montaže novih cevovodov | kos | 60 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 5 | . | 0 | Zidarska obdelava odprtin po končanju inštalacijskih del s fino in grobo malto komplet z materialom | ur | 20 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 6 | . | 0 | Povrtavanje obstoječih prebojev na nazivno mero cevovoda Z IZOLACIJO | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 7 | . | 0 | Prenos pisarniške oprene iz pisarn pred začetkom del in po končanju del nazaj v pisarne, prestavitev knjižnih polic in ponovna postavitev na prvotno mesto | ur | 30 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 8 | . | 0 | Po končanju del čiščenje | ur | 30 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ 4. NADSTROPJE : |  |  |  | 0
|  |  | B. |  |  | POHLAJEVANJE
|  | f | I. |  |  | KLET
14 | 1 | 1 | 1 | . | 0 | Demontaža obstoječih jeklenih cevovodov hladilne vode 7/12°C od motornih ventilov pri osebnih dvigalih do posameznih konvektorjev in odvoz na deponijo enako velja tudi za izolacijo | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 2 | . | 0 | Priklop na obstoječ razvod hladilne vode za potrebe napajanja konvektorjev v kleti pod stropom pri dvigalih, zapiranje sistema, praznjenje, ponovno polnjenje in odpiranje sistema, demontirati in priključiti nove cevovode, iz bakrenih cevi , priključno mesto obstoječi motorni ventili locirani v bližini osebnih dvigal, spojno mesto obstoječa motorna ventila | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 3 | . | 0 | Odklop hladilne vodee 7/12°C z obstoječih konvektorjev, tako da se jih ne poškoduje | kos | 8 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 4 | . | 0 | Priklop obstoječih konvektorjev na nove bakrene cevovode | kos | 8 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 5 | . | 0 | Zamenjava obstoječih črpalk kasetnih konvektorjev s konzolami in gumijastimi blažilniki za odvod kondenza. Črpalna višina novih črpalk 6m | kos | 8 | 0 | 0
15 | 1 | 1 | 6 | . | 0 | Dobava in montaža industrijski odzračevalni lonček Industrijska izvedba
[6 empty] | 3/4` | kos | 2 | 0 | 0
15 | 1 | 1 | 7 | . | 0 | Dobava in montaža ventil krogelni zaporni za hladilno vodo, PN16,
[6 empty] | (DN 20) 3/4¨, na konvektorjih | kos | 16 | 0 | 0
[6 empty] | (DN 20) za odzračevanje | kos | 2 | 0 | 0
[6 empty] | (DN 40) glavni odcep etaže | kos | 2 | 0 | 0
15 | 1 | 1 | 8 | . | 0 | Dobava in montaža ventil za uravnoteženje pretoka hladilne vode
[6 empty] | 3/4¨, na konvektorjih | kos | 8 | 0 | 0
[6 empty] | (DN 40) glavni odcep etaže | kos | 1 | 0 | 0
16 | 1 | 1 | 9 | . | 0 | Dobava in montaža gibka INOX cev za povezavo konvektorja do novega bakrenega cevovoda, z maticami na obeh straneh in tesnilnim materialom, dolžina 600mm
[6 empty] | 3/4¨ | kos | 16 | 0 | 0
16 | 1 | 1 | 10 | . | 0 | Dobava in montaža obešalni material, obešalne palice, betonski kovinski vložki z maticami, objermke ustrezne velikosti za izolacijski cevni nosilec | kg | 200 | 0 | 0
16 | 1 | 1 | 11 | . | 0 | Dobava in montaža toplotne izolacije obstoječih cevi kondenza, cevnih lokov s fleksibilno samougasljivo parozaporno izolacijo iz ekspandirane gume brez CFC potreben certifikat, (μ > 10000, testirano po DIN EN 13469DIN EN 12086, λ0° < 0,036W/mK),DIN EN ISO 8497DIN EN 12667, za hladilno vodo 7/12°C, debelina 19mm, z zaprto celično strukturo, z vmesnimi izolacijskimi elementi na mestu obešanja cevovoda, vsi spoji cevakov med seboj lepljeni in prelepljeni z izolacijskim trakom, da se prepreči kondenzacija
[6 empty] | - DN 15, debelina 19 mm, za cev fi18x1 | m | 64 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 20, debelina 19 mm, za cev fi22x1 | m | 22 | 0 | 0
16 | 1 | 1 | 12 | . | 0 | Cevovodi iz bakrenih cevi, izdelani po EN 1057 (DIN 1786), za ogrevalne sisteme po DIN 12828, spajanje z tehniko zatisnjenih spojev. Vključno s fitingi in spojnimi kosi po EN 1254.
[6 empty] | - DN 20 (fi22x1) | m | 6 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 25 (fi28x1,5) | m | 66 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 32 (fi35x1,5) | m | 44 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 40 (fi42x1,5) | m | 32 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 50 (fi54x1,5) | m | 2 | 0 | 0
16 | 1 | 1 | 13 | . | 0 | Dobava in montaža toplotne izolacije novomontiranih cevi, cevnih lokov s fleksibilno samougasljivo parozaporno izolacijo iz ekspandirane gume brez CFC, potreben certifikat, (μ > 10000, testirano po DIN EN 13469DIN EN 12086, λ0° < 0,036W/mK),DIN EN ISO 8497DIN EN 12667, za hladilno vodo 7/12°C, debelina 25mm, z zaprto celično strukturo, z vmesnimi izolacijskimi elementi na mestu obešanja cevovoda, vsi spoji cevakov med seboj lepljeni in prelepljeni z izolacijskim trakom, da se prepreči kondenzacija
[6 empty] | - DN 20, debelina 25 mm za cev (fi22x1) | m | 6 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 25, debelina 25 mm za cev (fi28x1,5) | m | 66 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 32, debelina 25 mm za cev (fi35x1,5) | m | 44 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 40, debelina 25 mm za cev (fi42x1,5) | m | 32 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 50, debelina 25 mm za cev (fi54x1,5) | m | 2 | 0 | 0
17 | 1 | 1 | 14 | . | 0 | Izpiranje cevovodov s hladno sanitarno vodo v celotnem sistemu novoinstaliranih razvodov; | kpl | 1 | 0 | 0
18 | 1 | 1 | 15 | . | 0 | Tlačni preizkus trdnosti in tesnenja cevovoda s hladno vodo, preizkusni tlak 1,5 x delovni tlak, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu; | kpl | 1 | 0 | 0
19 | 1 | 1 | 16 | . | 0 | Regulacija celotnega sistema, meritve parametrov in preizkusni zagon z izdelavo poročila za posamezno fazo (regulacija, preizkusi, meritve); | kpl | 2 | 0 | 0
20 | 1 | 1 | 17 | . | 0 | Po izvedenih nastavitvah pretokov, je potrebno vse ventile končno izolirati, da ne bo prihajalo do kondenzacije | kpl | 1 | 0 | 0
21 | 1 | 1 | 18 | . | 0 | Sodelovanje cevnega instalaterja pri zagonu sistema; | pavšal | 1 | 0 | 0
22 | 1 | 1 | 19 | . | 0 | Dobava in montažasamolepilnih puščic za označitev smeri pretoka ter samolepilnih napisov vrste medija; | kpl | 1 | 0 | 0
23 | 1 | 1 | 20 | . | 0 | Pripravljalna in zaključna dela: | kpl | 1 | 0 | 0
24 | 1 | 1 | 21 | . | 0 | Splošni, zavarovalni in manipulativni stroški do gradbišča: | kpl | 1 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ KLET : |  |  |  | 0
|  | f | II. |  |  | PRITLIČJE
25 | 1 | 1 | 1 | . | 0 | Demontaža obstoječih jeklenih cevovodov hladilne vode 7/12°C od motornih ventilov pri osebnih dvigalih do posameznih konvektorjev in odvoz na deponijo enako velja tudi za izolacijo | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 2 | . | 0 | Priklop na obstoječ razvod hladilne vode za potrebe napajanja konvektorjev v kleti pod stropom pri dvigalih, zapiranje sistema, praznjenje, ponovno polnjenje in odpiranje sistema, demontirati in priključiti nove cevovode, iz bakrenih cevi , priključno mesto obstoječi motorni ventili locirani v bližini osebnih dvigal, spojno mesto obstoječa motorna ventila | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 3 | . | 0 | Odklop hladilne vodee 7/12°C z obstoječih parapetnih konvektorjev, tako da se jih ne poškoduje | kos | 11 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 4 | . | 0 | Odklop hladilne vodee 7/12°C z obstoječih kasetnih konvektorjev, tako da se jih ne poškoduje | kos | 12 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 5 | . | 0 | Priklop obstoječih konvektorjev, kasetnih in parapetnih na nove bakrene cevovode | kos | 23 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 6 | . | 0 | Zamenjava obstoječih črpalk kasetnih konvektorjev s konzolami in gumijastimi blažilniki za odvod kondenza. Črpalna višina novih črpalk 6m | kos | 12 | 0 | 0
26 | 1 | 1 | 7 | . | 0 | Dobava in montaža industrijski odzračevalni lonček Industrijska izvedba
[6 empty] | 3/4` | kos | 2 | 0 | 0
26 | 1 | 1 | 8 | . | 0 | Dobava in montaža ventil krogelni zaporni za hladilno vodo, PN16,
[6 empty] | - (DN 20) 3/4¨, na konvektorjih | kos | 46 | 0 | 0
[6 empty] | - (DN 20) za odzračevanje | kos | 2 | 0 | 0
[6 empty] | - (DN 65) glavni odcep etaže | kos | 2 | 0 | 0
26 | 1 | 1 | 9 | . | 0 | Dobava in montaža ventil za uravnoteženje pretoka hladilne vode
[6 empty] | 3/4¨, na konvektorjih | kos | 23 | 0 | 0
[6 empty] | (DN 65) glavni odcep etaže | kos | 1 | 0 | 0
27 | 1 | 1 | 10 | . | 0 | Dobava in montaža gibka INOX cev za povezavo konvektorja do novega bakrenega cevovoda, z maticami na obeh straneh in tesnilnim materialom, dolžina 600mm
[6 empty] | 3/4¨ | kos | 46 | 0 | 0
27 | 1 | 1 | 11 | . | 0 | Dobava in montaža obešalni material, obešalne palice, betonski kovinski vložki z maticami, objermke ustrezne velikosti za izolacijski cevni nosilec | kg | 500 | 0 | 0
27 | 1 | 1 | 12 | . | 0 | Dobava in montaža toplotne izolacije obstoječih cevi kondenza, cevnih lokov s fleksibilno samougasljivo parozaporno izolacijo iz ekspandirane gume brez CFC potreben certifikat, (μ > 10000, testirano po DIN EN 13469DIN EN 12086, λ0° < 0,036W/mK),DIN EN ISO 8497DIN EN 12667, za hladilno vodo 7/12°C, debelina 19mm, z zaprto celično strukturo, z vmesnimi izolacijskimi elementi na mestu obešanja cevovoda, vsi spoji cevakov med seboj lepljeni in prelepljeni z izolacijskim trakom, da se prepreči kondenzacija
[6 empty] | - DN 15, debelina 19 mm, za cev fi18x1 | m | 100 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 20, debelina 19 mm, za cev fi22x1 | m | 42 | 0 | 0
27 | 1 | 1 | 13 | . | 0 | Cevovodi iz bakrenih cevi, izdelani po EN 1057 (DIN 1786), za ogrevalne sisteme po DIN 12828, spajanje z tehniko zatisnjenih spojev. Vključno s fitingi in spojnimi kosi po EN 1254.
[6 empty] | - DN 20 (fi22x1) | m | 85 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 25 (fi28x1,5) | m | 150 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 32 (fi35x1,5) | m | 83 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 40 (fi42x1,5) | m | 127 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 50 (fi54x1,5) | m | 20 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 65 (fi76,1x2) | m | 25 | 0 | 0
27 | 1 | 1 | 14 | . | 0 | Dobava in montaža toplotne izolacije novomontiranih cevi, cevnih lokov s fleksibilno samougasljivo parozaporno izolacijo iz ekspandirane gume brez CFC, potreben certifikat, (μ > 10000, testirano po DIN EN 13469DIN EN 12086, λ0° < 0,036W/mK),DIN EN ISO 8497DIN EN 12667, za hladilno vodo 7/12°C, debelina 25mm, z zaprto celično strukturo, z vmesnimi izolacijskimi elementi na mestu obešanja cevovoda, vsi spoji cevakov med seboj lepljeni in prelepljeni z izolacijskim trakom, da se prepreči kondenzacija
[6 empty] | - DN 20, debelina 25 mm za cev (fi22x1) | m | 85 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 25, debelina 25 mm za cev (fi28x1,5) | m | 150 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 32, debelina 25 mm za cev (fi35x1,5) | m | 83 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 40, debelina 25 mm za cev (fi42x1,5) | m | 127 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 50, debelina 25 mm za cev (fi54x1,5) | m | 20 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 65, debelina 25 mm za cev (fi76,1x2) | m | 25 | 0 | 0
28 | 1 | 1 | 15 | . | 0 | Izpiranje cevovodov s hladno sanitarno vodo v celotnem sistemu novoinstaliranih razvodov; | kpl | 1 | 0 | 0
29 | 1 | 1 | 16 | . | 0 | Tlačni preizkus trdnosti in tesnenja cevovoda s hladno vodo, preizkusni tlak 1,5 x delovni tlak, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu; | kpl | 1 | 0 | 0
30 | 1 | 1 | 17 | . | 0 | Regulacija celotnega sistema, meritve parametrov in preizkusni zagon z izdelavo poročila za posamezno fazo (regulacija, preizkusi, meritve); | kpl | 1 | 0 | 0
31 | 1 | 1 | 18 | . | 0 | Po izvedenih nastavitvah pretokov, je potrebno vse ventile končno izolirati, da ne bo prihajalo do kondenzacije | kpl | 1 | 0 | 0
32 | 1 | 1 | 19 | . | 0 | Sodelovanje cevnega instalaterja pri zagonu sistema; | pavšal | 1 | 0 | 0
33 | 1 | 1 | 20 | . | 0 | Dobava in montažasamolepilnih puščic za označitev smeri pretoka ter samolepilnih napisov vrste medija; | kpl | 1 | 0 | 0
34 | 1 | 1 | 21 | . | 0 | Pripravljalna in zaključna dela: | kpl | 1 | 0 | 0
35 | 1 | 1 | 22 | . | 0 | Splošni, zavarovalni in manipulativni stroški do gradbišča: | kpl | 1 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ PRITLIČJE : |  |  |  | 0
|  | f | III. |  |  | 1. NADSTROPJE
36 | 1 | 1 | 1 | . | 0 | Demontaža obstoječih jeklenih cevovodov hladilne vode 7/12°C od motornih ventilov pri osebnih dvigalih do posameznih konvektorjev in odvoz na deponijo enako velja tudi za izolacijo | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 2 | . | 0 | Priklop na obstoječ razvod hladilne vode za potrebe napajanja konvektorjev v kleti pod stropom pri dvigalih, zapiranje sistema, praznjenje, ponovno polnjenje in odpiranje sistema, demontirati in priključiti nove cevovode, iz bakrenih cevi , priključno mesto obstoječi motorni ventili locirani v bližini osebnih dvigal, spojno mesto obstoječa motorna ventila | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 3 | . | 0 | Odklop hladilne vodee 7/12°C z obstoječih parapetnih konvektorjev, tako da se jih ne poškoduje | kos | 11 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 4 | . | 0 | Odklop hladilne vodee 7/12°C z obstoječih kasetnih konvektorjev, tako da se jih ne poškoduje | kos | 12 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 5 | . | 0 | Priklop obstoječih konvektorjev, kasetnih in parapetnih na nove bakrene cevovode | kos | 23 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 6 | . | 0 | Zamenjava obstoječih črpalk kasetnih konvektorjev s konzolami in gumijastimi blažilniki za odvod kondenza. Črpalna višina novih črpalk 6m | kos | 12 | 0 | 0
37 | 1 | 1 | 7 | . | 0 | Dobava in montaža industrijski odzračevalni lonček Industrijska izvedba
[6 empty] | 3/4` | kos | 2 | 0 | 0
37 | 1 | 1 | 8 | . | 0 | Dobava in montaža ventil krogelni zaporni za hladilno vodo, PN16,
[6 empty] | (DN 20) 3/4¨, na konvektorjih | kos | 46 | 0 | 0
[6 empty] | (DN 20) za odzračevanje | kos | 2 | 0 | 0
[6 empty] | (DN 65) | kos | 2 | 0 | 0
37 | 1 | 1 | 9 | . | 0 | Dobava in montaža ventil za uravnoteženje pretoka hladilne vode
[6 empty] | 3/4¨, na konvektorjih | kos | 23 | 0 | 0
[6 empty] | (DN 65) | kos | 1 | 0 | 0
38 | 1 | 1 | 10 | . | 0 | Dobava in montaža gibka INOX cev za povezavo konvektorja do novega bakrenega cevovoda, z maticami na obeh straneh in tesnilnim materialom, dolžina 600mm
[6 empty] | 3/4¨ | kos | 46 | 0 | 0
38 | 1 | 1 | 11 | . | 0 | Dobava in montaža obešalni material, obešalne palice, betonski kovinski vložki z maticami, objermke ustrezne velikosti za izolacijski cevni nosilec | kg | 500 | 0 | 0
38 | 1 | 1 | 12 | . | 0 | Dobava in montaža toplotne izolacije obstoječih cevi kondenza, cevnih lokov s fleksibilno samougasljivo parozaporno izolacijo iz ekspandirane gume brez CFC potreben certifikat, (μ > 10000, testirano po DIN EN 13469DIN EN 12086, λ0° < 0,036W/mK),DIN EN ISO 8497DIN EN 12667, za hladilno vodo 7/12°C, debelina 19mm, z zaprto celično strukturo, z vmesnimi izolacijskimi elementi na mestu obešanja cevovoda, vsi spoji cevakov med seboj lepljeni in prelepljeni z izolacijskim trakom, da se prepreči kondenzacija
[6 empty] | - DN 15, debelina 19 mm, za cev fi18x1 | m | 41 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 20, debelina 19 mm, za cev fi22x1 | m | 30 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 25, debelina 19 mm, za cev fi28x1 | m | 25 | 0 | 0
38 | 1 | 1 | 13 | . | 0 | Cevovodi iz bakrenih cevi, izdelani po EN 1057 (DIN 1786), za ogrevalne sisteme po DIN 12828, spajanje z tehniko zatisnjenih spojev. Vključno s fitingi in spojnimi kosi po EN 1254.
[6 empty] | - DN 20 (fi22x1) | m | 18 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 25 (fi28x1,5) | m | 77 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 32 (fi35x1,5) | m | 91 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 40 (fi42x1,5) | m | 65 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 50 (fi54x1,5) | m | 27 | 0 | 0
38 | 1 | 1 | 14 | . | 0 | Dobava in montaža toplotne izolacije novomontiranih cevi, cevnih lokov s fleksibilno samougasljivo parozaporno izolacijo iz ekspandirane gume brez CFC, potreben certifikat, (μ > 10000, testirano po DIN EN 13469DIN EN 12086, λ0° < 0,036W/mK),DIN EN ISO 8497DIN EN 12667, za hladilno vodo 7/12°C, debelina 25mm, z zaprto celično strukturo, z vmesnimi izolacijskimi elementi na mestu obešanja cevovoda, vsi spoji cevakov med seboj lepljeni in prelepljeni z izolacijskim trakom, da se prepreči kondenzacija
[6 empty] | - DN 20, debelina 25 mm za cev (fi22x1) | m | 18 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 25, debelina 25 mm za cev (fi28x1,5) | m | 77 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 32, debelina 25 mm za cev (fi35x1,5) | m | 91 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 40, debelina 25 mm za cev (fi42x1,5) | m | 65 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 50, debelina 25 mm za cev (fi54x1,5) | m | 27 | 0 | 0
39 | 1 | 1 | 15 | . | 0 | Izpiranje cevovodov s hladno sanitarno vodo v celotnem sistemu novoinstaliranih razvodov; | kpl | 1 | 0 | 0
40 | 1 | 1 | 16 | . | 0 | Tlačni preizkus trdnosti in tesnenja cevovoda s hladno vodo, preizkusni tlak 1,5 x delovni tlak, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu; | kpl | 1 | 0 | 0
41 | 1 | 1 | 17 | . | 0 | Regulacija celotnega sistema, meritve parametrov in preizkusni zagon z izdelavo poročila za posamezno fazo (regulacija, preizkusi, meritve); | kpl | 1 | 0 | 0
42 | 1 | 1 | 18 | . | 0 | Po izvedenih nastavitvah pretokov, je potrebno vse ventile končno izolirati, da ne bo prihajalo do kondenzacije | kpl | 1 | 0 | 0
43 | 1 | 1 | 19 | . | 0 | Sodelovanje cevnega instalaterja pri zagonu sistema; | pavšal | 1 | 0 | 0
44 | 1 | 1 | 20 | . | 0 | Dobava in montažasamolepilnih puščic za označitev smeri pretoka ter samolepilnih napisov vrste medija; | kpl | 1 | 0 | 0
45 | 1 | 1 | 21 | . | 0 | Pripravljalna in zaključna dela: | kpl | 1 | 0 | 0
46 | 1 | 1 | 22 | . | 0 | Splošni, zavarovalni in manipulativni stroški do gradbišča: | kpl | 1 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ 1. NADSTROPJE : |  |  |  | 0
|  | f | IV. |  |  | 2. NADSTROPJE
47 | 1 | 1 | 1 | . | 0 | Demontaža obstoječih jeklenih cevovodov hladilne vode 7/12°C od motornih ventilov pri osebnih dvigalih do posameznih konvektorjev in odvoz na deponijo enako velja tudi za izolacijo | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 2 | . | 0 | Priklop na obstoječ razvod hladilne vode za potrebe napajanja konvektorjev v kleti pod stropom pri dvigalih, zapiranje sistema, praznjenje, ponovno polnjenje in odpiranje sistema, demontirati in priključiti nove cevovode, iz bakrenih cevi , priključno mesto obstoječi motorni ventili locirani v bližini osebnih dvigal, spojno mesto obstoječa motorna ventila | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 3 | . | 0 | Odklop hladilne vode 7/12°C z obstoječih parapetnih konvektorjev, tako da se jih ne poškoduje | kos | 11 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 4 | . | 0 | Odklop hladilne vodee 7/12°C z obstoječih kasetnih konvektorjev, tako da se jih ne poškoduje | kos | 12 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 5 | . | 0 | Priklop obstoječih konvektorjev, kasetnih in parapetnih na nove bakrene cevovode | kos | 23 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 6 | . | 0 | Zamenjava obstoječih črpalk kasetnih konvektorjev s konzolami in gumijastimi blažilniki za odvod kondenza. Črpalna višina novih črpalk 6m | kos | 12 | 0 | 0
48 | 1 | 1 | 7 | . | 0 | Dobava in montaža industrijski odzračevalni lonček Industrijska izvedba
[6 empty] | 3/4` | kos | 2 | 0 | 0
48 | 1 | 1 | 8 | . | 0 | Dobava in montaža ventil krogelni zaporni za hladilno vodo, PN16,
[6 empty] | (DN 20) 3/4¨, na konvektorjih | kos | 46 | 0 | 0
[6 empty] | (DN 20) za odzračevanje | kos | 2 | 0 | 0
[6 empty] | (DN 50) glavni odcep etaže | kos | 2 | 0 | 0
48 | 1 | 1 | 9 | . | 0 | Dobava in montaža ventil za uravnoteženje pretoka hladilne vode
[6 empty] | 3/4¨, na konvektorjih | kos | 23 | 0 | 0
[6 empty] | (DN 50) glavni odcep etaže | kos | 1 | 0 | 0
49 | 1 | 1 | 10 | . | 0 | Dobava in montaža gibka INOX cev za povezavo konvektorja do novega bakrenega cevovoda, z maticami na obeh straneh in tesnilnim materialom, dolžina 600mm
[6 empty] | 3/4¨ | kos | 46 | 0 | 0
49 | 1 | 1 | 11 | . | 0 | Dobava in montaža obešalni material, obešalne palice, betonski kovinski vložki z maticami, objermke ustrezne velikosti za izolacijski cevni nosilec | kg | 500 | 0 | 0
49 | 1 | 1 | 12 | . | 0 | Dobava in montaža toplotne izolacije obstoječih cevi kondenza, cevnih lokov s fleksibilno samougasljivo parozaporno izolacijo iz ekspandirane gume brez CFC potreben certifikat, (μ > 10000, testirano po DIN EN 13469DIN EN 12086, λ0° < 0,036W/mK),DIN EN ISO 8497DIN EN 12667, za hladilno vodo 7/12°C, debelina 19mm, z zaprto celično strukturo, z vmesnimi izolacijskimi elementi na mestu obešanja cevovoda, vsi spoji cevakov med seboj lepljeni in prelepljeni z izolacijskim trakom, da se prepreči kondenzacija
[6 empty] | - DN 15, debelina 19 mm, za cev fi18x1 | m | 69 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 20, debelina 19 mm, za cev fi22x1 | m | 43 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 25, debelina 19 mm, za cev fi28x1 | m | 15 | 0 | 0
49 | 1 | 1 | 13 | . | 0 | Cevovodi iz bakrenih cevi, izdelani po EN 1057 (DIN 1786), za ogrevalne sisteme po DIN 12828, spajanje z tehniko zatisnjenih spojev. Vključno s fitingi in spojnimi kosi po EN 1254.
[6 empty] | - DN 20 (fi22x1) | m | 66 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 25 (fi28x1,5) | m | 52 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 32 (fi35x1,5) | m | 50 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 40 (fi42x1,5) | m | 15 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 50 (fi54x1,5) | m | 33 | 0 | 0
49 | 1 | 1 | 14 | . | 0 | Dobava in montaža toplotne izolacije novomontiranih cevi, cevnih lokov s fleksibilno samougasljivo parozaporno izolacijo iz ekspandirane gume brez CFC, potreben certifikat, (μ > 10000, testirano po DIN EN 13469DIN EN 12086, λ0° < 0,036W/mK),DIN EN ISO 8497DIN EN 12667, za hladilno vodo 7/12°C, debelina 25mm, z zaprto celično strukturo, z vmesnimi izolacijskimi elementi na mestu obešanja cevovoda, vsi spoji cevakov med seboj lepljeni in prelepljeni z izolacijskim trakom, da se prepreči kondenzacija
[6 empty] | - DN 20, debelina 25 mm za cev (fi22x1) | m | 66 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 25, debelina 25 mm za cev (fi28x1,5) | m | 52 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 32, debelina 25 mm za cev (fi35x1,5) | m | 50 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 40, debelina 25 mm za cev (fi42x1,5) | m | 15 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 50, debelina 25 mm za cev (fi54x1,5) | m | 33 | 0 | 0
50 | 1 | 1 | 15 | . | 0 | Izpiranje cevovodov s hladno sanitarno vodo v celotnem sistemu novoinstaliranih razvodov; | kpl | 1 | 0 | 0
51 | 1 | 1 | 16 | . | 0 | Tlačni preizkus trdnosti in tesnenja cevovoda s hladno vodo, preizkusni tlak 1,5 x delovni tlak, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu; | kpl | 1 | 0 | 0
52 | 1 | 1 | 17 | . | 0 | Regulacija celotnega sistema, meritve parametrov in preizkusni zagon z izdelavo poročila za posamezno fazo (regulacija, preizkusi, meritve); | kpl | 1 | 0 | 0
53 | 1 | 1 | 18 | . | 0 | Po izvedenih nastavitvah pretokov, je potrebno vse ventile končno izolirati, da ne bo prihajalo do kondenzacije | kpl | 1 | 0 | 0
54 | 1 | 1 | 19 | . | 0 | Sodelovanje cevnega instalaterja pri zagonu sistema; | pavšal | 1 | 0 | 0
55 | 1 | 1 | 20 | . | 0 | Dobava in montažasamolepilnih puščic za označitev smeri pretoka ter samolepilnih napisov vrste medija; | kpl | 1 | 0 | 0
56 | 1 | 1 | 21 | . | 0 | Pripravljalna in zaključna dela: | kpl | 1 | 0 | 0
57 | 1 | 1 | 22 | . | 0 | Splošni, zavarovalni in manipulativni stroški do gradbišča: | kpl | 1 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ 2. NADSTROPJE : |  |  |  | 0
|  | f | V. |  |  | 3. NADSTROPJE
58 | 1 | 1 | 1 | . | 0 | Demontaža obstoječih jeklenih cevovodov hladilne vode 7/12°C od motornih ventilov pri osebnih dvigalih do posameznih konvektorjev in odvoz na deponijo enako velja tudi za izolacijo | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 2 | . | 0 | Priklop na obstoječ razvod hladilne vode za potrebe napajanja konvektorjev v kleti pod stropom pri dvigalih, zapiranje sistema, praznjenje, ponovno polnjenje in odpiranje sistema, demontirati in priključiti nove cevovode, iz bakrenih cevi , priključno mesto obstoječi motorni ventili locirani v bližini osebnih dvigal, spojno mesto obstoječa motorna ventila | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 3 | . | 0 | Odklop hladilne vodee 7/12°C z obstoječih konvektorjev, tako da se jih ne poškoduje | kos | 8 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 4 | . | 0 | Priklop obstoječih konvektorjev na nove bakrene cevovode | kos | 8 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 5 | . | 0 | Zamenjava obstoječih črpalk kasetnih konvektorjev s konzolami in gumijastimi blažilniki za odvod kondenza. Črpalna višina novih črpalk 6m | kos | 8 | 0 | 0
59 | 1 | 1 | 6 | . | 0 | Dobava in montaža industrijski odzračevalni lonček Industrijska izvedba
[6 empty] | 3/4` | kos | 2 | 0 | 0
59 | 1 | 1 | 7 | . | 0 | Dobava in montaža ventil krogelni zaporni za hladilno vodo, PN16,
[6 empty] | (DN 20) 3/4¨, na konvektorjih | kos | 16 | 0 | 0
[6 empty] | (DN 20) za odzračevanje | kos | 2 | 0 | 0
[6 empty] | (DN 40) glavni odcep etaže | kos | 2 | 0 | 0
59 | 1 | 1 | 8 | . | 0 | Dobava in montaža ventil za uravnoteženje pretoka hladilne vode
[6 empty] | 3/4¨, na konvektorjih | kos | 8 | 0 | 0
[6 empty] | (DN 40) glavni odcep etaže | kos | 1 | 0 | 0
60 | 1 | 1 | 9 | . | 0 | Dobava in montaža gibka INOX cev za povezavo konvektorja do novega bakrenega cevovoda, z maticami na obeh straneh in tesnilnim materialom, dolžina 600mm
[6 empty] | 3/4¨ | kos | 16 | 0 | 0
60 | 1 | 1 | 10 | . | 0 | Dobava in montaža obešalni material, obešalne palice, betonski kovinski vložki z maticami, objermke ustrezne velikosti za izolacijski cevni nosilec | kg | 200 | 0 | 0
60 | 1 | 1 | 11 | . | 0 | Dobava in montaža toplotne izolacije obstoječih cevi kondenza, cevnih lokov s fleksibilno samougasljivo parozaporno izolacijo iz ekspandirane gume brez CFC potreben certifikat, (μ > 10000, testirano po DIN EN 13469DIN EN 12086, λ0° < 0,036W/mK),DIN EN ISO 8497DIN EN 12667, za hladilno vodo 7/12°C, debelina 19mm, z zaprto celično strukturo, z vmesnimi izolacijskimi elementi na mestu obešanja cevovoda, vsi spoji cevakov med seboj lepljeni in prelepljeni z izolacijskim trakom, da se prepreči kondenzacija
[6 empty] | DN 15, debelina 19 mm, za cev fi18x1 | m | 64 | 0 | 0
[6 empty] | DN 20, debelina 19 mm, za cev fi22x1 | m | 22 | 0 | 0
60 | 1 | 1 | 12 | . | 0 | Cevovodi iz bakrenih cevi, izdelani po EN 1057 (DIN 1786), za ogrevalne sisteme po DIN 12828, spajanje z tehniko zatisnjenih spojev. Vključno s fitingi in spojnimi kosi po EN 1254.
[6 empty] | - DN 20 (fi22x1) | m | 6 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 25 (fi28x1,5) | m | 66 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 32 (fi35x1,5) | m | 44 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 40 (fi42x1,5) | m | 34 | 0 | 0
60 | 1 | 1 | 13 | . | 0 | Dobava in montaža toplotne izolacije novomontiranih cevi, cevnih lokov s fleksibilno samougasljivo parozaporno izolacijo iz ekspandirane gume brez CFC, potreben certifikat, (μ > 10000, testirano po DIN EN 13469DIN EN 12086, λ0° < 0,036W/mK),DIN EN ISO 8497DIN EN 12667, za hladilno vodo 7/12°C, debelina 25mm, z zaprto celično strukturo, z vmesnimi izolacijskimi elementi na mestu obešanja cevovoda, vsi spoji cevakov med seboj lepljeni in prelepljeni z izolacijskim trakom, da se prepreči kondenzacija
[6 empty] | - DN 20, debelina 25 mm za cev (fi22x1) | m | 6 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 25, debelina 25 mm za cev (fi28x1,5) | m | 66 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 32, debelina 25 mm za cev (fi35x1,5) | m | 44 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 40, debelina 25 mm za cev (fi42x1,5) | m | 34 | 0 | 0
61 | 1 | 1 | 14 | . | 0 | Izpiranje cevovodov s hladno sanitarno vodo v celotnem sistemu novoinstaliranih razvodov; | kpl | 1 | 0 | 0
62 | 1 | 1 | 15 | . | 0 | Tlačni preizkus trdnosti in tesnenja cevovoda s hladno vodo, preizkusni tlak 1,5 x delovni tlak, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu; | kpl | 1 | 0 | 0
63 | 1 | 1 | 16 | . | 0 | Regulacija celotnega sistema, meritve parametrov in preizkusni zagon z izdelavo poročila za posamezno fazo (regulacija, preizkusi, meritve); | kpl | 2 | 0 | 0
64 | 1 | 1 | 17 | . | 0 | Po izvedenih nastavitvah pretokov, je potrebno vse ventile končno izolirati, da ne bo prihajalo do kondenzacije | kpl | 1 | 0 | 0
65 | 1 | 1 | 18 | . | 0 | Sodelovanje cevnega instalaterja pri zagonu sistema; | pavšal | 1 | 0 | 0
66 | 1 | 1 | 19 | . | 0 | Dobava in montažasamolepilnih puščic za označitev smeri pretoka ter samolepilnih napisov vrste medija; | kpl | 1 | 0 | 0
67 | 1 | 1 | 20 | . | 0 | Pripravljalna in zaključna dela: | kpl | 1 | 0 | 0
68 | 1 | 1 | 21 | . | 0 | Splošni, zavarovalni in manipulativni stroški do gradbišča: | kpl | 1 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ 3. NADSTROPJE : |  |  |  | 0
|  | f | VI. |  |  | 4. NADSTROPJE
69 | 1 | 1 | 1 | . | 0 | Demontaža obstoječih jeklenih cevovodov hladilne vode 7/12°C od motornih ventilov pri osebnih dvigalih do posameznih konvektorjev in odvoz na deponijo enako velja tudi za izolacijo | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 2 | . | 0 | Priklop na obstoječ razvod hladilne vode za potrebe napajanja konvektorjev v kleti pod stropom pri dvigalih, zapiranje sistema, praznjenje, ponovno polnjenje in odpiranje sistema, demontirati in priključiti nove cevovode, iz bakrenih cevi , priključno mesto obstoječi motorni ventili locirani v bližini osebnih dvigal, spojno mesto obstoječa motorna ventila | kpl | 1 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 3 | . | 0 | Odklop hladilne vodee 7/12°C z obstoječih parapetnih konvektorjev, tako da se jih ne poškoduje | kos | 11 | 0 | 0
3 | 1 | 1 | 4 | . | 0 | Priklop obstoječih konvektorjev parapetnih na nove bakrene cevovode | kos | 11 | 0 | 0
70 | 1 | 1 | 5 | . | 0 | Dobava in montaža industrijski odzračevalni lonček Industrijska izvedba
[6 empty] | 3/4` | kos | 2 | 0 | 0
70 | 1 | 1 | 6 | . | 0 | Dobava in montaža ventil krogelni zaporni za hladilno vodo, PN16,
[6 empty] | - (DN 20) 3/4¨, na konvektorjih | kos | 22 | 0 | 0
[6 empty] | - (DN 20) za odzračevanje | kos | 2 | 0 | 0
[6 empty] | - (DN 50) glavni odcep etaže | kos | 2 | 0 | 0
70 | 1 | 1 | 7 | . | 0 | Dobava in montaža ventil za uravnoteženje pretoka hladilne vode
[6 empty] | 3/4¨, na konvektorjih | kos | 11 | 0 | 0
[6 empty] | (DN 50) glavni odcep etaže | kos | 1 | 0 | 0
71 | 1 | 1 | 8 | . | 0 | Dobava in montaža gibka INOX cev za povezavo konvektorja do novega bakrenega cevovoda, z maticami na obeh straneh in tesnilnim materialom, dolžina 600mm
[6 empty] | 3/4¨ | kos | 22 | 0 | 0
71 | 1 | 1 | 9 | . | 0 | Dobava in montaža obešalni material, obešalne palice, betonski kovinski vložki z maticami, objermke ustrezne velikosti za izolacijski cevni nosilec | kg | 300 | 0 | 0
71 | 1 | 1 | 10 | . | 0 | Dobava in montaža toplotne izolacije obstoječih cevi kondenza, cevnih lokov s fleksibilno samougasljivo parozaporno izolacijo iz ekspandirane gume brez CFC potreben certifikat, (μ > 10000, testirano po DIN EN 13469DIN EN 12086, λ0° < 0,036W/mK),DIN EN ISO 8497DIN EN 12667, za hladilno vodo 7/12°C, debelina 19mm, z zaprto celično strukturo, z vmesnimi izolacijskimi elementi na mestu obešanja cevovoda, vsi spoji cevakov med seboj lepljeni in prelepljeni z izolacijskim trakom, da se prepreči kondenzacija
[6 empty] | DN 15, debelina 19 mm, za cev fi18x1 | m | 70 | 0 | 0
71 | 1 | 1 | 11 | . | 0 | Cevovodi iz bakrenih cevi, izdelani po EN 1057 (DIN 1786), za ogrevalne sisteme po DIN 12828, spajanje z tehniko zatisnjenih spojev. Vključno s fitingi in spojnimi kosi po EN 1254.
[6 empty] | - DN 20 (fi22x1) | m | 35 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 25 (fi28x1,5) | m | 130 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 32 (fi35x1,5) | m | 75 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 50 (fi54x1,5) | m | 10 | 0 | 0
71 | 1 | 1 | 12 | . | 0 | Dobava in montaža toplotne izolacije novomontiranih cevi, cevnih lokov s fleksibilno samougasljivo parozaporno izolacijo iz ekspandirane gume brez CFC, potreben certifikat, (μ > 10000, testirano po DIN EN 13469DIN EN 12086, λ0° < 0,036W/mK),DIN EN ISO 8497DIN EN 12667, za hladilno vodo 7/12°C, debelina 25mm, z zaprto celično strukturo, z vmesnimi izolacijskimi elementi na mestu obešanja cevovoda, vsi spoji cevakov med seboj lepljeni in prelepljeni z izolacijskim trakom, da se prepreči kondenzacija
[6 empty] | - DN 20, debelina 25 mm za cev (fi22x1) | m | 35 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 25, debelina 25 mm za cev (fi28x1,5) | m | 130 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 32, debelina 25 mm za cev (fi35x1,5) | m | 75 | 0 | 0
[6 empty] | - DN 50, debelina 25 mm za cev (fi54x1,5) | m | 10 | 0 | 0
72 | 1 | 1 | 13 | . | 0 | Izpiranje cevovodov s hladno sanitarno vodo v celotnem sistemu novoinstaliranih razvodov; | kpl | 1 | 0 | 0
73 | 1 | 1 | 14 | . | 0 | Tlačni preizkus trdnosti in tesnenja cevovoda s hladno vodo, preizkusni tlak 1,5 x delovni tlak, vključno s potrebnim materialom (čepi), ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu; | kpl | 1 | 0 | 0
74 | 1 | 1 | 15 | . | 0 | Regulacija celotnega sistema, meritve parametrov in preizkusni zagon z izdelavo poročila za posamezno fazo (regulacija, preizkusi, meritve); | kpl | 1 | 0 | 0
75 | 1 | 1 | 16 | . | 0 | Po izvedenih nastavitvah pretokov, je potrebno vse ventile končno izolirati, da ne bo prihajalo do kondenzacije | kpl | 1 | 0 | 0
76 | 1 | 1 | 17 | . | 0 | Sodelovanje cevnega instalaterja pri zagonu sistema; | pavšal | 1 | 0 | 0
77 | 1 | 1 | 18 | . | 0 | Dobava in montažasamolepilnih puščic za označitev smeri pretoka ter samolepilnih napisov vrste medija; | kpl | 1 | 0 | 0
78 | 1 | 1 | 19 | . | 0 | Pripravljalna in zaključna dela: | kpl | 1 | 0 | 0
79 | 1 | 1 | 20 | . | 0 | Splošni, zavarovalni in manipulativni stroški do gradbišča: | kpl | 1 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ 4. NADSTROPJE : |  |  |  | 0
|  |  | C |  |  | NEPREDVIDENA DELA
|  |  | 1 |  |  | 10% od vrednosti vseh popisanih del za razna nepredvidena dela, ki niso predmet te ponudbe. | € | 10% | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA : |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA:
|  |  | A. |  |  | OBRTNIŠKA IN ZAKLJUČNA DELA
|  |  | I. |  |  | KLET |  |  |  | 0
|  |  | II. |  |  | PRITLIČJE |  |  |  | 0
|  |  | III. |  |  | 1. NADSTROPJE |  |  |  | 0
|  |  | IV. |  |  | 2. NADSTROPJE |  |  |  | 0
|  |  | V. |  |  | 3. NADSTROPJE |  |  |  | 0
|  |  | VI. |  |  | 4. NADSTROPJE |  |  |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ OBRTNIŠKA IN ZAKLJUČNA DELA : |  |  |  | 0
|  |  | B. |  |  | POHLAJEVANJE
|  |  | I. |  |  | KLET |  |  |  | 0
|  |  | II. |  |  | PRITLIČJE |  |  |  | 0
|  |  | III. |  |  | 1. NADSTROPJE |  |  |  | 0
|  |  | IV. |  |  | 2. NADSTROPJE |  |  |  | 0
|  |  | V. |  |  | 3. NADSTROPJE |  |  |  | 0
|  |  | VI. |  |  | 4. NADSTROPJE |  |  |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ POHLAJEVANJE : |  |  |  | 0
|  |  | C |  |  | NEPREDVIDENA DELA |  |  |  | 0
[6 empty] | SKUPAJ NEPREDVIDENA DELA : |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ A + B + C: | [5 empty] | 0
[6 empty] | + DDV 22%: |  |  |  | 0
|  |  |  | SKUPAJ z DDV: | [5 empty] | 0