| IZKAZ POŽARNE VARNOSTI STAVBE št.: JOSKOS-5P/01-IPV |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Podatki o stavbi: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Naziv stavbe: |  | Osnovna šola Koseze: Preureditev in dozidava |  |  |  |  |  |  |
| Klasifikacija objekta (stavbe) po CC-SI: |  | Skupina stavb 126: stavbe splošnega družbenega pomena, razred 1263, podrazred 12630: stavba za osnovnošolsko izobraževanje |  |  |  |  |  |  |
| Klasifikacija objekta (stavbe) po požarni zahtevnosti: |  | Požarno zahteven objekt – tudi za rekonstrukcijo je potrebno izdelati študijo požarne varnosti. Za investicijski poseg ni potrebno požarno soglasje niti h gradbenemu niti k uporabnemu dovoljenju. |  |  |  |  |  |  |
| Lokacija stavbe: |  | Ljubljana Koseze, Ledarska ulica 23, ŠS1/5 - Koseze, k. o. 1738 Dravlje, parc. št.: 1533/18, 1534/6, 1533/16, 1671/27 |  |  |  |  |  |  |
| Investitor: |  | MO Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana |  |  |  |  |  |  |
| Odgovorni vodja projekta: |  | Peter Zupan, univ. dipl. inž. arh., ZAPS 0801A |  |  |  |  |  |  |
| Odgovorni projektant požarne varnosti: |  | Milivoj Kodrič, univ. dipl. inž. kem. tehn., IZS TP 0641 |  |  |  |  |  |  |
| Način zagotavljanja ukrepov požarne varnosti: Datum izdelave projektne dokumentacije: Številka projekta: |  | Skladno s 7. členom Pravilnika o požarni varnosti v stavbah ( Ur. l. RS, št. 31/04) – Uporaba TSG – 1 – 001: 2010 in referenčnih dokumentov. April 2014 (PGD za preureditev in dozidavo) 4/2013 |  |  |  |  |  |  |
| Požarnovarnostni ukrepi | Načrtovani ukrepi (PGD) |  |  | Izvedeni ukrepi (PID) |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Ukrep |  | Datum in podpis* |  | Opombe |
| Širjenje požara na sosednje objekte |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Odmiki od mej parcele: | 6 do 115 m od parcelnih mej,. 6 m do 40 m od javnih cest in poti |  |  |  |  |  |  | Območje rezervirano za osnovno šolo! JV fasada telovadnice je oddaljena od javne poti (PST) 6 do 9 m (stena R(EI)-30). Ni omejitev glede izvedbe fasad in fasadnih odprtin |
| Odmiki od sosednjih objektov na parceli | Ni drugih nadzemnih stavb na zemljišču OŠ Koseze. Sklopi A, B in C so med seboj požarno ločeni |  |  |  |  |  |  | Stavba je umeščena ob SZ strani terasastih blokov. Na južni, zahodni in severno-zahodni strani so vse stanovanjske hiše oddaljene več kot 20 m |
| Požarne lastnosti fasadnih oblog: | Razred A1/A2, kjer je oddaljenost od parcelne meje manj kot 10 m. Drugod so dovoljene tudi lesene fasadne obloge |  |  |  |  |  |  | Vlaknato cementna strešna kritina, streha: Bstreha(t2). |
| Nosilnost konstrukcije ter širjenje ognja po stavbi |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Požarna odpornost nosilne konstrukcije: | R(EI)-30: pri podzemnih in nadzemnih delih |  |  |  |  |  |  | R(EI)-30 velja tudi za garderobni del kletne etaže. Zakloniščni del kleti se ne spreminja in je skladen s področnimi predpisi |

| Požarnovarnostni ukrepi | Načrtovani ukrepi (PGD) | Izvedeni ukrepi (PID) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ukrep | Datum in podpis* | Opombe |
| Razdelitev stavbe v požarne sektorje: | PS-KLE, PS-TEL1, PS-TEL2, PS-PRI, PS-NAD, PS-KNJ, PS-ZS1. PS-ZS2, PS-STR, PS-KUR |  |  | Osrednji šolski del (sklop A) je trietažna stavba: K+P+M; servisni del (sklop B) in velika telovadnica (sklop C) sta pritlični. Požarne ločitve so pomanjkljive (neustrezne). Nujna je sanacija! |
| Požarna odpornost na mejah požarnih sektorjev: | (R)EI-30/EI-30C ali EW-30C, če gre za steklene elemente |  |  | Pri zaklonišču so upoštevani strožji področni predpisi. |
| Električno napajanje sistemov in naprav za požarno varnost v stavbi (čas zagotavljanja napajanja, izvedba, požarna odpornost kablov ali kinet): | Varnostna razsvetljava: 60 minut, javljanje požara: 30 minut + 48 ur pripravno stanje |  |  |  |
| Požarna odpornost prehodov električnih instalacij na mejah požarnih sektorjev: | Najmanj EI-30 |  |  | Pri zaklonišču (se ne spreminja) so upoštevan področni predpisi |
| Glavno električno stikalo: | Ni potrebno |  |  | Po posameznih sklopih v električnih omarah |
| Širjenja dima po stavbi in prezračevanje |  |  |  |  |
| Naprave za odvod dima in toplote z naravnim prezračevanjem: | Oddimljanje skozi okna in vrata v učilnicah, zaščitenih stopniščih, telovadnicah in večnamenskih prostorih |  |  | Ročno odpiranje vhodnih vrat in oken v posameznih prostorih |
| Razdelitev stavbe v dimne sektorje: | Skladno s požarnimi sektorji |  |  |  |
| Naprave za odvod dima in toplote z mehanskim prezračevanjem: | / |  |  |  |
| Naprave za kontrolo dima v požarnih stopniščih: | Ročno odpiranje oken in vhodnih vrat |  |  | Dve požarno zaščiteni stopnišči PS-ZS1 in PS-ZS2 |
| Požarne lopute v prezračevalnih kanalih: | Najmanj EI-30Ce (Upošteva se meje požarnih sektorjev) |  |  | Obstoječi kanali nimajo požarnih loput. Pri novih kanalih je potrebno zagotoviti električno zapiranje požarnih loput preko sistema AJP |
| Izklop sistema prezračevanja in klimatizacije ob požaru: | Preko sistema AJP |  |  | Ob detekciji požara |
| Evakuacijske poti |  |  |  |  |
| Največje število uporabnikov: | Do 900 oseb v celotni stavbi – skupaj 28 oddelkov |  |  | Povečanje šole za 4 oddelke, malo telovadnico in knjižnico |
| Število izhodov iz stavbe: | 6 (5 na severni strani, 1 na južni strani) in poseben izhod iz plinske kotlovnice. |  |  | Vsi izhodi vodijo na raven okoliškega terena. Pri telovadnici je potrebno sanirati neposredni izhod |
| Število požarnih stopnišč: | Dve, PS-ZS1 in PS-ZS2; glavni vhod je dejansko požarno ločen izhod iz kletne etaže |  |  | Zaščiteno stopnišče PS-ZS1 je zaradi male telovadnice podaljšano do kleti. Obe zaščiteni stopnišči vodita na prosto |
| Požarna odpornost požarnih stopnišč: | (R)EI-30/EI-30C4 ali EW-30/EW30C4, ko gre za steklene elemente |  |  | Ker gre za obstoječi objekt, ustrezajo tudi požarna vrata EI2-30C4 |
| Požarne lastnosti obložnih materialov: | Zaščitena stopnišča: stene in stropi: najmanj B-s1,(d0); tla: najmanj CFL-S1 Zaščiteni hodniki: stene in stropi: najmanj: C-s1,(d0), tla: najmanj DFL-S1 |  |  | Prepovedana uporaba hitro gorljivih naravnih in umetnih materialov (papir, slama, PU, EPS ipd.) |
| Varnostna razsvetljava: | V vseh delih (prostorih), kjer se zadržuje večje število ljudi in na evakuacijskih poteh |  |  | Avtonomija 60 minut, svetilke z AKU viri. Potrebna je temeljita dopolnitev obstoječega! |
| Oznake na evakuacijskih poteh: | Skladno s SIST 1013 |  |  | Neposredna osvetlitev znakov nad vrati za prehode in izhode. Pomanjkljiva izvedba, potrebna je dopolnitev |
| Sistemi za javljanje in alarmiranje |  |  |  |  |
| Naprave za javljanje požara: | Sedaj ni sistema za javljanje požara. Ob rekonstrukciji bi bilo potrebno zagotoviti vsaj delni sistem AJP, polni nadzor (avtomatsko in ročno) pa čimprej, da bo omogočeno požarno krmiljenje |  |  | Velikost glavnih požarnih sektorjev presega površino 1.000 m2, zato je potrebno celoten objekt opremiti s sistem za javljanje požara! |
| Naprave za alarmiranje uporabnikov: | Ozvočenje in alarmne naprave v vseh delih, kjer se zadržujejo učenci |  |  | Ozvočenje le za splošne namene |
| Krmiljenje sistemov in naprav za požarno varnost v stavbi: | Zapiranje normalno odprtih požarnih vrat, deblokiranje vrat, zaklenjenih z elektromehanskimi ključavnicami, vključitev alarmnih hup, zapiranje požarnih loput |  |  | S projektom elektro instalacij je potrebno v odvisnosti od dejanskega načina uporabe zagotoviti več režimov požarnega krmiljenja, in sicer: osnovna dejavnost šole (ko poteka pouk), ko je v stavbi samo osebje, ko se telovadnica uporablja za druge namene, ko v stavbi ni osebja (nočni režim). Potrebna je uskladitev s predstavniki šole! |
| Prenos signala do gasilcev ali druge ustrezne institucije: | Prenos na pogodbeno podjetje, ki zagotavlja stalno dežurstvo in leteče kontrole |  |  | Kombinacija požarne in protivlomne zaščite |
| Naprave za gašenje in dostopne poti |  |  |  |  |
| Oskrba z vodo: | Komunalni vodovod DN 100, ki poteka vzdolž Ledarske ulice in ob severni strani šole |  |  | Za gašenje zadošča pretok vode 15 l/s. |
| Dvižni vodi za gašenje s priključki DN 75 ali 100: | V obstoječem delu notranja hidrantna mreža z običajnimi notranjimi hidrantnimi omaricami (11 kos), v novem oz. prenovljenem delu so predvideni evrohidranti (6 kos). Dvižni vodi dimenzionirani za hkratno uporabo treh hidrantov (3x1,67 l/s), skupno 5 l/S |  |  | Obstoječi hidranti po SIST EN 671-1 (G52 s plosko cevjo (Ø = 2˝), novi notranji hidranti po SIST EN 671-2 (G25, 30 m tlačno trdne cevi s premerom 25 mm, ventil G2A ) |
| Zunanja hidrantna mreža – slepi cevovodi, krožna mreža: | Komunalno vodovodno omrežje DN 100 s podzemnimi hidranti |  |  | Dva (2) podzemna hidranta na vodu DN 100, ki poteka vzdolž severne strani šole in povezuje javno vodovodno omrežje Ledarske ulice s Koseškimi bloki in Levičnikovo ulico. |
| Število zunanjih hidrantov v oddaljenosti do 80 m od objekta (nadtalni ali podtalni): | Dva (2) podtalna hidranta DN 80 |  |  | Smiselna bi bila zamenjava obeh podtalnih hidrantov z nadtalnima |
| Naprave za gašenje z vodo, peno, plini in praškom: | / |  |  | Usposobitev uporabnikov za uporabo gasilnikov in gasilnih odej za začetno gašenje |
| Pripomočki za začetno gašenje: | -ABC-6: 19 kos (190 EG) -ABC-9: 2 kos (24 EG) -CO2-5: 2 kos (10 EG) -gasilne odeje: 2 kos -notranji hidranti: 17 kos, od tega 11 kos obstoječih in 6 kos novih (evrohidranti) |  |  | Primerna mesta za namestitev so prikazana na risbah s požarnovarnostno ureditvijo |
| Število dovozov do stavbe za gašenje in reševanje z gasilskimi vozili: | Dva, po Ledarski in Levičnikovi ulici. Dovoz z Ledarske ulice je potrebno urediti skladno s SIST DIN 14090 (znižati robnik pločnika, namestiti ustrezne količke, preurediti zapornico pred šolo). |  |  | Poklicna gasilska enota GB Ljubljana, Prostovoljna enota PGD Dravlje |
| Število strani stavbe, do katerih je mogoč dovoz z gasilskimi vozili: | Intervencijska pot poteka vzdolž severne strani in povezuje Ledarsko in Levičnikovo ulico. Dve intervencijski površino na SZ in SV strani šole. Dostopna intervencijska pot vzdolž južne strani |  |  | Delovna površina (12x7 m) ob telovadnici in postavitvena površina (12x5,5 m) ob SV vogalu šole predstavljata razširitev intervencijske poti. Obstoječa dovozna intervencijska pot zahteva le manjše dopolnitve |
| Število strani stavbe, do katerih je mogoč dostop gasilcev | Do vseh obodnih (fasadnih) sten. Vzdolž zahodne in južne strani je speljana pot, ki zagotavlja dostope za gasilce s prevozno in prenosno opremo |  |  | Pet vhodov na severni strani, en vhod na južni strani (vezni del med veliko telovadnico in vzhodnim traktom pritličja). Neposreden vhod v plinsko kotlovnico |
| Instalacije, ki vplivajo na požarno varnost stavbe |  |  |  |  |
| Instalacije vnetljivih plinov in tekočin | Priključek na ZP za plinsko kotlovnico in kuhinjo. Zunanja požarna pipa za ZP |  |  | Obstoječe plinske instalacije ustrezajo varnostno-tehničnim normativom za ZP |
| Kurilne in dimovodne naprave ter skladiščenje goriva | Plinska kotlovnica je v prizidku kot vogalni prostor (26 m2) z ustreznimi odprtinami za dovod zgorevalnega zraka in naravno prezračevanje. Dimnik (AB) je samostojno stoječ, odmaknjen 1 m od severne stene kotlovnice |  |  | Požarno ločena plinska kotlovnica (PS-KUR) z ločenim zunanjim vhodom |
| Prezračevalne naprave | Klimatske naprave so postavljene na strehah. Razvodni kanali potekajo v obeh zaščitenih stopniščih |  |  | Obstoječi kanali nimajo požarnih loput (EI-30C) na mejah požarnih sektorjev |
| Strelovodna zaščita | Dopolniti in razširiti obstoječo strelovodno zaščito |  |  | Novi deli strelovodne instalacije morajo biti skladni s tehnično smernico TSG-N-003: 2013 ali drugimi enakovrednimi standardi |
| Ukrepi protieksplozijske zaščite |  |  |  |  |
| Razmejitev Ex con: | Ex cone se ne pojavljajo! |  |  | NI »tehnoloških« virov vnetljivih plinov, hlapov, aerosolov in prahu |
| Javljanje koncentracij vnetljivih hlapov ali plinov: | / |  |  |  |
| Merjenje koncentracij kisika v inertiziranih napravah: | / |  |  |  |
| Določeni ukrepi protieksplozijske zaščite: | Zagotovljeni preventivni ukrepi za varno uporabo zemeljskega plina v kotlovnici in kuhinji, strokovno izvajanje eksperimentov pri pouku. |  |  | Trdnost in tesnost plinskih instalacij, ustrezno naravno prezračevanje, usposobljenost izvajalcev |
| Seznanitev investitorja, projektantov in dobaviteljev opreme z ukrepi protieksplozijske zaščite: | Varno rokovanje z gorljivimi plini in lahkovnetljivimi tekočinami. Varna hramba nevarnih snovi, namenjenih za pouk. Usposobljenost za začetno gašenje |  |  | Uporaba bencina in drugih organskih topil za hišne potrebe (barve, laki, razredčila, čistila, dezinfekcijska sredstva, goriva za pogon strojev, črpalk, električnih agregatov ipd.). V ustrezni embalaži se v običajnih prezračevanih prostorih, poleg avtomobilskih rezervoarjev, lahko hrani še do 20 l bencina in do 200 l dieselskega goriva |
| Certifikat SIQ oz. BV | Ni potreben |  |  |  |

* S podpisom odgovorni projektant potrjuje, da so bili izvedeni vsi načrtovani ukrepi.

Opombe:

- Požarnovarnostni ukrepi, potrebni za dozidavo in rekonstrukcijo stavbe in ureditev okolice OŠ Koseze, zagotavljajo primerno požarno varnost za bivanje in dejavnosti, ki potekajo na OŠ Koseze

- Stavba je bila projektirana pred 38 leti. Zato obstoječa šolska stavba ne izkazuje požarnovarnostne in tehnične ravni, kot jo zahtevajo sedanji predpisi. Zelo premišljena arhitektonsko – gradbena zasnova omogoča razmeroma enostavne in stroškovno sprejemljive dopolnitve, s katerimi se zagotovi tudi potrebno požarnovarnostno ureditev.

- V študiji požarne varnosti (ŠPV), katere povzetek predstavlja pričujoči izkaz požarne varnosti stavbe (IPV), je obdelana celotna stavba, to je obstoječi in prizidani deli. Z izvedbo zahtev in ukrepov iz ŠPV bo stavba ustrezala sedanji ravni požarne varnosti.

- Zahteve in ukrepe, ki se nanašajo na nove ali rekonstruirane dele stavbe, je potrebno izvesti v sklopu obravnavane preureditve in dozidave. Ukrepe v preostali stavbi je mogoče izvesti tudi kasneje

- Med ukrepe, ki jih je mogoče izvesti kasneje, spadajo: sanacija prezračevalnih kanalov, ureditev evakuacijskih poti in dosledna požarna ločitev vzhodnega zaščitenega stopnišča (PS-ZS2), vgradnja požarnih vrat, ki so potrebna za požarne ločitve posameznih etaž, zagotovitev polnega nadzora s sistemom za  javljanje požara.

- Polni nadzor s sistemom za javljanje požara (AJP) je potreben zaradi velikosti stavbe in posledično glavnih požarnih sektorjev (PS-KLE, PS-PRI, PS-NAD). Ob predvidenih investicijskih posegih je potrebno zagotoviti vsaj delno zaščito z AJP, in sicer v obsegu, ki bo omogočal varno evakuacijo in požarno krmiljenje (avtomatsko zapiranje požarnih vrat, ki so v normalnih razmerah odprta, alarmiranje po celi stavbi, zapiranje požarnih loput, deblokade elektromehanskih ključavnic na evakuacijskih poteh, v kolikor bodo potrebne).

- Elektromehanske ključavnice na evakuacijskih poteh je mogoče nadomestiti s paničnimi mehanizmi, pri čemer mora biti na izhodih, ki se v normalnih razmerah ne uporabljajo, zagotovljen nadzor stanja vrat.

- Pri zagotavljanju protivlomnih ukrepov je potrebno upoštevati ukrepe za zagotavljanje evakuacije kot primarne funkcije. To pomeni, da se zaradi protivlomne zaščite ne smejo poslabšati pogoji za evakuacijo.

- Rekonstruirana in povečana šolska stavba ne bo požarno ogrožala okolice, ker gre za samostoječo stavbo z ustreznimi odmiki od drugih stavb.

- Obstoječa javna hidrantna mreža je ustrezna. Speljana je vzdolž severne strani, kjer poteka tudi intervencijska pot. Priporočljiva je zamenjava obeh podtalnih hidrantov z nadtalnima hidrantoma.

- Učitelje in druge zaposlene je potrebno usposobiti za začetno gašenje in pomoč pri evakuaciji.

- Pri novi gradnji in rekonstrukciji bodo potekali tudi požarno nevarni postopki. Zato morajo biti izvajalci seznanjeni s pretečimi nevarnostmi in usposobljeni ter opremljeni za hitro in učinkovito ukrepanje.

- Vzpostaviti je potrebno plodno sodelovanje z najbližjimi prostovoljnimi gasilskimi enotami in skladno z njihovimi priporočili izpolniti tudi morebitne dodatne ukrepe, ki ob požaru zagotavljajo potrebne pogoje za hitro in učinkovito posredovanje.

- Učence je potrebno vzgajati tudi za požarno preventivo.

- Med gradnjo je potrebno pri vseh fazah, ki so pomembne za požarno varnost, zagotoviti tudi strokovni nadzor glede ustreznosti izvedbe požarnovarnostnih ukrepov.

- Po zaključku dozidave in rekonstrukcije je potrebno pričujoči izkaz požarne varnosti stavbe dopolniti z dejansko izvedenimi ukrepi. S strani odgovornega projektanta požarne varnosti dopolnjeni in podpisani izkaz, ki mora ustrezati dejanskemu izvedenemu stanju (PID), bo predstavljal dokazilo, da povečana in preurejena stavba OŠ Koseze izpolnjuje tudi bistveno lastnost glede varnosti pred požarom.

- Izkaz požarne varnosti stavbe za PID (izvedeni ukrepi) predstavlja eno od potrdil o tehnični brezhibnosti in zanesljivosti stavbe.

- Odgovorni projektant študije požarne varnosti:

Milivoj Kodrič, univ. dipl. inž. kem. tehn.

IZS TP 0641

Ljubljana, 23. 04. 2014