## Projektantska ocena Dvorana
Popis materiala in del za objekt Polje 4 - DVORANA:
Izvajalec elektroinstalacij lahko spremeni posamezne elemente, če imajo ti enake ali boljše
karakteristike. Vsako spremembo mora potrditi investitor ali njegov predstavnik in odgovorni
projektant elektroinstalacij.
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo, - manipulativne stroške, zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - stroške pripravljalnih in zaključnih del, - za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, katere mora pred izvedbo pregledati in potrditi projektant
Poz. | Naziv | EM | Količina | Cena za enoto brez DDV | Skupaj znesek brez DDV
1.1 Razsvetljava
1 | Kabel NYM-J 3x1,5 mm2 , položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z vezavo razvodnih doz | m | 340
2 | Kabel NYM-J 4x1,5 mm2 , položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelskih policah, komplet z vezavo razvodnih doz | m | 25
3 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 365
4 | Vgradno navadno stikalo, 10 A 250 V AC , skupaj z vgradno dozo, okrasnim nastavljivim okvirjem, bele barve, odpornost na udarce IK07,z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kpl | 1
5 | Vgradni stikalni tablo z vgrajenimi 6. kosi navadnih stikal, 10 A 250 V AC , skupaj z vgradno dozo, okrasnim nastavljivim okvirjem, bele barve, odpornost na udarce IK07,z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kpl | 1
6 | Vgradno menjalno stikalo, 10 A 250 V AC , skupaj z vgradno dozo, okrasnim nastavljivim okvirjem, bele barve, odpornost na udarce IK07,z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kpl | 2
7 | Svetilka za stensko ali stropno montažo za vgradnjo v zaprte prostore in na prosto z ohišjem iz tehnopolimera, bele barve, opalno kapo, simetričnim reflektorjem, 1.954 lm, barvna temperatura 4000 K, priključna moč 28 W, silikonskim tesnilom, razred II, premer svetilke Ø420 mm, višina 84,5 mm, zaščitna stopnja IP65, odpornost na udarce IK10, z vgrajenim hiper frekvenčnim (HF) senzorjem, ki deluje na frekvenci 5.8 GHz +/- 75MHz. Oznaka A03 | kos | 2
8 | Svetilka za stensko ali stropno montažo za vgradnjo v zaprte prostore z ohišjem iz aluminija, bele barve, opalno kapo, 2.830 lm, barva svetlobe 840, priključna moč 19 W, razred I, premer svetilke Ø450 mm, višina 70 mm, certifikacijski znak CE. Oznaka A04 | kos | 4
9 | Linijska svetilka z ohišjem iz eluksiranega aluminija, z opalnim difuzorjem s simetrično karakteristiko, 3.030 lm, barva svetlobe 840, priklop na omrežje 220..240 V, 50/60Hz, priključna moč 33 W, dolžina 1.962 mm, širina 79 mm, višina 90 mm, zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak CE. Komplet z veznimi elementi, končniki in obešalnim priborom. Oznaka A05 | kos | 16
10 | Svetilka za stensko ali stropno montažo za vgradnjo v zaprte prostore in na prosto z ohišjem iz tehnopolimera, bele barve, opalno kapo, simetričnim reflektorjem, 1.292 lm, barvna temperatura 4000 K, priključna moč 16 W, silikonskim tesnilom, razred II, premer svetilke Ø420 mm, višina 84,5 mm, zaščitna stopnja IP65, odpornost na udarce IK10, z vgrajenim hiper frekvenčnim (HF) senzorjem, ki deluje na frekvenci 5.8 GHz +/- 75MHz. Oznaka A07 | kos | 3
11 | Nadgradna svetilka iz prašno barvane jeklene pločevine RAL 9016, s pokrovom iz polikarbonata PC, reflektorjem svetlobe, bele barve, 4.000 lm, svetlobni izkoristek 95 lm/W, barva svetlobe 840, barvna temperatura 4000 K, priključna moč 42 W, dolžina 1.200 mm, širina 300 mm, zaščitna stopnja IP20, zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak CE. Oznaka A08 | kos | 2
12 | Reflektor z detektorjem gibanja za montažo na steno, primeren za zunanjo uporabo s kotom zaznavanja 90° na razdalji 10 m, reflektor je vrtljiv ± 40° vodoravno in 90° navzdol, glavo senzorja je mogoče zavrteti za ± 90 ° vodoravno, nastavljiv nivo osvetljenosti vklopa od 5 - 200 lux in čas zakasnitve izklopa 5 s - 10 min, 430 lm, barvna temperatura 6000 K, priklop na omrežje 100..240 V, 50/60 Hz, priključna moč 8 W, zaščitna stopnja IP44, zaščitni razred II (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak CE, dopustna okoliška temperatura -25..+40 °C. Oznaka A10 | kos | 1
13 | Svetilka za notranjo ali zunanjo montažo na zid z ohišjem iz litega prašno barvanega aluminija, steklenim difuzorjem, aluminijastim simetričnim reflektorjem, silikonskim tesnilom, 910 lm, barvna temperatura 4000 K, priključna moč 23 W, zaščitna stopnja IP65, odpornost na udarce IK06, zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak CE, dopustna okoliška temperatura -25..+40 °C. Oznaka A12 | kos | 4
14 | Svetilka za notranjo ali zunanjo montažo na zid z ohišjem iz litega prašno barvanega aluminija, steklenim difuzorjem, aluminijastim asimetričnim reflektorjem, silikonskim tesnilom, 2.251 lm, barvna temperatura 4000 K, priključna moč 32 W, zaščitna stopnja IP65, odpornost na udarce IK07, zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak CE, dopustna okoliška temperatura -25..+40 °C. Oznaka A13 | kos | 4
15 | Varnostna svetilka UP LED za stensko, stropno ali stensko bočno montažo z polikarbonatnim ohišjem bele barve RAL 9003, polikarbonatnimi prozornimi lečami, 6 - 8 W, v pripravni vezavi SE, avtonomije delovanja (1h, 2h, 3h) s spremembo izhodnega svetlobnega toka (240 lm, 140 lm, 95 lm), poraba 0,8 W, zaščitne stopmje IP65, odpornost na udarce IK07, dopustna okoliška temperatura 0..+40 °C, skladnost s standardi SIST EN 60598-1, SIST EN60598-2-22, SIST EN 1838, UNI 11222, , certifikacijski znak CE. Oznaka Z01 | kos | 2
16 | Varnostna svetilka UP LED za stensko, stropno ali stensko bočno montažo z polikarbonatnim ohišjem bele barve RAL 9003, polikarbonatnimi prozornimi lečami, 11 - 24 W, v pripravni vezavi SE, avtonomije delovanja (1h, 2h, 3h) s spremembo izhodnega svetlobnega toka (340 lm, 195 lm, 130 lm), poraba 0,8 W, zaščitne stopmje IP65, odpornost na udarce IK07, dopustna okoliška temperatura 0..+40 °C, skladnost s standardi SIST EN 60598-1, SIST EN60598-2-22, SIST EN 1838, UNI 11222, , certifikacijski znak CE. Oznaka Z02 | kos | 3
17 | LED varnostna piktogramska svetilka za stensko ali stropno namestitev s polikarbonatnim ohišjem bele barve RAL 9003, priloženim večnamenskim nosilcem, v trajni vezavi, priloženimi polikarbonatnimi zasloni s serijsko natisnjenimi varnostnimi piktogramskimi znaki, s svetlostjo (več kot 500 cd/m2 na beli površini) in enakomerno osvetljenostjo, nastavljivo avtonomijo delovanja (1h, 2h, 3h) s spremembo izhodnega svetlobnega toka, poraba 2,5 W, zaščitne stopmje IP40, dopustna okoliška temperatura 0..+40 °C, skladnost s standardi SIST EN 60598-1, SIST EN60598-2-22, SIST EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1, certifikacijski znak CE. Oznaka Z04 | kos | 2
18 | Varnostna svetilka UP LED za stensko, stropno ali stensko bočno montažo z polikarbonatnim ohišjem bele barve RAL 9003, polikarbonatnimi prozornimi lečami, 11 - 24 W, v trajni vezavi SA (RM), avtonomije delovanja (1h, 2h, 3h) s svetlobnim tokom 180 lm, poraba 3 W, zaščitne stopmje IP65, odpornost na udarce IK07, dopustna okoliška temperatura 0..+40 °C, skladnost s standardi SIST EN 60598-1, SIST EN60598-2-22, SIST EN 1838, UNI 11222, , certifikacijski znak CE. Oznaka Z07 | kos | 3
19 | Piktogram smer ravno | kos | 2
Skupaj inštalacija razsvetljave
1.2 Inštalacija moči
1 | Kabel NYM-J 3x2,5 mm2, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z vezavo razvodnih doz | m | 120
2 | Kabliranje klimata. Dobava in napeljava električnih kablov, položenih delno v beton, delno pod ometom, delno nad ometom v PN ceveh, delno po kabelskih policah, delno v spušcenem stropu na kabelskih priponah, komplet s kabelskimi čevlji. Kabli napeljani skozi uvodnice elementov periferne opreme ter uvodnice skladno z elektro načrtom in seznamom kablov dobavitelja sistema.
| Kabel ÖPVC-JB 3G1,5 | m | 30
| Kabel LIYCY 3x0,75 | m | 30
3 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton fi = 23mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 120
4 | Enofazna podometna vtičnica, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, zaščito pred dotikom, vključno z dozo, okrasnim okvirjem,bele barve, odpornost na udarce IK07, z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kos | 5
5 | Dve enofazni podometni vtičnici, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, zaščito pred dotikom za vgradnjo v talno dotoi, bele barve, odpornost na udarce IK07, z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kos | 2
6 | Kovinska talna doza, barvana, z nosilcem za vgradnjo 21 (3x7) modulov, 320x230mm, globine minimalno 95mm, z ovirji, za debelino talne obloge do 10mm, po EN50085-1 in EN50085-2-2, s kovinskim pocinkanim podstavkom - nastavljivim od 95-125mm, za vgradnjo v tlak ali dvojni pod | kpl | 1
7 | Dobava in montaža stikala gor-dol za dvig in spust projekcijskega platna, vključno z dozo, okrasnim in nosilnim okvirjem bele barve, odpornost na udarce IK07, z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kos | 1
8 | Priklop rekuperatorja in predgrelca na izvor električnega napajanja do funkcionalnega delovanja | kpl | 1
9 | Priklop sobne enote rekuperatorja do funkcionalnega delovanja (kabel FTP 4x2xAWG24 cat. 6 je zajet pri šibkotočnih inštalacijah) | kpl | 1
10 | Priklop senzorskih vodovodnih armatur in pisoarjev do funkcionalnega delovanja, kpl. z dobavo in vgradnjo transformatorjev | kos | 1
11 | Izvedba ozemljitev s kablom H07V-K 16mm2, komplet z materialom | kpl | 20
12 | Doza za dodatno izenačevanje potencialov DIP z ozemljitveno zbiralko | kos | 1
13 | Stikalni blok RDV, vgradni, sestavljen iz modularne kovinske antikorozijsko zaščitene in opleskane omare bele barve RAL 9003, dimenzij vxšxg = 333x500x110mm, dve vrsti po 22TE, IP30 in s sledečo opremo: | kpl | 24
- | prenapetostna zaščita razreda v skladu z IEC 61643-11
| TII/C, 2x20kA/280V, Up<1,4kV, | kos | 1
- | zaščitno stikao RCCB 25/0,3 A, 2p, 10kA, tip AC EN61008 | kos | 1
- | instalacijski odklopniki v skladu z EN60898, EN60947-2:
| B10A, 1p, 10kA | kos | 4
| C16A, 1p, 10kA | kos | 3
| B6A, 10kA (rdeče barve) | kos | 1
- | vrstne sponke | kpl | 1
Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice).
14 | Zatesnitev prehoda kablov in kabelskih svežnjev skozi mejo požarnih sektorjev (velikosti do 0,1m2) z ognjeodporno ekspanzijsko peno, z požarno odpornim premazom (Coating), minimalno enake požarne odpornosti kot gradbeni element, vgrajeno skladno z DIN 4102 del 9 | kpl | 2
Skupaj inštalacija moči
1.3 Instalacija šibkega toka
1 | Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police | m | 160
2 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 80
3 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm ( položena od omarice KKS do TV vtičnic) | m | 80
4 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 32mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom (rezervna prazna cev od priključnih omaric TK in KSS do talne doza) | m | 90
5 | Podometna vtičnica TV-R (zvezda), vključno z dozo, okrasnim okvirjem,bele barve, odpornost na udarce IK07, z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kos | 2
6 | Dvojna podometna vtičnica RJ45, vključno z dozo, okrasnim okvirjem,bele barve, odpornost na udarce IK07, z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kos | 2
7 | Instalacijski kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm za priklop merilnikov pretoka in tipal po vezalni shemi, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police | m | 90
Skupaj instalacija šibkega toka
1.4 Sistem javljanje požara
1 | Priklop na mikroprocesorsko krmiljeno centralo za javljanje požara nameščeno v prosoru hišnika ( v zanko 2 - pritličje) . | kpl | 1
2 | Naslovljivi optični dimni javljalnik požara v kompletu s podnožjem in napisno ploščico | kos | 6
3 | Naslovljivi ročni javljalnik požara z izolatorjem zanke v kompletu z napisno ploščico | kos | 2
4 | Pleksi zaščitno steklo za ročni javljalnik | kos | 2
5 | Flouroscentna oznaka ročni javljalnik 125x125mm | kos | 2
6 | Naslovljiva sirena za montažo v podnožje avtomatskega javljalnik in napisno ploščico | kos | 1
7 | Flouroscentna oznaka sirena 125x125mm | kos | 1
8 | Vmesnik adresibilni 1 izhod (~230V/5A)/1 vhod (nadzorovan) in izolatorjem - krmiljenje PL, izklop klimatov, … | kos | 2
9 | Dobava in montaža kabla v PN ceveh 25%, zaščitnih ceveh 50%, nad spuščenim stropom 25%
| JY(St)Y 1x2x0,8 mm2 rdeči | m | 80
| H05VV-F 3x1,5mm2 | m | 50
10 | Dobava in montaža PN cev fi13 mm z pripadajočimi skobami in ostalim pritrdilnim materialom | m | 130
11 | Montaža opreme: - montaža, vezava in naslavljanje elementov na pripravljeno instalacijo, - označitev javljalnikov, - parametriranje sistema, - preizkus sistema, - spuščanje sistema v pogon, - sodelovanje na pregledu s strani pooblaščene institucije, - predaja sistema in poučitev uporabnika. | kpl | 1
12 | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila | kpl | 1
Skupaj sistem javljanje požara
1.5 Multimedijska oprema
1 | Kabel NYM-J 3x2,5 mm2 za napajanje videoprojektorja | m | 10
2 | Kabel ÖPVC-JB 2x4 mm2 za zvočnike | m | 90
3 | Kabel ÖPVC-JB 4G1.5 mm2 za elektro platno | m | 10
4 | Kabel Tasker C258 VGA kabel | m | 15
5 | Audio kabel 2LI2Y(St)DY 2x0,22mm2 s 100%pokrivanjem opleta (folija) | m | 15
8 | HDMI M/M kabel 15 m | kos | 1
8 | HDMI M/M kabel 10 m | kos | 1
10 | Podometna vtičnica za zvočnike, vključno z dozo, okrasnim in nosilnim okvirjem, odpornost na udarce IK07 | kos | 9
11 | Podometna vtičnica VGA z 15 polno D-subminiaturnim priključkom, vključno z dozo, okrasnim in nosilnim okvirjem bele barve, odpornost na udarce IK07 | kos | 2
Skupaj multimedijska oprema
1.6 Zaključna dela
1 | Pregled in izdelava ustreznih meritev, izdelava merilnega protokola | kpl | 1
2 | Vnašanje spremenb, nastalih med gradnjo, v risbe načrta PZI. | kpl | 1
Skupaj zaključna dela
Rekapitulacija Polje 4 - DVORANA:
1.1 | Razsvetljava
1.2 | Inštalacija moči
1.3 | Inštalacija šibkega toka
1.4 | Sistem javljanja požara
1.5 | Multimedijske inštalacije
1.6 | Zaključna dela
Skupaj brez DDV
DDV 22%
Skupaj z DDV

## Projektantska ocena
Popis materiala in del za objekt Polje 4:
Izvajalec elektroinstalacij lahko spremeni posamezne elemente, če imajo ti enake ali boljše
karakteristike. Vsako spremembo mora potrditi investitor ali njegov predstavnik in odgovorni
projektant elektroinstalacij.
OPOMBA: V vseh postavkah je potrebno upoštevati: - transportne stroške, montažo in vgradnjo, - manipulativne stroške, zidarsko pomoč, drobni vezni in pritrdilni material, - stroške pripravljalnih in zaključnih del, - za vse netipske elemente morajo biti izdelane delavniške risbe, katere mora pred izvedbo pregledati in potrditi projektant
Poz. | Naziv | EM | Količina | Cena za enoto brez DDV | Skupaj znesek brez DDV
1.1 Razsvetljava
1 | Kabel NYM-J 3x1,5 mm2 , položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z vezavo razvodnih doz | m | 7720
2 | Kabel NYM-J 4x1,5 mm2 , položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelskih policah, komplet z vezavo razvodnih doz | m | 850
3 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 8570
4 | Zaščitna plastična zaščitna PN cev za izvedbo nadometne intštalacije fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 420
5 | Izdelava izpusta za stropno oziroma stensko svetilko | kos | 440
6 | Vgradno navadno stikalo, 10 A 250 V AC , skupaj z vgradno dozo, okrasnim nastavljivim okvirjem, bele barve, odpornost na udarce IK07,z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kpl | 308
7 | Vgradno serijsko stikalo, 10 A 250 V AC , skupaj z vgradno dozo, okrasnim nastavljivim okvirjem, bele barve, odpornost na udarce IK07,z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kpl | 48
8 | Vgradno menjalno stikalo, 10 A 250 V AC , skupaj z vgradno dozo, okrasnim nastavljivim okvirjem, bele barve, odpornost na udarce IK07,z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kpl | 128
9 | Vgradno tipkalo s simbolom zvonca, 6 A 250 V AC , skupaj z vgradno dozo, okrasnim nastavljivim okvirjem, bele barve, odpornost na udarce IK07,z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kpl | 64
10 | Nadometno navadno stikalo, 10 A 250 V AC , odpornost na udarce IK07,z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kpl | 64
11 | IR senzor, nadometni, s stenskim nosilcem, 230V/50Hz, kot zaznavanja 180°, nastavitev časa 5s-15min, Obremenitev : max. 1000W (fluorescenčna žarnica). | kpl | 44
12 | Svetilka za stensko ali stropno montažo za vgradnjo v zaprte prostore in na prosto z ohišjem iz tehnopolimera, bele barve, opalno kapo, 850 lm, barvna temperatura 2800 K, priključna moč 53 W, zaščitna stopnja IP44. Oznaka A01 | kos | 90
13 | Svetilka za stensko ali stropno montažo za vgradnjo v zaprte prostore in na prosto z ohišjem iz tehnopolimera, bele barve, opalno kapo, simetričnim reflektorjem, 1.954 lm, barvna temperatura 4000 K, priključna moč 28 W, silikonskim tesnilom, razred II, zaščitna stopnja IP65, odpornost na udarce IK10, z vgrajenim hiper frekvenčnim (HF) senzorjem, ki deluje na frekvenci 5.8 GHz +/- 75MHz. Oznaka A03 | kos | 64
14 | Svetilka za stensko ali stropno montažo za vgradnjo v zaprte prostore z ohišjem iz aluminija, bele barve, opalno kapo, 2.830 lm, barva svetlobe 840, priključna moč 19 W, razred I, premer svetilke Ø450 mm, višina 70 mm, certifikacijski znak CE. Oznaka A04 | kos | 6
15 | Svetilka za vlažne prostore z opalnim pokrovom iz PMMA, prizmatične strukture z notranje strani, primarna simetrična svetlobna karakteristika, nadgradna montaža, 2.600 lm, barva svetlobe 840, barvna temperatura 4000 K, priklop na omrežje 220..240 V, 50/60 Hz, priključna moč 18 W, ohišje svetilke iz poliestra ojačanega s steklenimi vlakni, v svetlo sivi barvi, dolžina 1.277 mm, širina 84 mm, višina 102 mm, zapiralo pokrova iz legiranega jekla (V2A), zaščitna stopnja (celota) IP65, zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak CE, ENEC, VDE, zaščitni znak D, odpornost na udarce IK03, dopustna okoliška temperatura za notranje prostore -25..+35° C, standard: EN 50419, EN 60598-2-1, Oznaka A06 | kos | 115
16 | Svetilka za stensko ali stropno montažo za vgradnjo v zaprte prostore in na prosto z ohišjem iz tehnopolimera, bele barve, opalno kapo, simetričnim reflektorjem, 1.292 lm, barvna temperatura 4000 K, priključna moč 16 W, silikonskim tesnilom, razred II, zaščitna stopnja IP65, odpornost na udarce IK10, z vgrajenim hiper frekvenčnim (HF) senzorjem, ki deluje na frekvenci 5.8 GHz +/- 75MHz. Oznaka A07 | kos | 1
17 | Nadgradna svetilka iz prašno barvane jeklene pločevine RAL 9016, s pokrovom iz polikarbonata PC, reflektorjem svetlobe, bele barve, 4.000 lm, barva svetlobe 840, barvna temperatura 4000 K, priključna moč 42 W, dolžina 1.200 mm, širina 300 mm, zaščitna stopnja IP20, zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak CE. Oznaka A08 | kos | 2
18 | Nadgradna svetilka z ohišjem iz eluksiranega aluminija, z opalnim pokrovom iz polikarbonata PC, z difuzorjem s simetrično karakteristiko, 2.000 lm, barva svetlobe 840, barvna temperatura 4000 K, priklop na omrežje 220..240V, 50/60 Hz, priključna moč 18 W, dolžina: 1.200 mm, zaščitna stopnja IP20, zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), dopustna okoliška temperatura za notranje prostore -20..+40°C, certifikacijski znak CE. Oznaka A09 | kos | 42
19 | Reflektor z detektorjem gibanja za montažo na steno, primeren za zunanjo uporabo s kotom zaznavanja 90° na razdalji 10 m, reflektor je vrtljiv ± 40° vodoravno in 90° navzdol, glavo senzorja je mogoče zavrteti za ± 90 ° vodoravno, nastavljiv nivo osvetljenosti vklopa od 5 - 200 lux in čas zakasnitve izklopa 5 s - 10 min, 430 lm, barvna temperatura 6000 K, priklop na omrežje 100..240 V, 50/60 Hz, priključna moč 8 W, zaščitna stopnja IP44, zaščitni razred II (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak CE, dopustna okoliška temperatura -25..+40 °C. Oznaka A10 | kos | 5
20 | Svetilka za nadometno stropno alistensko namestitev z zaščito proti vlažni in agresivni atmosferi z ovalnim kovinskim ohišjem bele barve, 2.600 lm, barvna temperatura 2700 K, priklop na omrežje 230 V 50Hz, priključna moč 53 W, zaščitna stopnja IP65, odpornost na udarce IK05, območje delovanja -20 do +40 °C. Oznaka A14 | kos | 64
21 | LED svetilka za vlažne prostore z ohišjem iz polikarbonata PC sive barve, s pokrovom iz polikarbonata PC, simetrična, 900 lm, svetlobni izkoristek 95 lm/W, barva svetlobe 840, barvna temperatura 4000K, priklop na omrežje 230V 50..60Hz, priključna moč 10W, dolžina 160 mm, širina 90 mm, višina 50mm, zaščitna stopnja IP65, zaščitni razred II (RII - zaščitno izoliranje), certifikacijski znak CE, zaščitni znak F, odpornost na udarce IK09, dopustna okoliška temperatura za notranje prostore -20..+40 °C. Oznaka A15 | kos | 26
22 | LED svetilka za notranjo ali zunanjo montažo na zid z ohišjem iz litega prašno barvanega aluminija, steklenim difuzorjem, aluminijastim simetričnim reflektorjem, silikonskim tesnilom, 1.505 lm, barvna temperatura 4000 K, priključna moč 23 W, zaščitna stopnja IP65, odpornost na udarce IK07, zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak CE, dopustna okoliška temperatura -25..+40 °C. Oznaka A16 | kos | 12
23 | Varnostna svetilka UP LED za stensko, stropno ali stensko bočno montažo z polikarbonatnim ohišjem bele barve RAL 9003, polikarbonatnimi prozornimi lečami, 6 - 8 W, v pripravni vezavi SE, avtonomije delovanja (1h, 2h, 3h) s spremembo izhodnega svetlobnega toka (240 lm, 140 lm, 95 lm), poraba 0,8 W, zaščitne stopmje IP65, odpornost na udarce IK07, dopustna okoliška temperatura 0..+40 °C, skladnost s standardi SIST EN 60598-1, SIST EN60598-2-22, SIST EN 1838, UNI 11222, , certifikacijski znak CE. Oznaka Z01 | kos | 28
24 | Varnostna svetilka UP LED za stensko, stropno ali stensko bočno montažo z polikarbonatnim ohišjem bele barve RAL 9003, polikarbonatnimi prozornimi lečami, 11 - 24 W, v pripravni vezavi SE, avtonomije delovanja (1h, 2h, 3h) s spremembo izhodnega svetlobnega toka (340 lm, 195 lm, 130 lm), poraba 0,8 W, zaščitne stopmje IP65, odpornost na udarce IK07, dopustna okoliška temperatura 0..+40 °C, skladnost s standardi SIST EN 60598-1, SIST EN60598-2-22, SIST EN 1838, UNI 11222, , certifikacijski znak CE. Oznaka Z02 | kos | 37
25 | LED varnostna piktogramska svetilka za stensko ali stropno namestitev s polikarbonatnim ohišjem bele barve RAL 9003, priloženim večnamenskim nosilcem, v trajni vezavi, priloženimi polikarbonatnimi zasloni s serijsko natisnjenimi varnostnimi piktogramskimi znaki, s svetlostjo (več kot 500 cd/m2 na beli površini) in enakomerno osvetljenostjo, nastavljivo avtonomijo delovanja (1h, 2h, 3h) s spremembo izhodnega svetlobnega toka, poraba 2,5 W, zaščitne stopmje IP40, dopustna okoliška temperatura 0..+40 °C, skladnost s standardi SIST EN 60598-1, SIST EN60598-2-22, SIST EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1, certifikacijski znak CE. Oznaka Z04 | kos | 11
24 | LED varnostna piktogramska svetilka za stensko ali stropno namestitev s polikarbonatnim ohišjem bele barve RAL 9003, priloženim večnamenskim nosilcem, v trajni vezavi, priloženimi polikarbonatnimi zasloni s serijsko natisnjenimi varnostnimi piktogramskimi znaki, s svetlostjo (več kot 500 cd/m2 na beli površini) in enakomerno osvetljenostjo, nastavljivo avtonomijo delovanja (1h, 2h, 3h) s spremembo izhodnega svetlobnega toka, poraba 2,5 W, zaščitne stopmje IP40, dopustna okoliška temperatura 0..+40 °C, skladnost s standardi SIST EN 60598-1, SIST EN60598-2-22, SIST EN 1838, UNI 11222, DIN 4844-1, certifikacijski znak CE. Oznaka Z05 | kos | 8
26 | Varnostna svetilka LED za stensko, stropno ali stensko bočno montažo z polikarbonatnim ohišjem bele barve RAL 9003, polikarbonatnimi prozornimi lečami, 24 - 36 W, v pripravni vezavi SE, avtonomije delovanja (1h, 2h, 3h) s spremembo izhodnega svetlobnega toka (450 lm, 240 lm, 170 lm), poraba 1,2 W, zaščitne stopmje IP65, odpornost na udarce IK07, dopustna okoliška temperatura 0..+40 °C, skladnost s standardi SIST EN 60598-1, SIST EN60598-2-22, SIST EN 1838, UNI 11222, , certifikacijski znak CE. Oznaka Z06 | kos | 42
27 | Varnostna svetilka UP LED za stensko, stropno ali stensko bočno montažo z polikarbonatnim ohišjem bele barve RAL 9003, polikarbonatnimi prozornimi lečami, 11 - 24 W, v trajni vezavi SA (RM), avtonomije delovanja (1h, 2h, 3h) s svetlobnim tokom 180 lm, poraba 3 W, zaščitne stopmje IP65, odpornost na udarce IK07, dopustna okoliška temperatura 0..+40 °C, skladnost s standardi SIST EN 60598-1, SIST EN60598-2-22, SIST EN 1838, UNI 11222, , certifikacijski znak CE. Oznaka Z07 | kos | 3
28 | Piktogram | kos | 2
Razsvetljava
1.2 Inštalacija moči
1 | Kabel NYM-J 3x2,5 mm2, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z vezavo razvodnih doz | m | 9060
2 | Kabel NYM-J 5x2,5 mm2, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z vezavo razvodnih doz | m | 55
3 | Kabel NYY-J 3x2,5 mm2, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z vezavo razvodnih doz | m | 3960
4 | Kabel NYY-J 3x4 mm2, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z vezavo razvodnih doz | m | 1112
5 | Kabel NYM-J 5x4 mm2, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z vezavo razvodnih doz | m | 25
6 | Kabel NYM-J 5x6 mm2, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z vezavo razvodnih doz | m | 120
7 | Kabel ÖPVC-JB 5G2,5 mm2, položen v instalacijskih ceveh povezava od stikala do ventilatorja | m | 390
8 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton fi = 23mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 9395
9 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton fi = 32mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 36
10 | Enofazna podometna vtičnica, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, zaščito pred dotikom, vključno z dozo, okrasnim okvirjem,bele barve, odpornost na udarce IK07, z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kos | 591
11 | Tri enofazne podometne vtičnice, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, zaščito pred dotikom, vključno z dozami, okrasnim okvirjem za tri vtičnice, bele barve, odpornost na udarce IK07, z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kpl | 240
12 | Enofazna podometna vtičnica s pokrovom, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, zaščito pred dotikom, vključno z dozo, okrasnim okvirjem,bele barve, odpornost na udarce IK07, z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kos | 128
13 | Vgradno navadno stikalo, 10 A 250 V AC , skupaj z vgradno dozo, okrasnim nastavljivim okvirjem, bele barve, odpornost na udarce IK07,z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi - ventilacija | kpl | 64
14 | Vgradno serijsko stikalo, 10 A 250 V AC , skupaj z vgradno dozo, okrasnim nastavljivim okvirjem, bele barve, odpornost na udarce IK07, z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi - ventilacija | kpl | 64
15 | Trifazna podometna vtičnica s pokrovom, z zaščitnim kontaktom, 400V, 16A, zaščito pred dotikom, vključno z dozo, okrasnim okvirjem,bele barve, odpornost na udarce IK07, z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kos | 1
16 | Enofazna nadometna vtičnica s pokrovom, z zaščitnim kontaktom, 250V, 16A, odpornost na udarce IK07, z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kos | 64
17 | Priklop ventilatorja na izvor električnega napajanja do funkcionalnega delovanja | kpl | 152
18 | Priklop elektromotornega pogona ventila na plinski inštalaciji na izvor električnega napajanja do funkcionalnega delovanja | kpl | 2
19 | Priklop trifaznih porabnikov na izvor električnega napajanja do funkcionalnega delovanja | kpl | 4
20 | Priklop enofaznih porabnikov na izvor električnega napajanja do funkcionalnega delovanja | kpl | 7
21 | Izvedba ozemljitev s kablom H07V-K 16mm2, komplet z materialom | kpl | 34
22 | Izvedba ozemljitev s kablom H07V-K 6mm2, komplet z materialom | kpl | 215
23 | Doza za dodatno izenačevanje potencialov DIP z ozemljitveno zbiralko | kos | 6
24 | Ogrevalni vodnik 230V/25m/505W komplet z nosilci grelnega kabla za ogrevanje rešetk | kpl | 2
25 | Ogrevalni vodnik 230V/33m/670W komplet z verigo in držali grelnega kabla v cevi za ogrevanje odtokov | kpl | 14
26 | Ogrevalni vodnik 230V/101m/2030W komplet z nosilci grelnega kabla za ogrevanje žlot | kpl | 2
27 | Ogrevalni vodnik 230V/118m/2360W komplet z nosilci grelnega kabla za ogrevanje žlot | kpl | 2
28 | Kabliranje kotlovnice. Dobava in napeljava električnih kablov, položenih pretežno nad ometom v PN ceveh, komplet s kabelskimi čevlji. Kabli napeljani skladno z elektro načrtom in seznamom kablov dobavitelja strojne opreme. | kpl | 2
| Kabel ÖPVC-OZ 2x0,75 | m | 50
| Kabel ÖPVC-JB 3G1,5 | m | 50
| Žica H07V-K 1x6 | m | 30
29 | Kabliranje strojnice. Dobava in napeljava električnih kablov, položenih pretežno nad ometom v PN ceveh, komplet s kabelskimi čevlji. Kabli napeljani skladno z elektro načrtom in seznamom kablov dobavitelja strojne opreme. | kpl | 2
| Kabel ÖPVC-JB 3G1,5 | m | 60
| Kabel LIYCY 3x0,75 | m | 60
30 | Stikalni blok RA, vgradni, sestavljen iz modularne kovinske antikorozijsko zaščitene in opleskane omare bele barve RAL 9003, dimenzij vxšxg = 333x500x110mm, dve vrsti po 22TE, IP30 in s sledečo opremo: | kpl | 24
- | prenapetostna zaščita razreda v skladu z IEC 61643-11
| TII/C, 2x20kA/280V, Up<1,4kV, | kos | 1
- | zaščitno stikao RCCB 40/0,3 A, 2p, 10kA, tip AC EN61008 | kos | 1
- | instalacijski odklopniki v skladu z EN60898, EN60947-2:
| B10A, 1p, 10kA | kos | 3
| C16A, 1p, 10kA | kos | 9
| C25A, 1p, 10kA | kos | 1
- | kombinirano zaščitno stikalo RCBO, 30mA, 1p+N, AC v skladu z EN61009:
| B16A, 10kA | kos | 1
| C16A, 10kA | kos | 2
- | vrstne sponke | kpl | 1
Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice).
31 | Stikalni blok RB, vgradni, sestavljen iz modularne kovinske antikorozijsko zaščitene in opleskane omare bele barve RAL 9003, dimenzij vxšxg = 333x500x110mm, dve vrsti po 22TE, IP30 in s sledečo opremo: | kpl | 16
- | prenapetostna zaščita razreda v skladu z IEC 61643-11
| TII/C, 2x20kA/280V, Up<1,4kV, | kos | 1
- | zaščitno stikao RCCB 40/0,3 A, 2p, 10kA, tip AC EN61008 | kos | 1
- | instalacijski odklopniki v skladu z EN60898, EN60947-2:
| B10A, 1p, 10kA | kos | 2
| C16A, 1p, 10kA | kos | 8
| C25A, 1p, 10kA | kos | 1
- | kombinirano zaščitno stikalo RCBO, 30mA, 1p+N, AC v skladu z EN61009:
| B16A, 10kA | kos | 1
| C16A, 10kA | kos | 2
- | vrstne sponke | kpl | 1
Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice).
32 | Stikalni blok RC, vgradni, sestavljen iz modularne kovinske antikorozijsko zaščitene in opleskane omare bele barve RAL 9003, dimenzij vxšxg = 333x500x110mm, dve vrsti po 22TE, IP30 in s sledečo opremo: | kpl | 8
- | prenapetostna zaščita razreda v skladu z IEC 61643-11
| TII/C, 2x20kA/280V, Up<1,4kV, | kos | 1
- | zaščitno stikao RCCB 40/0,3 A, 2p, 10kA, tip AC EN61008 | kos | 1
- | instalacijski odklopniki v skladu z EN60898, EN60947-2:
| B10A, 1p, 10kA | kos | 2
| C16A, 1p, 10kA | kos | 7
| C25A, 1p, 10kA | kos | 1
- | kombinirano zaščitno stikalo RCBO, 30mA, 1p+N, AC v skladu z EN61009:
| B16A, 10kA | kos | 1
| C16A, 10kA | kos | 2
- | vrstne sponke | kpl | 1
Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice).
33 | Stikalni blok RD vgradni, sestavljen iz modularne kovinske antikorozijsko zaščitene in opleskane omare bele barve RAL 9003, dimenzij vxšxg = 333x500x110mm, dve vrsti po 22TE, IP30 in s sledečo opremo: | kpl | 16
- | prenapetostna zaščita razreda v skladu z IEC 61643-11
| TII/C, 2x20kA/280V, Up<1,4kV, | kos | 1
- | zaščitno stikao RCCB 40/0,3 A, 2p, 10kA, tip AC EN61008 | kos | 1
- | instalacijski odklopniki v skladu z EN60898, EN60947-2:
| B10A, 1p, 10kA | kos | 1
| C16A, 1p, 10kA | kos | 5
| C25A, 1p, 10kA | kos | 1
- | kombinirano zaščitno stikalo RCBO, 30mA, 1p+N, AC v skladu z EN61009:
| B16A, 10kA | kos | 1
| C16A, 10kA | kos | 2
- | vrstne sponke | kpl | 1
Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice).
34 | Stikalni blok RKA, nadometni, sestavljen iz kovinske antikorozijsko zaščitene in opleskane omare dimenzij vxšxg = 800x1200x210mm, z montažno ploščo, z enotno ključavnico in s sledečo opremo: | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita razreda II v skladu z IEC 61643-11
| PZH II V3+1/275/50 In(8/20) = 20kA HERMI | kos | 1
- | zaščitno stikao FID 40/0,3 A, 4p, tip AC | kos | 1
- | instalacijski odklopniki:
| B10A, 1p, 10kA | kos | 12
| B6A, 1p, 10A (rdeče barve) | kos | 4
| C16A, 1p, 10kA | kos | 12
| C16A, 3p, 10kA | kos | 1
| C20A, 3p, 10kA | kos | 1
| C25A, 3p, 10kA | kos | 1
| dnevna stikalna ura , 1 kanal | kos | 2
| inštalacijski kontaktor 25A, 1 delovni kontakt, delovna napetost 250V~ napetost tuljave 230V AC, optični kazalnik položaja | kos | 6
| inštalacijski kontaktor 25A, AC1 17kW, 3 delovni kontakti, delovna napetost 440V~, napetost tuljave 230V AC, optični kazalnik položaja | kos | 1
| napajalnik domofona za 2 žilni sistem | kos | 1
| krmilnik ogrevanja žlebov | kos | 1
| stikalo na ključ 16A, za vgradnjo na vrata razdelilca | kos | 1
- | vrstne sponke | kpl | 1
Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice).
35 | Stikalni blok RKB, nadometni, sestavljen iz kovinske antikorozijsko zaščitene in opleskane omare dimenzij vxšxg = 800x1200x210mm, z montažno ploščo, z enotno ključavnico in s sledečo opremo: | kpl | 1
- | prenapetostna zaščita razreda II v skladu z IEC 61643-11
| PZH II V3+1/275/50 In(8/20) = 20kA HERMI | kos | 1
- | zaščitno stikao FID 40/0,3 A, 4p, tip AC | kos | 1
- | instalacijski odklopniki:
| B10A, 1p, 10kA | kos | 15
| B6A, 1p, 10A (rdeče barve) | kos | 4
| C16A, 1p, 10kA | kos | 17
| C16A, 3p, 10kA | kos | 1
| C20A, 3p, 10kA | kos | 1
| C25A, 3p, 10kA | kos | 1
| dnevna stikalna ura , 1 kanal | kos | 3
| inštalacijski kontaktor 25A, 1 delovni kontakt, delovna napetost 250V~ napetost tuljave 230V AC, optični kazalnik položaja | kos | 7
| inštalacijski kontaktor 25A, AC1 17kW, 3 delovni kontakti, delovna napetost 440V~, napetost tuljave 230V AC, optični kazalnik položaja | kos | 1
| napajalnik domofona za 2 žilni sistem | kos | 2
| krmilnik ogrevanja žlebov | kos | 1
| stikalo na ključ 16A, za vgradnjo na vrata razdelilca | kos | 1
- | vrstne sponke | kpl | 1
Ostali drobni montažni in vijačni material (instalacijski kanali, vodniki, končnice, izolacijske blende, napisne tablice).
36 | Kabel ÖPVC-JB BLACK 3G2,5mm2 , (dovodi ogrevanje žlebov, črpalka za zalivanje), položen v instalacijskih ceveh oziroma položen na kabelske police | m | 840
37 | Kabel ÖPVC-JB 3G1,5mm2 , (dovod do obtočnih črpalk,mešalnih ventilov), položen v instalacijskih ceveh, NIK kanalih oziroma položen na kabelske police | m | 280
37 | Priklop obtočnih črpalk, mešalnih ventilov in krmilnih elementov v kotlovnici, komplet z drobnim materialom | kpl | 12
38 | Perforirane kabelske police, izdelane iz cinkane pločevine po EN10346:2011, komplet s spojnim, nosilnim in pritrdilnim materialom
39 | - kabelska polica širine 200mm in višine 60mm | m | 390
| - 90° koleno kabelske police 200/60mm | kos | 8
| - odcepni kos police 200/60mm | kos | 10
| - konzola kabelske police 200mm | kos | 280
| - stropni nosilec kabelskega kanala dolžime 300mm | kos | 280
| - drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1
| - kabelska polica širine 300mm in višine 60mm | m | 45
| - 90° koleno kabelske police 300/60mm | kos | 1
| - 45° koleno kabelske police 300/60mm | kos | 2
| - odcepni kos police 300/60mm | kos | 2
| - konzola kabelske police 300mm | kos | 35
| - stropni nosilec kabelskega kanala dolžime 300mm | kos | 35
| - drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1
| - kabelska polica širine 400mm in višine 60mm | m | 15
| - 90° koleno kabelske police 400/60mm | kos | 0
| - reducirni kos police 400/300/60mm | kos | 2
| - konzola kabelske police 400mm | kos | 12
| - stropni nosilec kabelskega kanala dolžime 300mm | kos | 12
| - drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1
40 | Kabelske lestve, izdelane iz cinkane pločevine po EN10346:2011, komplet s spojnim, nosilnim in pritrdilnim materialom
| - kabelska lestev širine 500mm in višine 60mm | m | 42
| - pritrdilni kos kabelske lestve na steno | kos | 32
| - ločna objemka58-64mm za pritrditev kablov na lestev | kos | 100
| - drobni vezni in pritrdilni material | kpl | 1
41 | Nadometni inštalacijski kanal s pokrovom NIK 2 30x17mm za pritrjevanje z vijakom | m | 60
42 | Zaščitna spiralna cev EUROFLEX Ø10mm, izdelana iz kvalitetnega PVC materiala, primerna za vgradnjo pod omete pri izdelavi električnih instalacij v gradbeništvu, za zunanjo vgradnjo ali zaščito vodnikov, ki so izpostavljeni neugodnim vplivom vlage, soli, olj in večini drugih dražečih kemičnih proizvodov ter atmosferskim vplivom. | m | 45
43 | Zatesnitev prehoda kablov in kabelskih svežnjev skozi mejo požarnih sektorjev (velikosti do 0,1m2) z ognjeodporno ekspanzijsko peno, z požarno odpornim premazom (Coating), minimalno enake požarne odpornosti kot gradbeni element, vgrajeno skladno z DIN 4102 del 9 | kpl | 144
Skupaj inštalacija moči
1.3 Instalacija šibkega toka
1 | Kabelska etažna omarica TELEMACH RTO PA18 600X450X150mm, podometne izvedbe s ključavnico, komplet z priključnimi in ozemljitvenimi letvicami | kos | 8
2 | Mrežna vgradna multimedijska omarica, sestavljena iz modularne kovinske antikorozijsko zaščitene in opleskane pločevine bele barve RAL 9003, z ozemljitveno sponko, vgrajeno vtičnico, plastičnimi vrati dimenzij vxšxg = 333x500x110mm, IP30, komplet z opremo potrebno za priključitev 3 koaksialnih in 6 FTP kablov. | kpl | 64
3 | Instalacijski kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm za izvedbo telefonske inštalacije od zunanje TELEKOM omarice do požarne centrale, dvigal, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police | m | 185
4 | Kabel za izdelavo računalniške mreže FTP 4x2xAWG24 cat. 6, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police | m | 6300
5 | Koaksialni kabel 75Ohm za izvedbo televizijske inštalacije, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police | m | 1550
6 | Instalacijski kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm za izvedbo domofona, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police | m | 950
7 | Instalacijski kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm za ožičenje vodomerov in kalorimetrov, položen v instalacijskih jaških strojnih inštalacij oziroma na kabelske police | m | 1200
8 | Kabel ÖPVC-JZ 2x0,75mm2 , (povezava tipal na strehi in v kotlovnici oziroma strojnici), položen v instalacijskem jašku strojnih inštalacij oziroma položen na kabelske police, komplet s priklopom | m | 350
9 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 16mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 4635
10 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 32mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 5460
11 | Podometna vtičnica TV-R (zvezda), vključno z dozo, okrasnim okvirjem,bele barve, odpornost na udarce IK07, z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kos | 176
12 | Dvojna podometna vtičnica RJ45, vključno z dozo, okrasnim okvirjem,bele barve, odpornost na udarce IK07, z dodatno zaščito pred poškodbami in nedovoljenimi posegi. | kos | 184
13 | Avdio vhodni tablo za 32 pozivnimi tipkami, z modulom čitalnika kartic RFID, govornim modulom, napajalnikom za dvožično povezavo, relejem za dvožični sistem, osvetljenimi tipkami, modulom za odpiranje vrat, konfiguratorji, RFID brezkontaktnimi obeski 96kosov, komplet z podometnimi dozami in zaščitnimi okvirji proti vandalizmu. | kpl | 2
14 | Avdio notranja enota s tipko za odpiranje vrat in možnostjo priklopa tipkala za etažni klic, komplet z podometno dozo. | kpl | 64
15 | Modul čitalnika kartic RFID za odpiranje garažnih vrat, z napajalnikom in delilnikom, komplet z dozo za vgradnjo na stebriček oziroma v steno in okvirom proti vandalizmu. | kpl | 2
16 | Končna montaža elementov domofona na pripravljene inštalacije, preizkušanje, spuščanje sistema v pogon. | kpl | 4
17 | Električna požarna ključavnica 24V DC, 0,1A, odprta v breznapetostnem stanju, za montažo v okvir vrat | kos | 3
18 | Instalacijski kabel J-Y(ST)Y 2x2x0,8mm za priklop merilnikov pretoka in tipal po vezalni shemi, strojnih inštalacij, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police | m | 370
Skupaj instalacija šibkega toka
1.4 Sistem javljanje požara
1 | Mikroprocesorsko krmiljena centrala za javljanje požara • 4 naslovljivimi linijami z najmanj 127 adresami za priključitev avtomatskih javljalnikov požara ter z možnostjo razširitve oz. povezljivosti večih central v sistem, • ob alarmu, okvari javljalnika se mora na prikazovalniku izpisati ime prostora, lokacija javljalnika, število dogodkov (alarmov,okvar) v obdelavi, • prikaz obvestil o stanju sistema, • teksti in meniji na prikazovalniku za upravljanje sistema v slovenskem jeziku, • teksti ob tipkah na upravljanem tabloju v slovenskem jeziku, • večnivojsko upravljanje sistema ( dostop do funkcij posameznega nivoja je omejen z gesli), • zvočna signalizacija in prikaz na LCD prikazovalniku o okvarjenem javljalniku samo na centrali (brez proženja notranjih siren), • rezervno akumulatorsko napajanje, • skladnost z EN 54 2 & 4. | kos | 1
2 | Akumulatorska baterija 12V / 17 Ah | kos | 2
3 | Mrežna komunikacijska kartica za povezavo centrale in oddaljenega prikazovalnika | kos | 1
4 | Oddaljeni prikazovalnik stanja z zmožnostjo popolnega upravljanja s centralo in prikaza stanja na LCD prikazovalniku | kos | 1
5 | Komunikacijski vmesnik za prenos alarmnih sporočil (alarm napaka, požar) na varnostni nadzorni center podjetja, ki opravlja požarno varovanje objekta | kos | 1
6 | Naslovljivi optični dimni javljalnik požara v kompletu s podnožjem in napisno ploščico | kos | 99
7 | Naslovljivi termični javljalnik požara v kompletu s podnožjem in napisno ploščico | kos | 3
8 | Naslovljivi ročni javljalnik požara z izolatorjem zanke v kompletu z napisno ploščico | kos | 17
9 | Pleksi zaščitno steklo za ročni javljalnik | kos | 17
10 | Flouroscentna oznaka ročni javljalnik 125x125mm | kos | 17
11 | Naslovljiva sirena za montažo v podnožje avtomatskega javljalnik in napisno ploščico | kos | 10
12 | Naslovljiva sirena z bliskavko za samostojno montažo v zanko | kos | 19
13 | Flouroscentna oznaka sirena 125x125mm | kos | 30
14 | Vmesnik adresibilni 1 izhod (~230V/5A)/1 vhod (nadzorovan) in izolatorjem - krmiljenje PL, izklop klimatov, … | kos | 18
15 | Vmesnik adresibilni 1 izhod (24V/1A)/1 vhod (nadzorovan) in izolatorjem - krmiljenje vrat, liftov, klimatov, … | kos | 6
16 | Vmesnik adresibilni 2 vhoda in izolatorjem - za kontrolo stanja centrale javljanja plina (napaka, alarm) | kos | 2
17 | Vmesnik adresibilni 1 izhod (~230V/5A)/1 vhod (nadzorovan) in izolatorjem - krmiljenje svetlobnih napisov POZOR CO | kos | 5
18 | Javljalnik plina CO, 2 relejska izhoda, napajalna napetost 24 VDC, Alarm 1 = 150ppm, Alarm 2 = 250ppm | kos | 3
19 | Vmesnik adresibilni 2 vhoda in izolatorjem - za prikop CO javljalnikov | kos | 3
20 | Svetlobni TABLO z napisom POZOR CO, 230V/0,01A, 8W sevalo, rezervno napajanje 60 min, piskač |  | 7
21 | Napajalnik za požarne sisteme , vhodna napetost = 220 Vac , izhodna napetost = 27,6 Vdc, izhoden tok = 5A , protisabotažna zašita , zaščita baterije , tehnični izhod , javljanje izpada 220 V , javljanje napake na usmerniku , javljanje napake na bateriji, z akumulatorji 2 x 12V/7Ah | kos | 1
22 | Dobava in montaža kabla v PN ceveh 25%, zaščitnih ceveh 50%, nad spuščenim stropom 25%
23 | JY(St)Y 1x2x0,8 mm2 rdeči | m | 2580
24 | H05VV-F 3x1,5mm2 | m | 350
25 | Dobava in montaža PN cev fi13 mm z pripadajočimi skobami in ostalim pritrdilnim materialom | m | 700
26 | Dobava in montaža gibljive zaščitne cev fi13 mm skomplet s pritrdilnim materialom | m | 1450
27 | Montaža opreme: - montaža, vezava in naslavljanje elementov na pripravljeno instalacijo, - označitev javljalnikov, - parametriranje sistema, - preizkus sistema, - spuščanje sistema v pogon, - sodelovanje na pregledu s strani pooblaščene institucije, - predaja sistema in poučitev uporabnika. | kpl | 1
28 | Pregled požarnega sistema s strani pooblaščene osebe in izdaja potrdila | kpl | 1
Skupaj sistem javljanje požara
1.5 Strelovod
1 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON16 iz nerjavečega jekla za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8 mm na pločevinasto kritino atike. | kos | 410
2 | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa SON17A iz PVC za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na PVC kritine SIKA, PROTAN in podobno, komplet s pritrditvenim trakom. | kos | 110
3 | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa ZON09 za pritrjevanje okroglega strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na toplotno izolativno oblogo (zunanjo fasado) iz penjenega ali ekstrudiranega polistirena debeline 50mm ali več. | kos | 90
4 | Dobava in montaža cevnih objemk KON 10 A, za pritrjevanje ploščatega strelovodnega vodnika RH1 Rf 30 x 3,5 mm na odtočne cevi. | kos | 16
5 | Dobava in montaža cevnih objemk KON 11 A, za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. | kos | 14
6 | Dobava in montaža cevnih objemk KON 12 A, za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 fi 8 mm na odtočne cevi. | kos | 238
7 | Dobava in montaža merilne sponke KON02 za izdelavo merilnega spoja med strelovodnim vodnikom AH1 in ozemljilnim trakom. | kos | 18
8 | Dobava in montaža sponke KON04 A iz nerjavečega jekla za medsebojno spajanje okroglih strelovodnih vodnikov. | kos | 60
9 | Dobava in montaža kontaktne sponke KON05 iz nerjavečega jekla za izvedbo kontaktnih spojev med okroglim strelovodnim vodnikom in pločevinastimi deli. | kos | 18
10 | Dobava in montaža oznak merilnih mest MŠ. | kos | 18
11 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi8mm na tipske strelovodne nosilne elemente, komplet s razteznimi elementi namenjeni kompenziranju temperaturnih raztezkov vgrajenih na vsakih 20m strelovodnega vodnika. | m | 880
12 | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki. | kos | 50
13 | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo vijačnih merilnih spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter kovinskimi konstrukcijami. | kos | 12
14 | Dobava in montaža sponke KON09 iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki ter armaturo temeljev. | kos | 100
15 | Dobava in montaža ploščatega vodnika RH1*H4 30x3,5 mm iz kislinsko odpornega jekla 30x3,5 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije. | m | 780
| Vertikalna zaščita dolžine 1,5m primerna za pritrditev na toplotno izolativno oblogo (zunanjo fasado) iz penjenega ali ekstrudiranega polistirena debeline 50mm ali več,komplet z nosilci. | kos | 4
16 | Premazi z bitumnom. | kg | 3
17 | Lovilna palica za zaščito izpostavljenih enot na strehi (zunanje klima enote, solarne celice, ..) h=3m, komplet s betonskim podstavkom s pritrdilnim navojem in podložnim trakom in pritrdilnim materialom. | kos | 13
18 | Lovilna palica za zaščito izpostavljenih enot na strehi (zunanje klima enote, solarne celice, ..) h=2m, komplet s betonskim podstavkom s pritrdilnim navojem in podložnim trakom in pritrdilnim materialom. | kos | 11
19 | Meritve strelovodne napeljave z izdajo poročila in merilnih protokolov | kpl | 1
Skupaj strelovod
1.6 NN razvod od stikalnega bloka PS-PMO1 in PS-PMO2 do posameznih razdelilcev
1 | Kabel NYY-J 5x16 mm2, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z vezavo razvodnih doz | m | 255
2 | Kabel NYY-J 3x16 mm2, položen v instalacijskih ceveh oziroma na kabelske police, komplet z vezavo razvodnih doz | m | 3358
3 | Zaščitna plastična, gibljiva samougasna (RF) rebrasta cev za vgradnjo v beton ali pod omet fi = 48mm, komplet z dozami in pritrdilnim materialom | m | 40
4 | Izvedba priklopa kabla v delu omare Elektro, komplet s potrebnim materialom | kpl | 68
NN razvod od stikalnega bloka PS-PMO1 in PS-PMO2 do posameznih razdelilcev
1.7 Zaključna dela
1 | Pregled in izdelava ustreznih meritev, izdelava merilnega protokola in vnos v kataster komunalnih vodov | kpl | 1
2 | Vnašanje spremenb, nastalih med gradnjo, v risbe načrta PZI. | kpl | 1
Skupaj zaključna dela
Rekapitulacija Polje 4:
1.1 | Razsvetljava
1.2 | Inštalacija moči
1.3 | Inštalacija šibkega toka
1.4 | Sistem javljanja požara
1.5 | Strelovod
1.6 | NN razvod od stikalnega bloka PS-PMO1 in PS-PMO2 do posameznih razdelilcev
1.7 | Zaključna dela
Skupaj brez DDV
DDV 22%
Skupaj z DDV

## List1
| RA | RB | RC | RD | skupaj
Število stanovanj | 24 | 16 | 8 | 16 | 64
vtičnica 1x | 11 | 10 | 8 | 4 | 552
vtičnica 3x | 5 | 4 | 3 | 2 | 240
vtičnica s pokrovom | 2 | 2 | 2 | 2 | 128
fiksni priklop | 2 | 2 | 2 | 2 | 128
izpust | 2 | 2 | 2 | 2 | 128
Rj45 | 4 | 3 | 2 | 1 | 176
TV | 4 | 3 | 2 | 1 | 176
priklopi ventil | 3 | 2 | 2 | 2 | 152
domofon | 1 | 1 | 1 | 1 | 64
tipka | 1 | 1 | 1 | 1 | 64
ozemljitev | 3 | 3 | 2 | 2 | 168
izpusti luč | 11 | 8 | 7 | 5 | 528
stikalo navadno | 6 | 4 | 3 | 3 | 280
stikalo serijsko | 1 | 1 | 1 | 0 | 48
stikalo menjalno | 2 | 2 | 2 | 2 | 128
NYM 3x1,5 | 80 | 65 | 60 | 50 | 4240
NYM 4x1,5 | 15 | 10 | 10 | 15 | 840
NYM 3x2,5 | 157 | 145 | 120 | 70 | 8168
NYM 3x4 | 20 | 20 | 15 | 12 | 1112
koax | 33 | 25 | 20 | 10 | 1512
ftp | 66 | 50 | 40 | 20 | 3024
cev 16 prazna | 33 | 25 | 20 | 10 | 1512
0
NYY 3x2,5 | 63 | 63 | 60 | 60 | 3960