## 5.3.obj.D-EI dela
Popis materiala in del za dobavo in montažo
|  | 5. | OBJEKT D (garažni del in zunanji garderobni objekt)
|  | 5.3. | ELEKTRO INSTALACIJE
Popis materiala in del za dobavo in montažo
OBJEKT D
REKAPITULACIJA:
ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
| 1. |  | RAZSVETLJAVA |  |  | 0
| 2. |  | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  | 0
| 3. |  | KABLI IN IZVODI |  |  | 0
| 4. |  | RAZDELILCI |  |  | 0
| 6. |  | TELEKOMUNIKACIJE |  |  | 0
| 8. |  | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  |  | 0
| 9. |  | PROTIVLOMNO VAROVANJE |  |  | 0
| 10. |  | VIDEO NADZOR |  |  | 0
| 11. |  | KONTROLA PRISTOPA IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA |  |  | 0
| 12. |  | OZVOČENJE |  |  | 0
| 13. |  | PARKIRNI SISTEM |  |  | 0
| 15. |  | ELEKTRIČNO GRETJE UVOZA V GARAŽO |  |  | 0
|  |  | Meritev električnih instalacij, meritev strelovodne naprave, izdelava in predaja merilnih protokolov. | kpl | 1
|  |  | Pridobitev potrdila, o pregledu aktivne požarne zaščite in zasilne razsvetljave, s strani pooblaščene organizacije komplet | kpl | 1
|  | 5.3. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto [€] | Znesek [€]
| 1. |  | RAZSVETLJAVA
5.3 | 1 | 1. | S1.1 Nadgradna industrijska LED svetilka dimenzij: 1200x140x130mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000 - 5700 K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: polikarbonat. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: IP66. Komplet stropnih nosilcev. Svetlobni tok: minimalno 3240lm. Električna poraba: maksimalno 27W. Svetilka ima 7 letno jamstvo. | kos | 12 |  | 0
5.3 | 1 | 2. | S1.2 Nadgradna industrijska LED svetilka dimenzij: 1200x140x130mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000 - 5700 K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: polikarbonat. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: IP66. Komplet stropnih nosilcev. Svetlobni tok: minimalno 4440lm. Električna poraba: maksimalno 36W. Svetilka ima 7 letno jamstvo. | kos | 13 |  | 0
5.3 | 1 | 3. | S1.3 Nadgradna industrijska LED svetilka dimenzij: 1200x140x130mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000 - 5700 K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: polikarbonat. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: IP66. Komplet stropnih nosilcev. Svetlobni tok: minimalno 6000lm. Električna poraba: maksimalno 50W. Svetilka ima 7 letno jamstvo. | kos | 217 |  | 0
5.3 | 1 | 4. | S2.1 Nadgradna direktna in indirektna svetilka okrogle oblike dimenzije Φ250x36mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000 - 5700 K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor, sveti tudi po stropu. Ohišje: polikarbonat. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: IP44. Svetlobni tok: minimalno 1540lm. Električna poraba: maksimalno 14W. Svetilka ima 7 letno jamstvo. | kos | 8 |  | 0
5.3 | 1 | 5. | S3.1 Nadgradna direktna svetilka z uravnavanjem snopa dimenzij: 75x40x115mm. Svetlobni vir: LED modul, CRI > 80, barva svetlobe 4000 - 5700 K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: difuzor iz kaljenega stekla. Ohišje: aluminij, prašno barvan v sivi barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: IP65. Svetlobni tok: minimalno 300lm. Električna poraba: maksimalno 5W. Svetilka ima 7 letno jamstvo. | kos | 50 |  | 0
5.3 | 1 | 6. | S4.2 Viseča linijska LED svetilka dimenzij: 1200x50x65mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000 - 5700 K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: kombinacije leče in odbojnikov (nizka stopnja bleščanja), svetloba usmerjena navzdol. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan v beli barvi. Dodan pribor za obešanje svetila. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: zadostna IP zaščita pred korozivno atmosfero bazena. Svetlobni tok: minimalno 3850lm. Električna poraba: maksimalno 35W. Svetilka ima 7 letno jamstvo. | kos | 4 |  | 0
5.3 | 1 | 7. | LED V RUČAJU LED trak v ročaju Svetlobni vir: trak z LED moduli, CRI > 80, barva svetlobe 4000 - 5700 K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: opalni PC difuzor, svetloba usmerjena navzdol. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija 20x20mm. Napajalnik: zunanji visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: IP66. Svetlobni tok: minimalno 700lm/m. Električna poraba: maksimalno 7W/m. Komplet ima 7 letno jamstvo. | m | 53 |  | 0
|  | * | Zasilna razsvetljava
5.3 | 1 | 8. | Z01 Nadgradna svetilka zasilne razsvetljave za osvetljevanje evakuacijskih poti, 7 W/LED 5000K, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, metalizirana nebleščeča polikarbonatna optika, prozorni polikarbonatni pokrov, 1 h avtonomija, pripravni spoj (SE), garancija kakovosti 10 let, kot npr.: BEGHELLI LOGICA LED LTO LGAR SE 1100LM 7W/LED IP65 (19410), BEGHELLI LOGICA LED LTO LGAR SE 1100LM 7W/LED IP65 (19410) | kos | 59 |  | 0
5.3 | 1 | 9. | Z03 Nadgradna svetilka zasilne razsvetljave za osvetljevanje evakuacijskih poti, 7.5 W / LED, polikarbonat bel RAL 9003, zaslon iz prozornega polikarbonata, polikarbonatni beli reflektor, pripravni spoj (SE), 1 h avtonomija, Logica modul, garancija kakovosti 10 let, kot npr.: BEGHELLI F65LED 8W IP65 AT OPT SE8LTO 7.5W/LED IP65 (19290) + (15036) | kos | 20 |  | 0
5.3 | 1 | 10. | Z04 Nadgradna svetilka zasilne razsvetljave za osvetljevanje evakuacijskih poti, 7.5 W/ LED , ohišje iz polikarbonata RAL 9003, prozorne polikarbonatne leče, pripravni spoj (SE), 1 h avtonomija, Logica modul, garancija kakovosti 10 let, kot npr.: BEGHELLI UPLED 2436W IP65 AT OPT SE8LTO 7.5W/LED (4371) + (15036) | kos | 5 |  | 0
5.3 | 1 | 11. | Z06 Nadgradna varnostna svetilka za osvetljevanje evakuacijskih poti, 4.5 W/LED, ohišje iz prašno barvanega jekla RAL 7035, aluminijasti odsevnik, pokrov iz kaljenega stekla z mikroprizmatično tehnologijo, IP66, kot npr.: BEGHELLI ACC EM LED 24 LG SE/SA 123H 4.5W/LED IP66 (15030) + (19046) | kos | 1 |  | 0
5.3 | 1 | 12. | Z07 Nadgradna svetilka zasilne razsvetljave za označevanje evakuacijskih poti, 7.5 W / LED, polikarbonat bel RAL 9003, zaslon iz prozornega polikarbonata, polikarbonatni beli reflektor, trajni spoj (SA), 1 h avtonomija, stenska montaža, Logica modul, garancija kakovosti 10 let, kot npr.: BEGHELLI F65LED 11W IP65 AT OPT SA8LTO 7.5W/LED (19294) + (15036) RAVNO | kos | 3 |  | 0
5.3 | 1 | 13. | Z08 Nadgradna svetilka zasilne razsvetljave za označevanje evakuacijskih poti, 7.5 W / LED, polikarbonat bel RAL 9003, zaslon iz prozornega polikarbonata, polikarbonatni beli reflektor, trajni spoj (SA), 1 h avtonomija, stenska montaža, Logica modul, garancija kakovosti 10 let, kot npr.: BEGHELLI F65LED 11W IP65 AT OPT SA8LTO 7.5W/LED (19294) + (15036) DESNO | kos | 3 |  | 0
5.3 | 1 | 14. | Z09 Nadgradna svetilka zasilne razsvetljave za označevanje evakuacijskih poti, 7.5 W / LED, polikarbonat bel RAL 9003, zaslon iz prozornega polikarbonata, polikarbonatni beli reflektor, trajni spoj (SA), 1 h avtonomija, stenska montaža, Logica modul, garancija kakovosti 10 let, kot npr.: BEGHELLI F65LED 11W IP65 AT OPT SA8LTO 7.5W/LED (19294) + (15036) LEVO | kos | 4 |  | 0
5.3 | 1 | 15. | Z10 Nadgradna svetilka zasilne razsveljeve za označevanje evakuacijskih poti, 7 W / LED 4000 K, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, optika brez bleščanja, 1h avtonomija, stropna montaža, trajni spoj (SA), garancija kakovosti 10 let, kot npr.: BEGHELLI INFINITA ULTIMATE RTI SA/SE LTO 7W/LED IP65 (19470) + (4681) RAVNO | kos | 19 |  | 0
5.3 | 1 | 16. | Z11 Nadgradna svetilka zasilne razsveljeve za označevanje evakuacijskih poti, 7 W / LED 4000 K, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, optika brez bleščanja, 1h avtonomija, stropna montaža, trajni spoj (SA), garancija kakovosti 10 let, kot npr.: BEGHELLI INFINITA ULTIMATE RTI SA/SE LTO 7W/LED IP65 (19470) + (4681) LEVO | kos | 3 |  | 0
5.3 | 1 | 17. | Z12 Nadgradna svetilka zasilne razsveljeve za označevanje evakuacijskih poti, 7 W / LED 4000 K, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, optika brez bleščanja, 1h avtonomija, stropna montaža, trajni spoj (SA), garancija kakovosti 10 let, kot npr.: BEGHELLI INFINITA ULTIMATE RTI SA/SE LTO 7W/LED IP65 (19470) + (4681) DESNO | kos | 4 |  | 0
5.3 | 1 | 18. | Z13 Nadgradna varnostna svetilka za označevanje evakuacijskih poti, 7.5 W / LED, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, visoko učinkovit back-light sistem, IP40, trajni spoj (SA), 1 urna avtonomija, garancija kakovosti 10 let, kot npr.: BEGHELLI UP LED EXIT AT OPT 20M SA 8LTO 7.5W/LED IP40 (4380) + (15036) RAVNO | kos | 4 |  | 0
5.3 | 1 | 19. | R Fotoluminiscenčni piktogram za označevanje evakuacijskih poti, kot npr.: FOTOLUMINISCENČNI PIKTOGRAM RAVNO 15X30 | kos | 4 |  | 0
5.3 | 1 | 20. | Nadzorna enota - 9 DIN modul. Modul za nadzor in spremljanje stanja največ 128 svetilk, ki označujejo izhod, zasilnih svetilk ali električnih napajalnikov, ki vsebujejo ustrezen vmesnik ali splošno razsvetljavo z DALI vmesnikom. Ima prikazovalnik z drsnim menijem za vnos parametrov s prikazom na sprednji strani na 2x16 znakov velikem zaslonu in štirimi kontrolnimi gumbi, meni v slovenščini. Povezava z osebnim računalnikom prek USB vhoda, Etherneta, RS232 ali GSM vmesnika, kot npr.: LOGICA CENTRALNA ENOTA (12100) | kos | 1 |  | 0
5.3 | 1 | 21. | Zagon in konfiguracija sistema zasilne razsvetljave. | kos | 1 |  | 0
|  | * | DALI regulacija
5.3 | 1 | 22. | DALI-2 (IEC 62386 part 101,103) multi-master avtomatizirana enota za sočasno kontrolo do 3 izhodov po 64 DALI/DALI-2 enot in 64 eD enot, s katerimi je mogoče upravljati do 250 naprav (svetilk in senčil), 99 sob, 99 skupin na sobo in 99 naprav na sobo. Zatemnitev v območju 1-100%. Adresiranje vseh naprav na daljavo; sistem omogoča javljanje napak. Osnovne funkcije: - zatemnitev, priklic scen, aktivacija senčil, - priklic prednastavljenih scen, - definicija in shranjevanje lastnih scen, - konfiguracija funkcij na nivoju sob ali skupin, dostop do sistema preko spletnega brskalnika, - voden zagon sistema preko čarovnika, - aktivacija alarmov za zaščito senčil ob vremenskih neprilikah preko relejnih kontaktov, - spremljanje napak v realnem času. Napajalniki za 3 x DALI linije; zagotovljenih 200mA / do največ 250mA za največ 100 DALI/bus obremenitev na vsakem od treh izhodov. Ethernet port RJ45 (10/100 MBit/s); Vmesnik: 2-linijski vhod/izhod LM-bus (B1,B2). Priključne sponke: 0,5 – 2,5 mm2 (za trdo- ali mehko- žilni vodnik). Enota je lahko nameščena na 35 mm letev DIN EN50022, v omarah za nadzor in distribucijo, temperaturno območje 0-50°C, IP20, dimenzije: 160 x 91 x 62 mm. Kot na primer Zumtobel 22171127 LITECOM CCD DALI-2, ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
5.3 | 1 | 23. | Napajalnik bus linije LM-bus (B1,B2) 15VDC za do 100 LM-bus uporabnikov, polarnost priklopa na bus linijo ni pomembna. Možnost kaskadnega priklopa. Odporno na trajni kratek spoj. Možen izpis napak na sistemu. Možnost priklopa signalnih relejev. Vsebuje signalno LED ki indicira status naprave. Ohišje je narejeno iz ognjeodpornega polikarbonata, brez halogena, primeren za vgradnjo na letev 35mm po EN 50022, dovoljena temperatura okolice od 0 do +50 ° C, zaščitna stopnja IP20, dimenzije: 105 x 90 x 59 mm. Kot na primer Zumtobel 20975247 LM-BV, ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
5.3 | 1 | 24. | Upravljalna enota z barvnim 7'' TFT WVGA LCD zaslonom občutljivim na dotik 800x480 pixslov. Za konfiguracijo in upravljanje z Litecom sistemom krmiljenja. Za vgradnjo in v steno. Dimenzije: 52x190x126mm, teža 0.48kg Uporaba z vgradno dozo WMB. Dimenzije 198 x 134 x 74mm. Kot na primer Zumtobel 28000262 Litecom Touchpanel TCI, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 1 | 25. | Kovinsko vgradno ohišje za Litecom touchpanel TCI primereno za vgradnjo, namestitev v votlih prostorih in v betonskih stenah. Tip zaščite IP 30, za napetosti do 400 V; zunanje dimenzije 198 x 134 mm, globina 74 mm. Masa: 0.8 kg. Kot na primer Zumtobel 28000376 Litecom Touchpanel WMB, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 1 | 26. | Napajalnik 24V DC/1.5A, vhodna napetost: 85-264VAC, 120-370VDC; izhodna napetost: 24V, 0-1,5A+-1%; moč: 30W; LED status indikator, zaščiteno pred kratekim stikom, preobremenitvijo, prenapetostjo; montaža na DIN letev (35 mm) po DIN 50022. Zunanje dimenzije 70 x 90 x 59 mm. Masa: 0,27 kg. Kot na primer Zumtobel 22161814 SUP24VDC/1,5A Litecom napajalnik, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 1 | 27. | Relejni modul z 4x10A izhodi, s 4-imi neodvisnimi adresami za preklapljanje svetilk na omrežni napetosti do 230/240V. Obremenitev: do 10A na izhod (pri cosphi=1). Priklop na omrežno napetost in LM-bus preko vijačnih sponk. Montaža na 35 mm letev v skladu z EN 50022, dovoljena temperatura okolice 0-50° C, zaščitna stopnja IP20, dimenzije: 105 x 90 x 59 mm. Kot na primer Zumtobel 22154120 Litecom LM-4RUKS, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 1 | 28. | DALI/DSI VEČFUNKCIJSKA KRMILNA ENOTA, 4-KANALNA, ZA MONTAŽO V DOZO Vhodni modul s štirimi naslovljivimi vhodi za priklop stikal ali tipkal za upravljanje osvetlitve / oken / žaluzij / senčil funkcijo tipkala ali kot stikalo, detektor gibanja, časovno stikalo ali kot vhodni kontakt za razsvetljavo in ​​centralni nadzorni sistem. Glede na konfiguracijo lahko uporabnik upravlja vse naprave v prostoru ali eno skupino naprav v prostoru. Element se napaja iz krmilnega voda DALI (brez priklopa na omrežno naptost) s porabo 4 mA (2 porabnika DALI). Vhod DALI prenese omrežno napetost 230 / 240V. Priklop vodila DALI z vijačnim priklopom. Za vgradnjo v podometno dozo (Ø 53 mm, višina 15 mm), nameščeno za stikali/tipkali, iz brezhalogenega ognjevarnega polikarbonata, v prozornem ohišju. Za priklop brezpotencialnih kontaktov, zasnovanih za najmanj 15VDC. Mere 41,2 x 28,2 mm, teža: 0,03 kg Kot na primer Zumtobel 22176716 ED-SxED, ali enakovredno. | kos | 5 |  | 0
5.3 | 1 | 29. | Aplikacija za funkcionalnost LITECOM Infinity. Licenca za aktiviranje delovanja LITECOM Infinity in povezovanje krmilnika CCD LITECOM s sistemom LITECOM Infinity. Kot na primer Zumtobel 22169787 LITECOM INF base license, ali enakovredno. | kos | 2 |  | 0
5.3 | 1 | 30. | Zagon sistema na objektu, ki zajema: naslavitev vseh komponent, ki so vključene v obseg dobave, v skladu s specifikacijo in z načrtom objekta. Teoretična in praktična navodila za vzdrževalno in obratovalno osebje za obratovanje sistema na lokaciiji objekta. Izobraževanje na zahtevo. Pogoj za zagon so načrt naslavljanja (adress plan), projektna specifikacija in brezhibna namestitev in priklop vsek komponent po specifikaciji, kar potrjuje podpisan kontrolni seznam namestitve. Morebiten dodaten delovni čas za odpravljanje težav, izdelavo specifikacije projekta, nepredvideno adresiranje in čakalne dobe niso zajeti. Kot na primer Zumtobel 80005330 COMMISSIONING SERVICE, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 1 | 31. | Pasivni infrardeči detektor gibanja in prisotnosti za stropno montažo, nadometna verzija za zaprte prostore in na prostem z vhodnim vmesnikom DALI-2, območje zaznavanja okoli 360 °, s 1416 preklopnimi območji, z zaščito proti premikanju naprave, primerno za montažo na višine 2,5 - 4,00 m; pri višini montaže 2,8 m: doseg zaznave prisotnosti: Ø 3 m (7 m²), radialni doseg: Ø 8 m (50 m²), tangencialni doseg: Ø 40 m (1257 m²), merjenje svetlobe 2 - 1000 lx; Napajalna napetost: 12 - 22,5 V / 50 - 60 Hz, Dali vodilo; Zaščitna stopnja IP54; Krmilni izhod DALI: naslovljiv / pomožni; Nastavitve prek vodila; Povezovanje prek vodila DALI; Vrsta omrežja: master / slave; Temperatura okolice: -20 - 50 ° C; Barva bela; RAL barva: 9003; Mere (Ø x V): 126 x 65 mm Kot na primer Steinel 057251 IS 3360, ali enakovredno. | kos | 35 |  | 0
| 1. |  | RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 2. |  | INSTALACIJSKI MATERIAL
3 | 2 | 1. | Perforirana kabelska polica višine 60 mm PK100, iz pocinkane pločevine, pritrjena na strop s pomočjo nosilcev, s pokrovom, komplet. | m | 700 |  | 0
3 | 2 | 2. | Perforirana kabelska polica višine 60 mm PK200, iz pocinkane pločevine, pritrjena na strop s pomočjo nosilcev, s pokrovom, komplet. | m | 380 |  | 0
3 | 2 | 3. | Kabelska polica višine 60 mm PK100, požarno odporna E90, iz pocinkane pločevine, pritrjena na strop s pomočjo nosilcev, komplet. | m | 400 |  | 0
3 | 2 | 4. | UPS enota 3 kVA, 230V, montirana v TK omaro, komplet. | kos | 1 |  | 0
3 | 2 | 5. | Dvodelni Al parapetni kanal 140/70, montiran na steno, komplet. | m | 4 |  | 0
3 | 2 | 6. | Stenski, kompaktnih sušilec za roke s senzorjem (optični senzor), avtomatski izklop. Iz kvalitetnih materialov, ki preprečujejo razvoj gliv, bakterij in plesni. Kot npr. Dyson Airblade V v barvi AB12-siva ali enakovredno. | kos | 3 |  | 0
3 | 2 | 7. | Tipkalo s štirimi tipkami in DALI vmesnikom montiran v dozo, komplet. | kos | 5 |  | 0
3 | 2 | 8. | Vtičnica 230V, 16A, vgrajena v p/o dozo, oz. talno dozo, komplet. | kos | 3 |  | 0
3 | 2 | 9. | Dvojna vtičnica 230V, 16A, zeleni okvir, vgrajena v p/o dozo, oz. talno dozo, komplet. | kos | 2 |  | 0
3 | 2 | 10. | Dvojna vtičnica 230V, 16A, vgrajena v p/o dozo, komplet. | kos | 5 |  | 0
3 | 2 | 11. | Vtičnica s pokrovom 230V, 16A, IP44, vgrajena v p/o dozo, komplet. | kos | 2 |  | 0
3 | 2 | 12. | Trafo pisoarja 230/12VAC, 100VA, montiran v p/o dozo, komplet. | kos | 1 |  | 0
3 | 2 | 13. | Doza PS49, za izenačitev potencialov, komplet. | kos | 2 |  | 0
3 | 2 | 14. | I. cevi različnih presekov, položene v betonu, v steni, nadometno na og priponah, komplet. | m | 1000 |  | 0
| 2. |  | INSTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 3. |  | KABLI IN IZVODI
5.3 | 3 | 0. | Splošno: - kabli morajo ustrezati Tehnični smernici TSG-1-001: 2019 Požarna varnost v stavbah. Kabli morajo imeti odziv na ogenj Ccas1d2a1, na zaščitenih evakuacijskih poteh pa razreda B2cas1d1a1;
5.3 | 3 | 1. | Dovod s priklopom za R4 s kablom N2XCH-J 4x240 mm2, Cu. | m | 70 |  | 0
5.3 | 3 | 2. | Dovod s priklopom za R41 s kablom N2XCH-J 5x6 mm2, Cu. | m | 65 |  | 0
5.3 | 3 | 3. | Dovod s priklopom za R42 s kablom N2XCH-J 5x6 mm2, Cu. | m | 100 |  | 0
5.3 | 3 | 4. | Dovod s priklopom za R43 s kablom N2XCH-J 5x6 mm2, Cu. | m | 70 |  | 0
5.3 | 3 | 5. | Dovod s priklopom za R44 s kablom (N)HXH-J 5x6 mm2, Cu, E60. | m | 70 |  | 0
5.3 | 3 | 6. | Dovod s priklopom za RA4 s kablom N2XCH-J 4x16 mm2, Cu. | m | 70 |  | 0
5.3 | 3 | 7. | Dovod s priklopom za RU4 s kablom N2XCH-J 3x4 mm2, Cu. | m | 10 |  | 0
5.3 | 3 | 8. | Dovod s priklopom za Reg (ogrevanje uvoza) s kablom N2XCH-J 4x70 mm2, Cu. | m | 70 |  | 0
5.3 | 3 | 9. | Dovod s priklopom za razdelilec Rmodt s kabloma (N)HXH-J 4x240 mm2, Cu, EI90. | m | 150 |  | 0
5.3 | 3 | 10. | Izvod s priklopom za razsvetljavo s kablom N2XH-J 3x1,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 357 |  | 0
5.3 | 3 | 11. | Izvod s priklopom za LED trak s kablom N2XH-0 2x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 3 | 12. | Izvod s priklopom za DALI elemente s kablom N2XH-0 2x1,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 12 m. | kos | 287 |  | 0
5.3 | 3 | 13. | Izvod s priklopom za zasilno razsvetljavo s kablom N2XH-J 5x1,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 125 |  | 0
5.3 | 3 | 14. | Izvod s priklopom za vtičnico s kablom N2XH-J 3x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 12 m. | kos | 5 |  | 0
5.3 | 3 | 15. | Izvod s priklopom za dvojno vtičnico s kablom N2XH-J 3x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 7 |  | 0
5.3 | 3 | 16. | Izvod s priklopom za klimat s kablom N2XH-J 3x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 3 | 17. | Izvod s priklopom za dvigalo s kablom (N)HXH-J 5x6 mm2, Cu, E60 položen na kabelsko polico in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 35 m. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 3 | 18. | Izvod s priklopom za transformator pisoarja s kablom N2XH-J 3x1,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 3 | 19. | Izvod s priklopom za pisoar s kablom N2XH-0 2x1,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 3 | 20. | Izvod s priklopom za fenomat s kablom N2XH-J 3x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 3 |  | 0
5.3 | 3 | 21. | Izvod s priklopom za el. kuhališče s kablom N2XH-J 3x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 3 | 22. | Izvod s priklopom za napo s kablom N2XH-J 3x1,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 3 | 23. | Izvod s priklopom za notranjo "SPLIT" enoto s kablom N2XH-J 3x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 30 m. | kos | 2 |  | 0
5.3 | 3 | 24. | Izvod s priklopom za polnilno postajo s kablom N2XCH-J 4x25 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 30 m. | kos | 3 |  | 0
5.3 | 3 | 25. | Izvod s priklopom za dvižna vratav garaži s kablom N2XH-J 5x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 30 m. | kos | 4 |  | 0
5.3 | 3 | 26. | Izvod s priklopom za dvižno rampo v garaži s kablom N2XH-J 5x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 30 m. | kos | 2 |  | 0
5.3 | 3 | 27. | Izvod s priklopom za blagajno s kablom N2XH-J 3x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 60 m. | kos | 4 |  | 0
5.3 | 3 | 28. | Izvod s priklopom za ventilator MODT s kablom (N)HXH-J 7x25 mm2, Cu, E90, položen na kabelsko polico E90, komplet. Dolžina izvoda L = 90 m. | kos | 6 |  | 0
5.3 | 3 | 29. | Izvod s priklopom za ventilator MODT s kablom (N)HXH-J 7x2,5 mm2, Cu, E90, položen na kabelsko polico E90, komplet. Dolžina izvoda L = 80 m. | kos | 31 |  | 0
5.3 | 3 | 30. | Izvod s priklopom za signalno povezavo s kablom (N)HXH-J 13x2x1,5 mm2, Cu, E90, položen na kabelsko polico E90, komplet. Dolžina izvoda L = 100 m. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 3 | 31. | Izvod s priklopom za TK omaro s kablom N2XH-J 3x2,5 mm2, Cu, položen na kabelski polici in v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 35 m. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 3 | 32. | Izvod s priklopom za centralo AJP s kablom N2XH-J 3x2,5 mm2, Cu, položen na kabelski polici in v i.cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 35 m. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 3 | 33. | Izvod s priklopom za centralo video nadzora s kablom N2XH-J 3x2,5 mm2, Cu, položen na kabelski polici in v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 35 m. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 3 | 34. | Izvod s priklopom za centralo kontrole pristopa s kablom N2XH-J 3x2,5 mm2, Cu, položen na kabelski polici in v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 35 m. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 3 | 35. | Izvod s priklopom za polnilno postajo "bicikelj" s kablom N2XH-J 3x2,5 mm2, Cu, položen na kabelski polici in v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 120 m. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 3 | 36. | Žica 4 mm2, Cu, v i.cevi. | m | 200 |  | 0
5.3 | 3 | 37. | Žica 6 mm2, Cu, v i.cevi. | m | 1500 |  | 0
5.3 | 3 | 38. | Žica 16 mm2, Cu, v i.cevi. | m | 600 |  | 0
| 3. |  | KABLI IN IZVODI SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 4. |  | RAZDELILCI
Opombe:
Opis za glavno razdelilno omaro v TP je zajet v načrtih TP.
Vsi razdelilci morajo imeti desno oz. levo odpirajoče vrata s ključavnico z dvojno brado in ojačanim profilom, streho, plošče za uvod kablov, hrptno steno in montažne ploščo, spojko za ozemljitev, ključ, ter podstavek razdelilca, mehanske zaščite IP55.
Ključavnica: 4 točkovni palični zapiralni sistem s pregibno kljuko za enojna in 3-točkovni palični zapiralni sistem za dvokrilna vrata
Razdelilniki morajo imeti naravno prezračevanje.
5.3 | 4 | 1. | Razdelilec R4+R4A+RU4 iz dvakrat dekapirane pločevine, prosto stoječ 1600x2100x400 mm, IP55, z dvojnimi vrati, s tremi polji (mreža + agregat + ups), prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
MREŽA
kos.
1 - odklopnik 630/400A
3 - RCD 25/0,03A
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
9 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
35 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
11 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
11 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
2 - kontaktor K12-10, 230 VAC
1 - trafo 230/24VDC, 240VA
1 - DALI gonilnik 216W, 24VDC
2 - fluo svetilka 18W, IP44
2 - OG vtičnica 230V, 16A
1 - končno stikalo za vklop razsvetljave 230V, 10A
9 - TT x/5A
3 - analizator mreže z MOD bus
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
DEA
kos.
1 - močnostno stikalo 50A
1 - RCD 40/0,03A
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
2 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
21 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
11 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
6 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
7 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve
1 - Logica nadzorna enota zasilne razsvetljave
prostor za opremo DALI regulacije
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
UPS
kos.
1 - močnostno stikalo 25A
1 - RCD 25/0,03A,1p
1+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
6 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
5.3 | 4 | 2. | Razdelilec R41 do R44 iz dvakrat dekapirane pločevine, nad ometen 400x400x200 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 4 |  | 0
MREŽA
kos.
1 - močnostno stikalo 25A
1 - RCD 25/0,03A
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
3 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
1 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
1 - trafo 230/24VDC, 240VA
1 - DALI gonilnik 216W, 24VDC
1 - vtičnica 230V, 16A, montirana na pokrov razdelilca
1 - vtičnica 400V, 16A, IP44, na pokrov razdelilca
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
| 4. |  | RAZDELILCI SKUPAJ: |  |  |  | 0
6. |  |  | TELEKOMUNIKACIJE
Ponudnik mora zagotoviti izvedbo naslednjih storitev *:
1. Polaganje vseh potrebnih FTP RJ45 mrežnih kablov, montaža RJ45 vtičnic na mikrolokacije in zaključevanje priključkov na patch panele. Izvedba meritev RJ45 instalacije in priprava poročila meritev za vsako izvedeno meritev.
2. Polaganje vseh potrebnih optičnih kablov med vozlišči in zaključevanje na optične panele z vključenim varjenjem in vsemi potrebnimi pigtaili LC.
3. Montaža dostopnih točk na mikro lokaciji, ter priklop na 2x RJ45 vtičnico.
4. Vgraditev vse mrežne opreme v komunikacijsko vozlišče, priklop optičnih povezav, patchiranje dostopnih točk in ostalih RJ45 priključkov na mrežna stikala, patchiranje se izvede po barvni shemi in vzorno preko organizatorjev za kable.
5. Konfiguracija mrežnih stikal:
- vgradnja dodatnega napajalnika, mrežnega modula in SFP vmesnikov v stikala, povezava stikal v sklad stikal, nastavitev IP naslova in dostopa za upravljanje stikala, nastavitev omejitev za dostop do stikala, nastavitev preprečevanja zank omrežja na stikalu (STP), nastavitev povezljivosti do drugega stikala ali usmerjevalnika (TRUNK), nastavitev stikala za VTP klient način delovanja, enkratna nastavitev vrat v ustrezen VLAN segment, konfiguriranje osnovne kakovosti storitev, testiranje delovanja in dokumentiranje osnovnih nastavitev.
6. Konfiguracija dostopnih točk:
- vključitev v management sistem z vnosom v mape in izvedbo poročil, konfiguracija 2 SSID omrežij, konfiguracija portala in dostopa za goste.
7. Gostovanje dostopnih točk v management sistemu za obdobje 5-ih let.
8. Izvedba SiteSurvey po postavitvi dostopnih točk z orodjem za merjenje Wi-Fi signala in priprava poročila o delovanju Wi-Fi omrežja.
9. Priprava dokumentacije mrežnih povezav in dokumentacije priključkov v komunikacijskih vozliščih.
10. 20 letna sistemska garancija, podana s strani proizvajalca vgrajene opreme.
5.3 | 6. | 1. | Dvojna vtičnica Cat.6A SFTP 2xRJ45 kotna 80x80, montirana v p/o dozo, komplet. | kos | 4 |  | 0
5.3 | 6. | 2. | Enojna vtičnica Cat.6A SFTP 2xRJ45 kotna 80x80, montirana v n/o dozo, komplet. | kos | 7 |  | 0
5.3 | 6. | 3. | Inštalacijski kabel Cat.7 SFTP 4x2AWG23, LSF/OH BRANDREX LOSH | m | 5200 |  | 0
5.3 | 6. | 4. | Optični kabel 12 žilni, 8 µm, Singlemodni | m | 150 |  | 0
5.3 | 6. | 5. | Dovodni kabel JY(St)Y 10x2x0,8 mm. | m | 100 |  | 0
5.3 | 6. | 6. | I. cev fi 16 mm, položena podometno. | m | 500 |  | 0
|  | 7. | Oprema TK 3
5.3 | 6. | 8. | Mrežno stikalo 48 port - EX3400 48-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+, 2 x 40G QSFP+, redundant fans, front-to-back airflow, 1 AC PSU JPSU-150-AC-AFOincluded (optics sold separately) - Power Cable, Europe - EX3400 150W AC Power Supply, front-to-back airflow (power cord needs to be ordered separately) - QSFP+ Cable Assy, 1m, 30AWG, Passive, Programmable ID - Juniper Care Core Support for EX3400-48T 5 let | kos | 2 |  | 0
5.3 | 6. | 9. | 10G SFP+ vmesnik - 10G SFP+ LR SM LC 10km 10Gb/s 1310nm 12db DDMI | kos | 3 |  | 0
5.3 | 6. | 10. | Komunikacijska omara 60x60 42U - OMARA SF V2000xŠ600xG600 19" APLIKACIJE | kos | 1 |  | 0
5.3 | 6. | 11. | kovinska polica primerna za vgradnjo v 60x60 komunikacijsko omaro - 80kg | kos | 1 |  | 0
5.3 | 6. | 12. | kovinski organizator kablov 1U | kos | 4 |  | 0
5.3 | 6. | 13. | Razdelilec 48cm 8x220V ALU UPS vgradljiv v omaro 1U | kos | 2 |  | 0
5.3 | 6. | 14. | vijaki, matice, podložke (vse, ki so potrebne za vgradnjo opreme v omaro) | kos | 1 |  | 0
5.3 | 6. | 15. | Dostopna točka - AP410C Indoor plenum rated Access Point, 2 radio 3x3:3 802.11a/b/g/n/ac/ax MU-MIMO, 2 10/100/1000 Ethernet ports, configurable regulatory domain, without power supply (Internal Antenna only) - 1 AP license for HiveManager for any Aerohive AP - 5 year VAD Level 3 System Support for HiveManager Virtual Appliance for one (1) Aerohive Access Point, includes support portal access. - 30 W power injector | kos | 9 |  | 0
5.3 | 6. | 16. | Patch kabel Cat.6 SFTP 0,5m sivi | kos | 4 |  | 0
5.3 | 6. | 17. | Patch kabel Cat.6 SFTP 1m ali 1,5m sivi | kos | 250 |  | 0
5.3 | 6. | 18. | Patch kabel Cat.6 SFTP 1m ali 2m moder | kos | 2 |  | 0
5.3 | 6. | 19. | Patch kabel Cat.6 SFTP 1m ali 2m zeleni | kos | 2 |  | 0
5.3 | 6. | 20. | optična vrvica OM3 single mode LC-LC 2m | kos | 3 |  | 0
5.3 | 6. | 21. | optična panela 48cm vsaj 12x duplex LC SM adapterji, kovinska, 1U, BRANDREX | kos | 1 |  | 0
5.3 | 6. | 22. | panela Cat.6A 24 port FTP BRANDREX LOSH 1U_kovinska z toolless moduli | kos | 3 |  | 0
5.3 | 6. | 23. | Vtičnica Cat.6A SFTP 2x RJ45 kotna 80x80 z modulom za potrebe dostopnih točk | kos | 9 |  | 0
4.3 | 6. | 24. | Zaključevanje SFTP priključkov na patch panele in patchiranje na stikala | kos | 114 |  | 0
4.3 | 6. | 25. | Izvedba meritev povezav z izdelanim poročilom | kos | 57 |  | 0
5.3 | 6. | 26. | Storitve* | kos | 1 |  | 0
| 6. |  | TELEKOMUNIKACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 8. |  | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
5.3 | 8. | 1. | Požarna centrala PC.01, osnovni sestav; analogna adresna naprava; v skladu z EN 54 2 in 4; kapaciteta 256 adresnih elementov za javljanje požara, plina in SOS signalizacije; kpl z napajalnikom 5A, UPMO upravljalni modul in CPMO centralno procesni modul. Modularno dodajanje do sedmih LIMO-Ap adresnih modulov ali ostalih (konvencionalni, vhodno / izhodni ... ), vgrajen mrežni modul, TCP/IP in RS232 povezava. Možna vezava v mrežo 128 central in/ali oddaljenih prikazovalnikov, kot n.pr. NJP-3004, Zarja. | kpl | 1 |  | 0
5.3 | 8. | 2. | Linijski modul Apollo; linijski modul za priklop dveh adresnih zank s po 126 elementi na zanko, za požarno centralo Zarja, NJP-3000A | kos | 2 |  | 0
5.3 | 8. | 3. | Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 40Ah | kos | 3 |  | 0
5.3 | 8. | 4. | Dodatni napajalnik v ohišju; v ohišju z lučkami za prikaz stanja, komplet z adresnim vmesnikom Zarja, AV-618 DIN RAIL za kontrolo delovanja, 230V AC - 24V DC / 6A, kot n.pr. DNAP-460 24V 6A, Zarja. | kos | 2 |  | 0
5.3 | 8. | 5. | Adresni ročni javljalnik požara; z izolatorjem in pleksi zaščito, kot n.pr. Apollo, RJ Soteria. | kos | 13 |  | 0
5.3 | 8. | 6. | Adresni optični javljalnik dima; inteligentni adresni optični javljalnik dima z izolatorjem, kot n.pr. Apollo, OPT Soteria. | kos | 221 |  | 0
5.3 | 8. | 7. | Podnožje za adresne javljalnike Apollo. | kos | 221 |  | 0
5.3 | 8. | 8. | Vzorčna komora z vgrajenim adresnim optičnim javljalnikom; za montažo na klima kanale, za detekcijo dima v le teh, z vgrajenim inteligentnim adresnim optičnim javljanikom Apollo, OPT Soteria | kos | 2 |  | 0
5.3 | 8. | 9. | Adresna notranja sirena z bliskovko; adresna alarmna notranja elektronska sirena z bliskovko in izolatorjem, ohišje rdeče barve, nadometna montaža, 9mA, 92dB / 100dB, IP21, kot n.pr. Apollo, SQMA. | kos | 10 |  | 0
5.3 | 8. | 10. | Adresni dvokanalni vhodni, enokanalni izhodni vmesnik; krmilni vmesnik z relejskim izhodom (maksimalno 3A) in dvema neodvisnima vhodoma, eden za priklop brezpotencialnih kontaktov in en OPTO vhod, komplet z ohišjem za nadometno montažo, kot n.pr. Zarja, AV-618. | kos | 2 |  | 0
5.3 | 8. | 11. | Adresni trokanalni vhodno / izhodni vmesnik; krmilni vmesnik s tremi neodvisnimi relejskimi izhodi in tremi neodvisnimi vhodi za priklop brezpotencialnih kontaktov, za delovanje potrebuje zunanje napajanje 18V DC - 30V DC, komplet z ohišjem za nadometno montažo, kot n.pr. Zarja, AV-622. | kos | 7 |  | 0
5.3 | 8. | 12. | Štiri adresni vhodni vmesnik, za priklop javljalnikov plina; za priklop od enega do štirih detektorjev plina s standardnim izhodom 4-20mA, vsak izmed priključenih senzorjev dobi svojo adreso, vmesnik na adresni zanki zasede od ene do štirih adres, odvisno od nastavitve, za delovanje (tudi za napajanje senzorjev) potrebuje zunanje napajanje 10V DC - 30V DC, komplet z ohišjem za nadometno montažo, kot n.pr. Zarja, AV-602. | kos | 9 |  | 0
5.3 | 8. | 13. | SOS adresno potezno stikalo z vrvico za kopalniško SOS signalizacijo Zarja, komplet z magnetom za reset, integracija v požarno javljalno zanko | kos | 1 |  | 0
5.3 | 8. | 14. | Ločeni svetlobni indikator AI-XP. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 8. | 15. | Označevalna plošča 40x20 mm. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 8. | 16. | Javljalnik ogljikovega monoksida (CO); javljalnik ogljikovega monoksida (CO), komplet z zaščitno kovinsko mrežico in podnožjem za montažo, princip detekcije elektro-kemični, delovanje kontinuirano, vstop plina z difuzijo skozi sintrani vložek, merilno območje; 0-250 ppm CO, ponovljivost; <= 3 ppm, odzivni čas; < 60 s, križna občutljivost; <= 2% na 250 ppm CO v skladu z VDI 2053, temperaturno območje; -10°C - +40°C, vlažnost; 15 - 95% relativne vlažnosti, napajanje; 20 – 28 VDC, izhod; 4 – 20 mA, maksimalna upornost priključnega kabla; 300 W, avtomatska nastavitev ničle, nastavitev občutljivosti s potenciometrom pri znani koncentraciji CO, EMC v skladu z EN 50081-1 in EN 50082-2B, temperatura skladiščenja; 0 - 20°C, stopnja mehanske zaščite; IP 65, montaža na steno, višina 1,5 - 1,8 m od tal, dimenzije (V x Š x G); 80 x 82 x 55 mm, teža; 160 g, certifikat; TUV 556478 (20. 7. 2005), kot n.pr. Zarja, ZCO-250. | kos | 31 |  | 0
5.3 | 8. | 17. | Adresni svetlobno zvočni indikator, s svetlobnim dvostranskim napisom "POZOR CO - UGASNI MOTOR" in vgrajeno sireno, stropna montaža, vgrajen enokanalni vmesnik za krmiljenje svetlobnega napisa in zvočne sinalizacije, 12V DC - 24V DC, kot n.pr. SZI-01/01. | kos | 15 |  | 0
5.3 | 8. | 18. | Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | kos | 13 |  | 0
5.3 | 8. | 19. | Označevalna plošča HUPA, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | kos | 10 |  | 0
5.3 | 8. | 20. | Dobava in vgradnja požarne centrale; vgradnja centralne naprave, oddaljenih prikazovalnikov, vgradnja dodatnih napajalnikov za napajanje vmesnikov, zaključevanje in označevanje kablov v centralah, prikazovalnikih in napajalnikih, adresiranje in označevanje podnožij javljalnikov, vmesnikov in ostalih elementov sistema za javljanje požara, vstavljanje javljalnikov na zmontirana in zvezana podnožja, priklop in preizkus sistema, izdaja internega zapisnika o spuščanju sistema v pogon, šolanje uporabnika, prevozni stroški | kpl | 1 |  | 0
5.3 | 8. | 21. | Kalibracija plinskih detektorjev; kalibracija plinskih detektorjev oziroma detektorjev hlapov z testnim plinom na lokaciji | kpl | 31 |  | 0
5.3 | 8. | 22. | Dobava in montaža kabla; kabel 3x1,5 mm2, energetski, brezhalogenski razred C, ZH FR-N1 X1G1 3G1,5. | m | 100 |  | 0
5.3 | 8. | 23. | Dobava in montaža kabla; kabel 3x1,5 mm2, energetski, brezhalogenski razred C, ZH FR-N1 X1G1 2X1,5. | m | 1200 |  | 0
5.3 | 8. | 24. | Dobava in montaža kabla; kabel 1x2x0,8mm, požarnojavljalni, brezhalogenski razred C, plašč rdeče barve, J-H(ST)H BMK LSZH Cca 1x2x0,8 (RDEČ). | m | 9000 |  | 0
5.3 | 8. | 25. | Dobava in montaža kabla; kabel 2x2x0,8mm, požarnojavljalni, brezhalogenski razred C, plašč rdeče barve, J-H(ST)H BMK LSZH Cca 2x2x0,8 (RDEČ). | m | 900 |  | 0
5.3 | 8. | 26. | Dobava in montaža cevi komplet s skobami; nadometna inštalacijska PVC cev PN13,5. | m | 6000 |  | 0
| 8. |  | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 9. |  | PROTIVLOMNO VAROVANJE
5.3 | 9. | 1. | Dodatni napajalnik v ohišju; dodatni napajalnik 14,8V možnost vgradnje AKU baterije do 12V / 12Ah, vgrajen razširitveni modul za 8 vhodov oz. linij, nadometno ohišje, kot n.pr. TecnoAlarm, SPEED ALM8 PL. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 9. | 2. | Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 12Ah | kos | 1 |  | 0
5.3 | 9. | 3. | LCD šifrator / tipkovnica; s kapacitivnim zaslonom na dotik TFT 4,3", grafični vmesnik, sintetizator govora, kot n.pr. TecnoAlarm, UTS 4.3 PROX. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 9. | 4. | Kombinirani (IR + MW) senzor gibanja; senzor gibanja dvojne tehnologije, za notranjo montažo, montaža z zidnim ali stropnim nosilcem, kot n.pr. TecnoAlarm, TWINTEC 18/V. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 9. | 5. | Zidni nosilec za senzor gibanja | kos | 1 |  | 0
5.3 | 9. | 6. | Dobava in montaža kabla; kabel 2x0,5mm + 4x0,22mm, vlomni, brezhalogenski razred C, LiH(St)H 2x0,5 + 4x0,22. | m | 200 |  | 0
5.3 | 9. | 7. | Dobava in montaža PVC fi 13,5 mm. | m | 200 |  | 0
| 9. |  | PROTIVLOMNO VAROVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 10. |  | VIDEO NADZORNI SISTEM
5.3 | 10. | 1. | Komunikacijska stenska (rack) omara, 9U (500mm) x 600mm x 400mm; 19" komunikacijska stenska rack omara - kabinet, dimenzij 9U (500mm) x 600mm x 400mm (V x Š x G), kovinska (jeklena pločevina), lakirana, barva RAL7035 - siva, enojna steklena vrata z eno ključavnico (na sredini), stenska montaža, z dvema 19" Zn profiloma, dve odprtini za uvod kablov na vrhu in dnu kabineta, maksimalna nosilnost 30kg, komplet s priborom za montažo na steno, kot n.pr. Triton, RBA-09-AS4-CAX-A1. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 10. | 2. | Razdelilni 230V panel; 230V AC patch panel, za montažo v 19" komunikacijsko omaro, z zaščitenim in osvetljenim stikalom za vklop/izklop in prenapetostno zaščito, 7 x 230V vtičnica, maksimalno 16A, 3-žilni 1,50mm2 priključni kabel, dvojna ozemljitev, dolžina 2m, FLEX, aluminijasti, barva RAL 9005 - črna, višina 1U, komplet s priborom za montažo v kabinet, kot n.pr. Triton, RAB-PD-X12-A1. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 10. | 3. | Razdelilni FTP panel; FTP cat.5e patch panel, za montažo v 19" komunikacijsko omaro, 24 x FTP vmesnik, oklopljen - FTP cat.5e, 110 ali LSA IDC sistem zaključevanja, 568A ali 568B barvna koda, standard EIA/TIA 568-A & EIA/TIA 568-B.2, kategorija 5, IEEE 802.3ab, do 1000Mb/s, jeklena pločevina, barva RAL 9005 - črna, višina 1U, komplet s priborom za montažo v kabinet, kot n.pr. Brand-Rex, GPCPNLF24OK2M. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 10. | 4. | Organizator kablov; organizator kablov, za montažo v 19" komunikacijsko omaro, 5 objemk velikosti 60mm x 40mm x 13mm, kovinski, barva RAL 9005 - črna, višina 1U, komplet s priborom za montažo v kabinet, kot n.pr. Brand-Rex, MMCACCCM001. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 10. | 5. | Povezovalni UTP kabel; UTP cat.5e patch kabel, LSOH, neoklopljen, dolžina 1m, rumene barve, Brand-Rex, GPCPCU010-666HB. | kos | 10 |  | 0
5.3 | 10. | 6. | Mrežno stikalo - switch, ePoE napajanje, 24 portov, Dahua, PFS4226-24ET-360. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 10. | 7. | IP 4MP Full HD zunanja IR barvna "DOME" kamera; IP kamera z ločljivostjo 4Mp, 1/1,8" 4Mp progressive scan CMOS, vgrajen objektiv 2,7-12 mm/F1.6, maksimalna resolucija 4M (2688 x 1520), 30fps@4M, napajanje ePoE (802.3af, class 0) in 12 VDC (maksimalno 11,5W), vgrajene IR LED diode maksimalnega dometa 50m, IP67, delovna temperatura; od -30°C do +60°C, Dahua, IPC-HDBW5442E-ZE. | kos | 15 |  | 0
5.3 | 10. | 8. | Nosilec s priključno dozo; kovinski nosilec komplet s priključno dozo za vezavo kablov, za "BULLET" kamere, Dahua, PFA-138. | kos | 15 |  | 0
5.3 | 10. | 9. | Snemalna licenca za strežnisško snemanje in upravljanje kamere | kos | 15 |  | 0
5.3 | 10. | 10. | Nastavitev kamer; nastavljanje kamer; nastavljanje kota pogleda in povečave v dogovoru z naročnikom ter finalna nastavitev slike na snemalniku | kpl | 15 |  | 0
5.3 | 10. | 11. | Dobava in montaža kabla; kabel 3x1,5 mm2, energetski, brezhalogenski razred C | m | 20 |  | 0
5.3 | 10. | 12. | Dobava in montaža kabla; kabel cat.6, mrežni, z opletom, brezhalogenski razred C | m | 2000 |  | 0
5.3 | 10. | 13. | Dobava in montaža cevi komplet s skobami; nadometna inštalacijska PVC cev | m | 2000 |  | 0
5.3 | 10. | 14. | Dobava in montaža opozorilne table, da je objekt z videom nadzorom, komplet. | kos | 2 |  | 0
| 10. |  | VIDEO NADZOR SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 11. |  | KONTROLA PRISTOPA IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA
5.3 | 11. | 1. | Terminal kontrole pristopa za vrata in čitalno mesto na obeh straneh vrat – QR, digitalni ključ in zapestnice Mifare 13,56 Mhz, zaščita IP54, zaščitno ohišje pred vdorom vode. Vključno z električnim prijemnikom za zunanjo rabo, napajanjem, krmiljenjem ključavnice z varnostnim izhodnim protokolom. | kos | 9 |  | 0
5.3 | 11. | 2. | Terminal kontrole pristopa za vrata in čitalno mesto na obeh straneh vrat – QR, digitalni ključ in zapestnice Mifare 13,56 Mhz, zaščita IP54. Vključno z električnim prijemnikom, napajanjem, krmiljenjem ključavnice z varnostnim izhodnim protokolom. | kos | 3 |  | 0
5.3 | 11. | 3. | Nadometno kovinsko ohišje; kovinsko ohišje, dimenzij 325mm x 400mm x 98mm (V x Š x G), vgrajen transformator 40VA, varovalka in tamper stikalo, priključena ozemljitev vrat in ohišja, plastični distančnik za hitro montažo | kos | 1 |  | 0
5.3 | 11. | 4. | Stabiliziran dodatni napajalnik; stabiliziran napajalnik 12V DC / 60W | kos | 1 |  | 0
5.3 | 11. | 5. | Plinotesna akumulatorska baterija, 12V / 12Ah | kos | 1 |  | 0
5.3 | 11. | 6. | Dobava in montaža kabla; kabel cat.7, mrežni, z opletom, brezhalogenski razred C | m | 1500 |  | 0
5.3 | 11. | 7. | Dobava in montaža kabla; kabel 4x1,0, signalni, z opletom, brezhalogenski razred C | m | 200 |  | 0
5.3 | 11. | 8. | Dobava in montaža cevi različnih presekov, podometno, komplet. | m | 1500 |  | 0
| 11. |  | KONTROLA PRISTOPA IN REGISTRACIJA DELOVENGA ČASA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 12. |  | OZVOČENJE
5.3 | 12. | 1. | 60 W zvočnik ima vgrajen ima 5,25-palčni nizkotonec in 1-palčni koaksialni visokotonec. Zvočnik zagotavlja frekvenčno območje 65 Hz – 20 kHz z Bose sistemom disperzije zvoka. Proti prašna in vodoodporna zaščite je IP55 za zunanjo uporabo, kot n.pr. BOSE DesignMax DM5SE, nadgradni z montažo in montažnim priborom barva po izbiri arhitekta | kos | 58 |  | 0
|  | * | Frekvenčna odzivnost (+/-3 dB): 73 – 17.000 Hz, Pokrivanje (H x V): 135° konično, Moč (max): 240 W, Maximalni SPL @ 1m: 107 dB, Frekvenčni razpon (-10 dB): 65 – 20.000 Hz, Trajna obratovalna moč: 60 W, Občutljivost (SPL/1W @ 1 m): 89 dB, Nazivna impendanca: 8 Ω (transformer bypass)
5.3 | 12. | 2. | Izvod za zvočniško linijo s kablom N2XH-J 3x2,5 mm2, polžen na PK delno v i. cevi. Dolžina izvoda L = 90 m. | kos | 1 |  | 0
5.3 | 12. | 3. | Izvod za kontroler in zvočniški panel s kablom FTP cat6, polžen na PK delno v i. cevi. Dolžina izvoda L = 80 m. | kos | 1 |  | 0
| 12. |  | OZVOČENJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 13. |  | PARKIRNI SISTEM
5.3 | 13. | 1. | Vhodni parkirni terminal, odpiranje z izdajo papirnate kartice/listka za enkratno uporabo (QR ali črtna koda) oziroma za abonente, kot opisano v nadaljevanju, kapaciteta tiskalnika listkov vsaj 4000 kartic/listkov. Za abonente priklop kamere za prepoznavanje registrskih tablic (ANPR) ki mora biti vgrajena v terminal v kovinskem ohišju, vgrajen terminal in čitalec QR ali črtne kode, RFID (125kHz) in DK (digital key), domofon, najmanj 7" barvni zaslon za prikazovanje informacij, ustrezna ozemljitev, ustrezno ogrevanje in hlajenje, napajanje 230 Vac. Povezava v sistem preko Ethernet vmesnika. Ločen QR čitalec za branje medijev za obiskovalce. Sistem mora na vhodni listek natisniti registrsko številko vozila. Vhodni listek se avtomatsko izda, ko vozilo zapelje na najavno zanko ("touchless" rešitev) | kpl | 1 |  | 0
5.3 | 13. | 2. | ANPR kamera - preoznavanje registrskih tablic - Kamera mora brati odsevne in ne-odsevne tablice - Kamera mora uporabljati (POE) vmesnik zaradi lažjega in hitrejšega vzdrževanja sistema v primeru napak (kamero lahko zamenja vzdrževalec) - Maksimalna poraba kamere ne sme presegati 13W - Kamera mora delovati v »Stand alone« načinu, kar pomeni, da se mora obdelava podatkov prebrane registrske številke vršiti na sami kameri in ne na oddaljenem strežniku - Kamera ne potrebuje dodatne IR osvetlitve za delovanje - Kamera mora brati registrske tablice do 8m in pri maksimalni hitrosti 70km/h - Kamera mora za komunikacijo s kontrolerjem omogočati AES256 in SHA2 šifriranje poslanih podatkov - Kamera mora imeti vsaj IP67 zaščito - Temperaturni razpon delovanja kamere mora biti vsaj od -40° do +55° C - Kamera mora delovati pri razponu vlažnosti od 10% do 90% - Kamera mora zajemati podatke do 60 fps (frames per second) - Pritrditev kamere mora biti izvedena z notranje strani terminala, da je s tem onemogočena enostavna demontaža Sistem mora imeti algoritem za zamenjavo enega ali dveh znakov, če jih kamera narobe prebere. Algoritem mora poskrbeti tudi za zamenjavo B in 8, I in 1, O in 0 ter D in 0. | kpl | 2 |  | 0
5.3 | 13. | 3. | Izhodni parkirni terminal, odpiranje na papirnate kartice/listke za enkratno uporabo (QR ali črtna koda), kapaciteta za vsaj 4000 uporabljenih listkov. Terminal mora imeti čitalec črtne ali QR kode s požiralnikom. Za abonente priklop kamere za prepoznavanje registrskih tablic (ANPR) ki mora biti vgrajena v terminal v kovinskem ohišju, vgrajen terminal in čitalec QR in črtne kode, RFID (125kHz) in DK (digitalni ključ), domofon, najmanj 7" zaslon za prikazovanje informacij,ustrezna ozemljitev, ustrezno ogrevanje in hlajenje, napajanje 230 Vac. Povezava v sistem preko Ethernet vmesnika. Ločen QR čitalec za branje medijev za obiskovalce. Izhodni terminal mora prepoznati registrske tablice in avtomatsko odpreti zapornico tistim vozilom, ki so parkirnino plačala oziroma so parkirišče zapustila v času brezplačnega parkiranja. Izhodni terminal mora omogočati integracijo POS terminala za plačilne kartice z možnostjo plačila parkirnine iz vozila ter izdajo davčno potrjenega računa. | kpl | 1 |  | 0
5.3 | 13. | 4. | Plačilni avtomat, barvni LCD prikazovalnik najmanj 19" na dotik, uporabniški vmesnik izbirno v več jezikih najmanj 4 (SLO, ITA, ANG, NEM,...), plačilo z bankovci (zalogovnik za vračanje 2 različnih bankovcev z reciklažo bankovcev iz plačanih parkirnin), kovanci (najmanj 4 različnimi zalogovniki ali hopperji za 4 različne apoene in kapaciteto min. 200 enot na posamezni zalogovnik; zalogovniki ali hopperji z reciklažo kovancev iz plačila parkirnin, vračanje preostanka, plačilo s plačilnimi karticami (čip&pin in brezkotaktne) maestro,visa,mastercard, davčno potrjevanje računov, sistem za obravnavanje izgubljenih listkov in izdajo novih proti plačilu, možnost podaljšanja abonentskih kartic, kompatibilen s sistemom digitalnih ključev, tehnično varovano ohišje z mikrostikali, ustrezno ogrevanje in hlajenje, ustrezna ozemljitev, napajanje 230 Vac Blagajna mora omogočati iskanje po registrski številki in plačilo, če obiskovalec izgubi vhodni listek. | kpl | 4 |  | 0
5.3 | 13. | 5. | Medij uporabe parkirnega sistema za OBISKOVALCE – papirna kartica/listek (QR) ali digitalni ključ preko aplikacije | kpl | 500 |  | 0
5.3 | 13. | 6. | Računalniški strežnik, po specifikaciji optimalnih strojnih zahtev ponudnika, z vključenim licenčnim operacijskim sistemom in konfiguriranje programske opreme v oblaku za upravljanje parkirne hiše (parkirni sistem, prepoznavanje registrskih tablic, kontrola pristopa, izdelava in podaljševanje mesečnih kartic, odpiranje zapiranje vrat/zapornic). Ročna blagajna, možnost plačila parkirnine (čitalec,predal za denar,printer) monitor 27'' IPS LCD, nastavljiv po višini, tipkovnica in miška USB Laser ergonomska. Programska oprema omogoča dodeljevanje digitalnih ključev abonentom, prednaročnikom (s časovno veljavnostjo, za enkraten ali večkraten vstop), hranjenje digitalnega ključa na mobilnem telefonu, pregled in obračun vstopov oziroma porabljenega časa v garaži glede na kriterije naročnika oz. upravljavca. | kpl | 1 |  | 0
5.3 | 13. | 7. | Industrijsko upravljano mrežno stikalo 16x 10/100BaseT(X) ports, 0 to 60°C, kot npr. Moxa EDS-516A | kpl | 1 |  | 0
5.3 | 13. | 8. | Naročnina za uporabo, vzdrževanje, osveževanje verzij programske opreme v oblaku za upravljanje parkirne hiše | letno | 1 |  | 0
5.3 | 13. | 9. | Parkirna zapornica,dolžina 2,5m, čas odpiranja/zapiranja max. 1,5s, napajanje 230Vac, samodejen dvig zapornice v primeru izpada elektrike, detektor induktivnih zank. | kpl | 2 |  | 0
5.3 | 13. | 10. | Šolanje upravljavca, izdelava navodil za uporabo in obratovanje | kpl | 1 |  | 0
5.3 | 13. | 11. | Projekt izvedenih del PID v 4-ih izvodih in v digitalni obliki (odprti formati .xlsx, .docx, .dwg) | kpl | 1 |  | 0
5.3 | 13. | 12. | Drobni nespecificirani montažni in potrošni material, manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0
5.3 | 13. | 13. | Montaža opreme in povezovanje, priklop, zagon, programiranje, parametriranje in preizkus delovanja celotnega sistema | kpl | 1 |  | 0
5.3 | 13. | 14. | Zanka pri vhodnem in izhodnem terminalu, ter pod zapornico pri vhodu in izhodu | kpl | 2 |  | 0
5.3 | 13. | 15. | Vgradnja zanke pri vhodnem in izhodnem terminalu, saniranje poškodb vozišča | kpl | 2 |  | 0
5.3 | 13. | 16. | Medij uporabe parkirnega sistema za ABONENTE, LASTNIKE in zaposlene – QR, digitalni ključ in RFID, z logotipom naročnika oz. upravljavca | kos | 500 |  | 0
|  | * | NADZOR ZASEDENOSTI
5.3 | 13. | 17. | Ultrazvočni parkirni senzor zasedenosti parkirnega mesta z vgrajenim napajalnikom za napajanje naslednjih 19 ultrazvočnih parkirnih senzorjev ter konektorjem za signalno LED RGB kot npr. Robotina SB-PS-NL | kpl | 13 |  | 0
5.3 | 13. | 18. | Ultrazvočni parkirni senzor zasedenosti parkirnega mesta s konektorjem za signalno LED RGB kot npr. Robotina SB-NP-NL | kpl | 294 |  | 0
5.3 | 13. | 19. | Signalna LED RGB za označevanje: - zelena: prosto parkirno mesto - rdeča zasedeno parkirno mesto - modra: prosto parkirno mesto za invalide - rumena: pomikajoča v smeri izhoda v sili - bela: dodatna razsvetljava v primeru izpada - katerakoli barva glede na potrebe naročnika kot npr. Robotina RGB-LED | kpl | 91 |  | 0
5.3 | 13. | 20. | Koncentratorji signalov RS-485, krmilniki ali podobno, dimenzionirani glede na ponujeni sistem, vključno z repetitorji kot npr. Robotina IQ-P-CON | kpl | 3 |  | 0
5.3 | 13. | 21. | Driver za pogon in upravljanje z LED prikazovalniki RGB, 3 x RS 232/485, Ethernet, maksimalno 4 LED prikazovalniki na driver kot npr. Robotina IQ-P-COM-ZD | kpl | 3 |  | 0
5.3 | 13. | 22. | LED prikazovalnik RGB, vsaj 7-barvna modulacija, ločljivost vsaj 96 x 32 LED, velikost posamezne LED najmanj 10 mm, ob vstopu v garažno hišo; komunikacija RS485 ali podobna zanka, 230 VAC ali 24 VDC, zaščita IP65, prikaz stanja zasedenosti celotne parkirne hiše kot npr. Robotina IQ-P-LD-S1 | kpl | 2 |  | 0
5.3 | 13. | 23. | LED prikazovalnik RGB, vsaj 7-barvna modulacija, ločljivost vsaj 64 x 32 LED, velikost posamezne LED najmanj 10 mm, ob vsaki vrsti parkiranja; komunikacija RS485 ali podobna zanka, 230 VAC ali 24 VDC, zaščita IP65, prikaz stanja zasedenosti posamezne vrste kot npr. Robotina IQ-P-ZD-S2 | kpl | 8 |  | 0
5.3 | 13. | 24. | Integracija s centralnim nadzornim sistemom za nastavitve delovanja, urnikov in integracija s sistemom za razsvetljavo, kontrolo pristopa in protipožarnim sistemom | kpl | 1 |  | 0
5.3 | 13. | 25. | Šolanje upravljavca, izdelava navodil za uporabo in obratovanje | kpl | 1 |  | 0
5.3 | 13. | 26. | Projekt izvedenih del PID v 4-ih izvodih in v digitalni obliki (odprti formati .xlsx, .docx, .dwg) | kpl | 1 |  | 0
5.3 | 13. | 27. | Drobni nespecificirani montažni in potrošni material, manipulativni stroški | kpl | 1 |  | 0
5.3 | 13. | 28. | Montaža opreme in povezovanje, priklop, zagon, programiranje, parametriranje in preizkus delovanja celotnega sistema, vključno s krmiljenjem naprav v primeru požarnega alarma | kpl | 1 |  | 0
5.3 | 13. | 29. | Kabelska polica PK50, kompolet s pritrditvenim materialom. | m | 1000 |  | 0
Kabelske povezave:
5.3 | 12. | 30. | Kabel N2XH-J 3x2,5 mm2, Cu. | m | 400 |  | 0
5.3 | 13. | 31. | Kabel FTP, cat6 | m | 1400 |  | 0
5.3 | 13. | 32. | Kabel LiHCH 3x0,75 mm | m | 400 |  | 0
5.3 | 13. | 33. | Kabel LiHCH 5x0,75 mm | m | 400 |  | 0
5.3 | 13. | 34. | PVC cev fi 16 mm, pritrjena na strop. | m | 500 |  | 0
| 13. |  | PARKIRNI SISTEM SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 16. |  | ELEKTRIČNO GRETJE UVOZA V GARAŽO
5.3 | 16 | 1. | Dobava in montaža visokotemperaturne talne grelne instalacije Egro GDA 200W/m2 za taljenje snega in ledu na grobi asfalt pred zaščitnim slojem finega asfalta 2cm in finalnim slojem 3cm | m2 | 380 |  | 0
5.3 | 16 | 2. | Priključni vodotesni raychem spoj grelnikov in tipal | kos | 15 |  | 0
5.3 | 16 | 3. | Tipski stikalni blok Egro SB 3x230/400V z diferenčno in kratkostično zaščito, ter opremo za vklop preko temperaturnega regulatorja | kos | 1 |  | 0
5.3 | 16 | 4. | Temperaturni regulator s tipalom za ročni vklop in testiranje | kos | 1 |  | 0
5.3 | 16 | 5. | Elektronski sklop Eberle EM 524 89 za samodejni vklop ob prisotnosti snega ali poledici | kos | 1 |  | 0
5.3 | 16 | 6. | Talno tipalo vlage ESF 524 001 | kos | 1 |  | 0
5.3 | 16 | 7. | Talno tipalo temperature TFF 524 002 | kos | 1 |  | 0
5.3 | 15. | 8. | Kabel N2XCH-J 5x6 mm2, Cu. | m | 200 |  | 0
5.3 | 15. | 9. | Kabel N2XCH-0 4x1,5 mm2, Cu. | m | 50 |  | 0
5.3 | 15. | 10. | I. cev fi 23 mm, p/o, komplet | m | 250 |  | 0
5.3 | 16 | 11. | Drobni, vezni in pritrdilni material, meritve, atesti, puščanje v pogon, tehnična dokumentacija | kpl | 1 |  | 0
| 16. |  | ELEKTRIČNO GRETJE SKUPAJ: |  |  |  | 0