## 2.3.obj.A-EI dela
Popis materiala in del za dobavo in montažo
|  | 2. | OBJEKT A (obstoječ vhodni objekt)
|  | 2.3. | ELEKTRO INSTALACIJE
Popis materiala in del za dobavo in montažo
OBJEKT A
REKAPITULACIJA:
ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
| 1. |  | RAZSVETLJAVA |  |  | 0
| 2. |  | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  | 0
| 3. |  | KABLI IN IZVODI |  |  | 0
| 4. |  | RAZDELILCI |  |  | 0
| 5. |  | DDC IN PROSTORSKA REGULACIJA |  |  | 0
| 6. |  | TELEKOMUNIKACIJE |  |  | 0
| 8. |  | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  |  | 0
| 9. |  | PROTIVLOMNO VAROVANJE |  |  | 0
| 10. |  | VIDEO NADZOR |  |  | 0
| 11. |  | KONTROLA PRISTOPA IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA |  |  | 0
| 12. |  | OZVOČENJE |  |  | 0
| 15. |  | ELEKTRIČNE URE |  |  | 0
|  |  | Meritev električnih instalacij, izdelava in predaja merilnih protokolov. | kpl | 1
|  |  | Pridobitev potrdila, o pregledu aktivne požarne zaščite in zasilne razsvetljave, s strani pooblaščene organizacije komplet | kpl | 1
|  | 2.3. | ELEKTRIČNE INSTALACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena/enoto [€] | Znesek [€]
| 1. |  | RAZSVETLJAVA
2.3 | 1 | 1. | S1.1 Nadgradna industrijska LED svetilka dimenzij: 1200x140x130mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000 - 5700 K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: polikarbonat. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: IP66. Komplet stropnih nosilcev. Svetlobni tok: minimalno 3240lm. Električna poraba: maksimalno 27W. Svetilka ima 7 letno jamstvo. | kos | 2 |  | 0
2.3 | 1 | 2. | S1.2 Nadgradna industrijska LED svetilka dimenzij: 1200x140x130mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, mid-power SMD LED, CRI > 80, barva svetlobe 4000 - 5700 K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni prosojnik. Ohišje: polikarbonat. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: IP66. Komplet stropnih nosilcev. Svetlobni tok: minimalno 4440lm. Električna poraba: maksimalno 36W. Svetilka ima 7 letno jamstvo. | kos | 8 |  | 0
2.3 | 1 | 3. | S2.1 Nadgradna direktna in indirektna svetilka okrogle oblike dimenzije Φ250x36mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000 - 5700 K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: satiniran opalni polikarbonatni difuzor, sveti tudi po stropu. Ohišje: polikarbonat. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter s konstantnim tokom. IP zaščita: IP44. Svetlobni tok: minimalno 1540lm. Električna poraba: maksimalno 14W. Svetilka ima 7 letno jamstvo. | kos | 3 |  | 0
2.3 | 1 | 4. | S5.4 Viseča linijska LED svetilka dimenzij: 2200x50x70mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000 - 5700K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: satiniran opalni PMMA difuzor, svetloba usmerjena navzgor (široka razporeditev svetlobe). Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan v beli barvi. Dodan pribor za obešanje svetila. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: zadostna IP zaščita pred korozivno atmosfero bazena. Svetlobni tok: minimalno 8250lm. Električna poraba: maksimalno 75W. Svetilka ima 7 letno jamstvo. | kos | 6 |  | 0
2.3 | 1 | 5. | S6.1 LED trak v profilu, vgrajen v stropne akustične panele. Svetlobni vir: trak z LED moduli, CRI > 80, barva svetlobe 4000 - 5700 K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: opalni PC difuzor, svetloba usmerjena navzdol. Ohišje: profili iz ekstrudiranega aluminija 20x20mm, pritrjeni na stropne akustične panele. Napajalnik: zunanji visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: IP66. Svetlobni tok: minimalno 700lm/m. Električna poraba: maksimalno 7W/m. Komplet ima 7 letno jamstvo. | m | 46.4 |  | 0
2.3 | 1 | 6. | S7.1 LED trak v profilu Svetlobni vir: trak z LED moduli, CRI > 80, barva svetlobe 4000 - 5700 K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: opalni PC difuzor, svetloba usmerjena navzdol. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija 20x20mm. Napajalnik: zunanji visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: IP66. Svetlobni tok: minimalno 700lm/m. Električna poraba: maksimalno 7W/m. Komplet ima 7 letno jamstvo. | m | 13.1 |  | 0
2.3 | 1 | 7. | S9.1 Viseča okrogla LED svetilka dimenzij: Φ600x30mm. Svetlobni vir: LED moduli visoke svetilnosti v robu svetilke, CRI > 80, barva svetlobe 4000 - 5700 K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: mikroprizmatični LGP (light guide panel), svetloba usmerjena navzdol in navzgor. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija, prašno barvan v beli barvi. Dodan pribor za obešanje svetila. Napajalnik: zunanji visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: IP20. Svetlobni tok: minimalno 4950lm. Električna poraba: maksimalno 45W. Svetilka ima 7 letno jamstvo. | kos | 25 |  | 0
2.3 | 1 | 8. | S13.1 Vgradna točkovna LED svetilka dimenzij: Φ80x150mm. Svetlobni vir: LED modul visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 4000 - 5700 K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L80 B10. Optika: PMMA difuzor, reflektorska optika, svetloba usmerjena navzdol. Ohišje: polikarbonat. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: IP20. Svetlobni tok: minimalno 1170lm. Električna poraba: maksimalno 9W. Svetilka ima 7 letno jamstvo. | kos | 7 |  | 0
2.3 | 1 | 9. | LED V RUČAJU LED trak v ročaju Svetlobni vir: trak z LED moduli, CRI > 80, barva svetlobe 4000 - 5700 K, barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: opalni PC difuzor, svetloba usmerjena navzdol. Ohišje: profil iz ekstrudiranega aluminija 20x20mm. Napajalnik: zunanji visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: IP66. Svetlobni tok: minimalno 700lm/m. Električna poraba: maksimalno 7W/m. Komplet ima 7 letno jamstvo. | m | 9.6 |  | 0
2.3 | 1 | 10. | O5.1 Nadgradna direktna linijska svetilka širokega snopa dimenzij: 1000x30x40mm. Svetlobni vir: PCB LED moduli visoke svetilnosti, CRI > 80, barva svetlobe 3000 K. Barvno odstopanje MacAdam ≤ 3, 50.000h L90 B10. Optika: leče iz čistega kaljenega stekla, svetloba usmerjena v steno (wallwasher). Ohišje: aluminijasti ekstrudirani profil, prašno barvan v sivi barvi. Napajalnik: integriran visoko učinkoviti LED konverter z regulacijskim izhodom DALI. IP zaščita: IP67. Svetlobni tok: minimalno 2000lm. Električna poraba: maksimalno 25W. Svetilka ima 7 letno jamstvo. | kos | 9 |  | 0
|  | * | Zasilna razsvetljava
2.3 | 1 | 11. | Z01 Nadgradna svetilka zasilne razsvetljave za osvetljevanje evakuacijskih poti, 7 W/LED 5000K, ohišje iz polikarbonata RAL 9003, metalizirana nebleščeča polikarbonatna optika, prozorni polikarbonatni pokrov, 1 h avtonomija, pripravni spoj (SE), garancija kakovosti 10 let, kot npr.: BEGHELLI LOGICA LED LTO LGAR SE 1100LM 7W/LED IP65 (19410), BEGHELLI LOGICA LED LTO LGAR SE 1100LM 7W/LED IP65 (19410) | kos | 6 |  | 0
2.3 | 1 | 12. | Z03 Nadgradna svetilka zasilne razsvetljave za osvetljevanje evakuacijskih poti, 7.5 W / LED, polikarbonat bel RAL 9003, zaslon iz prozornega polikarbonata, polikarbonatni beli reflektor, pripravni spoj (SE), 1 h avtonomija, Logica modul, garancija kakovosti 10 let, kot npr.: BEGHELLI F65LED 8W IP65 AT OPT SE8LTO 7.5W/LED IP65 (19290) + (15036) | kos | 1 |  | 0
2.3 | 1 | 13. | Z03K Nadgradna svetilka zasilne razsvetljave za osvetljevanje požarne opreme, 7.5 W / LED, polikarbonat bel RAL 9003, zaslon iz prozornega polikarbonata, polikarbonatni beli reflektor, pripravni spoj (SE), 1 h avtonomija, montaža na konzolo, Logica modul, garancija kakovosti 10 let, kot npr.: BEGHELLI F65LED 8W IP65 AT OPT SE8LTO 7.5W/LED IP65 (19290) + (15036) + KONZOLA | kos | 1 |  | 0
2.3 | 1 | 14. | Z04 Nadgradna svetilka zasilne razsvetljave za osvetljevanje evakuacijskih poti, 7.5 W/ LED , ohišje iz polikarbonata RAL 9003, prozorne polikarbonatne leče, pripravni spoj (SE), 1 h avtonomija, Logica modul, garancija kakovosti 10 let, kot npr.: BEGHELLI UPLED 2436W IP65 AT OPT SE8LTO 7.5W/LED (4371) + (15036) | kos | 4 |  | 0
2.3 | 1 | 15. | Z07 Nadgradna svetilka zasilne razsvetljave za označevanje evakuacijskih poti, 7.5 W / LED, polikarbonat bel RAL 9003, zaslon iz prozornega polikarbonata, polikarbonatni beli reflektor, trajni spoj (SA), 1 h avtonomija, stenska montaža, Logica modul, garancija kakovosti 10 let, kot npr.: BEGHELLI F65LED 11W IP65 AT OPT SA8LTO 7.5W/LED (19294) + (15036) RAVNO | kos | 8 |  | 0
2.3 | 1 | 16. | Z08S Nadgradna svetilka zasilne razsvetljave za označevanje evakuacijskih poti, 7.5 W / LED, polikarbonat bel RAL 9003, zaslon iz prozornega polikarbonata, polikarbonatni beli reflektor, trajni spoj (SA), 1 h avtonomija, stenska montaža, Logica modul, garancija kakovosti 10 let, kot npr.: BEGHELLI F65LED 11W IP65 AT OPT SA8LTO 7.5W/LED (19294) + (15036) + (19042) DESNO | kos | 1 |  | 0
2.3 | 1 | 17. | Nadzorna enota - 9 DIN modul. Modul za nadzor in spremljanje stanja največ 128 svetilk, ki označujejo izhod, zasilnih svetilk ali električnih napajalnikov, ki vsebujejo ustrezen vmesnik ali splošno razsvetljavo z DALI vmesnikom. Ima prikazovalnik z drsnim menijem za vnos parametrov s prikazom na sprednji strani na 2x16 znakov velikem zaslonu in štirimi kontrolnimi gumbi, meni v slovenščini. Povezava z osebnim računalnikom prek USB vhoda, Etherneta, RS232 ali GSM vmesnika, kot npr.: LOGICA CENTRALNA ENOTA (12100) | kos | 1 |  | 0
2.3 | 1 | 18. | Zagon in konfiguracija sistema zasilne razsvetljave. | kos | 1 |  | 0
|  | * | DALI regulacija
2.3 | 1 | 19. | DALI-2 (IEC 62386 part 101,103) multi-master avtomatizirana enota za sočasno kontrolo do 3 izhodov po 64 DALI/DALI-2 enot in 64 eD enot, s katerimi je mogoče upravljati do 250 naprav (svetilk in senčil), 99 sob, 99 skupin na sobo in 99 naprav na sobo. Zatemnitev v območju 1-100%. Adresiranje vseh naprav na daljavo; sistem omogoča javljanje napak. Osnovne funkcije: - zatemnitev, priklic scen, aktivacija senčil, - priklic prednastavljenih scen, - definicija in shranjevanje lastnih scen, - konfiguracija funkcij na nivoju sob ali skupin, dostop do sistema preko spletnega brskalnika, - voden zagon sistema preko čarovnika, - aktivacija alarmov za zaščito senčil ob vremenskih neprilikah preko relejnih kontaktov, - spremljanje napak v realnem času. Napajalniki za 3 x DALI linije; zagotovljenih 200mA / do največ 250mA za največ 100 DALI/bus obremenitev na vsakem od treh izhodov. Ethernet port RJ45 (10/100 MBit/s); Vmesnik: 2-linijski vhod/izhod LM-bus (B1,B2). Priključne sponke: 0,5 – 2,5 mm2 (za trdo- ali mehko- žilni vodnik). Enota je lahko nameščena na 35 mm letev DIN EN50022, v omarah za nadzor in distribucijo, temperaturno območje 0-50°C, IP20, dimenzije: 160 x 91 x 62 mm. Kot na primer Zumtobel 22171127 LITECOM CCD DALI-2, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 1 | 20. | Napajalnik bus linije LM-bus (B1,B2) 15VDC za do 100 LM-bus uporabnikov, polarnost priklopa na bus linijo ni pomembna. Možnost kaskadnega priklopa. Odporno na trajni kratek spoj. Možen izpis napak na sistemu. Možnost priklopa signalnih relejev. Vsebuje signalno LED ki indicira status naprave. Ohišje je narejeno iz ognjeodpornega polikarbonata, brez halogena, primeren za vgradnjo na letev 35mm po EN 50022, dovoljena temperatura okolice od 0 do +50 ° C, zaščitna stopnja IP20, dimenzije: 105 x 90 x 59 mm. Kot na primer Zumtobel 20975247 LM-BV, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 1 | 21. | Upravljalna enota z barvnim 7'' TFT WVGA LCD zaslonom občutljivim na dotik 800x480 pixslov. Za konfiguracijo in upravljanje z Litecom sistemom krmiljenja. Za vgradnjo in v steno. Dimenzije: 52x190x126mm, teža 0.48kg Uporaba z vgradno dozo WMB. Dimenzije 198 x 134 x 74mm. Kot na primer Zumtobel 28000262 Litecom Touchpanel TCI, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 1 | 22. | Kovinsko vgradno ohišje za Litecom touchpanel TCI primereno za vgradnjo, namestitev v votlih prostorih in v betonskih stenah. Tip zaščite IP 30, za napetosti do 400 V; zunanje dimenzije 198 x 134 mm, globina 74 mm. Masa: 0.8 kg. Kot na primer Zumtobel 28000376 Litecom Touchpanel WMB, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 1 | 23. | Napajalnik 24V DC/1.5A, vhodna napetost: 85-264VAC, 120-370VDC; izhodna napetost: 24V, 0-1,5A+-1%; moč: 30W; LED status indikator, zaščiteno pred kratekim stikom, preobremenitvijo, prenapetostjo; montaža na DIN letev (35 mm) po DIN 50022. Zunanje dimenzije 70 x 90 x 59 mm. Masa: 0,27 kg. Kot na primer Zumtobel 22161814 SUP24VDC/1,5A Litecom napajalnik, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 1 | 24. | Relejni modul z 4x10A izhodi, s 4-imi neodvisnimi adresami za preklapljanje svetilk na omrežni napetosti do 230/240V. Obremenitev: do 10A na izhod (pri cosphi=1). Priklop na omrežno napetost in LM-bus preko vijačnih sponk. Montaža na 35 mm letev v skladu z EN 50022, dovoljena temperatura okolice 0-50° C, zaščitna stopnja IP20, dimenzije: 105 x 90 x 59 mm. Kot na primer Zumtobel 22154120 Litecom LM-4RUKS, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 1 | 25. | Upravljalni modul "Circle" s krožnimi tipkami za priklic treh prostorskih scen (imenovanih razpoloženja). Izbrano razpoloženje je označeno z zeleno LED. Osrednji gumb za vstop/izhod iz prostora. Pri aktiviranem izhodu iz protora je osrednji gumb za vstop/izstop obarvan rdeče. Uporabniku sta za spremembo razpoloženja ob strani na voljo dve dodatni tipki za zvezno spreminnjanje osvetlitve dveh skupin svetilk v prostoru. Ohišje in gumbi so izdelani iz umetne mase, površina je svileno mat, v beli barvi. Vsi gumbi so natisnjeni z intuitivnimi piktogrami. Za montažo v standardno vgradno dozo, ki ni vključena v dobavi, vijaki po montaži niso vidni. Priklop modula le na DALI krrmilno ožičenje z vijačno sponko (brez priklopa na omrežno napjanje), s porabo 6mA (oz. 3 DALI uporabnike). Dimenzije: 87 x 87 x 13 mm, masa: 0,15 kg Kot na primer Zumtobel 22154658 ED-CCW 01/02/03 b+c, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 1 | 26. | Stropni multisenzor ki združuje funkcijo senzorja prisotnosti in IR sprejemnika za IRTUCH daljinski upravljalec. Element mora imeti 7 letno garancijo. Kot na primer Zumtobel Litecom ED-SENS, ali enakovredno. | kos | 5 |  | 0
2.3 | 1 | 27. | Stropni senzor za zaznavanje dnevne svetlobe v prostoru, ki vstopa skozi okno; za povezavo z DIMLITE, LITENET in LITECOM; uporablja standardne inštalacijske komponente. Vijačne sponke; ohišje iz ognjevarnega polikarbonata, brez halogena, namenjeno za stropno montažo, Zaščitna stopnja IP20; Zaščitni razred II, temperatura okolice 0 ... 50 ° C. Kot na primer Zumtobel 22154682 ED-EYE, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 1 | 28. | DALI/DSI VEČFUNKCIJSKA KRMILNA ENOTA, 4-KANALNA, ZA MONTAŽO V DOZO Vhodni modul s štirimi naslovljivimi vhodi za priklop stikal ali tipkal za upravljanje osvetlitve / oken / žaluzij / senčil funkcijo tipkala ali kot stikalo, detektor gibanja, časovno stikalo ali kot vhodni kontakt za razsvetljavo in ​​centralni nadzorni sistem. Glede na konfiguracijo lahko uporabnik upravlja vse naprave v prostoru ali eno skupino naprav v prostoru. Element se napaja iz krmilnega voda DALI (brez priklopa na omrežno naptost) s porabo 4 mA (2 porabnika DALI). Vhod DALI prenese omrežno napetost 230 / 240V. Priklop vodila DALI z vijačnim priklopom. Za vgradnjo v podometno dozo (Ø 53 mm, višina 15 mm), nameščeno za stikali/tipkali, iz brezhalogenega ognjevarnega polikarbonata, v prozornem ohišju. Za priklop brezpotencialnih kontaktov, zasnovanih za najmanj 15VDC. Mere 41,2 x 28,2 mm, teža: 0,03 kg Kot na primer Zumtobel 22176716 ED-SxED, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 1 | 29. | Aplikacija za funkcionalnost LITECOM Infinity. Licenca za aktiviranje delovanja LITECOM Infinity in povezovanje krmilnika CCD LITECOM s sistemom LITECOM Infinity. Kot na primer Zumtobel 22169787 LITECOM INF base license, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 1 | 30. | Zagon sistema na objektu, ki zajema: naslavitev vseh komponent, ki so vključene v obseg dobave, v skladu s specifikacijo in z načrtom objekta. Teoretična in praktična navodila za vzdrževalno in obratovalno osebje za obratovanje sistema na lokaciiji objekta. Izobraževanje na zahtevo. Pogoj za zagon so načrt naslavljanja (adress plan), projektna specifikacija in brezhibna namestitev in priklop vsek komponent po specifikaciji, kar potrjuje podpisan kontrolni seznam namestitve. Morebiten dodaten delovni čas za odpravljanje težav, izdelavo specifikacije projekta, nepredvideno adresiranje in čakalne dobe niso zajeti. Kot na primer Zumtobel 80005330 COMMISSIONING SERVICE, ali enakovredno. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 1 | 31. | Pasivni infrardeči detektor gibanja in prisotnosti za stropno montažo, nadometna verzija za zaprte prostore in na prostem z vhodnim vmesnikom DALI-2, območje zaznavanja okoli 360 °, s 1416 preklopnimi območji, z zaščito proti premikanju naprave, primerno za montažo na višine 2,5 - 4,00 m; pri višini montaže 2,8 m: doseg zaznave prisotnosti: Ø 3 m (7 m²), radialni doseg: Ø 8 m (50 m²), tangencialni doseg: Ø 40 m (1257 m²), merjenje svetlobe 2 - 1000 lx; Napajalna napetost: 12 - 22,5 V / 50 - 60 Hz, Dali vodilo; Zaščitna stopnja IP54; Krmilni izhod DALI: naslovljiv / pomožni; Nastavitve prek vodila; Povezovanje prek vodila DALI; Vrsta omrežja: master / slave; Temperatura okolice: -20 - 50 ° C; Barva bela; RAL barva: 9003; Mere (Ø x V): 126 x 65 mm Kot na primer Steinel 057251 IS 3360, ali enakovredno. | kos | 5 |  | 0
| 1. |  | SVETILA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 2. |  | INSTALACIJSKI MATERIAL
2.3 | 2 | 1. | SOS tipka za izklop napajanja, komplet. | kos | 2 |  | 0
2.3 | 2 | 2. | Dvodelni Al parapetni kanal 140/70, montiran na steno, komplet. | m | 5 |  | 0
2.3 | 2 | 3. | Stenski, kompaktnih sušilec za roke s senzorjem (optični senzor), avtomatski izklop. Iz kvalitetnih materialov, ki preprečujejo razvoj gliv, bakterij in plesni. Kot npr. Dyson Airblade V v barvi AB12-siva ali enakovredno. | kos | 3 |  | 0
2.3 | 2 | 4. | Tipkalo s štirimi tipkami in DALI vmesnikom montiran v dozo, komplet. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 2 | 5. | Vtičnica 230V, 16A, vgrajena v p/o dozo, oz. talno dozo, komplet. | kos | 4 |  | 0
2.3 | 2 | 6. | Vtičnica 230V, 16A, n/o, IP44, komplet. | kos | 7 |  | 0
2.3 | 2 | 7. | Dvojna vtičnica 230V, 16A, zeleni okvir, vgrajena v p/o dozo, oz. talno dozo, komplet. | kos | 4 |  | 0
2.3 | 2 | 8. | Dvojna vtičnica 230V, 16A, vgrajena v p/o dozo, komplet. | kos | 25 |  | 0
2.3 | 2 | 9. | Vtičnica 400V, 16A, n/o, komplet. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 2 | 10. | Vtičnica CEE 5p, 400V, 125A, v p/o omari, komplet. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 2 | 11. | Trafo pisoarja 230/12VAC, 100VA, montiran v p/o dozo, komplet. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 2 | 12. | Doza PS49, za izenačitev potencialov, komplet. | kos | 2 |  | 0
2.3 | 2 | 13. | I. cevi različnih presekov, položene v betonu, v steni, nadometno na og priponah, komplet. | m | 2500 |  | 0
| 2. |  | INSTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 3. |  | KABLI IN IZVODI
2.3 | 3 | 0. | Splošno: - kabli morajo ustrezati Tehnični smernici TSG-1-001: 2019 Požarna varnost v stavbah. Kabli morajo imeti odziv na ogenj Ccas1d2a1, na zaščitenih evakuacijskih poteh pa razreda B2cas1d1a1;
2.3 | 3 | 1. | Dovod s priklopom za R7 s kablom N2XCH-J 4x35 mm2, Cu. | m | 100 |  | 0
2.3 | 3 | 2. | Dovod s priklopom za R71 s kablom N2XCH-J 5x10 mm2, Cu. | m | 50 |  | 0
2.3 | 3 | 3. | Dovod s priklopom za RA7 s kablom N2XCH-J 5x6 mm2, Cu. | m | 100 |  | 0
2.3 | 3 | 4. | Dovod s priklopom za RA71 s kablom N2XCH-J 5x4 mm2, Cu. | m | 50 |  | 0
2.3 | 3 | 5. | Dovod s priklopom za RU71 s kablom N2XCH-J 5x4 mm2, Cu. | m | 80 |  | 0
2.3 | 3 | 6. | Dovod s priklopom za vtičnico (TV prenos) s kablom N2XCH-J 4x95 mm2, Cu. | m | 120 |  | 0
2.3 | 3 | 7. | Izvod s priklopom za razsvetljavo s kablom N2XH-J 3x1,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 54 |  | 0
2.3 | 3 | 8. | Izvod s priklopom za LED trak s kablom N2XH-0 2x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 9 |  | 0
2.3 | 3 | 9. | Izvod s priklopom za DALI elemente s kablom N2XH-0 2x1,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 12 m. | kos | 82 |  | 0
2.3 | 3 | 10. | Izvod s priklopom za zasilno razsvetljavo s kablom N2XH-J 5x1,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 21 |  | 0
2.3 | 3 | 11. | Izvod s priklopom za vtičnico s kablom N2XH-J 3x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 12 m. | kos | 11 |  | 0
2.3 | 3 | 12. | Izvod s priklopom za dvojno vtičnico s kablom N2XH-J 3x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 29 |  | 0
2.3 | 3 | 13. | Izvod s priklopom za vtičnico s kablom N2XH-J 5x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 3 | 14. | Izvod s priklopom za transformator pisoarja s kablom N2XH-J 3x1,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 3 | 15. | Izvod s priklopom za pisoar s kablom N2XH-0 2x1,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 2 |  | 0
2.3 | 3 | 16. | Izvod s priklopom za fenomat s kablom N2XH-J 3x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 3 |  | 0
2.3 | 3 | 17. | Izvod s priklopom za ventilatorski konvektor s kablom N2XH-J 3x1,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 12 |  | 0
2.3 | 3 | 18. | Izvod s priklopom za nastavljalnik ventilatorskega konvektorja s kablom N2XH-J 3x1,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 6 |  | 0
2.3 | 3 | 19. | Izvod s priklopom za zračno zaveso s kablom N2XH-J 3x2,5 mm2, Cu, položen na kabelsko polico in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 3 | 20. | Izvod s priklopom za tehnologijo barov s kablom N2XH-J 5x4 mm2, Cu, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 2 |  | 0
2.3 | 3 | 21. | Izvod s priklopom za tehnologijo barov s kablom N2XH-J 5x2,5 mm2, Cu, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 3 | 22. | Izvod s priklopom za tehnologijo barov s kablom N2XH-J 3x2,5 mm2, Cu, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 3 | 23. | Izvod s priklopom za tehnologijo barov s kablom N2XH-J 3x1,5 mm2, Cu, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 6 |  | 0
2.3 | 3 | 24. | Izvod s priklopom za tehnolološkega porabnika s kablom N2XH-J 3x1,5 mm2, Cu, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 3 | 25. | Izvod s priklopom za tehnolološkega porabnika s kablom N2XH-J 5x2,5 mm2, Cu, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 3 | 26. | Izvod s priklopom za drsna vrata s kablom N2XH-J 3x1,5 mm2, Cu, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 2 |  | 0
2.3 | 3 | 27. | Izvod s priklopom za vstopni sistem in pogon trirogas kablom N2XH-J 3x1,5 mm2, Cu, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 3 |  | 0
2.3 | 3 | 28. | Žica 4 mm2, Cu, v i.cevi. | m | 400 |  | 0
2.3 | 3 | 29. | Žica 6 mm2, Cu, v i.cevi. | m | 200 |  | 0
2.3 | 3 | 30. | Žica 16 mm2, Cu, v i.cevi. | m | 100 |  | 0
| 3. |  | KABLI IN IZVODI SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 4. |  | RAZDELILCI
Opombe:
Opis za glavno razdelilno omaro v TP je zajet v načrtih TP.
Vsi razdelilci morajo imeti desno oz. levo odpirajoče vrata s ključavnico z dvojno brado in ojačanim profilom, streho, plošče za uvod kablov, hrptno steno in montažne ploščo, spojko za ozemljitev, ključ, ter podstavek razdelilca, mehanske zaščite IP55.
Ključavnica: 4 točkovni palični zapiralni sistem s pregibno kljuko za enojna in 3-točkovni palični zapiralni sistem za dvokrilna vrata
Razdelilniki morajo imeti naravno prezračevanje.
2.3 | 4 | 1. | Razdelilec R7+R7A iz dvakrat dekapirane pločevine, pod ometen 800x1600x200 mm, IP55, z dvojnimi vrati, z dvema poljema (mreža + agregat), prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
|  | * | MREŽA
|  | * | kos.
|  | * | 1 - močnostno stikalo 100A
|  | * | 1 - RCD 25/0,03A
|  | * | 1 - RCD 63/0,03A
|  | * | 3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
|  | * | 3 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
|  | * | 32 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
|  | * | 7 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
|  | * | 1 - kontaktor K16-10, 230 VAC
|  | * | 1 - trafo 230/24VDC, 240VA
|  | * | 1 - DALI gonilnik 216W, 24VDC
|  | * | VS, N ,PE sponke
|  | * | droben nespecificiran material
|  | * | DEA
|  | * | kos.
|  | * | 1 - močnostno stikalo 25A
|  | * | 1 - RCD 25/0,03A
|  | * | 3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
|  | * | 2 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
|  | * | 7 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
|  | * | 1 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
|  | * | 4 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
|  | * | 1 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve
|  | * | 1 - trafo 230/24VDC, 480VA
|  | * | 5 - DALI gonilnik 216W, 24VDC
|  | * | 1 - Logica nadzorna enota zasilne razsvetljave
|  | * | prostor za opremo DALI regulacije
|  | * | VS, N ,PE sponke
|  | * | droben nespecificiran material
2.3 | 4 | 2. | Razdelilec R71+RA71+RU71 iz dvakrat dekapirane pločevine, pod ometen 800x1600x200 mm, IP55, z dvojnimi vrati, s tremi polji (mreža + agregat+ups), prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
|  | * | MREŽA
|  | * | kos.
|  | * | 1 - močnostno stikalo 50A
|  | * | 2 - RCD 25/0,03A
|  | * | 3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
|  | * | 2 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
|  | * | 18 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
|  | * | 2 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
|  | * | 1 - kontaktor K12-10, 230VAC
|  | * | VS, N ,PE sponke
|  | * | droben nespecificiran material
|  | * | DEA
|  | * | kos.
|  | * | 1 - močnostno stikalo 25A
|  | * | 1 - RCD 25/0,03A
|  | * | 3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
|  | * | 10 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
|  | * | 1 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
|  | * | 1 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve
|  | * | 1 - trafo 230/24VDC, 480VA
|  | * | 3 - DALI gonilnik 216W, 24VDC
|  | * | VS, N ,PE sponke
|  | * | droben nespecificiran material
|  | * | UPS
|  | * | kos.
|  | * | 1 - močnostno stikalo 25A
|  | * | 1 - RCD 25/0,03A
|  | * | 1+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
|  | * | 4 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
|  | * | VS, N ,PE sponke
|  | * | droben nespecificiran material
| 4. |  | RAZDELILCI SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 5. |  | DDC IN PROSTORSKA REGULACIJA
PROSTORSKA REGULACIJA - OBJEKT A
2.3 | 5 | 1. | Prostorski regulator
|  | * | Prostorski regulator za priključitev na sistem digitalne regulacije, ali samostojno delovanje
|  | * | RS485-MODBUS komunikacijski vmesnik
|  | * | 5x digitalni izhod
|  | * | 1x digitalni vhod
|  | * | Napajanje 230V AC
|  | * | Kot na primer :
|  | * | Proizvod: Andivi
|  | * | Tip : TRB-ALNK
|  | * | ali enakovredno
|  | * | število elementov
|  |  | SKUPAJ | kpl | 6 |  | 0
2.3 | 5 | 2. | Relejni modul
|  | * | Instalacijska doza v kateri so nameščeni instalacijski releji
|  | * | Vklopni kontakt NO: 230V AC/ 5A
|  | * | Napajanje 230V AC
|  | * | 1x Instalacijska doza
|  | * | 4x instalacijski rele
|  | * | 1x DIN letev
|  | * | Kot na primer :
|  | * | Proizvod: Andivi
|  | * | Tip : Relejni modul
|  | * | ali enakovredno
|  | * | število elementov
|  |  | SKUPAJ | kpl | 8 |  | 0
PROGRAMIRANJE IN ZAGON SISTEMA
2.3 | 5 | 3. | Programiranje prostorske regulacije
|  | * | Izdelava programa prostorske regulacije, ustreznega funkciji sistema. Prostorska regulacija temperature se programira za sistem talnega in konvektorskega ogrevanja oz. hlajenja prostorov na način, da je regulacijsko povezan s klimatskimi in prezračevalnimi napravami, da ne bi prišlo do navzkrižnega delovanja ogrevanja in hlajenja sistemov istočasno. Programiranje režimo delovanja: -komfortni režim (dnevni režim) -ekonomični režim (nočni režim) z nekoliko znižanimi temperaturami -varčevalni režim (Eco režim) z močno znižanimi temperaturami Programiranje preklopa med ogrevanjem in hlajenjem v prostorih kjer je le to predvideno. Programiranje avtomatskega preklopa zgoraj omenjenega v odvisnosti od želene in dejanske temperature prostora. Programiranje regulacije prostorske temperature. Programiranje integracije klimatske naprave prezračevanja prostorov za čim manjše navzkrišno delovanje sistemov.
|  |  | SKUPAJ (komplet) | kpl | 1 |  | 0
2.3 | 5 | 4. | Programiranje prenosa podatkov
|  | * | Izdelave baze podatkov za komunikacijo s centralnom nadzornim sistemom. Programiranje analognih dejanskih in želenih podatkov, ki se bodo prenašali na omenjen sistem. Podatki, ki se pripravijo za prenos na sistem za vsak prostor posebej: Dejanska in želena prostorska temperatura Dejanska temperatura tal, za prostore, kjer je vgrajeno tipalo Stanje ventila talnega ogrevanja za vsako vejo posebaj Stanje aktivnega režima komfort / ekonomi Statusi delovanja komunikacije, stanje delovanja sistema prostorske regulacije, baza alarmnih podatkov
|  |  | SKUPAJ (komplet) | kpl | 1 |  | 0
2.3 | 5 | 5. | IQ testi
|  | * | IQ test: Installation quality test elementov (ventili, tipala, in drugi elementi energetike) pomeni: -preverjena pravilna lokacija in namestitev elementa, -preverjena pravilna montaža elementa, -preverjena pravilna izvedba kabelske povezave do elementa v polju, -preverjena pravilna izvedba cevi, glede na projektno shemo, -preverjena pravilna priključitev elementa v polju, ...
|  | * | število ur
|  |  | SKUPAJ | kpl | 4 |  | 0
2.3 | 5 | 6. | OQ testi
|  | * | OQ test: Operation quality test elementov (ventili, tipala, in drugi elementi energetike) pomeni: -preverjena pravilna smer vrtenja ventilov, -preverjeno pravilen čas vrtenja ventilov na motorni pogon, -preverjeno delovanje končnih kontaktov na ventilih z motornimi pogoni, ...
|  | * | število ur
|  |  | SKUPAJ | kpl | 4 |  | 0
2.3 | 5 | 7. | Ureguliranje sistema DDC
|  | * | Zagon sistema digitalne regulacije. Testiranje ročnega delovanja sistema, testirenje preklopa na avtomatsko delovanje in testiranje avtomatskega delovanja sistema digitalne regulacije in prostorske regulacije. Optimizacija parametrov, za usklajeno delovanje celotnega sistema. Testiranje delovanja in zagon prostorske regulacije za: -režim ogrevanje ali hlajenje, -odprtost ventilov talnega ogrevanja, ali konvektorjev -prenos podatkov temperatur in pravilna obdelava -testiranje delovanja nastavitev in vklopnih časov
|  | * | SKUPAJ (komplet) | kpl | 1 |  | 0
2.3 | 5 | 8. | Spremljanje in optimiranje delovanja sistema DDC
|  | * | Spremljanje sistema delovanja DDC regulacije, ki vključuje redno tedensko spremljanje delovanja sistema, prihode na objekt, sestanke in usklajevanja z investitorjem in tehnologom ter optimiranje delovanja sistema; optimiranje vključuje prilagoditve vhodnih parametrov in pripadajoče software-a. Spremljanje in optimiranje v obdobju 3 mesece po zagonu.
|  | * | število ur
|  |  | SKUPAJ | ur | 12 |  | 0
2.3 | 5 | 9. | Dokumentacija DDC
|  | * | Dokumentacija krmilno regulacijske opreme: elektro načrt in navodilo za uporabo
|  |  | SKUPAJ (komplet) | kpl | 1 |  | 0
| 5. |  | DDC IN PROSTRSKA REGULACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0
6. |  |  | TELEKOMUNIKACIJE
Ponudnik mora zagotoviti izvedbo naslednjih storitev *:
1. Polaganje vseh potrebnih FTP RJ45 mrežnih kablov, montaža RJ45 vtičnic na mikrolokacije in zaključevanje priključkov na patch panele. Izvedba meritev RJ45 instalacije in priprava poročila meritev za vsako izvedeno meritev.
2. Polaganje vseh potrebnih optičnih kablov med vozlišči in zaključevanje na optične panele z vključenim varjenjem in vsemi potrebnimi pigtaili LC.
3. Montaža dostopnih točk na mikro lokaciji, ter priklop na 2x RJ45 vtičnico.
4. Vgraditev vse mrežne opreme v komunikacijsko vozlišče, priklop optičnih povezav, patchiranje dostopnih točk in ostalih RJ45 priključkov na mrežna stikala, patchiranje se izvede po barvni shemi in vzorno preko organizatorjev za kable.
5. Konfiguracija mrežnih stikal:
- vgradnja dodatnega napajalnika, mrežnega modula in SFP vmesnikov v stikala, povezava stikal v sklad stikal, nastavitev IP naslova in dostopa za upravljanje stikala, nastavitev omejitev za dostop do stikala, nastavitev preprečevanja zank omrežja na stikalu (STP), nastavitev povezljivosti do drugega stikala ali usmerjevalnika (TRUNK), nastavitev stikala za VTP klient način delovanja, enkratna nastavitev vrat v ustrezen VLAN segment, konfiguriranje osnovne kakovosti storitev, testiranje delovanja in dokumentiranje osnovnih nastavitev.
6. Konfiguracija dostopnih točk:
- vključitev v management sistem z vnosom v mape in izvedbo poročil, konfiguracija 2 SSID omrežij, konfiguracija portala in dostopa za goste.
7. Gostovanje dostopnih točk v management sistemu za obdobje 5-ih let.
8. Izvedba SiteSurvey po postavitvi dostopnih točk z orodjem za merjenje Wi-Fi signala in priprava poročila o delovanju Wi-Fi omrežja.
9. Priprava dokumentacije mrežnih povezav in dokumentacije priključkov v komunikacijskih vozliščih.
10. 20 letna sistemska garancija, podana s strani proizvajalca vgrajene opreme.
2.3 | 6. | 1. | Dvojna vtičnica Cat.6A SFTP 2xRJ45 kotna 80x80, montirana v p/o dozo, komplet. | kos | 9 |  | 0
2.3 | 6. | 2. | Inštalacijski kabel Cat.7 SFTP 4x2AWG23, LSF/OH BRANDREX LOSH | m | 1500 |  | 0
2.3 | 6. | 3. | Dostopna točka - AP410C Indoor plenum rated Access Point, 2 radio 3x3:3 802.11a/b/g/n/ac/ax MU-MIMO, 2 10/100/1000 Ethernet ports, configurable regulatory domain, without power supply (Internal Antenna only) - 1 AP license for HiveManager for any Aerohive AP - 5 year VAD Level 3 System Support for HiveManager Virtual Appliance for one (1) Aerohive Access Point, includes support portal access. - 30 W power injector | kos | 3 |  | 0
2.3 | 6. | 4. | Vtičnica Cat.6A SFTP 2x RJ45 kotna 80x80 z modulom za potrebe dostopnih točk | kos | 3 |  | 0
2.3 | 6. | 5. | Zaključevanje SFTP priključkov na patch panele in patchiranje na stikala | kos | 48 |  | 0
2.3 | 6. | 6. | Izvedba meritev povezav z izdelanim poročilom | kos | 24 |  | 0
2.3 | 6. | 7. | I. cev fi 16 mm, položena podometno. | m | 1000 |  | 0
| 6. |  | TELEKOMUNIKACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 8. |  | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
2.3 | 8. | 1. | Oddaljeni prikazovalnik; oddaljena prikazovalno upravljalna enota vseh stanj na centrali NJP-3000, napajanje iz centrale, komplet mrežnega modula, kot n.pr. OP-3000A, Zarja. | kpl | 2 |  | 0
2.3 | 8. | 2. | Adresni ročni javljalnik požara; z izolatorjem in pleksi zaščito, kot n.pr. Apollo, RJ Soteria. | kos | 3 |  | 0
2.3 | 8. | 3. | Adresni optični javljalnik dima; inteligentni adresni optični javljalnik dima z izolatorjem, kot n.pr. Apollo, OPT Soteria. | kos | 16 |  | 0
2.3 | 8. | 4. | Podnožje za adresne javljalnike Apollo. | kos | 16 |  | 0
2.3 | 8. | 5. | Adresna notranja sirena; adresna alarmna notranja elektronska sirena z izolatorjem, ohišje bele barve, vgrajena v okroglo podnožje, montaža pod podnožje adresnih javljalnikov XP-95 ali samostojno nadometno s pokrovčkom, 9mA, 85dB / 92dB, IP42, kot n.pr. Apollo, SQMA. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 8. | 6. | Adresna notranja sirena z bliskovko; adresna alarmna notranja elektronska sirena z bliskovko in izolatorjem, ohišje rdeče barve, nadometna montaža, 9mA, 92dB / 100dB, IP21, kot n.pr. Apollo, SQMA. | kos | 3 |  | 0
2.3 | 8. | 7. | Adresni dvokanalni vhodni, enokanalni izhodni vmesnik; krmilni vmesnik z relejskim izhodom (maksimalno 3A) in dvema neodvisnima vhodoma, eden za priklop brezpotencialnih kontaktov in en OPTO vhod, komplet z ohišjem za nadometno montažo, kot n.pr. Zarja, AV-618. | kos | 3 |  | 0
2.3 | 8. | 8. | SOS adresno potezno stikalo z vrvico za kopalniško SOS signalizacijo Zarja, komplet z magnetom za reset, integracija v požarno javljalno zanko | kos | 1 |  | 0
2.3 | 8. | 9. | Ločeni svetlobni indikator AI-XP. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 8. | 10. | Označevalna plošča 40x20 mm. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 8. | 11. | Označevalna plošča ROČNI JAVLJALNIK, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | kos | 3 |  | 0
2.3 | 8. | 12. | Označevalna plošča HUPA, rdeče barve z belim simbolom, 125mm x 125mm | kos | 4 |  | 0
2.3 | 8. | 13. | Dobava in montaža kabla; kabel 3x1,5 mm2, energetski, brezhalogenski razred C, ZH FR-N1 X1G1 3G1,5. | m | 30 |  | 0
2.3 | 8. | 14. | Dobava in montaža kabla; kabel 3x1,5 mm2, energetski, brezhalogenski razred C, ZH FR-N1 X1G1 2X1,5. | m | 360 |  | 0
2.3 | 8. | 15. | Dobava in montaža kabla; kabel 1x2x0,8mm, požarnojavljalni, brezhalogenski razred C, plašč rdeče barve, J-H(ST)H BMK LSZH Cca 1x2x0,8 (RDEČ). | m | 3800 |  | 0
2.3 | 8. | 16. | Dobava in montaža kabla; kabel 2x2x0,8mm, požarnojavljalni, brezhalogenski razred C, plašč rdeče barve, J-H(ST)H BMK LSZH Cca 2x2x0,8 (RDEČ). | m | 300 |  | 0
2.3 | 8. | 17. | Dobava in montaža cevi komplet s skobami; nadometna inštalacijska PVC cev PN13,5. | m | 2500 |  | 0
| 8. |  | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 9. |  | PROTIVLOMNO VAROVANJE
2.3 | 9. | 1. | LCD šifrator / tipkovnica; s kapacitivnim zaslonom na dotik TFT 7", grafični vmesnik, sintetizator govora, kot n.pr. TecnoAlarm, UTS C. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 9. | 2. | Kombinirani (IR + MW) senzor gibanja; senzor gibanja dvojne tehnologije, za notranjo montažo, montaža z zidnim ali stropnim nosilcem, kot n.pr. TecnoAlarm, TWINTEC 18/V. | kos | 6 |  | 0
2.3 | 9. | 3. | Zidni nosilec za senzor gibanja | kos | 6 |  | 0
2.3 | 9. | 4. | Dobava in montaža kabla; kabel 2x0,5mm + 4x0,22mm, vlomni, brezhalogenski razred C, LiH(St)H 2x0,5 + 4x0,22. | m | 350 |  | 0
2.3 | 9. | 5. | Dobava in montaža PVC fi 13,5 mm. | m | 300 |  | 0
| 9. |  | PROTIVLOMNO VAROVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 10. |  | VIDEO NADZORNI SISTEM
2.3 | 10. | 1. | IP 4MP Full HD zunanja IR barvna "DOME" kamera; IP kamera z ločljivostjo 4Mp, 1/1,8" 4Mp progressive scan CMOS, vgrajen objektiv 2,7-12 mm/F1.6, maksimalna resolucija 4M (2688 x 1520), 30fps@4M, napajanje ePoE (802.3af, class 0) in 12 VDC (maksimalno 11,5W), vgrajene IR LED diode maksimalnega dometa 50m, IP67, delovna temperatura; od -30°C do +60°C, Dahua, IPC-HDBW5442E-ZE. | kos | 2 |  | 0
2.3 | 10. | 2. | Nosilec s priključno dozo; kovinski nosilec komplet s priključno dozo za vezavo kablov, za "BULLET" kamere, Dahua, PFA-138. | kos | 2 |  | 0
2.3 | 10. | 3. | Snemalna licenca za strežnisško snemanje in upravljanje kamere | kos | 2 |  | 0
2.3 | 10. | 4. | Nastavitev kamer; nastavljanje kamer; nastavljanje kota pogleda in povečave v dogovoru z naročnikom ter finalna nastavitev slike na snemalniku | kpl | 2 |  | 0
2.3 | 10. | 5. | Dobava in montaža kabla; kabel cat.6, mrežni, z opletom, brezhalogenski razred C | m | 200 |  | 0
2.3 | 10. | 6. | Dobava in montaža cevi komplet s skobami; nadometna inštalacijska PVC cev | m | 200 |  | 0
| 10. |  | VIDEO NADZOR SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 11. |  | KONTROLA PRISTOPA IN REGISTRACIJA DELOVNEGA ČASA
2.3 | 11. | 1. | Namizni čitalec RFID Mifare 13,56 Mhz medijev na recepciji | kos | 2 |  | 0
2.3 | 11. | 2. | Tiskalnik za izdajo QR digitalnih ključev. | kos | 2 |  | 0
2.3 | 11. | 3. | Trirogi omejilnik polovične višine z integriranim RFID čitalcem za vhod in izhod (Mifare 13,56Mhz in QR digitalni ključ). Povezava z alarmno centralo za prosti prehod ob sporženem alarmu. Vsaj 7" LCD prikaz za vhod in izhod s prikazom obvstil strankam (veljavnost karte, slikovni prikaz vstavljanja zapestnice v požiralec ipd..) | kos | 2 |  | 0
2.3 | 11. | 4. | Invalidski prehod. Motoriziran, možnost proženja preko 3-polnega gumba iz recepcije. Motorizirano odpiranje vrat v obe smeri levo\desno. Svetla višina prehoda 800 do 900mm. Cena mora vključevati tudi tripolno tipko na recepciji | kos | 1 |  | 0
2.3 | 11. | 5. | RFID čitalec Mifare 13,56Mhz in QR digitalni ključ, z integrirano kontrolo dostopa (rele za odpiranje vrat). | kos | 2 |  | 0
2.3 | 11. | 6. | Požiralec zapestnic, integracija v trirogi omejilnik prehoda v obeh izhodih | kos | 2 |  | 0
2.3 | 11. | 7. | Terminal kontrole pristopa za vrata in čitalno mesto na obeh straneh vrat – QR, digitalni ključ in zapestnice Mifare 13,56 Mhz, zaščita IP54. Vključno z električnim prijemnikom, napajanjem, krmiljenjem ključavnice z varnostnim izhodnim protokolom. | kos | 2 |  | 0
2.3 | 11. | 8. | Terminal za registracijo delovnega časa, komplet. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 11. | 9. | Dobava in montaža kabla; kabel cat.7, mrežni, z opletom, brezhalogenski razred C | m | 200 |  | 0
2.3 | 11. | 10. | Dobava in montaža kabla; kabel 4x1,0, signalni, z opletom, brezhalogenski razred C | m | 100 |  | 0
2.3 | 11. | 11. | Dobava in montaža cevi različnih presekov, podometno, komplet. | m | 200 |  | 0
| 11. |  | KONTROLA PRISTOPA IN REGISTRACIJA DELOVENGA ČASA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 12. |  | OZVOČENJE
2.3 | 12. | 1. | 125 W zvočnik ima vgrajen ima 6,5-palčni nizkotonec in 1,25-palčni koaksialni visokotonec. Zvočnik zagotavlja frekvenčno območje 59 Hz - 20 kHz z Bose sistemom disperzije zvoka. Proti prašna in vodoodporna zaščite je IP55 za zunanjo uporabo, kot n.pr. Zvočnik BOSE DesignMax DM6SE, nadgradni z montažo in montažnim priborom barva po izbiri arhitekta | kos | 20 |  | 0
2.3 |  | * | Frekvenčna odzivnost (+/-3 dB): 70 – 20.000 Hz, Pokrivanje (H x V): 125° konično, Moč (max): 500 W, Maximalni SPL @ 1m: 111 dB, Frekvenčni razpon (-10 dB): 59 – 20.000 Hz, Trajna obratovalna moč: 125 W, Občutljivost (SPL/1W @ 1 m): 90 dB, Nazivna impendanca: 8 Ω (transformer bypass)
2.3 | 12. | 2. | Zidni kontroler za zvočniške linije, kot n.pr. BOSE ESPCC16. | kos | 4 |  | 0
2.3 |  | * | Upravljalni tablo z LED diplejem in štirimi tipkami za upravljanje glasnosti, izbiro virov in prednastavljenih dogodkov
2.3 | 12. | 3. | Zvočniški panel, kot n.pr. WP22BU-D | kos | 2 |  | 0
2.3 |  | * | Avdio vhodni/izhodni panel, DANTE protokol
2.3 | 12. | 4. | Izvod za zvočniško linijo s kablom N2XH-J 3x2,5 mm2, polžen na PK delno v i. cevi. Dolžina izvoda L = 90 m. | kos | 4 |  | 0
2.3 | 12. | 5. | Izvod za kontroler in zvočniški panel s kablom FTP cat6, polžen na PK delno v i. cevi. Dolžina izvoda L = 80 m. | kos | 6 |  | 0
| 12. |  | OZVOČENJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 15. |  | ELEKTRIČNE URE
2.3 | 15. | 1. | Stenska minutna ura, okrogla fi 400 mm, IP44, odporna na agresivno atmosfero, komplet. | kos | 1 |  | 0
2.3 | 15. | 2. | Kabel N2XH-O 2x2,5 mm2, Cu. | m | 50 |  | 0
2.3 | 15. | 3. | I. cev fi 16 mm, p/o, komplet | m | 50 |  | 0
| 15. |  | ELEKTRIČNE URE SKUPAJ: |  |  |  | 0