## 2.4.obj.A-Rekapitulacija-SId
Objekt: | KOPALIŠČE ILIRIJA, LJUBLJANA - OBJEKT A
Načrt: | STROJNE INSTALACIJE:
Vsebina: | Popis za izvedbo - Rekapitulacija
Poz. | OPIS POSTAVKE - DOBAVA IN MONTAŽA | Skupna cena (€)
2. | OBJEKT A (obstoječ vhodni objekt)
2.4. | STROJNE INSTALACIJE
REKAPITULACIJA
2.4.1. | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
2.4.2. | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA | 0
2.4.3. | VODOVOD IN KANALIZACIJA TER OPREMA ZA GAŠENJE | 0
2.4. | STROJNE INSTALACIJE skupaj (osnova za DDV) | 0
| DDV (22%) | 0
2.4. | STROJNE INSTALACIJE skupaj (z DDV) | 0

## 2.4.1.obj.A-Rekap_OG+HL
Objekt: | KOPALIŠČE ILIRIJA, LJUBLJANA - OBJEKT A
Načrt: | STROJNE INSTALACIJE: ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacija, vodovod, kanalizacija in DDC regulacija
Vsebina: | Popis za izvedbo - OGREVANJE IN POHLAJEVANJE - Rekapitulacija
Poz. | OPIS POSTAVKE - DOBAVA IN MONTAŽA | Količina | Cena enote (€) | Skupna cena (€)
2. | OBJEKT A (obstoječ vhodni objekt)
2.4. | STROJNE INSTALACIJE
2.4.1. | OGREVANJE IN HLAJENJE
REKAPITULACIJA
2.4.1.1. | KONVEKTORSKO OGREVANJE IN HLAJENJE, ZRAČNA ZAVESA |  |  | 0
2.4.1.2. | SKUPNE POSTAVKE |  |  | 0
2.4.1. | OGREVANJE IN HLAJENJE skupaj (osnova za DDV) |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  | 0
2.4.1. | OGREVANJE IN HLAJENJE skupaj (z DDV) |  |  | 0
2.4.1. | Popis materiala in del - Ogrevanje in hlajenje
OBJEKT A
Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela:
1. nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost)
2. pripravljalna dela in organizacijo gradbišča
3. zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo
4. zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe
5. manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;
6. izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del)
7. stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje;
8. izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati;
9. ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod in tip, ki mora biti enakovreden projektno predvidenim;
10. obešalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz različnih jeklenih pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih cevnih in kanalskih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov
11. izvedbo tlačnih preizkusov cevnih inštalacij ogrevanja, vodovoda, hlajenja in plinov (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov
12. tlačni preskus inštalacije hlajenja – npr. predinštalacija split sistemov z dušikom s tlakom 24 bar v času trajanja 10 minut po izenačitvi temperatur, končno polnitvijo dušika tlaka 1 bar z zatiskanjem cevi in spajkanjem. V celotnem času gradnje morajo biti vsi cevovodi povezani v zbiralnik in pod tlakom z vgrajenim merilnikom tlaka (že upoštevano)
13. izvedbo preizkusa na tesnost in pretočnost delov kanalizacijske inštalacije
14. izvedbo preizkusa na tesnost delov kanalskih razvodov za prezračevanje
15. izvedbo izpiranja, izpihovanja in čiščenja inštalacij ogrevanja, vodovoda, plinov in prezračevanja ter izdelavo zapisnikov
16. izvedbo dezinfekcije inštalacij vodovoda s hiperkloriranjem, izpiranjem in izdelavo bakteriološke in kemične analize vode ter izdelavo zapisnika
17. označitev vseh tehničnih prostorov in njihovih evakuacijskih poti, inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);
18. izvedbo hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme ogrevanja na izračunane pretoke in temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer: a) nastavitev obratov obtočnih črpalk b) nastavitev in ureguliranje regulacijskih ventilov, diferenčno-tlačnih regulatorjev, prestrujnih ventilov in ostalih ventilov skupaj z dobaviteljem opreme, c) temperaturno ureguliranje posameznih prostorov d) nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene vrednosti po podatkih proizvajalca opreme
19. izvedbo ureguliranja inštalacij in opreme prezračevanja ter izdelavo zapisnikov in sicer: e) meritve in nastavitve volumskega toka zraka po posameznih prezračevalnih napravah glede na posamezne obratovalne stopnje f) nastavitve prezračevalnih rešetk in kanalskih sistemov g) meritve in nastavitve temperatur dovodnega zraka, zraka v prostoru in vlažnosti h) pregled vgradnje in priključitve požarnih loput, skupaj z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščenega podjetja;
20. izvedbo meritev hrupa inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja znotraj objekta in navzen na okolico ter izdelavo zapisnika s strani pooblaščenega podjetja;
21. izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika
22. potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca kot npr. notranje hidrantno omrežje, zunanje hidrantno omrežje, krmiljenje požarnih in dimoodvodnih loput s pripadajočimi prezračevalnimi napravami v primeru javljanja požara, ipd.. Potrdila morajo biti izdelana strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite
23. izdelavo shem inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja v obstojni obliki, v okvirju, pod steklom, za pritrditev na zid
24. izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštaalcij in opreme;
25. izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč: i) izjave, j) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo, k) zapisnike preizkusov, meritev, ipd., l) navodila za uporabo in vzdrževanje, m) garancijske liste, n) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
26. izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
27. čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji
28. zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje izvedenih del investitorju;
29. nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči;
30. ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe. Za kalkuliranje dodatnih del iz področja strojnih inštalacij in opreme, se uporabijo zadnje veljavne tabele avtorjev Ende/ Rekittke.
31. za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje, ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročiti izdelavo, dobavo in montažo na objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog strojnih inštalacij in strojne opreme in je ob zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta.
32. izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika, sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave.

## 2.4.1.obj.A-OG+HL
2. | OBJEKT A (obstoječ vhodni objekt)
2.4. | STROJNE INSTALACIJE
2.4.1. | OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  |  | 0
2.4.1.1. | KONVEKTORSKO OGREVANJE IN HLAJENJE, ZRAČNA ZAVESA |  |  |  | 0
Načrt: | STROJNE INSTALACIJE: ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacija, vodovod, kanalizacija in DDC regulacija
Vsebina: | Popis za izvedbo - OGREVANJE + HLAJENJE - Konvektorji in zračna zavesa
Poz. | OPIS POSTAVKE - DOBAVA IN MONTAŽA | Količina | Enota | Cena enote (€) | Skupna cena (€)
2.4.1.1. | KONVEKTORSKO OGREVANJE IN HLAJENJE, ZRAČNA ZAVESA
1 | Ventilacijski konvektor - parapetni
Ventilacijski konvektor parapetne izvedbe brez maske,s centrifugalnimi ventilatorji, dvo cevne izvedbe, register za hladno in toplo vodo iz bakrenih cevi z alu lamelami, z bano za zbiranje kondenzata. Vgradnja po detajlu arhitekta
Vključno s konvektorjem je v dobavi:
- ves pritrdilni in montažni material
Konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 535-925 m3/h
- Qog= 3172 - 5112 W; (štiriredni lam. prenosnik)
- pri tw= 45/40°C, tpr=22°C
- Qhl(sen)= 2358 - 3709 W; (štiriredni lam. prenosnik)
- pri tw= 7/12°C, tpr=26°C
- zvočni tlak : 33 - 47 dB(A)
- napetost : 1x230 V
- dimenzije L/Š/H: 1119/235/511 mm
- priklj. za medij: DN15
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer:
Proizvod: Sabaiana
Tip: CRC IV 74
ali enakovredno
| SKUPAJ (kos) | 6 | kom |  | 0
Konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 830 - 1500 m3/h
- Qog= 4738 - 7792 W; (štiriredni lam. prenosnik)
- pri tw= 45/40°C, tpr=22°C
- Qhl(sen)= 3278 - 5154 W; (štiriredni lam. prenosnik)
- pri tw= 7/12°C, tpr=26°C
- zvočni tlak : 41 - 55 dB(A)
- napetost : 1x230 V
- dimenzije L/Š/H: 1119/235/511 mm
- priklj. za medij: DN15
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer:
Proizvod: Sabaiana
Tip: CRC IV 94
ali enakovredno
| SKUPAJ (kos) | 2 | kom |  | 0
OPOMBA: maske konvektorja narejene po detajlu arhitekta. Zajeto v gradbenem popiso (8 kpl)
2 | Ventilacijski konvektor - horizontalne izvedbe
Ventilacijski konvektor horizontalne izvedbe z masko,s centrifugalnimi ventilatorji, dvo cevne izvedbe, register za hladno in toplo vodo iz bakrenih cevi z alu lamelami, z bano za zbiranje kondenzata.
Vključno s konvektorjem je v dobavi:
- ves pritrdilni in montažni material
Konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 145 - 295 m3/h
- Qog= 856 - 1557 W; (triredni lam. prenosnik)
- pri tw= 45/40°C, tpr=22°C
- Qhl(sen)= 613 - 1073 W; (triredni lam. prenosnik)
- pri tw= 7/12°C, tpr=26°C
- zvočni tlak : 21 - 38 dB(A)
- napetost : 1x230 V
- dimenzije L/Š/H: 770/225/530 mm
- priklj. za medij: DN15
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer:
Proizvod: Sabaiana
Tip: CRC MV-23
ali enakovredno
| SKUPAJ (kos) | 3 | kom |  | 0
Konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 265 - 485 m3/h
- Qog= 1582 - 2717 W; (triredni lam. prenosnik)
- pri tw= 45/40°C, tpr=22°C
- Qhl(sen)= 1161 - 1934 W; (triredni lam. prenosnik)
- pri tw= 7/12°C, tpr=26°C
- zvočni tlak : 24 - 38 dB(A)
- napetost : 1x230 V
- dimenzije L/Š/H: 985/225/530 mm
- priklj. za medij: DN15
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer:
Proizvod: Sabaiana
Tip: CRC MV-43
ali enakovredno
| SKUPAJ (kos) | 1 | kom |  | 0
3 | Regulacijski ventil za konvektorje + pogon
Tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Vključno z termoelektričnim ON/OFF pogonom 230 V
Kot na primer:
Proizvod: Oventrop
Tip: V20VBPM
ali enakovredno
| DN10 (90-450 l/s) Kvs=1,1 m3/h | 3 | kom |  | 0
| DN15 (150-1050 l/s) Kvs=1,8 m3/h | 7 | kom |  | 0
| DN20 (180-1300 l/s) Kvs=2,5 m3/h | 2 | kom |  | 0
4 | Krogelni ventil - navojni, PN10
Kroglični zaporni ventil z ročico, z navojnim priključkom, ohišje iz prešane
medenine M58 - niklano, krogla iz prešane medenine M58 – trdo kromana,
ročka iz silumina in plastificirana, tesnila za kroglo in vreteno surov PTFE
(teflon), vreteno in njegovi pritrdilni elementi iz vlečene medenine M58,
območje temp. od -30 do +180°C, delovni tlak do 10 bar, vključno pritrdilni
in tesnilni material.
Kot na primer:
Proizvod: KOVINA
Tip:
ali enakovredno
| DN15 | 10 | kom |  | 0
| DN20 | 2 | kom |  | 0
5 | Zračna zavesa
Zračna zavesa za horizontalno vgradnjo do maksimalne višine 2,5 m z trobrzinskim ventilatorij, register za toplo vodo iz bakrenih cevi z alu lamelami, z bano za zbiranje kondenzata.
Vključno z zračno zaveso je v dobavi:
- ves pritrdilni in montažni material
Zračna zavesa mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 1800 - 2600 m3/h
- Qog= 5210 - 6560 W;
- pri tw= 45/35°C, tpr=22°C
- količina vode : 0,126 - 0,158 l/s
- dp= 8,6 - 12,9 kPa
- zvočni tlak : 43 - 55 dB(A)
- napetost : 1x230 V
- dimenzije L/Š/H: 2050/345/230 mm
- priklj. za medij: DN15
Kot na primer:
Proizvod: Frico
Tip: Pamir PAF2520W
ali enakovredno
| SKUPAJ (kos) | 1 | kom |  | 0
6 | Regulacijski kit za zračno zavso
Tlačno neodvisni ventil za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom, vključno zveznim pogonom 24 V, zaporni krogelni ventil, temperaturni senzor povratne vode, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Kot na primer:
Proizvod: Frico
Tip: VPFC25 (regulacijski kit) + FCWTA (temperaturni senzor)
ali enakovredno
| DN25 (0,10 - 0,60 l/s) | 1 | kpl |  | 0
7 | Kontrolni sistem za zračno zaveso
Vstopni sistem nadzora za začetek. Stik vrat omogoča samodejno varčevanje z energijo, saj zračna zavesa postane aktivna šele, ko so vrata odprta. Ko so vrata zaprta, ostanejo v stanju pripravljenosti ali delujejo z nižjo hitrostjo ventilatorja, če je potrebna dodatna toplota. S funkcijo koledarja lahko načrtujete, kdaj naj bo sistem aktiven. Vključno z kontrolnim sistemom je v dobavi vratni kontakt z 5 m komunikacijskim kablom
Kot na primer:
Proizvod: Frico
Tip: FC Direct FCDA + FCBC05 + FCDC
ali enakovredno
|  | 1 | kpl |  | 0
8 | C-Press cevi
Cevi narejene iz visokokvalitetnega nelegiranog jekla, pocinkanega od zunaj, vključno (cevni loki, redukcije, T kosi, itd.) spojni, tesnilni, pritrdilni in obešalni material.
Dimenzije:
| DN15 (18x1,2) | 61 | m |  | 0
| DN20 (22x1,5) | 25 | m |  | 0
| DN25 (28x1,5) | 52 | m |  | 0
| DN32 (35x1,5) | 35 | m |  | 0
| DN40 (42x1,5) | 300 | m |  | 0
| DN65 (76,1x2,0) | 56 | m |  | 0
9 | Toplotna izolacija cevnega razvoda
Toplotna izolacija z visoko odpornostjo proti difuziji vodne pare, za izolacijo
cevnega razvoda, spojni ter pritrdilni material, vključno lepilo.
Proizvod: Armacell
Tip: Armaflex
ali enakovredno
Dimenzije cevi / dimenzija izolacije (mm) dimenzija cevaka:
| DN15 | 61 | m |  | 0
| DN20 | 25 | m |  | 0
| DN25 | 52 | m |  | 0
| DN32 | 35 | m |  | 0
| DN40 | 300 | m |  | 0
| DN65 | 56 | m |  | 0
10 | Fleksibilni spoj za odvod kondenzata
Izolirani fleksibilni spoj za odvod kondenzata od notranje enote do odvoda, skupaj z zahtevanim tesnilnim materialom, s povprečno dolžino približno 0,5 m, dimenzije
| φ20 mm | 12 | kpl |  | 0
2.4.1.1. | KONVEKTORSKO OGREVANJE IN HLAJENJE, ZRAČNA ZAVESA |  |  |  | 0
2. | OBJEKT A (obstoječ vhodni objekt)
2.4. | STROJNE INSTALACIJE
2.4.1. | OGREVANJE IN HLAJENJE
2.4.1.2. | SKUPNE POSTAVKE |  |  |  | 0
2.4.1.2. | SKUPNE POSTAVKE
Nanašajo se na:
2.4.1. | OGREVANJE IN HLAJENJE
1 | Preizkus posameznega odseka izvedene instalacije
Preizkus posameznega odseka izvedene instalacije na nepropustnost
kompletno z izdelavo zapisnika. Nepropustnost se pri preizkušanju
kontrolira s padcem tlaka. Preizkusi se izvedejo v skladu z veljavno
zakonodajo. Po preizkušanju se cevovode prepiha in po potrebi osuši.
| komplet | 1 | kpl |  | 0
2 | Izpiranje celotne instalacije ter končni tlačni preizkusi grobe instalacije
Izpiranje celotne instalacije ter končni tlačni preizkusi grobe instalacije in
vgrajene opreme kompletno z izdelavo zapisnika. Tlačni preizkusi se
izvedejo s tekočino pod tlakom – vodo (za hidravlični preizkus se sme
uporabiti samo čista in nezamaščena voda) ali s plinom pod tlakom (za
pnevmatični preizkus se sme uporabiti samo čist in suh zrak ali inertni plin
brez olja in masti) v skladu z veljavno zakonodajo. (definirati tlak, čas
trajanja in temperaturo okolice in medija!).
| komplet | 1 | kpl |  | 0
3 | Izdelava prebojev
Izdelava prebojev v steno do premera 100mm vključno z zatesnitvijo po montaži cevi. V prmeru da je stena ali tla v kateri se izdelujejo preboji požarna je potrebno izvesti požarno zatesnicev cevi!
| kos | 1 | kpl |  | 0
4 | Polnjenje in zagon sistema
Polnjenje sistema z mehko vodo in zagon sistema, ob zagonu in tudi v poizkusnem obratovanju potrebno potrebno preverjati in po potrebi čistiti čistilne kose.
| komplet | 1 | kpl |  | 0
5 | Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer
Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer v cevovodu, v skladu
s predpisanimi parametri iz risb projektne dokumentacije, ureguliranje
sistema, kompletno z izdelavo kvalificiranega zapisnika. Po potrebi
prisotnost pooblaščen serviser dobavitelja.
| komplet | 1 | kpl |  | 0
6 | Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij
Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij kompletno z izdelavo zapisnika.
| komplet | 1 | kpl |  | 0
7 | Pripravljalna in zaključna dela
Pripravljalna in zaključna dela, v katero je zajeto zarisovanje, barvanje
razvodov, čiščenje razvodov, čiščenje gradbišča,….
| komplet | 1 | kpl |  | 0
8 | Transportni stroški
Transportni in manipulativni stroški, pri čemer je potrebno upoštevati
dostavo opreme do mesta namestitve oz. vgradnje ter po potrebi začasno
skladiščenje le-te.
| komplet | 1 | kpl |  | 0
9 | Priprava podatkov in izdelava grafičnih podlog za projekt zvedenih del (PID) - ogrevanje in pohlajevanje
Vris vseh sprememb, ki nastanejo pri izvedbi v risbe, ter dostava podatkov o vgrajeni opremi projektantu, da le-ta lahko izdela PID načrt in obratovalna in vzdrževalna navodila
| komplet | 1 | kpl |  | 0
2.4.1.2. | SKUPNE POSTAVKE |  |  |  | 0

## 2.4.2.obj.A-Rekap_Prez+Klima
Objekt: | KOPALIŠČE ILIRIJA, LJUBLJANA - OBJEKT A
Načrt: | STROJNE INSTALACIJE: ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacija, vodovod, kanalizacija in DDC regulacija
Vsebina: | Popis za izvedbo -PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA - rekapitulacija
Poz. | OPIS POSTAVKE - DOBAVA IN MONTAŽA | Količina | Cena enote (€) | Skupna cena (€)
2. | OBJEKT A (obstoječ vhodni objekt)
2.4. | STROJNE INSTALACIJE
2.4.2. | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
REKAPITULACIJA:
2.4.2.1. | KANALI + DISTRIBUCIJA ZRAKA |  |  | 0
2.4.2.2. | SKUPNE POSTAVKE IN OSTALA DELA |  |  | 0
2.4.2. | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA skupaj (osnova za DDV) |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  | 0
2.4.2. | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA skupaj (z DDV) |  |  | 0
2.4.2. | Popis materiala in del - PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
OBJEKT A
Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela:
1. nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost)
2. pripravljalna dela in organizacijo gradbišča
3. zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo
4. zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe
5. manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;
6. izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del)
7. stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje;
8. izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati;
9. ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod in tip, ki mora biti enakovreden projektno predvidenim;
10. obešalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz različnih jeklenih pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih cevnih in kanalskih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov
11. izvedbo tlačnih preizkusov cevnih inštalacij ogrevanja, vodovoda, hlajenja in plinov (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov
12. tlačni preskus inštalacije hlajenja – npr. predinštalacija split sistemov z dušikom s tlakom 24 bar v času trajanja 10 minut po izenačitvi temperatur, končno polnitvijo dušika tlaka 1 bar z zatiskanjem cevi in spajkanjem. V celotnem času gradnje morajo biti vsi cevovodi povezani v zbiralnik in pod tlakom z vgrajenim merilnikom tlaka (že upoštevano)
13. izvedbo preizkusa na tesnost in pretočnost delov kanalizacijske inštalacije
14. izvedbo preizkusa na tesnost delov kanalskih razvodov za prezračevanje
15. izvedbo izpiranja, izpihovanja in čiščenja inštalacij ogrevanja, vodovoda, plinov in prezračevanja ter izdelavo zapisnikov
16. izvedbo dezinfekcije inštalacij vodovoda s hiperkloriranjem, izpiranjem in izdelavo bakteriološke in kemične analize vode ter izdelavo zapisnika
17. označitev vseh tehničnih prostorov in njihovih evakuacijskih poti, inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);
18. izvedbo hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme ogrevanja na izračunane pretoke in temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer: a) nastavitev obratov obtočnih črpalk b) nastavitev in ureguliranje regulacijskih ventilov, diferenčno-tlačnih regulatorjev, prestrujnih ventilov in ostalih ventilov skupaj z dobaviteljem opreme, c) temperaturno ureguliranje posameznih prostorov d) nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene vrednosti po podatkih proizvajalca opreme
19. izvedbo ureguliranja inštalacij in opreme prezračevanja ter izdelavo zapisnikov in sicer: e) meritve in nastavitve volumskega toka zraka po posameznih prezračevalnih napravah glede na posamezne obratovalne stopnje f) nastavitve prezračevalnih rešetk in kanalskih sistemov g) meritve in nastavitve temperatur dovodnega zraka, zraka v prostoru in vlažnosti h) pregled vgradnje in priključitve požarnih loput, skupaj z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščenega podjetja;
20. izvedbo meritev hrupa inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja znotraj objekta in navzen na okolico ter izdelavo zapisnika s strani pooblaščenega podjetja;
21. izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika
22. potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca kot npr. notranje hidrantno omrežje, zunanje hidrantno omrežje, krmiljenje požarnih in dimoodvodnih loput s pripadajočimi prezračevalnimi napravami v primeru javljanja požara, ipd.. Potrdila morajo biti izdelana strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite
23. izdelavo shem inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja v obstojni obliki, v okvirju, pod steklom, za pritrditev na zid
24. izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštaalcij in opreme;
25. izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč: i) izjave, j) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo, k) zapisnike preizkusov, meritev, ipd., l) navodila za uporabo in vzdrževanje, m) garancijske liste, n) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
26. izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
27. čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji
28. zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje izvedenih del investitorju;
29. nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči;
30. ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe. Za kalkuliranje dodatnih del iz področja strojnih inštalacij in opreme, se uporabijo zadnje veljavne tabele avtorjev Ende/ Rekittke.
31. za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje, ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročiti izdelavo, dobavo in montažo na objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog strojnih inštalacij in strojne opreme in je ob zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta.
32. izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika, sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave.
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
enable cleaning of the unit and ductwork
• Circular duct connection with integral gasket at the
top/bottom (standard), on the side or back
Horizontal low velocity air supply at floor level or
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
enable cleaning of the unit and ductwork
• Circular duct connection with integral gasket at the
top/bottom (standard), on the side or back

## 2.4.2.obj.A-Prez+Klima
2. | OBJEKT A (obstoječ vhodni objekt)
2.4. | STROJNE INSTALACIJE
2.4.2. | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA |  |  |  | 0
2.4.2.1. | KANALI + DISTRIBUCIJA ZRAKA |  |  |  | 0
Objekt: | KOPALIŠČE ILIRIJA, LJUBLJANA - OBJEKT A
Načrt: | STROJNE INSTALACIJE: ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacija, vodovod, kanalizacija in DDC regulacija
Vsebina: | Popis za izvedbo - PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA - kanali + distribucija zraka
Poz. | OPIS POSTAVKE - DOBAVA IN MONTAŽA | Količina | Enota | Cena enote (€) | Skupna cena (€)
2.4.2.1. | KANALI + DISTRIBUCIJA ZRAKA
-popisani so vsi elementi za celoten sistem prezračevanja
1 | Pravokotni kanali
Pravokotni ravni kanali in oblikovni elementi (kolena,T-kosi, prehodi, etaže,
priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN24147
in SIST EN 1507.
Skupaj s kanali prirobnice s tesnilnimi trakovi, odprtine za čiščenje skladno s
SIST EN 12097,ostali tesnilni, spojni, obešalni in pritrdilni material.
Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001
Debelina pločevine po DIN 24190:
| - rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm | 0 |  |  | 0
| - rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm | 156 | kg |  | 0
| - rob do 1060 - 2000 mm debelina 1 mm | 0 |  |  | 0
| - rob do 2060 - 4000 mm debelina 1,1 mm | 0 |  |  | 0
| Opomba: v kilaži kanalov zajet je tudi razrez materiala |  |  |  | 0
2 | Okrogli ravni kanali in oblikovni elementi |  |  |  | 0
| Okrogli ravni kanali in oblikovni elementi (kolena, T-kosi, prehodi, etaže, |  |  |  | 0
| priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN 1946, |  |  |  | 0
| Teil 2, vključno odprtine za čiščenje skladno s SIST EN 12097, tesnilni, |  |  |  | 0
spojni obešalni in pritrdilni material.
| Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001 |  |  |  | 0
| Debelina pločevine po DIN 24152: |  |  |  | 0
| - premer od 100 - 125 mm debelina 0,75 mm |  |  |  | 0
| - premer od 140 - 250 mm debelina 0,88 mm |  |  |  | 0
| - premer od 280 - 500 mm debelina 1,00 mm |  |  |  | 0
| - premer od 560 - 1000 mm debelina 1,13 mm |  |  |  | 0
kanali
| Premer: Φ100mm (m) | 5 | m |  | 0
| Premer: Φ125mm (m) | 7 | m |  | 0
| Premer: Φ150mm (m) | 2 | m |  | 0
| Premer: Φ180mm (m) | 2 | m |  | 0
| Premer: Φ250mm (m) | 1 | m |  | 0
| Premer: Φ400mm (m) | 48 | m |  | 0
| Premer: Φ500mm (m) | 77 | m |  | 0
| oblikovni elementi |  |  |  | 0
| Premer: Φ100mm | 10 | kom |  | 0
| Premer: Φ125mm | 21 | kom |  | 0
| Premer: Φ150mm | 5 | kom |  | 0
| Premer: Φ180mm | 3 | kom |  | 0
| Premer: Φ250mm | 3 | kom |  | 0
| Premer: Φ400mm | 8 | kom |  | 0
| Premer: Φ500mm | 18 | kom |  | 0
| Opomba: v metru kanala zajet je tudi razrez materiala |  |  |  | 0
0
3 | Fleksibilna izolirana cev - akustična |  |  |  | 0
| Fleksibilna aluminijasta cev za izvedbo priključkov na vtočne in odtočne |  |  |  | 0
| elemente, izdelana iz dvojnega aluminijastega traka, na prekrivnih mestih iz |  |  |  | 0
| treh slojev. V takšni izvedbi mora izpolnjevati pogoje po DIN 24146. Cev |  |  |  | 0
| mora biti trdnostno odporna in stabilna v času montaže in eksploatacije, |  |  |  | 0
| izolirana z 25 mm mineralne volne 16kg/m3, zaščitene z alu-laminatom |  |  |  | 0
| izpolnjevati mora tudi pogoje po DIN 1946, Teil 2, vključno tesnilni, spojni in |  |  |  | 0
| pritrdilni material. |  |  |  | 0
| Kot na primer : |  |  |  | 0
| Proizvod: PICHLER & CO. d.o.o. Maribor |  |  |  | 0
| Tip: MOA |  |  |  | 0
| ali enakovredno |  |  |  | 0
| Premer: Φ102mm (m) | 2 | m |  | 0
| Premer: Φ127mm (m) | 9 | m |  | 0
| Premer: Φ254mm (m) | 2 | m |  | 0
0
4 | Toplotna izolacija kanalov |  |  |  | 0
Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,036 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
Požarni razred B-s3,d0 po EN 13510-1. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
Kot na primer :
Proizvod: Armacell
Tip: Armaflex XG-13X99/E
ali enakovredno
| VTZ zrak debelina d=19mm |  |  |  | 0
| ODZ zrak debelina d=0mm |  |  |  | 0
| ZUN zrak debelina d=13mm |  |  |  | 0
| ZAZ zrak debelina d=13mm |  |  |  | 0
| debelina d=19mm | 126 | m2 |  | 0
0
5 | Dušilna loputa - okrogla |  |  |  | 0
| Dušilna loputa za nastavljanje pretočnih količin zraka na dovodnih kanalskih |  |  |  | 0
| priključkih. Prirejena za vgradnjo v sisteme okroglih in spiro kanalov. |  |  |  | 0
| Sestavljene iz ohišja in lamele iz pocinkane pločevine ter mehanizma za |  |  |  | 0
| nastavljanje kota lamel, vključno spojni in pritrdilni material. |  |  |  | 0
| Spoj s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001 |  |  |  | 0
| Kot na primer : |  |  |  | 0
| Proizvod: Systemair |  |  |  | 0
| Tip: TUNE-R-"fi"-B |  |  |  | 0
| ali enakovredno |  |  |  | 0
| fi: Ф 100mm | 1 | kom |  | 0
| fi: Ф 125mm | 4 | kom |  | 0
| fi: Ф 150mm | 1 | kom |  | 0
| fi: Ф 250mm | 1 | kom |  | 0
6 | Vrtinčni dovodni difuzor s priključno komoro |  |  |  | 0
| Vrtinčni difuzor za distribucijo zraka z nastavljivimi deflektorji (valjčki). Omogoča poljubno nastavitev vzorca distribucije zraka v prostoru. Primeren je za dovod hladnega ali toplega zraka, prav tako pa se lahko uporablja brez deflektorjev. Najvišja priporočena vgradnja višina je 4,5m. Difuzor je lahko uporabljen za velike količine vpihovanega zraka in velike temperaturne razlike ΔT. Prednja plošča je pritrjena na komoro z vertikalnim ali horizontalnim priključkom. |  |  |  | 0
Vključno priključna zračna komora za pritrditev na strop z vlečnimi palicami in pritrditev difuzorja na komoro s sredinskim vijakom. Difuzorju so priloženi tudi vijak, okrasni pokrovček in tesnilo.
| Barvo RAL pred naročilom uskladiti z arhitektom |  |  |  | 0
| Proizvod: Systemair |  |  |  | 0
| Tip: VVKR-A-R / B-S + PB-VVK-R (priključna komora) |  |  |  | 0
| ali enakovredno |  |  |  | 0
| VVKR-A-R-600-24C-B-SW + PB-VVK-R-600-250-S-V-D1-J | 1 |  |  | 0
7 | Pravokotna rešetka za vgradnjo v okrogli kanal
Pravokotna jeklena rešetka z enojnimi nastavljivimi lamelami za vgradnjo v zid okrogli kanal z vijaki. Rešetka usmerja tok zraka s pomočjo nastavljivih lamel v horizontalni smeri. Primerna je za dovod in odvod zraka.
C-1 (nagib na 71°)
Vključno nastavek za regulacijo količine R1
Barvo RAL pred naročilom uskladiti z arhitektom
Proizvod: Systemair
Tip: NOVA C-1
ali enakovredno
| NOVA C-1 - 600/200 - R1-H | 9 | kom |  | 0
| NOVA C-1 - 800/200 - R1-H | 10 | kom |  | 0
| NOVA C-1 - 1000/200 - R1-H | 4 | kom |  | 0
8 | Pravokotna rešetka za vgradnjo v vrata
Pravokotna Al rešetka z enojnimi fiksnimi lamelami za vgradnjo v vrata s pomočjo vijakov
Barvo RAL pred naročilom uskladiti z arhitektom
Proizvod: Systemair
Tip: NOVA D-1
ali enakovredno
| NOVA D-1 - 400/400 | 2 | kom |  | 0
9 | Odvodni difuzor
Odvodni difuzor za vgradnjo v strop, kanal ali steno. Lahko se uporablja tudi za dovod zraka. Narejen iz jeklene pločevine, praškasto barvan. V sredini ima difuzor stožec s katerim se nastavi odprtost i s tem pretok zraka
Barvo RAL pred naročilom uskladiti z arhitektom
Proizvod: Systemair
Tip: EFF
ali enakovredno
| EFF - 100 | 1 | kom |  | 0
| EFF - 125 | 7 | kom |  | 0
10 | Napisne tablice |  |  |  | 0
| Tablice za označevanje elementov, v trdi obliki, z obstojnim napisom |  |  |  | 0
| (gravirano ali vtisnjeno), odgovarjajoče barve (za označevanje požarnih |  |  |  | 0
| rdeče barve), vključno pritrdilni material. |  |  |  | 0
| Dimenzije B/H: cca. 100x50 mm |  |  |  | 0
0
| (komplet) | 4 | kom |  | 0
0
2.4.2.1. | KANALI + DISTRIBUCIJA ZRAKA | SKUPAJ |  |  | 0
2. | OBJEKT A (obstoječ vhodni objekt)
2.4. | STROJNE INSTALACIJE
2.4.2. | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
2.4.2.2. | SKUPNE POSTAVKE IN OSTALA DELA |  |  |  | 0
2.4.2.2. | SKUPNE POSTAVKE IN OSTALA DELA
Nanašajo se na celoten sistem instalacij prezračevanja in klimatizacije
1 | Preizkus tesnosti kanalske mreže |  |  |  | 0
| Preizkus tesnosti kanalske mreže s stopnjo tesnosti A po SIST prEN |  |  |  | 0
| 1507:2001 (dovoljena lekaža pri 400 Pa nadtlaka oziroma podtlaka je |  |  |  | 0
| 1,32 l/s.m2). Preizkus se izvaja tudi v skladu s SIST EN 12599:2001 in |  |  |  | 0
| in SIST EN 12237:2003, vključno ves potrebni material za izvedbo preizkusa. |  |  |  | 0
| Površina kanalov, podvržena enemu preizkusu, mora biti vsaj 10% |  |  |  | 0
| celotne površine posamezne kanalske trase, ki se preizkuša (ločeno |  |  |  | 0
| kanali VTZ, ODZ, ZAZ, ZUZ), oziroma najmanj 10 m2. Standardni parametri |  |  |  | 0
| testiranja so temperatura 20°C, atmosferski tlak 101325 Pa. V primeru |  |  |  | 0
| odstopanj upoštevati korekcijske faktorje. Testni nadtlak oziroma podtlak je |  |  |  | 0
| 400 Pa. |  |  |  | 0
| Preizkus tesnosti se mora izvajati parcialno po zaključenih celotah |  |  |  | 0
| kanalskega sistema (npr. posamezna vertikala v jašku, posamezni odcepi |  |  |  | 0
| za sklop prostorov, …). Preizkus se izvede pred gradbenim zapiranjem |  |  |  | 0
| posameznih kanalskih odsekov na končno montirane odseke kanalskih tras. |  |  |  | 0
| Vse odprtine v kanalski trasi, podvržene preizkusu, morajo biti zaprte. |  |  |  | 0
| Posebno pozornost posvetiti poročilu preizkusa, ki se podaja za vsako |  |  |  | 0
| posamezno meritev. Izdelati ga v skladu s predpisanimi standardi in ga |  |  |  | 0
| predati v podpis nadzornemu organu strojnih instalacij. |  |  |  | 0
0
| Naprava KK1 (komplet) | 1 |  |  | 0
0
2 | Dimni preizkus za nastavitev distribucijskih elementov |  |  |  | 0
| Z dimnim preizkusom se vizualno ugotavlja gibanje zraka po prostorih iz |  |  |  | 0
| iz vpihovalnih elementov. Na osnovi vizualne kontrole gibanja zraka po |  |  |  | 0
| prostorih pristopiti h korekciji nastavitve vpihovalnih elementov. |  |  |  | 0
| Pred preizkusom morajo biti sistemi za prezračevanje v obratovanju, vgrajeni |  |  |  | 0
| morajo biti vsi elementi in količine uregulirane, vključno ves potrebni material |  |  |  | 0
| za izvedbo preizkusa. Dimni preizkus se mora izvajati parcialno po |  |  |  | 0
| zaključenih celotah kanalskega sistema (posamezni odcepi za sklop |  |  |  | 0
| prostorov, …). Gibanje zraka argumentirati s foto posnetki in po potrebi s filmom. |  |  |  | 0
| Dimni medij mora biti medicinsko in higiensko neoporečen. Pred izvajanjem |  |  |  | 0
| Pred izvajanjem dimnega preizkusa si je potrebno pridobiti soglasje |  |  |  | 0
| pristojnega higienika (sanitarne inšpekcije), da ne bi prišlo do kontaminacije |  |  |  | 0
| kanalskih sistemov. |  |  |  | 0
| O dimnem preizkusu se naredi zapisnik za posamezni sistem. |  |  |  | 0
0
| Naprava KK1 (komplet) | 1 |  |  | 0
0
3 | Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer |  |  |  | 0
| Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer v kanalskih mrežah, v skladu s predpisanimi parametri iz risb projektne dokumentacije, ureguliranje sistema na glavnih odcepih kanalov vročnega in odtočnega zraka (izstopi iz jaškov, odcepi po etažah,...), kompletno z izdelavo kvalificiranega zapisnika. Po potrebi prisotnost pooblaščenih serviserjev dobavitelja klimatskih in prezračevalnih naprav. |  |  |  | 0
| Naprava KK1 (komplet) | 1 |  |  | 0
0
4 | Tesnenje kanalov na mejah požarnih sektorjev |  |  |  | 0
| Tesnenje kanalov na prehodih skozi meje požarnih sektorjev z ustreznim |  |  |  | 0
| požarno odpornim materialom. Tesnilni material mora imeti enako požarno |  |  |  | 0
| kot sama požarna stena. |  |  |  | 0
| kos | 1 |  |  | 0
0
5 | Preboji |  |  |  | 0
| Izdelava prebojev skozi plošče, betonske in zidane stene do premera |  |  |  | 0
| Φ200mm, vključno z vsemi pripravljalnimi, gradbenini in čistilnimi deli |  |  |  | 0
0
| kos | 1 |  |  | 0
0
6 | Pripravljalna in zaključna dela |  |  |  | 0
| Pripravljalna in zaključna dela, v katero je zajeto zarisovanje, barvanje razvodov, čiščenje razvodov, čiščenje gradbišča,…. |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  |  | 0
0
7 | Priprava podatkov in izdelava grafičnih podlog za projekt zvedenih del (PID) - prezračevanje |  |  |  | 0
| Vris vseh sprememb, ki nastanejo pri izvedbi v risbe, ter dostava podatkov o vgrajeni opremi projektantu, da le-ta lahko izdela PID načrt in obratovalna in vzdrževalna navodila |  |  |  | 0
| komplet | 1 |  |  | 0
2.4.2.2. | SKUPNE POSTAVKE IN OSTALA DELA | SKUPAJ |  |  | 0
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
enable cleaning of the unit and ductwork
• Circular duct connection with integral gasket at the
top/bottom (standard), on the side or back
Horizontal low velocity air supply at floor level or
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
Horizontal low velocity air supply at floor level or
vertical air supply from ceiling
• Can also be installed flush to the wall or to the
ceiling
• Detachable front panel and metallic internal structure
enable cleaning of the unit and ductwork
• Circular duct connection with integral gasket at the
top/bottom (standard), on the side or back

## 2.4.3.obj.A-Rekap_Voda+Kan+Gopr
Objekt: | KOPALIŠČE ILIRIJA, LJUBLJANA
Načrt: | STROJNE INSTALACIJE: ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacija, vodovod, kanalizacija in DDC regulacija
Vsebina: | Popis za izvedbo - VODOVOD IN KANALIZACIJA - rekapitulacija
Poz. | OPIS POSTAVKE | Količina | Cena enote (€) | Skupna cena (€)
2. | OBJEKT A (obstoječ vhodni objekt)
2.4. | STROJNE INSTALACIJE
2.4.3. | VODOVOD IN KANALIZACIJA TER OPREMA ZA GAŠENJE
Opomba:
Ves vgrajeni material mora biti I. kvalitete ter izdelan po SIST, DVGW, DIN ali drugih ustreznih standardih oziroma mora imeti ustrezne ateste. Instalacija se izvede po splošno veljavnih navodilih, navodilih posameznih proizvajalcev opreme, zahtevam javnega podjetja in upoštevati pravilnik o pitni vodi (Ur.l RS. 19/2004). Za vso instalacijo, opremo in armaturo vodovodne instalacije, se uporabi material, ki po kvaliteti in dimenziji ustreza SIST EN 805 ali drugim veljavnim standardom in predpisom. V popisih niso ocenjeni stroški za gradbena, ključavničarska in elektro dela potrebna za izvedbo strojnih instalacij in strojne opreme.
REKAPITULACIJA
2.4.3.1. | INSTALACIJA HLADNE IN TOPLE VODE |  |  | 0
2.4.3.2. | HIŠNA KANALIZACIJA |  |  | 0
2.4.3.3. | SANITARNA OPREMA |  |  | 0
2.4.3.4. | OPREMA ZA GAŠENJE |  |  | 0
2.4.3.5. | SPLOŠNE POSTAVKE |  |  | 0
2.4.3. | VODOVOD IN KANALIZACIJA TER OPREMA ZA GAŠENJE skupaj (osnova za DDV) |  |  | 0
| DDV (22%) |  |  | 0
2.4.3. | VODOVOD IN KANALIZACIJA TER OPREMA ZA GAŠENJE skupaj (z DDV) |  |  | 0
2.4.3. | Popis materiala in del - VODOVOD IN KANALIZACIJA TER OPREMA ZA GAŠENJE
OBJEKT A
Pri formuliranju enotnih cen in višine faktorja na urne postavke te ponudbe, mora ponudnik upoštevati naslednja dela:
1. nabavo vsega materiala in opreme, predvidene za vgraditev in montažo ter stroške prevoza, razkladanja in skladiščenja na gradbišču, notranjega (horizontalnega in vertikalnega) transporta na gradbišču (ne glede na težo ali zahtevnost)
2. pripravljalna dela in organizacijo gradbišča
3. zaključna dela na gradbišču s strani ponudnika in njegovih podizvajalcev, z odvozom odvečnega materiala in odpadnega materiala na deponijo
4. zavarovanje ponudbenih del v gradnji, delavcev in materiala na gradbišču v času izvajanja del. Ponudnik mora dokazilo o zavarovanju dostaviti naročniku najkasneje 14 dni po podpisu pogodbe
5. manipulativne in režijske stroške, kot tudi stroški koordinacije, kar velja tudi za odpravo napak v garancijski dobi;
6. izdelavo, uporabo in demontažo vseh delovnih odrov (za ves čas izvajanja del)
7. stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje;
8. izvedbo predpisanih ukrepov varstva pri delu in varstva pred požarom, ki jih mora ponudnik obvezno upoštevati;
9. ponudnik mora v ponudbi upoštevati kakovostni razred materialov in opreme določene s projektno dokumentacijo in v ponudbi navesti ponujeni proizvod in tip, ki mora biti enakovreden projektno predvidenim;
10. obešalni in pritrdilni material za cevne in kanalske razvode in opremo, izdelan iz različnih jeklenih pocinkanih profilov sistemskih dobaviteljev, pocinkanih cevnih in kanalskih objemk z gumijasto podlogo, vijakov, matic in kovinskih zidnih vložkov
11. izvedbo tlačnih preizkusov cevnih inštalacij ogrevanja, vodovoda, hlajenja in plinov (tudi po odsekih, če to pogojuje faznost izgradnje) ter izdelavo zapisnikov
12. tlačni preskus inštalacije hlajenja – npr. predinštalacija split sistemov z dušikom s tlakom 24 bar v času trajanja 10 minut po izenačitvi temperatur, končno polnitvijo dušika tlaka 1 bar z zatiskanjem cevi in spajkanjem. V celotnem času gradnje morajo biti vsi cevovodi povezani v zbiralnik in pod tlakom z vgrajenim merilnikom tlaka (že upoštevano)
13. izvedbo preizkusa na tesnost in pretočnost delov kanalizacijske inštalacije
14. izvedbo preizkusa na tesnost delov kanalskih razvodov za prezračevanje
15. izvedbo izpiranja, izpihovanja in čiščenja inštalacij ogrevanja, vodovoda, plinov in prezračevanja ter izdelavo zapisnikov
16. izvedbo dezinfekcije inštalacij vodovoda s hiperkloriranjem, izpiranjem in izdelavo bakteriološke in kemične analize vode ter izdelavo zapisnika
17. označitev vseh tehničnih prostorov in njihovih evakuacijskih poti, inštalacij in opreme v skladu s predpisi in morebitnimi dodatnimi zahtevami iz projektne dokumentacije (označitev mora biti izvedena v trajni obliki);
18. izvedbo hidravličnega in termičnega ureguliranja inštalacij in opreme ogrevanja na izračunane pretoke in temperature ter izdelavo zapisnikov in sicer: a) nastavitev obratov obtočnih črpalk b) nastavitev in ureguliranje regulacijskih ventilov, diferenčno-tlačnih regulatorjev, prestrujnih ventilov in ostalih ventilov skupaj z dobaviteljem opreme, c) temperaturno ureguliranje posameznih prostorov d) nastavitev prednastavitvenih regulacijskih ventilov radiatorjev na nastavitvene vrednosti po podatkih proizvajalca opreme
19. izvedbo ureguliranja inštalacij in opreme prezračevanja ter izdelavo zapisnikov in sicer: e) meritve in nastavitve volumskega toka zraka po posameznih prezračevalnih napravah glede na posamezne obratovalne stopnje f) nastavitve prezračevalnih rešetk in kanalskih sistemov g) meritve in nastavitve temperatur dovodnega zraka, zraka v prostoru in vlažnosti h) pregled vgradnje in priključitve požarnih loput, skupaj z izdajo potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščenega podjetja;
20. izvedbo meritev hrupa inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja znotraj objekta in navzen na okolico ter izdelavo zapisnika s strani pooblaščenega podjetja;
21. izvedbo zagona in poskusnega obratovanja inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja s šolanjem osebja za posluževanje in primopredajo investitorju ter izdelavo zapisnika
22. potrdila s poročili o pregledih vgrajenih sistemov požarne zaščite izvedenih s strani izvajalca kot npr. notranje hidrantno omrežje, zunanje hidrantno omrežje, krmiljenje požarnih in dimoodvodnih loput s pripadajočimi prezračevalnimi napravami v primeru javljanja požara, ipd.. Potrdila morajo biti izdelana strani pooblaščenega preglednika sistemov požarne zaščite
23. izdelavo shem inštalacij in opreme ogrevanja, hlajenja, vodovoda, plinov in prezračevanja v obstojni obliki, v okvirju, pod steklom, za pritrditev na zid
24. izdelavo navodil za uporabo in vzdrževanje inštaalcij in opreme;
25. izdelavo dokazila o zanesljivosti objekta za strojne inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč: i) izjave, j) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo, k) zapisnike preizkusov, meritev, ipd., l) navodila za uporabo in vzdrževanje, m) garancijske liste, n) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom.
26. izvajalec mora naročniku dostaviti skice in delavniške načrte vseh sprememb za izdelavo celotne PID dokumentacije, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi, standardi in drugimi zakonskimi akti, pravili stroke ter tako, da bo omogočen nemoten potek gradnje in da bo izvedba, vzdrževanje in uporaba objekta ekonomična.
27. čiščenje objekta zaradi svojih del med gradnjo in po končani gradnji
28. zavarovanje vgrajene opreme in elementov pred onesnaževanjem in poškodbami do primopredaje izvedenih del investitorju;
29. nudenje morebitne gradbene in ostale pomoči;
30. ponudba za dodatni material in opremo mora biti pripravljena po kalkulativnih elementih iz ponudbe. Za kalkuliranje dodatnih del iz področja strojnih inštalacij in opreme, se uporabijo zadnje veljavne tabele avtorjev Ende/ Rekittke.
31. za vsak element ponudbenih del mora izvajalec naročniku vnaprej in pravočasno predložiti vzorce in tehnično dokumentacijo s certifikati o skladnosti, atesti, navodili za vgradnjo, uporabo in vzdrževanje, ter šele po potrditvi s strani naročnika dokončno naročiti izdelavo, dobavo in montažo na objektu. Dokumentacija se glede na napredovanje del arhivira v fasciklu - katalog strojnih inštalacij in strojne opreme in je ob zaključku del osnova za sestavo dokazila o zanesljivosti objekta.
32. izvajalec sme navedene inštalacije in opremo uporabljati šele po pisni potrditvi s strani naročnika, sicer nosi stroške morebitne zahtevane zamenjave.

## 2.4.3.obj.A-Voda+Kan+Gopr.
2. | OBJEKT A (obstoječ vhodni objekt)
2.4. | STROJNE INSTALACIJE
2.4.3. | VODOVOD IN KANALIZACIJA TER OPREMA ZA GAŠENJE |  |  |  | 0
2.4.3.1. | INSTALACIJA HLADNE IN TOPLE VODE |  |  |  | 0
Objekt: | KOPALIŠČE ILIRIJA, LJUBLJANA
Načrt: | STROJNE INSTALACIJE: ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacija, vodovod, kanalizacija in DDC regulacija
Vsebina: | Popis za izvedbo - VODOVOD IN KANALIZACIJA - instalacija tople in hladne vode
Poz. | OPIS POSTAVKE | Količina | Enota | Cena enote (€) | Skupna cena (€)
2.4.3.1. | Instalacija hladne in tople vode
1 | HLADNA VODA V ZIDNIH REGAH IN ESTRIHU
Sistemske cevi iz nerjavnega jekla CrNiMo 1.4401 (EN 10088) cevi v zaščitni cevi 4mm vključno s fitingi in pritrdilnim materialom (hladna voda v zidnih regah in tlakih)
Kot na primer : Proizvod: Geberitr Tip: Mapress nerjavno jeklo ali enakovredno
| DN12 (15x1,0) | 19 | m |  | 0
| DN15 (18x1,0) | 6 | m |  | 0
| DN20 (22x1,2) | 8 | m |  | 0
| DN25 (28x1,2) | 14 | m |  | 0
| DN32 (35x1,5) | 9 | m |  | 0
2 | HADNA VODA ZAŠČITENA PROTI ROSENJU
Sistemske cevi iz nerjavne jekla Cr Ni Mo 1.4401 (EN 10088) vključno s fitingi in pritrdilnim materialom, debelina izolacije 9mm v prostorih neogrevanih s temperaturo <od 20°C, 13 mm za cevi v prostorih s temperaturo manjšo od 25°C zaščita proti rošenju (hladna voda nadometno)
Kot na primer : Proizvod: Geberitr Tip: Mapress nerjavno jeklo ali enakovredno
| DN32 (35x1,5) | 3.5 | m |  | 0
3 | TOPLA VODA IN CIRKULACIJA NADOMETNO
Sistemske cevi iz nerjavnega jekla CrNiMo 1.4401 (EN 10088) vključno s fitingi in pritrdilnim materialom, debelina izolacije 20mm za cevi z notranjim premerom do 22mm, 30 mm za cevi z notranjim premerom od 22 do 35 mm, od 35 do 100 mm debelina izolacije enaka notranjemu premeru, (topla voda in cirkulacija nadometno)
Kot na primer : Proizvod: Geberitr Tip: Mapress nerjavno jeklo ali enakovredno
| DN15 (18x1,0) | 3.6 | m |  | 0
| DN25 (28x1,2) | 3.5 | m |  | 0
0
4 | TOPLA VODA V ZIDNIH REGAH |  |  |  | 0
| Sistemske cevi iz nerjavnega jekla CrNiMo 1.4401 (EN 10088) vključno s fitingi in pritrdilnim materialom, (topla voda in cirkulacija v zidnih regah) ima polovično izolacijo kot jo ima topla voda in cirkulacija nadometno (perdhodna postavka). |  |  |  | 0
| Kot na primer : Proizvod: Geberitr Tip: Mapress nerjavno jeklo ali enakovredno |  |  |  | 0
| DN12 (15x1,0) | 60 | m |  | 0
| DN15 (18x1,0) | 4.5 | m |  | 0
| DN20 (22x1,2) | 16 | m |  | 0
| DN25 (28x1,2) | 3 | m |  | 0
5 | Zaščitna izolacija cevi v zidnih regah |  |  |  | 0
Fleksibilna izolacija z zaprto celično strukturo za zaščito cevi in izolacijo cevi položene v zidnih regah vključno pomožni material za montažo
kot na primer :
Proizvod: ¸Armacel
Tip: Tubolit S
ali enakovredno
| TL 15/6-S | 19 | m |  | 0
| TL 18/6-S | 6 | m |  | 0
| TL 22/6-S | 8 | m |  | 0
| TL 28/6-S | 14 | m |  | 0
| TL 35/6-S | 9 | m |  | 0
6 | Toplotna izolacija cevi hladne vode proti rosenju |  |  |  | 0
Fleksibilna izolacija z zaprto celično strukturo za zaščito cevi in izolacijo cevi položene nadometno vključno pomožni material za montažo
kot na primer :
Proizvod: ¸Armacel
Tip: Tubolit DG
ali enakovredno
| TL 35/9-S | 3.5 | m |  | 0
TL 42/9-S
7 | Toplotna izolacija cevi tople vode in cirkulacije nadometno |  |  |  | 0
Fleksibilna izolacija z zaprto celično strukturo za zaščito cevi in izolacijo cevi položene nadometno vključno pomožni material za montažo
kot na primer :
Proizvod: ¸Armacel
Tip: Tubolit DG
ali enakovredno
| TL 15/20-S | 3.6 | m |  | 0
| TL 22/20-S | 3.5 | m |  | 0
TL 42/30-S
8 | Toplotna izolacija cevi tople vode in cirkulacije poddometno |  |  |  | 0
Fleksibilna izolacija z zaprto celično strukturo za zaščito cevi in izolacijo cevi položene v zidnih regah vključno pomožni material za montažo
kot na primer :
Proizvod: ¸Armacel
Tip: Tubolit S
ali enakovredno
| TL 15/13-S | 60 | m |  | 0
| TL 18/13-S | 4.5 | m |  | 0
| TL 22/13-S | 16 | m |  | 0
| TL 28/13-S | 3 | m |  | 0
9 | Krogelni ventil – z zatisnimi priključki, PN10
Krogelne zaporne pipe za pitno vodo, z zatisnimi priključki in polnim presekom, podaljšano metulčasto ročico, telo pipe ima obojestranske priključke ¼ za izpust, komplet z montažnim materialom. Tlaćna sopnja NP10, max temperatura vode 90°C skladno z zahtevamiDVGW, ACS in VA
Kot na primer : Proizvod: Oventrop Tip: Optibal TW ali enakovredno
ali enakovredno
Dimenzije:
| fi15 | 8 | kom |  | 0
| fi22 | 5 | kom |  | 0
| fi28 | 1 | kom |  | 0
| fi35 | 1 | kom |  | 0
10 | Regulacijski ventil
MS regulacijsko zaporni podometni ventil s pokromano kapo za vgradnjo na cirkulacijski vod pred priključkom tople vde na potrošno armaturo z zatisnimi priključki, vključno tesnilni in pomožni material za montažo.
Kot na primer : Proizvod: Oventrop Tip: Aquastrom UP-Therm ali enakovredno
| 15 | 3 | kom |  | 0
11 | Jekleni profili
Jekleni profili za pritrjevanje cevi
| kg | 1 | kom |  | 0
12 | Standardni obešalni material
Standardni obešalni material s cevnimi objemkami z gumi oblogo (Sikla) DN20,DN25,DN32,DN40,DN50,DN65
| komplet | 1 | kom |  | 0
13 | Vratica
Dobava vratc in protiokvirja za prekritje niše z zapornimi ventili z izpustom na dvižnih vodih izdelana iz nerjaveče pločevine, vključno protiokvir ter pomožni material za montažo
| 15x35 cm | 1 | kom |  | 0
2.4.3.1. | Instalacija hladne in tople vode | SKUPAJ |  |  | 0
2. | OBJEKT A (obstoječ vhodni objekt)
2.4. | STROJNE INSTALACIJE
2.4.3. | VODOVOD IN KANALIZACIJA TER OPREMA ZA GAŠENJE
2.4.3.2. | HIŠNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
2.4.3.2. | Hišna kanalizacija
1 | Kanalizacijske cevi - za vodenje po nasutju temeljev
PP protišumne (polipropilenske) kanalizacijske cevi z obojkami in gumi tesnili vključno z odcepi, koleni, reducirnimi kosi, čepi…. (Valsir ali podobno)
| DN50 (m) | 38 | m |  | 0
| DN75 (m) | 2 | m |  | 0
| DN100 (m) | 59 | m |  | 0
2 | Odzračna strešna kapa
Odzračna kapa z obrobo
| DN100 (kos) | 1 | kom |  | 0
3 | PP čistilni kos
PP čistilni kos
| 100 (kos) | 1 | kom |  | 0
4 | PP talni sifon
Vertikalni odtok DN50/70/110, s smradno zaporo »PRIMUS« izdelan iz PE PP materiala z z nerjavečo jekleno rešetko 115x115 mm, pretok 0,5l/s Kot naprimer HL310NPr vključno bitumenska tesnilna garnitura 500x500 mm
| DN50 (kos) | 3 | kom |  | 0
5 | Kuhinjsi talni požiralnik
Talni odtok NIEROS s smradno zaporo odtokom in pohodno rešetko skladen DIN 19599 ali enakovredno
| 200x200x140/fi70 | 2 | kom |  | 0
6 | Kanalizacijske cevi – za odvod kondenzov
PP (polipropilenske) kanalizacijske cevi z obojkami in gumi tesnili vključno z odcepi, koleni, reducirnimi kosi, čepi… ali enakovredno
| DN32 | 58 | m |  | 0
7 | Kanalizacijske cevi – za odvod kondenzov
Rebrasta cev za odvod kondenzov vključno fazonski veznimi kosi in adapterji za navezavo na kanalizacijsko cev in fazonske kose PE32
| fi16 | 38 | m |  | 0
8 | Preizkus kanalizacije
Preizkus kanalizacije na tesnost in pregled z video kamero
| Pavšal | 1 | kom |  | 0
2.4.3.2. | Hišna kanalizacija | SKUPAJ |  |  | 0
2. | OBJEKT A (obstoječ vhodni objekt)
2.4. | STROJNE INSTALACIJE
2.4.3. | VODOVOD IN KANALIZACIJA TER OPREMA ZA GAŠENJE
2.4.3.3. | SANITARNA OPREMA |  |  |  | 0
2.4.3.3. | Sanitarna oprema
Del sanitarne opreme je sestavni del projekta notranje opreme. Vključno vsa oprema k pripadajoči sanitarni opremi (pipe, kotni ventili, sifoni, itd), tesnilni in pritrdilni material kakor tudi tudi priključitev na sistem vodovoda in kanalizacije!!!
1 | Konzolna WC školjka WC.01a
Konzolna WC školjka kot Laufen Pro 82096.6, vključno z: 1 kos montažni element za stensko WC školjko 112cm s podometnim splakovalnikom, Obseg dobave priključek vode 1/2˝ali MP z integriranim kotnim ventilom, vgradna zaščita za servisno odprtino, 2 pritrdilna kotnika, priključni set za WC fi90, priključno koleno fi90, prehodna spojka fi90/110 mm, 2 zaščitna čepa, 2 navojni palici M12, zvočno izolacijski set pritrdilni material kot npr. Geberit Duofix 1 kos aktivirna tipka za dvokoličinsko splakovanje kot npr. Geberit Sigma 01 aktivirna tipka alpsko bela 115.77011.5 1 kos sedežna deska s pokrovom kot npr. Laufen Pro 896950 Pribor za WC se iz: 1 kos držalo za toaletni papir stilizirano naravno z oblogo proti prstnim odtisom vključno pritrdilni material kot npr. Tork T2- mini jumbo toilet system aili enakovredno 1 kos držalo s toaletno metlico, montaža na steno, vključno pritrdilni vijaki iz nerjavečega jekla, kot npr. Hansgroehe WC garnitura artikl 40522000 ali enakovredno. 1 kos obešalnik za oblačila namestitev na višino od 85 do 110 cm vklučno pritrdilni material, kot npr. HSI 503410 ali enakovredno. 1 kos koš s stopalko 5l, prostoročno odpiranje in tiho zapiranje, znotraj plastično vedro s kovinskim držajem, dno koša plastično, kot npr. Brabantia koš za smeti, 113406
| Komplet (kos) | 5 | kom |  | 0
2 | Sanitarije za gibalno ovirane osebe
Kompletno stranišče za gibalno ovirane osebe kvalitete 1A, sestoječe iz: 1kos školjka iz porcelana z zadnjim iztokom, kot npr. Laufen Pro Liberty 820954 ali enakovredno 1kos plastično sedežno desko za gibalno ovirane osebe, kot npr. Laufen Pro Liberty 898951 ali enakovredno. 1kos montažni element za stensko WC školj 112cm s podometnim splakovalnikom, za gibalno ovirane osebe, za opore in držala Obseg dobave priključek vode 1/2˝ali MP z integriranim kotnim ventilom, vgradna zaščita za servisno odprtino, 2 zaščitna čepa, 4 stenska sidra, priključni set za WC fi90, priključno koleno fi90, prehodna spojka fi90/110 mm, 2 navojni palici M12, PO doza za luknjo fi68mm za električne priključke, pritrdilni material kot npr. Geberit Duofix 1kos aktivirna tipka za dvokoličinsko aktiviranje splakovanja stranišča kot npr. Geberit Sigma 01, alpsko bela 115.770.11.5 1kpl ročke držal iz nerjavečega jekla, črno oblazinjene kot npr. Normbau 2050520 ali enakovredno 1kos podometna termostatska mešalna baterija za en priključek, vključno termostatska pokrivna plošča smartcontrol, komplet tuš ročka z zidnim držalom in samozapiralnim ventilom kot npr. TEMPESTA-F Trigger spray 30 (26358000) Grohe.
Kompletna oprema umivalnika za gibalno prizadete osebe sestoječa se iz: 1 kos umivalnik Š 60 cm, G 55 cm, V 15 cm sanitarni porcelan oziroma keramika, barva bela, stenska montaža umivalnik naj ima preliv in odprtino za stoječo mešalno baterijo kot npr. laufen Pro Liberty 811950000104 1 kos komplet instalacijski montažni element za umivalnik kot npr. Duofix Geberit 1 kos enoročna stoječa mešalna baterija z fiksnim izlivom s perlatorjem ter keram. tesnenjem, skupaj s spojnimi cevmi kot npr. Laufen Liberty Plus 2 kos kotni regulirni ventil DN15 1 kos Odlivno prelivna garnitura s sifonom DN32
Pribor za sanitarije gibalno oviranih oseb sestoječ iz: 1 kos toaletno ogledalo Š 50 cm V 70 cm nagibni kot do 10 stopinj, nagibanje z dotikom, debelina ogledala 5mm kot npr. Contour 21 ogled.invalids S5059BH IDEAL STANDART ali enakovredno 1 kos držalo za toaletni papir stilizirano naravno z oblogo proti prstnim odtisom vključno pritrdilni material kot npr. Tork T2- mini jumbo toilet system aili enakovredno 1 kos enako zgornji postavki le za papirne brisače. 1 kos penilnik 1l vključno pritrdilni material kot npr. penilnik 1l, ročni, Tork Image Design Inoks, S4 ali enakovredno 1 kos držalo s toaletno metlico, montaža na steno, vključno pritrdilni vijaki iz nerjavečega jekla, kot npr. Hansgroehe WC garnitura artikl 40522000 ali enakovredno. 1 kos obešalnik za oblačila namestitev na višino od 85 do 110 cm vklučno pritrdilni material, kot npr. HSI 503410 ali enakovredno.
| Komplet (kos) | 1 | kom |  | 0
3 | Umivalnik
Umivalnik 60x40cm za vgradnjo v zaščitni pult, Kot npr. Laufen Living City 817433000104 vključno z: 1 kos komplet instalacijski montažni element za umivalnik kot npr. Duofix Geberit 1 kos stoječa elektronska armatura kot npr. Geberit št. artikla 116.245.21.1 2 kos kotni regulirni ventil DN15 1 kos Odlivno prelivna garnitura s sifonom DN32 1 kos etažera 1 kos penilnik 1 kos podajalnik za brisače
| komplet |  |  |  | 0
Kot na primer : Proizvod: po izboru arhitekta Tip: ali enakovredno
| Komplet (kos) | 2 | kom |  | 0
4 | Zidni pisoar PI.01
Pisuar, vključno: 1 kos školjka za pisuar – stenska kot npr. Laufen Caprino Plus 842061 1 kos montažni element za pisoarCaprino vgradna višina elementa 130 cm kot npr. DUOFIX 111.620.00.1 v obsegu - Priključek vode R 1/2 - Vgradna zaščita s pokrovom - 2 pritrdilna kotnika - Vezna cev med dotokom ø 32 mm in pisoarjem, s tesnilom na pisoarju - Zaščitni čep - Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 63/50 mm - Zaščitna kapa - Tesnilo, ø 57/50 mm - Sesalni sifon za pisoar, ø 50 mm, s tesnilom na pisoarju - 2 navojni palici M8 - Pritrdilni material 1 kos Krmiljenje za pisoarje Tip 01 (3V). v obsegu: - Pokrivna plošča, tip 01, z infrardečim okencem - Infrardeče krmiljenje, predmontirano na pritrdilnem okvirju - Magnetni ventil - Škatla za baterijo - 2 alkalni bateriji tipa AA, 1,5 V - Pritrdilni material
| kos | 2 | kom |  | 0
5 | Priključitev enojno pomivalno korito
Priključitev kompletnega pomivalnega korita: 1 kom Inox enojno korito 1 kom enoročna stoječa mešalna baterija z gibljivim izlivom s perlatorjem ter keram. tesnenjem, skupaj s spojnimi cevmi 2 kom kotni reg. ventil DN 15 1 kom odlivni ventil DN 40, skupaj s sifonom - pokroman
| komplet | 2 | kom |  | 0
6 | Priključitev ledomata
Priključitev ledomata obsega: priključek hladne DN20 navezava na kanalizacijo iz tal DN50
| kos | 1 | kom |  | 0
7 | Priključitev kavamata
priključitev kavamata obsega: 1 kom priključek hladne vode krogelni ventil KV 554 1 kom navezava na kanalizacijo fi 50 na zidu 0,40 m od tal
| komplet | 1 | kom |  | 0
8 | Priključitev pomivalnega stroja za kozarce stroja:
Priključitev pomivalnega stroja obsega: 1 kom navezava naprave za obratno osmozo na vodo DN20 1 kom navezava obratne osmoze na kanalizacijo DN32 2 kom navezava pomivalnega str na mehčano vodo 2 kom navezava na kanalizacijo fi 50 0,10 od tal
| komplet | 1 | kom |  | 0
9 | Priključitev nevtralnega pulta
Priključitevpulta obsega: 1 kom stoječe mešalne baterije 2 kom kotni regulirni ventil DN15 1 kom navezava korita pulta na kanalizacijo fi 50 0,40 od tal
| komplet | 1 | kom |  | 0
10 | Priključitev pivomata:
Priključitev obsega: 1 kom navezavo tople in hladne vode DN15 horizontalno 1 kom navezava na kanalizacijo fi 50 pri tleh
| komplet | 1 | kom |  | 0
11 | Priključitev vode v skladišču:
Priključitev obsega: 1 kom navezavo tople in hladne vode DN15 na zidno mešalno baterijo 2 kom podometni zaporni ventil 1 kom navezava na kanalizacijo fi 50 iz zidu na višini 0,4 m od tal
| komplet | 1 | kom |  | 0
2.4.3.3. | Sanitarna oprema | SKUPAJ |  |  | 0
2. | OBJEKT A (obstoječ vhodni objekt)
2.4. | STROJNE INSTALACIJE
2.4.3. | VODOVOD IN KANALIZACIJA TER OPREMA ZA GAŠENJE
2.4.3.4. | OPREMA ZA GAŠENJE |  |  |  | 0
2.4.3.4. | Oprema za gašenje
1 | Aparati za gašenje
Aparati za gašenje vključno z vgradno omarico, dobava in vgradnja
| gasilnik ABC-12EG (kos) | 3 | kom |  | 0
| gasilnik CO2-5EG (kos) | 1 | kom |  | 0
2 | Evrohidrant po SIST EN 671-1/G25
Ta tip notranjega hidranta je sestavljen iz - omarice z gibljivim cevnim kolutom, - 30 m dolge poltoge cevi z notranjim premerom 25 mm (1 cola), - ročnika D s šobo 6 mm, ki ima možnost zapiranja in spreminjanja oblike curka, - ventila G 2A. Vključno vgradnja, priključitev iin testiranje
| Komplet (kos) | 1 | kom |  | 0
2.4.3.4. | Oprema za gašenje | SKUPAJ |  |  | 0
2. | OBJEKT A (obstoječ vhodni objekt)
2.4. | STROJNE INSTALACIJE
2.4.3. | VODOVOD IN KANALIZACIJA TER OPREMA ZA GAŠENJE
2.4.3.5. | SPLOŠNE POSTAVKE |  |  |  | 0
2.4.3.5. | Splošne postavke
1 | Tlačni preizkus in ureguliranje sistema
Tlačni preizkus in ureguliranje sistema tople in hladne vode
| komplet | 1 | kom |  | 0
2 | Pripravljalna in zaključna dela
Pripravljalna in zaključna dela, v katero je zajeto zarisovanje, barvanje
razvodov, čiščenje razvodov, čiščenje gradbišča,….
| komplet | 1 | kom |  | 0
3 | Izdelava prebojev
Izdelava prebojev v steno do premera 100mm vključno z zatesnitvijo po montaži cevi. V prmeru da je stena ali tla v kateri se izdelujejo preboji požarna je potrebno izvesti požarno zatesnicev cevi! (ca. 50 kos)
| komplet | 1 | kom |  | 0
4 | Požarno tesnenje večjih prebojev
Požarna zatesnitev prebojev skozi katere potekajo večji ''šopi'' cevi, požarna obstojnost preboja mora biti enaka kot ja požerna obstojnost stene. (ca 10 kos)
| komplet | 1 | kom |  | 0
5 | Preizkus notranje hidrantne mreže
Preizkus notranje hidrantne mreže
| komplet | 1 | kom |  | 0
6 | Dezinfekcija in razmaščevanje
Dezinfekcija in razmaščevanje s kontrolo kvalitete vode
| komplet | 1 | kom |  | 0
7 | Transportni stroški
Transportni in manipulativni stroški, pri čemer je potrebno upoštevati
dostavo opreme do mesta namestitve oz. vgradnje ter po potrebi začasno
skladiščenje le-te.
| komplet | 1 | kom |  | 0
8 | Priprava podatkov in izdelava grafičnih podlog za projekt zvedenih del (PID) - vodovod in kanalizacija
Vris vseh sprememb, ki nastanejo pri izvedbi v risbe, ter dostava podatkov o vgrajeni opremi projektantu, da le-ta lahko izdela PID načrt in obratovalna in vzdrževalna navodila
| komplet | 1 | kom |  | 0
2.4.3.5. | Splošne postavke | SKUPAJ |  |  | 0