# 3.3 KAZALO VSEBINE PZI ŠT. 40-2243-00-2020 - Vodovod besnica, 1.faza

3.1	Naslovna stran (priloga 1A)

3.2	Izjave (priloga 2A)

3.3	Kazalo vsebine projekta (priloga 3)

3.4	Tekstualni del - tehnično poročilo

3.5	Grafični del - risbe

"1"2"3"4"5"6"7"8"9"10"11

# 3.4 TEKSTUALNI DEL - TEHNIČNO POROČILO

#### 3.4.1 OBSTOJEČE STANJE:

Obravnavano področje obsega naselja Zgornja, Srednja in Spodnja Besnica  v dolini potoka Besnica, jugovzhodno od Ljubljane. Oskrba z vodo je trenutno urejena iz lokalnih vodnih zajetij v upravljanju lokalnih vodovodnih odborov. Področje leži na višini od 360 do 455 m n.m.

I.faza obravnava območje do Zgornje Besnice do konca zemljišč objekta Zgornja Besnica 7, vključno z vodohranom in črpališčem,  II.faza bo obravnavala območje do konca naselja Besnica (zadnji objekt Besnica 6c).

Za zagotovitev zadostnih vodnih količin je bila v zgornjem toku potoka Besnica izdelana vrtina ZGB-1/05 z izdatnostjo do 10 l/s vode. Po do sedaj opravljenih analizah vode je voda iz vrtine primerna za uporabo za pitno vodo.

Za ureditev oskrbe z vodo je predvidena izgradnja vodovodnega omrežja med vrtino in Spodnjo Besnico s predvidenimi objekti  ter vključitev vrtine v predvideno vodovodno omrežje.

Področje se trenutno oskrbuje z vodo iz lokalnih vodnih virov. Iz zajetij odteka voda v manjše rezervoarje oz. neposredno v vodovodno omrežje. Vodovodni cevovodi so manjših profilov (do DN 50) in zadoščajo komaj za oskrbo z vodo. Za celotno področje so bile izvedene hidrogeološke raziskave, v sklopu katerih so bile opravljene meritve izdatnosti  obstoječih zajetij. Za oskrbo z vodo se trenutno uporabljajo naslednja zajetja:

- zajetje za Zg.Besnico, izdatnost 0.05 l/s

- zajetje za Šolo, izdatnost 0.1 l/s

- zajetje Jerančev hrib, izdatnost 0.15 l/s

(navedene so minimalne izdatnosti zajetij)

Srednja poraba vode na obravnavanem področju znaša 0.71 l/s.  Iz meritev izdatnosti obstoječih zajetij  je razvidno, da v sušnem obdobju vode primanjkuje. Poleg tega vsa zajetja zajemajo vodo v zgornjem preperninskem sloju v območju izvirov površinskih vodotokov. Zaradi tega je voda ob deževjih neprimerne kvalitete, v sušnem obdobju pa je primanjkuje.

Na osnovi izvedenih dodatnih hidrogeoloških raziskav (Hidroconsulting d.o.o.), je bila januarja 2005 izvrtana raziskovalno kaptažna vrtina ZGB-1/05. Lokacija vrtina je v zgornjem toku potoka Besnica, 50 m južno od potoka (parc.št. 448/43, k.o. Trebeljevo).

Vrtina je izvrtana v dolomitu do globine 122 metrov. Z vrtino je zajeta podzemna voda v razpoklinskem vodonosniku od globine 65 do 89 m in od 95 do 101 m. Minimalni izmerjeni pretok (samoizliv) vode iz vrtine je bil 1,75 l/s, srednji 2,2 l/s in maksimalni 4 l/s pri izdelavi vrtine, kasneje 3 l/s. Črpalni poizkusi so pokazali, da je možno črpati 12 l/s v času nizkega vodostaja, cca 10 m pod ustjem vrtine. Z vodnim dovoljenjem je dovoljeno črpanje 10 l/s.

#### 3.4.2 PROJEKTIRANA UREDITEV- 1.faza:

Za ureditev oskrbe z vodo je predvidena izvedba črpališča nad vrtino, vodovodnega cevovoda med vrtino in predvidenim območjem oskrbe z vodo – naselja v dolini Besnice (naselja med Zg. in Sp. Besnico).  Nad dolino Besnice bo zgrajen vodohran s prostornino 100 m3 (dve vodni celici po 50 m3). Kota vodohrana bo 479 m n.m.

V sklopu 1.faze izgradnje vodovodnega sistema je predvidena izvedba črpališča nad vrtino, vodohrana s prostornino 100 m3 in vodovodnega cevovoda DN 150 med črpališčem, vodohranom in naseljem Zg. Besnica.

V tej fazi bo urejena tudi oskrba z električno energijo. Priklop na javno električno omrežje je predviden pri TP Ravno Brdo. Od priključnega mesta  (TP) je predviden poseben dovod elektrike do VH Besnica (20 m) in do črpališča Besnica (1450 m). Glavni porabnik elektrike je črpalka v črpališču Besnica (7.5 kW). Ostalo porabo predstavljajo luči in naprave za krmiljenje sistema.

Vklop črpalke je odvisen od gladine vode v vodohranu Besnica. Prenos signala je po signalnem kablu (optični kabel).   Vsi kabli so položeni v zaščitnih ceveh.

Ob celotni trasi primarnega vodovoda bo potekala zaščitna cev za položitev optičnega komunikacijskega  kabla (dvojček 2xPE d 50).

Iz vrtine se bo vodo črpalo po vodovodnem cevovodu DN 150 v vodohran 100 m3 (dve vodni celici po 50 m3) na koti 497 m n.m. Dotok bo urejen sočasno v obe vodni celici.  Iztok iz vodohrana  bo po cevovodu DN 100 (samostojen iztok iz posamezne vodne celice). Po prehodu cevi iz vodohrana se profil cevi poveča na DN 150 in  odteka naprej proti dolini Besnice.

Po dolini Besnice bo potekal vodovodni cevovod proti severu do naselja Spodnja Besnica, kjer je zaključek vodovodnega cevovoda (2.faza).

Za ureditev oskrbe z vodo je predvidena izvedba črpališča nad vrtino, vodovodnega cevovoda med vrtino in predvidenim območjem oskrbe z vodo – naselja v dolini Besnice (naselja med Zg. in Sp. Besnico).  Nad dolino Besnice bo zgrajen vodohran s prostornino 100 m3 (dve vodni celici po 50 m3). Kota vodohrana bo 479 m n.m.

V sklopu 1.faze izgradnje vodovodnega sistema je predvidena izvedba črpališča nad vrtino, vodohrana s prostornino 100 m3 in vodovodnega cevovoda DN 150 med črpališčem, vodohranom in naseljem Zg. Besnica.

V tej fazi bo urejena tudi oskrba z električno energijo. Priklop na javno električno omrežje je predviden pri TP Ravno Brdo. Od priključnega mesta  (TP) je predviden poseben dovod elektrike do VH Besnica (20 m) in do črpališča Besnica (1450 m). Glavni porabnik elektrike je črpalka v črpališču Besnica (7.5 kW). Ostalo porabo predstavljajo luči in naprave za krmiljenje sistema.

Vklop črpalke je odvisen od gladine vode v vodohranu Besnica. Prenos signala je po signalnem kablu (optični kabel).   Vsi kabli so položeni v zaščitnih ceveh.

#### 3.4.3 OPIS PROJEKTIRANIH OBJEKTOV

##### 3.4.3.1 DOVODI IN POVEZAVE:

NN priključek bo izveden na TP Ravno Brdo, kjer bo ob drogu TP nadzemna merilna omarica (KPMO). Od te omarice do PMO pri črpališču Besnica (iz katere se preko kabla 4x35mm2 napaja črpališče) je predviden zemeljski kabel NAY2Y-J 4x150+2.5 mm2 za NN dovod, ki bo položen v zaščitni cevi PVC d 110 (Stigmaflex). Kabel bo po celotni trasi položen vzporedno z vodovodnim cevovodom. Po isti trasi poteka tudi povezava črpališča in vodohrana z optičnim kablom, ki je položen v ustrezno cev d 2x50. Celotna trasa je podrobno opisana v drugih tehničnih poročilih DGD. Vodohran se preko kabla 4x10mm2 napaja iz KPMO pri TP.

NN dovod je podrobneje opisan v dokumentaciji NN dovoda.

##### 3.4.3.2 OBJEKT: ČRPALIŠČE BESNICA - objekt nad vrtino ZGB-1/05

Predviden je nadzemni objekt – tipski bivalnik. Dimenzije objekta: 4885x2435 mm, v=2740 mm – velikost bivalnika je  določena na podlagi vgrajene strojne opreme, elektro opreme in delov cevovodov ter ustreznega prostora za montažo in popravila opreme.

Dobavi se bivalnik brez dna z odprtino za montažo črpalke v stropni konstrukciji. Svetla dimenzija odprtine je 80/80 cm. Preko odprtine se namesti drsni pokrov.

Preko bivalnika se izvede dvokapna streha. Smer slemena je SV-JZ. Naklon strehe je 35°. Strešna konstrukcija je iz smrekovega lesa.

V strehi objekta je predvidena montažna odprtina s strešnim oknom GXU FF06 0066 (Velux)  velikosti 55x118 cm. Preko strehe bo omogočena montaža in demontaže črpalnega agregata in elementov tlačnega voda iz vrtine (dvig črpalke in cevnih elementov) preko montažne odprtine v strehi objekta s pomočjo avtodvigala. Zagotovljen je dostop do vse opreme.

Objekt bo postavljen na temeljno AB ploščo. Vse vodovodne napeljave bodo položene nad talno ploščo. Talna plošča bo izvedena s padcem proti jašku v talni plošči za zbiranje razlitih vod v objektu.

Dostop

Dostop do črpališča bo po obstoječi poti, ki se jo po potrebi delno razširi in utrdi, tako da bo možen dostop  s tovornim vozilom (dovoz opreme in materiala, vrtalna garnitura, avtodvigalo).

Območje črpališča bo ograjeno z ograjo iz aluminijskega žičnega pletiva višine 2 m. Za dostop v ograjeno območje so predvidena dvokrilna vrata dim. 2x150/200 cm in 100/200 cm iz enakega materiala. Vrata za dostop skozi ogrado in vhodna vrata v črpališče bodo imela končna stikala za detekcijo vstopa.

Električni dovod

NN dovod do objekta se uredi s podzemnim kablom iz odvzemnega mesta, ki ga je določil distributer električne energije (iz smeri TP Ravno Brdo). Na odvzemnem mestu je predvidena postavitev elektro omare za meritve porabljene  energije (KPMO), ob črpališču pa postavitev priključne omare (PMO). NN dovodni kabel od PMO omarice pri ograji objekta do objekta je 4x35 mm2.

Elektrodovod je predviden iz smeri TP Ravno Brdo, potek po dovozni cesti- vzporedno vodovodu DN 150, v dolini pa vzporedno vodovodu NL DN 150 in ob glavni cesti vzporedno cevovodu NL DN 150 do območja črpališča.

Dovod in elektroinstalacije v objektu so obdelane v ločenih načrtih.

Med črpališčem in vodohranom bo položen tudi optični kabel v cevi PE dn 50.

Glavni porabnik električne energije bo  črpalka v vrtini (P=7.5 kW, I=18,6 A). Skupna moč objekta bo 12 kW.

Predvidena poraba električne energije:

- Vodnjaška črpalka (1x): 	    7,5 kW

- Vtičnica P= 2 kW (1x): 	    2,0 kW

- Merilna oprema:    		    0,1 kW

- Naprave za dezinfekcijo: 	    0,2 kW

- Razvlažilnik zraka:     	    0,5 kW

- Razsvetljava: 		    0,2 kW

- Ostali manjši porabniki:            0,4 kW

Skupaj:				  10,9 kW

Prezračevanje

Zagotovljeno bo prezračevanje objekta z dvema ventilatorjema naslednjih karakteristik: Q=260 m3/h, H=20 Pa, P=10 W. Zagotovljeno bo tudi ogrevanje pri padcu temperature pod 4°C (električni radiator 2 kW s termostatskim stiakolom).

Dezinfekcija vode

Upoštevani so vsi varnostni ukrepi za vgradnjo in varno obratovanje naprave za dezinfekcijo vode (natrijev hipoklorit). Za namestitev kemikalij za dezinfekcijo je  predviden ločen prostor s posebnim vhodom. V objektu se izvajata meritev motnosti ter meritev prostega klora. Za dodajanje natrijevega hipoklorita se uporabi ustrezna dozirna črpalka.

Razsvetljava

V objektu je zagotovljena splošna razsvetljava. Za razsvetljavo v objektu bosta na stropu nameščeni dve luči 60 W, upravljani s skupnim stikalom. Zunanja razsvetljava bo urejena z lučjo 60 W s senzorjem gibanja z vgrajenim luxomatom.

Meritve

V objektu bo nameščen induktivni merilnik pretoka DN80. Na tem delu cevovoda je za merilcem pretoka vgrajen še merilnik tlaka SMP 201-Eltratec (z digitalnim prikazovalnikom). V vrtini bo nameščena nivojska sonda E&H FMX 21 Ф22 za meritev nivoja vode v vrtini.

Črpalka

V vrtino bo vgrajena vodnjaška črpalka s karakteristikami: Q=36 m3/h, H=41 m, P=9.2 kW. Črpalka bo krmiljena s frekvenčno regulacijo za uravnavanje črpanih količin vode glede na polnjenje vodohrana in porabo vode v vodovodnem omrežju. Varovanje proti suhemu teku se izvede z nivojsko sondo, ki bo nameščena v vrtini (izklop črpalke). Delovanje črpalke bo krmiljeno glede na nivo vode v vodohranu.

Na vrhu vrtine bo nosilna prirobnica z izvrtino 6/4” za električni napajalni kabel črpalke.

Vklop in izklop črpalke bo lahko ročni ali avtomatski, odvisno od izbire načina obratovanja. Avtomatsko delovanje bo vezano na nivo vode v novem vodohranu (HMIN, in HMAX) in nivojsko sondo v črpalni vrtini (HMIN).

Izklop črpalke:

- min gladina vode v črpalni vrtini (2m nad črpalnim delom črpalke)

- max gladina v vodohranu

- nivo večji od min gladine vode v vodohranu v času dražje tarife el. toka

Vklop črpalke:

- min gladina v vodohranu

- nivo manjši od max gladine vode v vodohranu v času nižje tarife el. toka

Glede na porabo vode na obravnavanem področju je možno s predvideno količino črpanja zagotoviti ustrezne količine vode tudi za oskrbo z vodo na ostalih območjih nad dolino Besnice – rezervni vodni vir.

Prenos podatkov

Prenos podatkov se izvede po UKV zvezah v center vodenja bodočega upravljavca vodovodnega omrežja. Oprema za prenos podatkov se prilagodi standardni opremi bodočega upravljavca. Po posameznih fazah izgradnje vodovodnega sistema so predvidene naslednje meritve oz. prenos podatkov:

- merjenje nivoja vode v vrtini

- merjenje pretoka

- meritev prostega klora

- meritev motnosti

- meritve tlaka v omrežju

- stanje nivojskega stikala v vrtini

- kontrola vstopa v objekt

- kontrola vstopa v  ograjeno območje črpališče

- delovanje črpalke (vklop, izklop)

Prenos podatkov med črpališčem in vodohranom bo po komunikacijskem kablu, ki bo položen vzporedno z vodovodnim cevovodom (optični kabel).

Sanacijski ukrepi za zaščito vodnega vira:

V najožjem vodovarstvenem območje je potrebno  izvesti sanacijske ukrepe pred vključitvijo vrtine v uporabo.

- Območje zajetja bo fizično zavarovano in opremljeno z opozorilno tablo (ograja, alarm, table)

- Odstraniti je potrebno divje odlagališče odpadkov

- Urejeno bo odvodnjavanje površinske vode jarka in gozdne ceste (vodotesen jarek): zajeti je potrebno večje količine površinske vode in vode iz izvira, ki se nahaja cca 100 m gorvodno po dolini. Odvodnjavanje se izvede v vodotesnem jarku, ki sega od izvira (pod večjo strmino) cca 100 m vzvodno od vrtine in do struge vodotoka Besnica. Tudi voda iz gozdne ceste naj se steka v vodotesen jarek.

- Spravilo in transport lesa na vodovarstvenem območja naj bo pod nadzorom upravljalca vodovoda . Nakladanje lesa naj se opravlja izven vodovarstvenega območja (ob glavni cesti).

##### 3.4.3.3 OBJEKT: VODOHRAN BESNICA - V=100 m3

Vodohran bo lociran nad dolino Besnice na parceli 1283/4 k.o. Volavlje ob obstoječi dovozni cesti parc.št.3846/2 k.o.Volavlje v smeri naselja Ravno Brdo in ob poti do stanovanjskega objekta- parc.št.1275 k.o.Volavlje. Kota gladine vode v vodohranu bo na višini 479 m n.m.

Vodohran sestavljata vodni celici valjaske oblike s prostornino po 50 m3 in armaturna komora trapeznega tlorisa. Vodni celici sta identični in postavljeni simetrično na vzdožno os armaturne komore pod kotom 45°. Notranji premer vodne celice je 5 m. Svetla višina vodne celice je 3.1 m. Gladina vode v vodni celici je 2.6 m. Prelivni rob je 5 cm nad največjo gladino vode (izklop črpalke v vrtini). Po sredini je vodna celica predeljena s predelno steno, ki sega  80 cm do obodne stene.

Širina armaturne komore je 3 m, dolžina pa 3,38 m. Višina armaturne komore je 4,50 m. Vodni celici in armaturna komora so med seboj ločene konstrukcije. Objekt je delno vkopan, delno pa obsut. V nivoju čelne stene je proti terenu predviden krilni zid višine do 2,1 m nad terenom. Za vstop v objekt so v čelni steni armaturne komore prredvidena vrata dim. 100/200 cm. Armaturna komora je razdeljena na zgornjo etažo višine 2,5 m  in spodnjo etažo višine 1,9 m. Med etažama je podest – AB plošča debeline 20 cm.

Podest med etažama se izvede iz AB C 30/37. V podestu je odprtina 80/80 cm za dostop v spodnjo etažo in montažna odprtina 100/100 cm za vertikalni transport vodovodnih elementov. Preko motažne odprtine je položena pohodna rešetka iz nerjavečih jeklenih profilov 5/30 mm. Ob odprtini za prehod med etažama je ob delu odprtine ograja iz nerjavečih jeklenih cevnih profilov d 32x2.0 mm višine 1,10 m.  Dostop v spodnjo etažo je po lestvi iz nerjavečih jeklenih profilov.

Dostop

Objekt je postavljen vzporedno s pobočjem. Dostop do objekta je s ceste iz doline Besnice proti Ravnemu Brdu. Površine pred vodohranom so asfaltirane. Celotno območje vodohrana je ograjeno z ograjo iz plastificiranega žičnega pletiva, ki je napeta na stebričke. Za dostop v ograjen prostor so v ograji predvidena vrata dim. 2x150/200 cm in 100/200 cm. Vrata za dostop skozi ogrado in vhodna vrata v črpališče bodo imela končna stikala za detekcijo vstopa.

Dostop v vodni celici je iz zgornje etaže preko vstopne odprtine gradbenih dimenzij 240/140 cm. V odprtino je predvidena vgradnja dvokrilnega okna s trojno zasteklitvijo 2x120/140 cm (zunanje mere). Okna se odpirajo v armaturno komoro. Vgrajena so v konstrukcijo vodne celice. Dostop v spodnjo etažo je preko lestve iz zgornje etaže armaturne komore.

Dostop iz podesta do roba okna je po vstopni lestvi višine 1 m, sestop  v vodno celico pa po lestvi dolžine 2.6 m z držalom do stropa vstopne niše. Lestev ima nad višino 2 m vgrajeno hrbtno varovalo.

Električni dovod

Priključek na elektro omrežje se bo izvedel po novem NN dovodu iz transformatorske postaje Ravno Brdo v neposredni bližini vodohrana (na drogu). Na mestu priključka je predvidena postavitev KPMO. Trasa el. kabla bo potekala vzporedno z vodovodom v istem izkopanem jarku z ustreznim medsebojnim odmikom (30 m).

Potrebna oprema, ter dela za izvedbo elektro inštalacij bo razvidno iz načrta elekroinštalacij.

Predvidena poraba elektrike:

- Luči: vodna celica (4x), armturna komora (2x), zunanja svetilka (1x):     	 		0,5 kW

- Vtičnica P= 2 kW (1x):    						 		2,0 kW

- Merilna oprema: nivojske sonde, prikazovalnik nivoja vode, induktivni merilnik pretoka:     	0,1 kW

- Razvlažilnik zraka:     								0,5 kW

- Ostali manjši porabniki:     								0,4 kW

Skupaj:											3,5 kW

Prezračevanje

Dovod zraka v objekt je po izpustnem cevovodu DN 200 do zbirnega jaška pred vodohranom. Med zbirnim jaškom in vodohranom je vgrajena PVC cev DN 200. V jašku je na cev vgrajena mrežica proti mrčesu (raster 1/1 mm), v objektu pa je na dovodni cevi vgrajena okrasna žaluzija (vse DN 200).

Za odvod zraka  sta v vsaki vodni celici predvidena dva zračnika, en zračnik pa je predviden v zadnji steni armaturne komore. Dovod zraka v vodni celici je preko prelivnega cevovoda. Zračniki segajo minimalno 1 m nad nivo nasutja nad vodno celico (armaturno komoro).

Za razvlaževanje zraka je v objektu predvidena namestitev razvlažilnika zraka (Q=360 m3/h, P=500 W). Odvod kondenza iz razvlažilnika zraka je speljan v zbirni jašek v spodnji etaži.

Za ogrevanje nad 4°C je predvidena namestitev električnega grelca moči 1 kW. Vklop grelnika je avtomatski ob padcu temperature v objektu pod nastavljeno vrednost, izklop pa ob doseženi nastavljeni temperaturi.

Razsvetljava

V objektu je zagotovljena splošna razsvetljava. V zgornji etaži je na sredini prostora nameščena luč 60 W, upravljana s stikalom. V spodnjem nadstropju je na stropu v kotu med vodnima celicama nameščena luč 60 W, upravljana s stikalom. V vsaki vodni celici sta nameščeni po dve luči 60 W. Obe luči v vsaki vodni celici upravljamo s skupnim stikalom. Luči v vodni celico bodo nameščene tako, da osvetljujejo vodo v vodni celici in da ne slepijo uporabnika med gledanjem gladine vode. Zunanja razsvetljava bo urejena z lučjo 60 W nad vhodnimi vrati v zgornji prostor. Upravljana bo s senzorjem gibanja z vgrajenim luxomatom.

Meritve

Za merjenje nivoja sta za vsako vodno celico predvideni 2 meritvi. Ena je zvezna meritev z nivojsko sondo E&H FMX 21, potopljeno v vsako vodno celico. Ta se namesti v vodno celico na predelno steno na tisto stran, kjer je na izpustu nameščen sesalni koš, cca. 90 cm od armaturne celice. Druga pa je z merilnikom nivoja z digitalnim prikazovalnikom (SMN 201-Eltratec), ki je nameščen na izpustni cevi takoj za predelno steno med vodno in armaturno celico.

V objektu bo za meritev količine odvzete vode nameščen induktivni merilnik pretoka DN100.

Stanje nivoja v vodohranu daje pogoj za vklop potopne črpalke v črpališču Besnica.

Prenos podatkov

Prenos podatkov se izvede po UKV zvezah v center vodenja bodočega upravljavca vodovodnega omrežja. Oprema za prenos podatkov se prilagodi standardni opremi bodočega upravljavca. Po posameznih fazah izgradnje vodovodnega sistema so predvidene naslednje meritve oz. prenos podatkov:

- merjenje nivoja vode v posamezni vodni celici (2 različni meritvi za vsako celico)

- merjenje pretoka

- kontrola vstopa v armaturno celico

- kontrola vstopa v  ograjeno območje črpališče

Prenos podatkov med črpališčem in vodohranom bo po komunikacijskem kablu, ki bo položen vzporedno z vodovodnim cevovodom (optični kabel).

##### 3.4.4 SPLOŠNO POROČILO Z IZRAČUNI

V načrtu električnih inštalacij in električne opreme in elektro opreme je predviden razvod električnih kablov do vsakega posameznega el.porabnika.

Med KPMO pri TP , ki je obdelana v načrtu NN dovoda in MCC stikalnim blokom v črpališču se položi kabel v zato položene stigmafleks cevi. Kabel za črpališče je tip NAY2Y-J 4x150 mm2 +2.5, ki je obdelan v načrtu NN dovoda.

Dovodni kabel vodohrana je položen iz KPMO pri TP, izbran pa je Nyy  4 x 10 mm. Priklopi se v glavni stikalni blok črpališča in ta napaja tehnologijo in splošne porabnike v objektu.

Načrt električnih instalacij in električne opreme je narejen po podlogah gradbenega načrta in vodovodnih armature.

Dokumentacija je izdelana na osnovi veljavnih predpisov, standardov in priporočil.

##### 3.4.4.1 UKREPI ZA ZAGOTAVLJANJE ELEKTROMAGNETNE KOMPATIBILNOSTI

Izvedba električnih instalacij mora izpolnjevati zahteve Pravilnika o elektromagnetni združljivosti (EMC)  (ur.list. RS, 1/2000 ) in z njim povezanega standarda EN 60439-1.

Vsa vgrajena oprema mora imeti CE znak in mora biti vgrajena skladno z zahtevami njenega proizvajalca.

Upoštevati je potrebno ukrepe, ki jih določa standard EN 60204-1:

Na tuljavah kontaktorjev morajo biti priključeni supresorji za dušenje prenapetostnih špic, ki nastanejo pri izklopu kontaktorjev. V kolikor niso ti supresorji v samem kontaktorju, se kontaktorje opremi z RC členi oziroma variostroji pri izmeničnih krmilnih napetostih, oziroma z diodami pri enosmernih krmilnih napetostih.

Sevanje je preprečeno z uporabo kablov z opletom (pri frekvenčnih pretvornikih), z uporabo filtrov in vgradnjo sevalnih naprav v kovinske stikalne bloke. Paziti je potrebno tudi na razpored vodnikov in kablov in na priključitev opleta na zaščitni potencial. Ravno tako je potrebno paziti na povezavo ohišij filtrov in frekvenčnih pretvornikov kot tudi ostalih elementov na skupno ozemljitveno točko, pri čemer morajo biti uporabljeni čim krajši vodniki z dovolj velikim presekom.

Odpornost proti motnjam iz okolja se povečuje z uporabo kablov z opletom za nizko potencilane signale. Oplet mora biti pravilno zaključen.

Posebej pomembno je, da je pravilno izvedena ozemljitev (v obliki zvezdišča) in da so pri tem uporabljeni čim krajši vodniki s čim večjim presekom.

Po končanju del je izvajalec dolžan izvesti vse meritve in narediti pismene izjave in protokole, narediti preizkus delovanja vseh vgrajenih elementov skupaj s investitorjem in kasnejšim upravljalcem objektov, odstraniti vse odpadne elemente ki so nastali pri montaži elektroinstalacij in za seboj počistiti objekt.

##### 3.4.4.2 IZRAČUNI IN DIMENZIONIRANJA

Pri določitvi koničnih moči in koničnih tokov razdelilnikov računamo z vsoto instaliranih moči posameznih priključkov, z ocenjenimi faktorji istočasnosti, faktorji obremenitev, faktorjem moči ter izkoristkom:

za enofazne tokokroge:

Pxfixfo                              Pkx1000

Pk = ------------   (kW)        Ik = -----------   (A)

ni                                          U

za trifazne tokokroge:

Pixfixfo                                Pkx1000

Pk = ------------   (kW)        Ik = -----------   (A)

ni xcos fi                                 1,73xU

Dejansko obremenitev kabla dobimo s pomočjo enačbe:

Ik

dejanska obremenitev kabla  =  -------   (A)

fkxft

Pi   (KW)  .....  instalirana moč

Pk  (KW)  .....  konična moč

fi               .....  faktor istočasnosti

fo              .....  faktor obremenitve

ni              .....  izkoristek

cos ř          .....  faktor moči

fk              .....  korekcijski faktor za skupine več

tokokrogov

ft               .....  korekcijski faktor za okolno

temperaturo

S    (mm2) .....  presek kabla

Ik    (A)     .....  konični tok

U     (V)    .....  nazivna napetost (400/230)

Zaščitna naprava dovodnega kabla varuje kabel pred preobremenitvijo in kratkim stikom. Sposobna mora biti odklopiti vsak preobremenitveni in kratkostični tok preden ta povzroči nevarnost zaradi toplotnih in mehanskih učinkov v vodnikih in stikih. Zaščitno napravo in tip kabla se določa glede na konični tok in selektivnost varovanja. Pri tem se upoštevajo korekcijski  faktorji za skupine več tokokrogov, korekcijski faktorji okolne temperature, omejevalni faktorji zaščitnih ukrepov, karakteristike kratkostičnih in preobremenitvenih zaščitnih naprav ter dovoljeni padci napetosti.

Delovna karakteristika naprave, ki ščiti električni vod  pred preobremenitvijo, mora izpolniti dva pogoja:

Ib   In  Iz

I2   1.45 x Iz

Zaščitno napravo izberemo po sledečih obrazcih:

I2 = k  x  In

In   0.9 Iz

Iz  1.1 In

kjer pomeni:

Ib - tok, za katerega je tokokrog predviden

In - nazivni tok naprave

Iz - trajni zdržni tok vodnika ali kabla

I2 - tok, ki zagotavlja zanesljivo delovanje zaščitne naprave

Izračuni koničnih moči, tipi dovodnih kablov za posamezne tokokroge in razdelilnik ter padec napetosti so razvidni iz tabele: Dimenzioniranje napajalnih kablov in padec napetosti.

Kontrola padca napetosti je izvedena po naslednjih enačbah:

Za trofazne tokokroge:            Za enofazne tokokroge:

100xPkxl                               200xPkxl

u (%) = ------------               u (%) = -------------

xSxU2                                 xSxU2

kjer pomeni:

u (%)   .....   padec napetosti (%)

Pk        .....   konična moč porabnika (W)

l            ....   dolžina kabla (m)

S          .....   presek vodnika (mm2)

          .....   spec. ohmska prevodnost (Cu: 56 Sm/mm2)

U         .....   nazivna napetost (V)

Kontrola za najbolj neugodne tokokroge kaže, da so največji  padci napetosti manjši od dopustnih in da so v dopustnih mejah.

Glavne varovalke v KPMO naj bodo 3x35A.

Glavne varovalke v KPMO naj bodo 3x20A.

3.4.4.3 TABELA PORABNIKOV

#### 3.4.4 REKAPITULACIJA STROŠKOV

ČRPALIŠČE BESNICA

|  | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTA (EUR) | CENA (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN dovodni kabel 4x35 mm2 | m | 30 | 20,00 | 600,00 |
| Valjanec 5/35 mm | m | 30 | 10,00 | 300,00 |
| Priključna omara za priklop na javno NN omrežje (moč do 10 kW) z meritvami porabljene energije* | kos | 0 | 0,00 | 0,00 |
| Elektroomara za frekvenčno regulacijo črpalke in frekvenčna regulacija črpalke | kpl | 1 | 3.500,00 | 3.500,00 |
| Elektroomara za tehnologijo in splošno rabo | kpl | 1 | 2.000,00 | 2.000,00 |
| Elektroomara za telemetrijo, s programiranjem in zagonom | kpl | 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Merilna oprema in oprema za dezinfekcijo vode | kpl | 1 | 9.500,00 | 9.500,00 |
| Kabelske napeljave v objektu | kpl | 1 | 250,00 | 250,00 |
| Razsvetljava in vtičnica | kpl | 1 | 250,00 | 250,00 |
| Povezave kovinskih mas | kpl | 1 | 500,00 | 500,00 |
| Strelovodne napeljave in ozemljitev -valjanec 5/35 mm | m | 30 | 10,00 | 300,00 |
| Drobni elektroinstalacijski material | kpl | 1 | 300,00 | 300,00 |

SKUPAJ OBJEKT: 35.500,00 EUR

V ceni ni obračunan DDV

*vključeno v poročilu in popisih NN dovoda

VODOHRAN BESNICA

|  | ENOTA | KOLIČINA | CENA/ENOTA (EUR) | CENA (EUR) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| NN dovodni kabel 4x10 mm2 | m | 30 | 5,00 | 150,00 |
| Valjanec 5/35 mm | m | 30 | 10,00 | 300,00 |
| Elektroomara za tehnologijo in splošno rabo | kpl | 1 | 1.500,00 | 1.500,00 |
| Elektroomara za telemetrijo, s programiranjem in zagonom | kpl | 1 | 18.000,00 | 18.000,00 |
| Merilna oprema | kpl | 1 | 2.500,00 | 2.500,00 |
| Kabelske napeljave v objektu | kpl | 1 | 250,00 | 250,00 |
| Razsvetljava in vtičnica | kpl | 1 | 600,00 | 600,00 |
| Povezave kovinskih mas | kpl | 1 | 500,00 | 500,00 |
| Strelovodne napeljave in ozemljitev -valjanec 5/35 mm | m | 70 | 10,00 | 700,00 |
| Drobni elektroinstalacijski material | kpl | 1 | 300,00 | 300,00 |

SKUPAJ OBJEKT: 24.800,00 EUR

V ceni ni obračunan DDV

#### 3.4.5 PROJEKTNI POGOJI

Vse zahteve, ki izhajajo iz prostorskih aktov, OPN, podatki o območjih varovanj in omejitev, presoja vplivov na okolje,… so opisane v gradbenem tehničnem poročilu DGD.

Elektro Ljubljana: upoštevanje projektnih pogojev

- Predvidena gradnja posega v varovalni pas elektroenergetske infrastructure, križa in približuje se obstoječim elektroenergetskim vodom in napravam.

- Pogoji:

- Vsa križanja in približevanja z elektroenergetskimi objekti morajo izpolnjevati pogoje pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Ur.l. RS, št. 101/2010).

- V projektni dokumentaciji je potrebno ustrezno obdelati in označiti približevanja in križanja z obstoječimi elektroenergetskimi void in napravami. Na situaciji naj bo razvidno, kateri elektroenergetski void so podzemni oz. nadzemni in kateri so NN, SN oz. VN vodi.

Pri križanju in paralelnem poteku vodovoda z obstoječim elektroenergetskim podzemnim vodom je potrebno slednje pred začetkom gradnje vodovoda zakoličiti. Križanje in paralelni potek vodovoda z elektroenergetskim podzemnim kablom pa se izvede na sledeči način:

- Križanje vodovoda z elektroenergetskim kablom se izvede tako, da vodovod poteka pod ali nad elektroenergetskim kablom. Vertikalni svetli razmik med kablom in glavnim cevovodom mora biti najman 0,5m ter pri križanju kabla z priključnim cevovodom najmanši svetli razmik 0,3m. Če je v obeh primerih križanj manjši razmik, je potrebno elektroenergetski kabel zaščititi pred mehanskimi poškodbami s tem, da se ga namesti v zaščitno cev tako, da je cev daljša za 1m na vsako stran križanja.

- Minimalni horizontalni razmik pri paralelnem polaganju vodovoda z elektroenergetskim kablom mora znašati 0,5m oz. 1,5 m, če gre za magistralni vodovod za preskrbo vode. Razmik se meri med najbližjimi zunanjimi robovi inštalacij.

- V primeru nedoseganja minimalnih razmikov pri paralelnem poteku kabla z kanalizacijo, je potrebno kable zaščititi s položitvijo v kabelsko kanalizacijo. Tudi v tem primeru odmiki ne smejo biti manjši kot jih določa Slovenski standard SIST EN 805. V točki 9.31 in sicer najmanj 0,4m v izjemnih primerih, ko je gostota podzemnih napeljav velika pa najmanj 0,2m.

Pogoji za priključitev objekta na distribucijski sistem:

Odjem

- Predvidena priključna moč: 14kW

- Nazivna napetost na prevzemno-predajnem mestu: 400V

- Priključno mesto: TRANSFORMATORSKA POSTAJA, parc.št. 1285/1, k.o. Volavlje.

- Impedanca distribucijskega Sistema na priključnem mestu znaša 0.1 ohmov

- Transformatorska postaja RAVNO BRDO 20/0.4 G-273 se napaja z električno energijo iz razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20 KV GROSUPLJE, SN izvod J20 DV 20KV DOBRUNJE. Kraktostična moč na zbiralkah 20 kV znaša 500 MVA, velikost toka enopolnega zemelskega kratkega stika pa je 150A. V primeru, da nastane okvara na 20 kV distribucijskem sistemum, deluje naprava za avtomatski ponovni vklop s časovno zakasnitvijo 0,3s (prva stopnja) in 30s (druga stopnja).

- Distribucijski system v točki priključitve omogoča TN system zaščite.

- Predvideno leto priključitve: 2021

- Ostali tehnični pogoji za priključitev:

Za priključitev objekta je potrebno zgraditi nov nizkonapetostni priključni vod iz TP RAVNO BRDO.

Na zemljišču parc.št. 1285/1, k.o. Volavlje, se na stalno dostopno mesto v bližini obstoječe TP postavi novo prostostoječo kabelsko omarico, v katero se vgradi merilno krmilno opremo za novo merilno mesto.

Nizkonapetostni priključni kablovod se izvede podzemno z zemeljskim kablom preseka Al4x150+1,5 mm2.

Priključni NN podzemni kablovod se pod utrjenimi oz. povoznimi površinami in pri križanju s komunalnimi vodi ustrezno zaščiti s PC cevjo premera 110 mm oz. obbetonirano kabelsko kanalizacijo.

Po območju poteka obstoječe elektro-kabelsko omrežje, delno kot zračni vodi, delno kabelsko. Javna razsvetljava poteka ob robu posameznih ulic.

Če bo vodovodna cev bo prečkala elektrokable, bodo prečkanja pod kabli, zato bo potrebno izkop na mestu prečkanja izvršiti ročno, vmesni zasip je z nekoherentnim materialom. Pri izkopu-prečkanjem s kabli je tudi teren med cevovodom in kabli utrditi 95% po Procterjevem postopku. Izkop na mestu prečkanja naj se vrši ročno, da se kabel ne poškoduje.

V kolikor izvajalec pri izvajanju del opazi neznano elektroenergetsko napravo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti distributerja omrežja.

Druge obveznosti investitorjev in izvajalcev pri gradnji objekta

Gradbišče mora biti zavarovano tako, da se zagotovi varnost in nemotena raba sosednjih objektov in zemljišč.

V času gradnje in v času obratovanja je treba zagotoviti nemoteno prometno, komunalno, energetsko in telekomunikacijsko oskrbo obstoječih objektov.

V času gradnje in v času obratovanja je treba krajane tekoče obveščati o delih in posledicah v zvezi z gradnjo kanala in pripadajočimi ureditvami.

V času gradnje in v času obratovanja je treba zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe tako, da se prepreči onesnaženje okolja, ki bi lahko nastalo zaradi transporta, skladiščenja in uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi.

V času gradnje in v času obratovanja je treba, v primeru nezgode, zagotoviti takojšnje ukrepanje usposobljenih delavcev.

V času gradnje je treba zagotoviti arheološki nadzor ter geotehnični nadzor in reden nadzor stanja obstoječih objektov.

Sočasno z izgradnjo objektov mora biti zagotovljena prestavitev vseh infrastrukturnih vodov, objektov in naprav, potrebnih za nemoteno delovanje obstoječih objektov v času gradnje in po njej.

Po izvedbi posegov v prometne površine se izvede sanacijo gradbenega posega tako, da se prepreči kakršnokoli zmanjšanje nosilnosti vozišča. Prometno površino je treba sanirati v enaki obliki in kvaliteti, kot je bila pred gradbenim posegom.

Morebitne poškodbe okoliških objektov, vodov in naprav, nastale v času gradnje, mora investitor sanirati.

Odstopanje od projekta

Vse objekte je potrebno graditi po veljavni projektni dokumentaciji. Odstopanje ni dovoljeno brez konzultacije s projektantom in njegove privolitve. V kolikor bi prišlo do večjih odstopanj gradbenih izmer, je potrebno obvezno konzultirati projektanta.

Varnost pri gradbenih delih

Pri izvajanju gradbenih del je potrebno upoštevati Uredbo o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l. RS, št. 83/2005 in 43/11), ter vse predpise in normative, ki se na posamezno vrsto del navezujejo.

Posebno opozarjamo na varnost pri globokih izkopih v relativno nestabilnem terenu. Pri zaščitah gradbenih jam z zagatnicami mora pri izkopih biti navzoč strokovnjak geomehanike, ki bo pregledal in odobril varovanje gradbene jama pred pričetkom del v jami.

Način gradnje

Pred pričetkom gradnje je potrebno zavarovati gradbišče z ustreznimi zaščitnimi ograjami, signalizacijo in ostalim, kot je navedeno v predpisih o varstvu pri gradbenem delu.

Sočasno z zakoličbo projektiranih kanalov je obvezno zakoličiti trase ostalih komunalnih vodov, ki tangirajo traso projektiranih kanalov. Zakoličbo je potrebno izvajati v prisotnosti upravljavcev posameznih komunalnih vodov in upravljavca ceste. O zakoličbi je potrebno voditi zapisnik. Vanj navesti tudi ime odgovorne osebe, ki bo vršila nadzor varovanja komunalnih naprav.

Pred pričetkom je potrebno na objektih, ki so relativno blizu izkopov in večjih transportnih poti vgraditi reperje, med gradnjo je potrebno spremljati posedke.

Pred pričetkom del je potrebno območje gradbišča in neposredno bližino izkopov pregledati ter zapisniško in s TV kamero ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje in dokumentacijo hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja.

Pred začetkom dela na gradbišču je potrebno izdelati varnostni načrt skladno z zakonodajo.

# 3.5 GRAFIČNI DEL - RISBE

3.5.1 Situacija

3.5.2 Črpališče Besnica – shema električnih napeljav

3.5.3 Vodohran Besnica – shema električnih napeljav

3.5.4 Enopolna električna shema črpališča in vodohrana