## Rekapitulacija
POPIS MATERIALA IN PREDRAČUN STROŠKOV
Investitor: MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1, 1000 LJUBLJANA
Objekt: CENTRALNO KOPALIŠČE TIVOLI
CELOVŠKA CESTA 25, 1000 LJUBLJANA
Predmet: Inštalacija za razsvetljavo v kletnih in delu pritličnih prostorov,
nova strelovodna inštalacija, sanacija strehe, ter sanacija
betona in ograje
Rekapitulacija stroškov
I. | Inštalacija razsvetljave | 0
II. | Strelovodna inštalacija | 0
III. | Projekt izvedenih del | 0
Skupaj ELEKTRO brez DDV: |  | 0
IV. | Sanacija strehe | 0
V. | Sanacija betona in ograje promenade | 0
Skupaj ELEKTRO, STREHA IN BETON brez DDV: |  | 0
Note on F18: VNESI ZNESEK !!!

## ELEKTRO instalacije
I. Električne inštalacije in oprema |  |  | kos/m | €/kos/m | znesek
1 | Čiščenje, brušenje in lakiranje obstoječega razdelilnika RL4, RLD4 in RM4 vgrajenega v zid po izvedeni demontaži, vrata razdelilnika se naredi na novo po meri, zaščita IP43, novo opremop se montira na novo montažno ploščo: | kos | 1 | 0 | 0
POLJE RL4
varovalni elementi
| Enopolni inštalacijski odklopnik B-6A 15kA | kos | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo KZS B-10/0,03A | kos | 4 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo KZS B-10/0,03A rezerva | kos | 3 | 0 | 0
| Odvodniki prenapetosti PROTEC C40/230V | kos | 4 | 0 | 0
| Glavno stikalo Q0 63A/3 | kos | 1 | 0 | 0
krmiljenje
| inštalacijski kontaktor 2 ZK 230V 20A | kos | 4 | 0 | 0
ostalo
| Vrstne sponke do 4mm2 | kos | 20 | 0 | 0
| zbiralna letev L1,L2,L3 1m | kos | 1 | 0 | 0
| Cu zbiralke L1,L2,L3, PEN dovodni kabel 120mm2 | kpl | 1 | 0 | 0
| zbiralke PE,N | kos | 1 | 0 | 0
POLJE RLD4
varovalni elementi
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-6A 15kA | kos | 1 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo KZS B-10/0,03A | kos | 4 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo KZS B-10/0,03A rezerva | kos | 3 | 0 | 0
| Odvodniki prenapetosti PROTEC C40/230V | kos | 4 | 0 | 0
| Glavno stikalo Q0 25A/3 | kos | 1 | 0 | 0
krmiljenje
| inštalacijski kontaktor 2 ZK 230V 20A | kos | 4 | 0 | 0
ostalo
| Vrstne sponke do 4mm2 | kos | 20 | 0 | 0
| zbiralna letev L1,L2,L3 1m | kos | 1 | 0 | 0
| zbiralke PE,N | kos | 1 | 0 | 0
POLJE RM4
varovalni elementi
| Enopolni inštalacijski odklopnik C-16A 15kA | kos | 14 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo KZS C-10/0,03A | kos | 3 | 0 | 0
| Tripolni inštalacijski odklopnik C-16A/3 15kA | kos | 2 | 0 | 0
| Glavno stikalo Q0 63A/3 | kos | 1 | 0 | 0
| Odvodniki prenapetosti PROTEC C40/230V | kos | 4 | 0 | 0
ostalo
| Vrstne sponke do 6mm2 | kos | 30 | 0 | 0
| zbiralna letev L1,L2,L3 1m | kos | 1 | 0 | 0
| zbiralke PE,N | kos | 1 | 0 | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Čiščenje, brušenje in lakiranje obstoječega razdelilnika RL1, prostostoječe izvedbe v NN prostoru po izvedeni demontaži, novo opremo se montira na novo montažno ploščo: | kos | 1 | 0 | 0
varovalni elementi
| Enopolni inštalacijski odklopnik B-6A 15kA | kos | 1 | 0 | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik B-10A 15kA | kos | 3 | 0 | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik B-10A 15kA rezerva | kos | 3 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo KZS B-10/0,03A | kos | 8 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo KZS B-10/0,03A rezerva | kos | 3 | 0 | 0
| Odvodniki prenapetosti PROTEC C40/230V | kos | 4 | 0 | 0
| 3-polno varovalčno stikalo SCHRACK NV 0.ST do 160A z varovalkami 100A/3 | kos | 1 | 0 | 0
krmiljenje
| inštalacijski kontaktor 2 ZK 230V 20A | kos | 11 | 0 | 0
ostalo
| Vrstne sponke do 4mm2 | kos | 40 | 0 | 0
| zbiralna letev L1,L2,L3 1m | kos | 1 | 0 | 0
| Cu zbiralke L1,L2,L3, PEN dovodni kabel 2x 95mm2 | kpl | 1 | 0 | 0
| zbiralke PE,N | kos | 1 | 0 | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Čiščenje, brušenje in lakiranje obstoječega razdelilnika RLD1, prostostoječe izvedbe v NN prostoru po izvedeni demontaži, novo opremo se montira na novo montažno ploščo: | kos | 1 | 0 | 0
varovalni elementi
| Enopolni inštalacijski odklopnik B-6A 15kA | kos | 1 | 0 | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik B-10A 15kA | kos | 17 | 0 | 0
| Enopolni inštalacijski odklopnik B-10A 15kA rezerva | kos | 15 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo KZS B-10/0,03A | kos | 9 | 0 | 0
| Zaščitno stikalo KZS B-10/0,03A rezerva | kos | 4 | 0 | 0
| Odvodniki prenapetosti PROTEC C40/230V | kos | 4 | 0 | 0
| 3-polno varovalčno stikalo SCHRACK NV 0.ST do 160A z varovalkami 100A/3 | kos | 1 | 0 | 0
krmiljenje
| inštalacijski kontaktor 2 ZK 230V 20A | kos | 20 | 0 | 0
ostalo
| Vrstne sponke do 4mm2 | kos | 70 | 0 | 0
| zbiralna letev L1,L2,L3 1m | kos | 1 | 0 | 0
| Cu zbiralke L1,L2,L3, PEN dovodni kabel 95mm2 | kpl | 1 | 0 | 0
| zbiralke PE,N | kos | 1 | 0 | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža opreme v obstoječ razdelilnik R2
| Enopolni inštalacijski odklopnik B-10A 15kA | kos | 2 | 0 | 0
| Vrstne sponke do 4mm2 | kos | 2 | 0 | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža opreme v obstoječ razdelilnik Rz
| Enopolni inštalacijski odklopnik B-10A 15kA | kos | 4 | 0 | 0
| Vrstne sponke do 4mm2 | kos | 4 | 0 | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev elementov in razdelilnika, vstavitev enopolnih shem | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in polaganje kablov po obstoječih kabelskih policah, v medstropovju v izolirnih ceveh pritjeni na strop z objemkami
| NYM-J 2x1,5mm2 | m | 100 | 0 | 0
| NYM-J 3x1,5mm2 | m | 5400 | 0 | 0
| LiYCY 7x1,5mm2 | m | 100 | 0 | 0
| LiYCY 20x1,5mm2 | m | 100 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža izolirnih cevi po kleti PN z distančnimi objemkami montaža na zid ali beton, v garderobah v RB ceveh v medstropovju
| fi 16mm PN | m | 1500 | 0 | 0
| fi 16mm RB | m | 2000 | 0 | 0
| fi 23mm | m | 200 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža stikal, vtičnic, priključkov:
komplet z dozami, nosilnimi in okrasnimi okvirji, pritrdilnim priborom, drobnim materialom
| stikalo navadno 10A n/o | kos | 29 | 0 | 0
| stikalo menjalno 10A n/o | kos | 12 | 0 | 0
| stikalo križno 10A n/o | kos | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža stikalnega tabloja pri recepciji, izdelano po meri Rf omarica dimenzij 60x60x10cm, na vratih klecna stikala s signalnimi svetilkami | kos | 1 | 0 | 0
| stikalo navadno 10A n/o | kos | 30 | 0 | 0
| Vrstne sponke do 4mm2 | kos | 55 | 0 | 0
| Drobni, vezni in pritrdilni material, označitev stikal | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Demontaža svetilke odklop obstoječega kabla, priklop novega kabla ter ponovna montaža svetilke
| S4) Panelna LED svetilka GARDEROBE, (montaža v dampa stropu) dolžina 120cm | kos | 210 | 0 | 0
| RS1) LED vlagotesna svetilka kletni in tehnični prostori | kos | 127 | 0 | 0
| R4 in R5) Obstoječa Fluo svetilka z LED tubami 1x 16W ali 2x16W | kos | 17 | 0 | 0
| Ladijske svetilke ali plafonjere | kos | 24 | 0 | 0
10 | Demontaža odklop in ponovni preklop ter montaža obstoječega senzorja | kos | 8 | 0 | 0
11 | Demontaža obstoječega Dampa stropa, ali armstrong v recepciji za montažo kablov in svetilk, čiščenje in ponovna montaža po opravljeni montaži | m2 | 750 | 0 | 0
12 | Prevezave na obstoječi inštalaciji | h | 50 | 0 | 0
13 | Ugotovitve pripadnosti posameznih elementov močnostnega dela (vtičnice, priključki) prevezani varovalki z označitvijo vseh elementov katere napaja razdelilnik RM4, ter priprava podatkov za izdelavo PID načrta električnih inštalacij in posredovanje projektantu, (25 tokokrogov) | h | 16 | 0 | 0
14 | Demontaža obstoječega pulta za krmiljenje razsvetljave v velikem bazenu, in ostalih elementov dimenzije 1x1x2m, razrez na licu mesta in odstranitev, s predhodnim pregledom kablov odklopom nepotrebnih, prevezavam aktivnih tokokrogov | kpl | 1 | 0 | 0
15 | Prevoz in najem dvižne ploščadi s teleskopsko roko, najem za 5 dni za višje prostore | kpl | 1 | 0 | 0
17 | Zatesnjevanje prehodov električnih inštalacij skozi različne požarne sektorje z ekspandirnimi vrečkami ali požarno odpornim kitom enake požarne odpornosti kot meja med sektorji, izdaja certifikata in označba prehoda | kos | 10 | 0 | 0
18 | Drobni material, doze, sponke, pritrdilni material |  | 5% |  | 0
19 | Meritev električne instalacije |  | 5% |  | 0
20 | Označevanje tokokrogov vseh elementov električnih inštalacij ter priprava podatkov za izdelavo PID načrta električnih inštalacij in posredovanje projektantu | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj električne inštalacije in oprema: |  |  |  |  | 0
I.I. Demontažna dela
1 | Demontaža obstoječih varovalnih in krmilnih elementov v razdelilniku RL4, RM4, RLD4 z vgrajenimi kontaktorji in 80 x varovalnimi elemnti DII | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječih varovalnih in krmilnih elementov v razdelilniku RL1 in RL1D z vgrajenimi kontaktorji in 100 x varovalnimi elemnti DII | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Demontaža obstoječega stikalnega tabloja recepcija | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Demontaža obstoječih kablov
| do 5x2,5mm2 | m | 5000 | 0 | 0
5 | Demontaža obstoječih PN cevi - klet
| do fi 16mm | m | 1500 | 0 | 0
6 | Odvoz demontiranega materiala na deponijo vključno s plačilom stroškov deponiranja | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj demontažna dela: |  |  |  |  | 0
Skupaj elektroinštalacije
I. | Električne inštalacije in oprema |  |  |  | 0
I.I | Demontažna dela |  |  |  | 0
Skupaj brez DDV: |  |  |  |  | 0

## Strelovod
II. STRELOVODNA INŠTALACIJA
LOVILNI VODI
1 | Dobava in montaža lovilnega voda na strešnih odstojnih držalih Rf fi8mm | m | 1450 | 0 | 0
2 | Dobava in montaža strešnih nosilcev lovilnih vodov, za pritrditev na ravno betonsko streho, kot npr.: Hermi SON 17 Rf + betonska kocka | kos | 80 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža strešnih nosilcev lovilnih vodov, za pritrditev na pločevinasto kritino, kot npr.: Hermi SON 16 Rf, v delu kjer je ravna pločevinasta streha kot npr.: Hermi SON 17 + betonska kocka | kos | 1320 | 0 | 0
4 | Dobava in montaža lovilne palice dolžine 3m kot npr: Hermi SON, komplet z podporami, betonskimi podstavki, podložnim trakom, pritrdilnimi elementi | kos | 10 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža lovilne palice dolžine 4m kot npr: Hermi SON, komplet z podporami, betonskimi podstavki, podložnimi trakovi, pritrdilnimi elementi | kos | 8 | 0 | 0
ODVODI
6 | Dobava in montaža odvoda Rf fi8mm, nadometno na zidu na fasadnih odstojnih držalih | m | 400 | 0 | 0
7 | Dobava in mpntaža nosilcev odvodov za pritrditev na pločevinasto oblogo, kot npr.: Hermi SON 16 Rf | kos | 190 | 0 | 0
8 | Dobava in montaža nosilcev odvodov, kot npr.: Hermi ZON 10 Rf, debelina izolacije 16cm | kos | 210 | 0 | 0
9 | Dobava in montaža Rf 30x3,5mm odvodnega voda, položen v zarezo betonskega nadhoda | m | 140 | 0 | 0
10 | Zarez v beton na nadhodu, globine 50mm, širine 5mm za položitev odvodnega voda, na mestih sponk se širina poveča, po položitvi traku se odprtina zalije s finim betonom ali primerno tesnilno maso | m | 140 | 0 | 0
SPONKE
11 | Dobava in montaža križnih sponk K.S. za spajanje dveh okroglih vodnikov Rf8mm, kot npr.: Hermi KON 07 Rf | kos | 105 | 0 | 0
| Dobava in montaža križnih sponk K.S. za spajanje okroglega in ploščatega vodnika, kot npr.: Hermi KON 02 A Rf | kos | 18 | 0 | 0
| Dobava in montaža križnih sponk K.S. za spajanje dveh ploščatih vodnikov, kot npr.: Hermi KON 01 A Rf | kos | 140 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža zvez traku s pločevino Z.P.T. komplet s kontaktno spojko: kovinske ograje, stopnice, stebri, okna vrata, rešetke… | kos | 85 | 0 | 0
MERILNI SPOJI
13 | Dobava in montaža merilnih sponk Z.T. izvedenih v povozni merilni omarici kot npr.: Hermi ZON 06, komplet z merilno sponko kot npr.: Hermi KON 02 A | kos | 10 | 0 | 0
14 | Dobava in montaža merilnih sponk Z.T. izvedenih nadometno, komplet z merilno sponko kot npr.: Hermi KON 02 A | kos | 27 | 0 | 0
15 | Dobava in montaža vertikalne zaščite 1500x50x1mm, komplet z nosilnim in pritrdilnim priborom | kos | 37 | 0 | 0
16 | Dobava in montaža Rf omarice dimenzij 20x30x10cm z vgrajeno zbiralko PE za priklop ozemljitvenih kablov za prireditve | kos | 2 | 0 | 0
OZEMLJITVE
17 | Dobava in polaganje zemljevoda Rf 30x3,5mm | m | 110 | 0 | 0
18 | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku Rf 30x3,5mm v zemljo okoli objekta | m | 690 | 0 | 0
19 | Strojni izkop kabelskega jarka globine 0,6 m, širine 0,2m v terenu III. ktg., po položitvi traku, planiranje in povrnitev v prvotno stanje | m | 670 | 0 | 0
20 | Ročni izkop kabelskega jarka globine 0,6 m, širine 0,2m v terenu III. ktg., na mestih kjer ne bo možen strojni izkop, po položitvi traku, planiranje in povrnitev v prvotno stanje | m | 20 | 0 | 0
21 | Odpiranje urejenih površin ( pralne plošče ) širine 1m, po izkopu, položitvi valjanca in zasutju povrnitev v prvotno stanje, s postopnim utrjevanjem in podložnim peskom | m2 | 30 | 0 | 0
22 | Zarez v asfalt širine 1m, po izkopu, položitvi valjanca in zasutju povrnitev v prvotno stanje - asfaltiranje, s predhodnim postopnim utrjevanjem in podložnim peskom | m2 | 48 | 0 | 0
IZENAČITVE POTENCIALA
23 | Dobava in montaža vodnika za izenačitev potenciala kovinskih mas na strehi katere so pod izoliranim sistemom (nosilci sončnih kolektorjev, nosilci dry coolerja…
| H07V-K 16mm2 (Ru/Ze) | m | 320 | 0 | 0
| H07V-K 25mm2 (Ru/Ze) | m | 220 | 0 | 0
24 | Dobava in montaža omarice za Rf omarice dimenzij 20x30x10cm z vgrajeno zbiralko PE za priklop ozemljitvenih kablov (omarica IP) | kos | 2 | 0 | 0
25 | Priklop ozemljitvenih kablov na kovinske konstrukcije, komplet z izdelavo kabelskega čevlja, luknje na konstrukciji, Cn hladne zaščite
| 16mm2 | kos | 52 | 0 | 0
| 25mm2 | kos | 4 | 0 | 0
24 | Najem dvižne teleskopske ploščadi za namestitev odvodov po fasadi (5dni) | kpl | 1 | 0 | 0
27 | Priprava in zavarovanje gradbišča | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Drobni material in transport gradbenih strojev in materiala |  | 10% |  | 0
29 | Meritev ozemljitvene upornosti in atesti |  | 5% |  | 0
30 | Priprava podatkov za izdelavo PID načrta strelovodne inštalacije in posredovanje projektantu | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj strelovodna inštalacija: |  |  |  |  | 0
II.I. Strelovodna inštalacija - demontaža
1 | Demontaža obstoječih lovilnih vodov iz pločevinastih streh
| FeZn 25x4mm | m | 450 | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječih nosilcev locilnih vodov iz strehe
| betonske kocke | kos | 400 | 0 | 0
3 | Odvoz demontiranega materiala na deponijo vključno s plačilom stroškov deponiranja | kpl | 1 | 0 | 0
Skupaj strelovodna inštalacija demontažna dela: |  |  |  |  | 0
Skupaj strelovodna inštalacija
II. | Strelovodna inštalacija |  |  |  | 0
II.I. | strelovodna inštalacija demontažna dela |  |  |  | 0
Skupaj brez DDV: |  |  |  |  | 0

## Sanacija strehe
IV. DODATNI HIDROIZOLACIJSKI SLOJ POŠEVNIH STREH |  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1 | Dobava in izvedba dodatnih slojev hidroizolacije na poševne strehe nad območji bazenov, kjer je obstoječa bitumenska hidroizolacija s posipom. Obstoječe bakrene obrobe se ohrani, v enotne cene izvedbe hidroizolacije je zajeta demontaža in ponovna montaža bakrenih obrob in vsi potrebni lovilni odri za sanacijo strehe
| a.) Sanacija obstoječe HI (lokalna odstranitev in zamenjava odstopajoče HI) - Ocenjeno cca 2% celotne površine: | 40 | m2 | 0 | 0
| b.) Impregnacija površine s sistemskih hitroveznim temeljnim premazom Voranstrich Universal | 2023 | m2 | 0 | 0
| c.)Varjenje 1. sanacijskega sloja s tolerančno ravnino spodaj za izenačevanje parnih tlakov, debelina traku 4,2 mm; temperaturni režim – 30 st.C do + 100 st.C; tip DU/E1 PYE KTP S4 (kot npr. Bauder Therm UL 50): | 2023 | m2 | 0 | 0
| d.) končni sloj : visoko plasto / elastomerni varilni trak deb. 5,2 mm, s posebnim nekrčljivim mrežnim nosilnim slojem 300 g/m2, klasifijacija B roof (t1), temperaturni režim – 40 st.C do + 150 st.C – tip DO/E1 PYE KTP 300 S5 (kot npr. Bauder Karat) | 2023 | m2 | 0 | 0
2 | dobava in montaža novih bakrenih obrob razvite širine do 50 cm | 40 | m1 | 0 | 0
DODATNI HIDROIZOLACIJSKI SLOJ POŠEVNIH STREH: |  |  |  |  | 0

## Sanacija betona
V. SANACIJA BETONA IN OGRAJE PROMENADE |  | enota | količina | cena/enoto | skupaj
1 | Dovoz in montaža gradbenega odra za izvajanje sanacijskih del na promenadi, demontaža po končanju del in odvoz z vsemi prenosi ter pomožnimi deli | m2 | 490 | 0 | 0
2 | Priprava podlage za sanacijo; odstranitev prahu s pranjem betonov promenade z visokotlačnim čistilcem | m2 | 876.49 | 0 | 0
3 | Morebitno čiščenje vidnih delov armature ter nanos zaščite pred rjavenjem na armaturo in lokalno na beton (ROEFIX Creteo®Repair CC 170 Antikorozijska zaščita). Dela se izvedejo lokalno. Obračun po celotni površini barvanega betona. | m2 | 876.49 | 0 | 0
4 | Nanos sanacijske malte (Creteo®Repair CC 130 Sanacijska malta za beton R3); lokalna reprofilacija poškodovanih delov betona ter 100% preplastitev z obdelavo: izravnava, glajenje, oziroma zaribavanje | m2 | 876.49 | 0 | 0
5 | Barvanje 2X z barvo za betone (ROEFIX Creteo®Repair - CC 173) v odtenku po izbiri naročnika | m2 | 876.49 | 0 | 0
6 | Čiščenje obstoječe barve in odstranitev korozije kovinske ograje promenade, nanašanje protikorozijske zaščite in novo barvanje v odtenku po izbiri naročnika. | m2 | 190 | 0 | 0
Sanacija in barvanje promenade - spodnji del in steri
7 | Nanos sanacijske malte (Creteo®Repair CC 130 Sanacijska malta za beton R3); lokalna reprofilacija poškodovanih delov betona | m2 | 30 | 0 | 0
8 | Priprava podlage za sanacijo; odstranitev prahu s pranjem betonov promenade z visokotlačnim čistilcem | m2 | 2407 | 0 | 0
9 | Barvanje 2X z barvo za betone (ROEFIX Creteo®Repair - CC 173) v odtenku po izbiri naročnika | m2 | 2407 | 0 | 0
SANACIJA BETONA IN OGRAJE PROMENADE: |  |  |  |  | 0