## Popis
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
PROJEKT: |  |  | GJI DOLINA
NAČRT VODOVODA
OBJEKT: |  |  | HIŠNI VODOVODNI PRIKLJUČKI
za novogradnje
NAROČNIK: |  |  | MOL, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
ŠT. NAČRTA: |  |  | V-574/19-PZI
DATUM: |  |  | DECEMBER 2019
dopolnitev februar 2020
A1: REKAPITULACIJA
VODOVODNI HIŠNI PRIKLJUČKI
1.0 ZEMELJSKA DELA | [5 empty] | € | 0
2.0 MONTAŽNA DELA | [5 empty] | € | 0
3.0 NABAVA MATERIALA | [5 empty] | € | 0
SKUPAJ | [5 empty] | € | 0
Koda | Šifra |  | Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
1.0 ZEMELJSKA DELA
Novi priključki.
|  | postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
|  | 1.1 | Določitev poteka trase vodovoda z upravljalcem in lastnikom objekta. | kos | 12 |  | 0
|  | 1.2 | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo cevi in jaškov -izkop ročno 20 % in strojno 80 %. Izkop brežine se izvaja v naklonu 65° do nivoja tampona, širina dna je 60 cm in povprečna globina izkopa je 1,30 m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo dna jarka v debelini 10 cm in nasutje nad cevjo v debelini 20 cm s peščenim materialom granulacije 0,02 - 8 mm ter strojno-ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20 cm do 30 cm pod končnim tlakom. Končna ureditv v sklopu zunnaje ureditve. Obračun za 1 m1. | m1 | 106 |  | 0
|  | 1,3 | Geodetski posnetek in vris cevi z jaški v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oz.veljavnem sistemu se odda v elektronski obliki. Obračun za 1 kos. | kos | 12 |  | 0
|  | 1.4 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
|  |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
2.0 MONTAŽNA DELA
|  | 2.1 | Montaža vodovodne cevi PE 100 d 32x3,0 mm za hišni priključek (montaža zaščitne cevi, vod.cevi v zaščitno cev, vključno s povezavo na ločno spojko pri zasunu in armaturo v merilnem mestu). | m1 | 106 |  | 0
|  | 2.2 | Montaža univerzalnega navrtnega zasuna za cevovod NL DN 100 z montažo vgradne garniture in cestne kape ter betonske podložke, vključno z zmanjševalnim kosom fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 12 |  | 0
|  | 2.3 | Montaža.spojnih kosov, krogelnih pip fi 1", krogelnih pip z izpustom fi 1" ter prehodnih spojk PE d 32 ter vodomera v vodomernem mestu | kos | 12 |  | 0
|  | 2,4 | Montaža tipskega zunanjega vodomernega jaška DN 100 cm, gl.1,7 m, povozni pokrov, vključno vsa zemeljska ter montažna dela z potrebnim materialom. | kos | 12 |  | 0
|  | 2.5 | Tlačni preizkus hišnih priključkov. Obračun za 1 kos. | m1 | 106 |  | 0
|  | 2.6 | Izpiranje cevi hišnih priključkov. | m1 | 106 |  | 0
|  | 2.7 | Nabava in polaganje signalnega traku nad cevmi hišnih priključkov. | m1 | 106 |  | 0
|  | 2.8 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškovpo dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
3.0 NABAVA MATERIALA
|  | 3.1 | PE cev tip 100 d 32x3,0 mm (PN 16) - vodovodna cev. | m1 | 106 |  | 0
|  | 3.2 | PE cev tip 80 d 63x4,7 mm -zaščitna cev | m1 | 106 |  | 0
|  | 3.3 | Univerzalni navrtni zasun za cevovod DN 100 z vgradno garnituro in cestno kapo ter betonsko podložko, vključno z zmanjševalnim kosom fi 6/4"/1" in prehodno ločno spojko-ISO FITING d 32 za PE cev za prevezavo. | kos | 12 |  | 0
|  | 3,4 | Dobava tipskega zunanjega poliestrskega vodomernega jaška DN 100 cm, h= 170 cm-tipski jašek. | kos | 12 |  | 0
|  | 3,5 | Zmanjševalni kos fi 1"/3/4" | kos | 24 |  | 0
|  | 3,6 | Kroglena pipa fi 1" | kos | 12 |  | 0
|  | 3,7 | Kroglena pipa fi 1" z izpustom | kos | 12 |  | 0
|  | 3,8 | Vodomer DN 20 z impulznim izhodom za daljinsko odčitavanje podatkov; vključno spojke, konzola za vodomer. | kos | 12 |  | 0
|  | 3,9 | ISO spojka d 32/1'' za prevezavo cevi pri jaških | kos | 12 |  | 0
|  | 3,10 | Transportni stroški nabave materiala | kos | 1 |  | 0
|  | 3,11 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala. |  |  |  | 0
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0