## Popis
#N/A
#N/A
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
PROJEKT: |  |  | VODOVOD POT V DOLINO, BIZOVIK
NAČRT VODOVODA
OBJEKT: |  |  | JAVNI VODOVOD
ŠT. NAČRTA: |  |  | V-574/19
DATUM: |  |  | December 2019
dopolnitev: februar 2020
PROJEKT: |  |  | NAČRT VODOVODA
REKAPITULACIJA :
A. JAVNI VODOVOD | [5 empty] | € | 0
A1.VODOVODNI PRIKLJUČKI | [5 empty] | € | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | € | 0
Davek na dodano vrednost (22%): | [5 empty] | € | 0
PROJEKTANTSKA OCENA (skupaj z DDV): | [5 empty] | € | 0
A: REKAPITULACIJA
1.0 PREDDELA IN OSTALA DELA | [5 empty] | € | 0
2.0 ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA | [5 empty] | € | 0
3.0 MONTAŽNA DELA | [5 empty] | € | 0
4.0 NABAVA MATERIALA | [5 empty] | € | 0
SKUPAJ | [5 empty] | € | 0
Koda | Šifra |  | Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
1.0 PREDDELA IN OSTALA DELA
|  | postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
|  | 1,1 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo cest. režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice znaki, svetlobna telesa,... Po končanih delih odstranitev le-te. V SKLOPU CELE GRADNJE | kos | 1 |  | 0
|  | 1,2 | Izdelava, namestitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču ter po končanju del odstranitev le-te. Obračun po dejanskih stroških.- V SKLOPU CELEGA GRADBIŠČA. | kos | 1
|  | 1.3 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 306 |  | 0
|  | 1.4 | Izdelava posnetka obstoječega stanja terena po zakoličbi cevovoda zaradi pravilne vzpostavitve terena v prvotno stanje po izvedenih delih (cesta, robniki, ograja, dvorišča ..), Obračun za komplet. | kos | 1 |  | 0
|  | 1.5 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oz.veljavnem se odda v elektronski obliki. Obračun za 1 m1. | m1 | 116 |  | 0
|  | 1.6 | Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m1. | m1 | 116 |  | 0
|  | 1.7 | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji ter skladno z zahtevo bodočega upravljalca vodovoda oddaja v projektni obliki-2x tudi 1x v elektronski obliki. | kos | 1 |  | 0
|  | 1.8 | Izdelava varnostnega načrta po gradbeni zakonodaji pred pričetkom gradnje - v sklopu ostale gradnje . | kos | 1
|  | 1.9 | Izvedba projektantskega nadzora pri gradnji . | ur | 1 |  | 0
|  | 1.1 | Sodelovanje in nadzor geomehanika med gradnjo. | ur | 1 |  | 0
|  | 1.11 | Izdelava vodilne mape PIDa v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami z dokazili o zanesljivosti objekta, kompletna dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda v skaldu z ZGO-1 in dopolnitvami - SKUPNO ZA CELOTEN PROJEKT . | kos | 1 |  | 0
|  | 1,12 | Izdelava ELABORATA o ravnanju z odpadki, ki nastanejo ori gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz.predpisi za tovrstno področje - SKUPNO ZA CELOTEN PROJEKT. | kos | 1
|  |  | PREDDELA IN OSTALA DELA |  |  | skupaj | 0
2.0 ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
Op.upoštevana predvidena ureditev celega območja gradnje objektov
z dovozom in komunalnimi vodi.
Faktor razrahljivosti upoštevan v ceni na enoto.
|  | 2,1 | Priprava gradbišča v dolžini L=116 m; odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. | m1 | 116 |  | 0
|  | 2,2 | Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 25 |  | 0
|  | 2,3 | Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v stanje po zunanji ureditvi območja. | m1 | 116 |  | 0
|  | 2,4 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 18 |  | 0
|  | 2,5 | Rezkanje asfaltnega cestišča v debelini do 11 cm s poravnanjem, zavaljanjem, zarezom in zagotovitev prevoznosti do končne ureditve ali rušenje debeline do 11 cm v potrebni širini,z zarezom, odvozom na trajno lastno deponijo, vključno stroški deponije-dejanska širina. Obračun za 1 m2 - V SKLOPU UREDITVE KRIŽIŠČA. | m2 | 0 |  | 0
|  | 2,6 | Strojni zkop jarka globine 0.0-4.0 m v terenu III-IV. kat. z nakladanjem na kamion Brežine se izvajajo v naklonu 65° do nivoja -0.10 m do novega terena. Obračun za 1 m3.
|  |  | v terenu III.ktg. 90% | m3 | 186 |  | 0
|  |  | v terenu IV.ktg. 10% | m3 | 21 |  | 0
|  | 2,7 | Ročni izkop v terenu III. -VI. kat. globine 0.0-4.0 m širine jarka do 3 m. z nakladanjem na kamion. Obračun za 1 m3. | m3 | 23 |  | 0
|  | 2,8 | Dovoz odkopanega materiala na začasno gradbeno deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 106 |  | 0
|  | 2,9 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 64 |  | 0
|  | 2,10 | Nabava in dobava 2x sejanega peska fr.0.02-8 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm , s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 7.5 |  | 0
|  | 2,11 | Nabava, dobava in izdelava nasipa do 20 cm nad temenom cevi. Na pešč. post. se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm iz 2xsejanega peska fr. 0,02 - 8 mm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standard. Proktor. postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 28 |  | 0
|  | 2,12 | Dobava izbranega tamponskega drobljenca fr.0.02-100 mm za zasip do višine potrebne za končno ureditev terena in z začasnim zasipom do terena (do končne ureditve ceste), s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm-obstoječ material, vključno dovoz z začasne deponije. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 74 |  | 0
|  | 2,13 | Dobava izbranega tamponskega drobljenca fr.0.02-100 mm za zasip do višine potrebne za končno ureditev terena in z začasnim zasipom do terena (do končne ureditve ceste), s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm-NOV material (30%), vključno z dovozom. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 32 |  | 0
|  | 2,14 | Dovoz odkopanega materiala-višek materiala pred dokončno ureditvijo terena in iz začasne deponije- na trajno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 228 |  | 0
|  | 2,15 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0.02-32 mm in izdelava zgornjega ustroja ceste v deb. 40 cm z začasnim zasipom do terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm. Obračun za 1 m3 (cca 20% cele širine ceste) | m3 | 60 |  | 0
|  | 2,16 | Asfaltiranje cestišča- v sklopu UREDITVE KRIŽIŠČA IN CESTE. | m2 | 0 |  | 0
|  | 2,17 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 4 |  | 0
|  | 2,18 | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidrantov. Obsip hidrantov s primernim gramoznim materialom fr.0.02-60 mm (cca 2 m3/ kos). Ureditev terena v novo stanje. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
|  | 2,19 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.20 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje. | kos | 7 |  | 0
|  | 2,20 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
|  | 2,21 | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
PREČKANJE S KOMUNALNIMI VODI
|  | 2,22 | Križanje projektiranega vodovoda preko obstoječe cevi javnega vodovoda, ki bo ukinjena. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 2 |  | 0
|  | 2,23 | Križanje projektiranega vodovoda s priključki z ostalimi komunalnimi vodi brez zaščitne cevi. Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 25 |  | 0
|  | 2,24 | Izgradnja zbirnega izpustnega jaška iz bet. cevi fi 80 cm, položene v podl. bet. C12/15, deb. 15 cm. Objekt je pokrit z LŽ pokrovom DN 800 mm z zaklepom. Dobava in položitev izpustne cevi PE d 110 l=6 m med jaškom in brežino. V ceni so upošt. stroški izkopa, utrditev dna terena, montažna izgradnja objekta po gradbenem načrtu, izvedba preboja stene in škarpe potoka -za montažo fazonskega kosa in cevi skupaj z zatesnitvijo in obbetoniranjem z betonom C25/30, zasip gradbene jame, ureditev v prvotno stanje in ostala dela. Obračun za kompletno izvedeni objekt. h=1,0 m | kos | 1 |  | 0
ČAS GRADNJE
|  | 2,25 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin (ceste, poti) v času rušitve zgornjega ustroja (asfalt, makadam) do vzpostavitve v prvotno stanje z upoštevanjem stroškov dela in materiala . Obračun za m1. | m1 | 116 |  | 0
|  | 2,26 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. | kos | 1 |  | 0
|  |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
3.0 MONTAŽNA DELA
|  | 3.1 | Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | kos | 1 |  | 0
|  | 3.2 | Nakladanje, razkladanje in prevoz vodovodnega materiala in orodja po gradbišču od deponije do mesta vgradnje. | m1 | 116 |  | 0
|  | 3.3 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi v jarek ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 116 |  | 0
|  | 3.4 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | kos | 25 |  | 0
|  | 3.5 | Montaža NL cevi DN 100. | m1 | 116 |  | 0
|  | 3.6 | Montaža zaščitne cevi DN 250 GRP za cev NL DN 100- pod saniranim mostom. | m1 | 7 |  | 0
|  | 3,7 | Demontaža obstoječih cevi pri priključitvah novih in prekinitvah, z začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Odvoz demontiranih delov, tudi ukinjenih cevi na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | kos | 1 |  | 0
|  | 3,8 | Montaža NL fazonskih kosov DN 80 | kos | 12 |  | 0
|  | 3,9 | Montaža NL fazonskih kosov DN 100 | kos | 13 |  | 0
|  | 3,10 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 80 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
|  | 3.1 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 100 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
|  | 3.11 | Prenos, spuščanje in montaža podtalnega hidranta DN 80 s cestno kapo . Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
|  | 3,12 | Prenos, spuščanje in montaža odzračevalne garniture DN 50-podzemna izvedba s s cestno kapo. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
|  | 3,13 | Prenos, spuščanje in montaža žabjega pokopca DN 80. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
|  | 3,14 | Tlačni preizkus cevovoda- priprava na preizkus po EN 805, možna izvedba v več fazah, po odsekih.Obračun po dejanskih stroških - za m1. | m1 | 106 |  | 0
|  | 3,15 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 m1. | m1 | 106 |  | 0
|  | 3,16 | Nabava in polaganje signalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 106 |  | 0
|  | 3,17 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za kos. | kos | 5 |  | 0
|  | 3,18 | Preizkus hidrantov na novem cevovodu s pridobitvijo potrdila o delovanju. Obračun za kos. | kos | 1 |  | 0
|  | 3,19 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškovpo dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
4.0 NABAVA MATERIALA
CEVI (Al-ZN zunanja zaščita v nanosu 400g/m2):
|  | 4.1 | NL Natural cev C40, s tesnili, l=6.00 m, DN 100 | m1 | 90 |  | 0
|  | 4.2 | NL Natural cev C40, Standard spoj z Vi tesnili, l=6.00 m, DN 100 | m1 | 30 |  | 0
|  | 4.3 | Vmesni cevni kos, l=500 mm, NL DN 100 | kos | 7 |  | 0
|  | 4.4 | Zaščitna cev GRP DN 250 z vodili za namestitev vodovodne cevi (3 kosi). | m1 | 7 |  | 0
NL FAZONSKI KOSI:
|  | 4.5 | F kos, PN 10, DN 100 | kos | 2 |  | 0
|  | 4,6 | T kos, PN 10, DN 100/100 | kos | 1 |  | 0
|  | 4,7 | T kos, PN 10, DN 100/50 | kos | 1 |  | 0
|  | 4,8 | N kos, PN 10, DN 80. | kos | 3 |  | 0
|  | 4,9 | Q kos, PN 10, DN 80. | kos | 3 |  | 0
|  | 4,10 | NL FF kos, l=500 mm, PN 10, DN 80 | kos | 1 |  | 0
|  | 4,11 | NL FF kos, l=600 mm, PN 10, DN 80 | kos | 1 |  | 0
|  | 4,12 | NL FF kos, l=1000 mm, PN 10, DN 80 | kos | 4 |  | 0
|  | 4,13 | NL FFR kos, PN 10, DN 100/80 | kos | 1 |  | 0
NL fazonski kos, sidrani z VI tesnili, v kompletu z VI tesnili
|  | 4,14 | MMA kos, PN 10, Vi spoj, DN 100/80. | kos | 1 |  | 0
|  | 4,15 | MMK kos 11°, PN 10, Vi spoj, DN 100. | kos | 2 |  | 0
|  | 4,16 | MMK kos 45°, PN 10, Vi spoj, DN 100. | kos | 4 |  | 0
|  | 4,17 | MMQ, PN 10, Vi spoj, DN 100. | kos | 1 |  | 0
VODOVODNE ARMATURE
|  | 4,18 | Zasun DN 80, PN 16, kratka izvedba, s teleskopsko vgradilno garnituro (1,3-2,0 m), talno kapo in montažno podložno ploščo | kos | 1 |  | 0
|  | 4,19 | Zasun DN 80, PN 16, kratka izvedba, s teleskopsko vgradilno garnituro (2,8 m-podaljšana), talno kapo in montažno podložno ploščo | kos | 1 |  | 0
|  | 4,20 | Zasun DN 100, PN 16, kratka izvedba, s teleskopsko vgradilno garnituro (1,3-2,0 m), talno kapo in montažno podložno ploščo | kos | 1 |  | 0
|  | 4,21 | Podtalni hidrant DN 80,s cestno kapo s podložko, z vgradno dolžino l=1,25 m. | kos | 1 |  | 0
|  | 4,22 | Odzračevalna garnitura podzemna izvedba s cestno kapo in betonsko podložko, PN 16, hvgr= 1.0 m , DN 50.(max zračni pretok 3,2 m3/min)-DIN 2501 | kos | 1 |  | 0
|  | 4,23 | Žabji poklopec na prirobnico, DN 80 | kos | 1 |  | 0
Vijačni material za medprirobnične spoje fazonskih kosov, armatur in spojnih kosov je zajet v ceni fazonov, armatur in spojnih kosov
SPOJNI KOSI
|  | 4,24 | Univerzalna spojka E, razstavljiva, iz nodularne litine GGG 400, z zunanjo in notranjo zaščito, tesnili v skladu z ISO 4633 in spojnim materialom- za cev DN 100, PN 10, DN 100 | kos | 2 |  | 0
|  | 4,25 | Transportni stroški dobave materiala. | kos | 1 |  | 0
|  | 4,26 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala | kos | 1 |  | 0
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0