## Splošno
SPLOŠNO:
(-) Dela je potrebno izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. Uporabljati je potrebno samo materiale, ki ustrezajo predpisom in standardom.
(-) Za vse vgrajene materiale mora izvajalec del predložiti dokumentacijo (atesti, certifikati, meritve....).
(-) Izvajalec del mora pri izvedbi del upoštevati navodila tehničnega poročila.
(-) V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi naslednji stroški:
... ureditev gradbišča, postavitev gradbiščne table, zaščitna ograja in obvestila ter ostala pripravljalna dela, z vsemi deli in materialom ter dnevno čiščenje gradbišča,
... ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem,
... izvedba dela po popisu iz postavke in načrta,
... zavarovanja gradbišča,
... začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti,
... koordinacija med investitorjem, upravljalci, izvajalci, podizvajalci in soglasodajalci,
... sortiranje odpadkov na gradbišču (gradbiščni odpadki), stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter plačilo stroškov deponije in taks (če v postavki ni drugače določeno)
(-) Obračun se mora izvajati na osnovi dejansko opravljenih količin, katere z vpisom v gradbeni dnevnik potrdi odgovorni nadzornik.

## Rekapitulacija
JAVNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA V OBMOČJU OPPN 252 STANOVANJSKA SOSESKA BRDO - ENOTA E3
MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Rekapitulacija
Št. postavke | Opis |  | Znesek v EUR brez DDV
Novogradnja |  | PZI
1 | KANALIZACIJA ZA ODPADNO VODO |  | 0
1.1 | PREDDELA | 0
1.2 | ZEMELJSKA DELA | 0
1.3 | KANALIZACIJSKA DELA | 0
2 | METEORNA KANALIZACIJA |  | 0
2.1 | PREDDELA | 0
2.2 | ZEMELJSKA DELA | 0
2.3 | KANALIZACIJSKA DELA | 0
3 | VODOVOD |  | 0
3.1 | PRIPRAVLJALNA DELA | 0
3.2 | GRADBENA DELA | 0
3.3 | MONTAŽNA DELA | 0
3.4 | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA | 0
4 | PLINOVOD |  | 0
4.1 | GRADBENA DELA | 0
4.2 | STROJNA DELA | 0
5 | TUJE STORITVE |  | 0
5.1 | TUJE STORITVE | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  | 0
DDV (22%) |  |  | 0
SKUPAJ (Z DDV) |  |  | 0
V priloženem popisu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68 člen ZJN-3).

## Fek. kanal
JAVNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA V OBMOČJU OPPN 252 STANOVANJSKA SOSESKA BRDO - ENOTA E3
KANALIZACIJA ZA ODPADNO VODO
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
1.1 | PREDDELA |  |  |  |  | 2.1.
1.1.1 | GEODETSKA DELA |  |  |  |  | 2.1.1
1.1.1.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 53 |  | 0 | 1
1.1.1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 3 |  | 0 | 2
1.1.1.3 | Nepredvidena dela vpisna v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika | 5% |  |  | 0 | 3
1.1.1 | Skupaj GEODETSKA DELA: |  |  |  | 0 | 2.1.1
1.1 | SKUPAJ PREDDELA |  |  |  | 0 | 2.1
1.2 | Zemeljska dela |  |  |  |  | 2.2
1.2.1 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 2.2.1
1.2.1.1 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo. Obračun po dejanskih kubaturah. | m3 | 10 |  | 0 | 1
1.2.1.2 | Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 2km, s stroškom začasne deponije. | m3 | 201 |  | 0 | 2
1.2.1.3 | Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 184 |  | 0 | 3
1.2.1.4 | Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 2 km, s stroškom začasne deponije | m3 | 21 |  | 0 | 4
1.2.1.5 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. | ur | 15 |  | 0 | 5
1.2.1.6 | Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 153.0375 |  | 0 | 6
1.2.1.7 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 67 |  | 0 | 7
1.2.1.8 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 7 |  | 0 | 8
1.2.1.9 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 47 |  | 0 | 9
1.2.1.10 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 % zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne deponije. | m3 | 41 |  | 0 | 10
1.2.1.11 | Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala z utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku; vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. | m3 | 10 |  | 0 | 11
1.2.1.12 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z jeklenimi opaži -sistem z vodili (SBH, KRINGS ali podobno) . Globina jarka do 4,0m. Vključno z vsemi pomožnimi materiali, deli in transporti. | m2 | 15 |  | 0 | 12
1.2.1.13 | Humuziranje (globina 50 cm) in zatravitev zelenice na poti Rdečega križa | m2 | 15 |  | 0 | 13
1.2.1 | Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0 | 2.2.1
| Nepredvidena dela vpisna v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika | 5% |  |  | 0
1.2 | Zemeljska dela |  |  |  | 0 | 2.2
1.3 | Kanalizacijska dela |  |  |  |  | 2.4
1.3.1 | MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 2.4.1
1.3.1.1 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 250 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 53 |  | 0 | 1
1.3.1.2 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Premer jaška 1000mm, globina 1 - 2 m. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 8mm. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C25/30. | kos | 1 |  | 0 | 2
1.3.1.3 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Premer jaška 1000mm, globina 2 - 3 m. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 8mm. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C25/30. | kos | 1 |  | 0 | 3
1.3.1.4 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Premer jaška 1000mm, globina 3 - 4 m. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 8mm. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C25/30. | kos | 1 |  | 0 | 4
1.3.1.5 | Izdelava priklopa na kanalizacijski zbiralnik z vpadom. Izdelati iz ustreznih cevi in fazonskih kosov iz poliestra. | kos | 1 |  | 0 | 5
1.3.1.6 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-2 nosilnosti D 400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Tip Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. | kos | 3 |  | 0 | 6
1.3.1.7 | Nabava, dobava in montaža fazonskega kosa za priklop hišnega priključka iz PVC cevi DN 200mm. V ceni zajeti vsi fazonski kosi, obbetoniranje priklopa z betonom C16/20, vsa pomožna dela, materiali in prenosi. Skladno z detajlom iz načrta. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 1 |  | 0 | 7
1.3.1.8 | Nepredvidena dela vpisna v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika | 5% |  |  | 0 | 8
1.3.1 | Skupaj MONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0 | 2.4.1
1.3.2 | OSTALA DELA |  |  |  |  | 2.4.2
1.3.2.1 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m1 | 53 |  | 0 | 1
1.3.2.2 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 53 |  | 0 | 2
1.3.2.3 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 53 |  | 0 | 3
1.3.2.4 | Nepredvidena dela vpisna v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika | 5% |  |  | 0 | 4
1.3.2 | Skupaj OSTALA DELA: |  |  |  | 0 | 2.4.2
1.3 | Kanalizacijska dela |  |  |  | 0 | 2.4

## Met. kanal
JAVNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA V OBMOČJU OPPN 252 STANOVANJSKA SOSESKA BRDO - ENOTA E3
METEORNA KANALIZACIJA
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
2.1 | Preddela
2.1.1 | GEODETSKA DELA
2.1.1.1 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 51 |  | 0 | 1
2.1.1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 3 |  | 0 | 2
2.1.1.3 | Nepredvidena dela vpisna v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika | 5% |  |  | 0 | 3
2.1.1 | Skupaj GEODETSKA DELA: |  |  |  | 0 | 3.1.1
2.1.2 | ČIŠČENJE TERENA |  |  |  |  | 3.1.2
2.1.2.1 | Odstranitev grmovja na redko porasli površini (do 50 % pokritega tlorisa) - strojno, vključno z odvozom in s stroški deponiranjana stalni deponiji | m2 | 10 |  | 0 | 1
2.1.2.5 | Nepredvidena dela vpisna v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika | 5% |  |  | 0 | 5
2.1.2 | Skupaj ČIŠČENJE TERENA: |  |  |  | 0 | 3.1.2
2.1 | Skupaj Preddela |  |  |  | 0 | 3.1
2.2 | Zemeljska dela |  |  |  |  | 3.2
2.2.1 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  |  | 3.2
2.2.1.1 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom na začasno deponijo. Obračun po dejanskih kubaturah. | m3 | 10 |  | 0 | 1
2.2.1.2 | Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 2km, s stroškom začasne deponije. | m3 | 691 |  | 0 | 2
2.2.1.3 | Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo po izboru izvajalca, vključno s stroški deponije. | m3 | 168 |  | 0 | 3
2.2.1.4 | Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 2 km, s stroškom začasne deponije | m3 | 20 |  | 0 | 4
2.2.1.5 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. | ur | 30 |  | 0 | 5
2.2.1.6 | Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 520.695 |  | 0 | 6
2.2.1.7 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 240 |  | 0 | 7
2.2.1.8 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 26 |  | 0 | 8
2.2.1.9 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 209 |  | 0 | 9
2.2.1.10 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 % zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne deponije. | m3 | 691 |  | 0 | 10
2.2.1.11 | Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala z utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku; vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. | m3 | 10 |  | 0 | 11
2.2.1.12 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z jeklenimi opaži -sistem z vodili (SBH, KRINGS ali podobno) . Globina jarka do 4,0m. Vključno z vsemi pomožnimi materiali, deli in transporti. | m2 | 20 |  | 0 | 12
2.2.1 | Skupaj ZEMELJSKA DELA: |  |  |  | 0 | 3.2
| Nepredvidena dela vpisna v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika | 5% |  |  | 0
2.2 | Zemeljska dela |  |  |  | 0 | 3.2
2.3 | Kanalizacijska dela |  |  |  |  | 3.4
2.3.1 | MONTAŽNA DELA |  |  |  |  | 3.4.1
2.3.1.1 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 400 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 51 |  | 0 | 1
2.3.1.2 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Premer jaška 1000mm, globina 4 - 5 m. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 8mm. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C25/30. | kos | 3 |  | 0 | 2
2.3.1.3 | Izdelava priklopa na kanalizacijski zbiralnik z vpadom. Izdelati iz ustreznih cevi in fazonskih kosov iz poliestra. | kos | 1 |  | 0 | 3
2.3.1.4 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-2 nosilnosti D 400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Tip Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. | kos | 3 |  | 0 | 4
2.3.1.5 | Nepredvidena dela vpisna v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika | 5% |  |  | 0 | 5
2.3.1 | Skupaj MONTAŽNA DELA: |  |  |  | 0 | 3.4.1
2.3.2 | OSTALA DELA |  |  |  |  | 3.4.2
2.3.2.1 | Izvedba križanja z obstoječim vodovodom. | kos | 1 |  | 0 | 1
2.3.2.2 | Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m1 | 51 |  | 0 | 2
2.3.2.3 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 51 |  | 0 | 3
2.3.2.4 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 51 |  | 0 | 4
2.3.2.5 | Nepredvidena dela vpisna v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika | 5% |  |  | 0 | 5
2.3.2 | OSTALA DELA |  |  |  | 0 | 3.4.2
2.3 | Kanalizacijska dela |  |  |  | 0 | 3.4

## Vodovod
JAVNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA V OBMOČJU OPPN 252 STANOVANJSKA SOSESKA BRDO - ENOTA E3
VODOVOD
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
3.1 | PRIPRAVLJANA DELA
opomba: priprava gradbišča je predmet Načrta prometnih površin
1 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 59 |  | 0
2 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, oznaka križanj in stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 3 |  | 0
3 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
4 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti pripravljalnih del. | 10% |  |  | 0
3.1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
3.2 | GRADBENA DELA
opomba: Izkop gradbenega jarka je upoštevan od nivoja nivelete. Predvidena je odstranitev gradbišče poti v deb. 30 cm in odvoz na začasno deponijo gradbenega materiala. Po končani vgradnji vodovoda se izvede zasip jarka do nivoja gradbiščne poti z izkopanim materialom, nato se ponovno izvede gradbiščna pot v deb. 30 cm. Polovica izkopanega materiala se uporabi za ponoven zasip gradbenega jarka, preostali del se odeplje na trajno deponijo gradbenega materiala. Dodaten del zasipa se izvede z dobavljenim drobljencem GW/GP 0/100. Končna ureditev vozišča se izvede skladno z Načrtom prometnih površin.
Koeficient razrahljivosti materiala je upoštevan v ceni za enoto.
Čiščenje terena po končanih delih je predmet Načrta prometnih površin.
1 | Strojni izkop nasipa gradbiščne poti, deb. 0,30 m z nakladanjem na kamion. Obračun za 1 m3. | m3 | 26 |  | 0
2 | Strojni izkop jarka globine do 2,0 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 51 |  | 0
3 | Strojni izkop jarka globine do 2,0 m v terenu IV. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 13 |  | 0
4 | Ročni izkop jarka globine do 2,0 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 4 |  | 0
5 | Odvoz odkopanega materiala gradbiščne poti na začasno deponijo materiala za gradbiščno pot z nakladanjem na kamion in razkladanjem. Cena na enoto vsebuje strošek deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 26 |  | 0
6 | Odvoz odkopanega materiala na začasno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion in razkladanjem. Cena na enoto vsebuje strošek deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 33 |  | 0
7 | Odvoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo do 15 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 35 |  | 0
8 | Stroški trajne deponije gradbenega materiala. Obračun za 1 m3. | m3 | 35 |  | 0
9 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 37 |  | 0
10 | Nabava in dobava peska gr. 0-16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm, s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 4 |  | 0
11 | Nabava, dobava in izdelava nasipa 20 cm nad temenom cevi iz peska granulacije 0-16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 16 |  | 0
12 | Dovoz izkopanega materiala z začasne gradbene deponije in zasip jarka z izkopanim materialom do nivoja tampona z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 33 |  | 0
13 | Dobava, nabava zasipnega materiala -kamniti drobljenec GW/GP 0/100 in zasip jarka do nivoja tampona z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 13 |  | 0
14 | Dovoz izkopanega materiala z začasne gradbene deponije in izvedba začasne transpotne poti v debelini 30 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 26 |  | 0
15 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 9 |  | 0
16 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
17 | Nabava in vgradnja sider in stebričkov označevalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Sidro: vroče cinkano, dolžina 600 mm. Stebriček: Al cev d 50 mm, višina 2400 mm. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
18 | Obsip hidrantov in odzračevalnih garnitur z gramoznim materialom (cca 2 m3/ kos fr., 16-32 mm). Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
19 | Rušenje površine in izkop gradbene jame na mestu demontaže obstoječega odcepa. Zasip gradbene jame in ponovno asfaltiranje kolesarske steze. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
20 | Križanja z ostalimi obst. komunalnimi vodi. Izkop na mestih križanj se izvaja ročno. Za podporo obstoječega komunalnega voda se izvede lesen provizorij. Dela se izvaja pod nadzorom upravljalca oz. vzdrževalca komunalnega voda.
| proj. vodovod pod obst. vodom javne razsvetljave - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 1 |  | 0
21 | proj. vodovod pod obst. plinovodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 2 |  | 0
| proj. vodovod pod proj. sanitarnim kanalom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 1 |  | 0
22 | proj. vodovod pod proj. meteornim kanalom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 4 |  | 0
23 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 30 |  | 0
24 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. | 10% |  |  | 0
| GRADBENA DELA |  |  |  | 0
3.3 | MONTAŽNA DELA
Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
1 | priprava 100% | kos | 1 |  | 0
2 | vzpostavitev 100% | kos | 1 |  | 0
3 | Prekinitev oskrbe na obstoječem vodovodnem cevovodu z obvestilom porabnikom. Ocena stroškov. | kos | 1 |  | 0
4 | Izpraznitev obstoječega cevovoda DN 150, odrez cevi za izvedbo novega priključka. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
5 | Demontaža obstoječih fazonskih kosov in armatur, kot npr. zasuni, hidranti, cestne kape, vgradne garniture, premerov DN 50 do DN 100. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
6 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 100 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 49 |  | 0
7 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 19 |  | 0
8 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže 25-50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
9 | Montaža poliesterske cevi DN 200 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 13 |  | 0
10 | Montaža drsnih vodil na cevovod NL DN 100. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
11 | Montaža NL cevi DN 100 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 49 |  | 0
12 | Montaža ravnih vmesnih cevnih kosov DN 100. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
13 | Montaža fazonskih kosov DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
14 | Montaža fazonskih kosov DN 100 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 7 |  | 0
15 | Montaža fazonskih kosov DN 150 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
16 | Montaža fazonskih kosov DN 100 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
17 | Montaža spojnih kosov DN 150 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
18 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
19 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 100, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
20 | Montaža nadtalnega hidranta, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
21 | Montaža odzračevalne armature s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
22 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za 1 kos. | kos | 6 |  | 0
23 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
24 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
25 | Izvedba meritev pretokov vode na hidrantih. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
26 | Nabava in polaganje opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 49 |  | 0
27 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. | 10% |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
3.4 | NABAVA MATERIALA
cevi
1 | NL cev, standard C40, NATURAL, s tesnilom za Standard spoj, DN 100. | m1 | 30 |  | 0
2 | NL cev, standard C40, NATURAL, s tesnilom za Vi spoj, DN 100. | m1 | 30 |  | 0
3 | Kanalizacijska poliesterska cev GRP, DN 250, SN 8. | m1 | 13 |  | 0
NL ravni vmesni cevni kosi
1 | ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, DN 100 | kos | 1 |  | 0
NL fazonski kosi, prirobnični spoj
1 | T kos, PN 10-16, DN 100/80. | kos | 2 |  | 0
2 | T kos, PN 10-16, DN 150/100. | kos | 1 |  | 0
3 | F kos, PN 10-16, DN 100. | kos | 1 |  | 0
4 | E kos, Vi spoj, PN 10-16, DN 100. | kos | 1 |  | 0
5 | FF kos, l=500 mm, PN 10-16, DN 80. | kos | 1 |  | 0
6 | FFR kos, PN 10-16, DN 100/80. | kos | 1 |  | 0
7 | N kos, PN 10-16, DN 80. | kos | 1 |  | 0
8 | X kos, PN 10-16, DN 80. | kos | 1 |  | 0
9 | X kos, PN 10-16, DN 100. | kos | 2 |  | 0
10 | NL fazonski kosi, obojčni spoj
11 | MMA kos, PN 10-16, Vi spoj, DN 100/100. | kos | 1 |  | 0
12 | NL spojni kosi, prirobnični spoj
13 | Univerzalna spojka za NL cev, PN 10, DN 150. | kos | 2 |  | 0
14 | NL vodovodne armature
15 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 2 |  | 0
16 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 100, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 2 |  | 0
17 | Nadtalni hidrant, lomna izvedba, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.25 m. | kos | 1 |  | 0
18 | Odzračevalna armatura, z vgradno dolžino l=1.10 m, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 10. | kos | 1 |  | 0
drsna vodila
| Drsna vodila za cev NL DN 100 z višino noge 50 mm. | kos | 2 |  | 0
profilirana medprirobnična tesnila z jeklenim obročem
| DN 80 | kos | 7 |  | 0
| DN 100 | kos | 8 |  | 0
| DN 150 | kos | 2 |  | 0
vijaki z matico in podložko iz nerjavečega materiala
| za DN 80 - M16/70 | kos | 56 |  | 0
| za DN 100 - M 16/70 | kos | 64 |  | 0
| za DN 150 - M 20/80 | kos | 16 |  | 0
4 | Dodatni in nepredvideni material: 10% od vrednosti. | 10% |  |  | 0
| Transportni stroški nabave materiala. | kos | 1 |  | 0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  |  | 0

## Plinovod
JAVNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA V OBMOČJU OPPN 252 STANOVANJSKA SOSESKA BRDO - ENOTA E3
PLINOVOD
Št. postavke | Opis | Količina | Enota | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.1 | PLINOVOD 1082, PE 63x5,8 - ukinitev odcepa
OZNAKA E
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 3 | m1 |  | 0
2 | Površinski odkop humusa - rob jarka
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z odlaganjem na rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame z vsemi manipulacijami. Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa, ponovna zatravitev v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali s premetom materiala do 10 m.
|  | 5 | m2 |  | 0
3 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 6 | m2 |  | 0
4 | Asfalt - vgradnja pločnik - enoslojni
Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije. Kolesarska steza obarvana z rdečim pigmentom.
| bitumenski beton BB 8k; d = 4 cm | 6 | m2 |  | 0
5 | Granitne kocke - tlak
Rušenje tlaka iz granitnih kock, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih kock 10/10 cm na betonsko podlago kvalitete C12/15 in debeline od 7 do 10 cm. Fuge položenih granitnih kock se polnijo s epoksidno fugirno maso v prvotni barvi.
|  | 1 | m2 |  | 0
5 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 2 | m2 |  | 0
7 | Kombinirani izkop - odmet ob rob jarka
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m, z odmetom na rob jarka oz. na začasno deponijo na gradbišču.
| a) strojni izkop | 4 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 1 | m3 |  | 0
8 | Delovni plato
Izkop in ponovna izdelava začasnega delovnega platoja (pred pričetkom izvajanja voziščne konstrukcije) iz drobljenega naravnega kamnitega materiala v debelini do 60 cm. V ceni je zajet izkop do globine 60 cm, prevoz do začasne gradbene deponije, prevoz materiala iz začasne gradbene deponije do gradbišča in vgradnja do globine 60 cm z razprostiranjem, utrjevanjem in vzdrževanjem v času gradnje. V ceni je potrebno upoštevati izkop delovnega platoja v debelini 60 cm, odvoz na začasno delovno deponijo, vse prevoze iz začasne gradbene deponije na območje gradbišča ter izdelavo novega delovnega platoja v debelini 60 cm. Obračun po izkazu kubatur.
|  | 3 | m3 |  | 0
9 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm
|  | 1 | m3 |  | 0
10 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 2 | m3 |  | 0
11 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 2 | m3 |  | 0
12 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 5 | m3 |  | 0
13 | Odstranitev obstoječe PE cevi
Odstranitev obstoječe PE cevi skupaj z garnituro in odvoz na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 300% | m1 |  | 0
14 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
15 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
16 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
4.1.2 | PLINOVOD 1083, PE 63x5,8 - ukinitev odcepa
OZNAKA F
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 2 | m1 |  | 0
2 | Površinski odkop humusa - rob jarka
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z odlaganjem na rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame z vsemi manipulacijami. Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa, ponovna zatravitev v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali s premetom materiala do 10 m.
|  | 4 | m2 |  | 0
3 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 3 | m2 |  | 0
4 | Asfalt - vgradnja pločnik - enoslojni
Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije. Kolesarska steza obarvana z rdečim pigmentom.
| bitumenski beton BB 8k; d = 4 cm | 3 | m2 |  | 0
5 | Granitne kocke - tlak
Rušenje tlaka iz granitnih kock, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih kock 10/10 cm na betonsko podlago kvalitete C12/15 in debeline od 7 do 10 cm. Fuge položenih granitnih kock se polnijo s epoksidno fugirno maso v prvotni barvi.
|  | 1 | m2 |  | 0
5 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 1 | m2 |  | 0
7 | Kombinirani izkop - odmet ob rob jarka
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m, z odmetom na rob jarka oz. na začasno deponijo na gradbišču.
| a) strojni izkop | 2 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 1 | m3 |  | 0
8 | Delovni plato
Izkop in ponovna izdelava začasnega delovnega platoja (pred pričetkom izvajanja voziščne konstrukcije) iz drobljenega naravnega kamnitega materiala v debelini do 60 cm. V ceni je zajet izkop do globine 60 cm, prevoz do začasne gradbene deponije, prevoz materiala iz začasne gradbene deponije do gradbišča in vgradnja do globine 60 cm z razprostiranjem, utrjevanjem in vzdrževanjem v času gradnje. V ceni je potrebno upoštevati izkop delovnega platoja v debelini 60 cm, odvoz na začasno delovno deponijo, vse prevoze iz začasne gradbene deponije na območje gradbišča ter izdelavo novega delovnega platoja v debelini 60 cm. Obračun po izkazu kubatur.
|  | 2 | m3 |  | 0
9 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm
|  | 1 | m3 |  | 0
10 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 1 | m3 |  | 0
11 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 1 | m3 |  | 0
12 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 3 | m3 |  | 0
13 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
14 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
15 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
4.1.3 | PLINOVOD 1084, PE 63x5,8 - ukinitev odcepa
OZNAKA G
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 3 | m1 |  | 0
2 | Površinski odkop humusa - rob jarka
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z odlaganjem na rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame z vsemi manipulacijami. Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa, ponovna zatravitev v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali s premetom materiala do 10 m.
|  | 5 | m2 |  | 0
3 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 6 | m2 |  | 0
4 | Asfalt - vgradnja pločnik - enoslojni
Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije. Kolesarska steza obarvana z rdečim pigmentom.
| bitumenski beton BB 8k; d = 4 cm | 6 | m2 |  | 0
5 | Granitne kocke - tlak
Rušenje tlaka iz granitnih kock, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih kock 10/10 cm na betonsko podlago kvalitete C12/15 in debeline od 7 do 10 cm. Fuge položenih granitnih kock se polnijo s epoksidno fugirno maso v prvotni barvi.
|  | 1 | m2 |  | 0
5 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 2 | m2 |  | 0
7 | Kombinirani izkop - odmet ob rob jarka
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m, z odmetom na rob jarka oz. na začasno deponijo na gradbišču.
| a) strojni izkop | 4 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 1 | m3 |  | 0
8 | Delovni plato
Izkop in ponovna izdelava začasnega delovnega platoja (pred pričetkom izvajanja voziščne konstrukcije) iz drobljenega naravnega kamnitega materiala v debelini do 60 cm. V ceni je zajet izkop do globine 60 cm, prevoz do začasne gradbene deponije, prevoz materiala iz začasne gradbene deponije do gradbišča in vgradnja do globine 60 cm z razprostiranjem, utrjevanjem in vzdrževanjem v času gradnje. V ceni je potrebno upoštevati izkop delovnega platoja v debelini 60 cm, odvoz na začasno delovno deponijo, vse prevoze iz začasne gradbene deponije na območje gradbišča ter izdelavo novega delovnega platoja v debelini 60 cm. Obračun po izkazu kubatur.
|  | 3 | m3 |  | 0
9 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm
|  | 1 | m3 |  | 0
10 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 2 | m3 |  | 0
11 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 2 | m3 |  | 0
12 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 5 | m3 |  | 0
13 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
14 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
15 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
4.1.4 | PRIKLJUČNI PLINOVOD PE 110x6,6 - P-34163
točka št. 3
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 36 | m1 |  | 0
2 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 6 | m2 |  | 0
3 | Asfalt - vgradnja pločnik - enoslojni
Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije. Kolesarska steza obarvana z rdečim pigmentom.
| bitumenski beton BB 8k; d = 4 cm | 6 | m2 |  | 0
4 | Granitne kocke - tlak
Rušenje tlaka iz granitnih kock, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih kock 10/10 cm na betonsko podlago kvalitete C12/15 in debeline od 7 do 10 cm. Fuge položenih granitnih kock se polnijo s epoksidno fugirno maso v prvotni barvi.
|  | 1 | m2 |  | 0
4 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 18 | m2 |  | 0
6 | Kombinirani izkop - odmet ob rob jarka
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m, z odmetom na rob jarka oz. na začasno deponijo na gradbišču. Upoštevan izkop -0,6 m pod nivojem terena.
| a) strojni izkop | 13 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 3 | m3 |  | 0
7 | Delovni plato
Izkop in ponovna izdelava začasnega delovnega platoja (pred pričetkom izvajanja voziščne konstrukcije) iz drobljenega naravnega kamnitega materiala v debelini do 60 cm. V ceni je zajet izkop do globine 60 cm, prevoz do začasne gradbene deponije, prevoz materiala iz začasne gradbene deponije do gradbišča in vgradnja do globine 60 cm z razprostiranjem, utrjevanjem in vzdrževanjem v času gradnje. V ceni je potrebno upoštevati izkop delovnega platoja v debelini 60 cm, odvoz na začasno delovno deponijo, vse prevoze iz začasne gradbene deponije na območje gradbišča ter izdelavo novega delovnega platoja v debelini 60 cm. Obračun po izkazu kubatur.
|  | 13 | m3 |  | 0
8 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm
|  | 2 | m3 |  | 0
9 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Priključni plinovod voden v kineti je obsut s posteljico.
|  | 10 | m3 |  | 0
10 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 6 | m3 |  | 0
11 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 2 | m3 |  | 0
12 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 14 | m3 |  | 0
13 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 22 | m1 |  | 0
14 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 1 | kos |  | 0
15 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 1 | kos |  | 0
16 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
17 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
18 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
5.1 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4.2 | STROJNA DELA
4.2.1 | PLINOVOD 1082, PE 63x5,8 - ukinitev odcepa
OZNAKA E
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE225x13,4 | 1 | m1 |  | 0
2 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE225 | 2 | kos |  | 0
3 | Zapora obstoječega plinovoda - baloniranje
Zapora obstoječega plinovoda PE 225x13,4 se izvede s t.i. baloniranjem, upoštevan je ves drobni material za izvedbo baloniranja, vključno z uprabo balona in garnituro za izvedbo baloniranja.
|  | 2 | kos |  | 0
4 | Odstranitev obstoječe PE cevi
Odstranitev obstoječe PE cevi skupaj z garnituro in odvoz na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 3 | m1 |  | 0
5 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  | 1 | kos |  | 0
6 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 10% |  | 0
7 | Prekinitev dobave plina
Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 10% |  | 0
8 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4.2.2 | PLINOVOD 1083, PE 63x5,8 - ukinitev odcepa
OZNAKA F
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE225x13,4 | 1 | m1 |  | 0
2 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE225 | 2 | kos |  | 0
3 | Zapora obstoječega plinovoda - baloniranje
Zapora obstoječega plinovoda PE 225x13,4 se izvede s t.i. baloniranjem, upoštevan je ves drobni material za izvedbo baloniranja, vključno z uprabo balona in garnituro za izvedbo baloniranja.
|  | 2 | kos |  | 0
4 | Odstranitev obstoječe PE cevi
Odstranitev obstoječe PE cevi skupaj z garnituro in odvoz na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 2 | m1 |  | 0
5 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  | 1 | kos |  | 0
6 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 10% |  | 0
7 | Prekinitev dobave plina
Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 10% |  | 0
8 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4.2.3 | PLINOVOD 1084, PE 63x5,8 - ukinitev odcepa
OZNAKA G
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE225x13,4 | 1 | m1 |  | 0
2 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE225 | 2 | kos |  | 0
3 | Zapora obstoječega plinovoda - baloniranje
Zapora obstoječega plinovoda PE 225x13,4 se izvede s t.i. baloniranjem, upoštevan je ves drobni material za izvedbo baloniranja, vključno z uprabo balona in garnituro za izvedbo baloniranja.
|  | 2 | kos |  | 0
4 | Odstranitev obstoječe PE cevi
Odstranitev obstoječe PE cevi skupaj z garnituro in odvoz na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 3 | m1 |  | 0
5 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  | 1 | kos |  | 0
6 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 10% |  | 0
7 | Prekinitev dobave plina
Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 10% |  | 0
8 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4.2.4 | PRIKLJUČNI PLINOVOD PE 110x6,6 - P-34163
točka št. 3
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110x6,6 | 22 | m1 |  | 0
2 | Prehodni kos iz materiala PE100-SDR 11/jeklo
Prehodni kos PE/jeklo iz materiala PE100.
| PE110/DN100 | 1 | kos |  | 0
3 | Reducirni T-kos iz materiala PE100
Reducirni odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE225/110 | 1 | kos |  | 0
4 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110 | 6 | kos |  | 0
| PE225 | 2 | kos |  | 0
5 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
6 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
7 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
8 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Črna brezšivna cev - jeklena cev v kineti
Cevovodi izdelani iz jeklenih cevi iz celega po DIN EN10216-1, material: P235TR2, W.nr.: 1.0255, skupaj z varilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 100 (114.3x3.6) | 14 | m1 |  | 0
10 | Jekleni cevni lok 90o
Jeklen cevni lok 90° po DIN EN 10253-1, tip: 3D, material: S253, skupaj z varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN 100 | 2 | kos |  | 0
11 | Krogelna pipa - jeklo
Krogelna pipa s prirobničnima priključkoma, tlačne stopnje PN 16, standardne dolžine s prigrajenim izolacijskim elementom,
atestirana za zemeljski plin, zaprta s slepo prirobnico, z ročko za posluževanje, skupaj z izolacijskim elementom in tesnilnim materialom.
| DN 100 (prirobnična) | 1 | kos |  | 0
12 | Varilne grlate prirobnice
Varilne grlate prirobnice po standardu DIN EN 1092-1, tip prirobnice: 11, tip tesnenja: B1, material: S235GH, tlačne stopnje: PN 6, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 100 | 1 | kos |  | 0
13 | Jeklena prirobnica - slepa
Varilne slepe prirobnice po standardu DIN EN 1092-1, tip prirobnice: 11, tip tesnenja: B1, material: S235GH, tlačne stopnje: PN 6, skupaj s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN 100 | 1 | kos |  | 0
14 | Omarica - tip E
Omarica za zaporno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine po delavniški
risbi proizvajalca, prirejena za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKAZA PORNA PIPA.
| 1000x650x650 mm (VxŠxG) | 1 | kos |  | 0
15 | Izolacija jeklene cevi
Izolacija jeklene cevi za kororzijsko in mehansko zaščito.
|  | 4 | m2 |  | 0
16 | Preboj
Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 150 | 1 | kos |  | 0
17 | Montaža plinovoda in tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 1 | kom |  | 0
18 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v priključni plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 5% |  | 0
19 | Prevezava priključnega plinovoda
Prevezava priključnega plinovoda, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 5% |  | 0
20 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  |  | 5% |  | 0
21 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4.2 | STROJNA DELA |  |  |  | 0

## Tuje storitve
JAVNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA V OBMOČJU OPPN 252 STANOVANJSKA SOSESKA BRDO - ENOTA E3
TUJE STORITVE
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
5.1 | Tuje storitve
5.1.1 | Projektantski nadzor v katerem so vključeni vsi odgovorni projektanti na projektu. Obračun po dejanskih stroških in po potrditvi s strani odgovornega nadzornika | ur | 30 |  | 0
5.1.2 | Geotehnični nadzor, prevzem gradbene jame in temeljnih tal. Obračun po dejanskih stroških in po potrditvi s strani odgovornega nadzornika. | ur | 20 |  | 0
5.1.3 | Arehološki nadzor ob gradnji, vključno s končnim konservatorskim poročilom. Obračun po dejanskih stroških in po potrditvi s strani odgovornega nadzornika. | kpl | 1 |  | 0
5.1.4 | Izdelava elaborata zapore ceste za vse faze gradnje in pridobitev dovoljenja za zaporo ceste. | kpl | 1 |  | 0
5.1.5 | Izvedba kvalitativnega nadzora predstavnika javnega vodovodnega omrežja. Vključno z izdelavo poročila o ogledu in vpisom v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 |  | 0
5.1.6 | Izvedba kvalitativnega nadzora predstavnika javnega kanalizacijskega omrežja. Vključno z izdelavo poročila o ogledu in vpisom v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 |  | 0
5.1.7 | Izvedba kvalitativnega nadzora predstavnika javnega plinovodnega omrežja. Vključno z izdelavo poročila o ogledu in vpisom v gradbeni dnevnik. | kpl | 1 |  | 0
5.1.8 | Izdelava PID projektne dokumentacije (v šestih (6) izvodih in en (1) izvod v elektronski verziji - Acad, DWG). V ceni so zajeti vsi načrti, ki so bili izdelani tudi na nivoju projekta PZI. | kpl | 1 |  | 0
5.1.9 | Izdeleva geodetskega snemanja terena pred pričetkom del skupaj s potekom obstoječih komunalnih vodov. Geodetski posnetek mora vključevati tudi aero-foto snemnje območja zrakoplovom (brezpilotno letalo ali alterntivno). Topografski posnetki terena morajo biti geolocirani v državnem koordinatnem sistemu, ločljivost točke aero-foto snemnja mora znašati 5 cm na terenu. Geodetski posnetek je namenjen obračunu gradbenih del in se investitorju preda v 2-eh pisnih izvodih in v digitalni obliki (DWG, TIFF, TFW). | kos | 1 |  | 0
5.1.10 | Izdeleva geodetskega snemanja terena po končanju del skupaj s potekom obstoječih komunalnih vodov. V posnetku je potrebno zajeti celoten potek obnovljenih površin, zasaditve in potek obstoječih in novih komunalnih naprav. Geodetski posnetek mora biti opremljen s certifikatom. Del geodetskega posnetka je tudi foto aero snemanje območja gradbišča (brezpilotno letalo ali alterntivno). Topografski posnetki terena morajo biti geolocirani v državnem koordinatnem sistemu, ločljivost točke aero-foto snemanja mora znašati 5 cm na terenu. Geodetski posnetek se investitorju preda v 4-ih pisnih izvodih in v digitalni obliki (DWG, TIFF, TFW). | kos | 1 |  | 0
5.1.11 | Zunanja kontrola vgrajenih materialov, ki jo zagotavlja akreditiran laboratorij s področja testiranja materialov in konstrukcij. | kos | 1 |  | 0
5.1.12 | Izdelava dokazila zanesljivosti objekta DZO, vključno z navodili za obratovanje in vzdrževanje objekta skladno z gradbenim zakonom. | kpl | 1 |  | 0
5.1.13 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
5 | Tuje storitve |  |  |  | 0

## Info
Projekt | JAVNA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA V OBMOČJU OPPN 252 STANOVANJSKA SOSESKA BRDO - ENOTA E3
Vrsta gradnje | Novogradnja
Faza | PZI
Šifra projeka | 8257
Investitior | MESTNA OBČINA LJUBLJANA Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Odgovorna oseba
Datum