## __REKAPITULACIJA
Investitor:
Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
Objekt:
Palača Cukrarna
Vsebina:
Popis gradbeno-obrtniških in instalacijskih del
Projektant:
Scapelab IN, integralno načrtovanje d.o.o.
Barjanska cesta 58
1000 Ljubljana
Vodja projekta:
| Jernej Šipoš, univ.dipl.inž.arh. | ZAPS 1813 PA*
Pooblaščeni arhitekti:
| Marko Studen, univ.dipl.inž.arh., M.Sc. | ZAPS 1226 PA*
| Boris Matić, mag.inž.arh. | ZAPS 1726 PA*
| Jernej Šipoš, univ.dipl.inž.arh. | ZAPS 1813 PA*
Sodelavci:
| Aleksandra Rakinić Vidmar, mag.inž.arh. | ZAPS 2241 PA*
| Anna Kravcova, mag.inž.arh. | ZAPS 1817 PA
Jure Ule, mag.inž.arh.
Anja Bagon, mag.inž.arh.
Tine Robič, štud.arh.
Blaž Lozej, G.C.A. BIM
Popis GO del izdelal:
tmGRA d.o.o.
| Miha Prašnikar inž.gradb.,kom.inž. | IZS G-3990
Datum:
Ljubljana, maj 2023
SKUPNA REKAPITULACIJA GOI
1.0 | GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA - OBJEKT PALAČA |  | 60500
1.0 P | GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA - TEHNIČNI PRIZIDEK |  | 0
2.1 | VODOVODNI PRIKLJUČEK |  | 0
2.2 | ZUNANJA UREDITEV IN KANALIZACIJA |  | 0
2.3 | ZAČASNA ZUNANJA UREDITEV |  | 0
3.0 1-12 14-17 | ELEKTRIČNE INSTALACIJE |  | 0
3.1 | NN PRIKLJUČEK NA TR |  | 0
3.2 | TK PRIKLJUČEK |  | 0
4.0 | STROJNE INSTALACIJE |  | 0
5.1 | KUHINJSKA TEHNOLOGIJA |  | 0
11.2.2 | NOTRANJA OPREMA - PROJEKTIRANA |  | 0
| SKUPAJ: |  | 60500
| NEPREDVIDENA DELA 5% |  | 3025
| Vsa dela skupaj brez DDV: |  | 63525
| DDV (22%): |  | 13975.5
| Skupaj z DDV: |  | 77500.5

## __SPLOŠNI TEKSTI
SPLOŠNE OPOMBE ZA VSA DELA
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vso dokumentacijo, ki mu je na vpogled pri investitorju ali projektantu. V primeru odstopanj jih je dolžan zajeti v sklopu te ponudbe ločeno ali kot nepredvidena dela tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in pogodbo.
V vsaki ceni in za komplet je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je potrebno pridobiti s strani vodje projekta in projektanta arhitekture. V ceni vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto.
Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, v primeru nejasnosti se posvetovati z vodjo projekta in projektantom arhitekture.
Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le teh v rekapitulacijo.
V primeru kakršnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te potrebno razčistiti pred oddajo ponudbe z vodjo projekta in projektantom arhitekture.
V popisu so navedena tudi dela – postavke za katera ni nujno, da se bodo izvajala. Postavke so določene zgolj za določitev cene. Količine teh postavk so ocenjene. Ta dela se bodo izvajala le v primeru, da se v času gradnje izkaže, da so potrebna. Izvedbo teh del morajo potrditi vodja projekta, projektant arhitekture, nadzornik in investitor. V kolikor se ta dela ne izvajajo, se postavke ne obračunajo.
Izvajalec mora v ceni postavk upoštevati tudi izvedbo del na težko dostopnih mestih, da bo potrebno veliko del opraviti ročno in da bodo količine betonov posameznih faz majhne.
PROJEKTNA DOKUMENTACIJA
Projekt z načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme so sestavni del tega popisa del in jih mora ponudnik obvezno upoštevati pri sami izdelavi ponudbe. Navedene načrte, grafične priloge, ves tekstualni del, vsa poročila, vsa poročila in vsi opisi ter sheme mora ponudnik upoštevati tudi če se besedilo popisa ne sklicuje na konkretne sheme.
Celotna projektna dokumentacija, ki obsega vključno, a ne omejeno na skice, načrte, popise del, je kot arhitekturno delo varovano avtorsko delo skladno s 5. členom zakona o avtorskih in sorodnih pravicah ( ur. l. rs 21-958/1995 s spremembami, ZASP). Nosilec materialnih in drugih pravic na projektni dokumentaciji je družba Scapelab IN d.o.o. Izvajalec del ima pravico do enkratne in namenske uporabe projektne dokumentacije za izvedbo del skladno s to dokumentacijo. V izogib nesporazumom, ne naročnik ne izvajalec del nima pravice do predelave projektne dokumentacije. Vsaka sprememba, priredba ali predelava celotne projektne dokumentacije ali kateregakoli njenega posameznega dela brez predhodnega soglasja družbe Scapelab IN d.o.o. je prepovedana. V primeru kršitve ima družba Scapelab IN d.o.o. pravico zahtevati, da se odstrani stanje, ki je nastalo s kršitvijo in po potrebi porušijo zgrajeni ali drugače izvedeni deli v nasprotju s projektno dokumentacijo, kršitelj pa je za svoje ravnanje tudi odškodninsko odgovoren.
V vsaki ceni po enoti je potrebno zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - kot kompleten izdelek v skladu s projektom, brez dodatnih del za izvedbo posamezne postavke, kompletno z izdelavo vse potrebne izvedbene delavniške in montažne tehnične dokumentacije ter detajlov izvedbe. Vse rešitve je potrebno uskladiti z vodjo projekta in projektantom arhitekture. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti še vse ostalo iz splošnih razpisnih pogojev za izbor izvajalca, kar s tem popisom ni zajeto.
V ceno na enoto mere je potrebno zajeti tudi vso potrebno tehnologijo za vgradnjo elementov, kot na primer dvigalo za transport opažev, hidravlično avtomobislko dvigalo za namestitev strojnih naprav, ročni vnos materiala in elementov, ter vse ostale ročne in strojne transporte ter premike za namestitev in montažo elementov v objekt.
Pred pričetkom izvajanja del ter vgrajevanja proizvodov mora izvajalec obvezno pridobiti pisno potrditev delavniških načrtov, skic in detajlov s strani vodje projekta in projektanta arhitekture. V kolikor zaradi izbrane vrste gradbenega proizvoda ali odstopanj v delavniški dokumentaciji izvajalec ne more zagotoviti izvedbe skladno s projektom, je obvezan izdelati vzorec na gradbišču, ki ga potrdijo vodja projekta, projektant arhitekture in nadzornik z vpisom v gradbeni dnevnik.
OBVEZNOST ZAGOTAVLJANJA SKLADNOSTI Z DOKUMENTACIJO IN IZDELAVA TEHNIČNO-EKONOMSKEGA ELABORATA
PRIPRAVA DEL
Priprava del na gradbišču zajema: 1. Skrben in temeljit pregled celotne projektne dokumentacije, in podaja pisnih pripomb nanjo v roku 30 dni od uvedbe v delo. V kolikor izvajalec ne opravi skrbnega podrobnega pregleda prevzete dokumentacije, in pomanjkljivosti opazi kasneje kot po 30 dneh od uvedbe v delo, opažene pomanjkljivosti ne morejo biti razlog za podaljšanje roka izvedbe. 2. Sproten pregled projektne dokumentacije, identifikacija posameznih gradbenih in obrtniških del, ki izhajajo iz risb, shem in detajlov. 3. Priprava delovnih skic in shem za posamezne podizvajalce, kot na primer: a.) izločanje posameznih obrtniških del iz detajlov, in priprava pojasnilnih shem za podizvajalce, b.) izdelava sekcijskih prerezov za križanja in pojasnjevanje križanj med posameznimi trasami pri instalacijskih vodih, v kolikor podizvajalci take sheme potrebujejo, c.) priprava pojasnilnih shem in navodil za montažo drobne elektro opreme, d.) priprava pojasnilnih shem za vezave elektro in strojnih instalacij, in montažo armature, če je to potrebno, 4. Izdelava delavniške dokumentacije za sledeča obrtniška dela: a.) vsa ključavničarska dela, b.) vsa pasarska dela, c.) vsa mizarska dela, in d.) vsa dela, ki so vidna na končnih površinah, ter e.) za vse ostale elemente, kjer je to v popisu navedeno. Za delavniško dokumentacijo, ki odstopa od projektne dokumentacije, in s temi odstopanji vpliva na bistvene zahteve po Gradbenem zakonu, je izvajalec dolžan zagotoviti inženirja z ustreznim pooblastilom (licenco oz. žigom), ki bo zagotovil, da predlagana drugačna rešitev izpolnjuje bistvene zahteve po Gradbenem zakonu.
ZAGOTAVLJANJE SKLADNOSTI IN INFORMACIJSKA PODPORA
Zagotavljanje skladnosti s projektno dokumentacijo zajema: 1. Pregled risb in popisnih postavk 2. Priprava dokazil, s katerimi se dokazuje skladnost s popisno postavko ali shemo, kot so: a.) Izjave o lastnostih skladno z Uredbo Evropske unije številka 305/2011 o določitvi usklajenih pogojev za trženje gradbenih proizvodov in Zakonom o gradbenih proizvodih, b.) Certifikate, ki dokazujejo skladnosti z navedenimi lastnostmi, c.) Rezultate testiranj pristojnih in relevantnih institucij, d.) Kopije listov iz katalogov, e.) Druga dokazila, ki jih zahtevata projektant ali nadzornik. 3. Priprava potrditvenega lista, po vzorcu, katerega bo predložil naročnik, v katerem: a.) Je navedena (iz popisa kopirana) popisna postavka, ter parametri, ki so po popisu zahtevani, b.) so označeni parametri, ki jih dosega ponujeni gradbeni proizvod za predmetno postavko, in so jasno označena morebitna odstopanja od specificiranih parametrov, in je c.) za vsak parameter popisne postavke navedeno, s katerim dokazilom je izkazana skladnost s popisno postavko, in so D.) priložena vsa dokazila, ki so potrebna za dokazovanje parametrov. 4. Popolne potrditvene liste je izvajalec dolžan predložiti v potrditev najmanj 10 delovnih dni pred naročanjem materiala, oz. vsaj 10 delovnih dni preden bi odločitev o sprejemljivosti materiala, predvidenega za vgradnjo, lahko vplivala na terminski plan gradnje.
5. Potrditveni listi se pregledujejo po sledečem redosledu: a.) Pregled s strani vodje projektiranja, pregled s strani projektanta posamezne stroke, in posredovanje pristojnemu soglasodajalcu ali nadzoru, b.) Pregled s strani pristojnega soglasodajalca (ZVKDS, če je primerno), in posredovanje nadzoru, c.) Pregled s strani vodje nadzora, pregled s strani nadzora posamezne stroke, in posredovanje investitorju, d.) Pregled s strani investitorja, e.) Potrditev. Šele potrditev s strani investitorja se smatra za dokončno potrditev. Potrditveni list se lahko zavrne na kateremkoli koraku. V kolikor je predložena dokumentacija potrditvenega lista neustrezna, ali pomanjkljiva, in jo projektant, nadzornik, ali investitor zavrnejo, izvajalec materiala ne sme vgraditi. Zavrnitev nepravilnega ali nepopolnega potrditvenega lista ni razlog za podaljšanje roka.
Potrjene potrditvene liste mora izvajalec sprotno evidentirati v tehnično-ekonomski elaborat, ki je podlaga za obratovanje objekta. Iz certifikatov, priloženih potrditvenim listom, je izvajalec obvezan sprotno tekom gradnje izdelovati DZO.
Informacijska podpora zagotavljanju skladnosti zajema: 1. Najem začasne licence za ustrezno programsko opremo (kot npr. Dalux ali enakovredni) za čas gradnje, 2. Nalaganje dokumentacije v programsko okolje, 3. Vzpostavitev navzkrižnih sklicev med posameznimi elementi projektne dokumentacije, 4. Priprava procesov dela skladno s procesom zagotavljanja skladnosti, 5. Informacijska in administracijska podpora v času gradnje.
DELAVNIŠKA DOKUMENTACIJA
Vse izmere je potrebno preveriti na licu mesta po izvršenih gradbenih delih. Podlaga za izvedbo so delavniški načrti, izdelani s strani izvajalca in potrjeni s strani vodje projekta in projektanta arhitekture.
Za zamude pri izdelavi detajlov, ki jih izvajalec ustvari zaradi izvedbenih načrtov, ki ne ustrezajo projektni dokumentaciji ali zaradi zavlačevanja z izdelavo delavniških načrtov, izvajalec ne more zahtevati podaljšanja roka za dokončanje del.
V primeru nejasnosti je izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelovanja ponudbe dolžan postaviti vodji projekta zahtevo po pojasnitvi na način, ki je v skladu z izvajanjem javnega razpisa.
V popisu niso posebej navedena ročno in strojno izvedena dela. Izvajalec doplačilo za izvedbo ročno izvedenih del sam upošteva v ceni posameznih postavk – glede na tehnologijo izvedbe del, pri čemer mora upoštevati navodila v načrtu arhitekture, gradbenih konstrukcij in dane pogoje na objektu.
V ceni je zajeti tudi sprotno dnevno čiščenje in finalno končno čiščenje po končanju vseh del.
ZAVOD ZA VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE
V ceno na enoto mere je zajeti tudi sodelovanje in usklajevanje z ZVKDS, in sicer: 1. Vodenje, koordinacija in usklajevanje: - vodenje postopka pridobivanja soglasij ZVKDS na vse elemente fasade, vključno s pripravo potrditvenih listov in specifikacijo ponujenih materialov - zagotavljanje prisotnosti predstavnikov ZVKDS na gradbišču - koordinacija priprave vzorcev, komunikacija , in pridobivanje potrditev s strani ZVKDS 2. Priprava in izdelava vzorcev kot osnova za potrditev: Vsaka postavka mora vsebovati pripravo vzorcev za različne granulacije, teksture, barvne odtenke in stikovanja posameznih elementov. V vsaki postavki je potrebno zajeti do 5 vzorcev, velikost vsaj 1x1m, izvedenih na dejanski podlagi (steni) objekta, t.j. in-situ, z naknadno odstranitvijo vzorca, v kolikor je to potrebno. Pridobivanje potrditve ZVKDS za ustrezen vzorec in način izvedbe fasade je predpogoj za pričetek del na fasadi ali stavbnem pohištvu. Ponudnik mora navedeno upoštevati v ceni na enoto mere, terminskem planu in postopku priprave GOI del.
IZDELAVA VZORCEV IN TESTNIH POLJ
Izvajalec mora v ceni postavk zajeti tudi izdelavo in dostavo vseh vzorcev in testnih polj.
Rušitvena, gradbena in jeklarska dela morajo biti izvedena skrajno previdno in po predhodnem ogledu dejanskega stanja s strani izvajalca.
Upoštevati je potrebno Poročilo o preiskavah izvedenih na objektu "Palača Cukrarna", ki ga je izdelal "Zavod za sanacije in rekonstrukcije objektov Ljubljana" oktobra 2022.
Izvajalec je v ceno na enoto mere dolžan zajeti tudi izdelavo vzorcev. V ceno je potrebno zajeti vsaj 2 vzorca, in upoštevati, da bosta vzorca zavržena (jih ne bo možno obračunati v končni situaciji). Vzorci se izdelujejo za vsa dela, ki so vidna ob zaključnem delovanju objekta, in za vse detajle, ki so tehnično zahtevnejši. Izdelavo vzorcev v površini minimalno 1x1m2 je potrebno upoštevati v ceni na enoto mere za vsa: a.) Fasaderska dela, b.) Steklarska dela, c.) Dela na stavbnem pohištvu, d.) Tlakarska dela, e.) Slikopleskarska dela, f.) Mizarska dela, g.) Elektro in strojna dela, predvsem na področju montaže končne opreme (stikala, svetila, idr.), h.) Vsi gradbeno-obrtniški detajli, ki so varovana vrednota skladno s pogoji in mnenjem ZVKDS. Za vzorec izvajalec pripravi potrditveni list skladno z vzorcem, katerega bo predložil naročnik. Vzorci se potrjujejo po procesu, kot je predviden za potrditvene liste v segmentu zagotavljanja skladnosti. Vzorec za katerakoli dela je izvajalec dolžan izdelati najmanj 20 delovnih dni pred naročanjem materiala, oz. vsaj 20 delovnih dni preden bi odločitev o sprejemljivosti vzorca lahko vplivala na terminski plan gradnje. V kolikor je vzorec neustrezen ali pomanjkljiv, in ga projektant, predstavnik ZVKDS, nadzornik, ali investitor zavrnejo, izvajalec materiala ne sme vgraditi. Zavrnitev nepravilnega ali nepopolnega vzorca ni razlog za podaljšanje roka.
IZVEDBA PREBOJEV
Pred izvajanjem posegov v obstoječo konstrukcijo je potrebno natančno preučiti tehnično poročilo in načrt gradbenih konstrukcij.
Vse preboje (vrtine) je potrebno izvesti z ustrezno opremo oz. vrtanjem s kronsko žago. Vrtanje se izvede skrajno pazljivo, s čimmanjšim posegom v obstoječo kamnito opečno steno. Prepovedana je uporaba pnevmatskih kladiv oz. orodij, ki bi povzročile kakršnokoli škodo oz. poškodbo obstoječega objekta. Izvajalec je dolžan zagotoviti ustrezno opremo, pred vrtanjem pa na predvideno opremo in predviden postopek vrtanja pridobiti soglasje odgovornega nadzornika, vodje projekta, odgovornega projektanta načrta arhitekture in gradbenih konstrukcij.
UPORABA VEZANE PLOŠČE PRI KROVSKO-KLEPARSKIH DELIH
Pri vseh krovsko-kleparskih delih se uporablja troslojne vodoodporne vezane plošče z minimalno debelino 22mm. Uporabi se plošče minimalne kvalitete BB ali boljše. Vezane plošče pri strešni sestavi gradbenih konstrukcij z oznako S1 se medsebojno stikujejo po sistemu pero-utor. Vezana plošča je v sklopu sestave gradbene konstrukcije S1 na obstoječe ostrešje pritrjena na način "nevidne pritrditve" z lesenimi svorniki v barvi vezane plošče. Za pritrjevanje pločevinastih profilov se uporablja sistemsko usklajene pritrdilne / montažne elemente. Uporaba OSB plošče ali katerekoli druge plošče kot podkonstrukcije za kleparska dela je, z ali brez ločilnega sloja, neprimerna.
IZVEDBA BETONSKEGA TLAKA NA MEDETAŽNIH KONSTRUKCIJAH
Zaradi specifike obstoječih medetažnih konstrukcij saniranih v letih med 2008 in 2010 je pred izvedbo tlaka medetažnih konstrukcij izvajalec dolžan izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij (PIBK), v katerem se natančno določijo sestave, priprava, transport, vgrajevanje, nega betonskih konstrukcij in kontrola kvalitete vgrajenega betona. PIBK predhodno potrdijo vodja projekta, projektant arhitekture, odgovorni nadzornik in investitor. Sestavni del projektne dokumentacije ja višinska analiza medetažnih konstrukcij s prikazom izohips na višinah od 0 - 20cm. Pred izvedbo tlakov se v servisnih prostorih z manjšo površino izvede testno polje. Pred izvedbo tlakov na celotni etaži testno polje potrdijo vodja projekta, projektant arhitekture, odgovorni nadzornik in investitor.
a) posedki večji od 3 cm:
· izravnava do višine 3 cm pod trenutno koto 0,00; lahki beton zaprte celične strukture prostorninske mase ca 300 kg/m3 (kot npr. Fragmat Politerm Blue ali enakovredni)
· izravnava do trenutne kote 0,0 višine 3 cm; lahki beton prostorninske mase okvirno 1.800 kg/m3, superplastificiran z dodatkom jeklenih vlaken dolžine max 16 mm in debeline 0,5mm
· finalni betonski tlak debeline 5 cm; prostorninska masa okvirno 2.350 kg/m3. Beton finalnega tlaka C30/37 z omejenim krčenjem, mikroarmiran s polimernimi vlakni (akrilna ali PP vlakna dolžine max 10 mm); tlak fino zaglajen do ravnosti ±5mm na 5m; površina peskana in impregnirana s sredstvom Ashford Formula ali enakovredni
b ) posedki med 0 in 3 cm
· poglobitev betona obstoječe tlačne plošče z rezkanjem do globine ca 1,5 cm, oz. do višine, ki jo dovoljuje vgrajena armatura v tlačni plošči. Gre za površine ob izohipsi s trenutno koto 0,00; izravnava se zaključi v višini do 3 cm
· izravnava do višine trenutne kote 0,00 v debelinah 1,5 do 3 cm z lahkim betonom prostorninske mase okvirno 1.800 kg/m3; beton je superplastificiran z dodatkom jeklenih vlaken dolžine max 16 mm in in debeline 0,5 mm
· finalni betonski tlak debeline 5 cm; prostorninska masa ca 2.350 kg/m3. Beton finalnega tlaka mora biti mikroarmiran s polimernimi vlakni in z dodatki za omejitev krčenja; tlak fino zaglajen do ravnosti ±5mm na 5m; površina peskana in impregnirana s sredstvom Ashford Formula ali enakovredni
PONOVNA UPORABA STREŠNE KRITINE
Uporabi se obstoječa strešna kritina (bobrovec). Obstoječo strešno kritino se zloži, shrani in jo pri ponovni izvedbi prerazporedi med nove. Okvirno se uporabi npr. 30% nove in 70% stare. Pred izvedbo se glede na količino ustrezno ohranjenega določi vzorec polaganja; npr. 2 stara strešnika in 1 nov strešnik. Vzorec se določi skladno z določili vodje projekta in projaktanta arhitekture in odgovornega konservatorja s strani ZVKDS OE Ljubljana.
KOROZIJSKA ZAŠČITA ZUNANJEGA STAVBNEGA POHIŠTVA
Vso zunanje stavbno pohištvo mora biti prašno barvano z barvo na osnovi poliestra namenjeni zunanji (fasadni) uporabi. Izbrana barva mora ustrezati standardom "QualiCoat", razred 2, in "GSB". Elektrostatsko nanašanje. Debelina nanosa 60-90 mikronov. Temperatura zapekanja 180-200 stopinj Celzija. Predobdelava: razmaščevanje, luženje, brezkromatna predobdelava s premazom kot npr. NABUTAN 31 ali enakovredno. Barvane površine morajo zadostiti standardu ISO 6270-1 glede obstojnosti na vlago (Tropentest) za obdobje 1000 ur - podrjavenje na križnem rezu max. 1mm in standardu ISO 9227 Test slane komore 1000 ur - podrjavenje na križnem rezu max. 1mm. Končni odtenek, struktura in sijaj se določi na podlagi vzorca.

## 1.0 GO PALAČA
REKAPITULACIJA GO - OBJEKT PALAČA
|  | A/ | GRADBENA DELA
1.0 | 1. |  | Pripravljalna dela |  |  |  | 60500
1.0 | 2. |  | Rušitvena dela |  |  |  | 0
1.0 | 3. |  | Zemeljska dela |  |  |  | 0
1.0 | 4. |  | Armiranobetonska dela |  |  |  | 0
1.0 | 5. |  | Opaži |  |  |  | 0
1.0 | 6. |  | Zidarska dela |  |  |  | 0
1.0 | 7. |  | Krovsko – kleparska dela |  |  |  | 0
1.0 | 8. |  | Fasada |  |  |  | 0
|  |  | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 60500
|  | B/ | OBRTNIŠKA DELA
1.0 | 9. |  | Ključavničarska in pasarska dela skupaj |  |  |  | 0
1.0 | 10. |  | Vrata okna in zasteklitve |  |  |  | 0
1.0 | 11. |  | Suhomontažna dela |  |  |  | 0
1.0 | 12. |  | Mizarska dela |  |  |  | 0
1.0 | 13. |  | Keramičarska dela |  |  |  | 0
1.0 | 14. |  | Kamnoseška dela |  |  |  | 0
1.0 | 15. |  | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
1.0 | 16. |  | Dvižna ploščad |  |  |  | 0
1.0 | 17. |  | Restavratorska dela |  |  |  | 0
|  |  | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  |  | Vsa dela skupaj: |  |  |  | 60500
|  | A/ | GRADBENA DELA
1.0 | 1. |  | Pripravljalna dela na gradbišču
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi in z Uredba o zagotavljanju VZPD na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS št. 83/05)
1.0 | 1. | 1. | Zakoličba vključno z izdelavo zakoličbenega zapisnika in vsemi potrebnimi profili za izvedbo del, zunanjo ureditev in vse komunalne vode, inštalacijske vode, ter komunalne priključke - za obstoječi objekt, prizidek, komunalne vode in zunanjo ureditev. | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 1. | 2. | Ureditev gradbišča, ograja, tabla, opozorila ... vse v skladu z varnostnim načrtom. Postavitev dvigal, zabojnikov za vodenje gradbišča, projektante in nadzornike … | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 1. | 3. | Plačilo vseh potrebnih zapor javnih površin. | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 1. | 4. | Dobava zaščitnega materiala in izvedba zaščite za čas gradnje vseh elementov, ki se v času gradnje ne smejo poškodovati in odvoz ter hramba vzorcev in obstoječih elementov na začasni deponiji. V ceni je zajeti tudi odstranitev zaščit po končanju del ter odvoz na deponijo. | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 1. | 5.a | Izdelava PID dokumentacije Ponudnik izdela PID dokumentacijo po pravilih stroke in Pravilniku o projektni dokumentaciji in obrazcih. Projektna dokumentacija PID se izdela na osnovi sprememb, vnešenih v tiskano verzijo načrtov s strani vodje del, potrjenih s strani odgovornega nadzornika. | kpl | 1 | 60500 | 60500
PID dokumentacija vsebuje:
arhitektura (400 ur po ceniku ZAPS)
gradbene konstrukcije (200 ur po ceniku IZS)
vodovovodni priključek (20 ur po ceniku IZS)
načrt kanalizacije (20 ur po ceniku IZS)
električne instalacije in električna oprema (100 ur po ceniku IZS)
NN priključek (20 ur po ceniku IZS)
TK priključek (20 ur po ceniku IZS)
strojne instalacije in strojna oprema (100 ur po ceniku IZS)
vročevodni priključek (20 ur po ceniku IZS)
kuhinjska tehnologija (10 ur po ceniku IZS)
1.0 | 1. | 5.b | Priprava dela, spremljanje gradbišča in priprava vhodnih podatkov za PID: - ročni ali digitalni vris sprememb v tiskane izvode načrtov ali izdelavo digitalnih shem s strani področnih vodij del (glavni vodja del, vodja EI ali SI del, ipd.) - izdelava delavniških načrtov, kjer je to potrebno ali zahtevano, najmanj za vsa ključavničarska in pasarska dela, mizarska dela, stavbno pohištvo, in druga obrtniška dela, kjer je to eventuelno potrebno, - pridobitev potrditve zavedenih sprememb s strani odgovornih nadzornikov posameznih področij | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 1. | 6. | Dobava, postavitev in zajem podatkov iz dveh time-lapse kamer - pozicije določi investitor in projektant. Kamere morajo omogočati FHD ločljivost, odpornost na vremenske vplive in omogočati daljinski prenos slike na oddaljeni strežnik. | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 1. | 7. | Priprava potrebne dokumentacije za evidentiranje objekta za vpis stavbe v nepremičninske evidence (zemljiški kataster, kataster stavb) in zbirni kataster GJI v skladu z aktualno zakonodajo, vključno z geodetskim posnetkom po zaključku del, in izvedbo tehničnega pregleda skupaj s plačilom preglednikov. | kpl | 1 |  | 0
|  |  | PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 60500
1.0 | 2. |  | Odstranitvena in rušitvena dela
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja rušitev, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose in odvoze na stalno deponijo s plačilom taks. Vse rušitve je izvajati po navodilu statika.
Pri odvozu iz gradbišča upoštevati tudi plačilo vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranjem.
Rušitev nevarnih gradbenih odpadkov je izvajati z ustreznimi zaščitnimi sredstvi. V skladu z navodili koordinatorja za varstvo pri delu.
Odstranitev elementov elektro instalacij zajete v popisih elektro instalacij.
V ceni postavk je potrebno zajeti vse potrebne delovne odre, podpiranja, zaščite,...v skladu s projekti in pravili stroke.
Izvajalec mora v ceni postavk upoštevati , da bo večino del potrebno izvesti ročno.
Na podlagi ogleda na objektu izvajalec oceni katera dela je možno izvesti strojno in glede na tehnologijo izvedbe, ki jo bo uporabljal ovrednoti posamezne postavke.
1.0 | 2. | 1. | Odstranitev nevgradne opreme. | m3 | 20 |  | 0
Odstranitev razne opreme po dogovoru z investitorjem
Količina je ocenjena!
1.0 | 2. | 2. | Odstranitev vgrajene opreme | m3 | 10 |  | 0
Odstranitev razne opreme po dogovoru z investitorjem
Količina je ocenjena!
1.0 | 2. | 3. | Odstranitev stavbnega pohištva skupaj s pritrdilnim materialom in slepimi okvirji in policami.
1.0 | 2. | a. | Odstranitev oken | kos | 93 |  | 0
1.0 | 2. | b. | Odstranitev vrat - podbojev | kos | 20 |  | 0
1.0 | 2. | 4. | Odstranitev finalnih tlakov skupaj z podlago.
V ceni je zajeti tudi čiščenje in hrambo za čas gradnje- za kasnejšo ponovno vgradnjo.
1.0 | 2. | 4a | Kamnit tlak | m2 | 34 |  | 0
P2 kamnite plošče deb. 10cm - se ponovno vgradijo
1.0 | 2. | 4b | Lesen tlak | m2 | 51 |  | 0
P1 Tlak vhodne avle z obstoječimi lesenimi kockami
leseni tlakovci 10cm - se ponovno vgradijo
cementni estrih 15cm
prodnato peščeno nasutje
1.0 | 2. | 4c | obstoječ tlak po sestavi P3 | m2 | 350 |  | 0
14cm opeka v podaljšani malti
16cm cementni estrih
1.0 | 2. | 5. | Rušenje obstoječih betonskih konstrukcij
V ceni je zajeti poleg rušenja tudi vsa potrebna podpiranja, rezanja,..
VSE POSEGE V NOSILNO KONSTRUKCIJO OBJEKTA SE IZVAJA PO NAVODILIH PROJEKTANTA GRADBENIH KONSTRUKCIJ!
1.0 | 2. | 5a | Ročno rušenje betonske tlačne plošče na mestu nove dvižne ploščadi | m3 | 0.5 |  | 0
1.0 | 2. | 5b | Rušenje raznih nepredvidenih betonskih konstrukcij | m3 | 5 |  | 0
1.0 | 2. | 6. | Rušenje zidanih opečnih sten in izvedba prebojev ter povečanje obstoječih odprtin.
V ceni je zajeti tudi vsa potrebna podpiranja v času rušitev in vse potrebne transporte, kot tudi čiščenje in hrambo opeke za nove pozidave.
1.0 | 2. | 6a | rušenje zidanih sten in izvedba večjih prebojev | m3 | 82 |  | 0
1.0 | 2. | 6b | razširitve na mestih okenskih odprtin in vrat | m3 | 16.2 |  | 0
Vsi posegi v vratne odprtine so evidentirani v sklopu načrta rušitev z označenimi tipi posegov v preklade (tip A, tip B, tip C1, tip C2)
1.0 | 2. | 6c | Kampadno rušenje zidu na mestu podbetoniranja obstoječe strešne lege. | m3 | 14.56 |  | 0
1.0 | 2. | 6d | rušenje na mestih vgradnje pragov | m3 | 3 |  | 0
1.0 | 2. | 6e | rušenje podesta in stopniščne rame na terenu (obstoječe enoramno stopnišče v podkleten del) | m3 | 1.5 |  | 0
1.0 | 2. | 7. | Rušenje strehe objekta. | kpl | 1 |  | 0
v ceni je zajeti kompletno rušenje strehe do nosilnega ostrešja: kritine s podlago, z vsem pritrdilnim materialom, vse pločevinaste elemente (obrobe, žlebove, odtočne cevi,..), okna vgrajena v strehi, opaž,..
tlorisna površina strehe 730 m2
neto površina okvirno 915 m2
kritina se shrani na gradbišču za ponovno vgradnjo
1.0 | 2. | 7a | Odstranitev lesenih elementov strehe | m3 | 1 |  | 0
Odstranitev špirovcev
1.0 | 2. | 8. | Odstranitev ometov, ostankov ometov in cementnega mleka, s čiščenjem podlage. | m2 | 3652 |  | 0
Navedena količina je ocenjena.
1.0 | 2. | 9. | Izvedba utorov in prebojev v zidanih stenah in zametavanje po izvedbi instalacij.
Navedene količine so ocenjene!
1.0 | 2. | 9a | Izvedba utorov
| 2. | 9a1 | utori dim 5/3cm - ocena | m1 | 1500 |  | 0
1.0 | 2. | 9a2 | utori dim 5/5cm - ocena | m1 | 250 |  | 0
1.0 | 2. | 9a3 | utori dim 5/10cm - ocena | m1 | 350 |  | 0
1.0 | 2. | 9a4 | utori dim. 10/10cm - ocena | m1 | 60 |  | 0
1.0 | 2. | 9a5 | utori dim. 20/10cm - ocena | m1 | 80 |  | 0
1.0 | 2. | 9a6 | utori dim. 30/10cm - ocena | m1 | 50 |  | 0
1.0 | 2. | 9a7 | utori za izvedbo strojnih instalacij: dim. 340x100mm dolžine 32m. | m1 | 32 |  | 0
1.0 | 2. | 9b | Izvedba okroglih prebojev v stenah
Obstoječe stene so zidane s kamnom in opeko.
Vse preboje (vrtine) je potrebno izvesti z ustrezno opremo oz. z vrtanjem s kronsko žago. Vrtanje se izvede skrajno pazljivo, s čimmanjšim posegom v obstoječo kamnito opečno steno!
Pri izvedbi prebojev je potrebno upoštevati akustično in požarno tesnjenje na prehodnih medetažnih konstrukcij skladno z zasnovo NPV! Vrtino je po izvedbi instalacij potrebno zapolniti z ustrezno tesnilno maso na način, da je prehod zvoka in požara onemogočen! V izogib nejasnosti: cena posameznega preboja mora vsebovati tudi strošek izvedbe tesnjenja s požarnoizolativno ali akustično maso (malta, ekspanszijska pena, vrečke...), glede na pozicije!
V stenah deb. cca. 30cm
1.0 | 2. | 9b1 | dim. 15/15cm | kos | 1 |  | 0
1.0 | 2. | 9b2 | dim. 36/36cm | kos | 1 |  | 0
1.0 | 2. | 9b3 | dim. 10/10cm | kos | 2 |  | 0
V stenah deb. cca. 65cm
1.0 | 2. | 9b4 | dim. 10/10cm | kos | 8 |  | 0
1.0 | 2. | 9b5 | dim. 30/30cm | kos | 3 |  | 0
V stenah deb. cca. 70cm
1.0 | 2. | 9b6 | dim. 5/5cm | kos | 30 |  | 0
1.0 | 2. | 9b7 | dim. 10/10cm | kos | 4 |  | 0
1.0 | 2. | 9b8 | dim. 35/35cm | kos | 2 |  | 0
V stenah deb. cca. 80cm
1.0 | 2. | 9b9 | dim. 5/5cm | kos | 10 |  | 0
1.0 | 2. | 9b10 | dim. 10/10cm | kos | 32 |  | 0
1.0 | 2. | 9b11 | dim. 20/20cm | kos | 4 |  | 0
1.0 | 2. | 9b12 | dim. 30/30cm | kos | 14 |  | 0
1.0 | 2. | 9b13 | dim. 35/35cm | kos | 12 |  | 0
1.0 | 2. | 9b14 | dim. 40/40cm | kos | 4 |  | 0
1.0 | 2. | 9b15 | dim. 50/50cm | kos | 1 |  | 0
V stenah deb. cca. 90cm
1.0 | 2. | 9b16 | dim. 5/5cm | kos | 10 |  | 0
1.0 | 2. | 9b17 | dim. 10/10cm | kos | 15 |  | 0
1.0 | 2. | 9b18 | dim. 20/20cm | kos | 2 |  | 0
V stenah deb. cca. 100cm
1.0 | 2. | 9b19 | dim. 5/5cm | kos | 10 |  | 0
1.0 | 2. | 9b20 | dim. 10/10cm | kos | 16 |  | 0
1.0 | 2. | 9b21 | dim. 20/20cm | kos | 2 |  | 0
1.0 | 2. | 9b22 | dim. 30/30cm | kos | 2 |  | 0
1.0 | 2. | 9b23 | dim. 35/35cm | kos | 2 |  | 0
1.0 | 2. | 9b24 | dim. 45/45cm | kos | 4 |  | 0
1.0 | 2. | 9b25 | dim. 50/50cm | kos | 2 |  | 0
V stenah deb. cca. 140cm
1.0 | 2. | 9b26 | dim. 10/10cm | kos | 2 |  | 0
1.0 | 2. | 9b27 | dim. 20/20cm | kos | 2 |  | 0
1.0 | 2. | 9b28 | dim. 30/30cm | kos | 1 |  | 0
1.0 | 2. | 9c | Izvedba pravokotnih prebojev v stenah
širina/višina/ debelina stene
1.0 | 2. | 9c1 | 45/35/30cm | kos | 1 |  | 0
1.0 | 2. | 9c2 | 40/50/82cm | kos | 1 |  | 0
1.0 | 2. | 9c3 | 50/50/82 | kos | 1 |  | 0
1.0 | 2. | 9c4 | 50/50/84cm | kos | 2 |  | 0
1.0 | 2. | 9c5 | 60/60/98cm | kos | 3 |  | 0
1.0 | 2. | 9c6 | 40/30/100cm | kos | 1 |  | 0
1.0 | 2. | 9c7 | 90/60/105cm | kos | 1 |  | 0
1.0 | 2. | 9c8 | 70/40/142cm | kos | 1 |  | 0
1.0 | 2. | 9d | Izvedba pravokotnih prebojev v obstoječih ploščah
Obstoječa plošča tlačna plošča deb okvirno 6cm na lesenih deskah.
1.0 | 2. | 9d1 | dim. 10/20cm | kos | 2 |  | 0
1.0 | 2. | 9d2 | dim. 10/35cm | kos | 5 |  | 0
1.0 | 2. | 9d3 | dim. 20/10cm | kos | 6 |  | 0
1.0 | 2. | 9d4 | dim. 20/20cm | kos | 5 |  | 0
1.0 | 2. | 9d5 | dim. 30/10cm | kos | 14 |  | 0
1.0 | 2. | 9d6 | dim. 145/65cm | kos | 3 |  | 0
1.0 | 2. | 9d7 | dim. 200/160cm | kos | 2 |  | 0
1.0 | 2. | 9e | Izvedba okroglih prebojev v obstoječih ploščah
Obstoječa tlačna plošča deb. okvirno 6cm na lesenih deskah.
|  |  | dim. 15/15cm | kos | 13 |  | 0
Pri izvedbi prebojev je potrebno upoštevati akustično in požarno tesnjenje na prehodnih medetažnih konstrukcij skladno z zasnovo NPV! Vrtino je po izvedbi instalacij potrebno zapolniti z ustrezno tesnilno maso na način, da je prehod zvoka in požara onemogočen! V izogib nejasnosti: cena posameznega preboja mora vsebovati tudi strošek izvedbe tesnjenja s požarnoizolativno ali akustično maso (malta, ekspanszijska pena, vrečke...), glede na pozicije!
1.0 | 2. | 9f | Izvedba niš v obstoječih stenah, za vgranjo raznih omari, razdelilcev,… Količine so ocenjene.
1.0 | 2. | 9f1 | dim. 140/100/25cm | kos | 1 |  | 0
1.0 | 2. | 9f2 | dim. do 50/50cm | kos | 5 |  | 0
1.0 | 2. | 9f3 | dim. do 100/100cm | kos | 5 |  | 0
1.0 | 2. | 10. | Izvedba ležišč za naleganje novih AB konstrukcij.
Op.: Navedene količine so ocenjene.
1.0 | 2. | 10a | linijska ležišča
1.0 | 2. | 10a1 | dim. 10/10cm | m1 | 20 |  | 0
1.0 | 2. | 10a2 | dim. 20/20cm | m1 | 30 |  | 0
1.0 | 2. | 10b | Točkovna ležišča
1.0 | 2. | 10b1 | do dim. 10/20 cm | kos | 10 |  | 0
1.0 | 2. | 10b2 | dim. 20/20 cm | kos | 10 |  | 0
1.0 | 2. | 10b3 | dim. 30/30cm | kos | 20 |  | 0
1.0 | 2. | 11. | Ravni odrez konstrukcij
|  |  | Navedena količina je ocenjena in podana v kvadratnih metrih! | m2 | 30 |  | 0
1.0 | 2. | 12. | Rušenje razširitev temeljev za izvedbo obbetonaže. | m3 | 30 |  | 0
Navedena količina je ocenjena!
1.0 | 2. | 13. | Odstranitev raznih elementov na fasadi
1.0 | 2. | 13a | kovinske konzole | kos | 5 |  | 0
1.0 | 2. | 13b | razne omarice | kos | 2 |  | 0
1.0 | 2. | 13c | kovinske rešetke na mestih oken dim. cca 115/200 cm | kos | 9 |  | 0
1.0 | 2. | 14 | Demontaža kovinskih rešetk vrat, dim. cca 230/330 cm, odnos na interni depo | kom | 1 |  | 0
1.0 | 2. | 15 | Demontaža, spravilo in ponovna montaža kovinske cestne ograje za čas obnove | m1 | 25 |  | 0
1.0 | 2. | 16 | Dobava materiala in izvedba zaščite obstoječega stopnišča z ograjo za čas gradnje. | kpl | 1 |  | 0
Stopnišče je potrebno ustrezno zaščititi, izvesti ustrezne mehanske, protiprašne zaščite in zaščite proti udoru vlage in vode za čas gradnje.
V ceni je potrebno upoštevati tudi odstranitev zaščite po končanju del in odvoz na stalno deponijo.
|  |  | RUŠITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.0 | 3. |  | Zemeljska dela
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
V ceni posameznih postavk za zemeljska dela je upoštevati še:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- pregled bočnih strani izk. vsak dan pred pričetkom dela zlasti pa po dež. vremenu, mrazu ali miniranju;
- čiščenje temeljnih izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja.
V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz zgornje točke tega splošnega opisa.
Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
Ponudnik mora vkalkulirati strošek izvedbe začasne deponije za material za ponovni zasip in sicer v odvisnosti od možnosti ali deponija ob objektu ali pa na začasni deponiji izven lokacije gradnje.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
V ceni na enoto je potrebno upoštevati vse prenose, transporte, pomožne dela, začasna podpiranja, premične odre in čiščenje po zaključku del, vso potrebno zaščito pred uničenjem oz. poškodovanjem, vsa nakladanja in prevoz odvečnega materiala oz. izkopa na začasno in stalno deponijo s plačilom takse za deponijo.
Brežine izkopov je potrebno kopati pod naklonom, glede na trdnost kopane zemlje. Če se se koplje v večjo globino je treba kopati v obliki stopnic, oziroma izvesti ustrezno opiranje bočnih sten, kar je zajeti v ceni posamezne postavke za izkope.
Količine vseh izkopov, zasipov kot tudi odvozov so podane v raščenem stanju.
Navedene količine so ocenjene.
V vseh postavkah izkopov je v ceni zajeti tudi odvoz oziroma odlaganje in prelaganje na gradbiščno deponijo.
1.0 | 3. | 1. | Kombinirani (strojni-ročni) izkop za izvedbo hidroizolacije in polaganje ozemljila okrog obstoječega objekta in novega prizidka, v globini do 1m, z odlaganjem materiala na gradbiščni deponiji. Delno kampadni izkop. | m3 | 224 |  | 0
1.0 | 3. | 2. | Kombinirani (ročni in strojni z manjšimi stroji) izkop v objektu za izvedbo hidroizolacije, v globini do 1m, z odlaganjem materiala na gradbiščni deponiji. Delno kampadni izkop. | m3 | 484 |  | 0
1.0 | 3. | 3. | Dobava in polaganje filca za preprečevanje zamuljenja. Polipropilenski (PP) filc 300g/m2 položen na zemljino. | m2 | 595 |  | 0
1.0 | 3. | 4. | Planiranje in utrjevanje izkopa do predpisane trdnosti, s strani geomehanika | m2 | 595 |  | 0
1.0 | 3. | 5. | Dobava materiala in izvedba zasipanja za stenami in jarkov z izkopanim materialom. Ustreznost izkopanega materiala mora potrditi geomehanik. Navedena količina je ocenjena. | m3 | 105 |  | 0
1.0 | 3. | 6. | Dobava, vgradnja in utrjevanje gramoza v deb. okvirno 40cm. Utrjevanje v plasteh po navodilih geomehanika.
1.0 | 3. | 6a | v objektu | m3 | 310 |  | 0
1.0 | 3. | 6b | izven objekta | m3 | 145 |  | 0
1.0 | 3. | 7. | Nalaganje in odvoz izkopanega materiala iz gradbiščne deponije na stalno deponijo s plačilom vseh taks. | m3 | 603 |  | 0
1.0 | 3. | 8. | Priprava podlage za polaganje ozemljila in drugih inštalacij. Fino planiranje in priprava posteljice. Jarki širine do 50cm. | m1 | 150 |  | 0
|  |  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.0 | 4. |  | Armiranobetonska dela
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
V ceni posameznih postavk za betonska dela je zajeti poleg izdelave dobave in vgradnje po opisu še:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja;
- manjša popravila opažev med betoniranjem;
- vgrajevanje betona v opaže ter premeščanje lijaka ali transportne cevi med betoniranjem;
- zgoščevanje betona
- nega betona: močenje, zaščita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem itd;
- čiščenje betonskega železa od blata, rje, ki se lušči, maščobe; postavljanje podložk in začasno vezanje
- kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih.
V ceni za enoto mora biti upoštevano poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- dobava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški ter ustreznim skladiščenjem in transporti do mesta mešanja;
- izdelava betona;
- vsi transporti materiala, polizdelkov in izdelkov do mesta vgrajevanja ter vsi potrebni delovni odri
Za obliko in mesto morebitne delovne rege oz. prekinitve betoniranja se je treba predhodno dogovoriti s projektantom - statikom.
Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavnimi predpisi in točno po armaturnih načrtih; pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu in v zahtevanem položaju.
Za izvajalca del so merodajne zahtevane trdnosti betonov, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje statika.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Betonska dela splošno: Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opažnem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zaščito pred nizkimi temperaturami. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij. Splošno o izgledu betonov: Vsi betoni morajo biti izdelani v kvalitetnem opažu in ravni.
Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventuelno potrebno izravnati bodo upoštevane kot nekvalitetne in gredo na račun izvajalca betonskih del.
Pred izvedbo AB del je potrebno preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri opažih.
Pri izvajanju betonskih del je nujno upoštevati vsa navodila projektanta gradbenih konstrukcij, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI.
Pred pričetkom del je izvajalec dolžan izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij (PIBK), v katerem se natančno določijo sestave, priprava, transport, vgrajevanje, nega betonskih konstrukcij in kontrola kvalitete vgrajenega betona. PIBK predhodno potrdijo vodja projekta, projektant arhitekture, odgovorni nadzornik in investitor.
1.0 | 4. | 1. | Vgrajevanje betona C 15/20
OP.: Kjer je na podložni beton izvedena hidroizolacija, je potrebno podložni beton fino zagladiti, kar je zajeti tudi v ceni.
|  |  | Nearmiran podložni beton v deb. 8cm | m3 | 46 |  | 0
1.0 | 4. | 2. | Dobava in vgradnja betona C25/30
V ceni posameznih postavk je potrebno poleg dobave in vgradnje betona, zajeti tudi vse potrebne dodatke po navodilih načrta gradbenih konstrukcij, upoštevati je potrebno tudi faznost, zahtevnost vgrajevanja, količine betona posameznih faz.
Op. Pri pripravi ponudbe je upoštevatri tudi vsa navodila in zahteve iz načrta gradbenih konstrukcij.
Pozicije postavk so povzete po načrtu gradbenih konstrukcij.
1.0 | 4. | 2a | Podbetoniraje obstoječih temeljev | m3 | 10 |  | 0
Navedena količina je ocenjena.
1.0 | 4. | 2b | Obbetoniranje obstoječih temeljev | m3 | 156 |  | 0
Glej detajl D20, D26
1.0 | 4. | 2c | Izvedba kinete za inštalacije. | m3 | 11.9 |  | 0
Glej detajl D21.
1.0 | 4. | 2d | Betonaža AB okvirjev na mestih prebojev v obstoječih stenah
|  | 2d1 | Nov AB obok v pritličju os B/1-2 | m3 | 4.2 |  | 0
|  | 2d2 | Razni nepredvideni okvirji - količina je ocenjena | m3 | 2 |  | 0
1.0 | 4. | 2e | Izvedba zidnih vezi - delno podbetoniranje obstoječih strešnih leg. POZOR: V ceno na enoto mere zajeti tudi začasno podpiranje strešnih leg med izvedbo betonaže. Strešne lege je potrebno dvigniti mehansko ali hidravlično, da se izvede betoniranje kapne zidne vezi - pozidne lege. Skupna dolžina kapnih leg, ki jih je potrebno dvigniti je minimalno 83,1 tekočih metrov. V ceno na enoto mere je potrebno zajeti tudi kampadno izvedbo strešne vezi. Shema predvidenih AB vezi razvidna iz načrta GK, grafični del; št. lista 14!
1.0 | 4. | 2e1 | pozidne lege | m3 | 21 |  | 0
1.0 | 4. | 2e2 | poševne zidne vezi | m3 | 1.5 |  | 0
1.0 | 4. | 2f | Zidne vezi v zidanih stenah po sestavi Z8 | m3 | 0.9 |  | 0
1.0 | 4. | 3. | Razna nepredvidena betoniranja, beton C25/30
|  |  | Navedena količina je ocenjena! | m3 | 15 |  | 0
1.0 | 4. | 4. | Dobava materiala in izvedba torkret betona, armiranega z armaturnimi mrežami Q335. Mreže sidrane v obstoječo steno po navodilih projektanta gradbenih konstrukcij, predvidoma 4 do 6 sider na m2. KOLIČINA ARMATURE JE ZAJETA LOČENO!
Opis iz načrta gradbenih konstrukcij: → enostransko ali obojestransko obložene z betonsko oblogo debeline 6 cm, obloga je (lahko) izvedena v 2 korakih, → v prvem koraku se na očiščeno in ustrezno pripravljeno površino stene vgradijo sidra (Ø8, 4-6 kom/m2), vgradi armaturna mreža Q335 in nanese ab obloga debeline 3 cm, → v naslednjem koraku pa se na površino stene nanese še 2, plast betona debeline 3-4 cm, → ojačitev poteka po celotni višini stene, od spodnje konstrukcije (temelj ali ab sovprežna plošča) do zgornje konstrukcije (ab sovprežna plošča); → obstoječi oboki v pritličju so ojačani z ab oblogo debeline 15 cm, ki pa se ob samem oboku na dolžini 20 cm stanjša na debelino 6 cm;
V ceni je zajeti tudi morebitno potrebni premaz ali obrizg za kvalitetni oprijem, izvedbo faž (vgradnjo kotnikov) za doseganje ustezne ravnosti in opaže za kvalitetno izvedbo špalet in robov.
1.0 | 4. | 4a | Po sestavi Z5 v debelini 15cm | m2 | 185 |  | 0
1.0 | 4. | 4b | Po sestavi Z5 v debelini 6cm | m2 | 2440 |  | 0
1.0 | 4. | 4c | V debelini 3cm na mestu okenskih in vratnih špalet | m2 | 1027 |  | 0
1.0 | 4. | 5. | Dobava materiala in izvedba podlivanja z ekspanzijsko maso na mestih stika novih in starih konstrukcij. | m2 | 60 |  | 0
Postavka je predvidena za podlivanje novih nosilcev, preklad.
V ceni je zajeti ves potreben, material, delo in pomožni material.
OP.: Navedena količina je ocenjena.
1.0 | 4. | 6. | Dobava, ravnanje, čiščenje, sekanje polaganje in vezanje armature S500B
OP.: Del armature na mestih obokov je krivljeno na mestu.
1.0 | 4. | 6a | do fi 12mm | kg | 11000 |  | 0
1.0 | 4. | 6b | nad fi 12mm | kg | 4530 |  | 0
1.0 | 4. | 6c | mreže Q335 | kg | 30100 |  | 0
1.0 | 4. | 6d | dodatna nepredvidena armatura - ocena | kg | 3000 |  | 0
1.0 | 4. | 7. | Izvedba sider po navodilih v načrtu gradbenih konstrukcij in navodilih proizvajalca uporabljene sidrne malte (kot npr.: HILTI, SIKA … ali podobno). Luknje za sidra je potrebno pred vgradnjo sidrne mase dobro očistiti – po navodilih proizvajalca.
Sidra – armatura je zajeta v količini armature.
1.0 | 4. | 7a | luknja fi 20mm dolžine 22mm - temelji | kos | 970 |  | 0
1.0 | 4. | 7b | luknja fi 20mm dolžine 30mm - vez pod lego | kos | 254 |  | 0
1.0 | 4. | 7c | luknja fi 10mm dolžine 130mm - torkret oboki | kos | 920 |  | 0
1.0 | 4. | 7d | luknja fi 10mm dolžine 120mm - torkret | kos | 9000 |  | 0
1.0 | 4. | 8. | Dobava materiala in izvedba injektiranja obstoječih konstrukcij.
Injektiranje se izvede s cementno pasto. V ceni je potrebno zajeti tudi ves pomožni material in dela (vrtanje, opaže, tesnjenje,..)
Dela se izvajajo po navodilih projektanta gradbenih konstrukcij!
MINIMALNE ZAHTEVE ZA INJEKCIJSKO MASO:
- zadostna stabilnost - primerna viskoznost (plastičnost) - ne sme se krčiti - zagotavljanje ustrezne trdnosti po vezavi
Navedene količine so ocenjene.
V ceni je potrebno zajeti tudi krpanje razpok pred izvedbo injektiranja, skladno z navodili projektanta GK. Pomembno je sistematično injektiranje od nižje ležečih mest proti višjim (po principu polnjenja posode). Potrebno je, da se injekcijska masa že v prvi fazi injektiranja potisne do konca najtanjših razpok, kar je možno doseči z uporabo nizko viskoznih mešanic oziroma z dodatki plastifikatorjev, aeratorjev in finozrnatih polnilcev. V nivoju 1m nad nivojem zunanjega terena in v temelje se masi za injiciranje doda hidrofobni dodatek, ki preprečuje dvig kapilarne vlage (zajeto ločeno v postavki 1.0 6. 5e).
Za injekcijsko maso se uporabi cementno suspenzijo z dodatkom plastifikatorjev, s čimer je možno injektirati razpoke, katerih širina ni manjša od 0,1 mm. Da bi injekcijska masa dosegla želene lastnosti je potrebno, da ima primerno fluidnost, primeren čas vezanja, po vezanju zadostno trdnost in čim manjše krčenje.
Večja fluidnost se doseže z dodatkom npr. opalske breče. Dodatek breče se odraža tudi v tem, da se v zidu zmanjša propustnost za vlago. Poleg breče je možno uporabiti tudi druge fino mlete materiale, kot so »elektrofiltrski pepel« iz termoelektrarn, hidratizirano apno in podobno, s čimer se poveča viskoznost mase, predvsem pa njena stabilnost tj. lebdenje vezivnih delcev v stanju homogenizacije pred injektiranjem. V ta namen se kot zelo uspešno sredstvo uporablja tudi dodatek bentonita (0,2 do 0,5% glede na težo cementa). Plastičnost cementne injekcijske mase je možno izdatno povečati tudi z dodatki kemijskih sredstev – plastifikatorjev. Primerna je npr. uporaba »delta« cementola (dozacija: 0,5-1,0 ‰ na težo cementa).
Injektiranje zidovja se izvaja skozi injekcijske cevke fi 3/4 cole, ki se vgradijo v ustje predhodno izdelanih vrtin fi 40 mm. Globina vrtine naj bo ½ do 2/3 debeline zidu, pri debelejših zidovih do 100cm. Razmak med cevkami naj bo 60 do 80cm (razpored v obliki šahovnice). Cevke se vstavljajo v fuge med kamni, oziroma opeko. Ker je potrebno doseči vzdrževanje injekcijskega pritiska zidu, je potrebno, da predhodno izvršimo fugiranje reg in razpok s finocementno malto 1:2,5. Pred tem se površino zidu očisti nevezanih delcev veziva in kamnov, ki odpadajo. V prvi fazi postopka injektiranja se skozi cevke vtiskuje samo določena količina čiste vode, s čimer se porozna mesta, kanali ter razpoke v zidu primerno ovlažijo, kar omogoča injektiranje gostejše cementne mase. Injektiranje mase se nato izvaja pod enakomernim pritiskom 3 bare, ob koncu sprejemanja vrtine se pritisk poveča na 4 bare in to za čas 5 do 10 minut.
1.0 | 4. | 8a | Injektiranje obstoječih konstrukcij, zidanih sten. | m3 | 350 |  | 0
1.0 | 4. | 8b | Injektiranje obstoječih konstrukcij, zidanih temeljev in sten z uporabo hidrofobne cementne mase. | m3 | 150 |  | 0
1.0 | 4. | 8c | Injektiranje razpok s cementno maso | m1 | 50 |  | 0
|  |  | ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.0 | 5. |  | Opaži
Vsa opažarska dela je potrebno izvajati v skladu z določili veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Opažni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in obveznim standardom.
Opaži morajo biti izdelani točno po projektirani obliki in merah oz. kotah betonske konstrukcije z vsemi potrebnimi podporami, oporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako, da so stabilni in sposobni za prevzem obtežbe betona in tehnologijo dela. Notranje površine opažev morajo biti ravne. Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko, brez pretresov in poškodovanja betonske konstrukcije.
Cena po enoti za posamezne postavke za tesarska dela vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in ukrepe:
- izdelavo in odstranitev opažev;
- podpiranje, zavetrovanje in vezavo opažev;
- ruvanje žičnikov, čiščenje opažev, sortiranje lesa in opažnih elementov;
- vzdrževanje materiala in elementov opažev;
- vzdrževanje naprav in premičnih odrov;
- dela in ukrepe varstva pri delu.
Opaže vidnih konstrukcij in neometanih konstrukcij je treba razumeti tako, da so te neometane, nepokrite betonske konstrukcije, pri katerih se želi doseči popolnoma ravna površina in kjer je to navedeno, tudi vidna struktura lesa.
V ceni za enoto je treba poleg del, ki so opisana v posamezni postavki še:
- dobavo lesa in opažnih elementov, pritrdilnega, veznega in pomožnega materiala, z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- vse notranje transporte.
Istočasno z izdelavo opažev se polagajo v opaže tudi razvodi in doze za elektroinstalacije in ostali elementi po načrtih inštalacij!
Opombe:
V cenah na enoto pri postavkah z navedbo "vidni beton" mora ponudnik zajeti tudi eventuelni strošek obdelave betona pred slikopleskarskimi deli ter vgradnjo trikotnih letvic 3x3 cm na vseh odprtih robovih ter na konzolnih ploščah za izvedbo odkapa. Odprtine v opažih AB zidov in AB plošč se ne odbijajo vendar mora ponudnik zajeti v osnovni ceni za enoto opaža vse predvidene preboje, katere se ne obračunava kot dodatno delo razen prebojev, ki so s tem popisom obdelani v ločenih postavkah.
Odri:
Za vse odre je izdelati statični izračun s strani odgovornega statika izvajalca, z upoštevanjem standarda SIST EN 12811. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. Upoštevati je SIST HD 1000 za sistemske delovne odre.
Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjeni z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe gradbišča.
Ves materiala za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih dimenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti.
Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba izvajalca.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Pred izvedbo opažev je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih.
Eventuelne distančne cevke je potrebno po odstranitvi opaža odstraniti in zatesniti z ustreznim materialom, kjer je potrebno mora polnilo zagotavljati vodotesnost.
Pri opževanju obokov in okvirjev je potrebno upoštevati visoke etažne višine - pri obokih do 4m, pri ostalih okvirjih do 3m!
1.0 | 5. | 1. | Opaž nevidnih in obdelanih konstrukcij.
1.0 | 5. | 1a | Opaž podložnega betona višine 10cm | m1 | 510 |  | 0
1.0 | 5. | 1b | Opaž kampadnega podbetoniranja obstoječih temeljev. | m2 | 50 |  | 0
Navedena količina je ocenjena!
1.0 | 5. | 1c | Enostranski opaž obbetonaže temeljev | m2 | 290 |  | 0
1.0 | 5. | 1d | Opaž AB okvirjev na mestu prebojev v obstoječih stenah
1.0 | 5. | 1e | Nov AB obok v pritličju os B/1-2 | m2 | 25 |  | 0
|  |  | Razni nepredvideni okvirji - količina je ocenjena | m2 | 15 |  | 0
1.0 | 5. | 1f | Opaž AB vezi na podstrehi
1.0 | 5. | 1f1 | pozidne lege | m2 | 70 |  | 0
1.0 | 5. | 1f2 | poševne zidne vezi | m2 | 8 |  | 0
1.0 | 5. | 1g | Opaž AB vezi v zidanih stenah iz porobetona deb. 15cm | m2 | 12 |  | 0
1.0 | 5. | 1h | Opaž sten kinete izvedene v tlaku stene deb. 10cm višine cca. 30cm | m2 | 71 |  | 0
Glej detajl D21.
1.0 | 5. | 1i | Opaž estriha/tlakov na mestih prebojev v obstoječi plošči. Opaž višine do 20cm. | m1 | 65 |  | 0
1.0 | 5. | 2. | Nepredviden opaž. | m2 | 50 |  | 0
Navedena količina je ocenjena!
1.0 | 5. | 3 | Dobava in polaganje cementno vlaknenih plošč kot slepi opaž tlaka nad kineto, npr.: Fermacell Powerpanel HD ali enakovredni. Po detajlu D21. | m1 | 51.5 |  | 0
širina opaža 85cm
1.0 | 5. | 4 | Razna nepredvidena podpiranja.
|  |  | Navede količine so ocenjene! | m2 | 150 |  | 0
|  |  | OPAŽI SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.0 | 6. |  | Zidarska dela
Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi. Tudi vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov.
Vsa dela je izvajati v skladu s projektno dokumentacijo.
V ceni za enoto mora biti upoštevano, poleg del in ukrepov, opisanih pri posameznih vrstah del še:
- dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- priprava malt;
- vsi notranji transporti materiala, polizdelkov in izdelkov;
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
IZOLACIJE
Kot izolacije se smatra vse vrste hidroizolacij temeljev, tlakov, zidov in stropov in vse vrste topltnih izolacij kot so izolacije tlakov, sten stropov, streh,..
Cene po enoti za posamezne postavke za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- dobavo izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve;
- samo vgraditev po vseh pravilih stroke
Proizvodi, ki so predvideni za hidro, zvočno in toplotno zaščito so lahko v določeni tehnični soodvisnosti zato je potrebno, da se v primeru zamenjave projektiranih proizvodov s tehnično adekvatnimi, predhodno preveri tako fizikalne kot kemijske kompatibilnosti. Izvajalec mora v celoti upoštevati vsa navodila projektanta, ki so navedena v tehničnem poročilu celotnega objekta kot tudi tehnologijo samega dela.
ZIDANJE
Cene po enoti za posamezne postavke za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnimi poškodbami., kar še posebej velja za vidne zidove;
- premeščanje zidarskih odrov;
- čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu.
- fuge morajo biti polne
- odvečno malto je potrebno odstraniti iz stikov, dokler je še sveža.
VZIDAVE
Cena po enoti za posamezne postavke za vzidave in zidarske obdelave zajemajo, poleg del opisanih v posamezni postavki, še:
- merjenje in označevanje lege vzidave elementa;
- dolbljenje oz. drug način priprave ležišča pred zalivanjem;
- nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo.
Dobava elementov načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških delih; upoštevati jo je treba samo, če je to v posamezni postavki za vzidave posebej navedeno, v nasprotnem primeru se le ta upošteva pri dobavi posameznih obrtniških elementov.
OMETI
Cene po enoti za posamezne postavke za izvedbo ometov vsebujejo, poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- potrebno predhodno čiščenje reg in podlog ter vlaženje podlog;
- izdelava faz, zaključkov in špalet;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, vetrom in fizičnimi poškodbami;
- krpanje poškodovanih podlog.
- odvečno malto je potrebno odstraniti, dokler je še sveža.
ESTRIHI IN PREVLEKE
Cene po enoti za posamezne postavke za cementne prevleke in estrihe vsebujejo, poleg del, opisanih v posamezni postavki ter splošnih določil za zidarska dela še:
- čiščenje in vlaženje betonske podloge (po potrebi tudi močenje s cementnim mlekom, če obstoja nevarnost, da se prevleka sicer ne bi prijela na podlago),
- določanje višinskih točk in vseh ravnin, priprava, nameščanje in odstranitev vodil;
- zaščito izdelka v primeru potrebe vsaj tri dni pred vplivom mraza, vročine ali vetra;
- zaščito pred fizičnimi poškodbami.
- samo izvedba po opisu in predilih stroke
- upoštevanje dilatacijskih trakov za plavajoče pode in izvedbo ustreznih dilatacij v estrihih po pravilih stroke, kot tudi vse potrebne elemente za napravo dilatacij, ki s tem popisom niso posebej obravnavane
1.0 | 6. | 1. | Razne pozidave in zazidave v obstoječih konstrukcijah. V ceni zajeti tudi sidranje v ostoječo konstrukcijo.
1.0 | 6. | 1a | Pozidave - zidanje opečnih zidov z obstoječo očiščeno opeko (NF). V ceni je zajeti tudi sidranje v obstoječe konstrukcije. Navedena količina je ocenjena. | m3 | 3 |  | 0
1.0 | 6. | 1a | Pozidave z modularno opeko MO15, MM10 | m3 | 72 |  | 0
1.0 | 6. | 2. | Izvedba ometa na predhodno izvedeno očiščeno podlago in izvedbo ustreznega sprimnega obrizga ali premaza; izvajalec je dolžan predhodno izvesti vzorec polja v minimalni velikosti 2 m2; vzorec potrdijo vodja projekta; projektant arhitekture, odgovorni nadzornik in investitor!
V ceni je potrebno zajeti tudi vse potrebne profile za ravno izvedbo ometov. V ceno na enoto mere zajeti izdelavo grobega sanacijskega ometa, kot npr. Baumit NHL Sanova ali enkovredni, in nato finega ometa, kot naprimer Baumit NHL MultiWhite Fine ali enakovredni.
1.0 | 6. | 2a | Omet izveden na obstoječe očiščene stene
1.0 | 6. | 2a1 | obrizg+grobi omet | m2 | 1076 |  | 0
1.0 | 6. | 2a2 | fini omet | m2 | 1076 |  | 0
1.0 | 6. | 2b | Omet izveden na torkret beton - stene, | m2 | 2620 |  | 0
1.0 | 6. | 2c | Omet izveden na torkret beton - špalete oken in vrat | m2 | 1027 |  | 0
1.0 | 6. | 3. | Čiščenje obstoječih sten, dopolnjevanje in popravilo fug v obstoječih stenah. Navedena količina je ocenjena. | m2 | 1076 |  | 0
1.0 | 6. | 4. | Dobava materiala in pozidava predelnih sten z zidaki iz celičnega betona. Izvedba po navodilih proizvajalca, z upoštevanjem lepilne malte, sidrnega materiala in tipskih elementov (preklade,..)
1.0 | 6. | 4a | Zidanje sten po sestavi Z8 v deb. 15cm, kot npr. Ytong Multipor ali enakovredni | m2 | 47 |  | 0
1.0 | 6. | 4a1 | Izvedba obloge - inštalacijske obzidave obstoječe stene z zidaki iz celičnega betona kot npr. Ytong Multipor ali enakovredni v deb. 8cm. | m2 | 15 |  | 0
1.0 | 6. | 4b | Dobava materiala in izvedba ometa zidanih sten z zidaki iz celičnega betona skladno z navodili proizvajalca. | m2 | 109 |  | 0
Izvedba finega ometa po tehnologiji proizvajalca sistema Ytong Multipor ali enakovredni; barva skladna z ometom obstoječih sten; predhodno uskladiti s projektantom arhitekture!
1.0 | 6. | 5. | Naprava hidroizolacij, skupaj z zaščito le teh, z izvedbo vseh potrebnih dilatacij, zaključkov, potrebnih zaokrožnic, vse za gotove izvedene HI po tehničnih opisih in pravilih stroke.
OP.: Hidroizolacijska dela lahko izvaja le izvajalec, ki je pooblaščen s strani proizvajalca hidroizolacijskega materiala.
1.0 | 6. | 5a | Naprava horizontalne HI
Zaključena na obodne stene do višine tlaka.
1.0 | 6. | 5a1 | hladen bitumenski premaz 0.3kg/m2 | m2 | 595 |  | 0
5mm polimer-bitumenska, enoslojna (aPP), po zahtevah SIST DIN 18195(del 4), npr.: GM Orion FC 180 4mm ali enakovredni
po sestavi P1, P2 in detajlu D20
1.0 | 6. | 5a2 | Doplačilo za izvedbo zavihkov hidroizolacije na AB stene kinete izvedene v tlaku. | m1 | 52 |  | 0
Glej detajl D21.
1.0 | 6. | 5a3 | Izvedba dilatacijskega stika s tehničnim prizidkom | m1 | 4.5 |  | 0
stikovanje bitumenske hidroizolacije na mestu dilatacije izvedeno z dilatacijskim trakom kot npr. Soba FlamLINE 1000 ali enakovredni. Preklopi dodatno zatesnjeni bitumensko izolacijo.
Dilatacija rega zapolnjena z polnilom EPS izolacijo deb. 3cm
1.0 | 6. | 5b | Naprava vertikalne HI po detajlu D19.
1.0 | 6. | 5b1 | hladen bitumenski premaz 0.3kg/m2 | m2 | 160 |  | 0
0,5cm polimer-bitumenska,enoslojna (APP) po zahtevah SIST DIN 18195 (del 4), npr.: GM Orion FC 180 4mm ali enakovredni
1.0 | 6. | 5b2 | mehanska zaščita hidroizolacije | m2 | 135 |  | 0
10cm ekstrudirani polistiren, SIST EN 13164 [λD = max.0.038 W/(m.K)] gladke plošče s stopničastim preklopom plošče točkovno zalepljene na hidroizolacijo s PUR lepilom
1.0 | 6. | 5c | Čepasta folija kot npr.: Tefond. | m2 | 135 |  | 0
1.0 | 6. | 5d | Izvedba hidroizolacijskega premaza kot npr.: Hidrostop Elastic
|  |  | Navedena količina je ocenjena! | m2 | 60 |  | 0
1.0 | 6. | 5e | Izvedba hidrofobne bariere (sanacija kapilarne vlage) - injektiranje s hidrofobno maso na stiku temeljev in AB sten za preprečevanje kapilarne vlage. Penetracija s silikatno emulzijo. Kompletna izvedba po navodilih proizvajalca. Izvajalec je dolžan predhodno na podlagi meritev izdelati elaborat za sanacijo kapilarne vlage in ga predložiti v potrditev vodji projekta, projektantu arhitekture, projektantu gradbenih konstrukcij, odgovornemu nadzorniku in investitorju!
|  |  | stene deb. okvirno 85cm. | m1 | 252 |  | 0
1.0 | 6. | 6. | Naprava kompletnih sestav tlakov, po sestavah gradbenih konstrukcij v projektni dokumentaciji. V ceni je potrebno zajeti ves osnovni in pomožni material za gotove izvedene sestave.
V ceni je zajeti tudi robne trakove v višini mikroarmiranega betona in zaokrožnice, ter izvedbo dilatacij.
Izvajalec izdela vzorce finalnih tlakov v servisnih prostorih skladno z navodili vodje projekta, projektanta arhitekture, projektanta gradbenih konstrukcij, odgovornega nadzornika in investitorja.
1.0 | 6. | 6a | P1 Tlak vhodne avle z obstoječimi lesenimi kockami | m2 | 49 |  | 0
5cm Podlaga za tlak: nasutje zemeljsko vlažnega oz. lepilnega betona
nasutje pustega betona
7cm mikroarmiran estrih
PE folija
2x8cm toplotna izolacija XPS
1.0 | 6. | 6b | P2 Tlak vhodne avle z obstoječim kamnitim tlakom | m2 | 34 |  | 0
5cm Podlaga za tlak: nasutje zemeljsko vlažnega oz. lepilnega betona
nasutje pustega betona
7cm mikroarmiran estrih
PE folija
2x8cm toplotna izolacija XPS
1.0 | 6. | 6c | P3 Nov tlak pritličja Toplotna prehodnost U=0,20 W/m2K | m2 | 407.4 |  | 0
16cm Mikroarmirani beton C30/37; propelersko fino zaglajen do ravnosti ±5 mm/5 m; površina brušena in impregnirana s sredstvom kot npr. Ashford Formula ali enakovredni; impregnacija z mat izgledom; mikroarmatura: PP vlakna kot npr. FIBRILs F120 ali enakovredni, vsebnost 0,95 kg/m3
Ločilni sloj: PE folija 0.2 mm
22cm Toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren v dveh slojih; 12 + 10 cm
1.0 | 6. | 6c1 | Doplačilo za izvedbo tlaka v revizijske pokrove kinete dim. 40/40cm | kos | 3 |  | 0
1.0 | 6. | 6č | P4 Tlak toplotne postaje Toplotna prehodnost U=0,20 W/m2K | m2 | 9.6 |  | 0
14cm Mikroarmirani beton C30/37; propelersko fino zaglajen do ravnosti ±5 mm/5 m; površina brušena in impregnirana s sredstvom kot npr. Ashford Formula ali enakovredni; impregnacija z mat izgledom; mikroarmatura: PP vlakna kot npr. FIBRILs F120 ali enakovredni, vsebnost 0,95 kg/m3
Ločilni sloj: PE folija 0.2 mm
22cm Toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren v dveh slojih; 12 + 10 cm
1.0 | 6. | 6d | P5 Nov tlak pritličja | zajeto v P3
Toplotna prehodnost U=0,20 W/m2K
16cm Mikroarmirani beton C30/37; propelersko fino zaglajen do ravnosti ±5 mm/5 m; površina brušena in impregnirana s sredstvom kot npr. Ashford Formula ali enakovredni; impregnacija z mat izgledom; mikroarmatura: PP vlakna kot npr. FIBRILs F120 ali enakovredni, vsebnost 0,95 kg/m3
Ločilni sloj: PE folija 0.2 mm
22cm Toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren v dveh slojih; 12 + 10 cm
1.0 | 6. | 6f | P6 Tlak pritličja učne kuhinje in učne kavarne Toplotna prehodnost U=0,20 W/m2K
1.0 | 6. | 6f1 | finalni itlak | m2 | 65 |  | 0
Cementno – epoksidni tlak; kot npr. Mapefloor CPU+/UD ali enakovredni; zahteva za protizdrsnost R10; v barvi mikroarmiranega betona; zaokrožnice se izvede s produktom CPU+/cove ali enakovredni. Pred izvedbo tlaka se betonska podlaga strojno zagladi oz. obdela ustrezno v skladu z navodilom proizvajalca tlaka. Posebno pozornost je potrebno posvetiti izvedbi naklonov proti talnim sifonom; vzorec pred izvedbo potrdi projektant arhitekture!
1.0 | 6. | 6f2 | podloga tlaka | m2 | 65 |  | 0
16cm Mikroarmirani beton C20/25; fino zaglajen z vibrirno letvijo, mikroarmatura PP vlakna z vsebnostjo 0,95 kg/m3 ; npr, FIBRILs F120 ali enakovredni; pred izvedbo tlaka je potrebno betonsko podlago ustrezno pripraviti skladno s tehnologijo po navodilu proizvajalca
Ločilni sloj: PE folija 0.2 mm
22cm Toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren v dveh slojih;12x10cm
AB temeljna plošča po statičnem izračunu - zajeto ločeno v AB delih
1.0 | 6. | 6f3 | Doplačilo za izvedbe zaokrožnice skladno z detajlom P6. | m1 | 38 |  | 0
Zaokrožnica CPU+/cove ali enakovredni, višine 10cm, radij zaokrožnice minimalno 1,5cm
1.0 | 6. | 6g | N1 Tlak medetažnih konstrukcij obstoječega objekta | m2 | 1452 |  | 0
Pred izvedbo je potrebno pripraviti projekt betona, v katerem se natančneje določijo sestave, pripravo in transport betona, njegovo vgrajevanje, nego in finalno obdelavo ter kontrolo kvalitete vgrajenega betona.
a) posedki večji od 3cm do 25cm:
izravnava do višine 3 cm pod trenutno koto 0,00; lahki beton zaprte celične strukture prostorninske mase ca 300 kg/m3 (kot npr. Fragmat Politerm Blue ali enakovredni)
izravnava do trenutne kote 0,0 višine 3 cm; lahki beton prostorninske mase okvirno 1.800 kg/m3, superplastificiran z dodatkom jeklenih vlaken dolžine max 16 mm in debeline 0,5mm
finalni betonski tlak debeline 5 cm; prostorninska masa okvirno 2.350 kg/m3. Beton finalnega tlaka C30/37 z omejenim krčenjem, mikroarmiran s polimernimi vlakni (akrilna ali PP vlakna dolžine max 10 mm). tlak fino zaglajen do ravnosti ±5mm na 5m; površina peskana in impregnirana s sredstvom Ashford Formula ali enakovredni
b ) posedki med 0 in 3 cm
poglobitev betona obstoječe tlačne plošče z rezkanjem do globine ca 1,5 cm, oz. do višine, ki jo dovoljuje vgrajena armatura v tlačni plošči. Gre za površine ob izohipsi s trenutno koto 0,00; izravnava se zaključi v višini do 3 cm
izravnava do višine trenutne kote 0,00 v debelinah 1,5 do 3 cm z lahkim betonom prostorninske mase okvirno 1.800 kg/m3; beton je superplastificiran z dodatkom jeklenih vlaken dolžine max 16 mm in in debeline 0,5 mm
finalni betonski tlak debeline 5 cm; prostorninska masa ca 2.350 kg/m3. Beton finalnega tlaka mora biti mikroarmiran s polimernimi vlakni in z dodatki za omejitev krčenja, tlak fino zaglajen do ravnosti ±5mm na 5m; površina peskana in impregnirana s sredstvom Ashford Formula ali enakovredni
Pred polaganjem finalnega tlaka se obstoječa in izravnana površina očisti in "aktivira" z vodnim curkom pod pritiskom do ca 250 barov.
1.0 | 6. | 6h | Doplačilo za obdelavo finalnih tlakov.
1.0 | 6. | 6h1 | Zažig izstopajočih oz. štrlečih PP vlaken po zagladitvi betonskih tlakov s plinskim gorilnikom | m2 | 1934 |  | 0
1.0 | 6. | 6h2 | Zapolnitev z reparaturno malto in fino poliranje betonskih tlakov po odstranitvi PP vlaken (vsaj 1000 gts) | m2 | 1934 |  | 0
1.0 | 6. | 6h3 | Mat premaz na poliuretanski osnovi, odporen na maščobe | m2 | 1934 |  | 0
1.0 | 6. | 7. | Permanentno redno čiščenje in finalno čiščenje objekta po končanju vseh del, z odvozom vseh odpadkov. | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 6. | 8. | Vzidava raznih manjših elementov: konzol, držal, zaščitnih cevi za instalacije, pritrdilnega materiala za cevi in opremo, podpore, profili, kotniki.
1.0 | 6. | 8a | Profili, kotniki...
|  |  | Navedena količina je ocenjena! | m1 | 55 |  | 0
1.0 | 6. | 8b | konzole, držala...
|  |  | Navedena količina je ocenjena! | kos | 30 |  | 0
1.0 | 6. | 9. | Vrtanje konstrukcij in sten z diamantnimi svedri. Vrtanje izvajati v nevtralni coni konstruktivnih elementov. Pred vrtanjem je potrebno obvezno pridobiti soglasje nadzora oz. projektanta gradbenih konstrukcij
od fi 5cm do fi 20cm
Manjše preboje in vrtanja do fi 5cm se ne obračunavajo posebej in jih je potrebno zajeti v cenah posameznih postavk.
|  |  | Navedena količina je ocenjena! | kos | 20 |  | 0
1.0 | 6. | 10. | Zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih
Navede količine so ocenjene!
Poraba ur po predhodni potrditvi s strani naročnika in vpisom v gradbeni dnevnik.
1.0 | 6. | 10a | ocena ur NK | ur | 300 |  | 0
1.0 | 6. | 10b | ocena ur PK | ur | 150 |  | 0
1.0 | 6. | 10c | ocena ur KV | ur | 50 |  | 0
1.0 | 6. | 11a | Brušenje obstoječega betona; brušenje tlaka strojno in delno ročno (po kotih) | m2 | 50 |  | 0
1.0 | 6. | 11b | Brušenje obstoječega betona; brušenje sten z brusilnikom | m2 | 50 |  | 0
Navedena količina je ocenjena!
1.0 | 6. | 12. | Sanacija poškodovanih betonov
|  |  | - odstranjevanje - odbijanje starega odpadajočega betona, odpiranje korozijskih žarišč - čiščenje betona z vodo pod pritiskom cca. 300 barov - natančno končno odbijanje betona do zdrave osnove oz. do 2/3 preseka armature - priprava armaturnega železa; ročno in strojno ščetkanje oz. odstranitev rje - 2x zaščita izstopajoče železne armature z zaščitnim premazom za armaturo in beton - nanos posebne mikroarmirane sanacijske malte za sanacijo objektov, izpostavljenih večjim mehanskim oz. kemijskim obremenitvam - natančen nanos sanacijske malte do obstoječih gabaritov betonov - po potrebi nanos fine sanacijske malte - nanos temeljnega prednamaza s topili za vezavo in zapolnitev por betona | m2 | 50 |  | 0
Navedena količina je ocenjena.
1.0 | 6. | 13. | Razna nepredvidena podpiranja
Navedene količine so ocenjene.
1.0 | 6. | 13a | ploskovna podpiranja | m2 | 100 |  | 0
1.0 | 6. | 13b | linijska podpiranja | m1 | 100 |  | 0
1.0 | 6. | 14. | Dobava in vgradnja kovinskih inox pokrovov (okvirjev) vgrajenih nad kineto izvedeno v tlaku, pokrovi primerni za vgradnjo finalnega tlaka, vodotesen, protismraden, kot naprimer Aco TopTek Uniface ali enakovredni | kos | 3 |  | 0
dimenzije pokrovov 60/60cm
po detajlu D21.
1.0 | 6. | 15. | Dobava materiala in izvedba toplotno izolativne obloge iz celičnega betona deb. 8cm. Kot npr Multipor ali enakovredni, skupaj si sistemskim paropepustnim ometom in finalno barvo (odstenek RAL 9001), po sistemu proizvajalca. | m2 | 65 |  | 0
1.0 | 6. | 16. | Izvedba vdolbin v torkret na mestih vratnih kljuk, po detajlih D13 in D14. | kos | 12 |  | 0
vstavljanje opaža pred izvedbo torket betona - okrogla odprtina premera 40 cm; utor izveden pod kotom 45 stopinj! Izvajalec je pred izvedbo dolžan izvesti vzorec, ki ga potrdita vodja projekta in projektant arhitekture! V ceno na enoto mere vključiti tudi potrebno fino obdelavo v ometu, zaključevanje špalete, robov idr.
1.0 | 6. | 17. | Dobava in vgradnja vgreznjenega somočistilnega tepiha, kot npr.: predpražnik EMCO Diplomat ali enakovredni v inox okvirju, po detajlu D23 | kos | 1 |  | 0
V ceni je zajeti tudi ves montažni material in pripadajoči okvir vgrajen v času izvedbe finalnega tlaka.
V ceni upoštevati tudi izvedbo talnega sifona pod predpražnikom z iztokom v kondenčno traso ob obodu objekta!
cca. 225/150cm
1.0 | 6. | 18. | Dobava materiala in izvedba posegov v prekladah nad notranjimi vrati skladno z navodili iz načrta gradbenih konstrukcij:
Zaradi potrebne višine za vgradnjo novih vrat povečujemo določene obstoječe vratne odprtine v notranjosti objekta in sicer: •nekaj vratnih odprtin predvidimo popolnoma na novo •pri določenih vratnih odprtinah posegamo v območje obstoječe lesene preklade •pri določenih vratnih odprtinah posegamo v območje obstoječe opečne preklade •določene vratne odprtine je zaradi vgradnje vrat z ustrezno višino potrebno predvideti izvedbo nove montažne oz. kovinske ali betonske preklade
Posegi se izvajajo v stenah deb. od 30cm do 80cmm, svetla širina/prehodov od 90cm do 150cm.
V ceni je upoštevati dobavo vsega potrebnega materiala in delo, ki je potrebno za finalno in kvalitetno izvedbo preklad (podpiranje, rušenje, izvedbo ležišč, rezanja,….) Tipi posegov so evidentirani v načrtu arhitekture; v sklopu obstoječega stanja in prikazu rušitev!
1.0 | 6. | 18a | TIP A - zaradi povišanja obstoječe vratne odprtine (iz višine 178 na višini 180 cm) se uvede novo preklado (montažno ali kovinsko) - pri okvirno 3-5 situacijah; | kos | 27 |  | 0
1.0 | 6. | 18b | TIP B - zaradi povišanja vratne odprtine posegamo v lesen del preklade (ker je opečna preklada obokana, je potrebno del med novimi vgrajenimi vrati in opečno preklado zapolniti oz. odprtino izravnati); | kos | 11 |  | 0
1.0 | 6. | 18c | TIP C - zaradi povišanja vratne odprtine se posega v lesen del preklade do višine 10 cm;
1.0 | 6. | 18c1 | TIP C1 - v kolikor posega do višine 5 cm; les samo izreže | kos | 6 |  | 0
1.0 | 6. | 18c2 | TIP C2 - v kolikor se posega nad višino 10 cm; leseno konstrukcijo odstranimo in do višine lesene lege pod stropniki pozidamo na novo ter predvidimo novo preklado. Pri isti odprtini imamo na eni strani opečno preklado, na drugi pa samo leseno. Glej priloženo fotodokumentacijo Slika 5 in Slika 6. | kos | 2 |  | 0
1.0 | 6. | 19. | Zidarska pomoč pri izvedbi ležišč pod klimatskimi napravami - izravnava tal, podlivanje naleganj z ekspanzijsko maso. Izvedba HEA okvirjev kot podstavkov za klimatske naprave in montaža pritivibracijskih ležišč zajeta ločeno. | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 6. | 20. | Dobava in vgradnja kolesarskih stojal, tipskih po katalogu MOL, končne dimenzije 110x80cm, iz krivljene inox cevi fi 50mm, dve prečki, s sidranjem v beton (vijačeno v podložni beton in zalito s končno asfaltirano površino, ne vijačenje v končano površino!), vključno s podložnim betonom za vgradnjo (22 kom.) | kpl | 1 |  | 0
|  |  | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.0 | 7. |  | Krovsko-kleparska dela
Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi, normativi in standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materiala.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela;
- dobavo in polaganje enega sloja strešne lepenke pod pločevinastimi oblogami na opeki, malti in betonu;
- dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materiala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov in materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve;
- montažo vseh slojev po opisu v skladu s pravili stroke
- čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno;
- vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
1.0 | 7. | 1. | Dobava, obdelava in zamenjava posameznih elementov obstoječega ostrešja – predvidoma špirovcev, ter višinska poravnava. | m3 | 10 |  | 0
V ceni je zajeti tudi ves pritrdilni material, vse potrebne obdelave in izreze, kot tudi dobavo in izvedbo vseh zaščitnih sredstev in finalnega barvanja. Navedena količina je ocenjena!
1.0 | 7. | 1a | Čiščenje in finalna obdelava obstoječega lesenega ostrešja. | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 7. | 1b | Dvigovanje in podpiranje obstoječih leg za čas podbetoniranja. | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 7. | 2. | Dobava in vgradnja slojev strehe
1.0 | 7. | 2a | vezana plošča; spodnja površina pred vgradnjo barvana na belo; plošča v funkciji zaključnega sloja in parne ovire; stiki med ploščami zatesnjeni; vezana plošča zaradi neravnin obstoječih špirovcev položena s podlaganjem | m2 | 795 |  | 0
1.0 | 7. | 2b | parna ovira Knauf Insulation Homeseal LDS 5 + sistemski lepilni trakovi KI Homeseal LDS ali enakovredni | m2 | 820 |  | 0
1.0 | 7. | 2c | Dobava in vgradnja toplotne izolacije kot npr TERMOTOP v dveh slojih 2x12cm, ali enakovredni | m2 | 810 |  | 0
1.0 | 7. | 3. | Dobava in vgradnja sekundarne kritine. | m2 | 820 |  | 0
paroprepustna, vodoodbojna folija Knauf Insulation Homeseal LDS 0.04 FixPlus, ali enakovredni
1.0 | 7. | 4. | Dobava in vgradnja letev | m2 | 780 |  | 0
1.0 | 7. | 4a | letve za polaganje kritine dim. 3/5cm v rastru 16cm: impregnirane letve dim.z vijačenjem na kontraletve. letve v ustreznem razmaku po navodilih proizvajalca kritine.
1.0 | 7. | 4b | kontra letve dim. 6/4cm: impregnirane letve vijačene v obstoječe špirovce. | m2 | 780 |  | 0
1.0 | 7. | 5. | Dobava in polaganje kritine
2,4cm opečni bobrovec (dvojno kritje), z vgrajenimi sistemskimi opečnimi prezrač. komadi 100 cm pod slemenom v razdaljah po cca.250 cm.
OP.: V ceni je zajeti tudi ves pritrdilni material, vse potrebne izreze, zaključne in prezračevalne kose.
1.0 | 7. | 5a | kritina
1.0 | 7. | 5a1 | Dobava in polaganje nove kritine | m2 | 235 |  | 0
1.0 | 7. | 5a2 | Polaganje obstoječe kritine | m2 | 545 |  | 0
OP: Kritina se polaga mešano nova-stara, način polaganja izvajalec predvidi skladno z opisom iz tehničnega poročila načrta arhitekture; vzorec polaganja pred izvedbo potrdijo vodja projekta, projektant arhitekture, odgovorni konservator, odgovorni nadzornik in investitor!
1.0 | 7. | 5b | slemenjaki (v ceni zajeti tudi ves pritrdilni material in podložne letve, ter sistemski tesnilni trak po navodilih proizvajalca kritine). | m1 | 102 |  | 0
po detajlu D03
1.0 | 7. | 5c | Dobava in montaža ALU varovalna mrežica 100 mm (rola 5 m) tipske varovalne mrežice za ptiče. Mrežica širine 100 mm se montira po celotni dolžini kapne linije in onemogoča vstop ptičem, mrčesu ipd. v zračni sloj za zračenje opeke. | m1 | 124.5 |  | 0
po detajlu D02, D02/a, D02/b
1.0 | 7. | 5č | Dobava in montaža snegolovov po navodilih proizvajalca. Sistem polaganja snegolovov je razviden iz načrta arhitekture; iz tlorisa strehe.
|  |  | Podana neto površina strehe. | m2 | 760 |  | 0
1.0 | 7. | 5d | Dobava in vgradnja vertikalne zapore od strehe do fasadnih sten.
1.0 | 7. | 5d1 | vezana plošča višine od 30 do 70cm; za izvedbo in tip vezane plošče glej splošne opombe popisa! | m1 | 124 |  | 0
1.0 | 7. | 5d2 | sekundarna kritina, kot nadaljevanje sloja strehe rš, cca. 70cm | m1 | 124 |  | 0
1.0 | 7. | 5d3 | mineralna volna v deb 10cm, v višini do 70cm | m1 | 124 |  | 0
1.0 | 7. | 5d4 | mineralna volna napolnjena med žlebom in konstrukcijo - navedena količina je ocenjena | m3 | 20 |  | 0
1.0 | 7. | 5e | Izvedba poglobljenega žlebu in pločevinaste strehe-podaljšek odkapa strehe. Upoštevati kompletno izvedba žlebu s pločevinasto kritino odkapa in napušča - skladno s spodnjimi opisi in detajli v načrtu arhitekture.
1.0 | 7. | 5e1 | Po detajlu D02 | m1 | 94 |  | 0
Žleb
lesena podkonstrukcija iz vezana plošča deb 25mm, rš. 105cm, na kovinski podkonstrukciji; vse vezane plošče morajo biti vodoodporne in najmanj kvalitete BB; polaganje po sistemu pero-utor!
hidroizolacija polyzobutilenska folija deb. 1.5mm kot npr.: Rhepanol hfx ali enakovredni, rš. okvirno 105cm, fiksirane preko plastificiranih sistemskih pločevin kot npr.: Rhepanol Gripfix ali enakovredni
zaključne pokrivne pločevine, rš. 15cm, 15cm, 15cm titan cink pločevina
Odkapni/previsni rob in napušč
kovinska konstrukcija iz jeklenih škatlastih profilov dim. 50/50/2mm vročecinkana, vijačena v AB vez pod lego.
lesenapodkonstrukcija in obloga iz vezana plošča 25mm, širine 180cm
drenažna folija
titancink pločevina skupne rš. Cca. 200cm
zaščitna mrežica na stiku s fasado
1.0 | 7. | 5e2 | Po detajlu D02a | m1 | 15.35 |  | 0
Žleb
lesena podkonstrukcija iz vezane plošča deb 25mm, rš. 80cm, na kovinski podkonstrukciji; vse vezane plošče morajo biti vodoodporne in najmanj kvalitete BB; polaganje po sistemu pero-utor!
hidroizolacija polyzobutilenska folija deb. 1.5mm kot npr.: Rhepanol hfx ali enakovredni, rš. Cca. 85cm, fiksirane preko plastificiranih sistemskih pločevin kot npr.: Rhepanol Gripfix ali enakovredni
zaključne pokrivne pločevine, rš. 15cm, 15cm, 15cm titan cink pločevina
Odkapni/previsni rob in napušč
lesena podkonstrukcija
lesenapodkonstrukcija in obloga iz vezana plošča 25mm, širine 180cm
drenažna folija
titancink pločevina skupne rš. Cca. 200cm
na delu našušča zaprto z oblogo iz iz mineralizirane lesne volne, c širini cca 60cm, kot podloga za izvedbo fasade
1.0 | 7. | 5f | Po detajlu D02b | m1 | 15.5 |  | 0
Žleb
lesena podkonstrukcija iz vezane plošča deb 25mm, rš. 65cm, na kovinski podkonstrukciji; vse vezane plošče morajo biti vodoodporne in najmanj kvalitete BB; polaganje po sistemu pero-utor!
hidroizolacija polyzobutilenska folija deb. 1.5mm kot npr.: Rhepanol hfx ali enakovredni, rš. Cca. 70cm, fiksirane preko plastificiranih sistemskih pločevin kot npr.: Rhepanol Gripfix ali enakovredni
zaključne pokrivne pločevine, rš. 15cm, 15cm, 15cm titan cink pločevina
Odkapni/previsni rob in napušč
kovinska konstrukcija iz jeklenih škatlastih profilov dim. 50/50/2mm vročecinkana, vijačena v AB vez pod lego.
lesena podkonstrukcija in obloga iz vezane plošče 25mm, širine 45cm
drenažna folija
titancink pločevina skupne rš. Cca. 55cm
1.0 | 7. | 5g | Dobava in vgradnja tipskih odtočnikov, varjenih na kritino žlebu | kos | 10 |  | 0
1.0 | 7. | 6. | Izdelava, dobava in montaža pločevinastih obrob, zaključkov, odkapov ... z vso potrebno podkonstrukcijo, izvedbo odkapov, dilatacij, tesnjenj, vse za gotove izvedene obrobe.
pločevina titancink debeline 1,5mm v barvi kritine
Izvajalec mora pripraviti delavniške načrte pločevinastih kap in obrob, ter jih dati v potrditev projektantu arhitekture.
1.0 | 7. | 6a | Odkapne pločevina z odkapnim robom
1.0 | 7. | 6a1 | Odkapne pločevine z odkapnim robom rš. 40cca. cm - na podlagi iz vezane plošče, titan cink pločevina deb. 1,5mm | m1 | 124.5 |  | 0
po detajlu D02, D02/a, D02/b
1.0 | 7. | 6a2 | Odkapne pločevine z odkapnim robom rš. 14cca. cm - s prezračevalnega sloja | m1 | 124.5 |  | 0
po detajlu D02, D02/a, D02/b
1.0 | 7. | 6b | Zaključne čelne obrobe skupaj s podlago vezano ploščo, ali desko - zaščiteno in barvano na vidnih delih. Po detajlu D02c
Podloga pločevinaste obrobe obloga iz plošče iz lesnih vlaken deb. 5cm kot npr: Drvolit ali enakovredni, vezana plošča in lesene letve.
|  |  | rš. cca. 45cm | m1 | 32 |  | 0
1.0 | 7. | 6c | Obrobe na mestih strešnih oken rš. cca.30 cm | m1 | 35 |  | 0
1.0 | 7. | 6c1 | Obrobe na mestih strešnih oken rš. cca. 80cm | m1 | 35 |  | 0
1.0 | 7. | 6č | Dimniške obrobe (prezračevalni jaški) rš. do 80cm | m1 | 15 |  | 0
1.0 | 7. | 6d | Pločevina na stiku streha stena rš. cca. 35cm | m1 | 24 |  | 0
|  | 6e | Žlote razvite površine cca. 45cm | m1 | 42 |  | 0
Podlaga vezana plošča
1.0 | 7. | 6f | Razne nepredvidene zaključne in odkapne pločevine.
Nevedene količine so ocenjene!
1.0 | 7. | 6f1 | rš. do 15cm | m1 | 50 |  | 0
1.0 | 7. | 6f2 | rš. 20cm | m1 | 30 |  | 0
1.0 | 7. | 6f3 | rš 40cm | m1 | 20 |  | 0
1.0 | 7. | 6g | rš. 35cm - okrog prezračevalnih dimnikov, po detajlu D03a | m1 | 17 |  | 0
1.0 | 7. | 7. | Dobava materiala in izvedba podlaganja in sidranja pozidnih leg. | kos | 70 |  | 0
Z vstavljanjem sider v beton oziroma uporabo kemičnih sider skladno z načrtom gradbenih konstrukcij. Navedena količina je ocenjena.
1.0 | 7. | 8. | Dobava materiala in izvedba sistema varovanja na strehi za primere vzdrževanja, po detajlu D01 | kpl | 1 |  | 0
sistem varnostne kljuke z varnostno jeklenico z nosilnostjo 10kN, namestitev razvidna iz tlorisa strehe načrta arhitekture. Uporabljen sistem varovanja mora biti certificiran.
število kljuk cca. 22
dolžina jeklenice cca. 84m1
1.0 | 7. | 9. | Dobava materiala in izvedba prezračevalnih dimnikov na strehi. D03/a | kpl | 2 |  | 0
zunanje dimenzije 225/165/135cm
nosilna konstrukcija: jeklene cevi (dim. 50/50/2mm) antikorozijsko zaščitene in finalno barvane po izboru projektanta.
strešna obloga: vezana plošča vijačena v nosilno jekleno konstrukcijo, samolepilna polimer-bitumenska hidroizolacija, kot npr.: Bituthene 4000 ali enakovredni drenažna folija titancink pločevina deb. 1,5mm, barvana skladno z barvo strešne kritine
stranski oblogi: vezana plošča vijačena v nosilno jekleno konstrukcijo, samolepilna polimer-bitumenska hidroizolacija, kot npr.: Bituthene 4000 ali enakovredni drenažna folija titancink pločevina deb. 1,5mm, barvana skladno z barvo strešne kritine
podlaga za pritrditev obobnih pločevin na stiku s kritino: vezana plošča rš. 50cm
prezračevalne rešetke: 2 kosa dim. Cca. 225/135cm
prostor znotraj ohišja: med prezračevalnimi kanali polnjen z mineralno volno deb. 15cm. Stiki med parno zaporo in prezračevalnimi kanali zatesnjeni z namenskimi lepilnimi trakovi.
1.0 | 7. | 10. | Dobava, izdelava in montaža kleparskih elementov na fasadi.
V ceni je zajeti tudi ves montažni, tesnilni in drug material, podložne pločevine, vsa opasovanja in izdelavo vzorcev za potrditev s strani ZVKDS.
Cinkotit pločevina z ustrezno debelino 0.8 mm; barvo in način izvedbe predhodno specificirati z vzorcem, ki ga potrdita odgovorni konservator s strani ZVKDS, vodja projekta in projektant arhitekture
OPOMBA: Na nekatere police bodo vgrajene (nalepljene) luči.
1.0 | 7. | 10a | Dobava in montaža novih zidnih in okenskih polic, kompletno s podložno pločevino in podlago iz paropropustne folije in ostalimi pomožnimi deli in transporti.
1.0 | 7. | 10a1 | r.š. do 33 cm, venčna polica | m1 | 11 |  | 0
1.0 | 7. | 10a2 | r.š. do 33 cm, okenska polica | m1 | 5 |  | 0
1.0 | 7. | 10a3 | r.š. do 25 cm, venčna polica | m1 | 30.5 |  | 0
1.0 | 7. | 10a4 | r.š. do 20 cm, polica pilastra | m1 | 9 |  | 0
1.0 | 7. | 10a5 | r.š. do 20 cm, nadokenska polica okna I. nad. | m1 | 11 |  | 0
1.0 | 7. | 10b | Dobava in montaža zaščite proti golobom na policah in vencih, inox igle lepljene na pločevino. | m1 | 45 |  | 0
1.0 | 7. | 10c | Začasna postavitev odtočnih gibljivih PVC cevi na fasadni oder za čas gradnje | m1 | 66 |  | 0
1.0 | 7. | 10d | Dobava, izdelava in montaža odtočnih cevi fi 125 mm in s fazonskimi kosi, komplet z konzolami in nerjavnimi vijaki | m1 | 66 |  | 0
1.0 | 7. | 10f | Dobava, izdelava in montaža LTŽ odtočnih cevi fi 125 mm, komplet z montažnim materialom, l= cca 150 cm | kom | 6 |  | 0
1.0 | 7. | 11. | Dobava in vgradnja strešnih oken
V ceni je zajeti tudi ves potrebni montažni material, tesnilni material, vso potrebno podkonstrukcijo, zaključne in pokrivne pločevinaste obrobe skladno z detajli v načrtu arhitekture in navodili proizvajalca.
1.0 | 7. | 11.a | Strešno okno za odvod dima in toplote (ODT) po detajlu D06, | kpl | 1 |  | 0
Tipsko zunanje strešno okno na zunanji strani, odpiranje v primeru ODT zračenja, strešna zasteklitev Schuco FW 50+ ali enakovredni, samonosilna, toplotno izolirana konstrukcija iz stebrov in prečk za zasteklitev streh, vidna širina stebrov in prečk znaša 50mm, globina profilov se določa po statičnih zahtevah.
dvoslojno lepljeno steklo, 2x8mm, oba sloja kaljena, z vmesno varnostno folijo za primer razbitja, zunanje steklo na zunanji strani potiskano z emajliranim termično obdelanim potiskom (ne z nalepko!); potisk UV obstojen, vzorec pike v romboidnem rastru, emajl na notranji strani zunanjega stekla; 70% odprtost; glej shemo okna; barva usklajena z barvo kritine; pripraviti vzorec potiska; pred izdelavo v potrditev predložiti shemo; v ceno zajeti pripravo vsaj 3 vzorcev!
vgradnja lesenega notranjega okna s krilnim odpiranjem (zunanje okno dim. 130x260cm; vgradnja dveh oken, notranje okno dim. 260x260cm)
V ceni postavke je potrebno zajeti tudi vso potrebno avtomatiko za upravljanje okna.
1.0 | 7. | 11.b | Strešno okno za odvod dima in toplote (ODT) po detajlu D05, | kpl | 3 |  | 0
vgradnja zunanjega strešnega okna; kot npr. Alukonigstahl ali enakovredni z odkapno kanaleto na zunanji strani
dvoslojno lepljeno steklo, 2x8mm, oba sloja kaljena, z vmesno varnostno folijo za primer razbitja, zunanje steklo na zunanji strani potiskano z emajliranim termično obdelanim potiskom (ne z nalepko!); potisk UV obstojen, vzorec pike v romboidnem rastru, emajl na notranji strani zunanjega stekla; 70% odprtost; glej shemo okna; barva usklajena z barvo kritine; pripraviti vzorec potiska; pred izdelavo v potrditev predložiti shemo; v ceno zajeti pripravo vsaj 3 vzorcev!
Poslikava oken-folija - velikost pike Ø1 cm - razporeditev v romboidnem rastru - barva strešne kritine oz. titancink pločevine
vgradnja lesenega notranjega okna s krilnim odpiranjem (zunanje okno dim. 130x260cm; vgradnja dveh oken, notranje okno dim. 260x260cm)
V ceni postavke je zajeti tudi vso potrebno avtomatiko za upravljanje okna.
|  |  | KROVSKO-KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.0 | 8. |  | Fasaderska dela
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Cena po enoti za posamezno postavko za fasaderska dela vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in ukrepe:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- ustrezno pripravo podlage, vsi prenosi materiala;
- čiščenje prostorov, odrov, izdelkov in delovnih priprav po dokončanem delu.
Izvajalec mora dati v pisno potrditev delavniške načrte za vse elemente in vzorce finalnih obdelav.
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material ter vse prenose, vse za gotove izvedene površine, vse po natančnih navodilih proizvajalca
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material ter vse prenose, vse materiale, vsa pritrjevanja, vse sloje in ostalo, za gotovo obdelane postavke po opisih. Glej tudi tehnična poročila in opise sestav fasadnih oblog ter načrte fasad.
Stikovanja različnih fasadnih oblog po detajlih. V ceni je potrebno zajeti izvedbo vseh zaključkov.
V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vse potrebne delovne, fiksne in pomične odre.
V ceni posameznih postavk je potrebno zajeti zaščito obstoječih površin, sprotno čiščenje in odvažanje odpadkov ter končno finalno čiščenje.
Pred izvedbo izvajalec izdela in preda v potrditev vodji projekta, odgovornemu projektantu, odgovornemu nadzorniku in investitorju vzorce vseh finalnih obdelav oz. končnih materialov!
Dobava materiala in obdelava zunanjih fasadnih zidov
Priprava podlage in postopek natančneje obdelana v tehničnem poročilu načrta arhitekture. Pred izdelavo fasadnega ometa je potrebno izvesti vzorec ometa, ki ga bo potrdil odgovorni konservator ZVKDS OE Ljubljana. Natančni kulturnovarstveni pogoji za izdelavo ometov ter barvni toni za pleskanje fasade, profilacij, in drugih fasadnih elementov bodo podani na gradbišču skupaj s projektantom in izvajalcem.
po sestavi Z1
Dobava materiala in obdelava zunanjih fasadnih zidov do višine venca
Priprava podlage: odstranitev ometov do nosilne podlage v celoti, odstranitev nečvrstih delov zidu, odprašitev površine; večje vdolbine se pozida in izravna z npr. Baumit Sanova S ali enakovredni; morebitne nečvrste omete ali dele zidu se utrdi z npr. Baumit SanovaPrimer ali enakovredni
Sanacijski cementni obrizg, kot npr. Baumit SanovaPre
Sanacijski grobi omet s funkcijo izsuševanja zidu, kot npr. Baumit Sanova S ali enakovredni
Sanacijski fini omet, primeren za sistem sušilnega ometa, kot npr. Baumit MultiWhite Fine
Zaključni dekorativni vodoodbojni in paroprepusten premaz, kot npr. Baumit SilikatColor ali enakovredni. Skupna deb cca. .okvirno 5.0 cm
po sestavi Z2
Obodna stena obstoječega objekta od višine 1. venca do strešnega venca Prenova in ojačitev obstoječih sten; toplotna prehodnost U=0,97 W/m2K
Sistem ometov na osnovi naravnega hidravličnega apna (NHL), brez vsebnosti cementa
Priprava podlage: odstranitev nečvrstih delov zidu, fuge do 2 cm, odprašitev površine. Večje vdolbine pozidati ali izravnati z Baumit Sanova S.
Obrizg na osnovi naravnega hidravličnega apna (NHL) brez vsebnosti cementa, kot npr. Baumit NHL Pre
Omet na osnovi naravnega hidravličnega apna (NHL) brez vsebnosti cementa, kot npr. Baumit NHL MP
Fini omet na osnovi naravnega hidravličnega apna (NHL) brez vsebnosti cementa, kot npr. Baumit NHL Multi
Zaključni dekorativni vodoodbojni in paroprepusten premaz, kot npr. Baumit SilikatColor ali enakovredni Skupna deb cca. .okvirno 5.0 cm
KV pogoji k sanaciji ometov:
pri rekonstrukciji ometov je potrebno uporabiti mivko oziroma prodec (agregat) enak strukturi prvotnega
ometa, ter doseči finalno obdelavo, enako prvotni.
za popravilo ometa je potrebno pridobiti barvno in mineraloško ustrezen pesek. Vsa obnovitvena dela naj
bodo izvedena v enaki tehnologiji kot originalni del.
novi omet mora biti poravnan z linijo obstoječega zdravega ometa.
podrobni kulturnovarstveni pogoji za finalno obdelavo bodo podani na podlagi rezultatov raziskav in v času
obnove pripravljenih vzorcev ometa na fasadi ter opleska za fasado, ki jih bo potrdil konservator
ZVKDS, OE Ljubljana.
Vsi industrijsko uporabljeni ometi in barve morajo ustrezati sistemu priznanega proizvajalca ometov za podobna sanacijska dela kot je ta objekt
vsi instalacijski vodi na fasadi morajo biti izvedeni podometno
na fasadi ni dovoljeno nameščati elementov klimatskih naprav
kamnitih fasadnih prvin ni dovoljeno barvati, temveč le strokovno očistiti in restavrator. obnoviti poškodbe
po obnovitvi fasade je potrebno pridobiti soglasje zavoda k morebitnim nameščanjem oglasnih prvin ali svetil
vsa dela na objektu morajo izvajati izvajalci, ki imajo reference, potrjene s strani pristojne območne enoteZVKDS,
skladno z razpisno dokumentacijo za predmetno javno naročilo, kar velja tudi za odgovornega vodjo del.
IZVAJALEC MORA PRI OBNOVI FASADE IN STREHE UPOŠTEVATI NAVODILA IN SMERNICE ZVKDS OE Lj., KI SO NAVEDENI V KULTURNOVARSTVENIH POGOJIH ŠT. 35102-1121/2016-153 Z DNE 5.8.2022 IN SE SMATRAJO KOT SESTAVNI DEL TEGA POPISA!
v ceni rušitvenih in odstranitvenih del je potrebno zajeti tudi odvoz odpadkov na stalno deponijo, s plačilom takst in predajo evidenčnih listov.
ZAHODNA FASADA
1.0 | 8. | 1/Z | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom, komplet z kvalitetnim sidranjem v objekt. | m2 | 550 |  | 0
- kvalitetni dostop na gradbiščni oder
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
- zaščita tal pred pričetkom del, čiščenje po končanih delih
1.0 | 8. | 2/Z | 100% tesnjen lovilni oder spodaj | m1 | 5 |  | 0
1.0 | 8. | 3/Z | Dopolnitev odra na strešni kritini za obdelavo fasadnih sten na kukerlih in stranskih fasad | m2 | 15 |  | 0
1.0 | 8. | 4/Z | Zaščita kritine z plohi in PVC juto | m2 | 8 |  | 0
1.0 | 8. | 5/Z | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 89 |  | 0
1.0 | 8. | 6/Z | Odbijanje cementnega obrizga (torkreta) do zdrave podlage opečnega ali kamitega zidu, čiščenje fug do 2 cm, odnos odpada na interni depo | m2 | 338 |  | 0
1.0 | 8. | 7/Z | Zazidava večjih odprtin z polno opeko s sanacijsko grobo malto za območje podzidka obremenjena z vlago in solmi | m3 | 3.4 |  | 0
1.0 | 8. | 8/Z | Zazidava manjših odprtin na fasadi z polno opeko s sanacijsko grobo malto za območje podzidka obremenjena z vlago in solmi. Obračun v režiji po dejansko opravljenem delu v gradbenem dnevniku
1.0 | 8. | 8a/Z | - KV zidar | ur | 4 |  | 0
1.0 | 8. | 8b/Z | - material | ocena | 1 |  | 0
1.0 | 8. | 9/Z | Pranje odbite fasade z visokotlačnim pritiskom na tak način, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 338 |  | 0
1.0 | 8. | 10/Z | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijskega naravnega hidravličnega apna NHL, vključno z obrizgom na osnovi hidravličnega apna za sprijemljivost na podlago, predhodnim močenjem zidu, napravo vodil (kot npr.: Baumit NHL in Baumit NHL MP). Delno razčlenjeni zidovi. Upoštevati povečano debelino ometov.
|  |  | - omet v nadstropjih in kukerlu | m2 | 325 |  | 0
1.0 | 8. | 11/Z | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske malte za izsuševanje zidov po sistemu proizvajalca, komplet s sanacijskim obrizgom proti zadrževanju soli, pokritost max 60% (kot npr.: Baumit Sanova in Baumit Sanova Pre), vključno z napravo vodil, izdelava kanelur dim. cca 2/1 cm po projektu fasade, raster cca 30 cm, Delno razčlenjeni zidovi. Upoštevati povečano debelino ometov.
|  |  | - ometi v pritličju | m2 | 105 |  | 0
1.0 | 8. | 12/Z | Izdelava finega ometa iz industrijsko izdelanega naravnega hidravličnega apna (kot npr.: Baumit NHL Multi), granulacije podoben kot obstoječi po puščenem vzorcu, predhodno potrditi granulacijo s strani ZVKDS. Delno razčlenjeni zidovi.
|  |  | - omet v nadstropjih in kukerlu | m2 | 325 |  | 0
1.0 | 8. | 13/Z | Izdelava finega sanacijskega ometa proti vlagi, izdelanega iz industrijsko izdelane malte (kot npr.: Baumit Multi White Fine), granulacije podoben kot obstoječi po puščenem vzorcu, izdelava kanelur dim. cca 2/1 cm, razmak cca 30 cm, predhodno potrditi granulacijo s strani ZVKDS. Delno razčlenjeni zidovi
|  |  | - ometi v pritličju | m2 | 105 |  | 0
1.0 | 8. | 14/Z | Doplačilo za vgradnjo mrežice iz steklenih vlaken v fine omete, raster 4/4 cm | m2 | 430 |  | 0
1.0 | 8. | 15/Z | Izdelava profiliranih fasadnih elementov po puščenih vzorcih na fasadi.
Klasična izdelava z izdelavo šablon in vlečenjem profilov, vgradnja inox sider, vlečenjem profilov z grobem sanacijskem vodoodpornem in paropropustnem ometom ter finim izvlečnim slojem granulacije 0,6 mm, vodoodbojna in paropropustna fina malta z dodatki vlaken. Kapni venec se izdela po projektu, delno na izdelano podlago iz plošč na obstoječo leseno konstrukcijo. Predvideti premaz za sprijemljivost na leseno podlago ter pritrjeno mrežico za osnovni omet.
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
1.0 | 8. | 15a/Z | - venec pod napuščem nadvišanega dela III. nad., r.š. do 60 cm, delno razčlenjen | m1 | 12 |  | 0
1.0 | 8. | 15b/Z | - venec nad III. nad., r.š. do 50 cm, delno razčlenjen | m1 | 18.5 |  | 0
1.0 | 8. | 15c/Z | - venec nad II. nad., r.š. do 50 cm, nerazčlenjen | m1 | 10.8 |  | 0
1.0 | 8. | 15d/Z | - venec pod napuščem, r.š. do 80 cm, delno razčlenjen | m1 | 28.6 |  | 0
1.0 | 8. | 15e/Z | - venec pod okni II. nad., r.š. do 35 cm, delno razčlenjen | m1 | 39.2 |  | 0
1.0 | 8. | 15f/Z | - venec med PT in I. nad., r.š. do 25 cm, delno razčlenjen | m1 | 37.2 |  | 0
1.0 | 8. | 15g/Z | - venec pilastra, r.š. do 55 cm, l= cca 115 cm, razčlenjen | kom | 4 |  | 0
1.0 | 8. | 15h/Z | - bordura nad oknom I. nad. in ob strani , dim. cca 125/25 | kom | 2 |  | 0
1.0 | 8. | 15i/Z | - doplačilo za izdelavo pilastrov, šir. do 110 cm, l= cca 7,50 m1, nerazčlenjen | kom | 4 |  | 0
1.0 | 8. | 15j/Z | - doplačilo za izdelavo okrasov med okni II. nad., dim. cca 105/315 cm | kom | 6 |  | 0
1.0 | 8. | 15k/Z | - doplačilo za izdelavo okrasov med okni II. nad., dim. cca 140/120 cm | kom | 2 |  | 0
1.0 | 8. | 15l/Z | - doplačilo za izdelavo okrasov med okni II. nad., dim. cca 180/120 cm | kom | 2 |  | 0
1.0 | 8. | 15m/Z | - doplačilo za izdelavo okrasov med okni III. nad., dim. cca 225/120 cm | kom | 8 |  | 0
1.0 | 8. | 15n/Z | - doplačilo za izdelavo bordure nad okni I. nad., dim. cca 130/75 cm | kom | 6 |  | 0
1.0 | 8. | 16/Z | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz malte, šir. cca 10- 30 cm (na vencih in policah) | m1 | 22.5 |  | 0
1.0 | 8. | 17/Z | Izrez in vzidava pločevinastih polic na vencih in okenskih policah, izdelava utora v globino cca 1,5 cm | m1 | 22.5 |  | 0
1.0 | 8. | 18/Z | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet. Šablone mora potrditi pristojni konzervator. | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 8. | 19/Z | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x z dodatki vlaken, (kot npr.: Baumit Fill Primer) v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa.
|  |  | (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=1,25 na netto površino fasade) | m2 | 530 |  | 0
1.0 | 8. | 20/Z | Slikanje fasade 2x z paropropustno in vodoodbojno barvo na silikatni osnovi v barvnem tonu kot npr.: Baumit Silikat Color) v določenem na podlagi sondažnih raziskav oz. navodilih ZVKDS
|  |  | (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=1,25 na netto površino fasade) | m2 | 530 |  | 0
1.0 | 8. | 21/Z | Čiščenje, brušenje in lakiranje 2x z lakom po izbiri ZVKDS LTŽ odtočnih cevi, l= cca 150 cm | kom | 2 |  | 0
SEVERNA FASADA
1.0 | 8. | 1/S | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom, komplet z kvalitetnim sidranjem v objekt.
- kvalitetni dostop na gradbiščni oder
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
|  |  | - zaščita tal pred pričetkom del, čiščenje po končanih delih | m2 | 260 |  | 0
1.0 | 8. | 2/S | Dopolnitev odra na strešni kritini za obdelavo fasadnih sten na kukerlih in stranskih fasad | m2 | 72 |  | 0
1.0 | 8. | 3/S | Zaščita kritine z plohi in PVC juto | m2 | 18 |  | 0
1.0 | 8. | 4/S | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 39 |  | 0
1.0 | 8. | 5/S | Odbijanje cementnega obrizga (torkreta) do zdrave podlage opečnega ali kamitega zidu, čiščenje fug do 2 cm, odnos odpada na interni depo | m2 | 220 |  | 0
1.0 | 8. | 6/S | Zazidava manjših odprtin na fasadi z polno opeko s sanacijsko grobo malto za območje podzidka obremenjena z vlago in solmi. Obračun v režiji po dejansko opravljenem delu v gradbenem dnevniku
1.0 | 8. | 6a/S | - KV zidar | ur | 4 |  | 0
1.0 | 8. | 6b/S | - material | ocena | 1 |  | 0
1.0 | 8. | 7/S | Pranje odbite fasade z visokotlačnim pritiskom na tak način, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 220 |  | 0
1.0 | 8. | 8/S | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijskega naravnega hidravličnega apna NHL, vključno z obrizgom na osnovi hidravličneag apna za sprijemljivost na podlago, predhodnim močenjem zidu, napravo vodil (kot npr.: Baumit NHL in Baumit NHL MP). Delno razčlenjeni zidovi. Upoštevati povečano debelino ometov.
|  |  | - omet v nadstropjih in kukerlu | m2 | 205 |  | 0
1.0 | 8. | 9/S | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske malte za izsuševanje zidov po sistemu proizvajalca, komplet s sanacijskim obrizgom proti zadrževanju soli, pokritost max 60% (kot npr.: Baumit Sanova in Baumit Sanova Pre), vključno z napravo vodil, izdelava kanelur dim. cca 2/1 cm po projektu fasade, raster cca 30 cm, Delno razčlenjeni zidovi. Upoštevati povečano debelino ometov.
|  |  | - ometi v pritličju | m2 | 68 |  | 0
1.0 | 8. | 10/S | Izdelava finega ometa iz industrijsko izdelanega naravnega hidravličnega apna (kot npr.: Baumit NHL Multi), granulacije podoben kot obstoječi po puščenem vzorcu, predhodno potrditi granulacijo s strani ZVKDS. Delno razčlenjeni zidovi.
|  |  | - omet v nadstropjih in kukerlu | m2 | 205 |  | 0
1.0 | 8. | 11/S | Izdelava finega sanacijskega ometa proti vlagi, izdelanega iz industrijsko izdelane malte (kot npr.: Baumit Multi White Fine), granulacije podoben kot obstoječi po puščenem vzorcu, izdelava kanelur dim. cca 2/1 cm, razmak cca 30 cm, predhodno potrditi granulacijo s strani ZVKDS. Delno razčlenjeni zidovi
|  |  | - ometi v pritličju | m2 | 68 |  | 0
1.0 | 8. | 11a/S | Doplačilo za vgradnjo mrežice iz steklenih vlaken v fine omete, raster 4/4 cm | m2 | 273 |  | 0
1.0 | 8. | 12/S | Izdelava profiliranih fasadnih elementov po puščenih vzorcih na fasadi.
Klasična izdelava z izdelavo šablon in vlečenjem profilov, vgradnja inox sider, vlečenjem profilov z grobem sanacijskem vodoodpornem in paropropustnem ometom ter finim izvlečnim slojem granulacije 0,6 mm, vodoodbojna in paropropustna fina malta z dodatki vlaken. Kapni venec se izdela po projektu, delno na izdelano podlago iz plošč na obstoječo leseno konstrukcijo. Predvideti premaz za sprijemljivost na leseno podlago ter pritrjeno mrežico za osnovni omet.
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
1.0 | 8. | 12a./S | - venec nad III. nad., r.š. do 100 cm, delno razčlenjen | m1 | 8 |  | 0
1.0 | 8. | 12b./S | - venec pod napuščem, r.š. do 80 cm, delno razčlenjen | m1 | 12 |  | 0
1.0 | 8. | 12c/S | - venec pod okni II. nad., r.š. do 35 cm, delno razčlenjen | m1 | 19 |  | 0
1.0 | 8. | 12d./S | - venec med PT in I. nad., r.š. do 25 cm, delno razčlenjen | m1 | 19 |  | 0
1.0 | 8. | 12e./S | - venec pilastra, r.š. do 55 cm, l= cca 115 cm, razčlenjen | kom | 2 |  | 0
1.0 | 8. | 12f./S | - bordura nad oknom I. nad. in ob strani , dim. cca 125/25 | kom | 2 |  | 0
1.0 | 8. | 12g./S | - doplačilo za izdelavo pilastrov, šir. do 110 cm, l= cca 7,50 m1, nerazčlenjen | kom | 2 |  | 0
1.0 | 8. | 12h./S | - doplačilo za izdelavo okrasov med okni II. nad., dim. cca 120/120 cm | kom | 5 |  | 0
1.0 | 8. | 12i./S | - doplačilo za izdelavo okrasov med okni II. nad., dim. cca 60/120 cm | kom | 1 |  | 0
1.0 | 8. | 12j./S | - doplačilo za izdelavo bordure nad okni I. nad., dim. cca 130/75 cm | kom | 3 |  | 0
1.0 | 8. | 13/S | Doplačilo za izdelavo podlage pod pločevinastimi policami iz malte, šir. cca 10- 30 cm (na vencih in policah) | m1 | 22 |  | 0
1.0 | 8. | 14/S | Izsekavanje in vzidava pločevinastih polic na vencih in okenskih policah, izdelava utora v globino cca 1,5 cm | m1 | 22 |  | 0
1.0 | 8. | 15/S | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet. Šablone mora potrditi pristojni konzervator. | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 8. | 16/S | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x z dodatki vlaken, (kot npr.: Baumit Fill Primer) v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa.
|  |  | (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=1,25 na netto površino fasade) | m2 | 345 |  | 0
1.0 | 8. | 17/S | Slikanje fasade 2x z paropropustno in vodoodbojno barvo na silikatni osnovi v barvnem tonu 8kot npr.: Baumit Silikat Color) v določenem na podlagi sondažnih raziskav oz. navodilih ZVKDS
|  |  | (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=1,25 na netto površino fasade) | m2 | 345 |  | 0
1.0 | 8. | 18/S | Čiščenje, brušenje in lakiranje 2x z lakom po izbiri ZVKDS LTŽ odtočnih cevi, l= cca 150 cm | kom | 1 |  | 0
VZHODNA FASADA
1.0 | 8. | 1/V | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom, komplet z kvalitetnim sidranjem v objekt.
- kvalitetni dostop na gradbiščni oder
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
|  |  | - zaščita tal pred pričetkom del, čiščenje po končanih delih | m2 | 590 |  | 0
1.0 | 8. | 2/V | Dopolnitev odra na strešni kritini za obdelavo fasadnih sten na kukerlih in stranskih fasad | m2 | 20 |  | 0
1.0 | 8. | 3/V | Zaščita kritine z plohi in PVC juto | m2 | 12 |  | 0
1.0 | 8. | 4/V | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 46 |  | 0
1.0 | 8. | 6/V | Odbijanje cementnega obrizga (torkreta) do zdrave podlage opečnega ali kamitega zidu, čiščenje fug do 2 cm, odnos odpada na interni depo | m2 | 560 |  | 0
1.0 | 8. | 7/V | Zazidava večjih odprtin z polno opeko s sanacijsko grobo malto za območje podzidka obremenjena z vlago in solmi | m3 | 2.2 |  | 0
1.0 | 8. | 8/V | Zazidava manjših odprtin na fasadi z polno opeko s sanacijsko grobo malto za območje podzidka obremenjena z vlago in solmi. Obračun v režiji po dejansko opravljenem delu v gradbenem dnevniku
1.0 | 8. | 8a/V | - KV zidar | ur | 40 |  | 0
1.0 | 8. | 8b/V | - material | ocena | 1 |  | 0
1.0 | 8. | 9/V | Pranje odbite fasade z visokotlačnim pritiskom na tak način, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 560 |  | 0
1.0 | 8. | 10/V | Izdelava in montaža ojačitve grobih ometov z žično pocinkano mrežo, raster 4/4 cm komplet z pritrdili | m2 | 610 |  | 0
1.0 | 8. | 11/V | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijskega naravnega hidravličnega apna NHL, vključno z obrizgom na osnovi hidravličneag apna za sprijemljivost na podlago, predhodnim močenjem zidu, napravo vodil (kot npr.: Baumit NHL in Baumit NHL MP). Delno razčlenjeni zidovi. Upoštevati povečano debelino ometov.
|  |  | - omet v nadstropjih in kukerlu | m2 | 404 |  | 0
1.0 | 8. | 12/V | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske malte za izsuševanje zidov po sistemu proizvajalca, komplet s sanacijskim obrizgom proti zadrževanju soli, pokritost max 60% (kot npr.: Baumit Sanova in Baumit Sanova Pre), vključno z napravo vodil, izdelava kanelur dim. cca 2/1 cm po projektu fasade, raster cca 30 cm, Delno razčlenjeni zidovi. Upoštevati povečano debelino ometov.
|  |  | - ometi v pritličju | m2 | 206 |  | 0
1.0 | 8. | 13/V | Izdelava finega ometa iz industrijsko izdelanega naravnega hidravličnega apna (kot npr.: Baumit NHL Multi), granulacije podoben kot obstoječi po puščenem vzorcu, predhodno potrditi granulacijo s strani ZVKDS. Delno razčlenjeni zidovi.
|  |  | - omet v nadstropjih in kukerlu | m2 | 404 |  | 0
1.0 | 8. | 14/V | Izdelava finega sanacijskega ometa proti vlagi, izdelanega iz industrijsko izdelane malte (kot npr.: Baumit Multi White Fine), granulacije podoben kot obstoječi po puščenem vzorcu, izdelava kanelur dim. cca 2/1 cm, razmak cca 30 cm, predhodno potrditi granulacijo s strani ZVKDS. Delno razčlenjeni zidovi
|  |  | - ometi v pritličju | m2 | 206 |  | 0
|  | 14a/V | Doplačilo za vgradnjo mrežice iz steklenih vlaken v fine omete, raster 4/4 cm | m2 | 610 |  | 0
1.0 | 8. | 15/V | Izdelava profiliranih fasadnih elementov po puščenih vzorcih na fasadi.
Klasična izdelava z izdelavo šablon in vlečenjem profilov, vgradnja inox sider, vlečenjem profilov z grobem sanacijskem vodoodpornem in paropropustnem ometom ter finim izvlečnim slojem granulacije 0,6 mm, vodoodbojna in paropropustna fina malta z dodatki vlaken. Kapni venec se izdela po projektu, delno na izdelano podlago iz plošč na obstoječo leseno konstrukcijo. Predvideti premaz za sprijemljivost na leseno podlago ter pritrjeno mrežico za osnovni omet.
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
1.0 | 8. | 15a./V | - venec pod napuščem nadvišanega dela III. nad., r.š. do 60 cm, delno razčlenjen | m1 | 8.5 |  | 0
1.0 | 8. | 15b./V | - venec nad III. nad., r.š. do 100 cm, delno razčlenjen | m1 | 5 |  | 0
1.0 | 8. | 15c./V | - venec pod napuščem, r.š. do 80 cm, delno razčlenjen | m1 | 30 |  | 0
1.0 | 8. | 16/V | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet. Šablone mora potrditi pristojni konzervator. | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 8. | 17/V | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x z dodatki vlaken, (kot npr.: Baumit Fill Primer) v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa.
|  |  | (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=1,0 na netto površino fasade) | m2 | 590 |  | 0
1.0 | 8. | 18/V | Slikanje fasade 2x z paropropustno in vodoodbojno barvo na silikatni osnovi v barvnem tonu 8kot npr.: Baumit Silikat Color) v določenem na podlagi sondažnih raziskav oz. navodilih ZVKDS
|  |  | (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=1,25 na netto površino fasade) | m2 | 590 |  | 0
1.0 | 8. | 19/V | Čiščenje, brušenje in lakiranje 2x z lakom po izbiri ZVKDS LTŽ odtočnih cevi, l= cca 150 cm | kom | 2 |  | 0
JUŽNA FASADA
1.0 | 8. | 1/J | Montaža, amortizacija za čas gradnje in demontaža kvalitetnega fasadnega odra kompletno z potrebno zaščitno juto, skicami, izdelavo projektov in statičnim izračunom, komplet z kvalitetnim sidranjem v objekt.
- kvalitetni dostop na gradbiščni oder
- transportni jašek za montažo konzolnega oz. ročnega dvigala
- izvedba zaščitnih podhodov za varen dostop v objekt
|  |  | - zaščita tal pred pričetkom del, čiščenje po končanih delih | m2 | 230 |  | 0
1.0 | 8. | 2/J | Zaščita oken in vrat z PVC folijo za čas izvedbe vseh obnovitvenih del | m2 | 36 |  | 0
1.0 | 8. | 3/J | Odbijanje dotrajanega grobega in finega fasadnega ometa do opeke, odnos odpada na interni depo, deb. ometa cca 3 cm. | m2 | 175 |  | 0
1.0 | 8. | 4/J | Zazidava večjih odprtin z polno opeko s sanacijsko grobo malto za območje podzidka obremenjena z vlago in solmi | m3 | 0.6 |  | 0
1.0 | 8. | 5/J | Pranje odbite fasade z visokotlačnim pritiskom na tak način, da se odstrani vsa umazanija, odstopajoči delci in prah, po potrebi tudi ročno ščetkanje odbite površine. | m2 | 175 |  | 0
1.0 | 8. | 6/J | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijskega naravnega hidravličnega apna NHL, vključno z obrizgom na osnovi hidravličneag apna za sprijemljivost na podlago, predhodnim močenjem zidu, napravo vodil (kot npr.: Baumit NHL in Baumit NHL MP). Delno razčlenjeni zidovi. Upoštevati povečano debelino ometov.
|  |  | - omet v nadstropjih in kukerlu | m2 | 134 |  | 0
1.0 | 8. | 7/J | Izdelava grobega ometa fasade iz industrijske malte za izsuševanje zidov po sistemu proizvajalca, komplet s sanacijskim obrizgom proti zadrževanju soli, pokritost max 60% (kot npr.: Baumit Sanova in Baumit Sanova Pre), vključno z napravo vodil, izdelava kanelur dim. cca 2/1 cm po projektu fasade, raster cca 30 cm, Delno razčlenjeni zidovi. Upoštevati povečano debelino ometov.
|  |  | - ometi v pritličju | m2 | 71 |  | 0
1.0 | 8. | 8/J | Izdelava finega ometa iz industrijsko izdelanega naravnega hidravličnega apna (kot npr.: Baumit NHL Multi), granulacije podoben kot obstoječi po puščenem vzorcu, predhodno potrditi granulacijo s strani ZVKDS. Delno razčlenjeni zidovi.
|  |  | - omet v nadstropjih in kukerlu | m2 | 134 |  | 0
1.0 | 8. | 9/J | Izdelava finega sanacijskega ometa proti vlagi, izdelanega iz industrijsko izdelane malte (kot npr.: Baumit Multi White Fine), granulacije podoben kot obstoječi po puščenem vzorcu, izdelava kanelur dim. cca 2/1 cm, razmak cca 30 cm, predhodno potrditi granulacijo s strani ZVKDS. Delno razčlenjeni zidovi
|  |  | - ometi v pritličju | m2 | 71 |  | 0
1.0 | 8. | 10/J | Doplačilo za vgradnjo mrežice iz steklenih vlaken v fine omete, raster 4/4 cm | m2 | 205 |  | 0
1.0 | 8. | 11/J | Izdelava profiliranih fasadnih elementov po puščenih vzorcih na fasadi.
Klasična izdelava z izdelavo šablon in vlečenjem profilov, vgradnja inox sider, vlečenjem profilov z grobem sanacijskem vodoodpornem in paropropustnem ometom ter finim izvlečnim slojem granulacije 0,6 mm, vodoodbojna in paropropustna fina malta z dodatki vlaken. Kapni venec se izdela po projektu, delno na izdelano podlago iz plošč na obstoječo leseno konstrukcijo. Predvideti premaz za sprijemljivost na leseno podlago ter pritrjeno mrežico za osnovni omet.
Pri popravilu uporabiti material kvalitetnega proizvajalca z atesti za ta dela, vse po navodilih ZVKDS OE Ljubljana:
1.0 | 8. |  | - venec pod napuščem, r.š. do 80 cm, delno razčlenjen | m1 | 19.5 |  | 0
1.0 | 8. | 12/J | Doplačilo za izdelavo lesenih modelov (šablon) za profile vseh vencev za grobi in fini omet. Šablone mora potrditi pristojni konzervator. | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 8. | 13/J | Impregnacija fasade s paropropustni premazom 1x z dodatki vlaken, (kot npr.: Baumit Fill Primer) v skladu z uporabljenim sistemom obnove oz.navodili tehnologa.
|  |  | (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=1,0 na netto površino fasade) | m2 | 225 |  | 0
1.0 | 8. | 14/J | Slikanje fasade 2x z paropropustno in vodoodbojno barvo na silikatni osnovi v barvnem tonu 8kot npr.: Baumit Silikat Color) v določenem na podlagi sondažnih raziskav oz. navodilih ZVKDS
|  |  | (upoštevan faktor glede na razgibanost fasade je F=1,25 na netto površino fasade) | m2 | 225 |  | 0
1.0 | 8. | 15/J | Čiščenje, brušenje in lakiranje 2x z lakom po izbiri ZVKDS LTŽ odtočnih cevi, l= cca 150 cm | kom | 2 |  | 0
|  |  | FASADERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
OBRTNIŠKA DELA
1.0 | 9. |  | Ključavničarska in pasarska dela
Vsi zvari morajo biti estetsko oblikovani in polno zapolnjeni
Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardi.
Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitektonskega načrta in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta in statika.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
- dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- čiščenje železnih izdelkov in 2x miniziranje, če ni v posamezni postavki drugače zahtevano;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
- čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vse tesnitve pri oknih in vratih;
- dobavo in vgrajevanje stekla po opisih.
Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času izdelave ponudbe.
Druge pripombe:
- v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek delavniških načrtov, katere potrdi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in arhitekture.
- v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek nadzora in pridobitve potrdila o ustreznosti izvedbe kovinskih konstrukcij
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vsa jeklena konstrukcija mora biti ustrezno portipožarno zaščitena skladno z študijo požarne varnosti - prevri po študiji, če je potrebno
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Izvajalec mora izdelati in dati v pisno potrditev delavniške in montažne načrte za vse elemente odgovornemu projektantu statiku in dostaviti vzorce finalnih obdelav.
Pred izvedbo izvajalec izdela in preda v potrditev vodji projekta, odgovornemu projektantu, odgovornemu nadzorniku in investitorju vzorce vseh finalnih obdelav oz. končnih materialov!
1.0 | 9. | 1. | Dobava, izdelava in montaža nadstreška
Cilj nadstreška je doseči vizualen kontrast k historični prenovi v osnovni barvi materiala.
Nadstrešek je predviden iz sledečih elementov: - linijska sidrna jeklena plošča, sidrana v opečnato steno z dvema jeklenima ploščama deb. 20 mm na vsaki strani zidu in z vmesnimi navojnimi palicami M16 (za sidrišče glej detajl načrta arhitekture in načrt gradbenih konstrukcij), št. sidrišč večjega nadstreška 8, št. sidrišč manjšega nadstreška 2 - alu pokrivne plošče deb. 10 mm iz peskanega ali krtačenega aluminija, spodnja ploskev iz ravne alu pločevine je zgoraj ojačana s trikotnimi rebri po shemi načrta arhitekture oz. po načrtu gradbenih konstrukcij, - izrez trikotnih ojačitvenih reber in zunanjih pločevin predviden s CNC ("computer numerical control") rezalnikom; rebra se na spodnjo pokrivno pločevino pritrdi s pritrdilnimi ušesi - vso varjenje se izvede z vrha (od spodaj navzdol) - v spodnji pločevini se izvede luknje v komorah zaradi odtekanja pri nastanku tlačnih razlik - v nadstrešku je predvidena montaža svetil; pozicije in tip skladen z načrtom arhitekture in električnih instalacij - nadstreški so ogrevani; ogrevalni kabel obdelan v popisu električnih instalacij v sklopu 3.14
V območju sidranja konstrukcije (vseh treh nadstreškov) je obvezno ponovno injektirati fasadno steno v višini minimalno 100 cm; to je minimalno 50 cm pod in nad linijo sidranja nadstreškov. Površino stene pod jekleno sidrno ploščo izravnati s cementno malto in zagotoviti 100% naleganje sidrne plošče.
Sidranje preko stene z uporabo sidrnih plošč deb. 20 mm ter 4 navojnimi palicami M16 povzeti po načrtu gradbenih konstrukcij in zajeti v ceni!
V ceni je zajeti tudi ves potrebni montažni material, vse potrebne izreze, antikorozijsko zaščito in finalno obdelavo. Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo ter vzorec, kar pred izvedbo potrdijo vodja projekta, projektant arhitekture, projektant gradbenih konstrukcij in investitor!
Glej detajl D24 načrta arhitekture in načrt gradbenih konstrukcij.
1.0 | 9. | 1a | nadstrešek dim. 1100/210cm | kpl | 1 |  | 0
Izvedba po shemi 2.16.1
1.0 | 9. | 1b | nadstrešek dim. 250/210cm | kpl | 2 |  | 0
Izvedba po shemi 2.16.2
1.0 | 9. | 2. | Dobava materiala in izvedba ojačitve lesenih stropnikov z jekleno konstrukcijo.
V ceni je zajeti tudi ves potrebni montažni material, antikorozijsko in požarno zaščito jekla in finalno barvanje.
Glej načrt gradbenih konstrukcij.
1.0 | 9. | 2.a | Ojačitve na lesenih stropnikov | kg | 8000 |  | 0
→ jekleni profili NPU-120 in NPU-100 vgrajeni ob posamezne lesene stropnike v medetažnih konstrukcijah nad pritličjem, 1. in 2. nadstropjem, → profili so dolžine, ki je cca 500 do 600 mm krajša od svetle razpetine posameznega stropnika, pritrjevanje na lesen stropnik pa je predvideno npr. z lesnimi vijaki 10x140 na razdaljah 300-400 mm (ali z navojnimi palicami M12 (8.8) na medsebojnih razdaljah 400-500 mm, → profili so pozicionirani tako, da spodnja pasnica profila sovpada s spodnjim robom lesenega stropnika OZIROMA po risbi in detajlu načrta arhitekture, → lokacije stropnikov po posameznih medetažnih konstrukcijah, ki so predvidene za ojačitev so prikazane v grafičnih prilogah, V spodnjem delu nosilcev so izvrtane luknje premera 15mm v rastru skladnem z navodili projektanta.
Navedena količina je ocenjena!
1.0 | 9. | 2.b | Ojačitve lesenih stropnikov na mestu preboja za dvižno ploščad | kpl | 1 |  | 0
Opis iz načrta gradbenih konstrukcij:
→ glede na to, da je na pretežnem delu območja dvižne ploščadi ugotovljena neravnost obstoječe ab plošče v vrednosti 10-15 cm menimo, da se s strani proizvajalca zahtevana poglobitev za 12 cm (ploščad Vimec) glede na končni tlak etaže lahko izvede BREZ posega v obstoječo ab ploščo sovprežne konstrukcije nad 1. nadstropjem; → zaradi obtežbe dvižne ploščadi na tem mestu predlagamo vgradnjo ojačitev obstoječih lesenih stropnikov, ki jo predstavljajo jekleni profili NPU-140 na 4 stropnikih od osi 5 proti osi 4 in sicer 1x profil na prvem stropniku ob steni v osi 5 in po 2 profila na naslednjih 3 stropnikih (glej risbo v prilogah načrta gradbenih konstrukcij);
→ nad 2. nadstropjem pa je v stropni konstrukciji potrebno izvesti odprtino navedene dimenzije, na tem območju je med izvedbo del v prejšnji fazi prenove bilo dodanih nekaj (3) stropnikov ob obstoječe, tako, da je po našem mnenju izvedbo odprtine najbolj smiselno izvesti na naslednji način: o odstrani je stropna konstrukcija (stropniki in plošča z opažem) od stene v osi 5 v širini cca 195 cm, oziroma do 4. stropnika; o izvede se ojačitev 4. stropnika z jeklenima profiloma NPU-160 (obojestransko), o za preostali del stropa ne obeh straneh odprtine do stene v oseh B in D se izvede nova stropna konstrukcija z lesenimi tramovi (stropniki) opažem in sovprežno ab ploščo debeline 6 cm in menjalnikoma ob stranskih robovih odprtine za dvižno ploščad; o na površino stene v osi 5 se v območju dvižne ploščadi (celotno 2, nadstropje in mansarda) predvidi izvedba izravnave površine (sanacijska malta debeline do 3 cm), predhodno pa po potrebi izvede sanacija morebitnih poškodb stene;
Naveden predlog izhaja iz podatkov o dvižni ploščadi proizvajalca Vimec E10 ali enakovredni, v primeru izbire drugačne ploščadi je potrebno ponovno preveriti zahtevane dimenzije odprtine, poglobitve, obtežbe izbrane ploščadi in predlagane rešitve po potrebi spremeniti oziroma prilagoditi.
1.0 | 9. | 3. | Izdelava in montaža trojne konzole za zastavo iz RF pločevine, Bolj zahtevne izdelave, barvanje z lakom po izbiri, vse po navodilih ZVKDS, ki bo tudi določil novo mikro lokacijo konzole.
|  |  | - trokraka konzola | kom | 2 |  | 0
1.0 | 9. | 4. | Dobava in vgradnja raznih kovinskih profilov.
V ceni je zajeti tudi ves potrebni material za montažo in antikorozijsko ter finalno obdelavo jekla.
1.0 | 9. | 4a | Dobava materiala in izvedba podstavka za vgradnjo vrat: | m1 | 12 |  | 0
Fe L-kotnik; vijačen v razširitveni vratni profil; dolžine 200mm,
deb.5mm
prekinitev toplotnega mostu; purenit
po detajlu D16
1.0 | 9. | 4b | Dobava in vgradnja zaključka torkretiranega sloja/ometa na inox linijskem L-kotniku, sidran v obstoječo steno | m1 | 1095 |  | 0
V ceni je zajeti tudi ves potrebni montažni material ter opasovanja, ter ustrezno zaščito za čas izvedbe grobih gradbenih del, ter morebitne slepe opaže ter zarezovanje.
1.0 | 9. | 5. | Dobava, izdelava in montaža jeklenih konstrukcij za postavitev/obešanje elementov strojnih naprav (klimatov). Podkonstrukcijo je potrebno prilagoditi izbrani opremi.
V ceni je zajeti tudi ves potrebni pritrdilni material, antikorozijsko zaščito in finalno barvanje jekla, vso potrebno podkonstrukcijo,...
Naveden količine so ocenjen!
1.0 | 9. | 5a | jeklena konstrukcija: primarna jeklena konstrukcija izvedena iz jeklenih profilov HEA-100. | kg | 1500 |  | 0
1.0 | 9. | 5b | trakovi proti prenosu vibracij, kot npr. Sylomer, skladno z navodili dobavitelja klimatske naprave | m1 | 50 |  | 0
1.0 | 9. | 5c | vzmetni elementi ali dušilke kotn. Isotop DMSN ali enakovredni, skladno z navodili dobavitelja klimatske naprave; okvirno 10 kosov na napravo. | kos | 20 |  | 0
1.0 | 9. | 6. | Dobava, izdelava in montaža jeklene konstrukcija za previjalno mizo. | kpl | 1 |  | 0
V ceni je zajeti tudi ves potrebni pritrdilni material, antikorozijsko zaščito in finalno barvanje jekla, vso potrebno podkonstrukcijo ...
kovinska konstrukcija iz jeklenih profilov dim. 45/45/2mm.
|  |  | KLJUČAVNIČARSKA IN PASARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.0 | 10. |  | Vrata, okna in zasteklitve
Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardi.
Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitektonskega načrta in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta in statika.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
- dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
- čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vse tesnitve pri oknih in vratih;
- dobavo in vgrajevanje stekla po opisih kvalitete.
- vse zaključne in obrobne tesnilne elemente
- izdelati je delavniške in montažne risbe in detajle vgradnje za katere je dobiti potrditev projektanta
V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času izdelave ponudbe.
Druge pripombe:
- stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto.
1.0. | 10. | 1. | Dobava, izdelava oken in vrat po shemah v načrtu arhitekture. V ceni je zajeti vse elemente po spodnjih opisih, po shema in projektih.
V ceni posamezne postavke je zajeti vse za gotove vgrajene elemente, ves osnovni in pomožni (pritrdilni in tesnilni) material, razširitvene profile, kovinske kotnike za fiksiranje, ter obdelavo špalet pred in po vgradnji novih oken.
ZA DIMENZIJE POSAMEZNIH ELEMENTOV, POŽARNO, AKUSTIČNO IN TOPLOTNO IZOLATIVNOST IN ODPORNOST, VSO NAVEDENO OPREMO, MATERIALE, ZAKLJUČKE, VRSTE IN KARAKTERISTIKE STEKEL GLEJ SHEME NAČRTA ARHITEKTURE.
1.0. | 10. | 1a | Dobava in vgradnja oken
Tip okna: dvokrilno po dve prečki na krilo
Vrsta lesa: slovenski macesen
Barva lesa: pokrivna bela RAL 9001 oz. po potrditvi vzorca s strani odgovornega konservatorja ZVKDS OE Ljubljana in odgovornega projektanta
- Steklo: Enojno deb. 4mm v 1., 2. nadstropju in v etaži podstrehe
Steklo v pritličju: Varnostno kaljeno deb. 4mm (kot npr. Optiwhite 1013)
- Silikon: samo na zunanji strani oken v barvi okenskega okvirja (bela RAL 9001)
Tesnilo: na notranjih oknih v barvi okenskega okvirja (bela RAL 9001) - penasto ali EPDM + Opomba:
Na posnetku okna je skladno z obstoječim stanjem prikazana izvedba s kitom. Izvajalec pri izdelavi vzorca replike lahko predlaga izvedbo s steklitveno letvico. Vzorec s steklitvenimi letvicami na vseh profilih pred izvedbo potrdi odgovorni konservator s strani ZVKDS OE Ljubljana ter odgovorni projektant.
Okovje: uporabi se kovinske zapirne letve iz obstoječih oken, ustrezno očiščene in obdelane
Nasadila: nova po vzorcu obstoječih; trikraka Ø13mm
Splošen tekst:
- eno notranje in zunanje okno se ohrani kot original (eno vgrajeno se rekonstruira)
- po tem vzoru se izdela replike vseh oken
- pri vseh zunanjih oknih se izvede odkap skladno s priloženimi shemami
1.0. | 10. | 1a1 | TIP-01 dim. 1,15/1,98m, notranje okno | kos | 38 |  | 0
1.0. | 10. | 1a2 | TIP-01 dim. 1,15/1,98m, zunanje okno | kos | 35 |  | 0
1.0. | 10. | 1a3 | TIP-01-P dim. 1,15/1,98m, zunanje okno, požarna odpornost EI60 | kos | 3 |  | 0
1.0. | 10. | 1a4 | TIP-02 dim. 1,15/1,50m, notranje okno | kos | 27 |  | 0
1.0. | 10. | 1a5 | TIP-02 dim. 1,15/1,50m, zunanje okno | kos | 27 |  | 0
1.0. | 10. | 1a6 | TIP-03 dim. 1,07/1,90m, notranje okno | kos | 5 |  | 0
1.0. | 10. | 1a7 | TIP-03 dim. 1,07/1,90m, zunanje okno | kos | 5 |  | 0
1.0. | 10. | 1a8 | TIP-04 dim. 1,15/1,85m, notranje okno | kos | 4 |  | 0
1.0. | 10. | 1a9 | TIP-04 dim. 1,15/1,85m, zunanje okno | kos | 4 |  | 0
1.0. | 10. | 1a10 | TIP-05 dim. 1,42/2,32m, notranje okno | kos | 2 |  | 0
1.0. | 10. | 1a11 | TIP-05 dim. 1,42/2,32m, zunanje okno | kos | 1 |  | 0
1.0. | 10. | 1a12 | TIP-05-P dim. 1,42/2,32m, zunanje okno, požarna odpornost EI60 | kos | 1 |  | 0
1.0. | 10. | 1a13 | TIP-06 dim. 1,02/1,45m, notranje okno | kos | 1 |  | 0
1.0. | 10. | 1a14 | TIP-06 dim. 1,02/1,55m, notranje okno | kos | 1 |  | 0
1.0. | 10. | 1a15 | TIP-06 dim. 1,02/1,45m, zunanje okno | kos | 1 |  | 0
1.0. | 10. | 1a16 | TIP-06 dim. 1,02/1,55m, zunanje okno | kos | 1 |  | 0
1.0. | 10. | 1a17 | TIP-07 dim. 0,67/2,52m, notranje okno | kos | 1 |  | 0
1.0. | 10. | 1a18 | TIP-07 dim. 0,67/2,52m, zunanje okno | kos | 1 |  | 0
1.0. | 10. | 1a19 | TIP-08 dim. Fi 40cm, zunanje okno | kos | 1 |  | 0
1.0. | 10. | 1a20 | TIP-09 dim. 1,40/2,45m, zunanje okno | kos | 2 |  | 0
1.0. | 10. | 1b | Dobava in vgradnja vrat
PRENOS IZ LOČENEGA ZAVIHKA
1.0. | 10. | 1b | NOTRANJA VRATA |  |  |  | 0
1.0. | 10. | 1b | ZUNANJA VRATA |  |  |  | 0
1.0. | 10. | 1c | Dobava, izdelava in vgradnja steklenih sten
V ceni je zajeti tudi ves potrebni pritrdilni, pomožni, tesnilni in drugi material za finalno izvedbo, suhomontažne požarne in akustične zapore, požarna in akustična tesnjenja, vse skladno s shemami v načrtu arhitekture.
NOTRANJE ZASTEKLITVE
1.0. | 10. | 1c1 | Zasteklitev učne kuhinje in učne kavarne v pritličju | kos | 1 |  | 0
po shemi 2.8.1.
skupne dimenzije 471+90cm/412cm
Jeklen sistem za notranje transparentne predelne stene s profili z ozkimi poglednimi širinami, globina profila 50 mm. Stekla debeline od 5 do 27 mm. Sistem omogoča: - zvočno izolativnost do Rw = 43 dB, - integracijo vrat za prehode, steklena vrata z jeklenimi profili, Eno-krilna max. dimenzije: 900 x 2400 mm (do 100 kg), Dvo-krilna max. dimenzije: 1800 x 2400mm (do 100 kg krilo). Sistem dopušča izvedbo steklenih predelnih sten z rastrom med vertikalnimi profili do 100 cm in višino do 240 cm Zasteklitev: - enojno lepljeno steklo kot npr 44.2 - izolativno steklo kot npr. 6 ESG/10/8SI - debelino in obdelavo posameznih stekel v sestavi določi izvajalec skupaj z izbranim dobaviteljem stekla Sistem kot npr.: Jansen Art15 ali enakovredni
suhomontažni parapet: fe škatlasti profili dim 150/50/3mm v rastru 125cm, vmes CW150 v rastru 62,5cm, obojestranska dvoslojna mavčnokartonska obloga, med podkonstrukcijo mineralna volna, višina parapeta 105cm
polica parapeta : sistemska plastificirana pločevina v barvi profilov steklene stene
Zapora nad steno: linijski jeklen kotnik dim. 80/80/3mm za pritrditev v lesen stropnik, suhomontažna akustična zapora od kotnika do stropa izvedena iz tipske kovinske podkonstrukcije dvojne mavčnokartonske plošče, vmesni prostor polnjen z mineralno volno.
vrata: dim. 95/220cm
1.0. | 10. | 1c2 | Zasteklitev v prostoru snemalnega studia v 1. nadstropju | kos | 1 |  | 0
po shemi 2.8.2.
skupne dim. 577/305cm
Jeklen sistem za notranje transparentne predelne stene s profili z ozkimi poglednimi širinami, globina profila 50 mm. Stekla debeline od 5 do 27 mm. Sistem omogoča: - zvočno izolativnost do Rw = 43 dB, - integracijo vrat za prehode, steklena vrata z jeklenimi profili, Eno-krilna max. dimenzije: 900 x 2400mm (do 100 kg), Dvo-krilna max. dimenzije: 1800 x 2400 mm (do 100 kg krilo). Sistem dopušča izvedbo steklenih predelnih sten z rastrom med vertikalnimi profili do 100 cm in višino do 240 cm Zasteklitev: - enojno lepljeno steklo kot npr 44.2 - izolativno steklo kot npr. 6 ESG/10/8SI - debelino in obdelavo Sistem kot npr.: Jansen Art15 ali enakovredni
OPIS VRAT svetle dimenzije; 0,90×2,10 kljuka; tipska kljuka v barvi okenskih profilov ključavnica; cilindrična ključavnica talni odbojnik odpiranje; Levo
PRITRDITEV: spodaj: Točkovni U profil; predhodno pripravljene ovalne odprtine za pritrditev linijskega profila; na 50 cm razdalje. Opomba: dimenzijo podkonstrukcije pred izvedbo zaradi neravnosti obstoječe medetažne konstrukcije preveriti na licu mesta! na straneh: vgradnja tipskega profila 50x30x2mm v obstoječi zid; izvedba torkreta po postavitvi profila; vgradnja stene v profil zgoraj: linijski jeklen kotnik dim. 80/80/3mm za pritrditev v lesen stropnik, suhomontažna akustična zapora od kotnika do stropa izvedena iz tipske kovinske podkonstrukcije dvojne mavčnokartonske plošče, vmesni prostor polnjen z mineralno volno.
Med zasteklitvijo in obstoječo steno, po celotni višini izvedena akustična zapora izvedena iz dvojnih obojestranskih mavčnokartonskih plošč kot npr. Diamant Knauf ali enakovredni, na tipski kovinski podkonstrukciji, vmesni prostor polnjen z izolacijo z visokozvočno izolativnostjo kot npr. Knauf Insulation Akustik Roll ali enakovredni v deb. 7,5cm - glej detajl v shemah notranjih zasteklitev (sklop 2.8) v načrtu arhitekture!
1.0. | 10. | 1c3 | Zasteklitev v pisarni vodstva v 2. nadstropju | kos | 1 |  | 0
po shemi 2.8.3.
skupne dim. 534,3/272,5cm
Jeklen sistem za notranje transparentne predelne stene s profili z ozkimi poglednimi širinami, globina profila 50 mm. Stekla debeline od 5 do 27 mm. Sistem omogoča: - zvočno izolativnost do Rw = 43 dB, - integracijo vrat za prehode, steklena vrata z jeklenimi profili, Eno-krilna max. dimenzije: 900 x 2400mm (do 100 kg), Dvo-krilna max. dimenzije: 1800 x 2400 mm (do 100 kg krilo). Sistem dopušča izvedbo steklenih predelnih sten z rastrom med vertikalnimi profili do 100 cm in višinodo 240 cm Zasteklitev: - enojno lepljeno steklo kot npr 44.2 - izolativno steklo kot npr. 6 ESG/10/8SI - debelino in obdelavo Sistem kot npr.: Jansen Art15 ali enakovredni
OPIS VRAT svetle dimenzije; 0,90×2,10 kljuka; tipska kljuka v barvi okenskih profilov ključavnica; cilindrična ključavnica talni odbojnik odpiranje; Levo
PRITRDITEV: spodaj: Točkovni U profil; predhodno pripravljene ovalne odprtine za pritrditev linijskega profila; na 50 cm razdalje. Opomba: dimenzijo podkonstrukcije pred izvedbo zaradi neravnosti obstoječe medetažne konstrukcije preveriti na licu mesta! na straneh: vgradnja tipskega profila 50x30x2mm v obstoječi zid; izvedba torkreta po postavitvi profila; vgradnja stene v profil zgoraj: linijski jeklen kotnik dim. 80/80/3mm za pritrditev v lesen stropnik, suhomontažna akustična zapora od kotnika do stropa izvedena iz tipske kovinske podkonsrukcije dvojne mavčnokartonske plošče, vmesni prostor polnjen z mineralno volno.
Med zasteklitvijo in obstoječo steno, po celotni višini izvedena akustična zapora izvedena iz dvojnih obojestranskih mavčnokartonskih plošč kot npr. Diamant Knauf ali enakovredni, na tipskih kovinski podkonstrukciji, vmesni prostor polnjen z izolacijo z visokozvočno izolativnostjo kot npr. Knauf Insulation Akustik Roll ali enakovredni v deb. 7,5cm - glej detaj v shemi.
1.0. | 10. | 1c3 | Zasteklitev na podstrehi | kos | 1 |  | 0
po shemi 2.8.4
Zasteklitev sestavljena iz steklenih vrat, nadsvetlobe, polnila iz mavčnokartonske stene.
Skupna dimenzija cca. 126/272cm
Sistem kot npr.. Jansen ART 15'
Jeklen sistem za notranje transparentne predelne stene s profili z ozkimi poglednimi širinami, globina profila 50 mm. Stekla debeline od 5 do 27 mm. Sistem omogoča: - zvočno izolativnost do Rw = 43 dB, - integracijo vrat za prehode, steklena vrata z jeklenimi profili, Eno-krilna max. dimenzije: 900 x 2400mm (do 100 kg), Dvo-krilna max. dimenzije: 1800 x 2400 mm (do 100 kg krilo). Sistem dopušča izvedbo steklenih predelnih sten z rastrom med vertikalnimi profili do 100 cm in višinodo 240 cm Zasteklitev: - enojno lepljeno steklo kot npr 44.2 - izolativno steklo kot npr. 6 ESG/10/8SI - debelino in obdelavo Sistem kot npr.: Jansen Art15 ali enakovredni
Notranja vrata ko npr.: JANSEN ART 15 ali enakovredni: svetla odprtina 119/210cm smer odpiranja desno Vrata vrata : glano in servisno kriloaksimetrična montaža v obstoječo steno Odbojnik/ zaskočnik talni v inox barvi krilo: material, steklo z okenskimi okvirji podboj: tip Tunaleski s slepim podbojem, podboj material jeklo kljuka: na strani potega in potiska, običajna inox, mat izgled, prašno barvan v barvi okvirja (kot npr.: JANISOL 555-588 al ienakovredni) ključavnica: generalni ključ, 10 nivojev odpiranja, barva krilo na obeh straneh Ral 8019 enako podboj.
Nadsvetloba dim. 126/56cm
Polnilo nad zasteklitvijo: mavčnokartonska dvojna obojestranska obloga, nosilna konstrukcija: lesen imorali dim. 30/50mm, vmesni prostor polnjen z mineralno volno.
OPOMBA: V tlak vstavljen U profil - glej shemo.
1.0 | 10. | 1d | Dobava, izdelava in izvedba vetrolova po shemi 2.12.1. in detajlu D15 | kpl | 1 |  | 0
tlorisne dimenzije 230/155cm
nosilna jeklena konstrukcija: podkonstrukcija za izvedbo vetrolova; Fe vertikalni profili dimenzij 40x40x2mm; do višine vrat ravni; potem ukrivljeni po shemi podkonstrukcija obojestransko zaprta z montažno Fe pločevinasto oblogo deb. 3mm; prašno barvana v barvi vratnih profilov; RAL 8019; nevidna pritrditev! V kolikor so določeni pritrdilni elementi vidni, so v barvi pločevinaste obloge!
profil za pritrditev vrat okvirnih dim. 40x100x2mm; točkovno na vertikalnem delu; tesnjeno na stiku s kamnitim portalom; dimenzijo in način vgradnje profila pred izvedbo uskladiti z dobaviteljem vratnega sistema
vgradnja vrat; kot npr. Jansen Janisol ali enakovredni; EN 179
V ceni je zajerti tudi izvedbo podstavka za vgranjo vrat: Fe L-kotnik; vijačen v razširitveni vratni profil; dolžine 200mm, deb.5mm prekinitev toplotnega mostu; purenit
1.0 | 10. | 1e | Dobava, izdelava in vgradnja drsnih vrat po shemi 2.12.52 | kos | 2 |  | 0
Vgradnja vrat na obodnih stenah vhodne avle s kamnitimi portali;
okvir kot npr. Jansen Janisol ali enakovredni; v barvi RAL 9001; skladno z NPV vrata niso na evakuacijski poti in so stalno v odprtem stanju; zaprejo se v primeru zaprtega prostora učne kuhinje in učne kavarne ter v primeru zaprtega prostora večnamenske dvorane;
steklo; enojno lepljeno
mehanizem za drsna vrata; zaprto s pločevinastno masko v barvi okvirjev RAL 9001
stranska U profila dim. 100/100/2mm, prašno barvana maska MAT RAL 9001
vgradnja tipskega profila 50x30x2mm v obstoječi zid; izvedba torkreta po postavitvi profila; vgradnja stene v profil
podolgovata kljuka (ročaj) skladno s priloženo referenco; inox v barvi RAL 9001; cilindrična ključavnica v barvi RAL 9001; sistemski ključ določi investitor
Tip kljuke pred izvedbo potrdijo vodja projekta, projektant arhitekture; odgovorni nadzornik in investitor.
skupne dim. 440/295cm
krilo 2x 230/265cm
|  |  | VRATA, OKNA IN ZASTEKLITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.0 | 11. |  | Suhomontažne stene in stropovi
Splošna določila:
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi
Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
Pri izbiri materialov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
Delo obrtnika obsega:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
- prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Vse manjše izreze za instalacije, bandažiranje in kitanje stikov ter vijakov, kitanje vseh stikov med nosilnimi konstrukcijami in mavčno-kartonskimi elementi z akrilnim kitom je zajeto v cenah na enoto.
Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih in navodilih proizvajalcev.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto! V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Na mestih odprtin z vgradnjo vrat je izvesti ustrezno podkonstrukcijo, kar je zajeti v ceni po enoti posameznih sten!
V ceni po enoti je zajeti tudi vse ojačitve z vogalniki!
V cenah po enoti je zajeti tudi vse potrebne ojačitve v stenah za montažo sanitarnih elementov in ostalih elementov, ki se pritrjujejo na stene v skladu z načrti.
1.0 | 11. | 1. | Izdelava predelnih sten in oblog iz mavčno kartonskih plošč na kovinski podkonstrukciji, vmes TI, kot npr. sistem KNAUF ali enakovredni – po spodnjih opisih in sestavah v projektu arhitekture.
V ceni je zajeti ves potreben pritrdilni in tesnilni material, vso potrebno dodatno podkonstrukcijo, obešala, ojačitve namestih odprtin, vse potrebne izreze, uporabo trakov proti udarnemu zvoku,uporabo primernih plošč glede na zahteve v sestava in pravilih stroke, tesnjenje na stikih s steno -ploščo glede na namembnost stene, uporabo kvalitetnih plošč glede na namembnost stene, bandažiranje,..
1.0 | 11. | 1a | Z9 Nova notranja lahka stena strojnic v etaži podstrehe R'w = okvirno 67 dB Razred upornosti proti ognju EI60 | m2 | 29 |  | 0
3,75cm Stenska obloga: Gips-kartonske plošče 3x1.25 kot npr. Knauf Diamant 1.25 ali enakovredni
10cm Podkonstrukcija iz pocinkanih jeklenih sistemskih profilov 100mm kot npr. Knauf UA 100 ali enakovredni; v medprostoru polnjeno z mineralno volno SIST EN 13162, kot npr. Tervol DP-5 ali enakovredni
Stenska obloga: 3,75cm Gips-kartonske plošče 3x1.25 kot npr. Knauf Diamant 1.25 ali enakovredni
Opomba: upoštevati možnost montaže prezračevalnih naprav in instalacij za potrebe obratovanja strojnice in prezračevalnega jaška.
1.0 | 11. | 1b | Z9/a Nova notranja lahka stena strojnic v etaži podstrehe R'w = okvirno 67 dB | m2 | 22 |  | 0
2,5cm Stenska obloga: Gips-kartonske plošče 2x1.25 kot npr. Knauf Diamant 1.25 ali enakovredni
10cm Podkonstrukcija iz pocinkanih jeklenih sistemskih profilov 100mm kot npr. Knauf UA 100 ali enakovredni; v medprostoru polnjeno z mineralno volno SIST EN 13162, kot npr. Tervol DP-5 ali enakovredni.
2,5cm Stenska obloga: Gips-kartonske plošče 2x1.25 kot npr. Knauf Diamant 1.25 ali enakovredni
Opomba: upoštevati možnost montaže prezračevalnih naprav in instalacij za potrebe obratovanja strojnice in prezračevalnega jaška.
1.0 | 11. | 1c | Z10 Nova notranja lahka predelna stena s požarno zahtevo EI60 in leseno oblogo na zunanji strani Razred upornosti proti ognju EI60 | m2 | 67 |  | 0
3cm Stenska obloga kot podkonstrukcija za izvedbo vezane plošče (vezana plošča zajeta v načrtu notranje opreme): podlaga deb. 1,4 cm; vezana plošča pritrjena z nevidno pritrditvijo
1,5cm Požarna obloga (EI60): Promatect H ali enakovredni; deb. 15mm
5cm Podkonstrukcija: Kovinska podkonstrukcija iz Fe pohištvenih profilov dim. 50x50x2mm
6cm Podkonstrukcija iz pocinkanih jeklenih sistemskih profilov 50mm kot npr. Knauf CW50 ali enakovredni; v medprostoru polnjeno z mineralno volno SIST EN 13162, kot npr. Tervol DP-5 ali enakovredni; odmik zaradi preprečitve prenosa zvoka 1.0 cm
3cm Požarna obloga (EI60): Promatect 100 ali enakovredni; deb. 2x15mm; pokitana (Q4) in barvana v beli barvi
1.0 | 11. | 1d | Z10/a Nova notranja lahka stena kot obloga jaška za prezračevalne cevi Razred upornosti proti ognju EI60 | m2 | 42 |  | 0
4cm Plošča za klimatizacijske kanale z ustrezno požarno odpornostjo kot npr. Promatect AD ali enakovredni; na stiku z obstoječo steno tipska podkonstrukcija za pritrjevanje; omega profili
3cm Stenska obloga kot podkonstrukcija za izvedbo vezane plošče (vezana plošča zajeta v načrtu notranje opreme) podlaga deb. 1,4 cm; vezana plošča pritrjena z nevidno pritrditvijo
1.0 | 11. | 1e | Z11 Nova notranja lahka lesena predelna stena s keramiko v etaži podstrehe | m2 | 27 |  | 0
3cm Stenska obloga kot podkonstrukcija za izvedbo vezane plošče (vezana plošča zajeta v načrtu notranje opreme): podlaga deb. 1,4 cm; vezana plošča pritrjena z nevidno pritrditvijo
7,5cm Podkonstrukcija iz lesenih moralov dim. 75x35 mm; v medprostoru polnjeno z mineralno volno SIST EN 13162, kot npr. Tervol DP-5 ali enakovredni, podkonstrukcija v rastru 62.5cm
2,5cm Podlaga za stensko keramiko: Gips-kartonska plošča plošča 2x1,25
1.0 | 11. | 1f | Z11/a Nova notranja lahka instalacijska lesena predelna stena z enostransko keramiko v etaži podstrehe | m2 | 10 |  | 0
3cm Stenska obloga kot podkonstrukcija za izvedbo vezane plošče (vezana plošča zajeta v načrtu notranje opreme): podlaga deb. 1,4 cm; vezana plošča pritrjena z nevidno pritrditvijo
16cm Podkonstrukcija iz lesenih moralov dim. 16x35 mm; v medprostoru polnjeno z mineralno volno SIST EN 13162, kot npr. Tervol DP-5 ali enakovredni; podkonstrukcija v rastru 62.5cm
2,5cm Podlaga za stensko keramiko: Gips-kartonska plošča plošča 2x1,25
1.0 | 11. | 1g | Z11/b Nova notranja lahka instalacijska lesena predelna stena z obojestransko keramiko v etaži podstrehe | m2 | 33 |  | 0
2,5cm Podlaga za stensko keramiko: Gips-kartonska plošča plošča 2x1,25
7,5cm Podkonstrukcija iz lesenih moralov dm. 75x35 mm; v medprostoru polnjeno z mineralno volno SIST EN 13162, kot npr. Tervol DP-5 ali enakovredni; podkonstrukcija v rastru 62.5cm
2,5cm Podlaga za stensko keramiko: Gips-kartonska plošča plošča 2x1,25
1.0 | 11. | 1h | Z12 Nova notranja lahka lesena predelna stena z obojestransko leseno oblogo v etaži podstrehe | m2 | 42 |  | 0
3cm Stenska obloga kot podkonstrukcija za izvedbo vezane plošče (vezana plošča zajeta v načrtu notranje opreme): podlaga deb. 1,4 cm; vezana plošča pritrjena z nevidno pritrditvijo
2,5cm gips-kartonske plošče 2 x 12.5 mm kot npr. Knauf Diamant ali enakovredni; tipska podkonstrukcija kot npr. UW75 ali enakovredni v rastru 62.5
7,5cm • izolacija s toplotno izolativnostjo kot npr. Knauf Insulation Akustik, ali enakovredni
2,5cm gips-kartonske plošče 2 x 12.5 mm kot npr. Knauf Diamant ali enakovredni; tipska podkonstrukcija kot npr. UW75 ali enakovredni v rastru 62.5
3cm Stenska obloga: Vezana plošča z lesenim furnirjem deb. 2.0cm; pritrjena v distančnik z nevidno pritrditvijo deb. 1.0cm. - zajeto v načrtu notranje opreme
1.0 | 11. | 1i | Ob1 Obloga obstoječe opečno-kamnite stene v prostorih klimatskih strojnic na podstrehi; sistem kot npr. Knauf W626 Diamant z dodatnim slojem kamene volne ali enakovredno | m2 | 56 |  | 0
R'w = okvirno 18 dB, f0 = 33 Hz
4cm prvi izolacijski sloj: kamena volna deb. 40 mm med opečno-kamnito steno in podkonstrukcijo stenske obloge, kot npr.: KI Naturboard Venti ali enakovredni
vmesna podkonstrukcija: podkonstrukcija iz profilov kot npr. UW/CW 100 ali enakovredni; v medosni razdalji 62.5 cm
10cm drugi izolacijski sloj: izolacija med profili deb. 10 cm, kot npr. KI Akustik Roll ali enakovredni
tesnilni trak; nalepljen na vidne prirobnice UW in CW profilov
2,5cm stenska obloga: gips-kartonske plošče 2 x 12.5 mm, kot npr.: Diamant DFH2IR ali enakovredni. Stiki obeh slojev plošč fugirani!
1.0 | 11. | 1i | Doplačilo za izvedbo ojačitev v stenah za montažo opreme.
OP.: Navedene količine so ocenjene!
1.0 | 11. | 1i1 | ploskovne ojačitve - OSB plošče | m2 | 20 |  | 0
1.0 | 11. | 1i2 | linijske ojačitve- lesene letve ali kovinski profili | m1 | 150 |  | 0
1.0 | 11. | 2. | Dobava materiala in izvedba spuščenih stropov.
Izvedba po sistemih in navodilih proizvajalcev. V ceni je zajeti tudi vso potrebno podkonstrukcijo, ojačitve, izreze za inštalacije.
1.0 | 11. | 2a | St2 Strop nad garderobnimi omaricami prezračevalnega jaška in nad TK in strežniškim prostorom s požarno odpornostjo EI60 | m2 | 20.5 |  | 0
Tipska podkonstrukcija za izvedbo obešenega stropa kot požarne zaščite prezračevalnega jaška; podkonstrukcija za izvedbo Promatect obloge ali enakovredni
3cm Požarna obloga (EI60): Promatect 100 ali enakovredni; deb. 2x15mm
1.0 | 11. | 2b | St3 Mrežasti kovinski strop nad servisnimi prostori kuhinje. | m2 | 25 |  | 0
vročecinkana giterost rešetke, raster okna 60/60mm, širina pločevine 30mm, deb. 2mm. V ceni je potrebno zajeti kovinsko vročecinkano podkonstrukcijo za obešanje stropa!
1.0 | 11. | 2b1 | revizijska odprtina dim. 70/70cm | kos | 1 |  | 0
1.0 | 11. | 2c | St4 Strop nad sanitarijami ter nad kopalnico v prostoru za krizno pomoč v etaži podstrehe | m2 | 26 |  | 0
2,5cm Stropa obloga pritrjena neposredno na stropnike in obdelana z vodoodporno barvo: Gips-kartonska vlagoodporna plošča 2x1,25
1.0 | 11. | 2d | St5 Strop nad terapevtskimi sobami v etaži podstrehe – samonosni akustični in absorpcijski strop | m2 | 62 |  | 0
1,25cm gips-kartonske plošče 1 x 12.5 mm, kot npr.: Knauf Diamant 12.5 ali enakovredni
odrezek mavčnih plošč čez prirobnice parov profilov
tesnilni trak deb. 3mm, širine 75mm, prilepljen na prirobnice parov vseh horizontalnih profilov
10cm vmesna podkonstrukcija: profili kot npr. UW/UA 100mm z vmesno toplotno izolacijo: mineralna volna kot npr. KI Unifit 035 d = 100mm ali enakovredni
tesnilni trak zalepljen na spodnjo površino prirobnic profilov podkonstrukcije
2,5cm gips-kartonske plošče 2 x 12.5 mm kot npr.: Knauf Diamant 12.5 ali enakovredni
absorpcijska stropna obloga: perforirana vezana plošča pritrjena na stropno oblogo z distančnikom v deb. 1cm (distančnik in stropna obloga zajeta v načrtu notranje opreme); nad oblogo črn voal
1.0 | 11. | 2e | St6 Strop nad prostori klimatskih naprav v etaži podstrehe z zahtevano požarno odpornostjo EI60 | m2 | 39 |  | 0
8cm podkonstrukcija za obešeni strop: sistemski pocinkani profili v dveh nivojih 30+30 mm, kot npr.: Knauf CD 30 ali enakovredni pritrjeni na lesene špirovce s fiksnimi obešali v distanci 20 mm, (3+3+2cm)
2,5cm stropna obloga (obešeni strop): gips-kartonske plošče 2 x 12.5 mm, kot npr.: Knauf Diamant 12.5 ali enakovredni
5cm vmesna podkonstrukcija: lesene letve 5/5 cm, vgrajene osno pod pocinkanimi profili z vijačenjem; mineralna volna, SIST EN 13162, 5 cm; s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 5kN.s/m4, kot npr. TERVOL DP-5 ali enakovredni
2,5cm stropna obloga (obešeni strop) : gips-kartonske plošče 2 x 12.5 mm kot npr.: Knauf Diamant 12.5 ali enakovredni
1.0 | 11. | 2f | St7 Strop nad stopniščem v etaži podstrehe z zahtevano požarno odpornostjo EI60 | m2 | 16 |  | 0
8cm podkonstrukcija za obešeni strop: sistemski pocinkani profili v dveh nivojih 30+30 mm, kot npr.: Knauf CD 30 ali enakovredni pritrjeni na lesene špirovce s fiksnimi obešali v distanci 20 mm, (3+3+2cm)
2,5cm stropna obloga (obešeni strop): gips-kartonske plošče 2 x 12.5 mm, kot npr.: Knauf Diamant 12.5 ali enakovredni
5cm vmesna podkonstrukcija: lesene letve 5/5 cm, vgrajene osno pod pocinkanimi profili z vijačenjem; mineralna volna, SIST EN 13162, 5 cm; s specifično upornostjo zračnemu toku v vrednosti: 5kN.s/m4, kot npr. TERVOL DP-5 ali enakovredni
2,5cm stropna obloga (obešeni strop) : gips-kartonske plošče 2 x 12.5 mm kot npr.: Knauf Diamant 12.5 ali enakovredni
absorpcijska stropna obloga: perforirana vezana plošča pritrjena na stropno oblogo z distančnikom v deb. 1cm; nad oblogo črn voal
1.0 | 11. | 2f | Dobava in vgradnja revizijskih odprtin.
Navedene količine so ocenjene!
1.0 | 11. | 2f1 | dim. 30/30cm | kos | 1 |  | 0
1.0 | 11. | 2f2 | dim. 60/60cm | kos | 1 |  | 0
1.0 | 11. | 3. | Dobava materiala in izvedba lesene konstrukcije medetaže. | m2 | 16 |  | 0
po shemi št.2.10.1
lesena konstrukcija iz tramov dim. 7,5/15cm, v rastru cca. 50cm
Pod finalno oblogo izveden sloj OSB.
Finalna obloga (vezana plošča zajeta v načrtu notranje opreme).
V ceni je zajeti tudi ves pritrdilni in montažni material kot tudi zaščitni in finalni premaz in obdelavo lesa skladno z navodili projektanta.
|  |  | SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.0 | 12. |  | Mizarska dela
Dela morajo biti izvedena strokovno pravilno in iz najkvalitetnejšega materiala, skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
Vse mere navedene v popisu so zidarske in jih je treba obvezno kontrolirati na licu mesta.
Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oz. tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje izmer na licu mesta;
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala ter okovja, kljuk in ključavnic, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže; vsi izdelki morajo biti ustrezno zaščiteni, da se med transporti in prenosi ne poškodujejo;
- čiščenje po izvršeni montaži in zaščita do predaje naročniku;
- vse potrebne tesnitve notranjih in zunanjih zapir;
- izdelki, ki so predvideni za pleskanje, morajo biti obdelani do faze za pleskanje ali skupaj s finalizacijo, če je v opisu navedena;
- pri izdelkih v naravni izvedbi je treba upoštevati dvakrat premaz z ustreznim (ekvivalentnim) premaznim sredstvom za les in lakiranjem;
- dobava vseh slepih podbojev in okvirjev;
- dobava in vgrajevanje stekla po opisih;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Druge opombe:
- stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne ateste
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
- kovinski vratni podboji so prašno barvani
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Izvajalec mora izdelati vse delavniške in montažne načrte elementov in jih dati v pisno potrditev projektantu, kot tudi izdelati vzorce finalnih obdelav in dobiti potrditev projektanta.
1.0 | 12. | 1. | Dobava, izdelava in montaža montažnih predelnih sanitarnih sten skupaj z vrati, kot npr. Fundermax Compact ali enakovredni, barva RAL 9001. Vrata maksimalnih dimenzij 90x220 cm oz. po shemah sanitarij načrta arhitekture. Stene dvignjene 10cm od tal. Na zunanji strani vrat tipska inox bunka, na notranji strani vrat je inox metuljček; obešalniki so zajeti v popisu notranje opreme! Glej vizualizacije načrta arhitekture!
V ceni je zajeti tudi ves potrebni montažni material, okovje, tesnila…vse za finalno izvedbo.
Vse okovje je izvedeno iz nerjaveče kovine.
Po shemi 2.11.2.
|  |  | stena skupne dim. 193/265cm z vrati dim. 90/220cm | kos | 1 |  | 0
|  |  | MIZARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.0 | 13. |  | Keramičarska dela
Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled, čiščenje, vlaženje in pranje podlog;
- obeleževanje višin in postavljanje potrebnih letev;
- dobavo vsega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- napravo malt;
- vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- prevoz materiala in izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem ter notranjimi transporti do mesta vgraditve;
- čiščenje izdelkov po opravljenem delu in zavarovanje do predaje naročniku.
Druge opombe:
- ves vgrajeni material mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
- do prevzema naročnika obremenjujejo vse poškodbe na izvedenih delih izvajalca, v kolikor neoporečno ne dokaže, da poškodbe niso nastale po njegovi krivdi.
- pred polaganjem je izdelati preverbo ustreznosti podloge tlaka in po potrebi izdelati predhodno izravnavo
- vzorce keramike dostaviti v potrditev projektantu
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
V ceni je zajeti tudi pripadajoče nizkostenske zaključke, zaokrožnice, kitanje notranjih/konkavnih robov s kvalitetnim trajnoelastičnim kitom, razrez keramike na 45° stik (ti. gerungo) na konveksnih robovih, pripravo podlage po navodilih proizvajalca in zaključne profile,....v kolikor niso navedeni posebej.
1.0 | 13. | 1. | Dobava in polaganje stenske keramike
Navedena količina je ocenjena.
Keramika kot npr. HANOI WHITE 6x20cm ali enakovredni
fugirna masa antifungicidna kot npr. MAPEI 169 kovinsko modra ali enakovredni
1.0 | 13. | 1.a | Dobava in polaganje stenske keramike na obstoječe ometane stene | m2 | 35.5 |  | 0
1.0 | 13. | 1.b | Dobava in polaganje stenske keramike na suhomontažne stene | m2 | 55 |  | 0
1.0 | 13. | 2. | Dobava in izvedba dvokomponentnega hidroizolacijskega premaza pred polaganjem keramike. Kot npr.: HIDROSTOP ELASTIC ali enakovredni. | m2 | 90.5 |  | 0
|  |  | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.0 | 14. |  | Kamnoseška dela
Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Za izvršitev kamnoseških del se rabijo obstoječi odri na objektu. V primeru, da so za izvršitev kamnoseških del potrebni posebni odri jih je zajeti v cenah posameznih postavk.
1.0 | 14. | 1. | Dobava materiala in izvedba zaključkov tlakov
Finalna obdelava vidne površine skladno z navodili projektanta.
1.0 | 14. | 1a | po detajlu D12 | kos | 2 |  | 0
prefabriciran betonski prag deb. 5cm na podstavku iz betona in izravnavi iz celičnega betona.
presek pragu 60/15cm, dolžina cca 16cm
1.0 | 14. | 1b | po detajlu D16 in D22 | kos | 3 |  | 0
prag iz naravnega kamna, kot npr. Hotaveljski marmor ali enakovredni, lepljen na podlago iz pustega betona v deb. 10cm
dim.pragu cca. 220/30/5cm
1.0 | 14. | 1c | po detajlu D22 | kos | 3 |  | 0
prefabricirana betonski prag deb. 5cm na podstavku iz betona in izravnavi iz celičnega betona.
dve stopnici preseka cca 30/12cm, dolžine 140cm
1.0 | 14. | 2. | Dobava materiala in izvedba novega PODZIDKA (COKLA) po detajlu D19.
Cokl se izvede s kamnitimi ploščami v izgledu cokla izvedenega na objektu Galerije Cukrarna; kot npr. kamen iz kamnoloma »Lesno brdo« v sivi barvi oz. v barvi cokla na objektu Galerije Cukrarna. Kamnite plošče so izvedene v debelini 5cm, ki se jih pritrjuje s cement-akrilatnim lepilom na predhodno pripravljeno podlago iz izravnalnega ometa na obstoječih stenah. Vidna površina plošč je rezana in grobo brušena. Dolžina posameznih elementov plošč je do 80cm. Plošče se po končani vgradnji impregnira s premazom na bazi brezbarvnega silikona v mokrem videzu. Izvajalec dostavi vzorec v dolžini 1m', ki ga pred izvedbo potrdijo vodja projekta, projektant arhitekture, odgovorni nadzornik, investitor in odgovorni konservator ZVKDS OE Ljubljana.
V ceni je zajeti tudi ves potrebni montažni material in finalno obdelavo kamna skladno z zahtevami projektanta. V primeru dodatnega sidranja se uporabi inox sidra.
višina podzidka od 40 do 65cm
1.0 | 14. | 2a | demontaža obstoječega kamna | m1 | 53 |  | 0
1.0 | 14. | 2b | obdelava kamna, tanjšanje na debelino 5cm | m1 | 53 |  | 0
1.0 | 14. | 2c | vgradnja in finalna obdelava | m1 | 53 |  | 0
1.0 | 14. | 2d | dobava, obdelava in vgradnja novega kamna v izgledu obstoječega. | m1 | 62 |  | 0
|  |  | KAMNOSEŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.0 | 15. |  | Slikopleskarska dela
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi.
Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
Pri izbiri materialov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
V ceni posameznih postavk je zajeti tudi:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
- prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi ;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Druge opombe:
- vsa dela se izvajajo po barvni študiji ali po potrditvi projektanta in naročnik
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
V ceni je potrebno upoštevati tudi ustrezno pripravo podlage (glede na material) po navodilih proizvajalca in uporabo kotnikov na vogalih.
Pred izvedbo izvajalec izdela in preda v potrditev vodji projekta, projektantu arhitekture, odgovornemu nadzorniku in investitorju vzorce vseh finalnih obdelav oz. končnih materialov!
1.0 | 15. | 1. | Slikanje sten, v izbrani barvi po projektu; pred izvedbo se izdela vzorec v velikosti 2 m2; ki ga potrdijo vodja projekta, projektant arhitekture in investitor!
Suhomontažne stene
1.0 | 15. | 1a | priprava podlage (emulzija), glajenje 2x, 2x brušenje | m2 | 35 |  | 0
1.0 | 15. | 1b | slikanje 2x, s paropropustno barvo na silikatni osnovi, RAL 9001, kot npr.: Baumit KlimaColor ali enakovredni. | m2 | 35 |  | 0
Ometane stene
1.0 | 15. | 1c | priprava podlage (emulzija) | m2 | 4720 |  | 0
1.0 | 15. | 1d | slikanje 2x, s paropropustno barvo na silikatni osnovi, RAL 9001, kot npr. Baumit KlimaColor ali enakovredni. | m2 | 4720 |  | 0
1.0 | 15. | 1e | slikanje 2x, z latex mat barvo po izboru projektanta | m2 | 145 |  | 0
1.0 | 15. | 2 | Slikanje stropov, v izbrani barvi po projektu
1.0 | 15. | 2a | Suhomontažni stropovi
1.0 | 15. | 2a1 | priprava podlage (emulzija), glajenje 2x, 2x brušenje | m2 | 85 |  | 0
1.0 | 15. | 2a2 | slikanje 2x, s paropropustno barvo na silikatni osnovi, RAL 9001, kot npr.: Baumit KlimaColor ali enakovredni. | m2 | 85 |  | 0
1.0 | 15. | 2b | Ometani stropovi
1.0 | 15. | 2b1 | priprava podlage (emulzija), glajenje 2x, 2x brušenje | m2 | 55 |  | 0
1.0 | 15. | 2b2 | slikanje 2x, s paropropustno barvo na silikatni osnovi, RAL 9001, kot npr. Baumit KlimaColor ali enakovredni. | m2 | 55 |  | 0
1.0 | 15. | 3. | Pleskanje raznih kovinskih elementov. Čiščenje s peskanjem, temeljni in finalni sloj v barvi in kvaliteti po specifikaciji v projektu.
V ceni je zajeti odstranitev obstoječe barve, antikorozijsko zaščito + barvanje z obstojno barvo v odtenkih specificiranih v projektni dokumentaciji in predhodni potrditvi vzorca s strani vodje projekta, projektanta arhitekture, odgovornega nadzornika in investitorja!
|  |  | Navedena količina je ocenjena! | m2 | 5 |  | 0
1.0 | 15. | 4. | Čiščenje obstoječih lesenih stropov (stropniki + deske) in izvedba zaščitnih premazov. | m2 | 1450 |  | 0
1.0 | 15. | 5. | Finalno čiščenje in izvedba zaščitnih protiprašnih premazov zidanih vidnih opečnih sten. | m2 | 135 |  | 0
|  |  | SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
1.0 | 16. |  | Dvižna ploščad
1.0 | 16. | 1. | Izdelava, dobava in montaža dvigal, z vsem potrebnim delom in materialom, za popolnoma funkcionalno dvigalo: | kos | 1 |  | 0
OPOMBA! Potrebno betone oz. odprtine v dvigalni jašek prilagoditi izbranemu proizvajalcu.
Glej shemo 2.14.2.
nosilnost: 300kg, 4 osebe
hitrost: 0,15 m/s
dimenzije jaška: 1600/1600mm
vrata dim. 900/1200mm
kabina dim. 1220/1170/2100mm
vrata: jaškovna vrata dvižne ploščadi dim.90/210cm vgrajena v steno v barvi RAL 8019 zahtevana požarna odpornost EI60
stene SIMILINOX natur inox pod INOX s protizdrsno obdelavo do nivoja R9 (grobo teksturiran ali barvan s prodizdrsnim premazom) natur inox obroba SIMILINOX natur inox strop SIMILINOX natur inox z LED razsvetljavo ročaj na zadnji steni nad ogledalom ogledalo nad ročajem ventilator integriran v stropu
dodatna oprema: elektronsko merjenje kabine kompletna instalacija z razsvetljavo po jašku varnostna in končna stikala v jašku UPS naprava za reševanje v najbližjo postajo GSM modul za dvosmerno komunikacijo
|  |  | DVIŽNA PLOŠČAD SKUPAJ: |  |  |  | 0
1.0 | 17. |  | Restavratorska dela
Vsa dela se izvajajo po navodil in nadzoru ZVKDS
V ceni posameznih postavk je potrebno zajeti tudi morebitno demontažo odvoz v delavnico, hranjenje za čas gradnje ter ponoven prevoz na gradbišče za elemente, ki se ne bo do restavrirali na licu mesta.
V ceni je zajeti tudi izdelavo vseh potrebnih tesnih polj in vzorcev.
1.0 | 17. | 1. | PORTAL 1 - pritličje levo; višina: cca. 2,7m širina: cca. 2m
1.0 | 17. | 1a | Ročno odstranjevanje sekundarnih oblog / starih opleskov z drobnim orodjem | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 17. | 1b | Odstranjevanje (odbijanje) neustreznih cementnih plomb prejšnjih posegov, odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 17. | 1c | Nedestruktivno čiščenje površinskih nečistoč; nizkotlačno peskanje (do največ 1,5 bara) z medijem mehkejšim od peskanega materiala | kom | 1 |  | 0
1.0 | 17. | 1d | Nedestruktivno ročno čiščenje sekundarnih površinskih nečistoč (katere niso bile odstranjene s predhodno izbrano metodo čiščenja ˝nizkotlačno peskanje¨) z mehkimi ščetkami | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 17. | 1e | Domodelacija okruškov lukenj in poškodb, zapolnitev razpok (umetni kamen v barvi in strukturi originala), impregnacija pred nadaljnjim propadanjem, po navodilih ZVKDS | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 17. | 1f | Zapolnitev stikov med arhitekturnimi elementi kamna | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 17. | 1g | Obnova starih železnih elementov portala; panti, zapirala… (brušenje, miniziranje, barvanje 2x tno) | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 17. | 2. | PORTAL 2 - pritličje desno; višina: cca. 2,5m širina: cca. 2m
1.0 | 17. | 2a | Ročno odstranjevanje sekundarnih oblog / starih opleskov z drobnim orodjem | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 17. | 2b | Odstranjevanje (odbijanje) neustreznih cementnih plomb prejšnjih posegov, odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 17. | 2c | Nedestruktivno čiščenje površinskih nečistoč; nizkotlačno peskanje (do največ 1,5 bara) z medijem mehkejšim od peskanega materiala | kom | 1 |  | 0
1.0 | 17. | 2d | Nedestruktivno ročno čiščenje sekundarnih površinskih nečistoč (katere niso bile odstranjene s predhodno izbrano metodo čiščenja ˝nizkotlačno peskanje¨) z mehkimi ščetkami | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 17. | 2e | Lepljenje počene preklade s sidranjem, z inox sidri | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 17. | 2f | Domodelacija okruškov lukenj in poškodb, zapolnitev razpok (umetni kamen v barvi in strukturi originala), impregnacija pred nadaljnjim propadanjem; po navodilih ZVKDS | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 17. | 2g | Zapolnitev stikov med arhitekturnimi elementi kamna | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 17. | 2h | Obnova starih železnih elementov portala; panti, zapirala…(brušenje, miniziranje, barvanje 2x tno) | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 17. | 3. | TLAK (podpeški marmor) - pritličje;
1.0 | 17. | 3a | Demontaža obstoječega kamnitega tlaka, oštevilčenje, odvoz v delavnico | m2 | 33 |  | 0
1.0 | 17. | 3b | Kamnoseška obdelava kamnitih plošč tlaka, rezanje na ustrezno debelino | kpl | 33 |  | 0
1.0 | 17. | 3c | Nedestruktivno čiščenje sekundarnih površinskih nečistoč (parno čiščenje) | m2 | 33 |  | 0
1.0 | 17. | 3d | Nedestruktivno strojno čiščenje sekundarnih površinskih nečistoč (katere niso bile odstranjene s predhodno izbrano metodo čiščenja ˝parno čiščenje¨) z mehkimi ščetkami; poenotenje izgleda površine | m2 | 33 |  | 0
1.0 | 17. | 3e | Domodelacija okruškov robov, lukenj in poškodb, zapolnitev kritičnih razpok; umetni kamen v barvi in strukturi originala), impregnacija pred nadaljnjim propadanjem po navodilih ZVKDS | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 17. | 3f | Montaža / vgradnja kamnitih plošč na podložni beton | m2 | 33 |  | 0
1.0 | 17. | 3g | Zapolnitev stikov med ploščami (fugiranje) | m2 | 33 |  | 0
1.0 | 17. | 3h | Nanos hidrofobnega paropropustnega premaza (globinska zaščita) | m2 | 33 |  | 0
|  | 4. | PODESTI
1.0 | 17. | 4.1. | PODEST 1- pritličje (podpeški marmor)
1.0 | 17. | 4.1.a | Nedestruktivno čiščenje sekundarnih površinskih nečistoč (parno čiščenje) | m2 | 5.2 |  | 0
1.0 | 17. | 4.1.b | Nedestruktivno strojno čiščenje sekundarnih površinskih nečistoč (katere niso bile odstranjene s predhodno izbrano metodo čiščenja ˝parno čiščenje¨) z mehkimi ščetkami; poenotenje izgleda površine | m2 | 5.2 |  | 0
1.0 | 17. | 4.1.c | Domodelacija okruškov robov, lukenj in poškodb, zapolnitev kritičnih razpok; umetni kamen v barvi in strukturi originala, impregnacija pred nadaljnjim propadanjem po navodilih ZVKDS | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 17. | 4.1.d | Zapolnitev stikov med ploščami (fugiranje) | m2 | 5.2 |  | 0
1.0 | 17. | 4.1.e | Nanos hidrofobnega paropropustnega premaza (globinska zaščita) | m2 | 5.2 |  | 0
1.0 | 17. | 4.2. | PODEST 2 - visoko pritličje (podpeški marmor)
1.0 | 17. | 4.2.a | Nedestruktivno čiščenje sekundarnih površinskih nečistoč (parno čiščenje) | m2 | 3 |  | 0
1.0 | 17. | 4.2.b | Nedestruktivno strojno čiščenje sekundarnih površinskih nečistoč (katere niso bile odstranjene s predhodno izbrano metodo čiščenja ˝parno čiščenje¨) z mehkimi ščetkami; poenotenje izgleda površine | m2 | 3 |  | 0
1.0 | 17. | 4.2.c | Domodelacija okruškov robov, lukenj in poškodb, zapolnitev kritičnih razpotk; umetni kamen v barvi in strukturi originala, impregnacija pred nadaljnjim propadanjem po navodilih ZVKDS | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 17. | 4.2.d | Zapolnitev stikov med ploščami (fugiranje) | m2 | 3 |  | 0
1.0 | 17. | 4.2.e | Nanos hidrofobnega paropropustnega premaza (globinska zaščita) | m2 | 3 |  | 0
1.0 | 17.
1.0 | 17. | 4.3. | PODEST 3 - medetaža 0 in I. nadstropje (beton)
1.0 | 17. | 4.3. | Odbijanje, poglobitev betona na ustrezno globino | m2 | 7.2 |  | 0
1.0 | 17. | 4.3.a | Dobava in vgradnja kamnitih plošč v materialu enakem oz. materiala približanega originalu preostalih podestov (svetel kamen); postavka vključuje pripravo ustrezne podlage | m2 | 7.2 |  | 0
1.0 | 17. | 4.3.b | Zapolnitev stikov med ploščami (fugiranje) | m2 | 7.2 |  | 0
1.0 | 17. | 4.3.c | Nanos hidrofobnega paropropustnega premaza (globinska zaščita) | m2 | 7.2 |  | 0
1.0 | 17. | 4.4. | PODEST 4 - I. nadstropje (svetel kamen)
1.0 | 17. | 4.4.a | Nedestruktivno čiščenje površinskih nečistoč; nizkotlačno peskanje (do največ 1,5 bara) z medijem mehkejšim od peskanega materiala | m2 | 8.2 |  | 0
1.0 | 17. | 4.4.b | Nedestruktivno strojno čiščenje sekundarnih površinskih nečistoč (katere niso bile odstranjene s predhodno izbrano metodo čiščenja ˝nizkotlačno peskanje¨) z mehkimi ščetkami; poenotenje izgleda površine | m2 | 8.2 |  | 0
1.0 | 17. | 4.4.c | Zapolnitev stikov med ploščami (fugiranje) | m2 | 8.2 |  | 0
1.0 | 17. | 4.4.d | Nanos hidrofobnega paropropustnega premaza (globinska zaščita) | m2 | 8.2 |  | 0
1.0 | 17. | 4.5. | PODEST 5- medetaža I.in II. nadstropje (svetel kamen)
1.0 | 17. | 4.5.a | Nedestruktivno čiščenje površinskih nečistoč; nizkotlačno peskanje (do največ 1,5 bara) z medijem mehkejšim od peskanega materiala) | m2 | 7.2 |  | 0
1.0 | 17. | 4.5.b | Nedestruktivno strojno čiščenje sekundarnih površinskih nečistoč (katere niso bile odstranjene s predhodno izbrano metodo čiščenja ˝nizkotlačno peskanje¨) z mehkimi ščetkami; poenotenje izgleda površine | m2 | 7.2 |  | 0
1.0 | 17. | 4.5.c | Zapolnitev stikov med ploščami (fugiranje) | m2 | 7.2 |  | 0
1.0 | 17. | 4.5.d | Nanos hidrofobnega paropropustnega premaza (globinska zaščita) | m2 | 7.2 |  | 0
1.0 | 17. | 4.6. | PODEST 6 - II. nadstropje (svetel kamen)
1.0 | 17. | 4.6.a | Nedestruktivno čiščenje površinskih nečistoč; nizkotlačno peskanje (do največ 1,5 bara) z medijem mehkejšim od peskanega materiala | m2 | 8.2 |  | 0
1.0 | 17. | 4.6.b | Nedestruktivno strojno čiščenje sekundarnih površinskih nečistoč (katere niso bile odstranjene s predhodno izbrano metodo čiščenja ˝nizkotlačno peskanje¨) z mehkimi ščetkami; poenotenje izgleda površine | m2 | 8.2 |  | 0
1.0 | 17. | 4.6.c | Zapolnitev stikov med ploščami (fugiranje) | m2 | 8.2 |  | 0
1.0 | 17. | 4.6.d | Nanos hidrofobnega paropropustnega premaza (globinska zaščita) | m2 | 8.2 |  | 0
1.0 | 17. | 5. | STOPNIŠČE
1.0 | 17. | 5a | Nedestruktivno čiščenje sekundarnih površinskih nečistoč (parno čiščenje) | m2 | 32.5 |  | 0
1.0 | 17. | 5b | Nedestruktivno strojno čiščenje sekundarnih površinskih nečistoč (katere niso bile odstranjene s predhodno izbrano metodo čiščenja ˝parno čiščenje¨) z mehkimi ščetkami; poenotenje izgleda površine | kom | 48 |  | 0
1.0 | 17. | 5c | Sanacija večjih okrušenih zaobljenih robov stopnic; vstavitev kamnitih vložkov v materialu enakem oz. materiala približanega originalu | kom | 12 |  | 0
1.0 | 17. | 5d | Domodelacija okruškov lukenj in poškodb, zapolnitev razpok; umetni kamen v barvi in strukturi originala, impregnacija pred nadaljnjim propadanjem po navodilih ZVKDS | m2 | 32.5 |  | 0
1.0 | 17. | 5e | Zapolnitev stikov med arhitekturnimi elementi kamna | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 17. | 5f | Nanos hidrofobnega paropropustnega premaza (globinska zaščita) | m2 | 32.5 |  | 0
1.0 | 17. | 6. | Obnova lesenega dela stopnišča (rami iz 2 etaže na etažo podstrehe) | kpl | 1 |  | 0
stopnišče se ohrani, ker je obstoječ hrastov les v zelo dobrem stanju, stopnice se pokrpa, pobrusi, barva ali olji - po potrjenem vzorcu s strani ZVKDS
obstoječe letvice na spoju med nastopnimi in čelnimi ploskvami se odstrani, ker niso originalne, izdela se nove zaključke čelnih ploskev po celotni višini, na stopnice se jih lepi in vijači, čelne ploskve se izdela iz staranega hrastovega lesa - po potrjenem vzorcu s strani ZVKDS
1.0 | 17. | 7. | Izvedba protizdrsne zaščite z dvojnimi tankimi protizdrsnimi trakovi v sivi barvi v izgledu priložene reference; točen odtenek se določi po ogledu vzorcev s strani dobavitelja; odtenek potrdijo vodja projekta, projektant arhitekture, odgovorni nadzornik, odgovorni konservator s strani ZVKDS ter naročnik. | m1 | 90 |  | 0
1.0 | 17. | 8. | Demontaža, obnova in ponovna montaža obstoječih ograj. | kpl | 1 |  | 0
demontaža ograj, brušenje, čiščenje, krpanje, barvanje, ponovna montaža
1.0 | 17. | 9. | Demontaža obstoječih lesenih tlakovcev, čiščenje s strani, dodelava novih kock (površine po priloženi shemi), barvanje in polaganje kock | m2 | 49 |  | 0
Obstoječ tlak v deb. 10cm restavratorsko obdelan, tlak se pred obnovo odstrani, z vseh strani pobrusi in zaščiti s katranovim oljem. Obrabljene tlakovce se nadomesti z replikami izdelanimi iz starega lesa istega tipa kot so obstoječi tlakovci - po potrjenem vzorcu s strani ZVKDS
Polaganje tlakovcev v sloj peska deb. 2cm, s peskom se zapolnijo tudi fuge med obstoječimi tlakovci.
1.0 | 17. | 10. | POROČILO
|  |  | Priprava fotodokumentacije pred, med in po končanih delih, izdelava konservatorsko restavratorskega poročila po končanih delih za vsa restavratorska dela v notranjosti objekta. | kpl | 1 |  | 0
ZUNANJA DELA
1.0 | 17. | ZS 1. | ZAHODNA IN SEVERNA FASADA
1.0 | 17. | ZS 1.1. | OKENSKE POLICE - II. nadstropje
1.0 | 17. | ZS 1.1.a | Ročno odstranjevanje sekundarnih oblog / starih opleskov z drobnim orodjem | kom | 16 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.1. | Nedestruktivno čiščenje površinskih nečistoč; nizkotlačno peskanje (do največ 1,5 bara) z medijem mehkejšim od peskanega materiala | kom | 16 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.1.c | Nedestruktivno ročno čiščenje sekundarnih površinskih nečistoč (katere niso bile odstranjene s predhodno izbrano metodo čiščenja ˝nizkotlačno peskanje¨) z mehkimi ščetkami | kom | 16 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.1d | Domodelacija okruškov lukenj in poškodb, zapolnitev razpok; umetni kamen v barvi in strukturi originala, impregnacija pred nadaljnjim propadanjem, po navodilih ZVKDS | kom | 16 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.1e | Nanos hidrofobnega paropropustnega premaza (globinska zaščita) | kom | 16 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.2. | PROFILIRANE ˝PREKLADE˝ NAD OKNI I. nadstropje
1.0 | 17. | ZS 1.2.a | Ročno odstranjevanje sekundarnih oblog / starih opleskov z drobnim orodjem | kom | 5 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.2.b | Nedestruktivno čiščenje površinskih nečistoč; nizkotlačno peskanje (do največ 1,5 bara) z medijem mehkejšim od peskanega materiala | kom | 5 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.2.c | Nedestruktivno ročno čiščenje sekundarnih površinskih nečistoč (katere niso bile odstranjene s predhodno izbrano metodo čiščenja ˝nizkotlačno peskanje¨) z mehkimi ščetkami | kom | 5 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.2.d | Domodelacija okruškov lukenj in poškodb, zapolnitev razpok; umetni kamen v barvi in strukturi originala, impregnacija pred nadaljnjim propadanjem po navodilih ZVKDS | kom | 5 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.2.e | Kamnoseška izdelava / zamenjava dotrajane, uničene profilirane preklade v materialu enakem oz. materiala približanega originalu | kom | 2 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.2.f | Nanos hidrofobnega paropropustnega premaza (globinska zaščita) | kom | 5 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.3. | OKENSKE POLICE - I. nadstropje
1.0 | 17. | ZS 1.3.a | Ročno odstranjevanje sekundarnih oblog / starih opleskov z drobnim orodjem | kom | 16 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.3.b | Nedestruktivno čiščenje površinskih nečistoč; nizkotlačno peskanje (do največ 1,5 bara) z medijem mehkejšim od peskanega materiala | kom | 16 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.3.c | Nedestruktivno ročno čiščenje sekundarnih površinskih nečistoč (katere niso bile odstranjene s predhodno izbrano metodo čiščenja ˝nizkotlačno peskanje¨) z mehkimi ščetkami | kom | 16 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.3.d | Domodelacija okruškov lukenj in poškodb; zapolnitev razpok; umetni kamen v barvi in strukturi originala, impregnacija pred nadaljnjim propadanjem, po navodilih ZVKDS | kom | 16 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.3.e | Nanos hidrofobnega paropropustnega premaza (globinska zaščita) | kom | 16 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.4. | KONZOLE POD OKENSKIMI POLICAMI - I. nadstropje
1.0 | 17. | ZS 1.4.a | Ročno odstranjevanje sekundarnih oblog / starih opleskov z drobnim orodjem | kom | 32 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.4.b | Nedestruktivno čiščenje površinskih nečistoč; nizkotlačno peskanje (do največ 1,5 bara) z medijem mehkejšim od peskanega materiala | kom | 32 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.4.c | Nedestruktivno ročno čiščenje sekundarnih površinskih nečistoč (katere niso bile odstranjene s predhodno izbrano metodo čiščenja ˝nizkotlačno peskanje¨) z mehkimi ščetkami | kom | 32 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.4.d | Domodelacija okruškov lukenj in poškodb, zapolnitev razpok; umetni kamen v barvi in strukturi originala), impregnacija pred nadaljnjim propadanjem; po navodilih ZVKDS | kom | 32 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.4.e | Nanos hidrofobnega paropropustnega premaza (globinska zaščita) | kom | 32 |  | 0
SKUPAJ
1.0 | 17. | ZS 1.5. | OKENSKE POLICE - pritličje
1.0 | 17. | ZS 1.5.a | Ročno odstranjevanje sekundarnih oblog / starih opleskov z drobnim orodjem | kom | 11 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.5.b | Nedestruktivno čiščenje površinskih nečistoč; nizkotlačno peskanje (do največ 1,5 bara) z medijem mehkejšim od peskanega materiala | kom | 11 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.5.c | Nedestruktivno ročno čiščenje sekundarnih površinskih nečistoč (katere niso bile odstranjene s predhodno izbrano metodo čiščenja ˝nizkotlačno peskanje¨) z mehkimi ščetkami | kom | 11 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.5.d | Domodelacija okruškov lukenj in poškodb, zapolnitev razpok; umetni kamen v barvi in strukturi originala), impregnacija pred nadaljnjim propadanjem, po navodilih ZVKDS | kom | 11 |  | 0
1.0 | 17. | ZS e | Nanos hidrofobnega paropropustnega premaza (globinska zaščita) | kom | 11 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.6. | PORTALI višina: cca. 3,9m širina: cca. 2,9m
1.0 | 17. | ZS 1.6.a | Ročno odstranjevanje sekundarnih oblog / starih opleskov z drobnim orodjem | kom | 4 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.6.b | Odstranjevanje (odbijanje) neustreznih cementnih plomb prejšnjih posegov, odvoz na deponijo | kom | 4 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.6.c | Nedestruktivno čiščenje površinskih nečistoč; nizkotlačno peskanje (do največ 1,5 bara) z medijem mehkejšim od peskanega materiala | kom | 4 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.6.d | Nedestruktivno ročno čiščenje sekundarnih površinskih nečistoč (katere niso bile odstranjene s predhodno izbrano metodo čiščenja ˝nizkotlačno peskanje¨) z mehkimi ščetkami | kom | 4 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.6.e | Domodelacija okruškov lukenj in poškodb, zapolnitev razpok; umetni kamen v barvi in strukturi originala, impregnacija pred nadaljnjim propadanjem, po navodilih ZVKDS | kom | 4 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.6.f | Zapolnitev stikov med arhitekturnimi elementi kamna | kom | 4 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.6.g | Obnova starih železnih elementov portala; panti, zapirala… (brušenje, miniziranje, barvanje 2x tno) | kom | 4 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.6.h | Nanos hidrofobnega paropropustnega premaza (globinska zaščita) | kom | 4 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.7. | PODZIDEK (COKL) okvirno: 27,5 m2
1.0 | 17. | ZS 1.7.a | Odstranjevanje (odbijanje) neustreznih cementnih plomb prejšnjih posegov, odvoz na deponijo | m2 | 25 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.7.b | Nedestruktivno čiščenje površinskih nečistoč; nizkotlačno peskanje (do največ 1,5 bara) z medijem mehkejšim od peskanega materiala | m2 | 25 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.7.c | Nedestruktivno ročno čiščenje sekundarnih površinskih nečistoč (katere niso bile odstranjene s predhodno izbrano metodo čiščenja ˝nizkotlačno peskanje¨) z mehkimi ščetkami | m2 | 25 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.7.d | Kamnoseška izdelava in vgradnja manjkajočih, dotrajanih in uničenih fragmentov podzida po strukturi in materialu enakem oz. materialu približanega originalu | m2 | 2.5 |  | 0
1.0 | 17. | ZS e | Domodelacija okruškov lukenj in poškodb, zapolnitev razpok; umetni kamen v barvi in strukturi originala, impregnacija pred nadaljnjim propadanjem, po navodilih ZVKDS | m2 | 25 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.7.f | Zapolnitev stikov med arhitekturnimi elementi kamna | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 17. | ZS 1.7.g | Nanos hidrofobnega paropropustnega premaza (globinska zaščita) | m2 | 25 |  | 0
1.0 | 17. | V 2. | VZHODNA FASADA
1.0 | 17. | V 2.1. | PORTAL višina: cca. 3,9m širina: cca. 2,9m
|  |  | Ročno odstranjevanje sekundarnih oblog / starih opleskov z drobnim orodjem | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 17. | V 2.1.a | Odstranjevanje (odbijanje) neustreznih cementnih plomb prejšnjih posegov, odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 17. | V 2.1.b | Nedestruktivno čiščenje površinskih nečistoč; nizkotlačno peskanje (do največ 1,5 bara) z medijem mehkejšim od peskanega materiala | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 17. | V 2.1.c | Nedestruktivno ročno čiščenje sekundarnih površinskih nečistoč (katere niso bile odstranjene s predhodno izbrano metodo čiščenja ˝nizkotlačno peskanje¨) z mehkimi ščetkami | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 17. | V 2.1.d | Domodelacija okruškov lukenj in poškodb, zapolnitev razpok; umetni kamen v barvi in strukturi originala, impregnacija pred nadaljnjim propadanjem, po navodilih ZVKDS | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 17. | V 2.1.e | Zapolnitev stikov med arhitekturnimi elementi kamna | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 17. | V 2.1.f | Obnova starih železnih elementov portala; panti, zapirala… (brušenje, miniziranje, barvanje 2x tno) | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 17. | V 2.1.g | Nanos hidrofobnega paropropustnega premaza (globinska zaščita) | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 17. | V 3. | POROČILO
|  |  | Priprava fotodokumentacije pred, med in po končanih delih, izdelava konservatorsko restavratorskega poročila po končanih delih za vsa restavratorska dela zunanj objekta. | kpl | 1 |  | 0
1.0 | 17. | R4. | Restavriranje obstoječih polken skladno s shemo 2.12.51
V ceni zajeti tudi demontažo in hranjenje za čas gradnje.
Obstoječa polkna se restavrira skladno z določili odgovornega projektanta in odgovornega konservatorja s strani ZVKDS OE Ljubljana. Ohrani se pozicije obstoječih polken. Pozicije in tipi polken razvidni iz shem načrta arhitekture. Pred vgradnjo novih oken se obstoječa polka odstrani ter deponira v skladu z navodili odgovornega konservatorja s strani ZVKDS OE Ljubljana. Restavrirana polkna se ponovno namesti.
1.0 | 17. | R4.a | Polkna tip 01 | kpl | 3 |  | 0
1.0 | 17. | R4.b | Polkna tip 02 | kpl | 7 |  | 0
1.0 | 18. | R5. | Dobava materiala in obdelava obstoječih zidanih sten/velbov, ki ostajajo kot vidne konstrukcije. | m2 | 135 |  | 0
Čiščenje, zapolnitev fug, lokalno popravilo in finalni zaščitni premaz.
1.0 | 18. | R6. | Izvedba stenske obloge z uporabo obstoječih pečnic | kpl | 3 |  | 0
Obnova obstoječih pečnic, ki so na objektu že deponirana; pred obnovo se izvede pregled in nabor dobro ohranjenih pečnic, le-te se do vgradnje začasno deponira ter vgradi na predpripravljeno kovinsko podkonstrukcijo dim. šxv = 100x180 cm s primernim vezivom, kot npr. apnena malta. V ceni je zajeti tudi restavriranje, ves potrebni montažni material in zaščito v času gradnje. obloga dim. okvirno 100/200cm. Za izgled glej načrt arhitekture; sklop vizualizacij, št. risbe 2.20.27!
|  |  | RESTAVRATORSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 1.0 P GO PRIZIDEK
REKAPITULACIJA GO - TEHNIČNI PRIZIDEK
|  | A/ | GRADBENA DELA
1.0 | P1. |  | Zemeljska dela |  |  | 0
1.0 | P2. |  | Armiranobetonska dela |  |  | 0
1.0 | P3. |  | Opaži |  |  | 0
1.0 | P4. |  | Zidarska dela |  |  | 0
1.0 | P5. |  | Krovsko – kleparska dela |  |  | 0
1.0 | P6. |  | Fasada |  |  | 0
|  |  | GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
|  | B/ | OBRTNIŠKA DELA
1.0 | P7. |  | Ključavničarska in pasarska dela skupaj |  |  | 0
1.0 | P8. |  | Vrata |  |  | 0
1.0 | P9. |  | Suhomontažna dela |  |  | 0
1.0 | P10. |  | Mizarska dela |  |  | 0
1.0 | P11. |  | Slikopleskarska dela |  |  | 0
1.0 | P12. |  | Dvigalo |  |  | 0
|  |  | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
|  |  | Vsa dela skupaj brez DDV: |  |  | 0
|  | A/ | GRADBENA DELA
1.0 | P1. |  | Zemeljska dela
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
V ceni posameznih postavk za zemeljska dela je upoštevati še:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- pregled bočnih strani izk. vsak dan pred pričetkom dela zlasti pa po dež. vremenu, mrazu ali miniranju;
- čiščenje temeljnih izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja.
V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz zgornje točke tega splošnega opisa.
Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
Ponudnik mora vkalkulirati strošek izvedbe začasne deponije za material za ponovni zasip in sicer v odvisnosti od možnosti ali deponija ob objektu ali pa na začasni deponiji izven lokacije gradnje.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
V ceni na enoto je potrebno upoštevati vse prenose, transporte, pomožne dela, začasna podpiranja, premične odre in čiščenje po zaključku del, vso potrebno zaščito pred uničenjem oz. poškodovanjem, vsa nakladanja in prevoz odvečnega materiala oz. izkopa na začasno in stalno deponijo s plačilom takse za deponijo.
Brežine izkopov je potrebno kopati pod naklonom, glede na trdnost kopane zemlje. Če se se koplje v večjo globino je treba kopati v obliki stopnic, oziroma izvesti ustrezno opiranje bočnih sten, kar je zajeti v ceni posamezne postavke za izkope.
Količine vseh izkopov, zasipov kot tudi odvozov so podane v raščenem stanju.
Navedene količine so ocenjene.
V vseh postavkah izkopov je v ceni zajeti tudi odvoz oziroma odlaganje prelaganje na gradbiščno deponijo.
1.0 | P1. | 1. | Strojni izkop za nov prizidek, v globini do 0,7m, z odlaganjem materiala na gradbiščni deponiji. Delno kampadni izkop. | m3 | 80 | 0
1.0 | P1. | 2. | Poglobitev na metu dvigalnega jaška - kombinirani izkop strojni - delno ročni v globini do 2m. | m3 | 10 | 0
1.0 | P1. | 3. | Dobava in polaganje filca za preprečevanje zamuljenja. Polipropilenski (PP) filc 300g/m2 položen na zemljino. | m2 | 110 | 0
1.0 | P1. | 4. | Planiranje in utrjevanje izkopa do predpisane trdnosti, s strani geomehanika | m2 | 95 | 0
1.0 | P1. | 5. | Dobava, vgradnja in utrjevanje gramoza v deb. okvirno 40cm. | m3 | 65 | 0
1.0 | P1. | 6. | Nalaganje in odvoz izkopanega materiala iz gradbiščne deponije na stalno deponijo s plačilom vseh taks. | m3 | 90 | 0
1.0 | P1. | 7. | Dobava materiala in izvedba finalne ureditve prostora med tehničnim prizidkom in obstoječim objektom. V ceni upoštevati izravnavo, finalno planiranje in utrditev nasipa, dobava in polaganje ločilnega sloja (filca), dobavo in vgradnjo prodca v deb.10 cm. | m2 | 22 | 0
|  |  | ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
1.0 | P2. |  | Armiranobetonska dela
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
V ceni posameznih postavk za betonska dela je zajeti poleg izdelave dobave in vgradnje po opisu še:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja;
- manjša popravila opažev med betoniranjem;
- vgrajevanje betona v opaže ter premeščanje lijaka ali transportne cevi med betoniranjem;
- zgoščevanje betona
- nega betona: močenje, zaščita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem itd;
- čiščenje betonskega železa od blata, rje, ki se lušči, maščobe; postavljanje podložk in začasno vezanje
- kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih.
V ceni za enoto mora biti upoštevano poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- dobava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški ter ustreznim skladiščenjem in transporti do mesta mešanja;
- izdelava betona;
- vsi transporti materiala, polizdelkov in izdelkov do mesta vgrajevanja ter vsi potrebni delovni odri
Za obliko in mesto morebitne delovne rege oz. prekinitve betoniranja se je treba predhodno dogovoriti s projektantom - statikom.
Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavnimi predpisi in točno po armaturnih načrtih; pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu in v zahtevanem položaju.
Za izvajalca del so merodajne zahtevane trdnosti betonov, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje statika.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Betonska dela splošno: Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opažnem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zaščito pred nizkimi temperaturami. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij. Splošno o izgledu betonov: Vsi betoni morajo biti izdelani v kvalitetnem opažu in ravni.
Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventualno potrebno izravnati bodo upoštevane kot nekvalitetne in gredo na račun izvajalca betonskih del.
Pred izvedbo AB del je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri opažih.
Pri izvajanju betonskih del je nujno upoštevati vsa navodila statika, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI.
Pred pričetkom del je izvajalec dolžan izdelati projekt izvajanja betonskih konstrukcij (PIBK), v katerem se natančno določijo sestave, priprava, transport, vgrajevanje, nega betonskih konstrukcij in kontrola kvalitete vgrajenega betona. PIBK predhodno potrdijo vodja projekta, projektant arhitekture, odgovorni nadzornik in investitor.
1.0 | P2. | 1 | Vgrajevanje betona
OP.: Kjer je na podložni beton izvedena hidroizolacija, je potrebno podložni beton fino zagladiti, kar je potrebno zajeti tudi v ceni.
1.0 | P2. | 1a | podložni beton pod talno ploščo in zunanjimi terasami | m3 | 6.5 | 0
debeline 10 cm, C15/20, minimalno armiran (Q 131), fino zaglajen
1.0 | P2. | 2. | Dobava in vgradnja betona C30/37 XC2
V ceni posameznih postavk je potrebno poleg dobave in vgradnje betona, zajeti tudi vse potrebne dodatke po navodilih načrta gradbenih konstrukcij, upoštevati je potrebno tudi faznost, zahtevnost vgrajevanja, količine betona posameznih faz.
1.0 | P2. | 2a | Temeljna plošča - nevidna konstrukcija | m3 | 16.2 | 0
deb 30cm
1.0 | P2. | 2b | Plošče in stene poglobitve - dvigalni jašek, detajl D27 | m3 | 2.65 | 0
debeline 20cm
1.0 | P2. | 2c | Sovprežna AB plošča na trapezni pločevini skupne deb. 12cm | m3 | 17.2 | 0
1.0 | P2. | 3. | Dobava, ravnanje, čiščenje, sekanje, polaganje in vezanje armature rebraste, kvalitete S 500 B
|  |  | Navedena količina je ocenjena! | kg | 5000 | 0
|  |  | ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
1.0 | P3. |  | Opaži
Vsa opažarska dela je potrebno izvajati v skladu z določili veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Opažni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in obveznim standardom.
Opaži morajo biti izdelani točno po projektirani obliki in merah oz. kotah betonske konstrukcije z vsemi potrebnimi podporami, oporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako, da so stabilni in sposobni za prevzem obtežbe betona in tehnologijo dela. Notranje površine opažev morajo biti ravne. Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko, brez pretresov in poškodovanja betonske konstrukcije.
Cena po enoti za posamezne postavke za tesarska dela vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in ukrepe:
- izdelavo in odstranitev opažev;
- podpiranje, zavetrovanje in vezavo opažev;
- ruvanje žičnikov, čiščenje opažev, sortiranje lesa in opažnih elementov;
- vzdrževanje materiala in elementov opažev;
- vzdrževanje naprav in premičnih odrov;
- dela in ukrepe varstva pri delu.
Opaže vidnih konstrukcij in neometanih konstrukcij je treba razumeti tako, da so te neometane, nepokrite betonske konstrukcije, pri katerih se želi doseči popolnoma ravna površina in kjer je to navedeno, tudi vidna struktura lesa.
V ceni za enoto je treba poleg del, ki so opisana v posamezni postavki še:
- dobavo lesa in opažnih elementov, pritrdilnega, veznega in pomožnega materiala, z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- vse notranje transporte.
Istočasno z izdelavo opažev se polagajo v opaže tudi razvodi in doze za elektroinstalacije in ostali elementi po načrtih inštalacij!
Opombe:
V cenah na enoto pri postavkah z navedbo "vidni beton" mora ponudnik zajeti tudi eventualni strošek obdelave betona pred slikopleskarskimi deli ter vgradnjo trikotnih letvic 3x3 cm na vseh odprtih robovih ter na konzolnih ploščah za izvedbo odkapa. Odprtine v opažih AB zidov in AB plošč se ne odbijajo vendar mora ponudnik zajeti v osnovni ceni za enoto opaža vse predvidene preboje, katere se ne obračunava kot dodatno delo razen prebojev, ki so s tem popisom obdelani v ločenih postavkah.
Odri:
Za vse odre je izdelati statični izračun s strani odgovornega statika izvajalca, z upoštevanjem standarda SIST EN 12811. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. Upoštevati je SIST HD 1000 za sistemske delovne odre.
Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjeni z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe gradbišča.
Ves materiala za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih dimenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti.
Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba izvajalca.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Pred izvedbo opažev je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih..
Eventualne distančne cevke je potrebno po odstranitvi opaža odstraniti in zatesniti z ustreznim materialom, kjer je potrebno mora polnilo zagotavljati vodotesnost
1.0 | P3. | 1 | Opaž nevidnih konstrukcij
1.0 | P3. | 1a | Opaž podložnega betona višine 10 cm. | m1 | 44.5 | 0
1.0 | P3. | 1b | Opaž robu temeljnih plošč na terenu višine 35 cm. | m1 | 15.6 | 0
1.0 | P3. | 1c | Opaž poglobitve - dvigalni jašek | m2 | 17 | 0
1.0 | P3. | 1d | Opaž estriha višine do 10cm | m1 | 111 | 0
1.0 | P3. | 1e | Opaž roba plošče višine do 15cm - delo na višini! | m1 | 111 | 0
|  |  | OPAŽI SKUPAJ: |  |  | 0
1.0 | P4. |  | Zidarska dela
Splošni opis
Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi. Tudi vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov.
Vsa dela je izvajati v skladu s projektno dokumentacijo.
V ceni za enoto mora biti upoštevano, poleg del in ukrepov, opisanih pri posameznih vrstah del še:
- dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- priprava malt;
- vsi notranji transporti materiala, polizdelkov in izdelkov;
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Vsi standardi ki so navedeni za splošnimi teksti jih je upoštevati samo v primeru, da pri posamezni postavki opisa del ni naveden drug zahtevnejši standard, ker v tem primeru je upoštevati le tega. V primeru, da so drugi standardi navedeni v posameznih načrtih ali tehničnih poročilih je upoštevati le te oz. tiste standarde, ki zahtevajo višjo kvaliteto.
IZOLACIJE
Kot izolacije se smatra vse vrste hidroizolacij temeljev, tlakov, zidov in stropov in vse vrste toplotnih izolacij kot so izolacije tlakov, sten stropov, streh,..
Cene po enoti za posamezne postavke za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- dobavo izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve;
- samo vgraditev po vseh pravilih stroke
Proizvodi, ki so predvideni za hidro, zvočno in toplotno zaščito so lahko v določeni tehnični soodvisnosti zato je potrebno, da se v primeru zamenjave projekt. proizvodov s tehnično adekvatnimi, predhodno preveri tako fizikalne kot kemijske kompatibilnosti. Izvajalec mora v celoti upoštevati vsa navodila projektanta, ki so navedena v tehničnem poročilu celotnega objekta kot tudi tehnologijo samega dela.
ZIDANJE
Cene po enoti za posamezne postavke za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd.;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnimi poškodbami., kar še posebej velja za vidne zidove;
- premeščanje zidarskih odrov;
- čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu.
- fuge morajo biti polne
- odvečno malto je potrebno odstraniti iz stikov, dokler je še sveža.
VZIDAVE
Cena po enoti za posamezne postavke za vzidave in zidarske obdelave zajemajo, poleg del opisanih v posamezni postavki, še:
- merjenje in označevanje lege vzidave elementa;
- dolbljenje oz. drug način priprave ležišča pred zalivanjem;
- nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo.
Dobava elementov načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških delih; upoštevati jo je treba samo, če je to v posamezni postavki za vzidave posebej navedeno, v nasprotnem primeru se le ta upošteva pri dobavi posameznih obrtniških elementov.
OMETI
Cene po enoti za posamezne postavke za izvedbo ometov vsebujejo, poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd.;
- potrebno predhodno čiščenje reg in podlog ter vlaženje podlog;
- izdelava faz, zaključkov in špalet;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, vetrom in fizičnimi poškodbami;
- krpanje poškodovanih podlog.
- odvečno malto je potrebno odstraniti, dokler je še sveža.
ESTRIHI IN PREVLEKE
Cene po enoti za posamezne postavke za cementne prevleke in estrihe vsebujejo, poleg del, opisanih v posamezni postavki ter splošnih določil za zidarska dela še:
- čiščenje in vlaženje betonske podloge (po potrebi tudi močenje s cementnim mlekom, če obstoja nevarnost, da se prevleka sicer ne bi prijela na podlago),
- določanje višinskih točk in vseh ravnin, priprava, nameščanje in odstranitev vodil;
- zaščito izdelka v primeru potrebe vsaj tri dni pred vplivom mraza, vročine ali vetra;
- zaščito pred fizičnimi poškodbami.
samo izvedba po opisu in pravilih stroke
- upoštevanje dilatacijskih trakov za plavajoče pode in izvedbo ustreznih dilatacij v estrihih po pravilih stroke, kot tudi vse potrebne elemente za napravo dilatacij, ki s tem popisom niso posebej obravnavane
1.0 | P4. | 1. | Dobava in vgradnja hidroizolacije | m2 | 65 | 0
Naprava hidroizolacij, skupaj z zaščito le teh, z izvedbo vseh potrebnih dilatacij, zaključkov, potrebnih zaokrožnic, vse za gotove izvedene HI po tehničnih opisih in pravilih stroke.
OP: Stiki s zaključnimi pločevinami in prirobnicami izvesti s kontinuiranim zvarom po detajlih!
OP.: Hidroizolacijska dela lahko izvaja le izvajalec, ki je pooblaščen s strani proizvajalca hidroizolacijskega materiala.
1.0 | P4. | 1a | Horizontalna hidroizolacija
|  |  | hladen bitumenski premaz 0.3kg/m2 | m2 | 92 | 0
5mm polimer-bitumenska,enoslojna(aPP), po zahtevah SIST DIN 18195 (del 4), kot npr.: GM Orion FC 180 4mm ali enakovredni
1.0 | P4. | 1b | Naprava vertikalne HI,
Po detajlu D25.
1.0 | P4. | 1b1 | hladen bitumenski premaz 0.3kg/m2 | m2 | 37 | 0
5mm polimer-bitumenska,enoslojna(aPP), po zahtevah SIST DIN 18195(del 4), npr.: GM Orion FC 180 4mm ali enakovredni
1.0 | P4. | 1b2 | Zaščita vertikalne hidroizolacije XPS izolacija 3cm lepljena na hidroizolacijo. | m2 | 22 | 0
višina izolacije 45cm
1.0 | P4. | 2. | Naprava kompletnih sestav tlakov, po sestavah po projektu. V ceni je potrebno zajeti ves osnovni in pomožni material za gotove izvedene sestave.
V ceni je zajeti tudi robne trakove v višini mikroarmiranega betona in zaokrožnice.
V ceni je zajeti tudi robne trakove v višini mikroarmiranega betona in zaokrožnice.
Pred izvedbo izvajalec izdela in preda v potrditev vodji projekta, odgovornemu projektantu, odgovornemu nadzorniku in investitorju vzorce vseh finalnih obdelav oz. končnih materialov!
1.0 | P4. | 2a | P7 Tlak pritličja tehničnega prizidka | m2 | 45.5 | 0
Toplotna prehodnost U=0,20 W/m2K
12cm Mikroarmirani beton C30/37; propelersko fino zaglajen do ravnosti ±5 mm/5 m; površina brušena in impregnirana s sredstvom kot npr. Ashford Formula ali enakovredni; impregnacija z mat izgledom; mikroarmatura: PP vlakna kot npr. FIBRILs F120 ali enakovredni, vsebnost 0,95 kg/m
Ločilni sloj: PE folija 0.2 mm
16cm Toplotna izolacija: ekstrudirani polistiren v dveh slojih;2x8cm
AB temeljna plošča po statičnem izračunu - zajeto ločeno v AB delih
Zaščita hidroizolacije: betonski estrih C12/15
Ločilni sloj: PE folija 0.2 mm
1.0 | P4. | 2b | P8 Tlak dvigalnega jaška tehničnega prizidka
1.0 | P4. | 2b1 | protiprašni premaz na AB plošči | m2 | 6 | 0
1.0 | P4. | 2b2 | Ločilni sloj - pod temeljno ploščo : PE folija 0.2 mm | m2 | 3.5 | 0
1.0 | P4. | 2c | N2 Tlak medetažnih konstrukcij tehničnega prizidka | m2 | 89 | 0
3cm Zvočna izolacija; kot npr. EPS Silent ali enakovredni
Ločilni sloj: PE folija 0.2 mm
8cm Mikroarmirani beton C30/37; propelersko fino zaglajen do ravnosti ±5 mm/5 m; površina brušena in impregnirana s sredstvom kot npr. Ashford Formula ali enakovredni; impregnacija z mat izgledom; mikroarmatura: PP vlakna kot npr. FIBRILs F120 ali enakovredni, vsebnost 0,95 kg/m
1.0 | P4. | 3. | Zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih
Navede količine so ocenjene!
Poraba ur po predhodni potrditvi s strani naročnika in vpisom v gradbeni dnevnik.
1.0 | P4. | 3a | ocena ur NK | ur | 150 | 0
1.0 | P4. | 3b | ocena ur PK | ur | 100 | 0
1.0 | P4. | 3c | ocena ur KV | ur | 50 | 0
1.0 | P4. | 4. | Permanentno redno čiščenje in finalno čiščenje objekta po končanju vseh del, z odvozom vseh odpadkov. | kpl | 1 | 0
Celotna neto površina objekta cca. 230 m2.
1.0 | P4. | 5. | Odri (pomični in nepomični) za vsa gradbena in obrtniška dela, podane so neto tlorisne površine. V ceni postavk je zajeti tudi eventualne večkratne postavitve odrov v istem prostoru za čas gradnje in celoten obseg gradbeno obrtniških in inštalacijskih del, | kpl | 1 | 0
1.0 | P4. | 6. | Dobava in vgradnja toplotno izolativne obloge pod AB ploščo na mestih vtočnikov in prelivov. | m2 | 4 | 0
toplotna izolacija kot npr. Ytong Multipor ali enakovredni lepljena in sidrana v AB ploščo v pasu 1m
glej detajl D07, D07b
1.0 | P4. | 7. | Dobava in izvedba pozidave na mestih sanitarnih blokov kot npr. SIGMABLOKI ali enakovredni. | m3 | 3.6 | 0
Pozidave s celičnim betonom z uporabo tipske lepilne malte.
1.0 | P4. | 8. | Dobava materiala in obdelava pozidanih sten in sigma blokov z lepilno malto in armirno mrežico; instalacijski bloki obzidani z dvojno oblogo iz mavčno-kartonskih plošč | m2 | 155 | 0
|  |  | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
1.0 | P5. |  | Krovsko-kleparska dela
Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi, normativi in standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materiala.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela;
- dobavo in polaganje enega sloja strešne lepenke pod pločevinastimi oblogami na opeki, malti in betonu;
- dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materiala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov in materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve;
- montažo vseh slojev po opisu v skladu s pravili stroke
- čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno;
- vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
1.0 | P5. | 1. | Dobava materiala in izvedba venca ravne strehe po detajlu D04 | m1 | 34 | 0
podkonstrukcija: škatlasti profili dim 80/80/4mm, vmesni prostor polnjen z mineralno volno
obloga profilov obojestransko z vezano ploščo deb 1,2cm-1,5cm na zunanji strani barvana belo, višina plošč 33cm in 38cm
poliuretan na osnovi trde pene, ko npr.: PURENIT deb. 5cm, širine 20cm - služi tudi za fiksiranje fasadnih zasteklitev!
Opomba: Na stikih je potrebno zagotoviti sistemsko zrakotesno tesnjenje po navodilih dobavitelja fasadnega sistema. Parna zapora, samolepilna AL-PE folija kot npr. STT Alu Top 1500 SK ali enakovredni; lepljena na vezano ploščo in rob betona
1.0 | P5. | 2. | Dobava materiala in naprava kompletnih sestav ravnih streh in teras, po sestavah v projektu, z vsemi potrebnimi vertikalnimi zaključki in oblogami, zaokrožnicami, zaključki hidroizolacije izvedene na vertikalne konstrukcije.
V ceni je zajeti tudi ves pomožni, pritrdilni in tesnilni material, priprava podlage za kvalitetno izvedbo slojev.
V ceni je upoštevati tudi nadaljevanje posameznih slojev obloge atike pod pločevinasto kapo atike.
1.0 | P5. | 2a | S2 Ravna streha tehničnega prizidka Toplotna prehodnost U=0,22 W/m2K | m2 | 42 | 0
6,5cm Ekstenzivna zazelenitev: po sistemski rešitvi Xeroflor ali enakovredni
vegetacijska plast XF 301
filc kot akumulator vode XF 159
drenažni sloj s filtrskim voalom XF 108
0,8cm Hidroizolacija: polimer-bitumenska, dvoslojna (APAO) s posebnimi zahtevami za toplotno obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -25°C temperaturna odpornost proti tečenju 140°C kot npr.: Galaxy FC 180 4 mm ali enakovredni zgornji sloj polno navarjen na spodnjega spodnji sloj sidran v podlago v preklopih
16cm Toplotna izolacija: mineralna volna 2 x 8 cm visoke gostote in tlačne trdnosti zgornji sloj toplotne izolacije: d= 8 cm [λD = max. 0.040 W/mK, σ10%def. = min. 90 kPa] kot npr. Knauf Ins. SmartRoof Hard ali enakovredni spodnji sloj toplotne izolacije: d= 8 cm [λD = max. 0.036 W/mK, σ10%def. = min. 50 kPa] kot npr. Knauf Ins. SmartRoof Thermal ali enakovredni
Parna zapora: varilni bit. trak z nosilcem iz alu folije in steklenega voala (AL01+V60), sd = min. 1500 m, kot npr.: Gemini Vapor 4 ali enakovredni
3cm min. Naklonski beton C12/15 od min. 3 cm v naklonu 1.5 % min. 3.0 cm
nosilna konstrukcija HI-BOND na primarnih jeklenih nosilcih - zajeto ločeno
1.0 | P5. | 2b | S3 Ravna streha tehničnega prizidka Toplotna prehodnost U=0,22 W/m2K | m2 | 4 | 0
5cm sloj prodca
0,5cm drenažni sloj filc
0,8cm Hidroizolacija: polimer-bitumenska, dvoslojna (APAO) s posebnimi zahtevami za toplotno obstojnost: fleksibilnost pri nizkih temperaturah -25°C temperaturna odpornost proti tečenju 140°C kot npr.: Galaxy FC 180 4 mm ali enakovredni zgornji sloj polno navarjen na spodnjega spodnji sloj sidran v podlago v preklopih
16cm Toplotna izolacija: mineralna volna 2 x 8 cm visoke gostote in tlačne trdnosti zgornji sloj toplotne izolacije: d= 8 cm [λD = max. 0.040 W/mK, σ10%def. = min. 90 kPa] kot npr. Knauf Ins. SmartRoof Hard ali enakovredni spodnji sloj toplotne izolacije: d= 8 cm [λD = max. 0.036 W/mK, σ10%def. = min. 50 kPa] kot npr. Knauf Ins. SmartRoof Thermal ali enakovredni
Parna zapora: varilni bit. trak z nosilcem iz alu folije in steklenega voala (AL01+V60), sd = min. 1500 m, kot npr.: Gemini Vapor 4 ali enakovredni
3cm min. Naklonski beton C12/15 od min. 3 cm v naklonu 1.5 % min. 3.0 cm
nosilna trapezna konstrukcija HI-BOND na primarnih jeklenih nosilcih - zajeto ločeno
1.0 | P5. | 3. | Izdelava, dobava in montaža pločevinastih obrob, pločevinastih kap, zaključkov, odkapov, z vso potrebno podkonstrukcijo, izvedbo odkapov, dilatacij, tesnjenj, vse za gotove izvedene obrobe.
Izvajalec mora pripraviti delavniške načrte pločevinastih kap in obrob, ter jih dati v potrditev projektantu arhitekture.
1.0 | P5. | 3a | Kapa venca po detajlu D04 | m1 | 36 | 0
ALU prekrivna kapa iz barvane pločevine; deb. 1mm rd. 60cm; spodaj nosilna kljuka iz pocinkane pločevine širine 50 mm; deb. 1mm; med nosilno kljuko in prekrivno kapo je trajnoelastična tesnilna masa EGOFERM; vijačeno v podlago iz vezano plošče
podlaga vezane plošče 3cm XPS izolacija širine 20cm
1.0 | P5. | 3b | Vertiklana obloga venca po detajlu D04 | m1 | 36 | 0
alu pločevina rd. 20cm
podlaga pločevine 3cm XPS izolacija širine 15cm
1.0 | P5. | 3c | Kapa venca po detajlu D04a | m1 | 2 | 0
ALU prekrivna kapa iz barvane pločevine; deb. 1mm rd. 50cm; spodaj nosilna kljuka iz pocinkane pločevine širine 40 mm; deb. 1mm; med nosilno kljuko in prekrivno kapo je trajnoelastična tesnilna masa EGOFERM; vijačeno v podlago iz vezano plošče
na fasadni panel nataknjena sistemska plastificirana pločevina za varjenje hidroizolacije rš. 35cm
sloji hidroizolacije ravne strehe se nadaljujejo na venec in pod kapo.
1.0 | P5. | 3d | Vertikalna obloga in zaključek slojev na stiku z obstoječim objektom, po detajlu D04b | m1 | 3.8 | 0
profilov; 45x45x2mm; polnjeno s toplotno izolacijo iz mineralne volne; v rastru na 50cm; varjeno na pritrdilno ploščico (sidrana v AB ploščo)
podlaga za hidroizolacijo; vezana plošča, ustrezno zaščitena in obdelana
dilatacijska rega, zatesnjeno s samolepilnim tesnilnim trakom za zrakotesnost kot npr. Bituthene 4000 ali enakovredni; na mestu lepljenja na obstoječ objekt
Odkapna zaključna pločevina sestavljena iz dveh delov, fiksirana v steno obstoječega objekta in zataknjena za sloj prodca, rš. okvirno 40cm
1.0 | P5. | 3e | Vertikalna obloga in zaključek slojev - izvedba parapeta po detajlu D04c | m1 | 3.8 | 0
profilov; 45x45x2mm; polnjeno s toplotno izolacijo iz mineralne volne; v rastru na 50cm; varjeno na pritrdilno ploščico (sidrana v AB ploščo)
podlaga za hidroizolacijo; vezana plošča, ustrezno zaščitena in obdelana
XPS plošča deb. 5cm, višine 20cm
Odkapna zaključna pločevina sestavljena, fiksirana v odkapni rob fasadne zasteklitve in zataknjena za sloj prodca, rš. okvirno 30cm
1.0 | P5. | 3f | Alu pločevina rd. 40cm v barvi fasadnih profilov kot za podzidek objekta. Po detajlu D25. | m1 | 36 | 0
1.0 | P5. | 3g | Pločevinasti zaključki na inštalacijskih jaških.
1.0 | P5. | 3g1 | Kapa jaška iz alu pločevine deb. 2mm | kos | 2 | 0
1.0 | P5. | 3g2 | Zaključna pokrivna pločevina po obodu rš. Cca. 30cm | m1 | 7.5 | 0
1.0 | P5. | 4. | Dobava, izdelava in montaža elementov za odvod meteorne vode.
V ceni je zajeti tudi ves pritrdilni in tesnilni material.
V popisu so navedeni proizvodi dobavitelja kot npr. ACO ali enakovredni, ponudnik lahko ponudi sistem drugega proizvajalca, pri čemer morajo biti elementi enake ali boljše kvalitete.
1.0 | P5. | 4.a | Tipski dvojni iztočnik kot npr. Aco SPIN ali enakovredni. | kos | 3 | 0
iztočni element DN100; s podaljškom in litoželezno rešetko; primeren za priklop polimerbitumenske hidroizolacije na prirobnico z varjenjem ter za vgradnjo v sloj ekstenzivne zazelenitve; tip kot npr. ACO ali enakovredni
litoželezni okvir z rešetko iz litega železa 300x300mm, vmesni del vstavljen na prehodni okvir nad podaljškom iztočnega elementaDN100
glava vtočnega elementa z elektronskim napajalnikom za gretje vtočnika
V ceni je poleg osnovnega dvojnega iztočnika potrebno zajeti še vse potrebne podložne kose, vmesne dele, prehodne elemente, izolacijske elemente, grelec, okvirje rešetke skladno z navodili proizvajalca, projektno dokumentacijo in detajlom D07.
1.0 | P5. | 4.b | Preliv po detajlu D07b | kos | 1 | 0
vtočni element varnostnega preliva; inox prirobnica z vodotesno varjeno odtočno cevjo ø160 mm
zaščitna kapa odtočnika varnostnega preliva
spodnji dvojni iztočnik - cev s s prirobnico izolacija okoli cevi iz kloropren kavčuka ostali pripadajoči zaključki, kitanja, idr. po detajlu - glej detajl!
1.0 | P5. | 4.c | Odtočne cevi
|  |  | izolirana PEHD cev varnostnega preliv fi 160cm | m1 | 55 | 0
1.0 | P5. | 5. | Dobava in vgradnja svetlobne kupole za odvod dima nad dvigalnim jaškom, po detajlu D07a | kos | 1 | 0
tipska svetlobna kupola s pločevinastim ohišjem, toplotno izoliranim tipskim nastavnim vencem (ohišje venca mora biti vsaj 30cm višje od zgornjega sloja ravne strehe)
dim. 50/50cm
|  |  | KROVSKO-KLEPARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
1.0 | P6. |  | Fasaderska dela
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Cena po enoti za posamezno postavko za fasaderska dela vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in ukrepe:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- ustrezno pripravo podlage, vsi prenosi materiala;
- čiščenje prostorov, odrov, izdelkov in delovnih priprav po dokončanem delu.
Izvajalec mora dati v pisno potrditev delavniške načrte za vse elemente in vzorce finalnih obdelav.
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material ter vse prenose, vse za gotove izvedene površine, vse po natančnih navodilih proizvajalca
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material ter vse prenose, vse materiale, vsa pritrjevanja, vse sloje in ostalo, za gotovo obdelane postavke po opisih. Glej tudi tehnična poročila in opise sestav fasadnih oblog ter načrte fasad.
Stikovanja različnih fasadnih oblog po detajlih. V ceni je potrebno zajeti izvedbo vseh zaključkov.
V ceni vseh postavk je potrebno zajeti vse potrebne delovne, fiksne in pomične odre.
V ceni posameznih postavk je potrebno zajeti zaščito obstoječih površin, sprotno čiščenje in odvažanje odpadkov ter končno finalno čiščenje.
Pred izvedbo izvajalec izdela in preda v potrditev vodji projekta, odgovornemu projektantu, odgovornemu nadzorniku in investitorju vzorce vseh finalnih obdelav oz. končnih materialov!
Izvajalec pred izvedbo izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi vodja projekta, projektant arhitekure, projektant gradbenih konstrukcij, odgovorni nadzornik in investitor!
1.0 | P6. | 1. | Dobava materiala in izdelava kompletnih fasadnih zasteklitev, po sestavah v projektu, po detajlih projektanta in navodilih proizvajalca. V ceni je potrebno zajeti vse podkonstrukcije, sidranja, dodatna toplotna izolacija v nivoju plošč, izvedba zrakotesnega tesnila na stiku s tlakom, stikovanja, pokrivnih in zaključnih letev vse za gotove izvedene fasadne obloge, skupaj z obdelavo.
1.0 | P6. | 1.a | Z3 | m2 | 453 | 0
Obodna stena tehničnega prizidka
Toplotna prehodnost U=1,2 W/m2K
Fasadna obloga iz profiliranega stekla z vmesno toplotno izolacijo
Profilirano steklo; vgrajeno dvoslojno z vertikalno postavljenimi elementi dim. 262/60/7mm na sistemsko podkonstrukcijo; tip kot npr. P26/60/7, Moiré deb. 83 mm z vmesnim slojem toplotne izolacije; posamezni elementi so vijačeni v osnovno konstrukcijo tehničnega prizidka; tip kot npr. Lamberts Linit ali enakovredno; brezbarvno steklo brez zelenega toniranja; končna barva in tip stekla se določi na podlagi vzorca.
Zračni prostor za montažo profilirnega stekla
Fe nosilna konstrukcija tehničnega prizidka antikorozijsko zaščitena, protipožarno premazana s predhodnim nanosom epoksidnega primerja ter barvana s poliuretansko barvo RAL 3020; končna barva in tip stekla se določi na podlagi vzorca
1.0 | P6. | 1.a1 | Vrata v sklopu profilitne fasade z vmesno toplotno izolacijo; dvokrilna vrata zastekljena z matiranim steklom v odtenku fasadne pločevine oz. RAL 9001; skladno s standardom SIST EN 1125; na notranji strani vrat na hodniku (v smeri potiska) naletna kljuka skladna s standardom SIST EN 1125; na zunanji strani (v smeri potega) bunka, v barvi vratnih profilov, na vratih v smetarnico na notranji strani požarna INOX kljuka, mat izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588); dimenzija vrat 180x220; cilindrična ključavnica; sistemski ključ določi investitor; samozapiralo skrito C3; EN 1155
1.0 | P6. | 1.a1.1 | Vrata z naletno kljuko - evakuacijska vrata (vrata na hodniku) - na notranji strani (v smeri potiska) naletna kljuka skladna s standardom SIST EN 1125; | kos | 1 | 0
1.0 | P6. | 1.a1.2 | Vrata brez naletne kljuke (vrata v smetarnico) | kos | 1 | 0
1.0 | P6. | 1.a2 | Tesnilni trak na stiku s podzidkom po detajlu D25 | m1 | 31 | 0
tesnilni trak kot npr.: Tiflex Pro Detail ali enakovredni
1.0 | P6. | 1.a3 | Zaključne pločevine po detajlu D25
1.0 | P6. | 1.a4 | pokrivna RF pohodna pločevina na notranji strani fasadne zasteklitve rš. 35cm prašno barvana v barvi profilov RAL9001, v ceni je zajeti tudi podlogo pločevine, toplotno izolativni element kot. Npr.: PURENIT ali enakovredni, v višini tlaka. | m1 | 31 | 0
1.0 | P6. | 1.a5 | pokrivna alu pločevina v barvi okenskega okvirja na zunanji strani fasadne zasteklitve rš. 40cm | m1 | 31 | 0
1.0 | P6. | 1.b | Z4 Obodna polna stena povezovalnega dela tehničnega prizidka na stiku med obstoječim in novim objektom s požarno odpornostjo EI60 | m2 | 35 | 0
• Fasadna obloga 17cm Tipski fasadni panel požarne odpornosti EI60 s pločevinasto oblogo na zunanji strani in vmesno toplotno izolacijo; obešen na medetažno konstrukcijo s tipskimi pritrdili in omega profili; barva zunanje pločevine RAL 9001 Podkonstrukcija: 5cm Kovinska podkonstrukcija iz Fe pohištvenih profilov dim. 50x50x2mm Požarna obloga (EI60): Promatect H ali enakovredni; deb. 15mm. Stenska obloga: Montažna pločevinasta obloga Fe dekapirana pločevina; kovičena v profile z distančniki 1.0cm; RAL 8019; barven vzorec predhodno uskladiti s projektantom 1.5 cm
Opomba: Izvedba obloge v 2. nadstropju v večjem odmiku od fasadnega panela zaradi umestitve krmilne omarice dvigala in cevi varnostnega preliva. Odmik razviden iz tlorisa načrt arhitekture.
po detajlu D09 in shemi 2.9.1.
stik z fasado objekta se izvede po detajlu D28a, kar je upoštevati v ceni postavke.
1.0 | P6. | 2. | Fasadni odri do 14 m višine, z napravo odra, odstranitvijo, z vsemi dostopi na odre in zaščitnimi ter lovilnimi odri, za fasado razvejane oblike, z vso amortizacijo odra, z vsemi prestavitvami. | m2 | 495 | 0
1.0 | P6. | 3. | Dobava in vgradnja materiala in izvedba požarnega tesnjenja prostora med jekleno konstrukcijo in fasadno zasteklitvijo skladno z detajlom D08. Polnilo iz mineralne volne preseka cca 5/15cm | m1 | 68 | 0
|  |  | FASADERSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
|  | B/ | OBRTNIŠKA DELA
1.0 | P7. |  | Ključavničarska in pasarska dela
Vsi zvari morajo biti estetsko oblikovani in polno zapolnjeni
Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardi.
Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitektonskega načrta in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta in statika.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
- dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- čiščenje železnih izdelkov in 2x miniziranje, če ni v posamezni postavki drugače zahtevano;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
- čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vse tesnitve pri oknih in vratih;
- dobavo in vgrajevanje stekla po opisih.
Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času izdelave ponudbe.
Druge pripombe:
- v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek delavniških načrtov, katere potrdi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in arhitekture.
- v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek nadzora in pridobitve potrdila o ustreznosti izvedbe kovinskih konstrukcij
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vsa jeklena konstrukcija mora biti ustrezno portipožarno zaščitena skladno z študijo požarne varnosti - prevri po študiji, če je potrebno
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Izvajalec mora izdelati in dati v pisno potrditev delavniške in montažne načrte za vse elemente odgovornemu projektantu statiku in dostaviti vzorce finalnih obdelav.
1.0 | P7. | 1. | Dobava, izdelava, montaža jeklene nosilne konstrukcije. V ceni je zajeti tudi vse potrebne transporte, prenose, začasna podpiranja, ves pomožni in pritrdilni material, kot tudi antikorozijsko obdelavo jekla po navodilih v projektih. V ceni je zajeti tudi podlivanje jeklene konstrukcije z ekspanzijsko malto. | kg | 25645.9 | 0
Opis nadstreška:
Jeklen, montažni prizidek je tlorisnih dimenzij 14,36m x 3,11m (osno), obsega pa pritličje, 1. in 2.nadstropje. Streha je ravna z minimalnim naklonom ter atiko.
Konstrukcijo prizidka sestavljajo primarni prečni okvirji iz kvadratnih cevi 200/200/10, jeklo S355, med katerimi so sekundarni nosilci podesta iz cevi 180/180/6, S235. Sekundarni nosilci imajo navarjene sovprežne čepe na katere se zalije sovprežna ab plošča skupne debeline 12 cm. Trapezna pločevina sovprežne plošče ni natančno določena, upoštevana je debelina pločevine 0,80 mm in višina vala 5,0 cm, rebra pa potekajo v prečni smeri (trapezna pločevina zajeta ločeno). Stebri so členkasto sidrani v ab temeljno ploščo, ki je debeline 30 cm. Uporabljena so sidra, vbetonirana v temeljno ab ploščo.
Vzdolžno in prečno zavetrovanje je iz kvadratnih cevi 120/120/6 (tlačno in natezno). Na zunanje etažne nosilce je navarjena podkonstrukcija za fasadne elemente, skladno s posredovanim detajlom arhitekture in je usklajen z detajlom predvidene fasade. Temeljna plošča je debeline 30 cm.
Kvaliteta vijakov 8.8. Izvedbeni razred EXC2.
za podrobno specifikacijo materiala glej načrt gradbenih konstrukcij.
Glej detajle: D04 (atika), D08, D25
Požarna zaščita jekla:
požarno barvo kot npr.: Promapaint SC-4 z okoljskim EPD certifikatom al enakovredni (za ta profil debelina suhega sloja 874 um)
finalno barvanje: RAL 3020 ; nanos 60 - 70 mikronov
Podrobni opis zaščite jekla:
Požarni premaz jeklene konstrukcije požarne odpornosti R60 po EN 13501-2.
Jeklena konstrukcija mora biti predhodno speskana na stopnjo Sa 2.5 po ISO 8501-1 in antikorozijsko zaščitena.
Antikorozijska zaščita se izvrši z vročim cinkanjem v skladu z DIN 50976 v povprečni debelini cinka 120 mikronov oziroma z maksimalno debelino do 140 mikronov in minimalno debelino do 85 mikronov. Pred vročim cinkanjem je potrebno vse površine očistiti skladno z navodili izvajalca vročega cinkanja. Po končani montaži je potrebno na poškodovana mesta nanesti ustezno debelino sloja cinkovega premaza.
Zaradi tehnologije vročega cinkanja je potrebno v vse zaprte cevi, elemente stolpa izvrtati luknje v skladu z navodili izvajalca cinkanja. Luknje se nato zatesnijo z elastičnim kitom. Vsi elementi (kjer je to mogoče) pa se montirajo tako, da so luknje s spodnje strani elementa.
Jeklena konstrukcija mora biti po fazi vročega cinkanja strokovno premazana s temeljnim premazom, npr. dvokomponentni epoksi temelj, debeline vsaj 80 um suhega sloja. Pred barvanjem mora biti novo galvanizirano jeklo čisto, suho in brez morebitnih kontaminantov, vključujoč cinkove soli in vse kromove raztopine. Le-to se lahko doseže z uporabo biološko razgradljivega detergenta za pranje in/ali sredstva za kondicioniranje.
OPOMBA: če dvokomponentni epoksi stoji več kot mesec dni, preden se nanese požarni premaz, ga je potrebno ponovno aktivirati z brušenjem ali nitro razredčilom.
Požarni premaz npr. Promapaint SC-4,debeline nanosa suhega sloja v skladu s elaboratom debelin po elementih jeklene konstrukcije, izveden po navodilih proizvajalca, testiran po EN 13381-8, ovrednoten z ETA poročilom št. 13/0198 in WF poročilom 436953.
Končna zaščita (top coat) požarne barve izvedena z dvokomponentnim poliuretanskim premazom npr. Carbothane 134, debeline debeline 50-70 um suhega sloja, RAL 3020.
Izvajalec mora predložiti izvedbeni dnevnik pogojev nanašanja in meritve debelin požarnega premaza.
Pred izvedbo izvajalec izdela in preda v potrditev vodji projekta, odgovornemu projektantu, odgovornemu nadzorniku in investitorju vzorce vseh finalnih obdelav oz. končnih materialov!
1.0 | P7. | 2. | Izvedba po detajlu D25, parapet višine cca. 30cm | m1 | 34 | 0
izolacijski element kot npr.: purenit ali enakovredni širine 20cm po L kotnikom točkovno na osni razdalji enaki kot podkonstrukcija fasade
podkonstrukcija parapeta: jekleni škatlasti profili dim. 45/35/2mm, vmesni prostor polnjen z mineralno volno, stojke v rastru 50cm, preko sidrne plošče vijačene v AB ploščo.
podlaga za izvedbo vertikalne hidroizolacije: vezana plošča višine 30cm
1.0 | P7. | 3. | Dobava in vgradnja trapezne poločevine skladno z načrtom gradbenih konstrukcij. | m2 | 156 | 0
V ceni je zajeti tudi ves potreben montažni material, vse potrebne izreze, opasovanje in moznike v kolikor so potrebni.
Trapezna pločevina sovprežne plošče ni natančno določena, upoštevana je debelina pločevine 0,80 mm in višina vala 5,0 cm, rebra pa potekajo v prečni smeri.
1.0 | P7. | 4. | Dobava in izvedba protipožarnega premaza jeklene konstrukcije v črni barvi na mestu stropov St1a | m3 | 30 | 0
požarno barvo kot npr.: Promapaint SC-4 z okoljskim EPD certifikatom al enakovredni (za ta profil debelina suhega sloja 874 um)
1.0 | P7. | 5. | Dobava, izdelava in vgradnja mrežnih vrat med tehničnim prizidkom in obstoječim objektom. | kos | 2 | 0
Jekleno vratno krilo dim. 80/240cm izvedeno iz okvirja iz škatlastih profilov dim. 50/50/2mm, polnilo iz vročecinkane giterost rešetke; raster okna 60/60mm, širina 30mm, deb. 2mm. Vratno krilo vstavljeno v jeklen okvir iz škatlastih profilov dim. 50/50/2mm, trije tečaji, zaklepanje s cilindrično ključavnico. Okvir pritrjen na AB temelj s pritrdilno ploščico dim. 20x20x1 cm in sidrnimi vijaki 4 x M12; AB temelj 10cm pod koto terena.
V ceni je potrebno zajeti pripadajoče temeljenje. AB temelj š x g x d = 20 x 20 x 90 cm; temelj 10 cm pod nivojem tlaka (prodca). Okvir in pritrdilna ploščica sta pozicionirani na skrajna robova temelja. V ceni je potrebno upoštevati ves potreben material (beton, opaž, armaturo,...) in vse potrebno delo za finalno izvedbo.
V ceni je potrebno zajeti tudi ves potrebni pomožni material, pritrdilni material, okovje, antikorozijsko zaščito - vroče cinkanje … Izvajalec pripravi delavniško dokumentacijo, ki jo predhodno pošlje v potrditev vodji projekta, projektantu gradbenih konstrukcij in projektantu arhitekture!
|  |  | KLJUČAVNIČARSKA IN PASARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
1.0 | P8. |  | Vrata
Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardi.
Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitektonskega načrta in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta in statika.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
- dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
- čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vse tesnitve pri oknih in vratih;
- dobavo in vgrajevanje stekla po opisih kvalitete.
- vse zaključne in obrobne tesnilne elemente
- izdelati je delavniške in montažne risbe in detajle vgradnje za katere je dobiti potrditev projektanta
V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času izdelave ponudbe.
Druge pripombe:
- stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto.
1.0 | P8. |  | Dobava, izdelava vrat po shemah v projektu arhitekture. V ceni je zajeti vse elemente po spodnjih opisih, po shema in projektih.
V ceni posamezne postavke je zajeti vse za gotove vgrajene elemente, ves osnovni in pomožni (pritrdilni in tesnilni) material, razširitvene profile, kovinske kotnike za fiksiranje, ter obdelavo špalet pred in po vgradnji novih oken.
ZA DIMENZIJE POSAMEZNIH ELEMENTOV, POŽARNO, AKUSTIČNO IN TOPLOTNO IZOLATIVNOST IN ODPORNOST, VSO NAVEDENO OPREMO, MATERIALE, ZAKLJUČKE, VRSTE IN KARAKTERISTIKE STEKEL GLEJ SHEME.
1.0 | P8. | 1a | Vrata PN1J.01, enokrilna notranja vrata
zidarska mera: 110/227cm
požarna odpornost: EI30
odbojnik/zaskočnik: talni inox v barvi vratnega profila
krilo: jeklo, barva RAL 8019, 9001
podboj: objemni, barva RAL 8019, 9001
kljuka: požarna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) požarna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588)
ključavnica: Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja
samozapiralo: skrito, C5
vrata s povezavo na požarno centralo
1.0 | P8. | 1a1 | odpiranje levo | kos | 3 | 0
1.0 | P8. | 1a2 | odpiranje desno | kos | 3 | 0
1.0 | P8. | 1b | Dobava, izdelava in montaža grafičnih oznak na vrata.
grafične oznake izdelane iz pleksi stekla deb. do 5mm; zahtevan je laserski izrez brez dodatnega brušenja zaradi ekzaktnosti robov; barvano v beli barvi RAL 9001; pritrditev mora zagotavljati fleksibilnost, da je po potrebi možno odstranjevanje brez vidnih posledic; vzorec pred izvedbo potrdita vodja projekta in projektant arhitekture.
1.0 | P8. | 1b1 | komplet z oznako M / Ž / INV | kos | 5 | 0
1.0 | P8. | 1b2 | komplet z oznako M / Ž / PREVIJALNA | kos | 1 | 0
1.0 | P8. | 1b3 | oznaka INV | kos | 5 | 0
|  |  | VRATA SKUPAJ: |  |  | 0
1.0 | P9. |  | Suhomontažne stene in stropovi
Splošna določila:
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi
Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
Pri izbiri materialov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
Delo obrtnika obsega:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
- prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Vse manjše izreze za instalacije, bandažiranje in kitanje stikov ter vijakov, kitanje vseh stikov med nosilnimi konstrukcijami in mavčno-kartonskimi elementi z akrilnim kitom je zajeto v cenah na enoto.
Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih in navodilih proizvajalcev.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto! V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Na mestih odprtin z vgradnjo vrat je izvesti ustrezno podkonstrukcijo, kar je zajeti v ceni po enoti posameznih sten!
V ceni po enoti je zajeti tudi vse ojačitve z vogalniki!
V cenah po enoti je zajeti tudi vse potrebne ojačitve v stenah za montažo sanitarnih elementov in ostalih elementov, ki se pritrjujejo na stene v skladu z načrti.
1.0 | P9. | 1. | Izdelava predelnih sten in oblog iz mavčno kartonskih plošč na kovinski podkonstrukciji, vmes TI, sistem KNAUF ali enakovredni – po spodnjih opisih in sestavah v projektu arhitekture.
V ceni je zajeti ves potreben pritrdilni in tesnilni material, vso potrebno dodatno podkonstrukcijo, obešala, ojačitve na mestih odprtin, vse potrebne izreze, uporabo trakov proti udarnemu zvoku,uporabo primernih plošč glede na zahteve v sestava in pravilih stroke, tesnjenje na stikih s steno -ploščo glede na namembnost stene, uporabo kvalitetnih plošč glede na namembnost stene, bandažiranje,..
Slikopleskarska dela izravnava z izravnalno maso in pleskanje so zajeta ločeno.
1.0 | P9. | 1.a | Z13 Nova notranja lahka predelna stena s požarno zahtevo EI60 in z montažno pločevinasto oblogo Razred upornosti proti ognju EI60 | m2 | 145 | 0
1,5cm stenska obloga: Montažna pločevinasta obloga Fe dekapirana pločevina v barvi RAL 8019; kovičena v profile z distančniki 1.0cm; barvo predhodno uskladiti s projektantom
1,5cm Požarna obloga (EI60): Promatect H ali enakovredni; deb. 15mm
5cm Podkonstrukcija: Kovinska podkonstrukcija iz Fe pohištvenih profilov dim. 50x50x2mm
6cm podkonstrukcija iz pocinkanih jeklenih sistemskih profilov 50mm kot npr. Knauf CW50 ali enakovredni; v medprostoru polnjeno z mineralno volno SIST EN 13162, kot npr. Tervol DP-5 ali enakovredni; odmik zaradi preprečitve prenosa zvoka 1.0 cm
3cm požarna obloga (EI60): Promatect 100 ali enakovredni; deb. 2x15mm; pokitana (Q4) in barvana v beli barvi
1.0 | P9. | 1.b | Z13/a Nova notranja lahka predelna stena s požarno zahtevo EI60 ob dvigalnem jašku na stiku s stekleno fasado prizidka Razred upornosti proti ognju EI60 | m2 | 11.5 | 0
1,5cm Požarna obloga (EI60): Promatect H ali enakovredni; deb. 15mm
5cm Podkonstrukcija: Kovinska podkonstrukcija iz Fe pohištvenih profilov dim. 50x50x2mm
5cm Podkonstrukcija iz pocinkanih jeklenih sistemskih profilov 50mm kot npr. Knauf CW50 ali enakovredni; v medprostoru polnjeno z mineralno volno SIST EN 13162, kot npr. Tervol DP-5 ali enakovredni
3cm Požarna obloga (EI60): Promatect 100 ali enakovredni; deb. 2x15mm; pokitana (Q4) in barvana v beli barvi
1.0 | P9. | 1.c | Obloga iz mavčnokartonskih plošč | m2 | 155 | 0
mavčnokartonska plošča deb. 1,25cm lepljena na stene - instalacijska obloga skladno z navodili proizvajalca Knauf ali enakovredni.
1.0 | P9. | 1d | Doplačilo za izvedbo ojačitev v stenah za montažo opreme.
OP.: Navedene količine so ocenjene!
1.0 | P9. | 1d1 | ploskovne ojačitve - OSB plošče | m2 | 5 | 0
1.0 | P9. | 1d2 | linijske ojačitve - lesene letve ali kovinski profili | m1 | 15 | 0
1.0 | P9. | 2. | Dobava materiala in izvedba spuščenih stropov.
Izvedba po sistemih in navodilih proizvajalcev. V ceni je zajeti tudi vso potrebno podkonstrukcijo, ojačitve, izreze za inštalacije, obdelavo stikov, predpripravo za slikopleskarska dela.
1.0 | P9. | 2a | St1 Strop tehničnega prizidka - poln strop
47cm Tipska podkonstrukcija za izvedbo obešenega stropa podkonstrukcija za izvedbo Promatect obloge ali enakovredni
3cm Požarna obloga (EI60): Promatect 100 ali enakovredni; deb. 2x15mm
1.0 | P9. | 2a1 | višina obešanja do 50cm | m2 | 31 | 0
1.0 | P9. | 2a2 | višina obešanja do 150cm | m2 | 33 | 0
1.0 | P9. | 2a3 | višina obešanja do 230cm | m2 | 32 | 0
1.0 | P9. | 2a4 | stranske zapore v višini do 230cm,po detajlu D08 | m2 | 136 | 0
1.0 | P9. | 2b | St1/a Strop tehničnega prizidka na hodniku v vseh etažah – polna pločevina v barvi pločevinaste stenske obloge prizidka ter vrat; RAL 8019 | m2 | 29.5 | 0
|  |  | SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
1.0 | P10. |  | Mizarska dela
Dela morajo biti izvedena strokovno pravilno in iz najkvalitetnejšega materiala, skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
Vse mere navedene v popisu so zidarske in jih je treba obvezno kontrolirati na licu mesta.
Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oz. tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje izmer na licu mesta;
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala ter okovja, kljuk in ključavnic, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže; vsi izdelki morajo biti ustrezno zaščiteni, da se med transporti in prenosi ne poškodujejo;
- čiščenje po izvršeni montaži in zaščita do predaje naročniku;
- vse potrebne tesnitve notranjih in zunanjih zapir;
- izdelki, ki so predvideni za pleskanje, morajo biti obdelani do faze za pleskanje ali skupaj s finalizacijo, če je v opisu navedena;
- pri izdelkih v naravni izvedbi je treba upoštevati dvakrat premaz z ustreznim (ekvivalentnim) premaznim sredstvom za les in lakiranjem;
- dobava vseh slepih podbojev in okvirjev;
- dobava in vgrajevanje stekla po opisih;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Druge opombe:
- stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne ateste
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
- kovinski vratni podboji so prašno barvani
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Izvajalec mora izdelati vse delavniške in montažne načrte elementov in jih dati v pisno potrditev projektantu, kot tudi izdelati vzorce finalnih obdelav in dobiti potrditev projektanta.
1.0 | P10. | 1. | Dobava izdelava in montaža montažnih predelnih sanitarnih sten skupaj z vrati, kot npr. Fundermax Compact ali enakovredni, barva RAL 9001. Stene segajo do višine obešenega stropa (284 cm od finalnega tlaka), dvignjene 10 cm od tal. Vrata maksimalnih dimenzij 90x220 cm oz. po shemah sanitarij načrta arhitekture. Na zunanji strani vrat tipska inox bunka, na notranji strani vrat je inox metuljček; obešalniki so zajeti v popisu notranje opreme! Glej vizualizacije načrta arhitekture!
V ceni je zajeti tudi ves potrebni montažni material, okovje, tesnila … vse za finalno izvedbo.
Vse okovje je izvedeno iz nerjaveče kovine.
1.0 | P10. | 1.a | Po shemi 2.11.1.
1.0 | P10. | 1.a1 | stena skupne dim. 125/284cm z vrati dim. 90/220cm | kos | 2 | 0
1.0 | P10. | 1.a2 | stena skupne dim. 197/284cm z vrati dim. 90/220cm | kos | 2 | 0
1.0 | P10. | 1.b | Po shemi 2.11.3.
1.0 | P10. | 1.b1 | stena skupne dim. 125/284cm z vrati dim. 90/220cm | kos | 2 | 0
1.0 | P10. | 1.b2 | stena skupne dim. 197/284cm z vrati dim. 90/220cm | kos | 3 | 0
1.0 | P10. | 1.c | Po shemi 2.11.4.
|  |  | stena skupne dim. 125/284cm z vrati dim. 90/220cm | kos | 2 | 0
|  |  | MIZARSKA DELA SKUPAJ: |  |  | 0
1.0 | 11. |  | Slikopleskarska dela
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi.
Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
Pri izbiri materialov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
V ceni posameznih postavk je zajeti tudi:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
- prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi ;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Druge opombe:
- vsa dela se izvajajo po barvni študiji ali po potrditvi projektanta in naročnik
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
V ceni je upoštevati tudi ustrezno pripravo podlage (glede na material) po navodilih proizvajalca in uporabo kotnikov na vogalih.
Pred izvedbo izvajalec izdela in preda v potrditev vodji projekta, odgovornemu projektantu, odgovornemu nadzorniku in investitorju vzorce vseh finalnih obdelav oz. končnih materialov!
1.0 | P11. | 1. | Slikanje sten, v izbrani barvi v skladu s projektno dokumentacijo
1.0 | P11. | 1a | priprava podlage (emulzija), glajenje 2x, 2x brušenje | m2 | 180 | 0
1.0 | P11. | 1b | slikanje 2x, s poldisperzijsko latex barvo RAL 9001 oz. po predhodno potrjenem vzorcu s strani vodje projekta, projektanta arhitekture, odgovornega nadzornika in investitorja | m2 | 80 | 0
1.0 | P11. | 1c | slikanje 2x, s poldisperzijsko barvo po izboru projektanta, RAL 9001 | m2 | 100 | 0
1.0 | P11. | 2 | Slikanje stropov, v izbrani barvi po projektu
1.0 | P11. | 2a | priprava podlage (emulzija), glajenje 2x, 2x brušenje | m2 | 232 | 0
1.0 | P11. | 2b | slikanje 2x, s poldisperzijsko BELO barvo RAL 9001 oz. po predhodno potrjenem vzorcu s strani vodje projekta, projektanta arhitekture, odgovornega nadzornika in investitorja | m2 | 15 | 0
1.0 | P11. | 3. | Pleskanje raznih kovinskih elementov. Čiščenje s peskanjem, temeljni in finalni sloj v barvi in kvaliteti po specifikaciji v projektu.
V ceni je zajeti odstranitev obstoječe barve, antikorozijsko zaščito + barvanje z obstojno barvo po predhodno potrjenem vzorcu s strani vodje projekta, projektanta arhitekture, odgovornega nadzornika in investitorja
|  |  | Navedena količina je ocenjena! | m2 | 5 | 0
|  |  | SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ : |  |  | 0
1.0 | 12. |  | Dvigalo
1.0 | P12. | 1. | Izdelava, dobava in montaža dvigal, z vsem potrebnim delom in materialom, za popolnoma funkcionalno dvigalo: | kos | 1 | 0
OPOMBA! Potrebno betone oz. odprtine v dvigalni jašek prilagoditi izbranemu proizvajalcu.
Glej shemo 2.14.1.
nosilnost: 630kg, 8 oseb
dvig 8100mm
hitrost: 1m/s
kabina 1100/14000mm
št. postaj: 3
vrata dim 900/2100mm; zunanja stran vrat v barvi RAL 9018 oz. v barvi pločevinaste obloge
kabina dim. 1100/1400/2200mm
stene: v Inox SB v natur inox pod v Inox SB v natur inox obroba: v Inox SB v natur inox strop: v Inox SB v natur inox z LED razsvetljavo ročaj: na zadnji steni nad ogledalom ogledalo: nad ročajem ventilator: integriran v stropu dodatno: podatki o dvigalu
dodatna oprema: elektronsko merjenje kabine kompletna instalacija z razsvetljavo po jašku varnostna in končna stikala v jašku UPS naprava za reševanje v najbližjo postajo servisni komandni plošči za upravljanje nad in pod kabino GSM modul za dvosmerno komunikacijo Standardi: EN81-20, EN81-50, EN81-28, EN81-58, EN81-70, EN81-73, EN81-21, Pravilnik o var. dvigal št. 25/
Glej shemo dvigala 2.14.1.
|  |  | DVIGALO SKUPAJ: |  |  | 0

## __1.0 GO SHEME VRAT
SEŠTEVEK - NOTRANJA VRATA
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
CENA/KOS
OZNAKA VRAT | PN1J.03 | PN1O.01 | PN1O.02 | PN1O.03 | PN1O.04 | PN1O.05 | PN1O.06 | PN2J.01 | PN2O.01 | PN2O.02 | VN1J.01 | VN1J.02 | VN1J.03 | VN1J.04 | VN1J.05 | VN1O.01 |  | VN1O.02 |  | VN1O.03 | VN1O.04 | VN1O.05 | VN1O.06 | VN1O.07 | VN2J.01 | VN2O.01 | VN2O.02 | VN2O.03 | VN2O.04 | VN2O.05 | VN2O.06
Opis | kot npr. JANSEN ECONOMY 50 | kot npr. JANISOL c4 | kot npr. JANISOL c2 | kot npr. JANISOL c2 | kot npr. JANISOL c2 | kot npr. JANISOL c2 | kot npr. JANISOL c2 | kot npr. JANISOL c4 | kot npr. JANISOL c2 | kot npr. JANISOL c2 | nedefinirano | kot npr. JANSEN ECONOMY 50 | kot npr. JANSEN ECONOMY 50 | nedefinirano | nedefinirano | kot npr. JANSEN ART15 | kot npr. JANSEN ART15 | kot npr. JANSEN ART15 | kot npr. JANSEN ART15 | kot npr. JANSEN ART15 | kot npr. JANSEN ART15 | kot npr. JANSEN ART15 | kot npr. JANSEN ART15 | kot npr. JANSEN ART15 | kot npr. JANISOL c2 | kot npr. JANSEN ART15 | kot npr. JANSEN ART15 | kot npr. JANSEN ART15 | kot npr. JANSEN ART15 | kot npr. JANSEN ART15 | kot npr. JANSEN ECONOMY 50
Zunanja / notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja | Notranja
Količina | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 9 | 4 | 1 | 2 | 1
Zidarska odprtina | 0,97×2,20 | 1,42×2,18 | 1,42×2,18 | 1,42×2,18 | 1,42×2,28 | 1,42×2,18 | 1,12×2,18 | 1,63×2,17 | 2,24×2,18 | 3,10×3,60 | 0,96×2,23 | 0,90×2,25 | 0,90×2,25 | 0,90×2,15 | 0,90×2,15 | 1,03×2,14 | 1,03×2,14 | 1,03×2,14 | 1,03×2,14 | 1,03×2,24 | 1,03×2,14 | 1,03×2,14 | 1,03×2,24 | 1,03×2,24 | 1,63×2,17 | 1,38×2,14 | 1,38×2,14 | 1,38×2,14 | 1,40×2,10 | 1,38×2,14 | 2,22×3,33
Svetla odprtina | 0,84×2,14 | 1,27×2,10 | 1,27×2,10 | 1,27×2,10 | 1,27×2,20 | 1,27×2,10 | 0,97×2,10 | 1,50×2,10 | 2,09×2,10 | 2,09×2,20 | 0,88×2,20 | 0,80×2,20 | 0,80×2,20 | 0,80×2,10 | 0,80×2,10 | 0,95×2,10 | 0,95×2,10 | 0,95×2,10 | 0,95×2,10 | 0,95×2,20 | 0,95×2,10 | 0,95×2,10 | 0,95×2,20 | 0,95×2,20 | 1,50×2,10 | 1,30×2,10 | 1,30×2,10 | 1,30×2,10 | 1,36×2,08 | 1,30×2,10 | 2,09×2,20
Smer odpiranja (primarno krilo pri 2-krilnih vratih) | Desno | Levo | Levo | Desno | Levo | Desno | Desno | Levo | Levo | Levo | Levo | Desno | Levo | Levo | Desno | Desno | Desno | Levo | Levo | Desno | Levo | Levo | Desno | Levo | Levo | Levo | Levo | Desno | Levo | Desno | Levo
Vrsta vrat | 1-krilna | 1-krilna | 1-krilna | 1-krilna | 1-krilna | 1-krilna | 1-krilna | 2-krilna | 2-krilna | 2-krilna | 1-krilna | 1-krilna | 1-krilna | 1-krilna | 1-krilna | 1-krilna | 1-krilna | 1-krilna | 1-krilna | 1-krilna | 1-krilna | 1-krilna | 1-krilna | 1-krilna | 2-krilna | 2-krilna - Asimetrična | 2-krilna - Asimetrična | 2-krilna - Asimetrična | 2-krilna | 2-krilna - Asimetrična | 2-krilna
Požarna odpornost | EI30 | EI60 | EI30 | EI30 | EI30 | EI30 | EI30 | EI60 | EI30 | EI30 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Stranski pogled
Montaža v | Zidana stena | Zidana stena | Zidana stena | Zidana stena | Zidana stena | Suhomontažna stena | Zidana stena | Suhomontažna stena | Zidana stena | Zidana stena | Zidana stena | Zidana stena | Zidana stena | Suhomontažna stena | Suhomontažna stena | Zidana stena | Zidana stena | Zidana stena | Zidana stena | Zidana stena | Zidana stena | Zidana stena | Zidana stena | Zidana stena | Suhomontažna stena | Zidana stena | Zidana stena | Zidana stena | Zidana stena | Zidana stena | Jeklena podkonstrukcija
Električni prijemnik | / | DA | DA | DA | / | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | DA | / | /
Odbojnik / zaskočnik | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila | Talni - Inox v barvi vratnega profila
Kontrola pristopa | / | DA, 1-smerno, s strani potiska | DA, 1-smerno, s strani potega | DA, 1-smerno, s strani potega | / | DA, 1-smerno, s strani potega | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA, 1-smerno, s strani potega | / | / | / | / | / | DA, 1-smerno, s strani potega | / | DA, 1-smerno, s strani potega | / | /
KRILO; Material | J - Jeklo | O - Steklo z okenskimi okvirji | O - Steklo z okenskimi okvirji | O - Steklo z okenskimi okvirji | O - Steklo z okenskimi okvirji | O - Steklo z okenskimi okvirji | O - Steklo z okenskimi okvirji | J - Jeklo | O - Steklo z okenskimi okvirji | O - Steklo z okenskimi okvirji | J - Jeklo | J - Jeklo | J - Jeklo | J - Jeklo | J - Jeklo | O - Steklo z okenskimi okvirji | O - Steklo (na steklu samolepilna folija; peskana nalepka v beli barvi RAL 9001 za povečanje zasebnosti) z okenskimi okvirji | O - Steklo z okenskimi okvirji | O - Steklo (na steklu samolepilna folija; peskana nalepka v beli barvi RAL 9001 za povečanje zasebnosti) z okenskimi okvirji | O - Steklo z okenskimi okvirji | O - Steklo z okenskimi okvirji | O - Steklo z okenskimi okvirji | O - Steklo z okenskimi okvirji | O - Steklo z okenskimi okvirji | J - Jeklo | O - Steklo z okenskimi okvirji | O - Steklo z okenskimi okvirji | O - Steklo z okenskimi okvirji | O - Steklo z okenskimi okvirji | O - Steklo z okenskimi okvirji | O - Steklo z okenskimi okvirji
PODBOJ; Tip | Tunelski s slepim podbojem | Tunelski s slepim podbojem | Tunelski s slepim podbojem | Tunelski s slepim podbojem | Tunelski s slepim podbojem | Tunelski s slepim podbojem | Tunelski s slepim podbojem | Tunelski s slepim podbojem | Tunelski s slepim podbojem | Tunelski s slepim podbojem | Tunelski s slepim podbojem | Tunelski s slepim podbojem | Tunelski s slepim podbojem | Objemni | Objemni | Tunelski s slepim podbojem | Tunelski s slepim podbojem | Tunelski s slepim podbojem | Tunelski s slepim podbojem | Tunelski s slepim podbojem | Tunelski s slepim podbojem | Tunelski s slepim podbojem | Tunelski s slepim podbojem | Tunelski s slepim podbojem | Objemni | Tunelski s slepim podbojem | Tunelski s slepim podbojem | Tunelski s slepim podbojem | Tunelski s slepim podbojem | Tunelski s slepim podbojem | Kotni
PODBOJ; Material | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo
KLJUKA; Na strani potega | požarna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | požarna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | požarna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | požarna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | požarna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | požarna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | požarna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | požarna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | požarna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | požarna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588)
KLJUKA; Na strani potiska | požarna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | požarna EN 179 INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | požarna EN 179 INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | požarna EN 179 INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | požarna EN 179 INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | požarna EN 179 INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | EN 179 INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | požarna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | požarna EN 179 INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | požarna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | EN 179 INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588)
Ključavnica | Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja | Elektromotorna ključavnica | Elektromotorna ključavnica | Elektromotorna ključavnica | Elektromotorna ključavnica | Elektromotorna ključavnica | Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja | Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja | <Undefined> | Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja | Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja | Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja | Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja | Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja | Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja | Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja | Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja | Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja | Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja | Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja | Elektromotorna ključavnica | Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja | Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja | Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja | Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja | Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja | Elektromotorna ključavnica | Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja | Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja | Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja | Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja
SAMOZAPIRALO, vgradnja | Skrito | Skrito | Skrito | Skrito | Skrito | Skrito | Skrito | Skrito | <Undefined> | Skrito | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | Skrito | / | / | / | / | / | Skrito
SAMOZAPIRALO, frekventnost odpiranja | C3 | C3 | C5 | C5 | C5 | C5 | C5 | C3 | C5 | C5 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | C5
Koordinator zapiranja | / | / | EN 1158 | EN 1158 | EN 1158 | EN 1158 | / | EN 1158 | EN 1158 | EN 1158 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Odpiranje z elektromotorjem | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Elektromagnetno pridržalo | / | EN 1155 | EN 1155 | EN 1155 | / | EN 1155 | / | / | EN 1155 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
Vezava na požarno centralo | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | DA | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | / | / | DA | / | / | / | /
BARVA, KRILO; Na strani potega | RAL 9001 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 9001 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 9001 | RAL 9001 | RAL 9001 | RAL 9001 | RAL 9001 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 9001 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019
BARVA, KRILO; Na strani potiska | RAL 9001 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 9001 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 9001 | RAL 9001 | RAL 9001 | RAL 9001 | RAL 9001 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 9001 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019
BARVA PODBOJ; Na strani potega | RAL 9001 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 9001 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 9001 | RAL 9001 | RAL 9001 | RAL 9001 | RAL 9001 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 9001 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019
BARVA, PODBOJ; Na strani potiska | RAL 9001 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 9001 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 9001 | RAL 9001 | RAL 9001 | RAL 9001 | RAL 9001 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 9001 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019
BARVA, KLJUKA; Na strani potega | RAL 9001 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 9001 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 9001 | RAL 9001 | RAL 9001 | RAL 9001 | RAL 9001 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 9001 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019
BARVA, KLJUKA; Na strani potiska | RAL 9001 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 9001 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 9001 | RAL 9001 | RAL 9001 | RAL 9001 | RAL 9001 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 9001 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019
Opombe | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | /
SEŠTEVEK - ZUNANJA VRATA
0 | 0 | 0 | 0 | 0
CENA/KOS
OZNAKA VRAT | VZ2O.01 | VZ2O.02 | VZ2O.03 | VZ2O.04
Opis | kot npr. JANISOL c2 | kot npr. JANISOL c2 | kot npr. JANISOL c2 | kot npr. JANISOL c2
Zunanja / notranja | Zunanja | Zunanja | Zunanja | Zunanja
Količina | 1 | 2 | 2 | 2
Zidarska odprtina | 2,22×3,33 | 2,22×3,33 | 1,40×2,80 | 1,40×2,93
Svetla odprtina | 2,09×2,20 | 2,09×2,20 | 1,27×2,74 | 1,27×2,87
Smer odpiranja (primarno krilo pri 2-krilnih vratih) | Desno | Desno | Desno | Desno
Vrsta vrat | 2-krilna | 2-krilna | 2-krilna | 2-krilna
Požarna odpornost | / | / | / | /
Stranski pogled
Montaža v | Zidana stena in kamniti portal | Zidana stena in kamniti portal | Zidana stena | Zidana stena
Električni prijemnik | / | / | / | /
Odbojnik / zaskočnik | Samozaskočni mehanizem | Samozaskočni mehanizem | Samozaskočni mehanizem | Samozaskočni mehanizem
Kontrola pristopa | / | / | / | /
KRILO; Material | O - Steklo z okenskimi okvirji | O - Steklo z okenskimi okvirji | O - Steklo z okenskimi okvirji | O - Steklo z okenskimi okvirji
PODBOJ; Tip | Kotni | Kotni | Tunelski s slepim podbojem | Tunelski s slepim podbojem
PODBOJ; Material | Jeklo | Jeklo | Jeklo | Jeklo
KLJUKA; Na strani potega | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588)
KLJUKA; Na strani potiska | EN 179 INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | EN 179 INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588) | običajna INOX, matt izgled, prašno barvana v barvi okvirja (kot npr. JANISOL 555-588)
Ključavnica | Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja | Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja | Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja | Generalni ključ, 10 nivojev odpiranja
SAMOZAPIRALO, vgradnja | Skrito | Skrito | Skrito | Skrito
SAMOZAPIRALO, frekventnost odpiranja | C5 | C5 | C5 | C5
Koordinator zapiranja | / | / | / | /
Odpiranje z elektromotorjem | / | / | / | /
Elektromagnetno pridržalo | / | / | / | /
Vezava na požarno centralo | / | / | / | /
BARVA, KRILO; Na strani potega | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019
BARVA, KRILO; Na strani potiska | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019
BARVA PODBOJ; Na strani potega | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019
BARVA, PODBOJ; Na strani potiska | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019
BARVA, KLJUKA; Na strani potega | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019
BARVA, KLJUKA; Na strani potiska | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019 | RAL 8019
Opombe | Za vgradnjo vrat glej shemo vetrolova 2.12.1 | / | / | /

## 2.1 VOD
2.1. VODOVODNI PRIKLJUČEK
Zap. št. | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
2.1.1. | ZEMELJSKA DELA
2.1.1.1 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda, vključno z izdelavo geodetskega posnetka in vrisom v kataster. | m | 4.5 |  | 0
2.1.1.2. | Zapora ceste, zavarovanje gradbene jame in gradbišča, ter postavitev predpisane prometne signalizacije, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa, ..... Po končanih delih počistiti gradbišče, prometno signalizacijo odstraniti in vzpostaviti prvotni prometni režim. Vključno s pridobitvijo soglasja pristojne organizacije in plačilom takse | kpl | 1 |  | 0
2.1.1.3. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | kos | 2 |  | 0
2.1.1.4. | Rušenje asfalta z pravilnim odrezom v širini 2,5 m ter ponovnim asfaltiranjem in polaganjem nosilnega ter tamponskega ustroja po obstoječem stanju. | m | 6 |  | 0
2.1.1.5. | Strojni in delno ročni izkop jarka globine do 2,0 m, z odlaganjem materiala 1,0 m od roba izkopa. Vključno z odvozom odvečnega materiala na deponijo in plačilom takse.Brežine se izvajajo v naklonu 60. Širina dna izkopa je 50 cm.
| a. 90% strojnega izkopa v terenu III-IV kategorije | m3 | 6.5842 |  | 0
| b. 10% ročnega izkopa v terenu III-IV kategorije | m3 | 0.73157 |  | 0
2.1.1.6. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm vprojektiranem padcu. | m2 | 2.25 |  | 0
2.1.1.7. | Izdelava peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline cca 10 cm, z 2 sejanim peskom. Obračun se izvede po dejanskih stroških. | m3 | 0.25098 |  | 0
2.1.1.8. | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo, Na nasip za izravnavo jarka se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta po standardnem Proktorjevem postopku in nasip se utrjujeta po standardnem Proktorjevem postopku do 90% trdnosti. Obsipni material je 2x sejani pesek do 90% trdnosti. Obsipni material je 2x sejani pesek Obračun se izvede po dejanskih stroških. | m3 | 1.2876 |  | 0
2.1.1.9. | Zasipavanje vodovodnega jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm. Obračun za 1m3 izvedenega nasipa. | m3 | 5.7683 |  | 0
2.1.1.10. | Nabava in dobava PE vodomernega jaška, izkop in izdelava podložnega betona ter vgradnja PE vodomernega jaška po detajlu | kos | 1 |  | 0
2.1.1.11. | Nabava in dobava ter vgradnja pokrova za vgradnjo finalnega tlaka 600/600. | kos | 1 |  | 0
2.1.1.12. | Nepredvidena zemeljska dela (% gradbenih del) | % | 10 |  | 0
2.1.2. | MONTAŽNA DELA
2.1.2.1. | Deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. V % od vrednosti vodovodnega materiala | % | 5 |  | 0
2.1.2.2. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | m | 4.5 |  | 0
2.1.2.3. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | m | 4.5 |  | 0
2.1.2.4. | Montaža zasunov z vgradbeno garnituro in cestno kapo ter montažo betonskih podložnih plošč. | kos | 1 |  | 0
2.1.2.5. | Montaža vodovodne armature in fitingov na vodomernem mestu po specifikaciji materiala | kos | 1 |  | 0
2.1.2.6. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi | m | 4.5 |  | 0
2.1.2.7. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805 | m | 4.5 |  | 0
2.1.2.8. | Dezifekcija položenega cevovoda | m | 4.5 |  | 0
2.1.2.9. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del) | % | 10 |  | 0
2.1.3. | VODOVODNI MATERIAL
2.1.3.1. | Cevi PE100d50, PN 16 priključna cev d =50/16 | m | 4.5 |  | 0
2.1.3.2. | Cevi PE80d90, PN 10, zaščitna cev d = 90/10 | m | 4.4 |  | 0
2.1.3.3. | Vodovodna armatura za priključitev na javni vodovod
| navrtni zasun | kos | 1 |  | 0
| streme za NZ | kos | 1 |  | 0
| koleno priključno R6/4'' | kos | 1 |  | 0
| vgradna garnitura | kos | 1 |  | 0
| betonski podstavek mali | kos | 1 |  | 0
| cestna kapa za zasune | kos | 1 |  | 0
2.1.3.4. | Vodovodna armatura v vodomernem jašku
| pipa krogelna R6/4'' | kos | 1 |  | 0
| pipa krogelna R6/4'' z izpustom | kos | 1 |  | 0
| zmanjševalni kos R6/4''-1'' | kos | 2 |  | 0
| spojka ravna za PE cevi R1'' | kos | 2 |  | 0
| nosilec za vodmer s holandcem | kos | 1 |  | 0
| betonski podstavek 40x40 cm | kos | 1 |  | 0
2.1.3.5. | Vodomer APATOR, tip SV-RTK DN25
| DN 25 | kos | 1 |  | 0
2.1.3.6. | Stroški transporta vodovodnega materiala (% od vrednosti vodovodnega materiala) ocena | % | 10 |  | 0
2.1.4. | INTERNI VODOVOD
2.1.4.1. | Zemeljska in gradbena dela za izvedbo internih (od vodomera proti odjemalcu) cevi pod utrjenimi površinami – odstranitev ploščic, tlakovcev ali granitnih kock. Izkop ročno 40% in strojno 60%. Izkop brežine se izvaja v naklonu 60o do nivoja tampona. Širina dna je 50cm in povprečna globina izkopa je 1,20m. Izvedba peščenega nasipa za izravnavo jarka v debelini 10cm in nasutje nad cevjo v debelini 20cm s peščenim materialom granulacije 0,02-8mm ter strojno in ročno zasutje z izkopanim materialom in utrjevanjem po slojih debeline 20-30cm pod končnim tlakom. Izvedba tampona in planuma. V ceno je vključeno tudi nakladanje in odvoz odvečnega materiala, polaganje ploščic, tlakovcev ali granitnih kock skupaj z dobavo manjkajočih: vzpostavitev prvotnega stanja po dvoriščih in pločnikih. V postavki je upoštevan ves potreben material; obračun na 1m. | m | 2 |  | 0
2.1.4.2. | Prenos, spuščanje in montaža vodovodne cevi PE100d50 z zaščitno cevjo PE80d90 s tesnilnimi zamaški, vključno s prevezavo armaturo v merilnem mestu Obračun na 1m. | m | 2 |  | 0
2.1.4.3. | Cev za interni cevovod (od vodomera/jaška proti odjemniku/porabniku); ocena na 1m.
| PE100d50 | m | 2 |  | 0
| PE80d90 | m | 1.9 |  | 0
| VODOVODNI PRIKLJUČEK SKUPAJ |  |  |  | 0

## 2.2 KAN
2.2 INTERNA KANALIZACIJA IN GRADBENI DEL ZA NAPELJAVO HLADILNEGA AGREGATA
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
2.2 | 1.1. |  | Zarisovanje osi kanalizacije z oznako
revizijskih jaškov, določitev globin,
|  |  |  | m1 | 266 |  | 0
2.2 | 1.2. |  | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov.
obračun po dejanskih stroških
|  |  |  | kos | 5 |  | 0
2.2 | 1.3 |  | Zarez obstoječega asfalta debeline do 15cm
|  |  |  | m3 | 222 |  | 0
2.2 | 1.4. |  | Rušenje asfalta do debeline 15 cm vključno z robnimi elementi in odvoz odpadnega materiala na trajno deponijo izvajalca. Vštete so površine znotraj meje obdelave.
|  |  |  | m2 | 320 |  | 0
2.2 | 1.5 |  | Rušenje obstoječih betonskih robnikov prereza 15/25cm
|  |  |  | m1 | 50 |  | 0
2.2 | 1.6 |  | Rušenje obstoječih granitnih robnikov prereza 15/25cm vključno s čiščenjem
in pripravo za ponovno vgradnjo
|  |  |  | m3 | 25 |  | 0
2.2 | 1.7 |  | Izkop kanalizacijskega jarka globine
0-5 m, z odlaganjem na začasni deponiji
naklon brežine 60°
|  |  |  | m3 | 443 |  | 0
2.2 | 1.8 |  | Izkop vertikalnega kanalizacijskega jarka globine
0-5 m, z odlaganjem na začasni deponiji
naklon brežine 90°
|  |  |  | m3 | 15 |  | 0
2.2 | 1.9 |  | Varovanje gradbene jame s tipskimi
opaži (npr. Krings)
|  |  |  | m2 | 16 |  | 0
2.2 | 1.10 |  | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo
+/- 3 cm po projektiranem padcu
|  |  |  | m2 | 182 |  | 0
2.2 | 1.11 |  | Odvoz viška izkopanega materiala na
odpadno deponijo vključno s stroški
deponije, H =do 15 km s plačilom
komunalne takse
|  |  |  | m3 | 308 |  | 0
2.2 | 1.12 |  | Rušenje obstoječe interne kanalizacije vključno
z revizijskimi jaški in odvozom na komunalno
deponijo s stroški deponije
|  |  |  | m1 | 64 |  | 0
2.2 | 1.13 |  | Zasip jarka z dovozom iz začasne deponije z
izkopanim materialom v slojih po 30 cm z utrjevanjem do
95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku
|  |  |  | m3 | 150 |  | 0
2.2 | 1.14 |  | Nabava, dobava materiala in izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca TD32
v h = 20 cm kot podloga voznim površinam.
|  |  |  | m3 | 88 |  | 0
2.2 | 1.15 |  | Nabava, dobava in izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm
|  |  |  | m3 | 176 |  | 0
2.2 | 1.16 |  | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base
B 50/70 A4 v deb. 6 cm
|  |  |  | m2 | 310 |  | 0
2.2 | 1.17 |  | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf
B 50/70 A4 v deb. 4 cm.
|  |  |  | m2 | 132 |  | 0
2.2 | 1.18 |  | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 11 surf
B 50/70 A4 v deb. 4 cm.
|  |  |  | m2 | 310 |  | 0
2.2 | 1.19 |  | Izvedba pobrizga nosilnega sloja asfalta z bitumensko emulzijo
|  |  |  | m2 | 310 |  | 0
2.2 | 1.20 |  | Nabava, dobava in vgraditev robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm
(vgraditev v bet. temelj C16/20). Vključno s pogreznjenimi robniki
|  |  |  | m1 | 50 |  | 0
2.2 | 1.21 |  | Vgraditev obstoječih granitnih robnikov s prerezom 15/25 cm
(vgraditev v bet. temelj C16/20). Vključno s pogreznjenimi robniki
|  |  |  | m1 | 25 |  | 0
2.2 | 1.22 |  | Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi
PVC z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi
v projektiranih padcih in vključno z izdelavo
betonske posteljice C16/20 in polnim obbetoniranjem
z betonom C 16/20
| 1.22 | a. | PVC 110/SN4 | m1 | 24 |  | 0
| 1.22 | b. | PVC 160/SN8 | m1 | 128 |  | 0
| 1.22 | c. | PVC 200/SN8 | m1 | 12 |  | 0
| 1.22 | d. | PVC 400/SN8 | m1 | 62 |  | 0
2.2 | 1.23 |  | Izdelava revizijskega jaška iz armiranega
poliestra f 80 cm, globine do 0-1 m, d=12,0mm
na kanalu iz PVC cevi z muldo
in LTŽ pokrovom fi60 cm D250 s tesnilom, EN 124
|  |  |  | kos | 1 |  | 0
2.2 | 1.24 |  | Obsip cevi povezave hladilnega agregata
|  |  |  | m3 | 3 |  | 0
2.2 | 1.25 |  | Izdelava revizijskega jaška iz armiranega
poliestra f 80 cm, globine do 1-2 m, d=12,0mm
na kanalu iz PVC cevi z muldo
in LTŽ pokrovom fi60 cm D250 s tesnilom, EN 124
|  |  |  | kos | 8 |  | 0
2.2 | 1.26 |  | Izdelava revizijskega jaška iz armiranega
poliestra f 100 cm, globine do 1-2 m, d=12,0mm
na kanalu iz PVC cevi z muldo
in LTŽ pokrovom fi60 cm D250 s tesnilom, EN 124
|  |  |  | kos | 3 |  | 0
2.2 | 1.27 |  | Zavarovanje obstoječih komunalnih vodov
v območju gradbene jame
|  |  |  | kos | 9 |  | 0
Prestavitev obstoječega TK kabla izven območja
gradbene jame
|  |  |  | m1 | 45 |  | 0
2.2 | 1.28 |  | Izdelava kaskade iz PVC cevi na revizijskem
jašku iz armiranega poliestra z vsemi potrebnimi deli
in fazonskimi kosi ter izdelavo vodotesnega stika
|  |  |  | kos | 1 |  | 0
2.2 | 1.29 |  | Izdelava peskolova iz betonskih cevi fi 40cm
z vgradnjo kanalskega pokrova LTŽ fi400, B125
z vsemi pomožnimi deli po priloženem detajlu
|  |  |  | kos | 11 |  | 0
2.2 | 1.30 |  | Dobava in vgradnja tipskega lovilca olj in maščob
s pretokom do Q = 4,0 l/s, vgradnja po navodilu
izbranega proizvajalca
|  |  |  | kos | 1 |  | 0
2.2 | 1.31 |  | Dobava in vgradnja tipske dušilke za omejitev
pretoka na Q = 5,01 l/s, vgradnja po navodilu
izbranega proizvajalca
|  |  |  | kos | 1 |  | 0
2.2 | 1.32 |  | Izdelava priključka na obstoječo javno
meteorno kanalizacijo v vodotesni izvedbi z vsemi
pomožnimi deli in fazonskimi kosi
|  |  |  | kos | 2 |  | 0
2.2 | 1.33 |  | Izdelava priključka na obstoječo javno
kanalizacijo-mešan sistem v vodotesni izvedbi z vsemi
pomožnimi deli in fazonskimi kosi
|  |  |  | kos | 2 |  | 0
2.2 | 1.34 |  | Strojno čiščenje kanala po končanih delih
|  |  |  | m1 | 226 |  | 0
2.2 | 1.35 |  | Čiščenje in planiranje terena
po končani gradnji
|  |  |  | m2 | 353 |  | 0
2.2 | 1.36 |  | Začasna delna zapora asfaltnega cestišča,
vključno z načrtom delne zapore s prometno
signalizacijo in odstranitvijo po končanih delih
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
2.2 | 1.37 |  | Ostala dodatna in nepredvidena
dela. Obračun po dejanskih stroških
porabe časa in materiala po vpisu v
gradbeni dnevnik.
Ocena stroškov 10% od vrednosti del
0
|  |  | INTERNA KANALIZACIJA SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 2.3 ZAČASNA ZUNANJA UREDITEV
2.3 ZAČASNA ZUNANJA UREDITEV
Zap. št. |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
GRADBENA DELA IN ZGORNJI USTROJ
2.3 | 1. | Točke zakoličbe zunanje ureditve | kos | 35 |  | 0
2.3 | 2. | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov | kos | 4 |  | 0
2.3 | 3. | Zarez obstoječega asfalta debeline do 15cm | m1 | 40 |  | 0
2.3 | 4. | Rušenje asfalta do debeline 15cm vključno z robnimi elementi in odvoz odpadnega materiala na trajno deponijo izvajalca. Vštete so površine znotraj meje obdelave začasne zunanje ureditve. | m2 | 493 |  | 0
2.3 | 5. | Rušenje obstoječih betonskih robnikov prereza 15/25cm | m1 | 100 |  | 0
2.3 | 6. | Rušenje obstoječih betonskih cestnih požiralnikov do DN500mm | kos | 3 |  | 0
2.3 | 7. | Rušenje obstoječih klopi z začasnim shranjevanjem ter ponovna namestitav po izdelavi zunanje ureditve | kos | 6 |  | 0
2.3 | 8. | Rušenje obstoječe interne kanalizacije z odvozom na deponijo s stroški deponije | m1 | 30 |  | 0
2.3 | 9. | Odstranjevanje travne ruše h = 10cm. | m3 | 22 |  | 0
2.3 | 10. | Izkop zemljine 3. kat. z odvozom materiala na trajno deponijo. Izkop se vrši izven gabarita objektov. | m3 | 575 |  | 0
2.3 | 11. | Izkop zemljine 3. kat. z odvozom materiala na začasno deponijo. Izkop se vrši izven gabarita objektov. | m3 | 145 |  | 0
2.3 | 12. | Odvoz viška zemljine 3. kat. na trajno deponijo in strošek deponije | m3 | 50 |  | 0
2.3 | 13. | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja do 60 MPa, točnosti +- 3,0 cm. Nagib planuma min 1%. | m2 | 886 |  | 0
2.3 | 14. | Dobava in razstiranje peščene zemljine za zelenico v debelini 20 cm | m3 | 128 |  | 0
2.3 | 15. | Dobava in razstiranje zemljine za zelenico - humus v debelini 10 cm s sejanjem travnih zrn vključno s prvim zalivanjem in gnojenjem | m3 | 64 |  | 0
2.3 | 16. | Nabava, dobava materiala in izdelava nevezane nosilne plasti drobljenca TD32 v h = 20 cm kot podloga voznim in pohodnim in povoznim površinam. | m3 | 246 |  | 0
2.3 | 17. | Nabava, dobava in izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm | m3 | 492 |  | 0
2.3 | 18. | Nabava, dobava in izdelava zaključnega sloja iz peska 0/16cm v debelini 5 cm (pesek iz belega dolomita) | m3 | 20 |  | 0
2.3 | 19. | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A4 v deb. 6 cm | m2 | 709 |  | 0
2.3 | 20. | Izdelava obrabnozaporne plasti bitumenskega betona AC 8 surf B 50/70 A4 v deb. 4 cm. | m2 | 709 |  | 0
2.3 | 21. | Izvedba pobrizga nosilnega sloja asfalta z bitumensko emulzijo | m2 | 709 |  | 0
2.3 | 22. | Zatesnitev asfaltnega stika z bitumenskim trakom (npr. Texabit) | m1 | 40 |  | 0
2.3 | 23. | Višinska prilagoditev obstoječih cestnih kap in pokrovov na novo višino | kos | 6 |  | 0
2.3 | 24. | Nabava, dobava in vgraditev robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm (vgraditev v bet. temelj C16/20). Vključno s pogreznjenimi robniki | m1 | 52 |  | 0
2.3 | 25. | Nabava, dobava in vgraditev robnikov iz cementnega betona s prerezom 8/20 (vgraditev v bet. temelj C16/20). Vključno s pogreznjenimi robniki cm | m1 | 67 |  | 0
2.3 | 26. | Nabava, dobava in vgraditev konfinov iz brušenega betona DN100cm višine 50cm vključno z izdelavo temelja in pritrditvijo po detajlu načrta arhitekture; sklop situacijskih risb! | kos | 14 |  | 0
2.3 | 27. | Nabava, dobava in vgraditev armiranega podložnega betona C20/25 debeline 15cm za potrebe postavitve betonske klopi v radiju | m3 | 9.5 |  | 0
2.3 | 28. | Nabava, dobava in vgraditev armature Q283 v spodnjo cono podložnega betona | t | 0.76 |  | 0
2.3 | 29. | Nabava, dobava in vgraditev betonske klopi dimenzije 100/60cm v radiju; Brušeni vidni deli betona (sedišče, liščica) (20m). Klop gladka in brušena ter premazana s hidrofobnim premazom. | m1 | 62 |  | 0
2.3 | 30. | Nabava, dobava in vgradnja kanalizacijskih cevi PVC z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi v projektiranih padcih in vključno z izdelavo betonske posteljice C16/20 in polnim obbetoniranjem z betonom C 16/20 PVC 160/SN8 | m1 | 20 |  | 0
2.3 | 31. | Izdelava cestnega požiralnika iz betonskih cevi fi 50cm z vgradnjo kanalske rešetke LTŽ f400/400, D400 z vgradnjo kanalske rešetke LTŽ f400/400, D400 z vsemi pomožnimi deli po priloženem detajlu | kos | 3 |  | 0
2.3 | 32. | Izdelava tankoslojne talne označbe - bela pika DN60cm (skupaj 20m2) | kos | 92 |  | 0
2.3 | 33. | Čiščenje in planiranje terena po končani gradnji po končani gradnji | m2 | 600 |  | 0
2.3 | 34. | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. | kpl |  |  | 0
ZASADITEV IN VRTNARSKA DELA
2.3 | 35. | Sadilna jama tlorisnih dim. 200x200cm globine 300cm vključno s sistemom za preprečevanje posedanja zemljine, kot npr. Citygreen Stratacell ali enakovredni, polnjenje s kvalitenim humusom najboljše kvalitete; okvirno 12m3 humusa na sadilno jamo | kos | 4 |  | 0
2.3 | 36. | Dobava in zasaditev sadike platane (Platanus x Hispanica), min. obseg debla na višini 1m od tal 35 cm, min. višina 7m, dobaljeno iz drevesnice v radiju max. 300 km od kraja saditve, vključno s sidranjem bale v teren z RF jeklenico in RF klinom, 4 sidra na sadiko, ter dovodnim kanalom za zalivanje, vključno s perforacijo, saditev uskladiti z navodili dobavitelja celičnega sistema za preprečevanje posedanja zemljine! | kos | 4 |  | 0
2.3 | 37. | Izvedba zatravitve | m2 | 360 |  | 0
ZUNANJA STOPNIŠČA
2.3 | 38. | Dobava materiala in izvedba temeljev za jekleno stopnišče. Pasovni temelji dim 40/40cm, V ceni je potrebno upoštevati vse potrebne opaže in armaturo. | m3 | 2.6 |  | 0
2.3 | 39. | Dobava, izdelava in montaža kovinskih zunanjih stopnic po shemi načrta arhitekture; št. sheme 2.1.5 V ceni je potrebno zajeti tudi ves pomožni im montažni material. Stopnišče okvirnih tlorisnih dim. 400/407cm; nosilna konstrukcija izvedena iz L kotnikov dim. 350/160/6mm varjeni na nosilne vročecinkane IPE 120 profile. Nosilna jeklena konstrukcija preko sidrnih plošč dim. 300/300/10mm vijačena v betonske temelje. nastopne ploskve: izvedene iz bigane kortenske pločevine, pod pločevino položeni gumijasti dušilni distančniki stranski ograji: izvedeni iz bigane kortenske pločevine deb 4mm. Izvajalec pred izvedbo izdela delavniško dokumentacijo po povzetih merah na licu mesta! V ceni je potrebno zajeti tudi poseg v obstoječi zid za dostop do kovinskih stopnišč s parkovne ureditve Ambroževega trga! | kpl | 1 |  | 0
2.3 | 40. | Dobava materiala in izvedba novega prefabriciranega stopnišča v izgledu obstoječega; dim. in število stopnic 8 x 0,14 x 0,36; širina stopnišča okvirno 4 metre. Zunanje betonsko stopnišče brušeno in ustrezno zaščiteno s hidrofobnim premazom. Pod stopniščem se izvede pasovni temelj dim 40/40cm, v ceni je potrebno upoštevati vse potrebne opaže in armaturo. Izvajalec pred izvedbo izdela delavniško dokumentacijo po povzetih merah na licu mesta! | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 3.0 1-12 14-17 EI
3.0 NAČRT ELEKTRIČNIH INSTALACIJ IN ELEKTRIČNE OPREME
REKAPITULACIJA:
ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN ELEKTRIČNA OPREMA
| 1. |  | RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0
| 2. |  | INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
| 3. |  | KABLI IN IZVODI |  |  |  | 0
| 4. |  | RAZDELILCI |  |  |  | 0
| 5. |  | DDC IN PROSTORSKA REGULACIJA, CNS |  |  |  | 0
| 6. |  | TELEKOMUNIKACIJE |  |  |  | 0
| 7. |  | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
| 8. |  | PROTIVLOMNO VAROVANJE |  |  |  | 0
| 9. |  | VIDEO NADZOR |  |  |  | 0
| 10. |  | OZVOČENJE |  |  |  | 0
| 11. |  | KONTROLA PRISTOPA |  |  |  | 0
| 12. |  | ODVOD DIMA IN TOPLOTE |  |  |  | 0
| 13. |  | SCENSKA RAZSVETLJAVA (ZAJETA V SKLOPU OPREME!)
| 14. |  | ELEKTRIČNO GRETJE CEVI IN ODTOKOV |  |  |  | 0
| 15. |  | SOS KLICNI SISTEM IZ SANITARIJ |  |  |  | 0
| 16. |  | STRELOVODNA NAPRAVA |  |  |  | 0
| 17. |  | SPLOŠNO |  |  |  | 0
|  |  | ELEKTRIČNE INSTALACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
SPLOŠNO:
|  | * | Izdelavo ponudbe in izvedbo projekta je potrebno izdelati skladno z načrtom. Načrt je potrebno upoštevati v celoti (risbe, opisi in popisi).
|  | * | V ceno po enoti mere je potrebno zajeti dobavo in montažo materiala, ter opreme s pomožnimi deli in drobnim materialom (rezanje, dolbljenje, preboji).
|  | * | Vsa oprema in material se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje, vzdrževanje, posluževanje in servisiranje (v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami naročnika).
|  | * | Pri oceni opreme in materiala je potrebno upoštevati stroške meritev, preiskusa in zagona, vključno s pridobitvijo ustreznih certifikatov in potrdil s strani pooblaščenih institucij.
|  | * | Pri izvedbi je potrebno upoštevati stroške vseh pripravljalnih in zaključnih del (vključno z usklajevanjem z ostalimi izvajalci na objektu), ažurno evidentiranje eventuelnih sprememb za izdelavo PID dokumentacije, ter vse transportne, skladiščne, zavarovalne in ostale splošne stroške.
|  | * | V ceni kabelskih izvodov je potrebno upoštevati tudi prehodne in končne doze.
|  | * | Vsi električni kabli morajo imeti odziv na ogenj vsaj Cca s1 d2 a1, na zaščitenih delih evakuacijskih poti morajo kabli ustrezati zahtevam razreda B2cas1d1a1
|  | * | Izdelati je potrebno delavniške risbe izgledov razdellnikov, ki jih mora potrditi projektant in nadzornik
|  | * | Vsi razdelilci morajo imeti desno oz. levo odpirajoče vrata s ključavnico z dvojno brado in ojačanim profilom, streho, plošče za uvod kablov, hrptno steno in montažne ploščo, spojko za ozemljitev, ključ, ter podstavek razdelilca, mehanske zaščite IP55.
|  | * | Ključavnica: 4 točkovni palični zapiralni sistem s pregibno kljuko za enojna in 3-točkovni palični zapiralni sistem za dvokrilna vrata
|  | * | Razdelilniki morajo imeti naravno prezračevanje.
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
OPOMBE:
* za vse opise svetil veljajo naslednje splošne lastnosti, v kolikor ni v opisu posameznega svetila drugače določeno:
* zajeti so napajalniki in ostale naprave;
* zajet je ves potreben montažni in pritrdilni material;
* Izvedena dela, ki se tičejo električnih sijalk, morajo biti skladna s 20. alinejo 6.člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS št. 51/17);
* Izvedena dela, ki se tičejo svetilk, morajo biti skladna z 21. in 22. alinejo 6.člena Uredbe o zelenem javnem naročanju (Uradni list RS št. 51/17).
| 1. |  | RAZSVETLJAVA
3.0 | 1. | 1. | S1 - Stropno svetilo, premera: 90mm X 108mm. Opremljeno z LED virom moči 10W/1000lumnov, CRI90+ ter Mac Adams 3,stopnja bleščanja UGR<19 z integriranim napajalnikom. Svetilo ima možnost usmerjanja snopa svetlobe, torej z gibljivo glavo. Rotacija 355°okoli svoje osi in 25°okoli osi Y.Temperatura svetlobe 3000K. Svetilo iz eloksiranega aluminija barvano na črno barvo, zaščiteno IP20 pred delci prahu, morebitnimi poškodbami med montažo. Svetilka ima stopnjo varnosti oči (rizično skupino 0) po standardu EN6247:2008. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Delovna doba L80B10. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: Neko Tip: SKYDRIVER 10W | 163 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 2. | S1D - Stropno svetilo, premera: 90mm X 108mm. Opremljeno z LED virom moči 10W/1000lumnov, CRI90+ ter Mac Adams 3,stopnja bleščanja UGR<19 z integriranim napajalnikom triac DIMM. Svetilo ima možnost usmerjanja snopa svetlobe, torej z gibljivo glavo.Rotacija 355°okoli svoje osi in 25°okoli osi Y. Temperatura svetlobe 3000K. Svetilo iz eloksiranega aluminija barvano na črno barvo, zaščiteno IP20 pred delci prahu, morebitnimi poškodbami med montažo. Svetilka ima stopnjo varnosti oči (rizično skupino 0) po standardu EN6247:2008. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Delovna doba L80B10. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: Neko Tip: SKYDRIVER 10W DIMM | 418 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 3. | S2 - Stropno svetilo, premera: 450mm X 85mm. Opremljeno z LED virom moči 32W/4290lumnov, CRI90+ ter Mac Adams 3,stopnja bleščanja UGR<22 z integriranim napajalnikom triac DIMM. Temperatura svetlobe 3000K. Svetilo iz eloksiranega aluminija barvano na črno barvo, zaščiteno IP20 pred delci prahu, morebitnimi poškodbami med montažo. Svetilka ima stopnjo varnosti oči ( rizično skupino 0) po standardu EN6247:2008. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Delovna doba L80B10. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: Arcadia Tip: APOLO 18 | 42 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 4. | S3 - Stensko svetilo, dim: 280mm X 30 X 17mm. (dolžina po projektu) Opremljeno z LED virom moči 17,5W/m , 2200lumnov/m, CRI90+ ter Mac Adams 3,stopnja bleščanja UGR<22 z integriranim napajalnikom triac DIMM. Temperatura svetlobe 3000K. Svetilo iz eloksiranega aluminija barvano na črno barvo, zaščiteno IP20 pred delci prahu, morebitnimi poškodbami med montažo. Svetilka ima stopnjo varnosti oči ( rizično skupino 0) po standardu EN6247:2008. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: FBM Tip: CUSTOM PROFIL IZDELAVA PO MERI | 7 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 5. | S4 - Stropno svetilo, premera: 204mm X 90mm. Opremljeno z LED virom moči 21W/1739lumnov, CRI90+ ter Mac Adams 3,stopnja bleščanja UGR<19 z integriranim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. Svetilo iz eloksiranega aluminija barvano na črno barvo, zaščiteno IP44 pred delci prahu, morebitnimi poškodbami med montažo. Svetilka ima stopnjo varnosti oči ( rizično skupino 0) po standardu EN6247:2008. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur.Delovna doba L80B10. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: ESSE-CI Tip: HALL LED CEILING ESSENTIAL | 12 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 6. | S5 - Stropno svetilo, dim. 590 x 77 x 38 mm. Opremljeno z LED virom moči 9W/800lumnov, CRI80 ter Mac Adams 3,stopnja bleščanja UGR<22 z integriranim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. Svetilo iz eloksiranega aluminija barvano na črno barvo, zaščiteno IP44 pred delci prahu, morebitnimi poškodbami med montažo. Svetilka ima stopnjo varnosti oči ( rizično skupino 0) po standardu EN6247:2008. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Delovna doba L80B10. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: Relco Tip: LINEE DI LUCE | 18 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 7. | S6 - Stropno svetilo, dim. 1200 x 100 x 83 mm. Opremljeno z LED virom moči 36W/5077lumnov, CRI80 ter Mac Adams 3,stopnja bleščanja UGR<22 z integriranim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. Svetilo iz eloksiranega aluminija barvano na črno barvo, zaščiteno IP65 pred delci prahu, morebitnimi poškodbami med montažo. Svetilka ima stopnjo varnosti oči ( rizično skupino 0) po standardu EN6247:2008. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Delovna doba L80B10. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: Arcadia Tip: UNI LINEAR ECO 36W | 13 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 8. | S7 - Samostoječe svetilo, dim. 590 x 77 x 38 mm. Opremljeno z LED virom moči 96W/7680lumnov, CRI90 ter Mac Adams 3,stopnja bleščanja UGR<19 z integriranim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. Svetilo iz eloksiranega aluminija barvano na črno barvo, zaščiteno IP20 pred delci prahu, morebitnimi poškodbami med montažo. Svetilka ima stopnjo varnosti oči ( rizično skupino 0) po standardu EN6247:2008. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: esse-ci Tip: UPLIK FLOOR | 1 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 9. | S8 - Stensko svetilo, DIM: 920x27x37mm. Opremljeno z LED virom moči 9W/1660lumnov, CRI90+ ter Mac Adams 3, stopnja bleščanja UGR<19 z integriranim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. Svetilo iz eloksiranega aluminija barvano na črno barvo, zaščiteno IP65, IK06 pred delci prahu, morebitnimi poškodbami med montažo. Svetilka ima stopnjo varnosti oči ( rizično skupino 0) po standardu EN6247:2008. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Delovna doba L80B10. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: IGUZZINI Tip: LINEALUCE WALL GRAZING | 36 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 10. | S9 - Stropno svetilo, premera: 100mm X 100mm. Opremljeno z LED virom moči 14W/1167lumnov, CRI90+ ter Mac Adams 3,stopnja bleščanja UGR<22 z integriranim napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. Svetilo iz eloksiranega aluminija barvano na črno barvo, zaščiteno IP44 pred delci prahu, morebitnimi poškodbami med montažo. Svetilka ima stopnjo varnosti oči ( rizično skupino 0) po standardu EN6247:2008. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Delovna doba L80B10. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: ARCADIA Tip: OKI | 4 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 12. | Z1 - Stensko svetilo, DIM: 625x27x37mm. Opremljeno z LED virom moči 6W/1010lumnov, CRI90+ ter Mac Adams 3, stopnja bleščanja UGR<19 z DISLOCIRANIM DALI napajalnikom dim. 219x63x35,5 mm, nameščen v n/o dozi. Temperatura svetlobe 3000K. Svetilo iz eloksiranega aluminija barvano na črno barvo, zaščiteno IP65, IK06 pred delci prahu, morebitnimi poškodbami med montažo. Svetilka ima stopnjo varnosti oči ( rizično skupino 0) po standardu EN6247:2008. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Delovna doba L80B10. Svetilo spada v energijski razred: A+ Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: IGUZZINI Tip: LINEALUCE WALL GRAZING | 4 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 13. | Z2 - Vgradno svetilo, premer: 76x55mm. Opremljeno z LED virom moči 9W/1018umnov, CRI90+ ter Mac Adams 3, stopnja bleščanja UGR<19 z DISLOCIRANIM DALI napajalnikom, v n/o dozi, ki se izvede na notranji strani obodne fasade med stropniki, komplet.. Temperatura svetlobe 3000K. Svetilo iz eloksiranega aluminija barvano na črno barvo, zaščiteno IP65, IK06 pred delci prahu, morebitnimi poškodbami med montažo. Svetilka ima stopnjo varnosti oči ( rizično skupino 0) po standardu EN6247:2008. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur.Delovna doba L80B10. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: DL Tip: MINI REO II OK | 5 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 14. | Z3 - SVETILO LED LINIJA, (dimenzije po projektu). Opremljeno z LED virom moči 4,8W/300lumnov, CRI90+ ter Mac Adams 3, stopnja bleščanja UGR<22 z DISLOCIRANIM DALI napajalnikom, dim. 219x63x35,5 mm, nameščen v n/o dozi, ki se izvede na notranji strani obodne fasade med stropniki, komplet. Svetila se pritdijo na cinkotitno pločevino z lepilom primernim za zunanjo montažo, komplet. Temperatura svetlobe 3000K. Svetilo iz eloksiranega aluminija barvano na črno barvo, zaščiteno IP65 pred delci prahu, morebitnimi poškodbami med montažo. Svetilka ima stopnjo varnosti oči ( rizično skupino 0) po standardu EN6247:2008. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: FBM Tip: LED LINIJA | 15 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 15. | Z3A - SVETILO LED LINIJA, (dimenzije po projektu). Opremljeno z LED virom moči 4,8W/300lumnov, CRI90+ ter Mac Adams 3, stopnja bleščanja UGR<22 z DISLOCIRANIM DALI napajalnikomdim, 180x63x35,5 mm, nameščen v n/o dozi, ki ase izvede na notranji strani obodne fasade med stropniki, komplet. Svetila se pritdijo na cinkotitno pločevino z lepilom primernim za zunanjo montažo, komplet. Temperatura svetlobe 3000K. Svetilo iz eloksiranega aluminija barvano na črno barvo, zaščiteno IP65 pred delci prahu, morebitnimi poškodbami med montažo. Svetilka ima stopnjo varnosti oči ( rizično skupino 0) po standardu EN6247:2008. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: FBM Tip: LED LINIJA | 1 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 16. | L1 - SVETILO LED LINIJA, (dolžina 3,2 m). Opremljeno z LED virom moči 11,5W/1470lumnov, CRI90+ ter Mac Adams 3, stopnja bleščanja UGR<22 z DISLOCIRANIM napajalnikom, dim. 162,5x42,5x32 mm, nameščen v n/o dozi, komplet. Temperatura svetlobe 3000K. Svetilo iz eloksiranega aluminija barvano na črno barvo, zaščiteno IP65 pred delci prahu, morebitnimi poškodbami med montažo. Svetilka ima stopnjo varnosti oči ( rizično skupino 0) po standardu EN6247:2008. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: FBM Tip: LED LINIJA | 1 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 17. | L2 - SVETILO LED LINIJA, (dolžina 3,0 m). Opremljeno z LED virom moči 11,5W/1470lumnov, CRI90+ ter Mac Adams 3, stopnja bleščanja UGR<22 z DISLOCIRANIM napajalnikom, dim. 162,5x42,5x32 mm, nameščen v n/o dozi, komplet. Temperatura svetlobe 3000K. Svetilo iz eloksiranega aluminija barvano na črno barvo, zaščiteno IP65 pred delci prahu, morebitnimi poškodbami med montažo. Svetilka ima stopnjo varnosti oči ( rizično skupino 0) po standardu EN6247:2008. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: FBM Tip: LED LINIJA | 1 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 18. | L3 - SVETILO LED LINIJA, (dimenzije po projektu). Opremljeno z LED virom moči 11,5W/1470lumnov, CRI90+ ter Mac Adams 3, stopnja bleščanja UGR<22 z DISLOCIRANIM napajalnikom, dim. 162,5x42,5x32 mm, nameščen v n/o dozi, komplet. Temperatura svetlobe 3000K. Svetilo iz eloksiranega aluminija barvano na črno barvo, zaščiteno IP65 pred delci prahu, morebitnimi poškodbami med montažo. Svetilka ima stopnjo varnosti oči ( rizično skupino 0) po standardu EN6247:2008. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: FBM Tip: LED LINIJA | 1 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 19. | T1, T2, T3, T4, T5 - Tračnica nizke napetosti 48V, prerez tračnice dimenzij 21mm X 70mm X 44m. Opremljeno z lokalnim DALI napajalnikom (9 kos), dim. 219x63x35,5 mm, nameščen v n/o dozi, komplet. Iz eloksiranega aluminija prašno barvana na črno barvo, omogoča priključna svetila tako spodaj kot zgoraj za nad svetlobo! Tračnica opremljena z nad-svetlobo (15,5W/1420lm CRI90)/karakteristike veljajo za 2metrsko tračnico! Z priborom za visečo monažo, DAli napajalnikom, povezovalnimi in priključnimi elementi.zaščiteno IP65 pred delci prahu, morebitnimi poškodbami med montažo. Svetilka ima stopnjo varnosti oči ( rizično skupino 0) po standardu EN6247:2008. Tračnica ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Delovna doba L80B10. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Svetilo spada v energijski razred: A+ Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: Iguzzini Tip: LOW VOLTAGE UPLIGHT TRACK | 1 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 20. | R1 - Reflektorsko svetilo, premera 51mm x dolžina 92mm. Kot izhodne svetlobe WIDE FLOOD. Opremljeno z LED virom moči 15W/1460lumnov, CRI90+ ter Mac Adams 3, z integriranim DALI napajalnikom. Temperatura svetlobe 3000K. Svetilo iz eloksiranega aluminija barvano na črno barvo, zaščiteno IP20 pred delci prahu, morebitnimi poškodbami med montažo. Svetilka ima stopnjo varnosti oči ( rizično skupino 0) po standardu EN6247:2008. Svetilka ustreza standardom CEI EN 60598-1, UNI EN 12464-1. Z delovno dobo 50 000 ur. Z garancijsko dobo 5 (pet) let. Delovna doba L80B10. Svetilo spada v energijski razred: A+ Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: IGUZZINI Tip: PALCO LOW VOLTAGE | 45 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 21. | V1 - Stenska/stropna nadgradna varnostna svetilka - PIKTOGRAM (piktogram zajet v poziciji in ceni), v trajnem spoju, 1W LED, iz samougasne plastične mase, dim. 300mm x 150mm x 70mm, območje delovanja pri temperaturi +4° do +55°, z autotestom, opremljena z NiCd akumulatorjem in avtonomijo 1 ure. Zašcita je IP20. Svetilka je opremljena z priborom za montažo in setom oznak. Svetilo ima pet (5) letni garancijski rok. Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: HYBRYD Tip: PROFILIGHT SGN LED 0000-30x15-AT-1h-M-9003-FT-X-X-S | 44 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 22. | V1a - Stenska/stropna nadgradna varnostna svetilka - PIKTOGRAM (piktogram zajet v poziciji in ceni), v trajnem spoju, 1W LED, iz samougasne plastične mase, dim. 300mm x 150mm x 70mm, območje delovanja pri temperaturi +4° do +55°, z autotestom, opremljena z NiCd akumulatorjem in avtonomijo 1 ure. Zašcita je IP20. Svetilka je opremljena z priborom za montažo in setom oznak. Svetilo ima pet (5) letni garancijski rok. Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: HYBRYD Tip: PROFILIGHT SGN LED 0000-30x15-AT-1h-M-9003-FT-X-X-S | 13 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 23. | V2 ali V2S- Stropna/viseča varnostna svetilka, v pripravnem spoju, 3W LED, iz samougasne plastične mase, in Aluminija dim. fi 85mm x 43mm, izhodni svetlobni tok 355lm, območje delovanja pri temperaturi +4° do +55°, z autotestom, opremljena z NiCd akumulatorjem in avtonomijo 1 ure ter simetričnim sevanjem. Zašcita je IP20. Svetilka je opremljena z priborom za montažo. Svetilo ima pet (5) letni garancijski rok. Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: HYBRYD Tip: OWA SU LED 0000-AR-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND + pribor W170 (STENSKA MONTAŽA) | 7 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 24. | V3 - Stropna/viseča varnostna svetilka, v pripravnem spoju, 1W LED, iz samougasne plastične mase, in Aluminija dim. fi 85mm x 43mm, izhodni svetlobni tok 142lm, območje delovanja pri temperaturi +4° do +55°, z autotestom, opremljena z NiCd akumulatorjem in avtonomijo 1 ure ter simetričnim sevanjem. Zašcita je IP20. Svetilka je opremljena z priborom za montažo. Svetilo ima pet (5) letni garancijski rok. Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: HYBRYD Tip: OWA SU LED 0000-AP-1W-AT-1h-NM-TS-CW-9005-RND | 10 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 25. | V4 - Stropna/viseča varnostna svetilka, v pripravnem spoju, 3W LED, iz samougasne plastične mase, in Aluminija dim. fi 85mm x 43mm, izhodni svetlobni tok 355lm, območje delovanja pri temperaturi +4° do +55°, z autotestom, opremljena z NiCd akumulatorjem in avtonomijo 1 ure ter simetričnim sevanjem. Zašcita je IP20. Svetilka je opremljena z priborom za montažo. Svetilo ima pet (5) letni garancijski rok. Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: HYBRYD Tip: OWA SU LED 0000-RP-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9005-RND | 4 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 26. | V5 - Stropna/viseča varnostna svetilka, v pripravnem spoju, 3W LED, iz samougasne plastične mase, in Aluminija dim. fi 85mm x 43mm, izhodni svetlobni tok 355lm, območje delovanja pri temperaturi +4° do +55°, z autotestom, opremljena z NiCd akumulatorjem in avtonomijo 1 ure ter simetričnim sevanjem. Zašcita je IP20. Svetilka je opremljena z priborom za montažo. Svetilo ima pet (5) letni garancijski rok. Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: HYBRYD Tip: OWA SU LED 0000-AR-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9005-RND | 14 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 27. | V6 - Stropna/viseča varnostna svetilka, v pripravnem spoju, 3W LED, iz samougasne plastične mase, in Aluminija dim. fi 85mm x 43mm, izhodni svetlobni tok 355lm, območje delovanja pri temperaturi +4° do +55°, z autotestom, opremljena z NiCd akumulatorjem in avtonomijo 1 ure ter simetričnim sevanjem. Zašcita je IP20. Svetilka je opremljena z priborom za montažo. Svetilo ima pet (5) letni garancijski rok. Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: HYBRYD Tip: OWA SU LED 0000-AP-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9005-RND | 52 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 28. | V7 - Stenska/stropna nadgradna varnostna svetilka - PIKTOGRAM, v trajnem spoju, 1W LED, iz samougasne plastične mase, dim. 300mm x 150mm x 70mm, območje delovanja pri temperaturi +4° do +55°, z autotestom, opremljena z NiCd akumulatorjem in avtonomijo 1 ure. Zašcita je IP20. Svetilka je opremljena z priborom za montažo in setom oznak. Svetilo ima pet (5) letni garancijski rok. Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: HYBRYD Tip: PRIMOS CLA LED 0140-CL-1W-AT-1h-SM-TE-CW-9016 | 4 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 29. | V8 - Stropna/viseča varnostna svetilka, v pripravnem spoju, 1W LED, iz samougasne plastične mase, in Aluminija dim. fi 85mm x 43mm, izhodni svetlobni tok 142lm, območje delovanja pri temperaturi +4° do +55°, z autotestom, opremljena z NiCd akumulatorjem in avtonomijo 1 ure ter simetričnim sevanjem. Zašcita je IP20. Svetilka je opremljena z priborom za montažo. Svetilo ima pet (5) letni garancijski rok. Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: HYBRYD Tip: OWA SU LED 0000-AP-1W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND | 20 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 30. | V9 - Stropna/viseča varnostna svetilka, v pripravnem spoju, 3W LED, iz samougasne plastične mase, in Aluminija dim. fi 85mm x 43mm, izhodni svetlobni tok 355lm, območje delovanja pri temperaturi +4° do +55°, z autotestom, opremljena z NiCd akumulatorjem in avtonomijo 1 ure ter simetričnim sevanjem. Zašcita je IP20. Svetilka je opremljena z priborom za montažo. Svetilo ima pet (5) letni garancijski rok. Kot npr. ali enakovredni Proizvajalec: HYBRYD Tip: OWA SU LED 0000-RP-3W-AT-1h-NM-TS-CW-9016-RND | 3 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 31. | Aplikacija za funkcionalnost LITECOM Infinity. Licenca za aktiviranje delovanja LITECOM Infinity in povezovanje krmilnika CCD LITECOM s sistemom LITECOM Infinity. Kot na primer Zumtobel 22169787 LITECOM INF base license, ali enakovredno. | 3 | kos |  | 0
3.0 | 1. | 32. | Zagon sistema na objektu, ki zajema: naslavitev vseh komponent, ki so vključene v obseg dobave, v skladu s specifikacijo in z načrtom objekta. Teoretična in praktična navodila za vzdrževalno in obratovalno osebje za obratovanje sistema na lokaciiji objekta. Izobraževanje na zahtevo. Pogoj za zagon so načrt naslavljanja (adress plan), projektna specifikacija in brezhibna namestitev in priklop vsek komponent po specifikaciji, kar potrjuje podpisan kontrolni seznam namestitve. Kot na primer Zumtobel 80005330 COMMISSIONING SERVICE, ali enakovredno. | 1 | kpl |  | 0
|  |  | RAZSVETLJAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 2. |  | INSTALACIJSKI MATERIAL
3.0 | 2. | 1. | Stikalo navadno, 230V, 10A, belo, v p/o dozi, komplet. | kos | 14 |  | 0
3.0 | 2. | 2. | Stikalo menjalno 230V, 10A, belo, v p/o dozi, komplet. | kos | 42 |  | 0
3.0 | 2. | 3. | Stikalo serisko 230V, 10A, belo, v p/o dozi, komplet. | kos | 10 |  | 0
3.0 | 2. | 4. | Tipkalo s štirimi tipkami, 10A, belo, v p/o dozi, komplet. | kos | 28 |  | 0
3.0 | 2. | 5. | DALI stikalo 4-vhodi, za priklop 4 tipkal, montiran v p/o dozo pod tipkali, vezana v DALI linijo, kot n.pr. ED-SxED, Zumtobel. | kos | 28 |  | 0
3.0 | 2. | 6. | DALI kontrolna enota montirana v p/o dozo, samostojna, kot n.pr. DALI PCU Osram. | kos | 17 |  | 0
3.0 | 2. | 7. | Upravljalna enota z barvnim 7'' TFT WVGA LCD zaslonom občutljivim na dotik 800x480 pixslov, montirana v p/o dozo 198 x 134 x 74mm, kot naprimer Zumtobel Litecom Touchpanel TCI, ali enakovredni. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 2. | 8. | Tipkalo 230V, 10A, za SOS izklop, v n/o dozi, aktiviranje z lomom stekla, komplet. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 2. | 9. | Tipkalo s tlivko 230V, 10A, v p/o dozi, za vklop ventilatorja, komplet. | kos | 3 |  | 0
3.0 | 2. | 10. | IR senzor za vklop/izklop svetilke, moči do 100W, montiran na strop, komplet | kos | 37 |  | 0
3.0 | 2. | 11. | IR senzor za vklop/izklop posamezne svetilke, moči 100W, montiran na steno, komplet | kos | 5 |  | 0
3.0 | 2. | 12. | IR senzor za vklop/izklop ventilatorja sanitarij, moči do 200W, montiran na strop, komplet | kos | 6 |  | 0
3.0 | 2. | 13. | Vtičnica 250V, 16A, bela, montirana v podometno dozo v steni oz. v sklopu opreme, komplet. | kos | 71 |  | 0
3.0 | 2. | 14. | Dvojna vtičnica 250V, 16A, bela, montirana v podometno dozo v steni, parapetni kanal oz. v sklopu opreme, komplet. | kos | 168 |  | 0
3.0 | 2. | 15. | Dvojna vtičnica 250V, 16A, zelena, montirana v podometno dozo in parapetni kanal, komplet. | kos | 29 |  | 0
3.0 | 2. | 16. | Vtičnica s pokrovom 250V, 16A, IP44. montirana p/o, komplet. | kos | 24 |  | 0
3.0 | 2. | 17. | Vtičnica s pokrovom 250V, 16A, IP44. montirana n/o, komplet. | kos | 39 |  | 0
3.0 | 2. | 18. | Vtičnica 250V, 16A, IP44. montirana n/o, komplet. | kos | 25 |  | 0
3.0 | 2. | 19.a | Kombinacija 2x vtičnica 230V,1 16A in 2x USB-C vtičnica, montirano p/o, komplet. | kos | 10 |  | 0
3.0 | 2. | 19.b | Kombinacija 4x vtičnica 230V,1 16A in 2x USB-C vtičnica, montirano p/o, komplet. | kos | 6 |  | 0
3.0 | 2. | 20. | Doza PS49 za izenačitev potencialov, komplet. | kos | 9 |  | 0
3.0 | 2. | 21. | Direktna priključnica 400/230V, 16A, p/o, za priklop štedilnika | kos | 2 |  | 0
3.0 | 2. | 22. | Nadometna doza 400/230V, 20A, n/o, IP44, za priklop tehnološke opreme v kuhinji, komplet. | kos | 21 |  | 0
3.0 | 2. | 23. | Dvodelni kovinski parapetni kanal, 172x72 mm, z izolacijsko pregrado, ozemljitvenimi sponkami, pokrovom, komplet z zaključnimi elementi in priborom za pritrditev. | m | 46 |  | 0
3.0 | 2. | 24. | PVC trasni kanal 30/20 mm, brez halogenov, pritrjen na leseni strop, komplet. | m | 970 |  | 0
3.0 | 2. | 25. | Instalacijske cevi, različnih dimenzij, položene v tlaku, in v predelnih stenah, komplet. | m | 24000 |  | 0
3.0 | 2. | 26. | Kabelska polica PK100, pritrjena s stenskimi konzolami, s pokrovom, komplet. | m | 70 |  | 0
3.0 | 2. | 27. | Kabelska polica PK200, pritrjena s stenskimi konzolami, s pokrovom, komplet. | m | 145 |  | 0
3.0 | 2. | 28. | Kabelska polica PK300, pritrjena na steno, s pokrovom, komplet. | m | 44 |  | 0
3.0 | 2. | 29. | Zatesnitev prehodov elekro inštalacij preboja cca. 300x100 mm s požarno peno Hilti CFS-F FX ali enakovredni. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Predpisan EI: 60 Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. Maksimalna dovoljena zasedenost prehoda je 60% kvadrature.. | kos | 15 |  | 0
3.0 | 2. | 30. | Zatesnitev prehodov elekro inštalacij preboja do fi 50 mm s intumescentno požarno tesnilno maso Hilti CFS-IS., ali enakovredni. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu. Predpisan EI: 60 Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih. | kos | 10 |  | 0
3.0 | 2. | 31. | UPS enota 15 kVA (12 kW), 400VAC, v samostojnem prosto stoječem ohišju, avtonomija delovanja 10 min., komplet. | kom | 1 |  | 0
3.0 | 2. | 32. | Stenski, kompaktnih sušilec za roke s senzorjem (optični senzor), avtomatski izklop. Iz kvalitetnih materialov, ki preprečujejo razvoj gliv, bakterij in plesni, komplet z montažo | kom | 17 |  | 0
3.0 | 2. | 33. | Talna doza s pokrovom, primerna za mokro čiščenje z vgrajenimi elementi; 4 x vtičnica 230V. Vtičnice so zajete v samostojnih postavkah. | kom | 1 |  | 0
3.0 | 2. | 34. | Talna prehodna doza 500x500x250 mm, (prehod 8 cevi fi 50 mm), s pokrovom (glej detajl D21 v gradbenih konstrukcijah), komplet. | kom | 1 |  | 0
3.0 | 2. | 35. | Večstopenjska kompenzacijska naprava 65 kVAr, komplet. | kom | 1 |  | 0
|  |  | INSTALACIJSKI MATERIAL SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 3. |  | KABLI IN IZVODI
3.0 | 3. | 1. | Dovod s priklopom za R1 iz R0 s kablom N2XH-J 5x10 mm2, Cu, Cca s1d2a1, položen delno v i. cevi, delno na kabelsko polico, komplet. | m | 27 |  | 0
3.0 | 3. | 2. | Dovod s priklopom za R2 iz R0 s kablom N2XH-J 5x10 mm2, Cu, Cca s1d2a1, položen delno v i. cevi, delno na kabelsko polico, komplet. | m | 20 |  | 0
3.0 | 3. | 3. | Dovod s priklopom za R3 iz R0 s kablom N2XH-J 5x35 mm2, Cu, Cca s1d2a1, položen delno v i. cevi, delno na kabelsko polico, komplet. | m | 15 |  | 0
3.0 | 3. | 4. | Dovod s priklopom za R4 iz R0 s kablom N2XH-J 5x10 mm2, Cu, Cca s1d2a1, položen delno v i. cevi, delno na kabelsko polico, komplet. | m | 15 |  | 0
3.0 | 3. | 5. | Dovod s priklopom za R5 iz R0 s kablom N2XH-J 5x10 mm2, Cu, Cca s1d2a1, položen delno v i. cevi, delno na kabelsko polico, komplet. | m | 31 |  | 0
3.0 | 3. | 6. | Dovod s priklopom za R6 iz R0 s kablom N2XH-J 5x16 mm2, Cu, Cca s1d2a1, položen delno v i. cevi, delno na kabelsko polico, komplet. | m | 35 |  | 0
3.0 | 3. | 7. | Dovod s priklopom za R7 iz R0 s kablom N2XH-J 5x10 mm2, Cu, Cca s1d2a1, položen delno v i. cevi, delno na kabelsko polico, komplet. | m | 31 |  | 0
3.0 | 3. | 8. | Dovod s priklopom za R8 iz R0 s kablom N2XH-J 5x10 mm2, Cu, Cca s1d2a1, položen delno v i. cevi, delno na kabelsko polico, komplet. | m | 40 |  | 0
3.0 | 3. | 9. | Dovod s priklopom za R9 iz R0 s kablom N2XH-J 5x10 mm2, Cu, Cca s1d2a1, položen delno v i. cevi, delno na kabelsko polico, komplet. | m | 33 |  | 0
3.0 | 3. | 10. | Dovod s priklopom za R10 iz R0 s kablom N2XH-J 5x10 mm2, Cu, Cca s1d2a1, položen delno v i. cevi, delno na kabelsko polico, komplet. | m | 45 |  | 0
3.0 | 3. | 11. | Dovod s priklopom za R-KTP1 iz R0 s kablom N2XH-J 3x2,5 mm2, Cu, Cca s1d2a1, položen delno v i. cevi, delno na kabelsko polico, komplet. | m | 20 |  | 0
3.0 | 3. | 12. | Dovod s priklopom za RDDC iz R0 s kablom N2XH-J 5x2,5 mm2, Cu, Cca s1d2a1, položen delno v i. cevi, delno na kabelsko polico, komplet. | m | 20 |  | 0
3.0 | 3. | 13. | Dovod s priklopom za R12 iz RA0 s kablom (N)HXH-J 5x4 mm2, Cu, E90, Cca s1d2a1, položen na požarnih OG priponah, komplet. | m | 5 |  | 0
3.0 | 3. | 14. | Dovod s priklopom za R61 iz R6 s kablom N2XH-J 5x6 mm2, Cu, Cca s1d2a1, položen delno v i. cevi, delno na kabelsko polico, komplet. | m | 20 |  | 0
3.0 | 3. | 15. | Dovod s priklopom za UPS enoto iz R0 s kablom N2XH-J 5x10 mm2, Cu, Cca s1d2a1, položen delno v i. cevi, delno na kabelsko polico, komplet. | m | 40 |  | 0
3.0 | 3. | 16. | Dovod s priklopom za RU1 iz UPS enote s kablom N2XH-J 5x6 mm2, Cu, Cca s1d2a1, položen delno v i. cevi, delno na kabelsko polico, komplet. | m | 5 |  | 0
3.0 | 3. | 17. | Dovod s priklopom za RU5 iz RU1 s kablom N2XH-J 5x6 mm2, Cu, Cca s1d2a1, položen delno v i. cevi, delno na kabelsko polico, komplet. | m | 32 |  | 0
3.0 | 3. | 18. | Dovod s priklopom za R-ODT1 iz R9 s kablom (N)HXH-J 3x1,5 mm2, Cu, Cca, položen s pomočjo požarnih objemk na steno, komplet. | m | 13 |  | 0
3.0 | 3. | 19. | Dovod s priklopom za R-ODT1 iz R4 s kablom (N)HXH-J 3x1,5 mm2, Cu, Cca, položen s pomočjo požarnih objemk na steno, komplet. | m | 16 |  | 0
3.0 | 3. | 20. | Izvod s priklopom za razsvetljavo s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, Cca. položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, delno v trasnih kanalih, komplet. Dolžina izvoda L = 8 m. | kos | 758 |  | 0
3.0 | 3. | 21. | Izvod s priklopom za razsvetljavo s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca. položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, delno v trasnih kanalih, komplet. Dolžina izvoda L = 8 m. | kos | 26 |  | 0
3.0 | 3. | 22. | Izvod s priklopom za svetila z regulacijo DALI oz. DIM s kablom NHXMH-O 2x1,5 mm2, Cu, Cca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, delno v trasnih kanalih, komplet. Dolžina izvoda L = 8 m. | kos | 488 |  | 0
3.0 | 3. | 23. | Izvod s priklopom za tokovne tračnice s kablom NHXMH-J 5x1,5 mm2, Cu, Cca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 8 |  | 0
3.0 | 3. | 24. | Izvod s priklopom za zasilno razsvetljavo s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, Cca, položen na kabelsko polico, delno v i. ceveh, delno v trasnih kanalih, komplet. Dolžina izvoda L = 12 m. | kos | 149 |  | 0
3.0 | 3. | 25. | Izvod s priklopom za zasilno razsvetljavo s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico, delno v i. ceveh, delno v trasnih kanalih, komplet. Dolžina izvoda L = 12 m. | kos | 22 |  | 0
3.0 | 3. | 26. | Izvod s priklopom za stikala, IR senzorje, tipke s tlivko, DALI kontrolno enoto s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, Cca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, delno v trasnem kanalu, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 142 |  | 0
3.0 | 3. | 27. | Izvod s priklopom za IR senzorje, s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 10 |  | 0
3.0 | 3. | 28. | Izvod s priklopom za vtičnico s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, Cca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 362 |  | 0
3.0 | 3. | 29. | Izvod s priklopom za vtičnico s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, B2ca, položen na kabelsko polico in delno v i. ceveh, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 10 |  | 0
3.0 | 3. | 30. | Izvod s priklopom za dvigalo s kablom (N)HXH-J E60 5x4 mm2, Cu, B2ca, položen s požarnimi objemkami na steno, komplet. Dolžina izvoda L = 23 m. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 3. | 31. | Izvod s priklopom za dvižno ploščad s kablom NHXMH-J 5x2,5 mm2, Cu, Cca, položen na kabelsko polico in delno v i. cev, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 3. | 32. | Izvod s priklopom za napravo dviga tlaka s kablom (N)HXH-J E60 5x2,5 mm2, Cu, Cca, položen s požarnimi objemkami na steno, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 3. | 33. | Izvod s priklopom za klimat KN1 s kablom NHXMH-J 3x4 mm2, Cu, Cca, položen na kabelsko polico in delno v i.cevi. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 3. | 34. | Izvod s priklopom za klimat KN2 s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, Cca, položen na kabelsko polico in delno v i.cevi. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 3. | 35. | Izvod s priklopom za klimat KN3 s kablom NHXMH-J 5x2,5 mm2, Cu, Cca, položen na kabelsko polico in delno v i.cevi. Dolžina izvoda L = 18 m. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 3. | 36. | Izvod s priklopom za klimat KN4 s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, Cca, položen na kabelsko polico in delno v i.cevi. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 3. | 37. | Izvod s priklopom za klimat KN5 s kablom NHXMH-J 3x4 mm2, Cu, Cca, položen na kabelsko polico in delno v i.cevi. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 3. | 38. | Izvod s priklopom za zunanjo split enoto s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, Cca, položen na kabelsko polico in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 25 m. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 3. | 39. | Izvod s priklopom za stikalo ventilacijskega konvektorja s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, Cca, položen na kabelsko polico in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 18 m. | kos | 7 |  | 0
3.0 | 3. | 40. | Izvod s priklopom za ventilacijski konvektor s kablom NHXMH-J 7x1,5 mm2, Cu, Cca, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 12 m. | kos | 7 |  | 0
3.0 | 3. | 41. | Izvod s priklopom za ventilacijski konvektor (prostorski regullator vgrajen v notranjosti konvektorja) s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, Cca, položen na kabelsko polico in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 18 m. | kos | 65 |  | 0
3.0 | 3. | 42. | Izvod s priklopom za prostorsko tipalo s kablom NHXMH-0 2x1,5 mm2, Cu, Cca, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 47 |  | 0
3.0 | 3. | 43. | Izvod s priklopom za črpalko klimata s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, Cca, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 5 |  | 0
3.0 | 3. | 44. | Izvod s priklopom za mešalni ventil klimata s kablom LiHCH 2x2x0,75 mm2, Cu, Cca, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 10 |  | 0
3.0 | 3. | 45. | Izvod s priklopom za blokado klimata (adresni vmesnik AJP) s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, Cca, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 5 |  | 0
3.0 | 3. | 46. | Izvod s priklopom za črpalko v TP s kablom NHXMH-J 5x1,5 mm2, Cu, Cca, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 8 m. | kos | 4 |  | 0
3.0 | 3. | 47. | Izvod s priklopom za mešalni ventil v TP s kablom NHXMH-J 4x1,5 mm2, Cu, Cca, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 8 m. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 3. | 48. | Izvod s priklopom za merilnik pretoka v TP s kablom LiHCH 2x2x0,75 mm2, Cu, Cca, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 8 m. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 3. | 49. | Izvod s priklopom za tipala v TP s kablom LiHCH 2x2x0,75 mm2, Cu, Cca, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 8 m. | kos | 7 |  | 0
3.0 | 3. | 50. | Izvod s priklopom za ogrevalno luč s kablom NHXMH- 3x1,5 mm2, Cu, Cca, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 2 |  | 0
3.0 | 3. | 51. | Izvod s priklopom za hladilni pult s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, Cca, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 18 m. | kos | 7 |  | 0
3.0 | 3. | 52. | Izvod s priklopom za štedilnik s kablom NHXMH-J 5x2,5 mm2, Cu, Cca, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 18 m. | kos | 8 |  | 0
3.0 | 3. | 53. | Izvod s priklopom za žar s kablom NHXMH-J 5x2,5 mm2, Cu, Cca, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 3. | 54. | Izvod s priklopom za fritezo s kablom NHXMH-J 5x2,5 mm2, Cu, Cca, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 3. | 55. | Izvod s priklopom za parno-konvekcijsko peč s kablom NHXMH-J 5x4 mm2, Cu, Cca, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 3. | 56. | Izvod s priklopom za kavomat s kablom NHXMH-J 5x2,5 mm2, Cu, Cca, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 18 m. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 3. | 57. | Izvod s priklopom za tehnološki priklop s kablom NHXMH-J 5x4 mm2, Cu, Cca, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 3. | 58. | Izvod s priklopom za pomivalni stroj s kablom NHXMH-J 5x4 mm2, Cu, Cca, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 3. | 59. | Izvod s priklopom za el. štedilnik s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, Cca, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 3. | 60. | Izvod s priklopom za el. pečico s kablom NHXMH-J 5x2,5 mm2, Cu, Cca, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 3. | 61. | Izvod s priklopom za napo s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, Cca, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 20 m. | kos | 2 |  | 0
3.0 | 3. | 62. | Izvod s priklopom za sušilec rok s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, Cca, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 18 m. | kos | 17 |  | 0
3.0 | 3. | 63. | Izvod s priklopom za elektro magnetni držalnik s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, B2ca, položen na PK in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 7 |  | 0
3.0 | 3. | 64. | Izvod s priklopom za ventilator s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, Cca, položen na PK in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 17 |  | 0
3.0 | 3. | 65. | Izvod s priklopom za ojačevalec s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, Cca, položen na PK in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 5 m. | kos | 2 |  | 0
3.0 | 3. | 66. | Izvod s priklopom za ojačevalec s kablom NHXMH-J 3x4 mm2, Cu, Cca, položen na PK in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 5 m. | kos | 3 |  | 0
3.0 | 3. | 67. | Izvod s priklopom za centralo AJP s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, Cca, položen na PK in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 5 m. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 3. | 68. | Izvod s priklopom za TK omaro s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, Cca, položen na PK in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 2 |  | 0
3.0 | 3. | 69. | Izvod s priklopom za SOS signalizacijo s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, Cca, položen na PK in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 25 m. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 3. | 70. | Izvod s priklopom za kontrolo pristopa s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, Cca, položen na PK in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 2 |  | 0
3.0 | 3. | 71. | Izvod s priklopom za protivlomno varovanje s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, Cca, položen na PK in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 3. | 72. | Izvod s priklopom za video nadzor s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, Cca, položen na PK in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 3. | 73. | Izvod s priklopom za video projektor s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, Cca, položen na PK in delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 2 |  | 0
3.0 | 3. | 74. | Kabel za kompaktno toplotno postajo FROR 2x0,75 mm2, Cu, Cca, položen na kabelsko polico in delno v i.cev, dobava in montaža. | m | 32 |  | 0
3.0 | 3. | 75. | Kabel za kompaktno toplotno postajo FROR 3x0,75 mm2, Cu, Cca, položen na kabelsko polico in delno v i.cev, dobava in montaža. | m | 12 |  | 0
3.0 | 3. | 76. | Kabel za kompaktno toplotno postajo FROR 5x0,75 mm2, Cu, Cca, položen na kabelsko polico in delno v i.cev, dobava in montaža. | m | 13 |  | 0
3.0 | 3. | 77. | Kabel za kompaktno toplotno postajo FROR 3x1,5 mm2, Cu, Cca, položen na kabelsko polico in delno v i.cev, dobava in montaža. | m | 25 |  | 0
3.0 | 3. | 78. | Izvedba priklopov elementov v kompaktni toplotni postaji, komplet. | kos | 15 |  | 0
3.0 | 3. | 79. | Žica 4 mm2, Cu, z odzivom na ogenj Cca, v i.cevi. | m | 1500 |  | 0
3.0 | 3. | 80. | Žica 6 mm2, Cu, z odzivom na ogenj Cca, v i.cevi. | m | 1100 |  | 0
3.0 | 3. | 81. | Žica 16 mm2, Cu, z odzivom na ogenj Cca, v i.cevi. | m | 800 |  | 0
Kabelske povezave za video projektor
3.0 | 3. | 82. | NHXMH-0 2x1,5 mm2, Cu, Cca | m | 32 |  | 0
3.0 | 3. | 83. | NHXMH-J 4x1,5 mm2, Cu, Cca | m | 12 |  | 0
3.0 | 3. | 84. | NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, Cca | m | 12 |  | 0
3.0 | 3. | 85. | UTP CAT6, Cca | m | 30 |  | 0
|  |  | KABLI IN IZVODI SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 4. |  | RAZDELILCI
Opombe:
Izdelati je potrebno delavniške risbe izgledov razdellnikov, ki jih mora potrditi projektant in nadzornik
Vsi razdelilci morajo imeti desno oz. levo odpirajoče vrata s ključavnico z dvojno brado in ojačanim profilom, streho, plošče za uvod kablov, hrptno steno in montažne ploščo, spojko za ozemljitev, ključ, ter podstavek razdelilca, mehanske zaščite IP55.
Ključavnica: 4 točkovni palični zapiralni sistem s pregibno kljuko za enojna in 3-točkovni palični zapiralni sistem za dvokrilna vrata
Razdelilniki morajo imeti naravno prezračevanje.
3.0 | 4. | 1 | Razdelilec R0 iz dvakrat dekapirane pločevine, prosto stoječ 1400x2000x300 mm, IP55, s podstavkom 10 cm, z dvojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
kos.
1 - odklopnik 250/200A
1 - napetostni sprožnik 230VAC
1 - HVL250/160A, 3p
1 - TT200/5A
17 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
1 - avt. odklopnik tip D/xA, 1p
2- avt. odklopnik tip B/xA, 1p
1 - fluo LED svetilka 8W, IP44
2 - OG vtičnica 230V, 16A
1 - končno stikalo za vklop razsvetljave 230V, 10A
3 - prenapetostna zaščita PZH II V/275/50
Cu zbiralke
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
3.0 | 4. | 2 | Razdelilec R1 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 800x800x250 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
kos.
1 - glavno stikalo 25A, 4p, montirano v razdelilec
2 - RCCB, 25/0,03A, tip A
2 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
12 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
11 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
2 - konverter DALI v PWM signal, DAP-04, Mean Well
2 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve, montirano v razdelilec
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
3.0 | 4. | 3 | Razdelilec R2 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 800x1200x250 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
kos.
1 - glavno stikalo 40A, 4p, montirano v razdelilec
2 - RCCB, 25/0,03A, tip A
2 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
17 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
17 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
4 - konverter DALI v PWM signal, DAP-04, Mean Well
2 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve, montirano v razdelilec
1 - svetlobni rele s senzorjem
1 - pomožmi rele KN6-22, 230VAC
1 - kontaktor KN12-10, 230VAC
1 - Litecom CCD DALI-2, 3CH, Zumtobel
1 - napajalnik LM-BUS linije, LM-BV, Zumtobel
1 - 4x vhodni modul, LM-4VAS, Zumtobel
1 - napajalnik za display SUP 24VDC/1,3A, Zumtobel
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
3.0 | 4. | 4 | Razdelilec R3 iz dvakrat dekapirane pločevine, podometen 1000x1400x250 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
kos.
1 - glavno stikalo 100A, 4p, montirano v razdelilec
2 - RCCB, 40/0,03A, tip A
1 - RCCB, 63/0,03A, tip A
4 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
35 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
19 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
3.0 | 4. | 5 | Razdelilec R4 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 800x800x2500 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
kos.
1 - glavno stikalo 40A, 4p, montirano v razdelilec
2 - RCCB, 25/0,03A, tip A
2 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
14 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
22 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
2 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve, montirano v razdelilec
1 - stikalo 1-0-2, 10A, montirano v razdelilec
1 - kontaktor KN12-10, 230VAC
1 - pomožni rele KN6-40, 230VAC
1 - signalna svetilka, 230V, rdeča
1 - signalna svetilka, 230V, zelena
1 - 4x izhodni rele, LM-4RUKS, Zumtobel
1 - regulator za električno gretje Devireg 850
1 - napajalnik za Devireg DP-PSU 24V, 24W
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
3.0 | 4. | 6 | Razdelilec R5+RU5 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 800x1200x250 mm, IP55, z dvema poljema (MREŽA+UPS), z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
MREŽA
kos.
1 - glavno stikalo 40A, 4p, montirano v razdelilec
2 - RCCB, 25/0,03A, tip A
2 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
11 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
22 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
5 - konverter DALI v PWM signal, DAP-04, Mean Well
2 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve, montirano v razdelilec
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
UPS
kos.
1 - glavno stikalo 25A, 4p, montirano v razdelilec
1 - RCCB, 25/0,03A, tip A
12 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
3.0 | 4. | 7 | Razdelilec R6 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 800x800x250 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
kos.
1 - glavno stikalo 50A, 4p, montirano v razdelilec
2 - RCCB, 25/0,03A, tip A
3 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
12 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
11 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
6 - konverter DALI v PWM signal, DAP-04, Mean Well
2 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve, montirano v razdelilec
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
3.0 | 4. | 8 | Razdelilec R7 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 800x800x250 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
kos.
1 - glavno stikalo 25A, 4p, montirano v razdelilec
2 - RCCB, 25/0,03A, tip A
2 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
12 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
13 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
5 - konverter DALI v PWM signal, DAP-04, Mean Well
2 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve, montirano v razdelilec
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
3.0 | 4. | 9 | Razdelilec R8 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 800x800x250 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
kos.
1 - glavno stikalo 25A, 4p, montirano v razdelilec
2 - RCCB, 25/0,03A, tip A
2 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
12 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
12 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
3 - konverter DALI v PWM signal, DAP-04, Mean Well
2 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve, montirano v razdelilec
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
3.0 | 4. | 10 | Razdelilec R9 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 600x800x250 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
kos.
1 - glavno stikalo 25A, 4p, montirano v razdelilec
2 - RCCB, 25/0,03A, tip A
2 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
7 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
11 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
2 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
1 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve, montirano v razdelilec
1 - stikalo 1-0-2, 10A, montirano v razdelilec
1 - konmtaktor K16-10, 230VAC
1 - signalna svetilka 230V, zelena
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
3.0 | 4. | 11 | Razdelilec R10 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 600x800x250 mm, IP55, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
kos.
1 - glavno stikalo 25A, 4p, montirano v razdelilec
2 - RCCB, 25/0,03A, tip A
2 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
8 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
10 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
2 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
1 - stikalo 1-0, 10A, rdeče barve, montirano v razdelilec
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
3.0 | 4. | 12 | Razdelilec R-KTP1 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 400x500x210 mm, IP44, montiran nja KTP z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
kos.
1 - glavno stikalo 25A, 2p, montirano v razdelilec
6 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
1 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
3 - stikalo 1-0-2, 10A, montiran na pokrov razdelilca
3 - instalacijski kontaktor za priklop črpalk
1 - dobava in montaža digitalnega elektronskega regulatotja ECL 310 + A376, Danfoss
1 - zunanje teperaturno tipalo, vezano na regulator
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
3.0 | 4. | 13 | Razdelilec R12 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 600x600x250 mm, IP44, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno rdečo barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
kos.
1 - glavno stikalo 20A, 4p, montirano v razdelilec
1 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
1 - avt. odklopnik tip C/xA, 3p
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
3.0 | 4. | 14 | Razdelilec R61 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 400x600x150 mm, IP44, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
kos.
1 - glavno stikalo 25A, 4p, montirano v razdelilec
1 - RCCB, 25/0,03A, tip A
6 - avt. odklopnik tip B/xA, 1p
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
3.0 | 4. | 15 | Razdelilec RU1 iz dvakrat dekapirane pločevine, nadometen 400x600x250 mm, IP44, z enojnimi vrati, prebarvan s temeljno in finalno barvo, opremljen z napisi in ključavnico, ter z vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
kos.
1 - močnostno stikalo 25A/4p
1 - izbirno (1-0-2) močnostno stikalo 25A/4p
1 - RCCB, 25/0,03A, tip A
2 - avt. odklopnik tip D/xA, 3p
14 - avt. odklopnik tip C/xA, 1p
3+1 - prenapetostna zaščita PZH II V3 + 1/275/50
VS, N ,PE sponke
droben nespecificiran material
|  |  | RAZDELILCI SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 5. |  | DDC IN PROSTORSKA REGULACIJA, CNS
| * |  | Digitalna regulacija energetske centrale
3.0 | 5. | 1 | Elektro omara DDC regulacije | kpl | 1 |  | 0
Elektro omara DDC regulacija ima vgrajene vhodno izhodne elemente, ki so krmiljeni s centralno krmilno enoto klimatske naprave Menerga in komplet z močnostnim delom, za napajanje in varovanje obtočnih črpalk, elektro grelnika in ventilov v toplotni postaji. Specifikacija elementov povezanih na elektro omaro DDC regulacije: Črpalke Ventili Senzorika: - potopna temperaturna tipala - tipalo tlaka v sistemu - zunanje temperaturno tipalo Komunikacija: - bus linija do krmilnika klimatske naprave, krmilnikov prostorske regulacije in merilnikov porabe energije
Z vso dokumentacijo - elektro načrti
Dimenzije: 600x800x250
Kot npr. ali enakovredni : Proizvod: Andivi Tip: R-DDC ali enakovredno
3.0 | 5. | 2 | Komunikacijski vmesnik Mbus | kpl | 1 |  | 0
Mbus na MODbus komunikacijski vmesnik, za prenos podatkov do 3 merilnikov porabe energije na MODbus komunikacijski protokol. 1x com port za RS485 Mbus komunikacijski priključek Ethernet priključek 10/100Mbit/s za komunikacijo preko MODBUS TCP/IP, vgrajen web-server s prikazom dejanskih in želenih vrednosti, statusov, zgodovinskih podatkov. Napajanje: 24V AC/DC 22W/35VA
Kot npr. ali enakovredni: Proizvod: HWg Tip: HWg-PWR 3 ali enakovredno
3.0 | 5. | 3 | Centralno procesna enota | kpl | 1 |  | 0
Centralno procesna in prosto programabilna enota: Procesor: 700 MHz 1GB RAM delovnega spomina SD-Flash kartica do 8GB Flash spomin, ki ne potrebuje baterije Ura realnega časa za preklop leto – zima 4x com port za RS485 MODbus RTU komunikacijske priključke 1x com port za RS485 KNX komunikacijski priključek "2x com port za ""one-wire"" bus sistem tipal (10x tipalo na vsakem kanalu)" 1x com port za i2C komunikacijo s vhodno / izhodnimi enotami U-MIO 2 Ethernet priključek 10/100Mbit/s za komunikacijo preko MODBUS TCP/IP, vgrajen web-server s prikazom dejanskih in želenih vrednosti, statusov, zgodovinskih podatkov. Napajanje: 24V AC/DC 22W/35VA
Kot npr. ali enakovredni : Proizvod: Andivi Tip: U-DDC 1.0 ali enakovredno
3.0 | 5. | 4 | Software-modul MODBUS za U-DDC | kpl | 1 |  | 0
Razširitveni software za povezavo in komunikacijo. U-DDC krmilnika po MODBUS protokolu.
Kot npr. ali enakovredni : Proizvod: Andivi Tip: U-SW-MODBUS ali enakovredno
3.0 | 5. | 5 | Software-modul WEB server za U-DDC | kpl | 1 |  | 0
Razširitveni software za povezavo in komunikacijo. U-DDC krmilnika po MODBUS protokolu.
Kot npr. ali enakovredni : Proizvod: Andivi Tip: U-SW-WEB ali enakovredno
3.0 | 5. | 6 | Kombiniran vhodno / izhodni modul | kpl | 2 |  | 0
Modul za priključitev na krmilnik digitalne regulacije in motanžo na normirano letev. Modul je opremljen s sledečimi vhodi / izhodi: 9x digitalni vhod 8x analogni vhod (5x 0-10V in 3x Pt1000) 7x digitalni izhod - rele z (max 5A; 230V/AC) 4x analogni izhod - DC 0…10V; vsaj 20mA po izhodu Napajanje: 24V AC/DC; 9VA
Kot npr. ali enakovredni : Proizvod: Andivi Tip: U-MIO2 ali enakovredno
3.0 | 5. | 7 | Temperaturno tipalo - potopno | kpl | 4 |  | 0
Potopno temperaturno tipalo s stročnico za priljučitev na sistem digitalne regulacije. Senzorski element: Pt1000 Merilno območje: -35 do +125°C; Ločljivost: 0,1K Mere senzorski element: fi6 x 100 (premer in dolžina v mm) Stročnica 100 mm iz legiranega jekla
Kot npr. ali enakovredni : Proizvod: Andivi Tip: ANDKNTF ali enakovredno
3.0 | 5. | 8 | Temperaturno tipalo - zunanje | kpl | 1 |  | 0
Zunanje temperaturno tipalo v plastičnem ohišju s stročnico za priljučitev na sistem digitalne regulacije. Senzorski element: Pt1000 Merilno območje: -35 do +125°C; Ločljivost: 0,1K Nivo zaščite: IP 65 Mere plastičnega ohišja: 67x67x45 (dolžina x širina x višina v mm)
Kot npr. ali enakovredni : Proizvod: Andivi Tip: ANDAUTF ali enakovredno
3.0 | 5. | 9 | Tipalo tlaka | kpl | 2 |  | 0
Tipalo tlaka. Merilno območje: 0 do 10bar; Ločljivost: 0,1bar Nivo zaščite: IP 65 Izhodni signal: 0-10V Napajanje: 24V AC
Kot npr. ali enakovredni : Proizvod: Andivi Tip: ANDDT1 ali enakovredno
3.0 | 5. | 10 | Upravljalni panel občutljiv na dotik - 7" | kpl | 1 |  | 0
Upravljalni panel občutljiv na dotik, za povezavo na U-DDC. Procesor: 700 MHz 1GB RAM delovnega spomina SD-Flash kartica do 8GB Flash spomin, ki ne potrebuje baterije Ethernet priključek 10/100Mbit/s za komunikacijo preko MODBUS TCP/IP, vgrajen web-server s prikazom dejanskih in želenih vrednosti, statusov, podatkov. Napajanje: 5V DC /2A
Kot npr. ali enakovredni : Proizvod: Andivi Tip: Webcapsule ali enakovredno
3.0 | 5. | 11 | Programiranje DDC podpostaj (krmilnikov) | kpl | 1 |  | 0
Izdelava programa digitalne regulacije, ustreznega funkciji sistema. Programiranje uporabniškega dostop do posluževalnega nivoja za spremembo obratovalnih podatkov in krmilnih časov preko posluževalne tastature na elektro omari DDC regulacije.
3.0 | 5. | 12 | Ureguliranje sistema DDC | kpl | 1 |  | 0
Zagon sistema digitalne regulacije toplotne postaje. Testiranje pravilnega delovanja posameznih elementov digitalne regulacije. Testiranje avtomatskega delovanja sistema po predvideni funkciji delovanja.
3.0 | 5. | 13 | Dokumentacija DDC | kpl | 1 |  | 0
Dokumentacija krmilno regulacijske opreme: elektro načrt, opis programa in navodilo za uporabo.
| * |  | Prostorska regulacija
3.0 | 5. | 14 | Temperaturno tipalo - prostorsko | kpl | 45 |  | 0
Prostorsko temperaturno tipalo v plastičnem ohišju za priključitev na sistem digitalne regulacije. Senzorski element: NTC3k Merilno območje: -20 do +70°C; Ločljivost: 0,1K Mere plastičnega ohišja: 87x87x30 (dolžina x širina x višina v mm)
Kot npr. ali enakovredni : Proizvod: Andivi Tip: ANDRTF3 ali enakovredno
3.0 | 5. | 15 | Prostorski regulator | kpl | 45 |  | 0
Prostorski regulator za priključitev na sistem digitalne regulacije, ali samostojno delovanje. RS485-MODBUS komunikacijski vmesnik 5x digitalni izhod 2x digitalni vhod 1x analogni vhod Napajanje: 230V AC
Kot npr. ali enakovredni : Proizvod: Andivi Tip: TRC-D ali enakovredno
3.0 | 5. | 16 | Prostorski regulator | kpl | 7 |  | 0
Prostorski regulator za priključitev na sistem digitalne regulacije, ali samostojno delovanje. RS485-MODBUS komunikacijski vmesnik 4x digitalni izhod 1x digitalni vhod Napajanje: 230V AC
Kot npr. ali enakovredni : Proizvod: Andivi Tip: TRB ali enakovredno
3.0 | 5. | 17 | Programiranje prostorske regulacije | kpl | 1 |  | 0
Izdelava programa prostorske regulacije, ustreznega funkciji sistema. Programiranje uporabniškega dostop do posluževalnega nivoja za spremembo obratovalnih podatkov in krmilnih časov preko upravljalnega panela občutljivega na dotik.
3.0 | 5. | 18 | Ureguliranje sistema DDC | kpl | 1 |  | 0
Zagon sistema prostorske regulacije. Testiranje pravilnega delovanja posameznih elementov digitalne regulacije. Testiranje avtomatskega delovanja sistema po predvideni funkciji delovanja.
3.0 | 5. | 19 | Dokumentacija prostorska regulacija | kpl | 1 |  | 0
Krmilni načrt povezave prostorske regulacije, navodila za uporabo.
| * |  | Centralno nadzorni sistem - CNS
3.0 | 5. | 20 | Osnovna programska oprema | kpl | 1 |  | 0
Računalnik za centralni nadzorni sistem z naslednjo minimalno sestavo: Intel i5 500 GB SSD 16 GB delovnega spomina tipkovnica z SLO naborom znakov Barvni monitor 24" Windows ''Windows 11''
Kot npr. ali enakovredni : Proizvod: Asus Tip: ASUS ExpertCenter D7 SFF D700SC-511500030X ali enakovredno
3.0 | 5. | 21 | Osnovna programska oprema | kpl | 1 |  | 0
Osnovna programska oprema za centralo centralnega nadzora z nadzornimi, kontrolnimi in posluževalnimi funkcijami, kot so: Slikovni prikaz digitalnih informacij in analognih podatkov. Izvajanje daljinskih preklopov in nastavljanje želenih vrednosti preko izbrane strani naprave na monitorju. Sistem kontrole dostopa do posameznih funkcij omogoča določanje različnih nivojev dostopa do posameznih funkcij nadzornega sistema za različne nivoje uporabnikov. Možno je določiti 32 nivojev dostopa. Vsak uporabnik ima svoje geslo in mu je možno določiti več nivojev dostopa. Vsakdostop se avtomatsko arhivira v listo dogodkov. Urni menu - ure vseh priključenih podpostaj se lahko spreminjajo. Statusna sporočila in alarmi Kot npr. ali enakovredni delovanje in motnje, se zbirajo v posebnem seznamu, kjer je razviden čas nastanka in prenehanja alarma. Alarmom se lahko določi pomembnost. Možno je tudi sprotno izpisovanje alarmov na tiskalnik. Trend – omogoča grafični prikaz vrednosti v obliki diagrama za analiziranje merjenih vrednosti s čimer je olajšano spremljanje in prilagajanje sistema. Arhiviranje - zajemanje analognih in digitalnih vrednosti - podatkov preko daljših časovnih obdobij. Podatki se lahko zajemajo ciklično ( v določenih časovnih razmikih) ali ob določenih dogodkih ali spremebi vrednosti določenega podatka. Tako shranjeni podatki se lahko kasneje preglejujejo v obliki diagrama, poročil ali pa izvozijo v standardne formate kot so TXT, DBF ali XML ali prenesejo v SQL podatkovno bazo. Časovni okvir prikazovanja se lahko svobodno izbira (npr. potek temperature prostora po urah, dnevih, tednih); na enem grafičnem prikazu je lahko prikazanih več različnih krivulj hkrati.
Kot npr. ali enakovredni : Proizvod: MENERGA – COPA-DATA Tip: ZENON ZSE11-OP-1024 ali enakovredno
3.0 | 5. | 22 | Modbus driver za prenos podatkov | kpl | 1 |  | 0
MODBUS RTU in TCP/IP driver za prenos podatkov od krmilnikov na centralno nadzorni sistem
Kot npr. ali enakovredni : Proizvod: MENERGA – COPA-DATA Tip: ZENON ZS11-DRV-MODRTU32 ali enakovredno
3.0 | 5. | 23 | Extended Trend in Edge Historian Starter Edition | kpl | 1 |  | 0
V zenonu Edge Historian prevzame shranjevanje procesnih podatkov kot tudi izvoz arhiviranih podatkov. To zagotavlja, da so podatki na voljo za nadaljnjo obdelavo in vrednotenje - tudi zunaj Zenona. Trend se uporablja za prikaz spletnih in zgodovinskih vrednosti (arhivskih vrednosti), iz spremenljivk procesa in izpeljanih faktorjev procesa v obliki krivulj trenda. Trend ponuja funkcije ravnila in povečave z analizo trendov. V nasprotju z elementom dinamičnega trenda lahko uporabniki povečajo, iščejo, poizvedujejo in spreminjajo spletne vrednosti in vrednosti iz arhivov.
Kot npr. ali enakovredni : Proizvod: MENERGA – COPA-DATA Tip: ZENON ZS11-ARVETM-SE-OP ali enakovredno
3.0 | 5. | 24 | Message Control | kpl | 1 |  | 0
zenon Message Control samodejno obvešča in informira uporabnike in odločevalce ne glede na njihovo trenutno lokacijo. Z mobilnim dostopom prek spletnega strežnika ali prehoda za pametni telefon so informacije, ki so potrebne za reakcijo, na voljo ne glede na lokacijo. Mediji, ki so na voljo za pošiljanje e-pošte, SMS-ov in glasovnih sporočil v obliki zvoka ali besedila v govor. Stanje tega prenosa je zabeleženo v kronološkem seznamu dogodkov (CEL).
Kot npr. ali enakovredni : Proizvod: MENERGA – COPA-DATA Tip: ZENON ZS11-MC ali enakovredno
3.0 | 5. | 25 | Programiranje CNS | kpl | 1 |  | 0
Izdelava programa centralno nadzornega sistema, ustreznega funkciji sistema. Programiranje analognih dejanskih in želenih podatkov, ki se bodo prikazovali na zaslonu računalnika. Kreiranje prikaznih slik in uporabniškega vmesnika za enostavno upravljanje s sistemom DDC regulacije, prostorske regulacije in klimatskih naprav. Teksti za grafično predstavitev, specifično prirejeni teksti in parametri. Programiranje funkcij daljinskega krmilja in željenih vrednosti v časovnem zaporedju, komplet s tekstom za napake in statusna sporočila sistema. Sheme naprav in preglednica objekta s parametri (prireditev aktivnih sporočil za željene vrednosti, dejanske vrednosti in dodatna sporočila). Vnos podatkov za zajem parametrov za daljše časovno obdobje (v razširitvenem programu za zajem podatkov za daljši čas). Parametri in opremljanje s teksti.
3.0 | 5. | 26 | Zagon CNS | kpl | 1 |  | 0
Ureguliranje sistema, kontrola priključkov znotraj obsega dobave. Kontrola sistema hardwaersko in softwaersko. Optimiranje in prilagajanje regulacijskih parametrov. Uvajanje posluževalnega osebja in predaja sistema uporabniku. Kontrola in preizkus varnostnih naprav. Ta dela se izvedejo skupaj z izdelovalcem in montažerjem elektro omar.
3.0 | 5. | 27 | Dokumentacija CNS | kpl | 1 |  | 0
Navodila za uporabo
|  |  | DDC IN PROSTORSKA REGULACIJA, CNS SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 6. |  | TELEKOMUNIKACIJE
Ponudnik mora zagotoviti izvedbo naslednjih storitev *:
1. Polaganje vseh potrebnih SFTP RJ45 mrežnih kablov, montaža RJ45 vtičnic na mikrolokacije in zaključevanje priključkov na patch panele. Izvedba meritev RJ45 instalacije in priprava poročila meritev za vsako izvedeno meritev.
2. Polaganje vseh potrebnih optičnih kablov med vozlišči in zaključevanje na optične panele z vključenim varjenjem in vsemi potrebnimi pigtaili LC.
3. Montaža dostopnih točk na mikro lokaciji, ter priklop na 2x RJ45 vtičnico.
4. Vgraditev vse mrežne opreme v komunikacijsko vozlišče, priklop optičnih povezav, patchiranje dostopnih točk in ostalih RJ45 priključkov na mrežna stikala, patchiranje se izvede po barvni shemi in vzorno preko organizatorjev za kable.
5. Priprava dokumentacije mrežnih povezav in dokumentacije priključkov v komunikacijskih vozliščih.
3.0 | 6. | 1. | Enojna vtičnica Cat.6A SFTP 1xRJ45 kotna 80x80, montirana v p/o dozo, komplet. | kos | 32 |  | 0
3.0 | 6. | 2. | Dvojna vtičnica Cat.6A SFTP 2xRJ45 kotna 80x80, montirana v p/o dozo, komplet. | kos | 122 |  | 0
3.0 | 6. | 3. | Dvojna vtičnica Cat.6A SFTP 2xRJ45 kotna 80x80, montirana v pn/o dozo, na strop, komplet. | kos | 42 |  | 0
3.0 | 6. | 4. | Inštalacijski kabel Cat.7 SFTP 4x2AWG23, LSF/OH BRANDREX LOSH, Cca. | m | 13680 |  | 0
3.0 | 6. | 5. | Optični kabel 12 žilni, 8 µm, Singlemodni, Cca. | m | 50 |  | 0
3.0 | 6. | 6. | Optični kabel 6 žilni, 8 µm, Singlemodni, Cca. | m | 10 |  | 0
3.0 | 6. | 7. | Dovodni kabel JY(St)Y 10x2x0,8 mm, Cca. | m | 50 |  | 0
3.0 | 6. | 8. | I. cev fi 16 mm, položena podometno. | m | 9000 |  | 0
3.0 | 6. | 9. | Komunikacijska omara 80x100 42U z ventilatorjem in termostatom, s kolesi, snemljivimi stranicami, s steklenimi vrati, komplet. - NetShelter SX 42U 750mm Wide x 1070mm Deep Enclosure with Sides Black, ali enakovredni. | m | 2 |  | 0
3.0 | 6. | 10. | 10G SFP+ vmesnik - 10G SFP+ LR SM LC 10km 10Gb/s 1310nm 12db DDMI | kos | 18 |  | 0
3.0 | 6. | 11. | Kovinska polica primerna za vgradnjo v 80x100 komunikacijsko omaro - 80kg | kos | 2 |  | 0
3.0 | 6. | 12. | Kovinski organizator kablov 1U | kos | 20 |  | 0
3.0 | 6. | 13. | Razdelilec 48cm 8x220V ALU UPS vgradljiv v omaro 1U | kos | 2 |  | 0
3.0 | 6. | 14. | Vijaki, matice, podložke (vse, ki so potrebne za vgradnjo opreme v omaro) | kos | 1 |  | 0
3.0 | 6. | 15. | Patch kabel Cat.6 SFTP 0,5m sivi | kos | 10 |  | 0
3.0 | 6. | 16. | Patch kabel Cat.6 SFTP 1m ali 1,5m sivi | kos | 200 |  | 0
3.0 | 6. | 17. | Patch kabel Cat.6 SFTP 1m ali 2m moder | kos | 10 |  | 0
3.0 | 6. | 18. | Patch kabel Cat.6 SFTP 1m ali 2m zeleni | kos | 10 |  | 0
3.0 | 6. | 19. | Optična vrvica OM3 single mode LC-LC 2m | kos | 10 |  | 0
3.0 | 6. | 20. | Optični panel 48cm, 12x duplex LC SM adapterji, kovinska, 1U, BRANDREX, ali enakovredni. | kos | 2 |  | 0
3.0 | 6. | 21. | Patch panel Cat.6A 24 port FTP BRANDREX LOSH 1U_kovinska z toolless moduli, ali enakovredni. | kos | 18 |  | 0
3.0 | 6. | 22. | Krone letvica 20x2, z nosilcem. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 6. | 23. | Zaključevanje SFTP priključkov na patch panele in patchiranje na stikala | kos | 18 |  | 0
3.0 | 6. | 24. | Storitve* | kos | 1 |  | 0
|  |  | TELEKOMUNIKACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 7. |  | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA
3.0 | 7. | 1. | Adresna centralna naprava, kot n.pr. ali enakovredni, SINTESO FC2020, za 2x FDnet adresni zanki, max.252 adresnih elementov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central FCnet. Spomin za 1000 dogodkov. Ethernet priključek RJ45. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme preko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/150W in konfortnim ohišjem za AKU max.2x27Ah; FC2020-AA. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 7. | 2. | AKU baterija 12 V, 25 Ah, VDS; kot n.pr. ali enakovredni, BAT12-25. | kos | 2 |  | 0
3.0 | 7. | 3. | Področni terminal za nadzor in pregled nad posameznimi področji sistema javljanja požara. Z možnostjo potrditve in reseta dogodkov. Povezava v adresno zanko FDnet. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (LCD prikazovalnik s 6 vrsticami). Kot n.pr. ali enakovredni, FT2010-A1. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 7. | 4. | Napajalnik 70W, za montažo v posluževalni tablo v skladu z EN54; Kot n.pr. ali enakovredni, FP2015-A1. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 7. | 5. | AKU baterija 12 V, 12 Ah, VDS; Kot n.pr. ali enakovredni,FA2004-A1. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 7. | 6. | Optični javljalnik dima z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim izolatorjem zanke; serija S-Line, Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike, Označevalna ploščica za zapisne lističe; Kot n.pr. ali enakovredni, FDO241, FDB221, FDBZ291. | kos | 94 |  | 0
3.0 | 7. | 7. | Kombinirani, nevronski javljalnik z vgrajeno ASA tehnologijo ima vgrajen dvojni optični in dvojni termični senzor in vgrajenim izolatorjem zanke; možnost nastavitve 9 specifičnih aplikacijskih ASA parametrov, nastavljiva občutljivost za optični del, od 0,35 %/m do 11,4 %/m, serija S-Line, Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike, Označevalna ploščica za zapisne lističe; Kot n.pr. ali enakovredni, FDOOT241-A, FDB221, FDBZ291. | kos | 6 |  | 0
3.0 | 7. | 8. | Dodatno podnožje za javljalnike, FDB291. | kos | 99 |  | 0
3.0 | 7. | 9. | Podnožje adresnih javljalnikov s sireno, glasnost 84-88dBA; Kot n.pr. ali enakovredni, FDSB291. | kos | 12 |  | 0
3.0 | 7. | 10. | Ohišje vzorčne komore za Sinteso, Cerberus Pro javljalnike, primerna za hitrost zraka od 1m/s do 20m/s, Vzorčevalna cev - 60cm, Kombinirani, nevronski javljalnik z vgrajeno ASA tehnologijo, Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Sinteso, Označevalna ploščica za zapisne lističe; Kot n.pr. ali enakovredni, FDBZ290, FDBZ290-AA, FDOOT241-A, FDB221, FDBZ291. | kos | 10 |  | 0
3.0 | 7. | 11. | Elektronika ročnega javljalnika Sinteso, direktni način proženja, ohišje rdeče barve za ročni javljalnik, oznaka elementa - ploščica rdeča z belim napisom 40x18; Kot n.pr. ali enakovredni, FDME221, FDMH291-R, OZ40X18. | kos | 7 |  | 0
3.0 | 7. | 12. | Enokanalni vhodni/izhodni modul (1x izhod /1x vhod1) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhod 2 A, ohišje za modul, IP 65; Kot n.pr. ali enakovredni, FDCIO221, FDCH221. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 7. | 13. | Enokanalni vhodni modul (1 vhod) z vgrajenim izolatorjem zanke Ohišje za modul, IP 65; Kot n.pr. ali enakovredni, FDCI221, FDCH221. | kos | 6 |  | 0
3.0 | 7. | 14. | Štirikanalni vhodni/izhodni modul (4x izhod /4x vhodi), z vgrajenim izolatorjem zanke, relejski izhodi 4 A, ohišje za modul, IP 65; Kot n.pr. ali enakovredni, FDCIO222, FDCH221. | kos | 14 |  | 0
3.0 | 7. | 15. | Adresna alarmna sirena rdeče barve z belo bliskavico, 99dB, Podnožje za adresibilne sirene, Označevalna ploščica za zapisne lističe; Kot n.pr. ali enakovredni, FDS226-RW, FDB226, FDBZ291. | kos | 21 |  | 0
3.0 | 7. | 16. | Označevanje ročnih javljalnikov po SIST 1013, velikosti 125x125mm 125x125, RJ | kos | 7 |  | 0
3.0 | 7. | 17. | Označevanje alarmnih siren po SIST 1013, velikosti 125x125mm 125x125, HUPA | kos | 21 |  | 0
3.0 | 7. | 18. | Označevanje modulov, velikosti 150x50mm OZ150X50 | kos | 20 |  | 0
3.0 | 7. | 19. | Termični kabel za detekcijo temperature 68°C Max, priporočena temperatura okolja do 46 °C, vključno z obešalnim in pritrdilnim materialom; Kot n.pr. ali enakovredni, PHSC-155-EPC. | m | 150 |  | 0
3.0 | 7. | 20. | Ognjeodporni TK kabel položen na požarno odporne objemke, JE-H(St)H 2x2x0,8mm FE180/E30-E90 BMK rot (d=7mm) ni del CPR | m | 40 |  | 0
3.0 | 7. | 21. | Kabli uvlečeni v instalacijske cevi in instalacijske kanale, JH(St)H 1x2x0,8mm Bd, rdeče barve plašča (Cca, a1, d2, s1). | m | 3050 |  | 0
3.0 | 7. | 22. | Kabli uvlečeni v instalacijske cevi in instalacijske kanale na območju evakuacijskih poti, JH(St)H 1x2x0,8mm Bd, rdeče barve plašča (B2ca, a1, d1, s1). | m | 300 |  | 0
3.0 | 7. | 23. | Instalacijska trda plastična gibljiva, rebrasta cev položena podometno ali vložena v beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom, RBC 16. | m | 1100 |  | 0
3.0 | 7. | 24. | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom, HIFRM-TURBO 16. | m | 1800 |  | 0
3.0 | 7. | 25. | Enostavne požarno odporne objemke Betafixss E30/E90, komplet z zidnimi vložki FNA in vijaki MMS-MS 7.5x50mm: F8. | kos | 150 |  | 0
3.0 | 7. | 26. | Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material, 3%. | % | 0.03 | 0 | 0
3.0 | 7. | 27. | Preboj skozi opečno konstrukcijo, do 50cm, do f30mm | kos | 50 |  | 0
3.0 | 7. | 28. | Preboj skozi armirano betonsko konstrukcijo, do 50cm, do f30mm | kos | 10 |  | 0
3.0 | 7. | 29. | Montaža sistema javljanja požara na pripravljene instalacije, montirana, priključena in označena podnožja po navodilih A koda plus d.o.o., parametriranje, spuščanje v pogon in testiranje sistema. | kpl | 1 |  | 0
3.0 | 7. | 30. | Sodelovanje pri pregledu sistema javljanja požara, pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema za javljanje požara | kpl | 1 |  | 0
3.0 | 7. | 31. | Sodelovanje pri priklopu krmiljenja strojnih komponent v objektu (klima naprave, požarne lopute, požarna vrata, dvigala...) | kpl | 1 |  | 0
3.0 | 7. | 32. | Predaja navodil za uporabo in vzdrževanje naprav, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
|  |  | AVTOMATSKO JAVLJANJE POŽARA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 8. |  | PROTIVLOMNO VAROVANJE
3.0 | 8. | 1. | Intrunet SPC5320 Grade 2 centralna naprava za protivlomno varovanje, 8 področji, razširljiva do 128 področij; 1x zanka oz. 2x linija na X-Bus vodilu dolžine max. 12.400m (razdalja med X-Bus elementi do 400m), omogoča formiranje 16 particij, možnost priklopa do 16 tipkovnic, 32 čitalcev kartic (16 vrat), spomin za 10.000 alarmnih dogodkov in 10.000 dogodkov kontrole pristopa, 256 uporabniških kod, integriran WEB server za ethernet IP povezavo; kpl. z napajalnikom in kovinskim ohišjem za Aku 12V/7Ah, s tamper zaščito; varnostni razred po EN50131-1: Kot n.pr. ali enakovredni, GRADE 2 | kos | 1 |  | 0
3.0 | 8. | 2. | V90 PSTN komunikator za povezavo na dežurni varnostni center (podpira protokole SIA, Contact ID, Scancom Fast Format); podpira "PPP" povezavo na SPC Pro Software, za oddaljeni dostop. Kot n.pr. ali enakovredni, SPCN110.000 | kos | 1 |  | 0
3.0 | 8. | 3. | 4G/GSM komunikator za povezavo na dežurni varnostni center, podpira vse splošne protokole ter EDP in FlexC. Kot n.pr. ali enakovredni, SPCN340.000 | kos | 1 |  | 0
3.0 | 8. | 4. | AKU baterija 12 V, 7 Ah, VDS, FA2003-A1. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 8. | 5. | SiPlus LCD večparticijska tipkovnica z večjim grafičnim prikazovalnikom 128x64 točk, s funkcijskimi tipkami in LED indikacijskimi lučkami. Kot n.pr. ali enakovredni, SPCK620.100 | kos | 3 |  | 0
3.0 | 8. | 6. | Ohišje za podometno vgradnjo tipkovnice | kos | 3 |  | 0
3.0 | 8. | 7. | Zunanja samonapajalna sirena z bliskavko, dvojno pokrivalo, tri sabotažna stikala, pokrov iz ABS plastike, elektrodinamična sirena, napajanja 12V, tokovna poraba ob alarmu 1.3A, vključen akumulator 12V/1,2 Ah, SIRENA1 | kos | 1 |  | 0
3.0 | 8. | 8. | Adresibilni dodatni napajalnik 12V/2,6A v ohišju s tamper zaščito, integriran razširitveni modul za dodatnih 8 področji in 2 relejnima izhodoma; prostor za AKU baterije 12V/7Ah; varnostni razred po EN50131-1: Kot n.pr. ali enakovredni, GRADE 2, SPCP332.300 | kos | 2 |  | 0
3.0 | 8. | 9. | Adresibilni razširitveni modul v ohišju s tamper zaščito, razširitev sistema za dodatnih 8 področji in 2 relejska izhoda; vgrajen piskač in LED lučka za lažjo indikacijo elementa, Kot n.pr. ali enakovredni, SPCE652.100 | kos | 1 |  | 0
3.0 | 8. | 10. | MAGIC kombinirani PIR/MW (infrardeči + mikrovalovni) detektor gibanja, polje pokritja 12 m, vgrajena patentirana zrcalna leča za zanesljivejšo detekcijo in imunost na zunanje vplive, frekvenca mikrovalovnega zaznavanja je 10.525 GHz, medsebojno povezujoča multikriterijska analiza signala Machtec omogoča izredno zanesljivo delovanja, brez mrtvih con pod senzorjem, majhna poraba energije 4.8 mA, Eol koncept in enostavna montaža, v skladu s standardi EN50131-2-4, varnostni razred Kot n.pr. ali enakovredni, GRADE 2. PDM-IXA12 | kos | 21 |  | 0
3.0 | 8. | 11. | Komunikacijski kabel, uvlečen v instalacijsko cev
3.0 | 8. | 12. | LiH-CH 2x0,5+4x2x0,22mm2 - senzorski (Cca, a1, d2, s1) | m | 750 |  | 0
3.0 | 8. | 13. | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom, HIFRM-TURBO 16. | m | 150 |  | 0
3.0 | 8. | 14. | Instalacijska trda plastična gibljiva, rebrasta cev položena podometno ali vložena v beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom, RBC 16. | m | 600 |  | 0
3.0 | 8. | 15. | Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material | % | 0.03 | 0 | 0
3.0 | 8. | 16. | Montaža sistema video nadzora na pripravljene instalacije, parametriranje, spuščanje v pogon in testiranje sistema. | kpl | 1 |  | 0
3.0 | 8. | 17. | Izdelava zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje naprav, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
|  |  | PROTIVLOMNO VAROVANJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 9. |  | VIDEO NADZOR
3.0 | 9. | 1. | Mrežna kamera kot n.pr. ali enakovredni, Axis P1447-LE, Bullet - resolucija 5MP pri 25/30 fps, - day/night, - forensic WDR, - Lightfinder v slabih svetlobnih pogojih, - Multiple stream, zip stream, - V/F objektiv 2.8 - 8.5 mm, - 3x optični zoom, - IR Led 30m, - PoE, IEEE 802.3af Type 1 Class 3, - IP66/67, IK10, -40°C to +60°C. | kos | 4 |  | 0
3.0 | 9. | 2. | Snemalna naprava ot n.pr. ali enakovredni, AXIS S3008 4 TB - možnost priključitve do 8 kamer, - integrirano PoE stikalo (8x RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX PoE, 1x RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T), - trdi disk 4TB, - USB vrata za izvoz posnetkov, - nameščena programska oprema AXIS Companion, - enostavna namestitev in upravljanje. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 9. | 3. | Montaža sistema video nadzora na pripravljene instalacije, parametriranje, spuščanje v pogon in testiranje sistema. | kpl | 1 |  | 0
3.0 | 9. | 4. | Izdelava zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje naprav, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
|  |  | VIDEO NADZOR SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 10. |  | SPLOŠNO OZVOČENJE
3.0 | 10. | 1. | DSP zvočniški procesor, Frekvenčni razpon 20 Hz do 20 kHz. Minimalno 20 Dante vhodov in 10 Dante izhodov. Možnost upravljanja con preko programabilnih zidnih regulatorjev. Možnost uporabe aplikacije na mobilnih napravah kot npr telefon, tablica ali računalniku kot npr. Bose ControlSpace EX-1280. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 10. | 2. | Predvajalnik glasbe, možnost vgradnje v telekomunikacijsko omaro. Možnost predvajanje internetnega radia, USB predvajalnik glasbe | kos | 1 |  | 0
3.0 | 10. | 3. | Digitalni ojačevalnik, 4 izhodi, 2-8 ohm + 100V, skupne moči vsaj 2400 W z možnostjo prenosa odvečne moči na druge kanale. 4x dante vhod. Frekvenčni razpon 20 Hz - 20 kHz, možnost vgradnje v komunikacijsko omaro. Nastavitev digitalne ekvalizacije za ustrezen zvočnik kot npr. Bose PowerShareX PSX2404D | kos | 3 |  | 0
3.0 | 10. | 4. | Digitalni ojačevalnik, 4 izhodi, 100V, skupne moči 400 W. Možnost prenosa moči med kanali. 4x dante vhod. Frekvenčni razpon 20 Hz - 20 kHz, možnost vgradnje v komunikacijsko omaro. Nastavitev digitalne ekvalizacije za ustrezen zvočnik kot npr. Bose PowerShare PS404D | kos | 1 |  | 0
3.0 | 10. | 5. | Komunikacijska omara 19", 24 HE, 600 * 800 * 1160 mm. Snemljive stranice, vozno podnožje, perforirane stranice s pripadajočo opremo in materialom za montažo kot npr. Omara 19" ServerM 60080 24 He KpKo11 | kos | 1 |  | 0
3.0 | 10. | 6. | LAN switch PoE+ 24 port, možnost vgradnje v rack omaro, 480 W kot npr. Netgear GSM4248P | kos | 1 |  | 0
3.0 | 10. | 7. | Programabilen zidni kotroler z možnostjo izbira dveh virov in glasnosti. LAN RJ-45 PoE priključek, možnost nastvavitve minimalne in maksimalne glasnosti kot npr. Bose CC-2D | kos | 5 |  | 0
3.0 | 10. | 8. | Programabilen zidni kotroler z možnostjo izbira virov, glasnosti v večih conah, prednastavitev scenarijev za združevanje con, EQ nastavitev. LCD prikazovalnik. LAN RJ-45 priključek kot npr. Bose CC-64 | kos | 1 |  | 0
3.0 | 10. | 9. | 230V/24VDC za napajanje zidnega kontrolerja | kos | 1 |  | 0
3.0 | 10. | 10. | Profesionalni 100V, 60 W nadometni zvočnik z zidnim nosilcem ima vgrajen ima 5,25-palčni nizkotonec in 1-palčni koaksialni visokotonec. Disperzija zvoka 135° konično, črne barve. Zvočnik zagotavlja frekvenčno območje 65 Hz – 20 kHz z Bose sistemom disperzije zvoka, kot n.pr. BOSE DesignMax DM5SE Black | kos | 15 |  | 0
3.0 | 10. | 11. | Dante zidna vklopna plošča z dvema XLR vhodoma Line/Mic, PoE podporo kot npr. Extron AXI 22 AT D | kos | 6 |  | 0
3.0 | 10. | 12. | Profesionalni 450 W zvočnik, 6-8 ohm. Disperzija zvoka 100° horizentalni, 20° vertikalno, črne barve. Zvočnik zagotavlja frekvenčno območje 59 Hz – 18 kHz. Možna zidna ali stropna montaža kot n.pr. BOSE ShowMatch SM20 Black | kos | 2 |  | 0
3.0 | 10. | 13. | Profesionalna zvočnik, 6-8 ohm. Disperzija zvoka 90° horizentalni, 60° vertikalno, črne barve. Zvočnik zagotavlja frekvenčno območje 70 Hz – 16 kHz. 133 dB peak SPL kot n.pr. BOSE ArenaMatch Utility AMU208 Black | kos | 5 |  | 0
3.0 | 10. | 14. | Profesionalna bas enota, 4 ohm, črne barve. Bas zagotavlja frekvenčno območje 29 Hz – 300 Hz. 126 dB peak SPL. Možna zidna ali stropna montaža kot n.pr. BOSE ShowMatch SM118 Subwoofer Black | kos | 1 |  | 0
3.0 | 10. | 15. | Pribor za obešanje zvočnikov kot npr. ShoWMatch T-Bar | kos | 2 |  | 0
3.0 | 10. | 16. | Zvočnik z internetnim radiem, Bluetooth povezavo kot npr. Bose Smart Speaker 500 | kos | 4 |  | 0
3.0 | 10. | 17. | Mikrofon za namene podcast prenosa kot npr Shure SM7B | kos | 1 |  | 0
3.0 | 10. | 18. | Speakon zvočniška zidai vklopna plošča 4 polna NL4MP kot npr. Eagle F267ZC | kos | 2 |  | 0
3.0 | 10. | 19. | Prenosni zvočniški sistem, 180° horizontalno pokrivanje, ločena bas enota, vgrajen mikser, 2 linijska/mikrofonska vhoda, 1 linijski vhod 3.55 mm, Bluetooth brezžična povezava, aplikacija za mobilne naprave za upravljanje sistema kot npr. Bose L1 PRO 16 | kos | 1 |  | 0
3.0 | 10. | 20. | Razdelilec z vtičnicami 8x230V, 16A, vgrajen v komunikacijsko omaro. | kos | 5 |  | 0
3.0 | 10. | 21. | Izvod s priklopom za zvočnik s kablom NHXMH-0 2x1,5 mm2, Cu, Cca, položen na kabelsko polico, delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 25 m. | kos | 15 |  | 0
3.0 | 10. | 22. | Izvod s priklopom za zvočnik s kablom NHXMH-0 4x2,5 mm2, Cu, Cca, položen na kabelsko polico, delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 35 m. | kos | 2 |  | 0
3.0 | 10. | 23. | Izvod s priklopom za zvočnik s kablom NHXMH-0 4x4 mm2, Cu, Cca, položen na kabelsko polico, delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 35 m. | kos | 2 |  | 0
3.0 | 10. | 24. | Izvod s priklopom za zvočnik s kablom NHXMH-0 2x2,5 mm2, Cu, Cca, položen na kabelsko polico, delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 35 m. | kos | 4 |  | 0
3.0 | 10. | 25. | Izvod s priklopom za zvočniško opremo s kablom FTP 4x2x24 AWG, CAT 6A, položen na kabelsko polico, delno v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 40 m. | kos | 20 |  | 0
3.0 | 10. | 26. | I. cev fi 13,5 mm, položena podometno, komplet. | m | 600 |  | 0
3.0 | 10. | 27. | Programiranje, uglaševanje sistema, šolanje uporabnikov, pomoč pri implementaciji in dostava | kos | 1 |  | 0
|  |  | OZVOČENJE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 11. |  | KONTROLA PRISTOPA
3.0 | 11. | 1. | Licenca za kot n.pr. ali enakovredni, ACTpro programski paket, ki vam omogoča popoln nadzor nad ACTpro sistemom ter vključuje funkcije Multitenant, dizajn in tisk kartic, orodje za uvoz uporabnikov, video integracijo z Eventys CCTV sistemi. Z licenco je število vrat in klientov v sistemu neomejeno. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 11. | 2. | IP vratni kontroler za nadzor 4 vrat (8 čitalcev kartic), z vgrajenim 2x 12V/2A napajalnikom in 2-portnim Ethernet stikalom. Kontroler podpira do 60.000 uporabnikov ter 1000 uporabniških skupin. Način vezave čitalnikov preko Clock&Data ali Wiegand protokola. Dodatni vhod za detektor loma stekla; Kot n.pr. ali enakovredni, ACTpro-1520e + 3x ACTpro-100 + PSBS1235-DRI. | kos | 7 |  | 0
3.0 | 11. | 3. | Čitalnik brezkontaktnih kot n.pr. ali enakovredni, Mifare DESFire EV1 kartic, NFC ready, protivandalsko ohišje, večbarvni okvir ohišja za indikacijo statusa, tamper zaščita; deluje na protokolu RS485 CerPass, Clock&Data; AR20M-MF. | kos | 18 |  | 0
3.0 | 11. | 4. | El. prijemnik 12V -24 DC, poraba 100-200mA, brez omejitve trajanja napetosti, odklepanje z dovodom napetosti (Fail-Locked), z detekcijo odprtosti; Kot n.pr. ali enakovredni, BEFO PROFI 211211. | kos | 14 |  | 0
3.0 | 11. | 5. | El. prijemnik 12V -24 DC, poraba 100-200mA, brez omejitve trajanja napetosti, odklepanje z odvzemom napetosti (Fail-Unlocked), z detekcijo odprtosti; Kot n.pr. ali enakovredni, BEFO PROFI 324211. | kos | 4 |  | 0
3.0 | 11. | 6. | Brezkontaktna ID kartica, bralna frekvenca Mifare DESfire EV1 | kos | 100 |  | 0
3.0 | 11. | 7. | Komunikacijski kabel, uvlečen v instalacijsko cev LiH-CH 2x0,5+4x2x0,22mm2 - senzorski (Cca, a1, d2, s1) | m | 800 |  | 0
3.0 | 11. | 8. | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom, HIFRM-TURBO 16 | m | 300 |  | 0
3.0 | 11. | 9. | Instalacijska trda plastična gibljiva, rebrasta cev položena podometno ali vložena v beton, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom, RBC 16. | m | 500 |  | 0
3.0 | 11. | 10. | Drobni, nespecificirani, pritrdilni in vezni material | % | 0.03 | 0 | 0
3.0 | 11. | 11. | Montaža sistema kontrole pristopa na pripravljene instalacije, po navodilih A koda plus d.o.o., parametriranje, uskladitev s sistemom javljanja požara in video domofona, spuščanje v pogon in testiranje sistema. | kpl | 1 |  | 0
3.0 | 11. | 12. | Izdelava zapisnika in potrdila o brezhibnem delovanju sistema, predaja navodil za uporabo in vzdrževanje naprav, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0
|  |  | KONTROLA PRISTOPA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 12. |  | ODVOD DIMA IN TOPLOTE
3.0 | 12. | 2. | Krmilna centrala za ODT, izhod 24VDC, zmogljivost baterij za delovanje sistema v primeru izpada električne energije 72 ur, izhodni tok min. 20 A-multiunit, izhodni 4 kanalni relejski modul za javljanje napak in alarmov, 1 prezračevalna linija (čas odpiranja nastavljiv), 1 požarna linija, 2 motornih linij, možnost priklopa ročnih prožilcev ODT, 2 signalov AJP in tipk za prezračevanje. Priklop na vremensko centralo. Kot npr. ali enakovredni AUMÜLLER EMB 7300 – 20 A-multiunit, Norica | kos | 2 |  | 0
3.0 | 12. | 3. | Ročni prožilec ODT sive barve, za proženje, resetiranje in spremljanje statusa centrale ODT (OK stanje, alarm, napaka, kot npr. ali enakovredni AUMÜLLER HSE, Norica | kos | 2 |  | 0
3.0 | 12. | 4. | Tipka za prezračevanje, nadometna, funkcije tipke: odpiranje - stop - zapiranje, LED indikatorji, kot npr. ali enakovredni AUMÜLLER TIPKA ZA PREZRAČEVANJE, Norica | kos | 2 |  | 0
3.0 | 12. | 5. | Kontrolna enota za senzor dež/veter. | kos | 2 |  | 0
3.0 | 12. | 6. | Senzor za dež in veter z nosilcem za montažo, komplet. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 12. | 7. | Kabel NHXMH-J 3x4 mm2, Cu, z odzivom na ogenj B2ca s1 d2 a1. | m | 60 |  | 0
3.0 | 12. | 8. | Kabel LiHCH 4x2x0,8 mm, z odzivom na ogenj B2ca s1 d2 a1. | m | 180 |  | 0
3.0 | 12. | 9. | Kabel LiHCH 1x2x0,8 mm, z odzivom na ogenj B2ca s1 d2 a1. | m | 120 |  | 0
3.0 | 12. | 10. | Izvedba priklopa na posamezne elemente. | kos | 18 |  | 0
|  |  | ODVOD DIMA IN TOPLOTE SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 13. |  | SCENSKA RAZSVETLJAVA
(ZAJETA V SKLOPU OPREME!)
| 14. |  | ELEKTRIČNO GRETJE ŽLEBOV, ODTOKOV IN NADSTREŠNIC
3.0 | 14. | 1. | Izvod s priklopom za gretje vtočnikov s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, Cca, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 10 m. | kos | 3 |  | 0
3.0 | 14. | 2. | Izvod s priklopom do n/o doze za gretje žlebov s kablom NHXMH-J 5x4 mm2, Cu, Cca, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 3 |  | 0
3.0 | 14. | 3. | Izvod s priklopom za hladni del grelnega kabla s kablom NHXMH-J 3x2,5 mm2, Cu, Cca, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 8 m. | kos | 3 |  | 0
3.0 | 14. | 4. | Izvod s priklopom za senzor temperature in vlage s kablom NHXMH-J 4x1,5 mm2, Cu, Cca, položen v i. cevi, komplet. Dolžina izvoda L = 18 m. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 14. | 5. | Izvod s priklopom za gretje kovinske nadstrešnice s kablom NHXMH-J 3x1,5 mm2, Cu, Cca, položen v i. cevi, z izdelavo gradbenega preboja skozi steno, komplet. Dolžina izvoda L = 15 m. | kos | 3 |  | 0
3.0 | 14. | 6. | Enožilni grelni kabel moči 18W/m, z zaščitnim ozemljitvenim plaščem, pritrjen z Al trakom na zgornji strani kovinske nadstrešnice, komplet. | m | 264 |  | 0
3.0 | 14. | 7. | Enožilni grelni kabel moči 18W/m, z zaščitnim ozemljitvenim plaščem, komplet. | m | 412 |  | 0
3.0 | 14. | 8. | Kovinski žlebni distančnik za 2 grelna kabla, komplet. | kos | 70 |  | 0
3.0 | 14. | 9. | Kovinska konzola z nosilno vrvjo 10m za odtočno cev, komplet. | kos | 6 |  | 0
3.0 | 14. | 10. | Kovinska vertikalna sponka za pritrditev grelnega kabla na nosilno vrv, komplet. | kos | 50 |  | 0
3.0 | 14. | 11. | Izdelava spoja napajalnega kabla in grelnega kabla z raychem spojkami (2 kos), komplet. | kos | 6 |  | 0
3.0 | 14. | 12. | Pregled električne prevodnosti med cevmi in odtoki, ter po potrebi povezava s pletenico med cevmi, komplet. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 14. | 13. | Žica P/F-4 mm2, Cu, za izenačitev potencialov. | m | 40 |  | 0
|  |  | ELEKTRIČNO GRETJE ŽLEBOV, ODTOKOV IN NADSTREŠNIC SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 15. |  | SOS KLICNI SISTEM IZ SANITARIJ
3.0 | 15. | 1. | Semafor za prikazovanje aktivnih klicev, Caretronic ali enakovredni. Vključuje: -signalni indikator -zvočni indikator -N/O doza. | kos | 1 |  | 0
3.0 | 15. | 2. | NurseTab vmesnik SKS, Caretronic ali enakovredni. Poseben vmesnik za obstoječe ali nove elemente sestrskega klicnega sistema. - možnost krmiljenja sobnih signalnih indikatorjev - možnost povezave z drugimi senzorji | kos | 6 |  | 0
3.0 | 15. | 3. | Potezno stikalo za WC, kopalnico ali tuš, Caretronic ali enakovredni. - za povezavo s sobnim modulom - vrvica rdeče barve - v vrvico vgrajena protimikrobna tehnologija, ki preprečuje rast bakterij - vrvica odgovarja standardu ISO 22196:2007 (antibakterijska učinkovitost) - se avtomatsko odtrga ob sili 7.25 kg + / - 10 % - za večjo varnost rizičnih uporabnikov - primerna za čiščenje - vrvica se nikoli ne razbarva | kos | 6 |  | 0
3.0 | 15. | 4. | Sobni signalni indikator v LED tehniki, Caretronic ali enakovredni. - 2 LED, rdeča in zelena Za prikaz: - klica/nujnega klica - klica iz WC/tuš - prisotnosti sestre | kos | 6 |  | 0
3.0 | 15. | 5. | Klicno-sprejemna enota, Caretronic ali enakovredni. Sestavlja jo: - rdeča tipka z LED za klic - zelena tipka z LED za prevzem klica/prisotnost sestre | kos | 6 |  | 0
3.0 | 15. | 6. | Napajalnik 24V 8,4 A | kos | 1 |  | 0
3.0 | 15. | 7. | Nosilec + okvir TEM Čatež 2M | kos | 18 |  | 0
3.0 | 15. | 8. | Kabel FTP 4x2x24 AWG, z odzivom na ogenj Cca s1 d2 a1. | m | 300 |  | 0
3.0 | 15. | 9. | I. cev fi 16 mm, položena podometno. | m | 160 |  | 0
3.0 | 15. | 10. | Montaža Na pripravljeno inštalacijo Vključuje vsa potrebna dela za vzpostavitev popolne funkcionalnosti sistema | kpl | 1 |  | 0
3.0 | 15. | 11. | Šolanje* - Negovalnega in vzdrževalnega osebja | kpl | 1 |  | 0
3.0 | 15. | 12. | Programiranje - Po želji uporabnika | kpl | 1 |  | 0
3.0 | 15. | 13. | Preizkus in spuščanje sistema v pogon | kpl | 1 |  | 0
|  |  | SOS KLICNI SISTEM IZ SANITARIJ SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 16. |  | STRELOVODNA NAPRAVA
3.0 | 16. | 1. | Rf P 35x3,5 mm trak, kot krožno zemljilo zakopan v zemljo, položen v temeljih prizidka, za povezavo med merilnim stikom, pomožnimi odvodi in ozemljilom, z izpusti za povezavo na temeljno ozemljilo, komplet. | m | 348 |  | 0
3.0 | 16. | 2. | Al žica fi 8 mm, kot lovilni vod, položena na tipskih nosilcih za ravno streho, komplet. | m | 50 |  | 0
3.0 | 16. | 3. | Al žica fi 8 mm, kot lovilni vod, položena na tipskih slemenskih nosilcih za opečno kritino, komplet. | m | 107 |  | 0
3.0 | 16. | 4. | Al žica fi 8 mm, kot lovilni vod, položena na tipskih nosilcih za opečno kritino, komplet. | m | 53 |  | 0
3.0 | 16. | 5. | Al žica fi 8 mm, kot odvod, polože na tipskih stenskih nosilcih, komplet. | m | 90 |  | 0
3.0 | 16. | 6. | Al žica fi 8 mm, kot odvod, položena v kovinski konstrukciji fasade, komplet. | m | 45 |  | 0
3.0 | 16. | 7. | Merilni stik izveden z objemko trak-žica, iz nerjavečega jekla, komplet. | kos | 13 |  | 0
3.0 | 16. | 8. | Slemenski nosilec, Rf, za opečno streho, komplet. | kos | 107 |  | 0
3.0 | 16. | 9. | Strešni nosilec, Rf, za opečno streho, komplet. | kos | 53 |  | 0
3.0 | 16. | 10. | Strešni nosilec, Rf, za ravno streho, komplet. | kos | 40 |  | 0
3.0 | 16. | 11. | Sponka, Rf, za pritrditev žice na rob strehe, žleb, komplet. | kos | 45 |  | 0
3.0 | 16. | 12. | Križna spona trak-trak, Rf, za spoje v zemlji, komplet. | kos | 50 |  | 0
3.0 | 16. | 13. | Križna spona žica-žica, Rf, za spoje na fasadi in strehi, komplet. | kos | 40 |  | 0
3.0 | 16. | 14. | Rf objemka za odtočno cev (2 objemki na cev), komplet. | kos | 12 |  | 0
3.0 | 16. | 15. | Izdelava stika na kovinsko konstrukcijo z varjenjem, komplet. | kos | 16 |  | 0
|  |  | STRELOVODNA NAPRAVA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 17. |  | SPLOŠNO
3.0 | 17. | 1. | Meritev električnih instalacij, meritev strelovodne naprave, izdelava in predaja merilnih protokolov. | kpl | 1 |  | 0
3.0 | 17. | 2. | Pridobitev potrdila, o pregledu aktivne požarne zaščite, varnostne razsvetljave in javljanja požara s strani pooblaščene organizacije komplet | kpl | 1 |  | 0
3.0 | 17. | 3. | Izdelava PID načrtov v štirih tiskanih izvodih in en izvod na digitalnem mediju, komplet. | kos | 1 |  | 0
|  |  | SPLOŠNO SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 3.1 NN
3.1 NAČRT ELEKTRIČNEGA NN PRIKLJUČKA
A | GRADBENA DELA
Z.št. | Opis | Enota | Količina | Cena | Znesek
3.1.1 | Priprava in zavarovanje gradbišča, obračun po dejanskih stroških, min znesek 800,00€ | kpl | 1 |  | 0
3.1.2 | Izdelava Elaborata cestnih zapor in prometne signalizacije, obračun po dejanskih stroških, min znesek 500,00€ | kpl | 1 |  | 0
3.1.3 | Postavitev cestnih zapor in prometne signalizacije, obračun po dejanskih stroških, min znesek 500,00€ | kpl | 1 |  | 0
3.1.4 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z uporabo obstoječih načrtov, trasa dolžine do 200m | kpl | 1 |  | 0
3.1.5 | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih, komunalnih vodov - vodovod, plinovod …, obračun po dejanskih stroških, min znesek 300,00€ | kpl | 1 |  | 0
3.1.6 | Odstranjevanje, nakladanje in odvoz ruševin pri odstranjevanju asfalta, podložnega betona pod asfaltom ali pod robniki, ploščami ipd, ter plačilo takse | m3 | 2 |  | 0
3.1.7 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 1x2 iz PVC cevi 110mm, izkop v zem. III. - IV. Ktg., širina kanala 0,6m, globina kanala 1,01m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala s tamponom z utrditvijo, nakladanje viška materiala | m1 | 5 |  | 0
količine za m1
| ročni strojni izkop | m3 | 0.492 |  | 0
| beton C 20/30 | m3 | 0.156 |  | 0
| tamponski zasip z utrditvijo | m3 | 0.288 |  | 0
| cev 110 | m1 | 2 |  | 0
| ozemljitveni valjanec | m1 | 1 |  | 0
| PVC opozorilni trak | m1 | 2 |  | 0
| PVC uvodnica | kos | 2 |  | 0
3.1.8 | Izdelava novega asfalta vozišča v deb. 6+4 cm (npr. AC22 base B 50/70 A3, AC11 surf B 50/70 A4) oz. kot obstoječi, z valjanjem, s predhodnim premazom stikov za boljši sprijem starega in novega asvalta ter vgrajevanjem zaščitnega bituminiziranega traku širine 4 cm - z vsemi preddeli in deli | m2 | 20 |  | 0
3.1.9 | Izvedba preboja v obstoječem kabelskam jašku EL_KJ_03 in vgraditev dveh cevi 110mm (kot npr.: Stigmaflex ali enakovredni), s fino obdelavo po vgradnji | kpl | 1 |  | 0
3.1.10 | Izvedba preboja v objekt Palača Cukrarna in vgraditev dveh Stf. cevi 110mm s fino obdelavo po vgradnji | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ A | € |  |  | 0
B. ELEKTOMONTAŽNA DELA
Z.št. | Opis | Enota | Količina | Cena | Znesek
3.1.11 | Dobava in polaganje kabla NA2XY-J 4×150 SM+1,5 mm^2 RE (od TP-izvod št. 6 do nove razdelilne omarice v objektu pod stopniščem) | m1 | 125 |  | 0
3.1.12 | Dobava in montaža kabelskih čevljev AlCu 150 mm2, ter priključitev kabla | kos | 8 |  | 0
3.1.13 | Dobava in montaža kabelske glave za kabel 150 mm2 (notranja montaža) | kos | 2 |  | 0
3.1.14 | Tokovni modul (Monitoring) omogoča merjenje: - +/- kWh, +/- kvarh, kVAh, I1, I2, I3, In, P, Q, S, PF po fazah, THD kot npr.: Socomec Diris Digiware I-33 ali enakovredno (opremljanje izvoda št. 6 v TP in priključitev na skupni prikazovalnik meritev NN plošče) | kos | 1 |  | 0
3.1.15 | Tokovni senzorji razklopljivi (kot npr.: Rogowski ali enakovredni) 250A | kos | 3 |  | 0
- priklop preko konektorja RJ12
- možnost namestitve na kabel ali bar Ø55
- visoka natančnost čez celo merilno območje od 2% do 120% In
- kot npr. Socomec tokovni senzor TF5 (ali enakovredni)
- (opremljanje izvoda št. 6 v TP in priključitev na skupni prikazovalnik meritev NN plošče)
3.1.16 | Povezovalni kabli med merilnimi moduli RJ45 | kpl | 1 |  | 0
- kabel RJ45 8-pin (streight) 300V cat. III
- različne barve konktorjev za enostavno vezavo
- (opremljanje izvoda št. 6 v TP in priključitev na skupni prikazovalnik meritev NN plošče)
3.1.17 | Dobava in montaža ozemljitvene sponke 60×60 FeZn | kos | 5 |  | 0
3.1.18 | Izvedba meritev in izdelava poročila | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ B | € |  |  | 0
C. OSTALI STROŠKI
Z.št. | Opis | Enota | Količina | Cena | Znesek
3.1.19 | Nadzor (gradbeni, elektro) | kpl | 1 |  | 0
3.1.20 | Izdelava dokumentacije, vris kablov v kataster upravljavca | kpl | 1 |  | 0
3.1.21 | Radijska objava o izklopih elektro omrežja | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ C | € |  |  | 0
REKAPITULACIJA
| A. GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| B. ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| C. OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
| SKUPAJ A+B+C (brez DDV) | € |  |  | 0

## 3.2 TK
3.2 NAČRT TK PRIKLJUČKA
A | GRADBENA DELA
Z.št. | Opis | Enota | Količina | Cena | Znesek
3.2.1 | Trasiranje nove ali obstoječe trase zemeljskega kabla oz. kabelske kanalizacije z uporabo instrumenta, obstoječih načrtov in iskalca kablov, trasa dolžine do 200m | kpl | 1 |  | 0
3.2.2 | Stroški zakoličbe obstoječega TK voda s strani upravljavca | kpl | 1 |  | 0
3.1.3 | Stroški zakoličbe drugih komunalnih instalacij s strani upravljavca v območju gradnje | kpl | 5 |  | 0
3.2.4 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije iz 2x PE 50 v povozni površini, izkop v zemljišču III-IV. ktg. na globini 1,15m, širina izkopa 0,45cm, polaganje PVC opozorilnega traku, zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm okoli cevi, zasip kanala s tamponskim materialom in betonom, čiščenje trase, nakladanje in odvoz odvečnega materiala predelovalcu odpadkov s plačilom takse | m | 10 |  | 0
3.2.5 | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije iz 2x PE 50 v betonskem tlaku objekta, rušenje betona v širini 0,40m, zasip kanala z betonom, čiščenje trase, nakladanje in odvoz odvečnega materiala predelovalcu odpadkov s plačilom takse | m | 12 |  | 0
3.2.6 | Dobava materiala in vgradnja betonskega kabelskega jaška dim.BC60 v povozni površini, strojni izkop v zemljišču III-IV. ktg. jašek opremljen z LŽ pokrovom nosilnosti do 40t, detajli izvedbe v skladu z grafično prilogo, čiščenje trase, nakladanje in odvoz odvečnega materiala predelovalcu odpadkov s plačilom takse | kos | 1 |  | 0
3.2.7 | Izdelava 2-cevnega uvoda (2x50mm) v obstoječ jašek z obdelavo odprtine, dim. 10x12cm | kos | 2 |  | 0
3.2.8 | Stroški za ročni izkop jarka v zemljišču III-IV. nad obstoječimi kabli / cevmi | m3 | 12 |  | 0
3.2.9 | Dobava in postavitev TT droga, strojni izkop v zemljišču III-IV. ktg., drog h=8m z sidrom, opremljen z nosilcem za montažo samonosilnega kabla, zasip jame s tamponskim materialom z nabijanjem po plasteh, čiščenje trase, nakladanje in odvoz odvečnega materiala predelovalcu odpadkov s plačilom takse | kos | 1 |  | 0
3.2.10 | Stroški nadzora upravljavca omrežja - predvideno | EVR | 1 |  | 0
3.2.11 | Izdelava izvršilnega načrta kabelske kanalizacije, ki obsega situacijski in shematski načrt, trasa dolžine do 200m | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ A | EVR |  |  | 0
B | KABELSKO-MONTAŽNA DELA
B.1 | PRESTAVITEV OBSTOJEČEGA OMREŽJA
Z.št. | Opis | Enota | Količina | Cena | Znesek
3.2.12 | Odklop obstoječega samonosilnega kabla TK33U s fasade, prestavitev istega na novo traso, montaža na tt drogove | m | 40 |  | 0
3.2.13 | Dobava in montaža VVD doze 10 na TT drog 8m | kos | 1 |  | 0
3.2.14 | Montaža kabla TK59 na tt drog s pomočjo objemk, zaščita kabla s polcevjo v višini 2m, zaključitev kabla v VVD dozi na vrhu droga | kos | 1 |  | 0
3.2.15 | Odstranitev obstoječe TK opreme s fasade objekta; omarica, kabel, zidni nosilec | kpl | 2 |  | 0
3.2.16 | KABEL TK59 3x4x0,4 M | m | 15 |  | 0
3.2.17 | Uvlačenje TK kabla kapacitete do 10x4 v PVC kabelsko kanalizacijo. | m | 15 |  | 0
3.2.18 | Izdelava ravne spojke na kablu TK33AP/TK59/TK00V premera žil 0,4mm, kapacitete 5x4, v prometu | kos | 1 |  | 0
3.2.19 | Zaključevanje kabla TK59 na letvici v KKO omarici, kapaciteta kabla od 5x4 do 10x4 | kos | 1 |  | 0
3.2.20 | Električne meritve kabla na bobnu in položenih dolžin kapacitete kabla od 5x4 do 10x4 | par | 10 |  | 0
3.2.21 | Končne električne meritve merilne službe z izdelavo merilnih rezultatov, omrežje kabla do 100x4 | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ B.1 |  |  |  | 0
B.2 | NOV TK PRIKLJUČEK
Z.št. | Opis | Enota | Količina | Cena | Znesek
3.2.22 | KABEL TOSMD03 1x4 DROP | m | 100 |  | 0
3.2.23 | Odpiranje obstoječe optične kabelske spojke (spliter), vezava kabla TOSM 1x4 | kos | 1 |  | 0
3.2.24 | Uvlačenje TK TOSM kabla kapacitete do 12 vlaken v PVC kabelsko kanalizacijo | m | 80 |  | 0
3.2.25 | Montaža TK TOSM kabla kapacitete do 12 vlaken v kabelsko korito / na police v objektu | m | 20 |  | 0
3.2.26 | Zaključevanje TK TOSM kabla v zvarni kaseti v omari, kapaciteta kabla do 12 vlaken | kos | 1 |  | 0
3.2.27 | Električne meritve kabla TOSM na bobnu kapacitete kabla do 12 vlaken | vl | 2 |  | 0
3.2.28 | Električne meritve položenih kabelskih dolžin (po polaganju) kabla TOSM kapacitete kabla do 12 vlaken | vl | 2 |  | 0
3.2.29 | Končne električne meritve merilne službe z izdelavo merilnih rezultatov, omrežje kabla do 24 vlaken | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ B.2 | EVR |  |  | 0
C. DRUGA DELA
Z.št. | Opis | Enota | Količina | Cena | Znesek
3.2.30 | Prevozi in transporti odvečnega materiala na stalno deponijo, ter plačilo takse - predvideno | t | 2 |  | 0
3.2.31 | Čiščenje gradbišča in vzpostavitev gradbišča in okolice v prvotno stanje - predvideno | kpl | 1 |  | 0
3.2.32 | Stroški nadzora upravljavca omrežja - predvideno | EVR | 1 |  | 0
3.2.33 | Izdelava PZI in PID dokumentacije TK omrežja v skladu z zakonom ZGO-1, 4K + digitalni izvod | kpl | 1 |  | 0
3.2.34 | Priprava in zavarovanje gradbišča | EVR | 1 |  | 0
| SKUPAJ C | EVR |  |  | 0
TK OMREŽJE - REKAPITULACIJA
| A. GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| B. KABELSKO-MONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
| C. DRUGA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ A+B+C (brez DDV) | EVR |  |  | 0

## __REKAPITULACIJA SI
4.0 STROJNE INSTALACIJE
OGREVANJE IN HLAJENJE
1. | Toplotna postaja - ogrevanje | 0
2. | Toplotna postaja - STV | 0
3. | Toplotna postaja - hlajenje | 0
4. | Konvektorji in radijatorji | 0
5. | Cevi | 0
6. | "Split" sistem hlajenje | 0
7. | Skupne postavke | 0
| OGREVANJE IN HLAJENJE SKUPAJ: | 0
K | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
1. | KLIMA NAPRAVE | 0
2. | Elementi distribucije | 0
3. | Kanali | 0
4. | Lokalno prezračevanje | 0
5. | Kuhinja - elementi distribucije | 0
6. | Skupne postavke | 0
| PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA SKUPAJ: | 0
V | VODOVOD IN KANALIZACIJA
1. | Vodovodna instalacija | 0
2. | Sanitarna oprema | 0
3. | Odtočna kanalizacija | 0
4. | Splošno | 0
| VODOVOD IN KANALIZACIJA SKUPAJ: | 0
S | SIGMA ELEMENTI
1. | Sigma elementi | 0
| SIGMA ELEMENTI SKUPAJ: | 0
| VSA DELA SKUPAJ: | 0

## A-OG-HL-1.
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
OGREVANJE IN HLAJENJE
| 1. |  | Toplotna postaja - ogrevanje
OPOMBA: VSE POSTAVKE ZAJEMAJO DOBAVO IN MONTAŽO
4.0. | 1. | 1 | UMIRJEVALNE CEVI
Umirjevalni cevi DN 65, PN 16, L=1500 mm, z bombiranim pokrovom na obeh koncih, s priključkom DN50, PN 16 za priključitev toplotne postaje. Umirjevalna cev je na zid pritrjena s fiksno tipsko konzolo na sredini. Na vrhu ima priključek 1/2'', PN 16 za odzračevanje, spodaj pa izpust 3/4'', PN 16 (Dolžino umirjevalne cevi preveriti na objektu!)
kpl - 1,0
Parni zaporni ventil za vročo vodo, s prirobničnimi priključki do 150°C, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom, proizvod Klinger
PN 16 DN 15 - 3,00 kos
PN 16 DN 20 - 2,00 kos
PN 16 DN 50 - 2,00 kos
Cevovodi vključno s fazoni, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem.
DN 15 - 6,00 m
DN 20 - 4,00 m
Lijak, izdelan iz jeklene pločevine, dimenzij 400x350x100, vključno s sifonom in izpustom, kompletno z montažnim in pritrdilnim materialom
kpl - 1,0
Povezava izpusta iz lijaka v horizontalno kanalizacijo
kpl - 1,0
Pleskanje cevovodov in konzol, s protikorozijsko barvo ter opleskano z barvo odporno do 150°C, po predhodnem čiščenju rje.
m2 - 6,0
Povezava umirjevalnih cevi DN 65 na vročevodni razvod in na novo toplotno postajo, vključno z montažnim, pritrdilnim in varilnim materialom
kpl - 1,0
Ustreza proizvod kot ali enakovredni Simon
|  |  | tip UC 65, DN65 | kpl | 1 |  | 0
4.0. | 1. | 2 | KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA ZA OGREVANJE
Parametri:
priključna moč: Q = 145 kW
primar: 100/48 °C, PN16 DN40
sekundar: 55/45 °C, PN6 DN100
Kompaktna toplotna postaja je sestavljena iz naslednjih elementov:
PRIMAR
Prehodni regulacijski ventil s pogonom z varnostno funkcijo, navojne izvedbe, s priključki za uvaritev, vključno z montažnim materialom.
PN16 DN15
Kvs = 1,6 m3/h
V = 2,4 m3/h
dp = 225 kPa
ustreza DANFOSS, tip VM2 15/1,6, DN15, PN16, kvs=1,6 m3/h s pogonom DANFOSS, tip AMV 13/14/230V
kos - 1,00
Prenosnik toplote-ploščni, lotane izvedbe, komplet z izolacijo, varilnimi holandci, konzolo in montažnim materialom
ZIMSKI REŽIM:
Q = 145 kW
PRIMAR: 100/48°C, PN16, dpp = 0,3 kPa
SEKUNDAR: 55/45°C, PN6, dps = 13 kPa
ustreza DANFOSS, tip XB52M-1-60
kos - 1,00
Merilo porabljene toplote ALLMESS, overjeno, sestavljeno iz:
- hidravlične enote in računske enote CF ECHO II,
- dveh temperaturnih tipal,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlične enote,
- 2GG Echo card kartice (dobavi Energetika Lj.)
- Mbus Echo kartice (dobavi Energetika Lj.)
- omrežnega napajalnika 230 V
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
PN16 DN20
Vn = 2,5 m3/h
V = 2,4 m3/h
dp = 15 kPa
ustreza ALLMESS, CF Echo II 2,5-130-D, DN20, PN16, kompletno z omrežnim napajalnikom 230 V ter elementi, ki jih dobavi Energetika Lj. (Mbus Echo kartica in 2GG Echo card kartica)
kpl - 1,00
Parni zaporni ventil za vročo vodo, s prirobničnimi priključki do 150°C, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom, proizvod Klinger
DN 32 - 2,00 kos
DN 40 - 2,00 kos
DN 15 (izpust) - 1,00 kos
Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, za vročo vodo temperature do 150°C, z navojnimi priključki, komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki.
DN 50 - 1,00 kos
Manometer, za območje tlakov 0 - 16 bar, premera 80 mm
kos - 4,00
Pipa za manometer za nazivni tlak 16 bar in temperaturo 150°C.
kos - 4,00
Termometer za merilno območje 0 - 150 °C, vključno s tulko za vgraditev v cev, premera 80 mm
kos - 4,00
Potopno temperaturno tipalo za omejevanje temperature povratka, vključno s tulko, kompletno z montažnim materialom
kos - 1,00
Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem.
DN 15 - 2,00 m
DN 32 - 2,00 m
DN 40 - 6,00 m
DN 50 - 2,00 m
Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje.
m2 - 8,00
Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak-primarni del
kpl - 1,00
SEKUNDAR
Kotni varnostni ventil za ogrevanje na vzmet, komplet z montažnim materialom.
vhodni priključek: G1"
izhodni priključek: G1 1/4"
tlak odpiranja: 3 bar
kos - 1,00
Termostat, s funkcijo TR-STW vključno zaščitna tulka ter montažni material.
nastavitev: 60°C
kos - 1,00
Potopno temperaturno tipalo, vključno zaščitna tulka, kompletno z montažnim materialom
kos - 1,00
Medprirobnična zaporna loputa za toplo vodo temperature do 90°C, vključno montažni material.
PN 6 DN 80 - 2,00 kos
Krogelna zaporna pipa za toplo vodo temperature do 90°C, vključno montažni material.
DN 15 - izpust - 2,00 kos
Zaprta ekspanzijska posoda za ogrevanje, vključno z montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
V=80 l
ustreza REFLEX, N80, V=80 l - 1,00 kos
Kapasti ventil, za toplo vodo temperature do 90°C, komplet s montažnim in tesnilnim materialom
DN 25 - 1,00 kos
Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem.
DN 80 - 6,00 m
Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje.
m2 - 8,00
Montaža in priključitev elementov avtomatike, preizkusno obratovanje in kontrola delovanja. (elektrokrmilna omara z elektronskim regulatorjem je zajeta v popisu Elektrodela na toplotni postaji)
kpl - 1,00
Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak-sekundarni del
kpl - 1,00
Ustreza proizvod kot ali enakovredni Simon
|  |  | tip KTP 145, Q=145 kW | kpl | 1 |  | 0
4.0. | 1. | 3 | Kompaktni razdelilnik/zbiralnik za ogrevanje pravokotnega preseka, izdelan iz jeklene pravokotne cevi, material St.37, komplet z antikorozijsko zaščito, kompletno z drobnim varilnim, montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
- dolžine L=1090 mm
- 2x DN80 (dovod/povratek)
- 2x DN 65 (dovod/povratek)
- 2x DN 32 (dovod/povratek)
- 2x DN 15 (izpust)
- 4x DN 15 (meritve)
Ustreza proizvod kot ali enakovredni Simon
|  |  | tip ROVP 200x200 | kpl | 1 |  | 0
4. | 1. | 4 | Visokoučinkovita Inline črpalka s potopljenim rotorjem in EC-motorjem ter elektronskim prilagajanjem zmogljivosti. Načini regulacije: - trajno samodejno prilagajanje moči potrebi sistema brez navedbe želene vrednosti (Dynamic Adapt plus-tovarniška nastavitev). Do 20% prihranka energije v prierjavi z načinom regulacije dp-v - konstantna temperatura (T-const) - konstantna diferenčna temperatura (dT const.) - Optimizacija pretoka polnilne črpalke z več črpalkami (Multi flow adaption) - Konstantni pretok (Q-const) Regulacija tlačne razlike dp-c na oddaljeni točki v omrežju cevi (regulacija slabih točk) - Konstanten diferenčni tlak (dp-c) Spremenljivi diferenčni tlak (dp-v) z možnostjo nazivne navedbe delovne točke - Konstantno število vrtljajev (n-const) - Uporabniško definirano PID krmiljenje Funkcije: - Zajemanje količine toplote - Zajemanje količine mraza - Samodejni izklop črpalke pri zaznanem ničelnem pretoku (No-Flow Stop) - Preklop med ogrevalnim in hladilnim obratovanjem (samodejno, zunanje ali ročno) - Nastavljiva omejitev pretoka s funkcijo Q-Limit (Qmin in Qmax) Načini obratovanja dvojnih črpalk: Vzporedno obratovanje z optimiziranim izkoristkom za dp-c in dp-v, glavno/pomožno delovanje - Shranjavanje in ponovna vzpostavitev konfiguriranih nastavitev črpalk (3 točke ponovne vzpostavitve) - Jasen prikaz sporočil o napakah/opozoril, vklj. s priporočilom odpravljanja napak - Funkcija odzračevanja za avtomatsko odzračevanje rotornega prostora - Samodejno znižanje obratovanja - Samodejna funkcija deblokiranja in vgrajena popolna zaščita motorja - Prepoznavanje suhega teka
Medij: ogrevna voda
Delovna temperatura max.: 110 °C
Pretok : 9,86 m3/h
Tlačna višina: 5,0 m
Nazivna moč motorja: 0,22 kW
Odvzem toka: 2,4 A
Napetost: 230V/50Hz/1f
|  |  | kot ali enakovredni WILO, STRATOS MAXO 50/0,5-9 PN6/10 | kos | 1 |  | 0
4.0. | 1. | 5 | Tekst enako kot zgoraj
Medij: ogrevna voda
Delovna temperatura max.: 110 °C
Pretok : 2,66 m3/h
Tlačna višina: 3,50 m
Nazivna moč motorja: 0,05 kW
Odvzem toka: 0,95 A
Napetost: 230V/50Hz/1f
|  |  | kot ali enakovredni WILO, STRATOS MAXO 25/0,5-6 PN10 | kos | 1 |  | 0
4.0. | 1. | 6 | Krogelna pipa za toplo vodo temperature do 110°C in nazivni tlak PN 6, komplet z montažnim materialom.
|  |  | DN 32 | kos | 4 |  | 0
4.0. | 1. | 7 | Medprirobnična zaporna loputa za toplo vodo temperature do 90°C, vključno montažni material.
|  |  | PN 6 DN 65 | kos | 4 |  | 0
4.0. | 1. | 8 | Ročni regulacijski poševnosedežni ventil, za toplo vodo do 110 st. C, z možnostjo meritve diferečnega tlaka, s prirobničnimi priključki, vključno montažni material, proizvod Danfoss, MSV-F2
|  |  | DN 65 | kos | 1 |  | 0
4.0. | 1. | 9 | Ročni regulacijski poševnosedežni ventil, za toplo vodo do 110 st. C, z možnostjo meritve diferečnega tlaka, z navojnimi priključki, vključno montažni material, proizvod Danfoss, MSV-BD
|  |  | DN 32 | kos | 1 |  | 0
4.0. | 1. | 10 | Izpustna pipa za toplo vodo temperature do 110°C in nazivni tlak PN 6, komplet z montažnim materialom.
|  |  | DN 15 | kos | 6 |  | 0
4.0. | 1. | 11 | Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, za toplo vodo temperature do 90°C, navojne izvedbe, kompletno z montažnim materialom.
|  |  | DN 32 | kos | 1 |  | 0
4.0. | 1. | 12 | Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, za toplo vodo temperature do 90°C, prirobnične izvedbe, kompletno z montažnim materialom.
|  |  | DN 65 | kos | 1 |  | 0
4.0. | 1. | 13 | Protipovratni ventil za toplo vodo temperature do 110°C in nazivni tlak PN 6, z navojnimi priključki, komplet z montažnim materialom.
|  |  | DN 32 | kos | 1 |  | 0
4.0. | 1. | 14 | Protipovratna loputa za toplo vodo temperature do 110°C in nazivni tlak PN 6, za medprirobnično vgradnjo, komplet z montažnim materialom.
|  |  | DN 65 | kos | 1 |  | 0
4.0. | 1. | 15 | Manometer, za območje tlakov 0 - 6 bar, premera 80 mm | kos | 6 |  | 0
4.0. | 1. | 16 | Pipa za manometer za nazivni tlak 16 bar in temperaturo 150°C. | kos | 6 |  | 0
4.0. | 1. | 17 | Termometer za merilno območje 0 - 120 °C, vključno s tulko za vgraditev v cev, premera 80 mm | kos | 6 |  | 0
4.0. | 1. | 18 | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN2448), material P235TR (St 37-0), spajanje z varjenjem.
| 1. | 18a | DN 15 | m | 6 |  | 0
| 1. | 18b | DN 20 | m | 4 |  | 0
| 1. | 18c | DN 25 | m | 2 |  | 0
| 1. | 18d | DN 32 | m | 10 |  | 0
| 1. | 18e | DN 50 | m | 6 |  | 0
| 1. | 18f | DN 65 | m | 6 |  | 0
| 1. | 18g | DN 80 | m | 2 |  | 0
4.0. | 1. | 19 | (PRIMAR) Visoko fleksibilni zaprtocelični ekstrudirani izolacijski material z odpornostjo na UV sevanje ter z nisko toplotno prevodnostjo (<=0,040 W/(m x K) za zmanjšanje izgub energeije pri ogrevalnih inštalacijah. Vrsta materiala: sintetična EPDM pena na osnovi gume. Tovarniško izdelana fleksibilna elastomerna pena v skladu z EN 14304 kot ali enakovredno Armacell, tip HT/Armaflex, za cevi dimenzija
| 1. | 19a | DN 15 (25x022) | m | 8 |  | 0
| 1. | 19b | DN 20 (25x028) | m | 4 |  | 0
| 1. | 19c | DN 32 (25x042) | m | 2 |  | 0
| 1. | 19d | DN 40 (25x048) | m | 6 |  | 0
| 1. | 19e | DN 50 (25x060) | m | 2 |  | 0
4.0. | 1. | 20 | (SEKUNDAR) Visoko fleksibilni zaprtocelični ekstrudirani izolacijski material z nisko toplotno prevodnostjo (<=0,040 W/(m x K) za zmanjšanje izgub energeije pri ogrevalnih inštalacijah. Vrsta materiala: elastomerna pena na osnovi sitetičkega kavčuka. Tovarniško izdelana fleksibilna elastomerna pena v skladu z EN 14304 kot ali enakovredno Armacell, tip SH/Armaflex, za cevi dimenzija
| 1. | 20a | DN 15 (10x022) | m | 6 |  | 0
| 1. | 20b | DN 20 (19x025) | m | 4 |  | 0
| 1. | 20c | DN 25 (19x035) | m | 2 |  | 0
| 1. | 20d | DN 32 (24x042) | m | 10 |  | 0
| 1. | 20e | DN 50 (34x60) | m | 6 |  | 0
| 1. | 20f | DN 65 (44x076) | m | 6 |  | 0
4.0. | 1. | 21 | (SEKUNDAR) Visoko fleksibilni zaprtocelični ekstrudirani izolacijski material z nisko toplotno prevodnostjo (<=0,040 W/(m x K) za zmanjšanje izgub energeije pri ogrevalnih inštalacijah. Vrsta materiala: elastomerna pena na osnovi sitetičkega kavčuka. Tovarniško izdelana fleksibilna elastomerna pena v skladu z EN 14304 kot ali enakovredno Armacell, tip SH/Armaflex, za razdelilnik/zbiralnik ter cevi večjih kod DN65 + armatura
|  |  | debelina izolacije 20 mm (SH20-99) | m2 | 5 |  | 0
4.0. | 1. | 22 | Avtomatski odzračni lonci vključno z zapornim ventilima in ostalim spojnim in montažnim materialom, kot ali enakovredni FLAMCO
|  |  | tip Flexvent Super 1/2 | kos | 4 |  | 0
4.0. | 1. | 23 | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak. | kos | 1 |  | 0
4.0. | 1. | 24 | Oplesk elementov, cevnih razvodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | m2 | 10 |  | 0
4.0. | 1. | 25 | Montaža in priključitev elementov avtomatike, preizkusno obratovanje in kontrola delovanja. (elektrokrmilna omara z elektronskim regulatorjem je zajeta v popisu Elektrodela na toplotni postaji) | kpl | 1 |  | 0
4.0. | 1. | 26 | Splošni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Toplotna postaja - ogrevanje skupaj: |  |  |  | 0

## A-OG-HL-2.
Zap. št. |  |  | Opis postavke |  |  | Cena | Znesek (EUR)
OGREVANJE IN HLAJENJE
| 2. |  | Toplotna postaja - STV
OPOMBA: VSE POSTAVKE ZAJEMAJO DOBAVO IN MONTAŽO
4.0. | 2. | 1 | KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA ZA PRETOČNO PRIPRAVO TOPLE SANITARNE VODE
Parametri:
priključna moč: Q = 102 kW
primar: 70/22 °C, PN16 DN25
sekundar: 10/60 °C, PN6 DN25
Kompaktna toplotna postaja za pretočno pripravo tople sanitarne vode je sestavljena iz naslednjih elementov:
PRIMAR
Prehodni regulacijski ventil s pogonom z varnostno funkcijo, navojne izvedbe, s priključki za uvaritev, vključno z montažnim materialom.
PN16 DN15
kvs = 1,6 m3/h
V = 1,83 m3/h
dp = 131 kPa
ustreza DANFOSS, tip VM2 15/1,6, DN15, PN16, kvs=1,6 m3/h s pogonom DANFOSS, tip AMV 33/230V
kos - 1,00
Prenosnik toplote-ploščni, lotane izvedbe, komplet z izolacijo, varilnimi holandci, konzolo in montažnim materialom
Q = 102 kW
Primar: 65/22°C, PN16, dpp =5,6 kPa
Sekundar: 10/55°C, PN6, dps = 4,5 kPa
ustreza DANFOSS, tip XB37M-1-36
kos - 1,00
Merilo porabljene toplote ALLMESS, overjeno, sestavljeno iz:
- hidravlične enote in računske enote CF ECHO II,
- dveh temperaturnih tipal,
- vmesnega kosa v dimenzijah hidravlične enote,
- 2GG Echo card kartice (dobavi Energetika Lj.)
- Mbus Echo kartice (dobavi Energetika Lj.)
- omrežnega napajalnika 230 V
- vsega tesnilnega in pritrdilnega materiala.
PN16 DN15
Vn = 2,5 m3/h
V = 1,83 m3/h
dp = 10 kPa
ustreza ALLMESS, CF Echo II 2,5-130-D, DN20, kompletno z omrežnim napajalnikom 230 V ter elementi, ki jih dobavi Energetika Lj. (Mbus Echo kartica in 2GG Echo card kartica)
kpl - 1,00
Parni zaporni ventil za vročo vodo, s prirobničnimi priključki do 150°C, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom, proizvod Klinger
DN 15 (izpust) - 1,00 kos
Lovilnik nesnage, za toplo vodo temperature do 150°C, z navojnimi priključki, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom, proizvod IMP ARMATURE
DN 32 - 1,00 kos
Manometer, za območje tlakov 0 - 16 bar, premera 80 mm
kos - 2,00
Pipa za manometer za nazivni tlak 16 bar in temperaturo 150°C.
kos - 2,00
Termometer za merilno območje 0 - 150 °C, vključno s tulko za vgraditev v cev, premera 80 mm
kos - 2,00
Potopno temperaturno tipalo za omejevanje temperature povratka, vključno s tulko, kompletno z montažnim materialom
kos - 1,00
Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po DIN2448, material P235TR1 (St 37-0), spajanje z varjenjem.
DN 15 - 2,00 m
DN 32 - 8,00 m
Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje.
m2 - 6,00
Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak-primarni del
kpl - 1,00
SEKUNDAR
Varnostni ventil za sanitarno toplo vodo po DIN 4763 in TRD 721, komplet z montažnim materialom.
vhodni priključek: G3/4"
izhodni priključek: G3/4"
tlak odpiranja: 10 bar
kos - 1,00
Termostat dvojni, s funkcijo TR-STB, vključno zaščitna tulka ter montažni material.
nastavitev: 75°C
kos - 1,00
Potopno temperaturno tipalo, vključno zaščitna tulka, kompletno z montažnim materialom
kos - 1,00
Potopno temperaturno tipalo (cirkulacija), vključno s tulko, kompletno z montažnim materialom
kos - 2,00
Krogelna zaporna pipa za toplo vodo temperature do 110°C, vključno montažni material, proizvod GENEBRE
DN 15 - 2,00 kos
DN 32 - 2,00 kos
DN 15 - izpust - 2,00 kos
Manometer, za območje tlakov 0-10 bar, premera 80 mm
kos - 2,00
Pipa za manometer za nazivni tlak 10 bar in temperaturo 110°C
kos - 2,00
Termometer za merilno območje 0 - 110 °C, vključno s tulko za vgraditev v cev, premera 80 mm
kos - 3,00
Obtočna črpalka za sanitarno toplo vodo temperature do 80°C, ohišje iz brona, z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, vključno montažni material.
V = 0,5 m3/h
dp = 50 kPa
ustreza WILO, STRATOS PICO-Z 25/0,5-6
kos - 1,00
Ročni regulacijski ventil z indikacijo pretočne količine, za sanitarno toplo vodo do 80°C, vključno montažni material.
PN 10 DN 20, 4..15 l/min, nastavljen na 8,3 l/min
ustreza TACONOVA, TACOSETTER BYPASS 100
kos - 1,00
Protipovratni ventil za sanitarno toplo vodo temperature do 80°C, z navojnimi priključki, vključno montažni material.
DN 15 - 1,00 kos
DN 32 - 1,00 kos
MS lovilnik nesnage, za sanitarno vodo temperature do 90°C, z navojnimi priključki, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom
DN 32 - 1,00 kos
Inox cev, iz materiala AISI 304, komplet s fitingi in fazonskimi kosi, kompletno z varilnim, montažnim in tesnilnim materialom, za sanitarno vodo.
DN 15 - 4,00 m
DN 32 - 8,00 m
Zaprta membranska raztezna posoda za sanitarno toplo vodo, komplet z montažnim materialom in armaturo za zagotavljanje pretočnosti. Posoda mora biti pretočna po DIN 1988 in DIN 4807 Teil 5.
V = 8 l, PN10
ustreza REFLEX, Refix DD8
kos - 1,00
Servisni ventil, za sanitarno vodo, komplet s montažnim in tesnilnim materialom
ustreza REFLEX, SUR 3/4 x 3/4
kos - 1,00
Stabilizator trdote vode - dozirna naprava kompaktne izvedbe za tekoči vodofos, za toplo vodo do 80°C
sestavljena iz:
- posode za kemikalijo
- dozirne črpalke
- impulznega vodomera
- sesalne garniture
- avtomatike
vključno prvo polnjenje kemikalije, zagon in analiza ustreznosti doziranja.
velikost vodomera DN20
ustreza MAK CMC, PRODOS 2
kpl - 1,00
Montaža in priključitev elementov avtomatike, preizkusno obratovanje in kontrola delovanja. (elektrokrmilna omara z elektronskim regulatorjem je zajeta v popisu Elektrodela na toplotni postaji)
kpl - 1,00
Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak-sekundarni del
kpl - 1,00
|  |  | Ustreza proizvod kot ali enakovredni Simon | kpl | 1 |  | 0
tip KTPSTV 102, Q=102 kW
|  |  | Toplotna postaja - STV skupaj: |  |  |  | 0

## A-OG-HL-3.
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
OGREVANJE IN HLAJENJE
| 3. |  | Toplotna postaja - hlajenje
OPOMBA: VSE POSTAVKE ZAJEMAJO DOBAVO IN MONTAŽO
4.0. | 3. | 1 | Pražnjenje obstoječe inštalacije z etilen - glikolno smeso, volumna 1500 lit., skladiščenje etilen glikolne mešanice na parceli investitorja.
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.0. | 3. | 2 | Izdelava uboda DN100 na obsotječe jeklene cevi DN125 | kpl | 2 |  | 0
4.0. | 3. | 3 | Dobava in montaža ravnih predizoliranih cevi za transport hladilne vode 5°C, izdelana po EN 253:2013, EN448:2011, EN 14419:2009, EN 489:2009, skupaj z trdo poliuretantsko peno izdelano iz poliola in izocianate za temperaturno območje do +130°C s trajno obremenitvijo, minimalne gustote >60 kg/m3, velikosti celic: mac 0,5 mm, toplotne prevodnosti pri 50°C: <0,028 W/(m x K), z zunanjim zaščitnim plaščem iz polietilena visoke gostote (PEHD) po DIN8075, popolnoma nepropusten za vodo in z notranjo obdelavo (KORONA) za doseganje trdne povezave z izolacijo, z žico za detekcijo vlage, komplet z varilnim in ostalim montažnim materialom.
|  |  | DN100 | m | 92 |  | 0
4.0. | 3. | 4 | Dobava in montaža prediozliranih lok 90°, enakokrake izvedbe za transport hladilne vode 5°C, izdelani po standardu EN 448 za predizolirane fazonske kose, z žico za detekcijo vlage, komplet z varilnim in ostalim montažnim materialom. Material enak kot za ravne predizolirane cevi.
|  |  | DN100 | kos | 8 |  | 0
4.0. | 3. | 5 | Dobava in montaža prediozliranih lok 45°, enakokrake izvedbe za transport hladilne vode 5°C, izdelani po standardu EN 448 za predizolirane fazonske kose, z žico za detekcijo vlage, komplet z varilnim in ostalim montažnim materialom. Material enak kot za ravne predizolirane cevi.
|  |  | DN100 | kos | 4 |  | 0
4.0. | 3. | 6 | Dobava in montaža spojke za predizolirano cev za zalivanje s poliuretansko peno, iz križno zamreženega polietilena
|  |  | DN100 | kos | 8 |  | 0
4.0. | 3. | 7 | Dobava in montaža začasnega zaključka predizoliranega cevovoda, po SIST EN 489
|  |  | DN100 | kos | 4 |  | 0
4.0. | 3. | 8 | Dobava in montaža zidnega labirintnega tesnila za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume za cevi dimenzije
|  |  | DN100 | kos | 2 |  | 0
4.0. | 3. | 9 | Prenosnik toplote-ploščni, lotane izvedbe, komplet z izolacijo za hlajenje, varilnimi holandci, konzolo in montažnim materialom
LETNI REŽIM:
Kapaciteta: 156,0 kW Primar: Temperaturni režim: 6/11°C, Pretok: 486,59 l/min, 30% etilen glikolna mešanica Padec tlaka: 21,11 kPa Sekundar: Temperaturni režim: 7/12°C, Pretok: 446,81 l/min, voda Padec tlaka: 16,60 kPa
|  |  | kot ali enakovredni DANFOSS, tip XB71H-1-140 | kpl | 1 |  | 0
4.0. | 3. | 10 | Kompaktni razdelilnik/zbiralnik za hlajenje pravokotnega preseka, izdelan iz jeklene pravokotne cevi, material St.37, komplet z antikorozijsko zaščito, kompletno z drobnim varilnim, montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
- dolžine L=840 mm
- 2x DN100 (dovod/povratek)
- 2x DN 80 (dovod/povratek)
- 2x DN 50 (dovod/povratek)
- 2x DN 15 (izpust)
- 4x DN 15 (meritve)
Ustreza proizvod kot ali enakovredni Simon
|  |  | tip ROVP 260x360 | kos | 1 |  | 0
4.0. | 3. | 11 | Visokoučinkovita Inline črpalka s potopljenim rotorjem in EC-motorjem ter elektronskim prilagajanjem zmogljivosti. Načini regulacije: - trajno samodejno prilagajanje moči potrebi sistema brez navedbe želene vrednosti (Dynamic Adapt plus-tovarniška nastavitev). Do 20% prihranka energije v prierjavi z načinom regulacije dp-v - konstantna temperatura (T-const) - konstantna diferenčna temperatura (dT const.) - Optimizacija pretoka polnilne črpalke z več črpalkami (Multi flow adaption) - Konstantni pretok (Q-const) Regulacija tlačne razlike dp-c na oddaljeni točki v omrežju cevi (regulacija slabih točk) - Konstanten diferenčni tlak (dp-c) Spremenljivi diferenčni tlak (dp-v) z možnostjo nazivne navedbe delovne točke - Konstantno število vrtljajev (n-const) - Uporabniško definirano PID krmiljenje
Funkcije: - Zajemanje količine toplote - Zajemanje količine mraza - Samodejni izklop črpalke pri zaznanem ničelnem pretoku (No-Flow Stop) - Preklop med ogrevalnim in hladilnim obratovanjem (samodejno, zunanje ali ročno) - Nastavljiva omejitev pretoka s funkcijo Q-Limit (Qmin in Qmax) Načini obratovanja dvojnih črpalk: Vzporedno obratovanje z optimiziranim izkoristkom za dp-c in dp-v, glavno/pomožno delovanje - Shranjavanje in ponovna vzpostavitev konfiguriranih nastavitev črpalk (3 točke ponovne vzpostavitve) - Jasen prikaz sporočil o napakah/opozoril, vklj. s priporočilom odpravljanja napak - Funkcija odzračevanja za avtomatsko odzračevanje rotornega prostora - Samodejno znižanje obratovanja - Samodejna funkcija deblokiranja in vgrajena popolna zaščita motorja - Prepoznavanje suhega teka
Medij: hladilna voda
Delovna temperatura max.: 110 °C
Pretok : 20,04 m3/h
Tlačna višina: 5,0 m
Nazivna moč motorja: 0,40 kW
Odvzem toka: 2,47 A
Napetost: 230V/50Hz/1f
|  |  | kot ali enakovredni WILO, STRATOS MAXO 65/0,5-9 PN6/10 | kos | 1 |  | 0
4.0. | 3. | 12 | Tekst enako kot zgoraj
Medij: hladilna voda
Delovna temperatura max.: 110 °C
Pretok : 6,84 m3/h
Tlačna višina: 4,50 m
Nazivna moč motorja: 0,15 kW
Odvzem toka: 1,2 A
Napetost: 230V/50Hz/1f
|  |  | kot ali enakovredni WILO, STRATOS MAXO 40/0,5-8 PN6/PN10 | kos | 1 |  | 0
4.0. | 3. | 13 | Zaprta ekspanzijska posoda za ogrevanje, vključno z montažnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
V=35 l
|  |  | kot ali enakovredni REFLEX, N35, V=35 l | kos | 1 |  | 0
4.0. | 3. | 14 | Varnostni ventil za hlajenje, komplet z montažnim materialom.
vhodni priključek: G1/2"
izhodni priključek: G1/2"
tlak odpiranja: 3 bar
|  |  |  | kos | 1 |  | 0
4.0. | 3. | 15 | Kapasti ventil, za mrzlo vodo, komplet s montažnim in tesnilnim materialom
|  |  | DN 25 | kos | 1 |  | 0
4.0. | 3. | 16 | Tlačno neodvisen in balansirajoči ventil z elektromotornim pogonom kot ali enakovredni Danfoss, tip ABQM DN100 + pogon AME435QM
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.0. | 3. | 17 | Krogelna pipa za toplo vodo temperature do 110°C in nazivni tlak PN 6, komplet z montažnim materialom.
|  |  | DN 50 | kos | 4 |  | 0
4.0. | 3. | 18 | Medprirobnična zaporna loputa za toplo vodo temperature do 90°C, vključno montažni material.
| 3. | 18a | PN 6 DN 80 | kos | 4 |  | 0
| 3. | 18b | PN 6 DN 100 | kos | 5 |  | 0
| 3. | 18c | PN 6 DN 100 (vgradnja pri hladilnem agregatu) | kos | 2 |  | 0
4.0. | 3. | 19 | Ročni regulacijski poševnosedežni ventil, za toplo vodo do 110 st. C, z možnostjo meritve diferečnega tlaka, s prirobničnimi priključki, vključno montažni material, proizvod kot ali enakovredni Danfoss, MSV-F2
| 3. | 19a | DN 80 | kos | 1 |  | 0
| 3. | 19b | DN 125 (vgradnja pri hladilnem agregato za potrebe Galerije Cukrarna) | kos | 1 |  | 0
4.0. | 3. | 20 | Ročni regulacijski poševnosedežni ventil, za toplo vodo do 110 st. C, z možnostjo meritve diferečnega tlaka, z navojnimi priključki, vključno montažni material, proizvod Danfoss, MSV-BD
|  |  | DN 50 | kos | 1 |  | 0
4.0. | 3. | 21 | Izpustna pipa za toplo vodo temperature do 110°C in nazivni tlak PN 6, komplet z montažnim materialom.
|  |  | DN 15 | kos | 9 |  | 0
4.0. | 3. | 22 | Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, za toplo vodo temperature do 90°C, navojne izvedbe, kompletno z montažnim materialom.
|  |  | DN 50 | kos | 1 |  | 0
4.0. | 3. | 23 | Lovilnik nesnage z magnetnim vložkom, za toplo vodo temperature do 90°C, prirobnične izvedbe, kompletno z montažnim materialom.
| 3. | 23a | DN 80 | kos | 1 |  | 0
| 3. | 23b | DN 100 | kos | 1 |  | 0
4.0. | 3. | 24 | Protipovratni ventil za toplo vodo temperature do 110°C in nazivni tlak PN 6, z navojnimi priključki, komplet z montažnim materialom.
|  |  | DN 50 | kos | 1 |  | 0
4.0. | 3. | 25 | Protipovratna loputa za toplo vodo temperature do 110°C in nazivni tlak PN 6, za medprirobnično vgradnjo, komplet z montažnim materialom.
|  |  | DN 80 | kos | 1 |  | 0
4.0. | 3. | 26 | Ultrazvočni merilnik pretoka za merjenje hladilne energije, skupaj z števcem, tesnilima za prirobnice in ostalim spojnim in pritrdilnim materialom, kot ali enakovredni ENERKON
|  |  | tip ULTRAFLOW 44, DN65 + MULTICAL q(nazivno)=25 m3/h, dp=0,06 bar q(projektno)=26,88 m3/h, dp=0,069 bar | kos | 1 |  | 0
4.0. | 3. | 27 | Manometer, za območje tlakov 0 - 6 bar, premera 80 mm | kos | 7 |  | 0
4.0. | 3. | 28 | Pipa za manometer za nazivni tlak 16 bar in temperaturo 150°C. | kos | 7 |  | 0
4.0. | 3. | 29 | Termometer za merilno območje 0 - 120 °C, vključno s tulko za vgraditev v cev, premera 80 mm | kos | 8 |  | 0
4.0. | 3. | 30 | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN2448), material P235TR (St 37-0), spajanje z varjenjem.
| 3. | 30a | DN 15 | m | 1 |  | 0
| 3. | 30b | DN 20 | m | 1 |  | 0
| 3. | 30c | DN 32 | m | 4 |  | 0
| 3. | 30d | DN 40 | m | 0.5 |  | 0
| 3. | 30e | DN 50 | m | 15 |  | 0
| 3. | 30f | DN 65 | m | 8 |  | 0
| 3. | 30g | DN 80 | m | 2 |  | 0
| 3. | 30h | DN 100 | m | 7 |  | 0
4.0. | 3. | 31 | Visoko fleksibilni zaprtocelični ekstrudirani izolacijski material z nisko toplotno prevodnostjo (<=0,036 W/(m x K) za zmanjšanje izgub energije pri hlajenju, z visoko odpornost proti difuzije vodne pare. Vrsta materiala: elastomerna pena na osnovi sitetičkega kavčuka. Tovarniško izdelana fleksibilna elastomerna pena v skladu z EN 14304 kot ali enakovredni Armacell, tip AF-3/Armaflex, za cevi dimenzija
4. | 3. | 31a | DN 15 (AF-3-022) | m | 1 |  | 0
| 3. | 31b | DN 20 (AF-3-028) | m | 1 |  | 0
| 3. | 31c | DN 32 (AF-3-042) | m | 4 |  | 0
| 3. | 31d | DN 40 (AF-3-048) | m | 0.5 |  | 0
| 3. | 31e | DN 50 (AF-3-060) | m | 15 |  | 0
| 3. | 31f | DN 65 (AF-3-076) | m | 8 |  | 0
| 3. | 31g | DN 80 (AF-3-089) | m | 2 |  | 0
| 3. | 31h | DN 100 (AF-3-114) | m | 7 |  | 0
4.0. | 3. | 32 | Visoko fleksibilni zaprtocelični ekstrudirani izolacijski material z nisko toplotno prevodnostjo (<=0,036 W/(m x K) za zmanjšanje izgub energije pri hlajenju, z visoko odpornost proti difuzije vodne pare. Vrsta materiala: elastomerna pena na osnovi sitetičkega kavčuka. Tovarniško izdelana fleksibilna elastomerna pena v skladu z EN 14304 kot ali enakovredni Armacell, tip AF-3/Armaflex, razdelilnik/zbiralnik + armatura
|  |  | AF-19MM/E | m2 | 4 |  | 0
4.0. | 3. | 33 | Avtomatskih odzračnih lonci vključno z zapornim ventilima in ostalim spojnim in montažnim materialom, kot ali enakovredni FLAMCO
|  |  | tip Flexvent Super 1/2 | kos | 6 |  | 0
4.0. | 3. | 34 | Tlačni preizkus s hladno vodo, preizkusni tlak - 1,3 kratni delovni tlak. | kos | 1 |  | 0
4.0. | 3. | 35 | Oplesk elementov, razvodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. | m2 | 10 |  | 0
4.0. | 3. | 36 | Etilen-glikol
|  |  | Nabava čistega etilen-glikola z dodatki proti korozivnosti in penjenju, prirejen za uporabo v HVAC sistemih in izdelava mešanice etilen-glikol/voda v razmerju 30/70%. Količina čistega EG vrste HVAC | l | 234 |  | 0
4.0. | 3. | 37 | Polnjenje sistema primarnega kroga z obstoječo etilen glikolno mešanico volumna 1500 lit. ter z novo dodatno mešanico volumna 780 lit. Z prenosno črpalko. Preden polnjenja narediti kontrolo obstoječe mešanice ter po potrebi dodajanje čistega EG
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.0. | 3. | 38 | Montaža in priključitev elementov avtomatike, preizkusno obratovanje in kontrola delovanja. (elektrokrmilna omara z elektronskim regulatorjem je zajeta v popisu Elektrodel) | kpl | 1 |  | 0
4.0. | 3. | 39 | Nastavitev novih parametrov na hladilnem agrevgatu kateri zajemajo potrebe Galerije Cukrarne ter Palače Cukrarne | kpl | 1 |  | 0
4.0. | 3. | 40 | Splošni in transportni stroški | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Toplotna postaja - hlajenje skupaj: |  |  |  | 0

## A-OG-HL-4.
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
OGREVANJE IN HLAJENJE
| 4. |  | Konvektorji in radijatorji
4.0. | 4. | 1 | Dobava in montaža ventilacijskega konvektorja, brez maske, z centrifugalnimi ventilatorji z trije nastavljive hitrosti, dvo cevne izvedbe, register za toplo vodo iz bakrenih cevi z alu lamelami, z krmilnom ploščicom pripravljeno za zunanje krmiljenje, filtrom klase G2, z bano za zbiranje kondenzat in ostalim spojnim in montažnim materialom
konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 110 - 200 m3/h
- pri tw= 55/45°C, tpr=18°C (medij voda 100%)
- Qog= 1,05 - 1,74 kW
- Qw= 91,8 - 151,56 l/h
- Dp= 2 - 5 kPa
- zvočna moč : 31 - 45 dB(A)
- napetost : 1x230 V/50Hz
- električna moč : 19 - 35 W
- dimenzije L/Š/H: 452 x 453 x 216 mm
- priklj. za medij: 1/2"
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer ali enakovredni:
Proizvod: Aermec
Tip: FZC100P
|  |  |  | kos | 11 |  | 0
4.0. | 4. | 2 | Dobava in montaža ventilacijskega konvektorja, brez maske, z centrifugalnimi ventilatorji z trije nastavljive hitrosti, dvo cevne izvedbe, register za toplo vodo iz bakrenih cevi z alu lamelami, z krmilnom ploščicom pripravljeno za zunanje krmiljenje, filtrom klase G2, z bano za zbiranje kondenzat in ostalim spojnim in montažnim materialom
konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 140 - 290 m3/h
- pri tw= 55/45°C, tpr=18°C (medij voda 100%)
- Qog= 1,46 - 2,68 kW
- Qw= 127,44 - 233,64 l/h
- Dp= 3 - 10 kPa
- zvočna moč : 35 - 51 dB(A)
- napetost : 1x230 V/50Hz
- električna moč : 25 - 33 W
- dimenzije L/Š/H: 562 x 453 x 216 mm
- priklj. za medij: 1/2"
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer ali enakovredni:
Proizvod: Aermec
Tip: FZC200P
|  |  |  | kos | 3 |  | 0
4.0. | 4. | 3 | Dobava in montaža ventilacijskega konvektorja, brez maske, s centrifugalnimi ventilatorji, štiri cevne izvedbe, register za hladno in toplo vodo iz bakrenih cevi z alu lamelami, z krmilnom ploščicom pripravljeno za zunanje krmiljenje, filtrom klase G2, z bano za zbiranje kondenzat in ostalim spojnim in montažnim materialom
konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 140 - 290 m3/h
- pri tw= 7/12°C, tpr=26°C
- Qhl(tot)= 0,89 - 1,61 kW (medij voda 100%)
- Qhl(sen)= 0,67 - 1,26 kW (medij voda 100%)
- Qw= 153,72 - 276,12 l/h
- Dp= 6 - 18 kPa
- pri tw= 55/45°C, tpr=22°C (medij voda 100%)
- Qog= 0,73 - 1,14 kW
- Qw= 63 - 99,36 l/h
- Dp= 2 - 5 kPa
- zvočna moč : 35 - 51 dB(A)
- napetost : 1x230 V/50Hz
- dimenzije L/Š/H: 562 x 453 x 216 mm
- priklj. za medij (hlajenje): 1/2"
- priklj. za medij (ogrevanje): 1/2"
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer ali enakovredni:
Proizvod: Aermec
Tip: FZC201P
|  |  |  | kos | 7 |  | 0
4.0. | 4. | 4 | Dobava in montaža ventilacijskega konvektorja, brez maske, s centrifugalnimi ventilatorji, štiri cevne izvedbe, register za hladno in toplo vodo iz bakrenih cevi z alu lamelami, z krmilnom ploščicom pripravljeno za zunanje krmiljenje, filtrom klase G2, z bano za zbiranje kondenzat in ostalim spojnim in montažnim materialom
konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 260 - 450 m3/h
- pri tw= 7/12°C, tpr=26°C
- Qhl(tot)= 1,69 - 2,66 kW (medij voda 100%)
- Qhl(sen)= 1,20 - 1,94 kW (medij voda 100%)
- Qw= 289,8 - 457,2 l/h
- Dp= 8 - 18 kPa
- pri tw= 55/45°C, tpr=22°C (medij voda 100%)
- Qog= 1,28 - 1,81 kW
- Qw= 111,24 - 158,04 l/h
- Dp= 8 - 14 kPa
- zvočna moč : 25 - 44 dB(A)
- napetost : 1x230 V/50Hz
- dimenzije L/Š/H: 793 x 453 x 216 mm
- priklj. za medij (hlajenje): 3/4"
- priklj. za medij (ogrevanje): 1/2"
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer ali enakovredni:
Proizvod: Aermec
Tip: FZC301P
|  |  |  | kos | 21 |  | 0
4.0. | 4. | 5 | Dobava in montaža ventilacijskega konvektorja, brez maske, s centrifugalnimi ventilatorji, štiri cevne izvedbe, register za hladno in toplo vodo iz bakrenih cevi z alu lamelami, z krmilnom ploščicom pripravljeno za zunanje krmiljenje, filtrom klase G2, z bano za zbiranje kondenzat in ostalim spojnim in montažnim materialom
konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 330 - 600 m3/h
- pri tw= 7/12°C, tpr=26°C
- Qhl(tot)= 2,21 - 3,61 kW (medij voda 100%)
- Qhl(sen)= 1,51 - 2,53 kW (medij voda 100%)
- Qw= 380,52 - 621 l/h
- Dp= 12 - 28 kPa
- pri tw= 55/45°C, tpr=22°C (medij voda 100%)
- Qog= 1,51 - 2,22 kW
- Qw= 131,04 - 192,96 l/h
- Dp= 2 - 5 kPa
- zvočna moč : 37 - 51 dB(A)
- napetost : 1x230 V/50Hz
- dimenzije L/Š/H: 1013 x 453 x 216 mm
- priklj. za medij (hlajenje): 3/4"
- priklj. za medij (ogrevanje): 1/2"
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer ali enakovredni:
Proizvod: Aermec
Tip: FZC401P
|  |  |  | kos | 10 |  | 0
4.0. | 4. | 6 | Dobava in montaža ventilacijskega konvektorja, brez maske, s centrifugalnimi ventilatorji, štiri cevne izvedbe, register za hladno in toplo vodo iz bakrenih cevi z alu lamelami, z krmilnom ploščicom pripravljeno za zunanje krmiljenje, filtrom klase G2, z bano za zbiranje kondenzat in ostalim spojnim in montažnim materialom
konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 400 - 720 m3/h
- pri tw= 7/12°C, tpr=26°C
- Qhl(tot)= 2,69 - 4,26 kW (medij voda 100%)
- Qhl(sen)= 1,84 - 3,02 kW (medij voda 100%)
- Qw= 462,6 - 733,32 l/h
- Dp= 13 - 29 kPa
- pri tw= 55/45°C, tpr=22°C (medij voda 100%)
- Qog= 1,84 - 2,65 kW
- Qw= 159,84 - 230,4 l/h
- Dp= 3 - 5 kPa
- zvočna moč : 42 - 56 dB(A)
- napetost : 1x230 V/50Hz
- dimenzije L/Š/H: 1013 x 453 x 216 mm
- priklj. za medij (hlajenje): 3/4"
- priklj. za medij (ogrevanje): 1/2"
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer ali enakovredni:
Proizvod: Aermec
Tip: FZC501P
|  |  |  | kos | 5 |  | 0
4.0. | 4. | 7 | Dobava in montaža ventilacijskega konvektorja, brez maske, s centrifugalnimi ventilatorji, štiri cevne izvedbe, register za hladno in toplo vodo iz bakrenih cevi z alu lamelami, z krmilnom ploščicom pripravljeno za zunanje krmiljenje, filtrom klase G2, z bano za zbiranje kondenzat in ostalim spojnim in montažnim materialom
konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 520 - 920 m3/h
- pri tw= 7/12°C, tpr=26°C
- Qhl(tot)= 3,23 - 4,66 kW (medij voda 100%)
- Qhl(sen)= 2,44 - 3,72 kW (medij voda 100%)
- Qw= 555,84 - 802,44 l/h
- Dp= 14 - 26 kPa
- pri tw= 55/45°C, tpr=22°C (medij voda 100%)
- Qog= 2,10 - 3,09 kW
- Qw= 182,52 - 268,92 l/h
- Dp= 4 - 9 kPa
- zvočna moč : 42 - 57 dB(A)
- napetost : 1x230 V/50Hz
- dimenzije L/Š/H: 1147 x 453 x 216 mm
- priklj. za medij (hlajenje): 3/4"
- priklj. za medij (ogrevanje): 1/2"
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer ali enakovredni:
Proizvod: Aermec
Tip: FZC601P
|  |  |  | kos | 4 |  | 0
4.0. | 4. | 8 | Dobava in montaža ventilacijskega konvektorja, brez maske, s centrifugalnimi ventilatorji, štiri cevne izvedbe, register za hladno in toplo vodo iz bakrenih cevi z alu lamelami, z krmilnom ploščicom pripravljeno za zunanje krmiljenje, filtrom klase G2, z bano za zbiranje kondenzat in ostalim spojnim in montažnim materialom
konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 700 - 1140 m3/h
- pri tw= 7/12°C, tpr=26°C
- Qhl(tot)= 3,94 - 5,52 kW (medij voda 100%)
- Qhl(sen)= 2,84 - 4,08 kW (medij voda 100%)
- Qw= 677,16 - 948,96 l/h
- Dp= 16 - 30 kPa
- pri tw= 55/45°C, tpr=22°C (medij voda 100%)
- Qog= 2,60 - 3,50 kW
- Qw= 226,08 - 604,92 l/h
- Dp= 6 - 10 kPa
- zvočna moč : 50 - 62 dB(A)
- napetost : 1x230 V/50Hz
- dimenzije L/Š/H: 1147 x 453 x 216 mm
- priklj. za medij (hlajenje): 3/4"
- priklj. za medij (ogrevanje): 1/2"
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer ali enakovredni:
Proizvod: Aermec
Tip: FZC701P
|  |  |  | kos | 7 |  | 0
4.0. | 4. | 9 | Dobava in montaža ventilacijskega konvektorja, z originalno masko, nogicami, s centrifugalnimi ventilatorji, štiri cevne izvedbe, register za hladno in toplo vodo iz bakrenih cevi z alu lamelami, z krmilnom ploščicom pripravljeno za zunanje krmiljenje, filtrom klase G2, z bano za zbiranje kondenzat in ostalim spojnim in montažnim materialom
konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 260 - 450 m3/h
- pri tw= 7/12°C, tpr=26°C
- Qhl(tot)= 1,69 - 2,66 kW (medij voda 100%)
- Qhl(sen)= 1,20 - 1,94 kW (medij voda 100%)
- Qw= 289,8 - 457,2 l/h
- Dp= 8 - 18 kPa
- pri tw= 55/45°C, tpr=22°C (medij voda 100%)
- Qog= 1,28 - 1,81 kW
- Qw= 111,24 - 158,04 l/h
- Dp= 8 - 14 kPa
- zvočna moč : 25 - 44 dB(A)
- napetost : 1x230 V/50Hz
- dimenzije L/Š/H: 980 x 486 x 220 mm
- priklj. za medij (hlajenje): 3/4"
- priklj. za medij (ogrevanje): 1/2"
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer ali enakovredni:
Proizvod: Aermec
Tip: FZC301AS
|  |  |  | kos | 1 |  | 0
4.0. | 4. | 10 | Dobava in montaža ventilacijskega konvektorja, z originalno masko, nogicami, s centrifugalnimi ventilatorji, štiri cevne izvedbe, register za hladno in toplo vodo iz bakrenih cevi z alu lamelami, z krmilnom ploščicom pripravljeno za zunanje krmiljenje, filtrom klase G2, z bano za zbiranje kondenzat in ostalim spojnim in montažnim materialom
konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 520 - 920 m3/h
- pri tw= 7/12°C, tpr=26°C
- Qhl(tot)= 3,23 - 4,66 kW (medij voda 100%)
- Qhl(sen)= 2,44 - 3,72 kW (medij voda 100%)
- Qw= 555,84 - 802,44 l/h
- Dp= 14 - 26 kPa
- pri tw= 55/45°C, tpr=22°C (medij voda 100%)
- Qog= 2,10 - 3,09 kW
- Qw= 182,52 - 268,92 l/h
- Dp= 4 - 9 kPa
- zvočna moč : 42 - 57 dB(A)
- napetost : 1x230 V/50Hz
- dimenzije L/Š/H: 1320 x 486 x 220 mm
- priklj. za medij (hlajenje): 3/4"
- priklj. za medij (ogrevanje): 1/2"
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer ali enakovredni:
Proizvod: Aermec
Tip: FZC601AS
|  |  |  | kos | 2 |  | 0
4.0. | 4. | 11 | Dobava in montaža ventilacijskega konvektorja, z originalno masko, nogicami, s centrifugalnimi ventilatorji, štiri cevne izvedbe, register za hladno in toplo vodo iz bakrenih cevi z alu lamelami, z krmilnom ploščicom pripravljeno za zunanje krmiljenje, filtrom klase G2, z bano za zbiranje kondenzat in ostalim spojnim in montažnim materialom
konvektor mora imeti naslednje karakteristike:
- količine zraka : 700 - 1140 m3/h
- pri tw= 7/12°C, tpr=26°C
- Qhl(tot)= 3,94 - 5,52 kW (medij voda 100%)
- Qhl(sen)= 2,84 - 4,08 kW (medij voda 100%)
- Qw= 677,16 - 948,96 l/h
- Dp= 16 - 30 kPa
- pri tw= 55/45°C, tpr=22°C (medij voda 100%)
- Qog= 4,42 - 6,24 kW
- Qw= 384,48 - 542,88 l/h
- Dp= 5 - 9 kPa
- zvočna moč : 50 - 62 dB(A)
- napetost : 1x230 V/50Hz
- dimenzije L/Š/H: 1320 x 486 x 220 mm
- priklj. za medij (hlajenje): 3/4"
- priklj. za medij (ogrevanje): 1/2"
Tehnične karakteristike potrjene po EUROVENT normah.
Kot na primer ali enakovredni:
Proizvod: Aermec
Tip: FZC702AS
|  |  |  | kos | 1 |  | 0
4.0. | 4. | 12 | Dobava in montaža tlačno neodvisnega ventila za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Vključno z termoelektričnim ON/OFF pogonom napetosti 230V
Proizvod: Danfoss
Tip: ABQM DN10 LF
ali enakovredni
|  |  |  | kos | 3 |  | 0
4.0. | 4. | 13 | Dobava in montaža tlačno neodvisnega ventila za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Vključno z termoelektričnim ON/OFF pogonom napetosti 230V
Proizvod: Danfoss
Tip: ABQM 4.0 DN15 LF
ali enakovredni
|  |  |  | kos | 73 |  | 0
4.0. | 4. | 14 | Dobava in montaža tlačno neodvisnega ventila za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Vključno z termoelektričnim ON/OFF pogonom napetosti 230V
Proizvod: Danfoss
Tip: ABQM 4.0 DN15
ali enakovredni
|  |  |  | kos | 36 |  | 0
4.0. | 4. | 15 | Dobava in montaža tlačno neodvisnega ventila za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Vključno z termoelektričnim ON/OFF pogonom napetosti 230V
Proizvod: Danfoss
Tip: ABQM DN15 LF
ali enakovredni
|  |  |  | kos | 9 |  | 0
4.0. | 4. | 16 | Dobava in montaža tlačno neodvisnega ventila za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Vključno z termoelektričnim ON/OFF pogonom napetosti 230V
Proizvod: Danfoss
Tip: ABQM DN15
ali enakovredni
|  |  |  | kos | 2 |  | 0
4.0. | 4. | 17 | Dobava in montaža tlačno neodvisnega ventila za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Vključno z termoelektričnim ON/OFF pogonom napetosti 230V
Proizvod: Danfoss
Tip: ABQM 4.0 DN20 LF
ali enakovredni
|  |  |  | kos | 1 |  | 0
4.0. | 4. | 18 | Dobava in montaža tlačno neodvisnega ventila za hidravlično uravnoteženje z regulacijskim ventilom, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom. Vključno z termoelektričnim ON/OFF pogonom napetosti 230V
Proizvod: Danfoss
Tip: ABQM 4.0 DN20
ali enakovredni
|  |  |  | kos | 7 |  | 0
4.0. | 4. | 19 | Dobava in montaža krogličnega zapornega ventila, z novojnim priključkom in leptirasto ročico za sisteme ogrevanja in hlajenja, skupaj z izolacijo proti toplotnimi izgubi in preprečevanju kondenzacije, skupaj z tesnilnim in pritrdilnim materialom, dimenzije
|  |  | DN15 | kos | 158 |  | 0
|  |  | DN20 | kos | 102 |  | 0
4.0. | 4. | 20 | Dobava in montaža ojačanih fleksibilnih cevi iz nerjavečega jekla s holandskim priključkom, približni dolžine 30 cm, skupaj z izolacijo proti rošenjem in toplotnim zgubami, ter s potrebnim priključnim in montažnim materialom, dimenzije
|  |  | R 1/2" (min. notranja odprtina brtve) | kos | 158 |  | 0
|  |  | R 3/4" (min. notranja odprtina brtve) | kos | 102 |  | 0
4.0. | 4. | 21 | Dobava in montaža izoliranega fleksibilnega spoja za odvod kondenzata od notranje enote do odvoda, skupaj z zahtevanim tesnilnim materialom, s povprečno dolžino približno 0,5 m, dimenzije
|  |  | φ20 mm | kos | 72 |  | 0
4.0. | 4. | 22 | Dobava in montaža ploščatih radiatorjev s stranskimi priključki skupaj z nosilci za stensko montažo, pritrdilnimi elementi, spojkami, brtvaj ter čepi in drugi priključni in montažni material
Proizvod: VOGEL & NOOT
Tip: 22K
ali enakovredni
Dimenzije:
|  |  | 600x1000 | kos | 1 |  | 0
|  |  | 600x1320 | kos | 3 |  | 0
4.0. | 4. | 23 | Dobava in montaža radiatorskega ventila z dvojno regulacijo, skupaj z potrebnim priključnim in montažnim materialom
Proizvod: Danfoss
Tip: RA2000
ali enakovredni
|  |  |  | kos | 4 |  | 0
4.0. | 4. | 24 | Dobava in montaža radiatorskega odzračnika skupaj s potrebnim priključnim in montažnim materialom
|  |  |  | kos | 4 |  | 0
4.0. | 4. | 25 | Dobava in montaža radiatorskega ispusnega ventila skupaj z potrebnim priključnim in montažnim materialom
|  |  |  | kos | 4 |  | 0
4.0. | 4. | 26 | Zagon konvektorja, ventila, regulatora in avtomatske regulacije od strani pooblaščenega servisa, z potrebnim atestnim in garancijskim listima, ter navodila za uporabljanje na slovenskem jeziku. V postavki predvideti tudi šolanje osebe zbrane od strani investitorja za delo z napravami in avtomatikom
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Konvektorji in radiatorji skupaj: |  |  |  | 0

## A-OG-HL-5.
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
OGREVANJE IN HLAJENJE
| 5. |  | Cevi
4.0. | 5. | 1 | Dobava in montaža cevi narejetih z visokokvalitetnega nelegiranog jekla, pocinkanega od zunaj za sistem hlajenja, vključno (cevni loki, redukcije, T kosi, itd.) spojni, tesnilni, pritrdilni in obešalni material.
Dimenzije:
|  |  | DN15 (18x1,2) | m | 119 |  | 0
|  |  | DN20 (22x1,5) | m | 360 |  | 0
|  |  | DN25 (28x1,5) | m | 312 |  | 0
|  |  | DN32 (35x1,5) | m | 248 |  | 0
|  |  | DN40 (42x1,5) | m | 78 |  | 0
|  |  | DN50 (54x1,5) | m | 97 |  | 0
|  |  | DN65 (76,1x2,0) | m | 36 |  | 0
4.0. | 5. | 2 | Dobava in montaža visoko fleksibilnega, zaprtoceličnega, ekstrudiranega izolacijskega materiala z nisko toplotno prevodnostjo (<=0,036 W/(m x K) za zmanjšanje izgub energije pri hlajenju, z visoko odpornost proti difuzije vodne pare. Vrsta materiala: elastomerna pena na osnovi sitetičkega kavčuka. Tovarniško izdelana fleksibilna elastomerna pena v skladu z EN 14304 kot ali enakovredno Armacell, tip AF-3/Armaflex, za cevi dimenzija
|  |  | DN 15 (AF-3-022) | m | 119 |  | 0
|  |  | DN 20 (AF-3-028) | m | 360 |  | 0
|  |  | DN 25 (AF-3-035) | m | 312 |  | 0
|  |  | DN 32 (AF-3-042) | m | 248 |  | 0
|  |  | DN 40 (AF-3-048) | m | 78 |  | 0
|  |  | DN 50 (AF-3-060) | m | 97 |  | 0
|  |  | DN 65 (AF-3-076) | m | 36 |  | 0
4.0. | 5. | 3 | Dobava in montaža cevi narejetih z visokokvalitetnega nelegiranog jekla, pocinkanega od zunaj za sistem ogrevanja, vključno (cevni loki, redukcije, T kosi, itd.) spojni, tesnilni, pritrdilni in obešalni material.
Dimenzije:
|  |  | DN15 (18x1,2) | m | 614 |  | 0
|  |  | DN20 (22x1,5) | m | 364 |  | 0
|  |  | DN25 (28x1,5) | m | 228 |  | 0
|  |  | DN32 (35x1,5) | m | 207 |  | 0
|  |  | DN40 (42x1,5) | m | 6 |  | 0
|  |  | DN50 (54x1,5) | m | 62 |  | 0
4.0. | 5. | 4 | Dobava in montaža visoko fleksibilnega, zaprtoceličnega, ekstrudiranega izolacijskega materiala z nisko toplotno prevodnostjo (<=0,040 W/(m x K) za zmanjšanje izgub energeije pri ogrevalnih inštalacijah. Vrsta materiala: elastomerna pena na osnovi sitetičkega kavčuka. Tovarniško izdelana fleksibilna elastomerna pena v skladu z EN 14304 kot ali enakovredno Armacell, tip SH/Armaflex, za cevi dimenzija
|  |  | DN 15 (SH-10x022) | m | 614 |  | 0
|  |  | DN 20 (SH-19x025) | m | 364 |  | 0
|  |  | DN 25 (SH-19x035) | m | 228 |  | 0
|  |  | DN 32 (SH-24x042) | m | 207 |  | 0
|  |  | DN 32 (SH-24x048) | m | 6 |  | 0
|  |  | DN 50 (SH-34x60) | m | 62 |  | 0
4.0. | 5. | 5 | Dobava in montaža krogelne pipe za toplo in mrzlo vodo temperature do 110°C in nazivni tlak PN 6, komplet z montažnim materialom.
|  |  | DN15 | kos | 2 |  | 0
|  |  | DN20 | kos | 3 |  | 0
|  |  | DN25 | kos | 3 |  | 0
|  |  | DN32 | kos | 1 |  | 0
|  |  | DN40 | kos | 1 |  | 0
4.0. | 5. | 6 | Dobava in montaža ročnega regulacijskega poševnosedežnega ventila, za toplo in mrzlo vodo do 110 st. C, z možnostjo meritve diferečnega tlaka, z navojnimi priključki, vključno montažni material, proizvod kot ali enakovredni Danfoss, MSV-BD
|  |  | DN15 | kos | 2 |  | 0
|  |  | DN20 | kos | 3 |  | 0
|  |  | DN25 | kos | 3 |  | 0
|  |  | DN32 | kos | 1 |  | 0
|  |  | DN40 | kos | 1 |  | 0
4.0. | 5. | 7 | Dobava in montaža sedežnih 3-potnih ventilov za uporabo pri ločenjo sistema ogrevanja in sistema hlajenja pri klimatih, skupaj z elektromotornim pogonom 230 V in ostalim spojnim in pritrdilnim materialom, kot ali enakovredni Danfoss, tip
|  |  | VRG3 DN20 + AMV435 | kpl | 2 |  | 0
|  |  | VRG3 DN25 + AMV435 | kpl | 4 |  | 0
|  |  | VRG3 DN32 + AMV435 | kpl | 2 |  | 0
|  |  | VRG3 DN40 + AMV435 | kpl | 2 |  | 0
4.0. | 5. | 8 | Dobava in montaža izpustne pipe za toplo in mrzlo vodo temperature do 110°C in nazivni tlak PN 6, komplet z montažnim materialom.
|  |  | DN 15 | kos | 10 |  | 0
4.0. | 5. | 9 | Polnjenje sistema ogrevanja in tlačni preizkus, odzračevanje, skupaj z popravkom pomanjkajočih pozicij, ter priprava zapisnika o narjetem tlačnem preizkuso. Eventualno narediti tudi kontrolne tlačne preizkuse posamezne dionice
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.0. | 5. | 10 | Polnjenje sistema hlajenja in tlačni preizkus, odzračevanje, skupaj z popravkom pomanjkajočih pozicij, ter priprava zapisnika o narjetem tlačnem preizkuso. Eventualno narediti tudi kontrolne tlačne preizkuse posamezne dionice
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.0. | 5. | 11 | Avtomatskih odzračnih lonci vključno z zapornim ventilima in ostalim spojnim in montažnim materialom, kot ali enakovredni FLAMCO
|  |  | tip Flexvent Super 1/2 | kos | 28 |  | 0
|  |  | Cevi skupaj: |  |  |  | 0

## A-OG-HL-6.
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
OGREVANJE IN HLAJENJE
| 6. |  | "Split" sistem hlajenje
4.0. | 6. | 1 | Dobava in montaža "Split" sistema kateri vsebuje notranjo in zunanjo enoto.
Notranja enota, namenjena za stensko montažo, opremljena z ventilatorjem, 3-stopenjskim elektromotorjem, menjalnikom toplote z direktnom ekspanzijom freona in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, nadzor in regulacijo naprave in temperature. Visoko učinkovita enota dostiže oznako A++ v režimu hlajenja. Tiho in neometeno delovanje z nivojem hrupa od 20 dBa (do klase 35) omogoča enoti neovirano visoko raven udobja. Funkcija "Comfort airflow mode" prilagodi pretok zraka v ogrevanju in hlajenju, da se doseže najudobnejša porazdelitev temperature v prostoru in hkrati izogne neposrednemu pretoku zraka v ljudje v prostoru. "Powerful mode" omogoča, da v najkrajšem možnem času dosežete največjo zmogljivost enote in v najkrajšem možnem času ohladite ali ogrejete prostor, po 20 minutah pa enota smodejno preklopi v normalno delovanje in tako prepreči izgubo energije. Z dodatnim adapterjem je enoto možno priključiti na centralni monitor, KNX ili Modbus. Kot možnost lahko preko mobilne aplikacije izberete WiFi adapter za upravljanje split sistemom
Zunanja enota split sistema, namenjena zunanji namestitvi - vremensko odporna, z vgrajenim inverterskim kompresorjem, zračno hlajenim kondenzatorjem in vsemi potrebnimi elementi za zaščito, nadzor in regulacijo naprave ter funkcionalno delovanje. Hladilno sredstvo je R-32
Skupne tehnične karakteristike naprave:
Nazivna učinkovitost (hlajenje 35°C/27°C, ogrevanje 7°C/20°C) Hlajenje: Qh = 3,5 kW (0,6-5,3) EER= 5,30 Oznaka energetske učinkovitosti: A+++ N(nom) = 0,66 kW (0,11 - 1,33) / 230 V - 50 Hz Ogrevanje: Qg = 5,0 kW (0,6-9,0) COP= 5,00 Oznaka energetske učinkovitosti: A+++ N(nom) = 1,00 kW (0,10 - 2,53) / 230 V - 50 Hz Letna potrošnja: 330 kWh Sezonska učinkovitost (u skladu s EN14825) Hlajenje: Pdesign= 3,50 kW SEER= 9,00 Oznaka energetske učinkovitosti: A+++ Letna potrošnja energije: 136 kWh Ogrevanje: Pdesign= 4,50 kW SCOP: 5,73 Oznaka energetske učinkovitosti: A+++ Letna potrošnja energije: 1.100 kWh Delovno področje: ogrevanje: od -20 do 24°C Delovno področje: hlajenje: od -10 do 43°C
Barva ohišja: Bela Priključek tekoča faza: 6,35 mm Priključek plinska faza: 9,52 mm Delovni medij: R-32 Notranja enota: N(skupaj)= 0,03 / 0,03 kW - 220 V - 50 Hz Pretok zraka: hlajenje: 4 - 12,1 m3/min Pretok zraka: ogrevanje: 4,8 - 13,3 m3/min Nivo zvočnega tlaka: hlajenje: 19 - 42 dBA Nivo zvočnega tlaka: ogrevanje: 19 - 42 dBA Nivo zvočne moči: 57 dB(A) Dimenzije: (ŠxDxV)=(798x372x295) mm Teža: 15 kg Zunanja enota: Pretok zraka: hlajenje: 22,5 - 34,4 m3/min Pretok zraka: ogrevanje: 16,2 - 31,5 m3/min Nivo zvočne moči: hlajenje: 61 dBA Nivo zvočne moči: ogrevanje: 61 dBA Nivo zvočnega tlaka: hlajenje: 48 dBA Nivo zvočnega tlaka: ogrevanje: 48 dBA Dimenzije: (ŠxDxV)=(795x300x693) mm Teža: 50 kg Maksimalna dolžina cevovoda od notranje do zunanje enote 10 m, od tega višinsko 8 m. Priključek cevi za ventilacijo: maksimalne dolžine 10 m. Napajanje: 220-240 V / 50 Hz ~ 1
Kot na primer:
Proizvod: DAIKIN
Tip: FTXZ35N + RXZ35N + IR
ali enakovredni
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.0. | 6. | 2 | Adapter za ModBus povezavo
Dobava in montaža Modbus adaptera za notranje Split enote - ponuja komunikacijski vmesnik za protokol Modbus za 1 notranjo enoto, poveže se s terminalom S21 notranje enote, za namestitev zunaj zunanje enote.
Kot na primer:
Proizvod: DAIKIN
Tip: RTD-RA
ali enakovredni
|  |  |  | kos | 1 |  | 0
4.0. | 6. | 3 | Dobava in montaža pocinkanih jeklenih nosilcev za pritrditev zunanje enote, vključno pritrdilni in vijačni material
|  |  |  | kg | 45 |  | 0
4.0. | 6. | 4 | Dobava in montaža predizoliranih bakrenih razmaščenih cevi za split sisteme z 6 mm debelo izolacijo, odporno proti difuziji vode in koeficientom µ 10000, temperaturno obstojno -80˚C / + 115˚C. Vključuno oblikovni kosi, varilni material in vse dodatke za obešalni material ter zaščitne cevi večjega premera za prehod skozi stene in plošče.
Dimenzije:
|  |  | cev Cu φ6,35 mm | m | 10 |  | 0
|  |  | cev Cu φ9,52 mm | m | 10 |  | 0
4.0. | 6. | 5 | Dobava in montaža izoliranega fleksibilnega spoja za odvod kondenzata od notranje enote do odvoda, skupaj z zahtevanim tesnilnim materialom, s povprečno dolžino približno 0,5 m, dimenzije
|  |  | φ20 mm | m | 1 |  | 0
4.0. | 6. | 6 | Tlačni preskus
Tlačni preskus naprave freonskega hlajenja in ogrevanja s tlakom dušika 3,73 MPa v trajanju 24 ur, kjer tlak ne sme pasti. (Pri spreminjanju zunanje temperature so možne spremembe približno 0,0 MPa za 1 ° C). Končni preskus tlaka s tlakom dušika 3,73 MPa v trajanju 24 ur, pri čemer tlak ne sme pasti. (Pri spreminjanju zunanje temperature so možne spremembe približno 0,0 MPa za 1 ° C).
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.0. | 6. | 7 | Zagon naprave
Zagon naprave s predhodnim ožičenjem na pripravljeno namestitev od strane pooblaščeni servisera. Predstavitev in usposabljanje investitorja za uporabo naprave in automatike
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | "Split" sistem hlajenje skupaj: |  |  |  | 0

## A-OG-HL-7.
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
OGREVANJE IN HLAJENJE
| 7. |  | Skupne postavke
4.0. | 7. | 1 | Preizkus posameznega odseka izvedene instalacije
Preizkus posameznega odseka izvedene instalacije na nepropustnost
kompletno z izdelavo zapisnika. Nepropustnost se pri preizkušanju
kontrolira s padcem tlaka. Preizkusi se izvedejo v skladu z veljavno
zakonodajo. Po preizkušanju se cevovode prepiha in po potrebi osuši.
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.0. | 7. | 2 | Izpiranje celotne instalacije ter končni tlačni preizkusi grobe instalacije
Izpiranje celotne instalacije ter končni tlačni preizkusi grobe instalacije in
vgrajene opreme kompletno z izdelavo zapisnika. Tlačni preizkusi se
izvedejo s tekočino pod tlakom – vodo (za hidravlični preizkus se sme
uporabiti samo čista in nezamaščena voda) ali s plinom pod tlakom (za
pnevmatični preizkus se sme uporabiti samo čist in suh zrak ali inertni plin
brez olja in masti) v skladu z veljavno zakonodajo. (definirati tlak, čas
trajanja in temperaturo okolice in medija!).
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.0. | 7. | 3 | Požarno tesnenje
Požarna zatesnitev prebojev skozi katere potekajo večji ''šopi'' cevi, požarna obstojnost preboja mora biti enaka kot ja požerna obstojnost stene. En komplet zajema tesnenje z obeh strani stene. Tesnenje za cevi dimenzije
|  |  | DN15 | kpl | 28 |  | 0
|  |  | DN20 | kpl | 30 |  | 0
|  |  | DN25 | kpl | 28 |  | 0
|  |  | DN32 | kpl | 24 |  | 0
|  |  | DN40 | kpl | 2 |  | 0
|  |  | DN50 | kpl | 6 |  | 0
4.0. | 7. | 4 | Polnjenje in zagon sistema
Polnjenje sistema z mehko vodo in zagon sistema, ob zagonu in tudi v poizkusnem obratovanju potrebno potrebno preverjati in po potrebi čistiti čistilne kose.
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.0. | 7. | 5 | Monitoring sistemske vode po ÖNORM H 5195-1
Kvaliteta vode za polnjenje sistema v smislu preprečevanja korozije v cevovodih in elementih mora odgovarjati ustreznim predpisom (npr. ÖNORM H 5195-1). Potrebno je pri polnjenju vzeti vzorec vode in narediti analizo. Po 4 do 6 tednih obratovanja sistem je potrebno iz sistema vzeti vzorce vodo in narediti analizo. Potrebno je primerjati rezultate analiz ob polnjenju in po obratovanju ter izdelati priporočila sistemsko vodo v smislu preprečevanja korozije (dodajanje ustreznih inhibitorjev) V primeru vgradnje naprav za odplinjanje sistemske vode, je pri dodajanju inhibitorjev, potrebno upoštevati navodila proizvajalca.
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.0. | 7. | 6 | Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer
Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer v cevovodu, v skladu
s predpisanimi parametri iz risb projektne dokumentacije, ureguliranje
sistema, kompletno z izdelavo kvalificiranega zapisnika. Po potrebi
prisotnost pooblaščen serviser dobavitelja.
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.0. | 7. | 7 | Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij
Funkcionalni preizkus izvedenih instalacij kompletno z izdelavo zapisnika.
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.0. | 7. | 8 | Pripravljalna in zaključna dela
Pripravljalna in zaključna dela, v katero je zajeto zarisovanje, barvanje
razvodov, čiščenje razvodov, čiščenje gradbišča,….
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.0. | 7. | 9 | Transportni stroški
Transportni in manipulativni stroški, pri čemer je potrebno upoštevati
dostavo opreme do mesta namestitve oz. vgradnje ter po potrebi začasno
skladiščenje le-te.
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4.0. | 7. | 10 | Priprava podatkov in izdelava grafičnih podlog za projekt zvedenih del (PID) - ogrevanje in pohlajevanje
Vris vseh sprememb, ki nastanejo pri izvedbi v risbe, ter dostava podatkov o vgrajeni opremi projektantu, da le-ta lahko izdela PID načrt in obratovalna in vzdrževalna navodila
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupne postavke skupaj: |  |  |  | 0

## B-PK-1.
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
| K |  | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
| 1. |  | KLIMA NAPRAVE
4K | 1. | 1 | Prezračevalna naprava KN-1
SAMO DOBAVA IN ZAGON!!!!
Kompaktna dovodno odvodna rekuperativna klimatska naprava notranje, vertikalne izvedbe za montažo na tla ali podest, z veljavnim EUROVENT certifikatom, s priključki za zrak na zgornji strani naprave, po spodnjih karakteristikah:
Ohišje in konstrukcija - notranja vertikalna izvedba
Dvostenska konstrukcija z izolacijami 40-50 mm iz mineralne volne je izdelana v aluminijasti pocinkani pločevini (AZ185), korozijska zaščita razred C5 v skladu z EN ISO 12944-2:2000. Velika posluževalna vrata in enostavne odstranljive glavne komponente poenostavijo vzdrževanje in servisiranje. Enote stojijo na 118 mm visokih nastavljivih nogicah.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886:2007 so naslednje: - zaščita pred korozijo: Razred C5 v skladu z EN ISO 12944-2:2000 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L2 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred L2 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - mehanska stabilnost: razred D2 - faktor toplotne prehodnosti: T2 po EN 1886 - faktor toplotnih mostov: TB2 po EN 1886
Računska stanja zraka za določitev elementov:
zunanji zrak pozimi: T= -13,0 °C, φ= 90 %
zunanji zrak poleti : T= 32,0 °C, φ= 40 %
vtočni zrak pozimi: T= 24 °C, φ= 7,8%
vtočni zrak poleti : T= 18,0 °C, φ= 85,7 %
odtočni zrak pozimi: T= 20,0 °C, φ= 30 %
odtočni zrak poleti : T= 26,0 °C, φ= 55 %
Zobniška regulacijska žaluzija ZUZ:
Zrakotesnost loput C4 po standardu EN 1751 v območju tlaka do 1000 Pa, kar je največji priporočeni tlak v kanalu za ta izdelek. Temperaturno območje delovanja je -20°C ... 100°C v kanalu, 50°C na pogonu. Opremljeni so z električnim pogonom s povratno vzmetjo, ki se zapre ob prekinitvi napajanja.
Zobniška regulacijska žaluzija ZAZ:
Zrakotesnost loput C4 po standardu EN 1751 v območju tlaka do 1000 Pa, kar je največji priporočeni tlak v kanalu za ta izdelek. Temperaturno območje delovanja je -20°C ... 100°C v kanalu, 50°C na pogonu. Opremljeni so z električnim pogonom s povratno vzmetjo, ki se zapre ob prekinitvi napajanja.
Filter zraka ODZ - ZAZ
Vrečasti filter s filtracijo ePM10 60% po ISO 16890 ( M5 ), dolžina filtra 300 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje iz jeklene pocinkane pločevine ali nerjaveče pločevine. - Dodatek: 1 kpl. tlačni senzor Presigo
Filter zraka ZUZ - VTZ
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 60% po ISO 16890 ( F7 ), dolžina filtra 300 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje iz jeklene pocinkane pločevine ali nerjaveče pločevine. - Dodatek: 1 kpl. tlačni senzor Presigo
Ventilator vtočnega zraka
Brezstopenjsko nadzorovan EC ventilator ima možnost nastavitve 0-10 V za 0-100% hitrost ventilatorja.
Volumski pretok zraka: 2310,00/2310,00 m3/h
Masni pretok zraka: 2772,00/2772,00 kg/h
Zunanji padec tlaka v kanalih: 250,00/250,00 Pa
Skupni tlačni padec: 764,00/774,00 Pa
Delovna moč elektromotorja, pri srednje čistem filtru: 0,81/0,82 kW
Nazivna moč elektromotorja: 1,40/1,40 kW
Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779): 1267,00/1285,00 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779
Ventilator odtočnega zraka
opis enak kot za ventilator vtočnega zraka
Volumski pretok zraka: 2310,00/2310,00 m3/h
Masni pretok zraka: 2772,00/2772,00 kg/h
Zunanji padec tlaka v kanalih: 250,00/250,00 Pa
Skupni tlačni padec: 634,00/624,00 Pa
Delovna moč elektromotorja, pri srednje čistem filtru: 0,62/0,62 kW
Nazivna moč elektromotorja: 1,39/1,39 kW
Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779): 973,00/973,00 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779
Enota za vračanje energije - rekuperator, protitočni ploščni
Protitočni toplotni izmenjevalec z visokim izkoristkom je opremljen z dvojnim obvodom, kar zagotavlja najučinkovitejše delovanje skozi celo leto. Ima popolnoma avtomatsko funkcijo odtajanja ledu. Komplet za odvod kondenzata ima vključen sifon in je vključen kot standard na strani odvodnega zraka. Kot pripomoček je na voljo tudi drenažni komplet za zunanjo stran. Protitočni rekuperator ima prigrajen sistem SEKCIJSKEGA ODTALJEVANJA, ki omogoča , da je temperatura za rekuperatorjem vedno > 0 °C. Zaradi tega ni potreben predgrelnik za odtaljevanje rekuperatorja.
Podatki za rekuperator
Materiali rekuperatorja: - satovje: Aluminij - okvir: Aluminij
Volumski pretok zunanjega zraka: 2310,00/2310,00 m3/h
Volumski pretok zavrženega zraka: 2310,00/2310,00 m3/h
Stopnja vračanja senzibilne toplote (pri enakih nazivnih masnih pretokih): 82,70/82,70 %
moč vračanja energije: 21,93/3,95 kW
Temp. zunanjega zraka vstop: -13,00/32,00°C
Temp. zunanjega zraka izstop: 15,30/27,00°C
Temp. odtočnega zraka vstop: 20,00/26,00°C
Padec tlaka skozi rekuperator vtočni zrak (pri izbranih pretokih): 214,00/214,00 Pa
Kombinirani vodni grelnik / hladilnik zraka (kanalski)
Kombinirani vodni grelnik / hladilnik, za vgradnjo v kanal vtočnega zraka, je sestavljen iz okvira iz pocinkane jeklene pločevine, alu lamelnega paketa ter bakrenih cevi z medeninastimi priključki. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala in se ga lahko odstrani. Integriran eliminator vodnih kapljic iz polipropilena je mogoče izvleči iz ohišja s spodnje strani. Ima vgrajeni potopni senzor. Samodejna zaščita pred zmrzaljo z izklopnim načinom. Način izklopa krmili ogrevalno temperaturo, s čimer ohranja konstantno nastavljivo temperaturo na senzorju zaščite pred zmrzaljo. 2- ali 3-smerni ventil in 24VDC pogon, signal 0-10V za krmiljenje vhodnega signala, ki je na voljo kot dodatna oprema. Materiali: - okvir: nerjaveča pločevina 304 - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker
Grelnegi medij je voda
Grelna / Hladilna moč: 6,11/7,91 kW
Volumski pretok zraka: 2310,00/2310,00 m3/h
Masni pretok zraka: 2772,00/2772,00 kg/h
Temp. zraka vstop: 15,30/27,00°C
Temp. zraka izstop: 24,00/18,00°C
Temp. medija: 55,0/29,8°C / 7,0/12,9°C
Pretok medija (medij je voda ): 0,24/1,27 m3/h
Padec tlaka medija: 0,15/3,70 kPa
Regulacijski ventil grelnika / hladilnika
Regulacijski ventil grelnika / hladilnika, tropotni, kot ventil z primešalno/delilno funkcijo, navojni ali prirobnični, prigrajen zvezno voden elektromotorni pogon, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču. - Dodatek: 2 kpl. el. motorni pogon RVAZ4-24A 0-10V
Režim hlajenja
Karakteristična vrednost Kvs: 4,00 m3/h
Tlačni padec v ventilu: 13,78 kPa
Regulacija: delilna
Režim ogrevanja
Karakteristična vrednost Kvs: 1,00 m3/h
Tlačni padec v ventilu: 5,84 m3/h
Regulacija: primešalna
Krmilna omarica
Krmilno-nadzorni sistem klimatske naprave vsebuje potrebne komponente, vključno s priključnimi bloki, varovalkami, napajalnikom 24 VDC in enoto za nadzor dostopa. Je uporabniku zelo prijazen. Zelo enostavno je navigirati v meniju po različnih stopnjah prijave, kar zmanjšuje tveganje za napake. Čarovnik za zagon se uporablja za zagotovitev, da bodo opravljene vse potrebne nastavitve. Shranjene tovarniške nastavitveje so dodatna varnost. Standardno je v meniju na voljo 21 jezikov. Krmilnik ima funkcije za varčevanje z energijo, kot so: vgrajena funkcija letne ure, prosto hlajenje, vračanje hladu, sezonska regulacija temperature in pretoka zraka... Krmilno-nadzorni sistem omogoča: - Modbus, Exoline preko RS 485 - Modbus, Exoline v WEB preko TCP/IP - BACnet/IP - Cloud opcija preko TCP/IP - Zunanji krmilni panel - Krmilnik E0-R za uporabo do 6 naprav ali za razdalje 100-1200m od naprave do nadzorne plošče. - LON komunikacija; zahteva CLM15 LON modul - CAV - konstantni pretok - Nočno pohlajevanje
Regulacijska funkcija
Regulacija temperature
Regulacija temp - tipalo VTZ v napravi
Omejitev max. temperature vpiha
Omejitev min. temperature vpiha
Regulacija volumskega pretoka
Regulacija konstantnega volumskega pretoka zraka CAV (brez zaslona)
Dodatne možnosti regulacijskih funkcij
Regulacija prostega nočnega hlajenja
Tipala vgrajena v klimatu, aktivna, Bus povezava
Tipalo temperature - zunanji zrak
Tipalo temperature - zavržen zrak
Tipalo temperature - odtočni zrak
Tipalo temperature - proti zaleditveno na rekuperatorju
Tipala - za vgradnjo izven klimata, aktivna, Bus povezava
Tipalo temperature - vtočni zrak nameščeno v kanalu VTZ zraka
Skupni podatki naprave:
Nivo zvočne moči priključek VTZ (pri frekvenci 250Hz): 78,00 dB(A)
Nivo zvočne moči priključek ODZ (pri frekvenci 250Hz): 63,00 dB(A)
Nivo zvočne moči priključek ZUZ (pri frekvenci 250Hz): 65,00 dB(A)
Nivo zvočne moči priključek ZAZ (pri frekvenci 250Hz): 75,00 dB(A)
Nivo zvočnega tlaka 3m od naprave (pri frekvenci 250Hz): 43,00 db(A)
Električna delovna moč, skupna: 1,43 kW
Električna priključna moč, skupna: 3,02 kVA
Max. el. Tok: 12,48 A
Varovanje (informativno, dejansko vrednost določi projektant el.inst.): 1x20 A
Napetost: 1/N/PE 230V 50 Hz
Ovrednotenje razredov učinkovitosti po DIN EN 13053:2012-02
Razred pretočne hitrosti zraka skozi prosti presek naprave: V3
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - dovod: P1
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - odvod: P1
Razred vračanja toplote: H1
Ustrezna oznaki razreda učinkovitosti naprave po RLT-01 smernicah, na osnovi zahtev DIN EN 13053/2010: A+
Ekodesign
naprava izpolnjuje zahteve po EU direktivi 1253/2014 stopnja 2 za leto 2018: DA
Dimenzija in masa naprave:
dolžina: 2540,00 mm
širina: 879,00 mm
višina: 1695,00 mm
masa (ca): 416,00 kg
Kot na primer ali enakovredni :
Dobava: MENERGA
Tip: MB-TC35-KGH
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4K | 1. | 2 | Prezračevalna naprava KN-2
SAMO DOBAVA IN ZAGON!!!!
Kompaktna dovodno odvodna rekuperativna klimatska naprava notranje, vzporedne izvedbe za montažo na strop ali nosilce, z veljavnim EUROVENT certifikatom, s priključki za zrak s čelne strani po spodnjih karakteristikah:
Ohišje in konstrukcija - notranja vertikalna izvedba
Dvostenska konstrukcija z izolacijami 40-50 mm iz mineralne volne je izdelana v aluminijasti pocinkani pločevini (AZ185), korozijska zaščita razred C5 v skladu z EN ISO 12944-2:2000. Velika posluževalna vrata na spodnji strani in enostavne odstranljive glavne komponente poenostavijo vzdrževanje in servisiranje.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886:2007 so naslednje: - zaščita pred korozijo: Razred C5 v skladu z EN ISO 12944-2:2000 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L2 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred L2
Računska stanja zraka za določitev elementov:
zunanji zrak pozimi: T= -13,0 °C, φ= 90 %
zunanji zrak poleti : T= 32,0 °C, φ= 40 %
vtočni zrak pozimi: T= 24 °C, φ= 7,8%
vtočni zrak poleti : T= 18,0 °C, φ= 85,7 %
odtočni zrak pozimi: T= 20,0 °C, φ= 30 %
odtočni zrak poleti : T= 26,0 °C, φ= 55 %
Zobniška regulacijska žaluzija ZUZ:
Zrakotesnost loput C4 po standardu EN 1751 v območju tlaka do 1000 Pa, kar je največji priporočeni tlak v kanalu za ta izdelek. Temperaturno območje delovanja je -20°C ... 100°C v kanalu, 50°C na pogonu. Opremljeni so z električnim pogonom s povratno vzmetjo, ki se zapre ob prekinitvi napajanja.
Zobniška regulacijska žaluzija ZAZ:
Zrakotesnost loput C4 po standardu EN 1751 v območju tlaka do 1000 Pa, kar je največji priporočeni tlak v kanalu za ta izdelek. Temperaturno območje delovanja je -20°C ... 100°C v kanalu, 50°C na pogonu. Opremljeni so z električnim pogonom s povratno vzmetjo, ki se zapre ob prekinitvi napajanja.
Filter zraka ODZ - ZAZ
Vrečasti filter s filtracijo ePM10 60% po ISO 16890 ( M5 ), dolžina filtra 375 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje iz jeklene pocinkane pločevine ali nerjaveče pločevine. - Dodatek: 1 kpl. tlačni senzor Presigo
Filter zraka ZUZ - VTZ
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 60% po ISO 16890 ( F7 ), dolžina filtra 375 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje iz jeklene pocinkane pločevine ali nerjaveče pločevine. - Dodatek: 1 kpl. tlačni senzor Presigo
Ventilator vtočnega zraka
Brezstopenjsko nadzorovan EC ventilator ima možnost nastavitve 0-10 V za 0-100% hitrost ventilatorja.
Volumski pretok zraka: 1090,00/1090,00 m3/h
Masni pretok zraka: 1308,00/1308,00 kg/h
Zunanji padec tlaka v kanalih: 250,00/250,00 Pa
Skupni tlačni padec: 536,00/547,00 Pa
Delovna moč elektromotorja, pri srednje čistem filtru: 0,33/0,34 kW
Nazivna moč elektromotorja: 0,77/0,77 kW
Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779): 1049,00/1119,00 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779
Ventilator odtočnega zraka
opis enak kot za ventilator vtočnega zraka
Volumski pretok zraka: 1090,00/1090,00 m3/h
Masni pretok zraka: 1308,00/1308,00 kg/h
Zunanji padec tlaka v kanalih: 250,00/250,00 Pa
Skupni tlačni padec: 427,00/419,00 Pa
Delovna moč elektromotorja, pri srednje čistem filtru: 0,24/0,24 kW
Nazivna moč elektromotorja: 0,69/0,69 kW
Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779): 802,00/802,00 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779
Enota za vračanje energije - rekuperator, protitočni ploščni
Protitočni toplotni izmenjevalec z visokim izkoristkom je opremljen z dvojnim obvodom, kar zagotavlja najučinkovitejše delovanje skozi celo leto. Ima popolnoma avtomatsko funkcijo odtajanja ledu. V hladnejših razmerah je lahko potreben komplet za predgretje (dodatna oprema). Predgrelnik je aktiven le v času odmrzovanja za pomoč vgrajenemu grelniku za ohranjanje temperature dovodnega zraka. Komplet za odvod kondenzata ima vključen sifon in je vključen kot standard na strani odvodnega zraka. Kot pripomoček je na voljo tudi drenažni komplet za zunanjo stran.
Podatki za rekuperator
Materiali rekuperatorja: - satovje: Aluminij - okvir: Aluminij
Volumski pretok zunanjega zraka: 1090,00/1090,00 m3/h
Volumski pretok zavrženega zraka: 1090,00/1090,00 m3/h
Stopnja vračanja senzibilne toplote (pri enakih nazivnih masnih pretokih): 84,60/84,60%
moč vračanja energije: 10,56/1,91 kW
Temp. zunanjega zraka vstop: -13,00/32,00°C
Temp. zunanjega zraka izstop: 15,90/26,90°C
Temp. odtočnega zraka vstop: 20,00/26,00°C
Padec tlaka skozi rekuperator vtočni zrak (pri izbranih pretokih): 88,00/88,00 Pa
Kombinirani vodni grelnik / hladilnik zraka (kanalski)
Kombinirani vodni grelnik / hladilnik, za vgradnjo v kanal vtočnega zraka, je sestavljen iz okvira iz pocinkane jeklene pločevine, alu lamelnega paketa ter bakrenih cevi z medeninastimi priključki. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala in se ga lahko odstrani. Integriran eliminator vodnih kapljic iz polipropilena je mogoče izvleči iz ohišja s spodnje strani. Ima vgrajeni potopni senzor. Samodejna zaščita pred zmrzaljo z izklopnim načinom. Način izklopa krmili ogrevalno temperaturo, s čimer ohranja konstantno nastavljivo temperaturo na senzorju zaščite pred zmrzaljo. 2- ali 3-smerni ventil in 24VDC pogon, signal 0-10V za krmiljenje vhodnega signala, ki je na voljo kot dodatna oprema. Materiali: - okvir: nerjaveča pločevina 304 - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker
Grelni medij je voda
Grelna / Hladilna moč: 3,00/4,19 kW
Volumski pretok zraka: 1090,00/1090,00 m3/h
Masni pretok zraka: 1308,00/1308,00 kg/h
Temp. zraka vstop: 15,90/26,90°C
Temp. zraka izstop: 24,00/18,00°C
Temp. medija: 55,0/26,1°C / 7,0/13,5°C
Pretok medija (medij je voda ): 0,09/0,56 m3/h
Padec tlaka medija: 0,13/3,94 kPa
Regulacijski ventil grelnika / hladilnika
Regulacijski ventil grelnika / hladilnika, tropotni, kot ventil z primešalno/delilno funkcijo, navojni ali prirobnični, prigrajen zvezno voden elektromotorni pogon, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču. - Dodatek: 2 kpl. el. motorni pogon RVAZ4-24A 0-10V
Režim hlajenja
Karakteristična vrednost Kvs: 2,00 m3/h
Tlačni padec v ventilu: 11,66 kPa
Regulacija: delilna
Režim ogrevanja
Karakteristična vrednost Kvs: 0,60 m3/h
Tlačni padec v ventilu: 2,28 kPa
Regulacija: primešalna
Krmilna omarica
Krmilna omarica
Krmilno-nadzorni sistem klimatske naprave vsebuje potrebne komponente, vključno s priključnimi bloki, varovalkami, napajalnikom 24 VDC in enoto za nadzor dostopa. Je uporabniku zelo prijazen. Zelo enostavno je navigirati v meniju po različnih stopnjah prijave, kar zmanjšuje tveganje za napake. Čarovnik za zagon se uporablja za zagotovitev, da bodo opravljene vse potrebne nastavitve. Shranjene tovarniške nastavitveje so dodatna varnost. Standardno je v meniju na voljo 21 jezikov. Krmilnik ima funkcije za varčevanje z energijo, kot so: vgrajena funkcija letne ure, prosto hlajenje, vračanje hladu, sezonska regulacija temperature in pretoka zraka... Krmilno-nadzorni sistem omogoča: - Modbus, Exoline preko RS 485 - Modbus, Exoline v WEB preko TCP/IP - BACnet/IP - Cloud opcija preko TCP/IP - Zunanji krmilni panel - Krmilnik E0-R za uporabo do 6 naprav ali za razdalje 100-1200m od naprave do nadzorne plošče. - LON komunikacija; zahteva CLM15 LON modul - CAV - konstantni pretok - Nočno pohlajevanje
Regulacijska funkcija
Regulacija temperature
Regulacija temp - tipalo VTZ v napravi
Omejitev max. temperature vpiha
Omejitev min. temperature vpiha
Regulacija volumskega pretoka
Regulacija konstantnega volumskega pretoka zraka CAV (brez zaslona)
Dodatne možnosti regulacijskih funkcij
Regulacija prostega nočnega hlajenja
Tipala vgrajena v klimatu, aktivna, Bus povezava
Tipalo temperature - zunanji zrak
Tipalo temperature - zavržen zrak
Tipalo temperature - odtočni zrak
Tipalo temperature - proti zaleditveno na rekuperatorju
Tipala - za vgradnjo izven klimata, aktivna, Bus povezava
Tipalo temperature - vtočni zrak nameščeno v kanalu VTZ zraka
Skupni podatki naprave:
Nivo zvočne moči priključek VTZ (pri frekvenci 250Hz): 58,00 dB(A)
Nivo zvočne moči priključek ODZ (pri frekvenci 250Hz): 62,00 dB(A)
Nivo zvočne moči priključek ZUZ (pri frekvenci 250Hz): 67,00 dB(A)
Nivo zvočne moči priključek ZAZ (pri frekvenci 250Hz): 78,00 dB(A)
Nivo zvočnega tlaka 3m od naprave (pri frekvenci 250Hz): 42,00 dB(A)
Električna delovna moč, skupna: 0,58 kW
Električna priključna moč, skupna: 1,54 kVA
Max. el. Tok: 6,34 A
Varovanje (informativno, dejansko vrednost določi projektant el.inst.): 1x10 A
Napetost: 1/N/PE 230V 50 Hz
Ovrednotenje razredov učinkovitosti po DIN EN 13053:2012-02
Razred pretočne hitrosti zraka skozi prosti presek naprave: V2
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - dovod: P1
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - odvod: P1
Razred vračanja toplote: H1
Ustrezna oznaki razreda učinkovitosti naprave po RLT-01 smernicah, na osnovi zahtev DIN EN 13053/2010: A+
Ekodesign
naprava izpolnjuje zahteve po EU direktivi 1253/2014 stopnja 2 za leto 2018: DA
Dimenzija in masa naprave:
dolžina: 2680,00 mm
širina: 2144,00 mm
višina: 406,00 mm
masa (ca): 420,00 kg
Kot na primer ali enakovredni :
Dobava: MENERGA
|  |  | Tip: MB-FC04-KGH | kpl | 1 |  | 0
4K | 1. | 3 | Prezračevalna naprava KN-3
SAMO DOBAVA IN ZAGON!!!!
Kompaktna dovodno odvodna rekuperativna klimatska naprava notranje, vertikalne izvedbe za montažo na tla ali podest, z veljavnim EUROVENT certifikatom, s priključki za zrak na zgornji strani naprave, po spodnjih karakteristikah:
Ohišje in konstrukcija - notranja vertikalna izvedba
Dvostenska konstrukcija z izolacijami 40-50 mm iz mineralne volne je izdelana v aluminijasti pocinkani pločevini (AZ185), korozijska zaščita razred C5 v skladu z EN ISO 12944-2:2000. Velika posluževalna vrata in enostavne odstranljive glavne komponente poenostavijo vzdrževanje in servisiranje. Enote stojijo na 118 mm visokih nastavljivih nogicah.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886:2007 so naslednje: - zaščita pred korozijo: Razred C5 v skladu z EN ISO 12944-2:2000 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L2 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred L2 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - mehanska stabilnost: razred D2 - faktor toplotne prehodnosti: T2 po EN 1886 - faktor toplotnih mostov: TB2 po EN 1886
Računska stanja zraka za določitev elementov:
zunanji zrak pozimi: T= -13,0 °C, φ= 90 %
zunanji zrak poleti : T= 32,0 °C, φ= 40 %
vtočni zrak pozimi: T= 24 °C, φ= 7,8%
vtočni zrak poleti : T= 18,0 °C, φ= 85,7 %
odtočni zrak pozimi: T= 20,0 °C, φ= 30 %
odtočni zrak poleti : T= 26,0 °C, φ= 55 %
Zobniška regulacijska žaluzija ZUZ:
Zrakotesnost loput C4 po standardu EN 1751 v območju tlaka do 1000 Pa, kar je največji priporočeni tlak v kanalu za ta izdelek. Temperaturno območje delovanja je -20°C ... 100°C v kanalu, 50°C na pogonu. Opremljeni so z električnim pogonom s povratno vzmetjo, ki se zapre ob prekinitvi napajanja.
Zobniška regulacijska žaluzija ZAZ:
Zrakotesnost loput C4 po standardu EN 1751 v območju tlaka do 1000 Pa, kar je največji priporočeni tlak v kanalu za ta izdelek. Temperaturno območje delovanja je -20°C ... 100°C v kanalu, 50°C na pogonu. Opremljeni so z električnim pogonom s povratno vzmetjo, ki se zapre ob prekinitvi napajanja.
Filter zraka - ODZ - ZAZ
Vrečasti filter s filtracijo ePM10 60% po ISO 16890 ( M5 ), dolžina filtra 325 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje iz jeklene pocinkane pločevine ali nerjaveče pločevine. - Dodatek: 1 kpl. tlačni senzor Presigo
Filter zraka - ZUZ - VTZ
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 60% po ISO 16890 ( F7 ), dolžina filtra 290 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje iz jeklene pocinkane pločevine ali nerjaveče pločevine. - Dodatek: 1 kpl. tlačni senzor Presigo
Ventilator vtočnega zraka
Brezstopenjsko nadzorovan EC ventilator ima možnost nastavitve 0-10 V za 0-100% hitrost ventilatorja.
Volumski pretok zraka: 5100,00/5100,00 m3/h
Masni pretok zraka: 6120,00/6120,00 kg/h
Zunanji padec tlaka v kanalih: 300,00/300,00 Pa
Skupni tlačni padec: 993,00/998,00 Pa
Delovna moč elektromotorja, pri srednje čistem filtru: 2,15/2,16 kW
Nazivna moč elektromotorja: 2,23/2,23 kW
Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779): 1517,00/1526,00 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779
Ventilator odtočnega zraka
opis enak kot za ventilator vtočnega zraka
Volumski pretok zraka: 5400,00/5400,00 m3/h
Masni pretok zraka: 6480,00/6480,00 kg/h
Zunanji padec tlaka v kanalih: 330,00/330,00 Pa
Skupni tlačni padec: 988,00/974,00 Pa
Delovna moč elektromotorja, pri srednje čistem filtru: 2,08/2,08 kW
Nazivna moč elektromotorja: 2,28/2,28 kW
Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779): 1384,00/1384,00 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779
Enota za vračanje energije - rekuperator, protitočni ploščni
Protitočni toplotni izmenjevalec z visokim izkoristkom je opremljen z dvojnim obvodom, kar zagotavlja najučinkovitejše delovanje skozi celo leto. Ima popolnoma avtomatsko funkcijo odtajanja ledu. Komplet za odvod kondenzata ima vključen sifon in je vključen kot standard na strani odvodnega zraka. Kot pripomoček je na voljo tudi drenažni komplet za zunanjo stran. Protitočni rekuperator ima prigrajen sistem SEKCIJSKEGA ODTALJEVANJA, ki omogoča , da je temperatura za rekuperatorjem vedno > 0 °C. Zaradi tega ni potreben predgrelnik za odtaljevanje rekuperatorja.
Podatki za rekuperator
Materiali rekuperatorja: - satovje: Aluminij - okvir: Aluminij
Volumski pretok zunanjega zraka: 5100,00/5100,00 m3/h
Volumski pretok zavrženega zraka: 5400,00/5400,00 m3/h
Stopnja vračanja senzibilne toplote (pri enakih nazivnih masnih pretokih): 81,80/81,80%
moč vračanja energije: 48,89/8,86 kW
Temp. zunanjega zraka vstop: -13,00/32,00°C
Temp. zunanjega zraka izstop: 15,50/27,00°C
Temp. odtočnega zraka vstop: 20,00/26,00°C
Padec tlaka skozi rekuperator vtočni zrak (pri izbranih pretokih): 235,00/235,00 Pa
Kombinirani vodni grelnik / hladilnik zraka (kanalski)
Kombinirani vodni grelnik / hladilnik, za vgradnjo v kanal vtočnega zraka, je sestavljen iz okvira iz pocinkane jeklene pločevine, alu lamelnega paketa ter bakrenih cevi z medeninastimi priključki. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala in se ga lahko odstrani. Integriran eliminator vodnih kapljic iz polipropilena je mogoče izvleči iz ohišja s spodnje strani. Ima vgrajeni potopni senzor. Samodejna zaščita pred zmrzaljo z izklopnim načinom. Način izklopa krmili ogrevalno temperaturo, s čimer ohranja konstantno nastavljivo temperaturo na senzorju zaščite pred zmrzaljo. 2- ali 3-smerni ventil in 24VDC pogon, signal 0-10V za krmiljenje vhodnega signala, ki je na voljo kot dodatna oprema. Materiali: - okvir: nerjaveča pločevina 304 - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker
Grelnegi medij je voda
Grelna / Hladilna moč: 13,09/16,70 kW
Volumski pretok zraka: 5100,00/5100,00 m3/h
Masni pretok zraka: 6120,00/6120,00 kg/h
Temp. zraka vstop: 15,50/27,00°C
Temp. zraka izstop: 24,00/18,00°C
Temp. medija: 55,0/26,3°C / 7,0/15,3°C
Pretok medija (medij je voda ): 0,44/1,92 m3/h
Padec tlaka medija: 0,15/2,29 kPa
Regulacijski ventil grelnika / hladilnika
Regulacijski ventil grelnika / hladilnika, tropotni, kot ventil z primešalno/delilno funkcijo, navojni ali prirobnični, prigrajen zvezno voden elektromotorni pogon, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču. - Dodatek: 2 kpl. el. motorni pogon RVAZ4-24A 0-10V
Režim hlajenja
Karakteristična vrednost Kvs: 10,00 m3/h
Tlačni padec v ventilu: 3,73 kPa
Regulacija: delilna
Režim ogrevanja
Karakteristična vrednost Kvs: 2,00 m3/h
Tlačni padec v ventilu: 4,90 kpa
Regulacija: primešalna
Krmilna omarica
Krmilno-nadzorni sistem klimatske naprave vsebuje potrebne komponente, vključno s priključnimi bloki, varovalkami, napajalnikom 24 VDC in enoto za nadzor dostopa. Je uporabniku zelo prijazen. Zelo enostavno je navigirati v meniju po različnih stopnjah prijave, kar zmanjšuje tveganje za napake. Čarovnik za zagon se uporablja za zagotovitev, da bodo opravljene vse potrebne nastavitve. Shranjene tovarniške nastavitveje so dodatna varnost. Standardno je v meniju na voljo 21 jezikov. Krmilnik ima funkcije za varčevanje z energijo, kot so: vgrajena funkcija letne ure, prosto hlajenje, vračanje hladu, sezonska regulacija temperature in pretoka zraka... Krmilno-nadzorni sistem omogoča: - Modbus, Exoline preko RS 485 - Modbus, Exoline v WEB preko TCP/IP - BACnet/IP - Cloud opcija preko TCP/IP - Zunanji krmilni panel - Krmilnik E0-R za uporabo do 6 naprav ali za razdalje 100-1200m od naprave do nadzorne plošče. - LON komunikacija; zahteva CLM15 LON modul - CAV - konstantni pretok - Nočno pohlajevanje
Regulacijska funkcija
Regulacija temperature
Regulacija temp - tipalo VTZ v napravi
Omejitev max. temperature vpiha
Omejitev min. temperature vpiha
Regulacija volumskega pretoka
Regulacija konstantnega volumskega pretoka zraka CAV (brez zaslona)
Dodatne možnosti regulacijskih funkcij
Regulacija prostega nočnega hlajenja
Tipala vgrajena v klimatu, aktivna, Bus povezava
Tipalo temperature - zunanji zrak
Tipalo temperature - zavržen zrak
Tipalo temperature - odtočni zrak
Tipalo temperature - proti zaleditveno na rekuperatorju
Tipala - za vgradnjo izven klimata, aktivna, Bus povezava
Tipalo temperature - vtočni zrak nameščeno v kanalu VTZ zraka
Skupni podatki naprave:
Nivo zvočne moči priključek VTZ (pri frekvenci 250Hz): 89,00 dB(A)
Nivo zvočne moči priključek ODZ (pri frekvenci 250Hz): 79,00 dB(A)
Nivo zvočne moči priključek ZUZ (pri frekvenci 250Hz): 76,00 dB(A)
Nivo zvočne moči priključek ZAZ (pri frekvenci 250Hz): 89,00 dB(A)
Nivo zvočnega tlaka 3m od naprave (pri frekvenci 250Hz): 49,00 dB(A)
Električna delovna moč, skupna: 4,58 kW
Električna priključna moč, skupna: 4,82 kVA
Max. el. Tok: 6,95 A
Varovanje (informativno, dejansko vrednost določi projektant el.inst.): 3x13 A
Napetost: 3/N/PE 400V 50 Hz
Ovrednotenje razredov učinkovitosti po DIN EN 13053:2012-02
Razred pretočne hitrosti zraka skozi prosti presek naprave: V3
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - dovod: P1
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - odvod: P1
Razred vračanja toplote: H1
Ustrezna oznaki razreda učinkovitosti naprave po RLT-01 smernicah, na osnovi zahtev DIN EN 13053/2010: A
Ekodesign
naprava izpolnjuje zahteve po EU direktivi 1253/2014 stopnja 2 za leto 2018: DA
Dimenzija in masa naprave:
dolžina: 2742,00 mm
širina: 1427,00 mm
višina: 1695,00 mm
masa (ca): 577,00 kg
Kot na primer ali enakovredni :
Dobava: MENERGA
Tip: MB-TC70-KGH
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4K | 1. | 4 | Prezračevalna naprava KN-4
SAMO DOBAVA IN ZAGON!!!!
Kompaktna dovodno odvodna rekuperativna klimatska naprava notranje, vzporedne izvedbe za montažo na strop ali nosilce, z veljavnim EUROVENT certifikatom, s priključki za zrak s čelne strani po spodnjih karakteristikah:
Ohišje in konstrukcija - notranja vertikalna izvedba
Dvostenska konstrukcija z izolacijami 40-50 mm iz mineralne volne je izdelana v aluminijasti pocinkani pločevini (AZ185), korozijska zaščita razred C5 v skladu z EN ISO 12944-2:2000. Velika posluževalna vrata na spodnji strani in enostavne odstranljive glavne komponente poenostavijo vzdrževanje in servisiranje.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886:2007 so naslednje: - zaščita pred korozijo: Razred C5 v skladu z EN ISO 12944-2:2000 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L2 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred L2
Računska stanja zraka za določitev elementov:
zunanji zrak pozimi: T= -13,0 °C, φ= 90 %
zunanji zrak poleti : T= 32,0 °C, φ= 40 %
vtočni zrak pozimi: T= 24 °C, φ= 7,8%
vtočni zrak poleti : T= 18,0 °C, φ= 86 %
odtočni zrak pozimi: T= 20,0 °C, φ= 30 %
odtočni zrak poleti : T= 26,0 °C, φ= 55 %
Zobniška regulacijska žaluzija ZUZ:
Zrakotesnost loput C4 po standardu EN 1751 v območju tlaka do 1000 Pa, kar je največji priporočeni tlak v kanalu za ta izdelek. Temperaturno območje delovanja je -20°C ... 100°C v kanalu, 50°C na pogonu. Opremljeni so z električnim pogonom s povratno vzmetjo, ki se zapre ob prekinitvi napajanja.
Zobniška regulacijska žaluzija ZAZ:
Zrakotesnost loput C4 po standardu EN 1751 v območju tlaka do 1000 Pa, kar je največji priporočeni tlak v kanalu za ta izdelek. Temperaturno območje delovanja je -20°C ... 100°C v kanalu, 50°C na pogonu. Opremljeni so z električnim pogonom s povratno vzmetjo, ki se zapre ob prekinitvi napajanja.
Filter zraka ODZ - ZAZ
Vrečasti filter s filtracijo ePM10 60% po ISO 16890 ( M5 ), dolžina filtra 375 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje iz jeklene pocinkane pločevine ali nerjaveče pločevine. - Dodatek: 1 kpl. tlačni senzor Presigo
Filter zraka ZUZ - VTZ
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 60% po ISO 16890 ( F7 ), dolžina filtra 375 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje iz jeklene pocinkane pločevine ali nerjaveče pločevine. - Dodatek: 1 kpl. tlačni senzor Presigo
Ventilator vtočnega zraka
Brezstopenjsko nadzorovan EC ventilator ima možnost nastavitve 0-10 V za 0-100% hitrost ventilatorja.
Volumski pretok zraka: 600,00/600,00 m3/h
Masni pretok zraka: 720,00/720,00 kg/h
Zunanji padec tlaka v kanalih: 250,00/250,00 Pa
Skupni tlačni padec: 501,00/504,00 Pa
Delovna moč elektromotorja, pri srednje čistem filtru: 0,19/0,19 kW
Nazivna moč elektromotorja: 0,52/0,52 kW
Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779): 1127,00/1135,00 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779
Ventilator odtočnega zraka
opis enak kot za ventilator vtočnega zraka
Volumski pretok zraka: 600,00/600,00 m3/h
Masni pretok zraka: 720,00/720,00 kg/h
Zunanji padec tlaka v kanalih: 250,00/250,00 Pa
Skupni tlačni padec: 445,00/440,00 Pa
Delovna moč elektromotorja, pri srednje čistem filtru: 0,16/0,16 kW
Nazivna moč elektromotorja: 0,52/0,52 kW
Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779): 976,00/976,00 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779
Enota za vračanje energije - rekuperator, protitočni ploščni
Protitočni toplotni izmenjevalec z visokim izkoristkom je opremljen z dvojnim obvodom, kar zagotavlja najučinkovitejše delovanje skozi celo leto. Ima popolnoma avtomatsko funkcijo odtajanja ledu. V hladnejših razmerah je lahko potreben komplet za predgretje (dodatna oprema). Predgrelnik je aktiven le v času odmrzovanja za pomoč vgrajenemu grelniku za ohranjanje temperature dovodnega zraka. Komplet za odvod kondenzata ima vključen sifon in je vključen kot standard na strani odvodnega zraka. Kot pripomoček je na voljo tudi drenažni komplet za zunanjo stran.
Podatki za rekuperator
Materiali rekuperatorja: - satovje: Aluminij - okvir: Aluminij
Volumski pretok zunanjega zraka: 600,00/600,00 m3/h
Volumski pretok zavrženega zraka: 600,00/600,00 m3/h
Stopnja vračanja senzibilne toplote (pri enakih nazivnih masnih pretokih): 82,70/82,70 %
moč vračanja energije: 5,68/1,03 kW
Temp. zunanjega zraka vstop: -13,00/32,00°C
Temp. zunanjega zraka izstop: 15,20/27,00°C
Temp. odtočnega zraka vstop: 20,00/26,00°C
Padec tlaka skozi rekuperator vtočni zrak (pri izbranih pretokih): 66,00/66,00 Pa
Kombinirani vodni grelnik / hladilnik zraka (kanalski)
Kombinirani vodni grelnik / hladilnik, za vgradnjo v kanal vtočnega zraka, je sestavljen iz okvira iz pocinkane jeklene pločevine, alu lamelnega paketa ter bakrenih cevi z medeninastimi priključki. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala in se ga lahko odstrani. Integriran eliminator vodnih kapljic iz polipropilena je mogoče izvleči iz ohišja s spodnje strani. Ima vgrajeni potopni senzor. Samodejna zaščita pred zmrzaljo z izklopnim načinom. Način izklopa krmili ogrevalno temperaturo, s čimer ohranja konstantno nastavljivo temperaturo na senzorju zaščite pred zmrzaljo. 2- ali 3-smerni ventil in 24VDC pogon, signal 0-10V za krmiljenje vhodnega signala, ki je na voljo kot dodatna oprema. Materiali: - okvir: nerjaveča pločevina 304 - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker
Grelnegi medij je voda
Grelna / Hladilna moč: 1,79/2,32 kW
Volumski pretok zraka: 600,00/600,00 m3/h
Masni pretok zraka: 720,00/720,00 kg/h
Temp. zraka vstop: 15,20/27,00°C
Temp. zraka izstop: 24,00/18,00°C
Temp. medija: 55,0/19,6°C / 7,0/15,1°C
Pretok medija (medij je voda ): 0,04/0,25 m3/h
Padec tlaka grelnega medija: 0,11/2,10 kPa
Regulacijski ventil grelnika / hladilnika
Regulacijski ventil grelnika / hladilnika, tropotni, kot ventil z primešalno/delilno funkcijo, navojni ali prirobnični, prigrajen zvezno voden elektromotorni pogon, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču. - Dodatek: 2 kpl. el. motorni pogon RVAZ4-24A 0-10V
Režim hlajenja
Karakteristična vrednost Kvs: 0,60 m3/h
Tlačni padec v ventilu: 18,84 kPa
Regulacija: delilna
Režim ogrevanja
Karakteristična vrednost Kvs: 0,40 m3/h
Tlačni padec v ventilu: 1,22 kPa
Regulacija: primešalna
Krmilna omarica
Krmilno-nadzorni sistem klimatske naprave vsebuje potrebne komponente, vključno s priključnimi bloki, varovalkami, napajalnikom 24 VDC in enoto za nadzor dostopa. Je uporabniku zelo prijazen. Zelo enostavno je navigirati v meniju po različnih stopnjah prijave, kar zmanjšuje tveganje za napake. Čarovnik za zagon se uporablja za zagotovitev, da bodo opravljene vse potrebne nastavitve. Shranjene tovarniške nastavitveje so dodatna varnost. Standardno je v meniju na voljo 21 jezikov. Krmilnik ima funkcije za varčevanje z energijo, kot so: vgrajena funkcija letne ure, prosto hlajenje, vračanje hladu, sezonska regulacija temperature in pretoka zraka... Krmilno-nadzorni sistem omogoča: - Modbus, Exoline preko RS 485 - Modbus, Exoline v WEB preko TCP/IP - BACnet/IP - Cloud opcija preko TCP/IP - Zunanji krmilni panel - Krmilnik E0-R za uporabo do 6 naprav ali za razdalje 100-1200m od naprave do nadzorne plošče. - LON komunikacija; zahteva CLM15 LON modul - CAV - konstantni pretok - Nočno pohlajevanje
Regulacijska funkcija
Regulacija temperature
Regulacija temp - tipalo VTZ v napravi
Omejitev max. temperature vpiha
Omejitev min. temperature vpiha
Regulacija volumskega pretoka
Regulacija konstantnega volumskega pretoka zraka CAV (brez zaslona)
Dodatne možnosti regulacijskih funkcij
Regulacija prostega nočnega hlajenja
Tipala vgrajena v klimatu, aktivna, Bus povezava
Tipalo temperature - zunanji zrak
Tipalo temperature - zavržen zrak
Tipalo temperature - odtočni zrak
Tipalo temperature - proti zaleditveno na rekuperatorju
Tipala - za vgradnjo izven klimata, aktivna, Bus povezava
Tipalo temperature - vtočni zrak nameščeno v kanalu VTZ zraka
Skupni podatki naprave:
Nivo zvočne moči priključek VTZ (pri frekvenci 250Hz): 79,00 dB(A)
Nivo zvočne moči priključek ODZ (pri frekvenci 250Hz): 55,00 dB(A)
Nivo zvočne moči priključek ZUZ (pri frekvenci 250Hz): 57,00 dB(A)
Nivo zvočne moči priključek ZAZ (pri frekvenci 250Hz): 75,00 dB(A)
Nivo zvočnega tlaka 3m od naprave (pri frekvenci 250Hz): 34,00 dB(A)
Električna delovna moč, skupna: 0,35 kW
Električna priključna moč, skupna: 1,10 kVA
Max. el. Tok: 4,52 A
Varovanje (informativno, dejansko vrednost določi projektant el.inst.): 1x10 A
Napetost: 1/N/PE 230V 50 Hz
Ovrednotenje razredov učinkovitosti po DIN EN 13053:2012-02
Razred pretočne hitrosti zraka skozi prosti presek naprave: V2
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - dovod: P1
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - odvod: P1
Razred vračanja toplote: H1
Ustrezna oznaki razreda učinkovitosti naprave po RLT-01 smernicah, na osnovi zahtev DIN EN 13053/2010: A+
Ekodesign
naprava izpolnjuje zahteve po EU direktivi 1253/2014 stopnja 2 za leto 2018: DA
Dimenzija in masa naprave:
dolžina: 2101,00 mm
širina: 1620,00 mm
višina: 350,00 mm
masa (ca): 270,00 kg
Kot na primer ali enakovredni :
Dobava: MENERGA
Tip: MB-FC02-KGH
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4K | 1. | 5 | Prezračevalna naprava KN-5
SAMO DOBAVA IN ZAGON!!!!
Kompaktna dovodno odvodna rekuperativna klimatska naprava notranje, vertikalne izvedbe za montažo na tla ali podest, z veljavnim EUROVENT certifikatom, s priključki za zrak na zgornji strani naprave, po spodnjih karakteristikah:
Ohišje in konstrukcija - notranja vertikalna izvedba
Dvostenska konstrukcija z izolacijami 40-50 mm iz mineralne volne je izdelana v aluminijasti pocinkani pločevini (AZ185), korozijska zaščita razred C5 v skladu z EN ISO 12944-2:2000. Velika posluževalna vrata in enostavne odstranljive glavne komponente poenostavijo vzdrževanje in servisiranje. Enote stojijo na 118 mm visokih nastavljivih nogicah.
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886:2007 so naslednje: - zaščita pred korozijo: Razred C5 v skladu z EN ISO 12944-2:2000 - tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L2 - tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred L2 - tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 - tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 - mehanska stabilnost: razred D2 - faktor toplotne prehodnosti: T2 po EN 1886 - faktor toplotnih mostov: TB2 po EN 1886
Računska stanja zraka za določitev elementov:
zunanji zrak pozimi: T= -13,0 °C, φ= 90 %
zunanji zrak poleti : T= 32,0 °C, φ= 40 %
vtočni zrak pozimi: T= 24 °C, φ= 7,8%
vtočni zrak poleti : T= 18,0 °C, φ= 85,7 %
odtočni zrak pozimi: T= 20,0 °C, φ= 30 %
odtočni zrak poleti : T= 26,0 °C, φ= 55 %
Zobniška regulacijska žaluzija ZUZ:
Zrakotesnost loput C4 po standardu EN 1751 v območju tlaka do 1000 Pa, kar je največji priporočeni tlak v kanalu za ta izdelek. Temperaturno območje delovanja je -20°C ... 100°C v kanalu, 50°C na pogonu. Opremljeni so z električnim pogonom s povratno vzmetjo, ki se zapre ob prekinitvi napajanja.
Zobniška regulacijska žaluzija ZAZ:
Zrakotesnost loput C4 po standardu EN 1751 v območju tlaka do 1000 Pa, kar je največji priporočeni tlak v kanalu za ta izdelek. Temperaturno območje delovanja je -20°C ... 100°C v kanalu, 50°C na pogonu. Opremljeni so z električnim pogonom s povratno vzmetjo, ki se zapre ob prekinitvi napajanja.
Filter zraka ODZ - ZAZ
Vrečasti filter s filtracijo ePM10 60% po ISO 16890 ( M5 ), dolžina filtra 300 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje iz jeklene pocinkane pločevine ali nerjaveče pločevine. - Dodatek: 1 kpl. tlačni senzor Presigo
Filter zraka ZUZ - VTZ
Vrečasti filter s filtracijo ePM1 60% po ISO 16890 ( F7 ), dolžina filtra 300 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje iz jeklene pocinkane pločevine ali nerjaveče pločevine. - Dodatek: 1 kpl. tlačni senzor Presigo
Ventilator vtočnega zraka
Brezstopenjsko nadzorovan EC ventilator ima možnost nastavitve 0-10 V za 0-100% hitrost ventilatorja.
Volumski pretok zraka: 2460,00/2460,00 m3/h
Masni pretok zraka: 2952,00/2952,00 kg/h
Zunanji padec tlaka v kanalih: 250,00/250,00 Pa
Skupni tlačni padec: 816,00/828,00 Pa
Delovna moč elektromotorja, pri srednje čistem filtru: 0,91/0,93 kW
Nazivna moč elektromotorja: 1,40/1,40 kW
Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779): 1336,00/1357,00 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779
Ventilator odtočnega zraka
opis enak kot za ventilator vtočnega zraka
Volumski pretok zraka: 2460,00/2460,00 m3/h
Masni pretok zraka: 2952,00/2952,00 kg/h
Zunanji padec tlaka v kanalih: 250,00/250,00 Pa
Skupni tlačni padec: 670,00/659,00 Pa
Delovna moč elektromotorja, pri srednje čistem filtru: 0,70/0,70 kW
Nazivna moč elektromotorja: 1,39/1,39 kW
Specifična moč ventilatorja (SFP po DIN EN 13779): 1020,00/1020,00 Ws/m3
Kategorija SFP po DIN EN 13779
Enota za vračanje energije - rekuperator, protitočni ploščni
Protitočni toplotni izmenjevalec z visokim izkoristkom je opremljen z dvojnim obvodom, kar zagotavlja najučinkovitejše delovanje skozi celo leto. Ima popolnoma avtomatsko funkcijo odtajanja ledu. Komplet za odvod kondenzata ima vključen sifon in je vključen kot standard na strani odvodnega zraka. Kot pripomoček je na voljo tudi drenažni komplet za zunanjo stran. Protitočni rekuperator ima prigrajen sistem SEKCIJSKEGA ODTALJEVANJA, ki omogoča , da je temperatura za rekuperatorjem vedno > 0 °C. Zaradi tega ni potreben predgrelnik za odtaljevanje rekuperatorja.
Podatki za rekuperator
Materiali rekuperatorja: - satovje: Aluminij - okvir: Aluminij
Volumski pretok zunanjega zraka: 2460,00/2460,00 m3/h
Volumski pretok zavrženega zraka: 2460,00/2460,00 m3/h
Stopnja vračanja senzibilne toplote (pri enakih nazivnih masnih pretokih): 82,40/82,40%
moč vračanja energije: 23,29/4,19 kW
Temp. zunanjega zraka vstop: -13,00/32,00°C
Temp. zunanjega zraka izstop: 15,30/27,10°C
Temp. odtočnega zraka vstop: 20,00/26,00°C
Padec tlaka skozi rekuperator vtočni zrak (pri izbranih pretokih): 231,00/231,00 Pa
Kombinirani vodni grelnik / hladilnik zraka (kanalski)
Kombinirani vodni grelnik / hladilnik, za vgradnjo v kanal vtočnega zraka, je sestavljen iz okvira iz pocinkane jeklene pločevine, alu lamelnega paketa ter bakrenih cevi z medeninastimi priključki. Pod hladilnikom je banja s tristranskim nagibom za zbiranje in hitrejši odvod kondenzata iz nerjavečega materiala in se ga lahko odstrani. Integriran eliminator vodnih kapljic iz polipropilena je mogoče izvleči iz ohišja s spodnje strani. Ima vgrajeni potopni senzor. Samodejna zaščita pred zmrzaljo z izklopnim načinom. Način izklopa krmili ogrevalno temperaturo, s čimer ohranja konstantno nastavljivo temperaturo na senzorju zaščite pred zmrzaljo. 2- ali 3-smerni ventil in 24VDC pogon, signal 0-10V za krmiljenje vhodnega signala, ki je na voljo kot dodatna oprema. Materiali: - okvir: nerjaveča pločevina 304 - cevi: baker - lamele: Aluminij - zbiralna cev: baker
Grelnegi medij je voda
Grelna / Hladilna moč: 6,59/8,61 kW
Volumski pretok zraka: 2460,00/2460,00 m3/h
Masni pretok zraka: 2952,00/2952,00 kg/h
Temp. zraka vstop: 15,20/27,10°C
Temp. zraka izstop: 24,00/18,00°C
Temp. medija: 55,0/30,1°C / 7,0/12,6°C
Pretok medija (medij je voda ): 0,26/1,46 m3/h
Padec tlaka medija: 0,17/4,80 kPa
Regulacijski ventil grelnika / hladilnika
Regulacijski ventil grelnika / hladilnika, tropotni, kot ventil z primešalno/delilno funkcijo, navojni ali prirobnični, prigrajen zvezno voden elektromotorni pogon, napajalna napetost 24V, pogon prirejen za C-Bus tehniko, s stalnim nadzorom položaja ventila, montaža v regulacijski krog na gradbišču. - Dodatek: 2 kpl. el. motorni pogon RVAZ4-24A 0-10V
Režim hlajenja
Karakteristična vrednost Kvs: 4,00 m3/h
Tlačni padec v ventilu: 13,49 kPa
Regulacija: delilna
Režim ogrevanja
Karakteristična vrednost Kvs: 1,00 m3/h
Tlačni padec v ventilu: 6,85 kPa
Regulacija: primešalna
Krmilna omarica
Krmilno-nadzorni sistem klimatske naprave vsebuje potrebne komponente, vključno s priključnimi bloki, varovalkami, napajalnikom 24 VDC in enoto za nadzor dostopa. Je uporabniku zelo prijazen. Zelo enostavno je navigirati v meniju po različnih stopnjah prijave, kar zmanjšuje tveganje za napake. Čarovnik za zagon se uporablja za zagotovitev, da bodo opravljene vse potrebne nastavitve. Shranjene tovarniške nastavitveje so dodatna varnost. Standardno je v meniju na voljo 21 jezikov. Krmilnik ima funkcije za varčevanje z energijo, kot so: vgrajena funkcija letne ure, prosto hlajenje, vračanje hladu, sezonska regulacija temperature in pretoka zraka... Krmilno-nadzorni sistem omogoča: - Modbus, Exoline preko RS 485 - Modbus, Exoline v WEB preko TCP/IP - BACnet/IP - Cloud opcija preko TCP/IP - Zunanji krmilni panel - Krmilnik E0-R za uporabo do 6 naprav ali za razdalje 100-1200m od naprave do nadzorne plošče. - LON komunikacija; zahteva CLM15 LON modul - CAV - konstantni pretok - Nočno pohlajevanje
Regulacijska funkcija
Regulacija temperature
Regulacija temp - tipalo VTZ v napravi
Omejitev max. temperature vpiha
Omejitev min. temperature vpiha
Regulacija volumskega pretoka
Regulacija konstantnega volumskega pretoka zraka CAV (brez zaslona)
Dodatne možnosti regulacijskih funkcij
Regulacija prostega nočnega hlajenja
Tipala vgrajena v klimatu, aktivna, Bus povezava
Tipalo temperature - zunanji zrak
Tipalo temperature - zavržen zrak
Tipalo temperature - odtočni zrak
Tipalo temperature - proti zaleditveno na rekuperatorju
Tipala - za vgradnjo izven klimata, aktivna, Bus povezava
Tipalo temperature - vtočni zrak nameščeno v kanalu VTZ zraka
Skupni podatki naprave:
Nivo zvočne moči priključek VTZ (pri frekvenci 250Hz): 79,00 dB(A)
Nivo zvočne moči priključek ODZ (pri frekvenci 250Hz): 65,00 dB(A)
Nivo zvočne moči priključek ZUZ (pri frekvenci 250Hz): 66,00 dB(A)
Nivo zvočne moči priključek ZAZ (pri frekvenci 250Hz): 76,00 dB(A)
Nivo zvočnega tlaka 3m od naprave (pri frekvenci 250Hz): 44,00 dB(A)
Električna delovna moč, skupna: 1,63 kW
Električna priključna moč, skupna: 3,02 kVA
Max. el. Tok: 12,48 A
Varovanje (informativno, dejansko vrednost določi projektant el.inst.): 1x20 A
Napetost: 1/N/PE 230V 50 Hz
Ovrednotenje razredov učinkovitosti po DIN EN 13053:2012-02
Razred pretočne hitrosti zraka skozi prosti presek naprave: V3
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - dovod: P1
Razred moči el.mot. pogonov ventilatorjev - odvod: P1
Razred vračanja toplote: H1
Ustrezna oznaki razreda učinkovitosti naprave po RLT-01 smernicah, na osnovi zahtev DIN EN 13053/2010: A+
Ekodesign
naprava izpolnjuje zahteve po EU direktivi 1253/2014 stopnja 2 za leto 2018: DA
Dimenzija in masa naprave:
dolžina: 2540,00 mm
širina: 879,00 mm
višina: 1695,00 mm
masa (ca): 416,00 kg
Kot na primer ali enakovredni :
Dobava: MENERGA
Tip: MB-TC35-KGH
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4K | 1. | 6 | Vnos in priključitev klimatske naprave
Vnos klimatske naprave v strojnico, sestava naprave in priključitev na kanalsko in cevno mrežo. Vključno z vsemi pomožnimi delovnimi sredstvi.
|  |  | KN1 | kpl | 1 |  | 0
|  |  | KN2 | kpl | 1 |  | 0
|  |  | KN3 | kpl | 1 |  | 0
|  |  | KN4 | kpl | 1 |  | 0
|  |  | KN5 | kpl | 1 |  | 0
4K | 1. | 7 | Montaža klimatske naprave za strop vključno ves vijačni, spojni in montažni material
|  |  | KN2 | kpl | 1 |  | 0
|  |  | KN4 | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Klima naprave skupaj: |  |  |  | 0

## B-PK-2.
Zap. št. |  |  | Opis postavke |  |  | Cena | Znesek (EUR)
| K |  | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
| 2. |  | Elementi distribucije
4K | 2. | 1 | Dobava in montaža pravokotne jeklene rešetke z enojnimi nastavljivimi lamelami za vgradnjo v zid okrogli kanal z vijaki. Rešetka usmerja tok zraka s pomočjo nastavljivih lamel v horizontalni smeri. Primerna je za dovod in odvod zraka.
C-1 (nagib na 71°)
Vključno nastavek za regulacijo količine R1
Barva MAT RAL 9001
Proizvod: Systemair
Tip: NOVA C-1
ali enakovredni
|  | 1a | NOVA C-1-425/125-R1-V-ZN | kos | 22 |  | 0
|  | 1b | NOVA C-1-425/75-R1-V-ZN | kos | 2 |  | 0
|  | 1c | NOVA C-1-525/75-R1-V-ZN | kos | 8 |  | 0
|  | 1d | NOVA C-1-325/75-R1-V-ZN | kos | 10 |  | 0
4K | 2. | 2 | Dobava in montaža pravokotne Al rešetke z enojnimi nastavljivimi lamelami za vgradnjo v zid z z pomočjo vgradnega okvirja ali v kanal z vijaki. Rešetka usmerja tok zraka s pomočjo nastavljivih lamel v horizontalni smeri. Primerna je za dovod in odvod zraka.
Vključno nastavek za regulacijo količine R1
Barva MAT RAL 9001
Proizvod: Systemair
Tip: NOVA A-1
ali enakovredni
|  | 2a | NOVA A-1-1-225x125-R1-H-ZN | kos | 2 |  | 0
|  | 2b | NOVA A-1-1-325x225-R1-H-ZN | kos | 16 |  | 0
|  | 2c | NOVA A-1-1-325x125-R1-H-ZN | kos | 8 |  | 0
|  | 2d | NOVA A-1-1-425x125-R1-H-ZN | kos | 1 |  | 0
4K | 2. | 3 | Dobava in montaža šob velikog dometa za vpih zraka v prostor. Šoba in dekorativni obroč sta izdelana iz aluminija. Priključni del je izdelan iz pocinkane jeklene ploščevine.
Barva MAT RAL 9001
Proizvod: Systemair
Tip: AJD - 200 - SW
ali enakovredni
|  |  |  | kos | 1 |  | 0
4K | 2. | 4 | Dobava in montaža pocinkane, jeklene zaščitne mrežice, okroglega preseka s max. velikosti očesa 10x10 mm, skupaj z spojnim in pritrdilnim materialom
Barva MAT RAL 9001
|  |  | dimenzije φ200 mm | kos | 1 |  | 0
4K | 2. | 5 | Dobava in montaža kanalskega dušilca zvoka za krožne kanale, opremljenega z priključkom ki ustreza standardu spiralnih kanalov, z debelino izolacije 50 mm, skupaj z spojnim in montažnim materialom
Kot na primer ali enakovredni:
Proizvod: Pichler & CO
|  | 5a | Tip: SL3005 φ250 mm x 1200 mm | kos | 2 |  | 0
|  | 5b | Tip: SL3005 φ160 mm x 1200 mm | kos | 4 |  | 0
|  | 5c | Tip: SL3005 φ315 mm x 1200 mm | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
4K | 2. | 6 | Dobava in montaža kanalskega dušilnika zvoka za dušenje zvoka v kanalski trasi VTZ in ODZ. Ohišje dušilnika iz pocinkane jeklene pločevine. Priključni prirobnici iz pocinkanih valjanih hitromontažnih prirobnic z robom 30mm, ki jih povezujejo vogalniki. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz pocinkane jeklene pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorpcijskega materiala iz kamene volne, prekrite s plastično vmesno oblogo in žično mrežo, da se prepreči prehod vlaken v zračni tok. Tip kulise debeline 100 ili 200 mm, katere imajo izmenjujoče pasove absorbcijskega materiala in membran iz pocinkane pločevine. Površine v stiku z zrakom morajo biti obstojne proti obrabi in koroziji, preprečena mora biti absorbcija vode, vključno pritrdilni, tesnilni in spojni material. Spoj elementa s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001.
Kot na primer ali enakovredni :
Proizvod: Lindab
Tip: DZ-2
|  | 6a | Dimenzije: 100/2 450x500x900 | kos | 2 |  | 0
|  | 6b | Dimenzije: 100/3 450x500x500 | kos | 1 |  | 0
|  | 6c | Dimenzije: 100/4 800x700x1200 | kos | 2 |  | 0
|  | 6d | Dimenzije: 100/3 600x400x1200 | kos | 2 |  | 0
4K | 2. | 7 | Dobava in montaža kvadratne zunanje rešetke odporne na vremenske vplive z samodejnim odpiranjem in zapiranjem lopatic, skupaj z potrebnim spojnim in montažnim materialom
Tehnične karakteristike:
Kot na primer ali enakovredni :
Proizvod: Systemair
Tip: PZALS
dimenzije
|  | 7a | 500x800-UR-S | kos | 2 |  | 0
|  | 7b | 500x500-UR-S | kos | 2 |  | 0
|  | 7c | 400x400-UR-S | kos | 2 |  | 0
4K | 2. | 8 | Dobava in montaža dušilnih loput za nastavljanje pretočnih količin zraka na dovodnih kanalskih priključkih. Prirejena za vgradnjo v sisteme okroglih in spiro kanalov. Sestavljene iz ohišja in lamele iz pocinkane pločevine ter mehanizma za nastavljanje kota lamel, vključno spojni in pritrdilni material. Spoj s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
Kot na primer ali enakovredni :
Proizvod: Systemair
Tip: TUNE-R
ali enakovredni
|  | 8a | fi: Ф 160mm | kos | 12 |  | 0
|  | 8b | fi: Ф 200mm | kos | 25 |  | 0
|  | 8c | fi: Ф 250mm | kos | 5 |  | 0
|  | 8d | fi: Ф 280mm | kos | 1 |  | 0
|  | 8e | fi: Ф 315mm | kos | 4 |  | 0
4K | 2. | 9 | Dobava in montaža regulacijske žaluzije za regulacijo pretoka zraka in tlaka v prezračevalnih kanalih, iz jeklene pločevine, iz osnovnega okvirja in med seboj povezanih lamel, odpiranje lamel je protismerno, lamele vležajene v PVC pušah iz profilirane pločevine, možnost blokade položaja nastavitve, z vgradnim okvirjem, vključno spojni in pritrdilni material. Element toplotno izoliran s s parozaporno toplotno izolacijo debeline 9 mm. Z elektromotornim pogonom Spoj lopute s kanalom izvesti zrakotesno po SIST prEN 1507:2001
Kot na primer ali enakovredni :
Proizvod: Systemair
Tip: TUNE-S-BxH-M1
ali enakovredni
|  | 9a | 200x300mm | kos | 1 |  | 0
|  | 9b | 300x500mm | kos | 1 |  | 0
|  | 9c | 350x350mm | kos | 1 |  | 0
|  | 9d | 400x200mm | kos | 4 |  | 0
|  | 9e | 400x400mm | kos | 7 |  | 0
|  | 9f | 500x250mm | kos | 1 |  | 0
4K | 2. | 10 | Dobava in montaža pravokotne Al rešetke z enojnimi nastavljivimi lamelami za vgradnjo v souščen strop z pomočjo vgradnega okvirja ali v kanal z vijaki. Rešetka usmerja tok zraka s pomočjo nastavljivih lamel v horizontalni smeri. Primerna je za dovod in odvod zraka.
Barva MAT RAL 9001
Proizvod: Systemair
Tip: NOVA A-1
ali enakovredni
|  | 10a | NOVA A-1-1-425x125-H-ZN (konvektorji-prizidek) | kos | 3 |  | 0
|  | 10b | NOVA A-1-1-525x125-H-ZN (konvektorji-prizidek) | kos | 11 |  | 0
4K | 2. | 11 | Dobava in montaža prezračevalne rešetke s filtrom za vgradnjo v spuščeni strop. Rešetka je namenjena odvajanju zraka v sistemih za obtok zraka z ventilatorskim konvektorji v prostorih tehničnega prizidka. Rešetka je sestaveljena iz dveh glavnih delov: stropni montažni okvir iz pocinkanega jekla s snemljivim mrežnim zaslonom in vložkom filtra. Snemljiva sprednja rešetka z okvirjem in perforirano pločevino. Filter iz razreda "65% grobost" je dostopen brez orodja.
Barva MAT RAL 9001
Proizvod: Systemair
Tip: NOVA-PF-500x500-SW
|  |  | ali enakovredni | kpl | 14 |  | 0
|  |  | Elementi distribucije skupaj: |  |  |  | 0

## B-PK-3.
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
| K |  | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
| 3. |  | Kanali
4K | 3. | 1 | Dobava in montaža pravokotnih ravnih kanala in oblikovnih elementov (kolena,T-kosi, prehodi, etaže, priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN24147 in SIST EN 1507. Skupaj s kanali prirobnice s tesnilnimi trakovi, odprtine za čiščenje skladno s SIST EN 12097, in ostali tesnilni, spojni, obešalni in pritrdilni material. Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001. Debelina pločevine po DIN 24190:
|  | 1a | - rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm | kg | 2472 |  | 0
|  | 1b | - rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm | kg | 864 |  | 0
|  | 1c | - rob od 1060 - 2000 mm debelina 1,0 mm | kg | 284 |  | 0
Opomba: v metru kanala zajet je tudi razrez materiala
4K | 3. | 2 | Dobava in montaža pravokotnih ravnih kanala in oblikovnih elementov (kolena,T-kosi, prehodi, etaže, priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN24147 in SIST EN 1507. Skupaj s kanali prirobnice s tesnilnimi trakovi, odprtine za čiščenje skladno s SIST EN 12097, in ostali tesnilni, spojni, obešalni in pritrdilni material. Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:2001. Debelina pločevine po DIN 24190:
|  | 2a | - rob od 100 - 500 mm debelina 0,6 mm | kg | 315 |  | 0
|  | 2b | - rob od 560 - 1000 mm debelina 0,8 mm | kg | 460 |  | 0
|  | 2c | - rob od 1060 - 2000 mm debelina 1,0 mm | kg | 219 |  | 0
Opomba: v metru kanala zajet je tudi razrez materiala
Opomba: kanali v tej postavki so povezani z konvektorskim ogrevanjem in hlajenjem. Postavka zajema spoj konvektorja in prezračevalnih rešetk
4K | 3. | 3 | Dobava in montaža okroglih ravnih kanala in oblikovnih elementov (kolena, T-kosi, prehodi, etaže, priključki, nastavki, itd.) iz pocinkane jeklene pločevine v skladu z DIN 1946, Teil 2, vključno odprtine za čiščenje skladno s SIST EN 12097, tesnilni, spojni obešalni in pritrdilni material. Tesnost kanalov in spojev mora biti izvedena po SIST prEN 1507:200. Debelina pločevine po DIN 24152:
- premer od 100 - 125 mm debelina 0,75 mm
- premer od 140 - 250 mm debelina 0,88 mm
- premer od 280 - 500 mm debelina 1,00 mm
- premer od 560 - 1000 mm debelina 1,13 mm
kanali
|  | 3a | Premer: Φ125mm | m | 4 |  | 0
|  | 3b | Premer: Φ160mm | m | 29 |  | 0
|  | 3c | Premer: Φ200mm | m | 50 |  | 0
|  | 3d | Premer: Φ250mm | m | 69 |  | 0
|  | 3e | Premer: Φ280mm | m | 93 |  | 0
|  | 3f | Premer: Φ315mm | m | 18 |  | 0
|  | 3g | Premer: Φ355mm | m | 12 |  | 0
|  | 3h | Premer: Φ400mm | m | 14 |  | 0
oblikovni elementi
|  | 3i | Premer: Φ125mm | kos | 3 |  | 0
|  | 3j | Premer: Φ160mm | kos | 32 |  | 0
|  | 3k | Premer: Φ200mm | kos | 51 |  | 0
|  | 3l | Premer: Φ250mm | kos | 57 |  | 0
|  | 3m | Premer: Φ280mm | kos | 4 |  | 0
|  | 3n | Premer: Φ315mm | kos | 57 |  | 0
|  | 3o | Premer: Φ355mm | kos | 3 |  | 0
|  | 3p | Premer: Φ400mm | kos | 10 |  | 0
Opomba: v metru kanala zajet je tudi razrez materiala
4K | 3. | 4 | Dobava in montaža fleksibilnae aluminijaste cevi za izvedbo priključkov na vtočne in odtočne elemente, izdelana iz dvojnega aluminijastega traka, na prekrivnih mestih iz treh slojev. V takšni izvedbi mora izpolnjevati pogoje po DIN 24146. Cev mora biti trdnostno odporna in stabilna v času montaže in eksploatacije, izolirana z 25 mm mineralne volne 16kg/m3, zaščitene z alu-laminatom izpolnjevati mora tudi pogoje po DIN 1946, Teil 2, vključno tesnilni, spojni in pritrdilni material.
Kot na primer:
Proizvod: PICHLER & CO. d.o.o. Maribor
Tip: MOA
ali enakovredni
|  |  | Premer: Φ160mm (m) | m | 15 |  | 0
4K | 3. | 5 | Dobava in montaža elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,036 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
Požarni razred B-s3,d0 po EN 13510-1. Zlepni spoji tesni, prirobnice izolirane dodatno.
Kot na prime:
Proizvod: Armacell
Tip: Armaflex XG-13X99/E
ali enakovredni
VTZ zrak debelina d=19mm
ODZ zrak debelina d=0mm
ZUN zrak debelina d=13mm
ZAZ zrak debelina d=13mm
|  | 5a | debelina d=19mm (konvektorsko ogrevanje in hlajenje) | m2 | 173 |  | 0
|  | 5b | debelina d=19mm | m2 | 657.4 |  | 0
|  | 5c | debelina d=13mm | m2 | 209.5 |  | 0
4K | 3. | 6 | Dobava in montaža protipožarnih plošč za štiristransko oblaganje prezrečevalnih kanalov iz jeklene pločevine, požarne otpornosti EI30 od znutaj in zunaj po EN 1366-1, namenjeno horizontalni ali vertikalni montaži. V postavki vključiti vijčni, pritrdilni in spojni material
Proizvod: Promat
Tip: POROMATECT
ali enakovredni
|  |  | debeline 25 mm | m2 | 107 |  | 0
4K | 3. | 7 | Barvanje kanalov in izolacije kanalov v barvi MAT RAL9001, skupaj z vsem pomožnim materialom
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Kanali skupaj: |  |  |  | 0

## B-PK-4.
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
| K |  | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
| 4. |  | Lokalno prezračevanje
4K | 4. | 1 | Dobava in montaža aksijalnega odtočnega ventilatorja s tajmerom za naknadno delo in protipovratno loputo, skupaj s potrebnim spojnim in pritrdilnim materialom, naslednjih tehničnih karakteristik
- za vgradnjo na krožni kanal vgrajen tzajmer za naknadno delo - dve hitrosti - V=120 m3/h, dp=60 Pa - Pel=18/22 W, 230V/50Hz/1f - naknadno delo 0/8/17/25 min. - zamik časa štartanja 0/50/90/120 s - vklop s senzorjem gibanja - elektro načrt
Kot na primer :
Proizvod: Maico
Tip: ECA 150 ipro KVZC
|  |  | ali enakovredni | kos | 17 |  | 0
4K | 4. | 2 | Dobava in montaža zunanjih protidežavnih rešetk, skupaj s spojnim in pritrdilnim materialom
Kot na primer :
Proizvod: Maico
Tip: SG150/1
|  |  | ali enakovredni | kos | 3 |  | 0
4K | 4. | 3 | Dobava in montaža PVC cevi za vodenje otpadnega zraka skozi zunanjo steno, skupaj s potrebnim spojnim in montažnim materialom, dimenzije
| 4. | 3a | φ150 mm L=1000 mm | kos | 3 |  | 0
| 4. | 3b | φ150 mm T kos | kos | 1 |  | 0
| 4. | 3c | φ160 - φ150 mm redukcija | kos | 1 |  | 0
4K | 4. | 4 | Zagon odtočnih ventilatorjev (17 kos) skupaj z povezovanjem na pripravljeno električno inštalacijo in dajanje potrebne dokumentacije od strani pooblaščenega servisa | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Lokalno prezračevanje skupaj: |  |  |  | 0

## B-PK-5.
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
| K |  | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
| 5. |  | Kuhinja - elementi distribucije
OPOMBA: VSE POSTAVKE ZAJEMAJO DOBAVO IN MONTAŽO
4K | 5. | 1 | Kuhinjski prezračevalni strop - UČNA KUHINJA
Kuhinjski prezračevalni strop SL-DESIGN je zaprt tip konstrukcije spuščenega kuhinjskega stropa po EN 16282 del 3 v celotnem področju kuhinje. Kot zaprti prezračevalni strop se uporablja za odvod zraka v tehnološko bolj obremenjenih prostorov v kuhinji (velik del odvoda z aerosoli obremenjenega zraka skozi stropne odvodne elemente z vgrajenim separatorjem aerosolov), medtem ko je dovod zraka v kuhinjo nad manj ali neobremenjenimi prostori (dovod svežega zraka v prostor preko perforiranih stropnih elementov). »Zaprti stropni prezračevalni sistemi« se uporabljajo tudi zaradi zaščite gradbenih elementov in trajno rešujejo problem higiene in preprečujejo razvoj škodljivih bakterij v med stropnem prostoru. Pri tem sistemu je način odvoda zraka rešen tako, da odvod zraka ne pride v stik z gradbenimi elementi v stropu. Prezračevalni strop kuhinje je izdelan iz prašno barvanega aluminija RAL 9010 v kombinaciji z nerjavečim jeklom 1.4301 ali iz eloksiranega aluminija v kombinaciji z nerjavečim jeklom 1.4301, vključno z dovodnimi in odvodnimi elementi. Količina potrebnega zraka se izračuna v skladu z VDI 2052 ali EN 16282 na podlagi vgrajene kuhinjske tehnologije. Bistveni element odvodnega dela stropa je separator aerosolov. Stopnja ločevanja aerosolov na separatorju aerosolov (ciklonski filtri) in odpornost na preboj plamena ustreza UL 1046 in EN 16282-6 razred F1.
Potrebna količina zraka izračunana po EN16282: 5.400 m3/h
Površina kuhinjskega stropa - kuhinja in priprava: ca. 50 m2
Dobava: Menerga d.o.o.
Tip: SL-DESIGN
|  |  | ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
4K | 5. | 2 | Elementi za odvod zraka - stranski trapezni kanal
Stranski trapezni kanal - komora za odvod zraka, varjen, višine 270 mm, konstrukcija in izvedba po DIN EN 16282 in VDI 2052, izdelan iz nerjavečega jekla 1.4307, vključno z elementi za regulacijo pretoka zraka, obojestransko brušen K240, notranji sistem kanalov v obliki trapeza, izločevanje aerosolov v odtočnem zraku s separatorji aerosolov, ki so nameščeni na tračnih vodilih v trapezoidnem kanalu, zato se lahko odstranijo brez uporabe orodja, vključno s kanalom za zbiranje in odvajanje aerosolov skozi izpustni ventil DN10.
Dimenzije: priključek odvodnega zraka 200 x 400 mm, dolžine max. 3500 mm
Dobava: Menerga d.o.o.
Tip: SL-AER-270
|  |  | ali enakovredni | m | 15 |  | 0
4K | 5. | 3 | Elementi za odvod zraka - sredinski trapezni kanal
Sredinski trapezni kanal - komora za odvod zraka, varjen, višine 270 mm, konstrukcija in izvedba po DIN EN 16282 in VDI 2052, izdelan iz nerjavečega jekla 1.4307, vključno z elementi za regulacijo pretoka zraka, obojestransko brušen K240, notranji sistem kanalov v obliki trapeza, izločevanje aerosolov v odtočnem zraku s separatorji aerosolov, ki so nameščeni na tračnih vodilih v trapezoidnem kanalu, zato se lahko odstranijo brez uporabe orodja, vključno s kanalom za zbiranje in odvajanje aerosolov skozi izpustni ventil DN10.
Dimenzije: priključek odvodnega zraka 400 x 400 mm, dolžine max. 3500 mm
Dobava: Menerga d.o.o.
Tip: SL-AEM-270
|  |  |  | m | 6 |  | 0
4K | 5. | 4 | Separator - izločevalnik aerosolov
Izločevalnik aerosolov – separator, poševno nameščen, konstrukcija in izvedba po DIN EN 16282–6, odpornost na preboj plamena v skladu z UL1046 in DIN EN 16282–6, razred F1, preizkus lastnosti izločevalnika - separatorja po VDI 2052. Učinkovitost izločanja aerosolov do 98%, neomejena življenjska doba, primeren za čiščenje v pomivalnem stroju, sprednja stran kot separator z vrtinčnim tokom zraka in zadnja stran kot večslojni pleteni filter, v stabilnem okvirju, material nerjaveče jeklo 1.4307, prednji in zadnji del izločevalnika ločljiva preko vijačnega spoja. Pretok zraka maksimalno 300 m3/h, padec tlaka maksimalno 72 Pa, hrup na separatorju 55 dB(A), masa 3,0 kg.
Dimenzije: 500 x 250 x 45 mm
Dobava: Menerga d.o.o.
Tip: SL-WV-R/FV250
|  |  | ali enakovredni | kos | 22 |  | 0
4K | 5. | 5 | Obrobni kotni profil - enostranski
Obrobni kotni profil - enostranski izdelan iz prašno barvanega aluminija po RAL 9010 viden iz ene strani do višine 500 mm, debelina materiala min 1,5 mm.
Dobava: Menerga d.o.o.
Tip: SL-RANDBAE-ALP9010-500
|  |  | ali enakovredni | m | 10 |  | 0
4K | 5. | 6 | Obrobni kotni profil - obojestranski
Obrobni kotni profil - dvostranski izdelan iz prašno barvanega aluminija po RAL 9010 viden z obeh strani do višine 500 mm, debelina materiala min 1,5 mm.
Dobava: Menerga d.o.o.
Tip: SL-RANDBAD-ALP9010-500
|  |  | ali enakovredni | m | 20 |  | 0
4K | 5. | 7 | Ravni paneli
Ravni paneli kuhinjskega stropa iz prašno barvanega aluminija po RAL 9010, paneli in spoji nepropustni za aerosole, zagotavljajo zaščito stropne konstrukcije, temperaturna obstojnost do cca 180°C.
Dimenzije: širina: 400 mm; dolžina: 2200 mm; Deblina materiala 1,5 mm
Dobava: Menerga d.o.o.
Tip: SL-FP-ALP9010
|  |  | ali enakovredni | m2 | 38 |  | 0
4K | 5. | 8 | Robni kotnik
Robni kotnik izdelan iz prašno barvanega aluminija po RAL 9010.
Maks. dolžina: 6000 mm
Dobava: Menerga d.o.o.
Tip: SL-RANDWIN-ALP9010
|  |  | ali enakovredni | m | 60 |  | 0
4K | 5. | 9 | T-profil
T-profil izdelan iz prašno barvanega aluminija po RAL 9010, za montažo med stropnimi paneli.
Maks. dolžina: 6000 mm
Dobava: Menerga d.o.o.
Tip: SL-T-SCHIE-ALP9010
|  |  | ali enakovredni | m | 12 |  | 0
4K | 5. | 10 | Ravni perforirani paneli s priključno komoro za dovod zraka
Ravni perforirani paneli s priključno komoro za dovod zraka z nizko indukcijo. Paneli iz prašno barvnega aluminija po RAL 9010. Prosta površina panelov 40%, premer luknjic 4,0 mm, razmak med luknjicami 6,0 mm. Panel je na notranji strani prevlečen s filc filrom FL220 EU4 za grobi prah, zagotavlja enakomerno porazdelitev dovodnega zraka, zmanjšuje hitrost zračnega toka ter hkrati deluje kot zvočni izolator. Zračna komora iz pocinkane pločevine s priključkom za zračni kanal DN200 vključno z regulacijsko loputo za nastavitev pretoka zraka. • Testiran po EN779 • Požarna zaščita po DIN534538, F1 • Odporen na vlago do 100% RH. • Temperaturno obstojen do največ 80 °C • Brez silikona in laku škodljivih snovi
Dimenzije: 700 x 400 x 250 mm
Maksimalni pretok zraka: 270 m3/h
Dobava: Menerga d.o.o.
Tip: SL-VLA1-ALP9010-AK-VZ
|  |  | ali enakovredni | m | 16 |  | 0
4K | 5. | 11 | SMART KITCHEN LED razsvetljava - 27W
LED razsvetljava - svetlobna cev L = 600 mm v skladu z DIN EN 16282 del 2 in 3, življenjska doba do 50.000 ur, priključna moč 27W, razred energijske učinkovitosti A++, barva svetlobe 4000K - svetlobna moč: 123 lm/W, direktni priklop razsvetljave na 230V AC, brez regulacije osvetljenosti - zatemnitve, stopnja zaštite IP 55, interno ožičena in pripravljena za obratovanje, opremljena s 3-polnim Wieland spojnim sistemom GST 18i3, zaščitena s temperaturno obstojnim steklom.
Dobava: Menerga d.o.o.
Tip: SL-EBLELEDR060
|  |  | ali enakovredni | kos | 22 |  | 0
4K | 5. | 12 | Kanalski priključki
Izrezani del stropnega panela za kanalski priključek, vključuje tudi robni kotnik do višine 450 mm.
Dobava: Menerga d.o.o.
Tip: SL-AUSSCH-450
|  |  |  | kos | 10 |  | 0
4K | 5. | 13 | UV-C sistem za dezinfekcijo
UV-PRO + Basic
UV-C sistem za razgradnjo maščob odvodnega zraka s pripadajočo avtomatiko in regulacijo, skladno z SIST EN 16282 – 8 priloga A. Deluje na principu razbijanja dolgih molekul organskih nečistoč s pomočjo kratkovalovne UV-C svetlobe, s procesom ozonoliza - ustvarja ozon. Ta ozon omogoča hladno zgorevanje vseh majhnih mastnih aerosolov, ki se niso izločili na izločevalnikih aerosolov = filtrih (manjši od 5 mikronov). UV-C sevala so postavljene v odvodnem delu za izločevalniki aerosolov. Patentirana zaščita pred neposrednim sevanjem, dodatna zaščita pred sevanjem - sistem se varnostno izključi, ko je prezračevanje v motnji ali pa je izključeno. V primeru motnje so možni svetobni ali pa zvočni opozorilni signali, ki so nastavljivi. Prednost UV-C sistema je v tem, da ni nalaganja maščob na zadnji strani izločevalnikov aerosolov, prav tako pa je zmanjšano nalaganje maščobe v odvodnih kanalih, s čemer je povečana varnost pred požarom. Sistem UV-C razgradnje maščob pomembno zmanjšuje vonjave (do 70%), organske in maščobne aerosole ter stroške za vzdrževanje prezračevalnega sistema.
Dobava: Menerga d.o.o.
Tip: SL-UV-MODUL-BASIC
|  |  | ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
4K | 5. | 14 | Kontrolna omarica
Kontroni modul za nadzor in upravljanje UV-C sistema.
Prikaz delovnih ur UV-C seval.
Avtomatski vklop UV-C sistema, ko se vklopi sistema prezračevanja.
Avtomatsko izklop UV-C sistema, ko se izklopi sistem prezračevanja
Ohišje iz nerjavečega jekla, zaštita IP 65, D / V / Š = 260/215/125 mm.
Dobava: Menerga d.o.o.
Tip: SL-UV-ZKT2
|  |  | ali enakovredni | kos | 1 |  | 0
4K | 5. | 15 | Ostali elementi UV-C sistem
| 5. | 15a | Krmilni modul z EVG. | kos | 4 |  | 0
| 5. | 15b | Izravnalni pločevinasti paneli s končnim stikalom. | kos | 2 |  | 0
| 5. | 15c | UV-C sevalo - svetlobna cev 130W. | kos | 4 |  | 0
| 5. | 15d | Pritrdilne elemente. | kos | 4 |  | 0
| 5. | 15e | Tipalo pretoka zraka 230 V. | kos | 1 |  | 0
| 5. | 15f | UTP kabel AWG 24,5m Cat.5 | kos | 1 |  | 0
| 5. | 15g | Montaža v tovarni | kos | 1 |  | 0
Dobava: Menerga d.o.o.
4K | 5. | 16 | Montaža UV-C sistema
Vgradnja in montaža UV-C sistema z enim prihodom na objekt. Montaža vključuje:
Izvedba na licu mesta.
Kabliranje vseh elementov znotraj kuhinjskega stropa in UV-C kontrolnega modula.
OPOZORILO!
Pred montažo UV-C sistema za dezinfekcijo odvodnega zraka je potrebno zagotoviti popolno funkcionalnost prezračevalnega sistema in elektro instalacij.
Dobava: Menerga d.o.o.
Tip: SL-MONTAGE UV-ANLAGE
|  |  | ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0
4K | 5. | 17 | Zagon UV-C sistema
Zagon nastavitev moči UV-C sistema z enim prihodom na objekt.
Izvedba na licu mesta.
Zagon sistema vključno z varnostnimi navodili strokovnega osebja po DIN EN 16282-8.
OPOZORILO!
Pred montažo UV-C sistema za dezinfekcijo odvodnega zraka je potrebno zagotoviti popolno funkcionalnost prezračevalnega sistema in elektro instalacij.
Dobava: Menerga d.o.o.
Tip: SL-INBETRIEBNAHME UV-C
|  |  | ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0
4K | 5. | 18 | Ravni perforirani paneli s priključno komoro za dovod zraka
Ravni perforirani paneli s priključno komoro za dovod zraka z nizko indukcijo. Paneli iz prašno barvnega aluminija po RAL 9010. Prosta površina panelov 40%, premer luknjic 4,0 mm, razmak med luknjicami 6,0 mm. Panel je na notranji strani prevlečen s filc filrom FL220 EU4 za grobi prah, zagotavlja enakomerno porazdelitev dovodnega zraka, zmanjšuje hitrost zračnega toka ter hkrati deluje kot zvočni izolator. Zračna komora iz pocinkane pločevine z dvema priključkoma za zračni kanal DN200 vključno z regulacijsko loputo za nastavitev pretoka zraka. • Testiran po EN779 • Požarna zaščita po DIN534538, F1 • Odporen na vlago do 100% RH. • Temperaturno obstojen do največ 80 °C • Brez silikona in laku škodljivih snovi
Dimenzije: 1400 x 400 x 250 mm
Maksimalni pretok zraka: 540 m3/h
Dobava: Menerga d.o.o.
Tip: SL-VLA1-AL-AK-VZ-1400
|  |  | ali enakovredni | kos | 2 |  | 0
4K | 5. | 19 | Montaža in zagon kompletnega sistema kuhinjskega stropa
Montažo je potrebno uskladiti z montažo kuhinjske opreme!
Montaža vključuje:
Montiranje vseh elemenatov kuhinjskega stropa do višine prostora 4,5m.
Montažni material in orodje, manjša dela - prilagoditve na gradbišču.
Vnos opreme z normalnimi pripomočki.
Potni stroški in nastanitev monterjev, delovni čas monterjev 5 dni na teden in 10 ur na dan (7.00 - 17.00).
Predhodne meritve - posnetek situacije.
Pogoji za montažo:
Možnost za pristop in prostor za postanek tovornega vozila.
Možnost transporta montažnih elemenatov iz pritličnega nivoja in skozi normalne odprtine višine min. 2 m.
Za pritrditev sistema mora biti konstrukcija surovoga stropa masivna (beton, itd.)
V ponudbi ni zajeto:
Izdelava probojev skozi stene, eventualna gradbena dela, elektro inštalaterska dela, kabliranja in zaščita električnih porabnikov (razvetljava, UV-C, itd.), izdelava dodatne nosilne konstrukcije za kuhinjski strop (če obstoječa stropna konstrukcija nima zadostne nosilnosti), hidravlična regulacija prezračevalnega sistema in meritve količin zraka, vodoinštalaterska dela, požarna zaščita, izolacija kanalov ali kuhinjskega stropa, končna obdelava stropa in sten, ki so zaprti s kuhinjskim stropom. Razvodi strojnih instalacij - cevovodi in kanali morajo biti na lokaciji stropa končani. Pri vgradnji kuhinjskega stropa je treba samo spojiti kanalske priključke na elemente kuhinjskega stropa.
Dobava: Menerga d.o.o.
Tip: SL-MONTAGE
|  |  | ali enakovredni | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Kuhinja - elementi distribucije skupaj: |  |  |  | 0

## B-PK-6.
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
| K |  | PREZRAČEVANJE IN KLIMATIZACIJA
| 6. |  | Skupne postavke
4K | 6. | 1 | Montaža elementov regulacije zunaj klimatske naprave
Montaža elementov regulacije zunaj klimatske naprave, kot npr. prostorska,
kanalska, potopna temperaturna tipala, prostorska in kanalska tipala
diferenčnega tlaka, kombinirana prostorska tipala za temperaturo in vlago,
in hidrostati za parni vlažilnik ipd., v kanalskem razvodu, ocevju in po
prostorih. Število elementov je razvidno iz popisa klimatske naprave.
Montaža vključno pritrdilni in montažni material.
| 6. | 1a | Naprava KN1 | kpl | 1 |  | 0
| 6. | 1b | Naprava KN2 | kpl | 1 |  | 0
| 6. | 1c | Naprava KN3 | kpl | 1 |  | 0
| 6. | 1d | Naprava KN4 | kpl | 1 |  | 0
| 6. | 1e | Naprava KN5 | kpl | 1 |  | 0
4K | 6. | 2 | Preizkus tesnosti kanalske mreže
Preizkus tesnosti kanalske mreže s stopnjo tesnosti A po SIST prEN
1507:2001 (dovoljena lekaža pri 400 Pa nadtlaka oziroma podtlaka je
1,32 l/s.m2). Preizkus se izvaja tudi v skladu s SIST EN 12599:2001 in
in SIST EN 12237:2003, vključno ves potrebni material za izvedbo preizkusa.
Površina kanalov, podvržena enemu preizkusu, mora biti vsaj 10%
celotne površine posamezne kanalske trase, ki se preizkuša (ločeno
kanali VTZ, ODZ, ZAZ, ZUZ), oziroma najmanj 10 m2. Standardni parametri
testiranja so temperatura 20°C, atmosferski tlak 101325 Pa. V primeru
odstopanj upoštevati korekcijske faktorje. Testni nadtlak oziroma podtlak je
400 Pa.
Preizkus tesnosti se mora izvajati parcialno po zaključenih celotah
kanalskega sistema (npr. posamezna vertikala v jašku, posamezni odcepi
za sklop prostorov, …). Preizkus se izvede pred gradbenim zapiranjem
posameznih kanalskih odsekov na končno montirane odseke kanalskih tras.
Vse odprtine v kanalski trasi, podvržene preizkusu, morajo biti zaprte.
Posebno pozornost posvetiti poročilu preizkusa, ki se podaja za vsako
posamezno meritev. Izdelati ga v skladu s predpisanimi standardi in ga
predati v podpis nadzornemu organu strojnih instalacij.
| 6. | 2a | Naprava KN1 | kpl | 1 |  | 0
| 6. | 2b | Naprava KN2 | kpl | 1 |  | 0
| 6. | 2c | Naprava KN3 | kpl | 1 |  | 0
| 6. | 2d | Naprava KN4 | kpl | 1 |  | 0
| 6. | 2e | Naprava KN5 | kpl | 1 |  | 0
4K | 6. | 3 | Dimni preizkus za nastavitev distribucijskih elementov
Z dimnim preizkusom se vizualno ugotavlja gibanje zraka po prostorih iz
iz vpihovalnih elementov. Na osnovi vizualne kontrole gibanja zraka po
prostorih pristopiti h korekciji nastavitve vpihovalnih elementov.
Pred preizkusom morajo biti sistemi za prezračevanje v obratovanju, vgrajeni
morajo biti vsi elementi in količine uregulirane, vključno ves potrebni material
za izvedbo preizkusa. Dimni preizkus se mora izvajati parcialno po
zaključenih celotah kanalskega sistema (posamezni odcepi za sklop
prostorov, …). Gibanje zraka argumentirati s foto posnetki in po potrebi s filmom.
Dimni medij mora biti medicinsko in higiensko neoporečen. Pred izvajanjem
Pred izvajanjem dimnega preizkusa si je potrebno pridobiti soglasje
pristojnega higienika (sanitarne inšpekcije), da ne bi prišlo do kontaminacije
kanalskih sistemov.
O dimnem preizkusu se naredi zapisnik za posamezni sistem.
| 6. | 3a | Naprava KN1 | kpl | 1 |  | 0
| 6. | 3b | Naprava KN2 | kpl | 1 |  | 0
| 6. | 3c | Naprava KN3 | kpl | 1 |  | 0
| 6. | 3d | Naprava KN4 | kpl | 1 |  | 0
| 6. | 3e | Naprava KN5 | kpl | 1 |  | 0
Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer
Izvedba nastavitev in meritev hidravličnih razmer v kanalskih mrežah, v skladu s predpisanimi parametri iz risb projektne dokumentacije, ureguliranje sistema na glavnih odcepih kanalov vročnega in odtočnega zraka (izstopi iz jaškov, odcepi po etažah,...), kompletno z izdelavo kvalificiranega zapisnika. Po potrebi prisotnost pooblaščenih serviserjev dobavitelja klimatskih in prezračevalnih naprav.
| 6. | 3f | Naprava KN1 | kpl | 1 |  | 0
| 6. | 3g | Naprava KN2 | kpl | 1 |  | 0
| 6. | 3h | Naprava KN3 | kpl | 1 |  | 0
| 6. | 3i | Naprava KN4 | kpl | 1 |  | 0
| 6. | 3j | Naprava KN5 | kpl | 1 |  | 0
4K | 6. | 4 | Napisne tablice
Dobava in vgradnja tablic za označevanje elementov in kanalov, v trdi obliki, z obstojnim napisom (gravirano ali vtisnjeno), odgovarjajoče barve (za označevanje požarnih rdeče barve), vključno pritrdilni material. Dimenzije B/H: cca. 100x50 mm
|  |  |  | kos | 90 |  | 0
4K | 6. | 5 | Shema naprav in sklopov
Izdelava shem v dobro čitljivem merilu, v okvirju z zaščitnim steklom, sključno pritrdilni material. Za vsako prezračevalno napravo posebej
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4K | 6. | 6 | Pripravljalna in zaključna dela
Pripravljalna in zaključna dela, v katero je zajeto zarisovanje, barvanje razvodov, čiščenje razvodov, čiščenje gradbišča,….
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
4K | 6. | 7 | Priprava podatkov in izdelava grafičnih podlog za projekt zvedenih del (PID) - prezračevanje
Vris vseh sprememb, ki nastanejo pri izvedbi v risbe, ter dostava podatkov o vgrajeni opremi projektantu, da le-ta lahko izdela PID načrt in obratovalna in vzdrževalna navodila
|  |  |  | kpl | 1 |  | 0
|  |  | Skupne postavke skupaj: |  |  |  | 0

## D-SIG-1.
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Znesek (EUR)
| S |  | SIGMA ELEMENTI
| 1. |  | Sigma elementi
4S | 1. | 1 | Izdelava SIGMA ELEMENTA
SB DV1,3 191/35 višine 456 Masa 2922 kg Tip . . .01 SIGMA blok vsebuje: -horizontalni razvod s priključki za sanit.predmete in podometnimi ventili -odtočno vertikalo PP fi 110 z vsemi potrebnimi priključki -shunt vent. cevi fi 160/150 -kotne vent. priključke fi 150 -podaljške vent. priključkov fi 150 -doze za el.priključke
|  |  | ali enakovredni | kos | 2 | 0
4S | 1. | 2 | Izdelava SIGMA ELEMENTA
SB DV1,3 191/35 višine 362 Masa 2270 kg Tip . . .02 SIGMA blok vsebuje: -horizontalni razvod s priključki za sanit.predmete in podometnimi ventili -odtočno vertikalo PP fi 110 z vsemi potrebnimi priključki -shunt vent. cevi fi 160/150 -kotne vent. priključke fi 150 -podaljške vent. priključkov fi 150 -doze za el.priključke
|  |  | ali enakovredni | kos | 2 | 0
4S | 1. | 3 | Izdelava SIGMA ELEMENTA
SB DV1,3 191/35 višine 323 Masa 1999 kg Tip . . .03 SIGMA blok vsebuje: -horizontalni razvod s priključki za sanit.predmete in podometnimi ventili -odtočno vertikalo PP fi 110 z vsemi potrebnimi priključki -shunt vent. cevi fi 160/150 -kotne vent. priključke fi 150 -podaljške vent. priključkov fi 150 -doze za el.priključke
|  |  | ali enakovredni | kos | 4 | 0
4S | 1. | 4 | Izdelava SIGMA ELEMENTA
SB DV1,3 191/35 višine 500 Masa 3227 kg Tip . . .04 SIGMA blok vsebuje: -horizontalni razvod s priključki za sanit.predmete in podometnimi ventili -odtočno vertikalo PP fi 110 z vsemi potrebnimi priključki -shunt vent. cevi fi 160/150 -kotne vent. priključke fi 150 -podaljške vent. priključkov fi 150 -doze za el.priključke -konzole za fiksiranje tip A -objemke za fiksiranje tip A
|  |  | ali enakovredni | kos | 2 | 0
4S | 1. | 5 | Izdelava SIGMA ELEMENTA
SB DV2 186/28 višine 456 Masa 2464 kg Tip . . .05 SIGMA blok vsebuje: -horizontalni razvod s priključki za sanit.predmete in podometnimi ventili -odtočno vertikalo PP fi 110 z vsemi potrebnimi priključki -shunt vent. cevi fi 160/150 -kotne vent. priključke fi 150 -podaljške vent. priključkov fi 150 -doze za el.priključke
|  |  | ali enakovredni | kos | 1 | 0
4S | 1. | 6 | Izdelava SIGMA ELEMENTA
SB DV2 186/28 višine 362 Masa 1914 kg Tip . . .06 SIGMA blok vsebuje: -horizontalni razvod s priključki za sanit.predmete in podometnimi ventili -odtočno vertikalo PP fi 110 z vsemi potrebnimi priključki -shunt vent. cevi fi 160/150 -kotne vent. priključke fi 150 -podaljške vent. priključkov fi 150 -doze za el.priključke
|  |  | ali enakovredni | kos | 1 | 0
4S | 1. | 7 | Izdelava SIGMA ELEMENTA
SB DV2 186/28 višine 323 Masa 1685 kg Tip . . .07 SIGMA blok vsebuje: -horizontalni razvod s priključki za sanit.predmete in podometnimi ventili -odtočno vertikalo PP fi 110 z vsemi potrebnimi priključki -shunt vent. cevi fi 160/150 -kotne vent. priključke fi 150 -podaljške vent. priključkov fi 150 -doze za el.priključke
|  |  | ali enakovredni | kos | 2 | 0
4S | 1. | 8 | Izdelava SIGMA ELEMENTA
SB DV2 186/28 višine 500 Masa 2721 kg Tip . . .08 SIGMA blok vsebuje: -horizontalni razvod s priključki za sanit.predmete in podometnimi ventili -odtočno vertikalo PP fi 110 z vsemi potrebnimi priključki -shunt vent. cevi fi 160/150 -kotne vent. priključke fi 150 -podaljške vent. priključkov fi 150 -doze za el.priključke -konzole za fiksiranje tip A -objemke za fiksiranje tip A
|  |  | ali enakovredni | kos | 1 | 0
4S | 1. | 9 | Dobava in montaža ventilacijskih rešetk
|  |  |  | kos | 3 | 0
4S | 1. | 10 | Dobava in montaža GEBERIT podometnih vodokotličev KOMBIFIX 110.366.00.5 in tipk SIGMA01 - 115.770.11.5 ALPSKO BELA
|  |  | ali enakovredni | kom | 14 | 0
4S | 1. | 11 | Dobava in montaža čepov fi 130 mm
|  |  |  | kos | 3 | 0
4S | 1. | 12 | Odvod kondenza od ventilacij
|  |  |  | kos | 12 | 0
4S | 1. | 13 | Dobava in montaža dodatne zvočne izolacije z KAIFLEX ST ali enakovredni, za kanalizacijo in meteorno vodo
|  |  | debeline 9 mm | m2 | 245 | 0
4S | 1. | 14 | Dobava in montaža manj šumnih cevi HULIOT ULTRA SILENT PP, ali enakovredni za odtok kanalizacije in meteorno vodo
|  |  |  | kpl | 1 | 0
4S | 1. | 15 | Izdelava in montaža konzol za umivalnik
|  |  |  | kos | 14 | 0
4S | 1. | 16 | Izdelava in montaža sider za inv. držala | kos | 12 | 0
4S | 1. | 17 | Izdelava močnejša podstavna železa
|  |  |  | kos | 6 | 0
4S | 1. | 18 | Montaža SIGMA ELEMENTOV - brez usluge dvigala
|  | 18a | SB DV1,3 191/35 višine 456 | kos | 2 | 0
|  | 18b | SB DV1,3 191/35 višine 362 | kos | 2 | 0
|  | 18c | SB DV1,3 191/35 višine 323 | kos | 4 | 0
|  | 18d | SB DV1,3 191/35 višine 500 | kos | 2 | 0
|  | 18e | SB DV2 186/28 višine 456 | kos | 1 | 0
|  | 18f | SB DV2 186/28 višine 362 | kos | 1 | 0
|  | 18g | SB DV2 186/28 višine 323 | kos | 2 | 0
|  | 18h | SB DV2 186/28 višine 500 | kos | 1 | 0
4S | 1. | 19 | Izdelava in montaža kap UNIVERZAL, ali enakovredni. Kapa je povečana za oblogo SIGMA BLOKA na strehi.
|  |  | Za SB DV1,3 191/35 višine 500 | kos | 2 | 0
|  |  | Za SB DV2 186/28 višine 500 | kos | 1 | 0
4S | 1. | 20 | Tehnični pregled ventilacij
|  |  |  | kpl | 1 | 0
4S | 1. | 21 | Pripravljalno zaključna dela
|  |  |  | kpl | 1 | 0
4S | 1. | 22 | Transport sanitarnih sten
|  |  |  | kos | 15 | 0
|  |  | Sigma elementi skupaj: |  |  | 0

## C-VO-KA-1.
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
| V |  | VODOVOD IN KANALIZACIJA
| 1. |  | Vodovodna instalacija
OPOMBA: VSE POSTAVKE ZAJEMAJO DOBAVO IN MONTAŽO
4V | 1. | 1 | Navezava
|  |  | Navezava na vodovod izven objekta, navezava se izvede na cev PEHD DN40, vključno fitingi za izvedbo navezave, tesnilni in pritrdilni material | kom | 1 |  | 0
4V | 1. | 2 | Črpalka za dvig tlaka - požarna voda
Črpalka za dvig tlaka, dvig tlaka za 1,0 bar-a pri pretoku 0,54 l/s
- Pel=370 W, 400 V,
- priključki R 1 1/2
Standardna oprema
- nepovratni ventil
- krogelni ventil, 2 kom
- raztezna posoda
- tlačno stikalo
- antivibracijske podloge
- krmilna omarica, Modbus
- prikaz tlaka z manometrom pred in za napravo, fazinski elementi
|  |  | kot ali enakovredni KDM SVP2-002/020M5A324/010 | kom | 1 |  | 0
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
4V | 1. | 3 | Cevi za sanitarno vodo - inox, tehnični prostor, požarna voda
Cevni sistem Mapress, dimenzij d = 12 do 108 mm iz nerjavnega jekla Cr-Ni-Mo, 1.4401 po DIN EN 10088. Certificirano po DVGW: DW-8501AT2552 za cevne sisteme za pitno vodo DIN EN 806, DIN 1988, preizkušeno po DVGW Arbeitsblatt W 534: izdaja maj 2004, z dokazi o puščanju v nestisnjenem stanju, sestavljen iz naslednjih elementov: Cevi Mapress visokolegirano jeklo 1.4401 Cr-Ni-Mo, d = 12 do 108 mm preizkušeno po DVGW Arbeitsblatt GW 541 und Werksnorm, z povečano vsebnostjo molibdena (najmanj 2,2). Cevi so zaradi povečane odpornosti pred korozijo znotraj polirane in rekristalizacijsko žarjene, upogljive cevi, higijensko čiste, zaščitene z zaščitnimi čepi, v palicah dolžine 6m. Fitingi Mapress d = 12 do 108 mm, iz Cr-Ni, material 1.4401 s presindikatorjem, z zaščitnimi pokrovi, higijensko čisti, črno tesnilo iz butilkavčuka (CIIR). Tesnilo izpolnjuje vse predpise v zvezi z higijeno pitne vode kot npr. KTW priporočila BGA in DVGW W 270. Fitingi so zaradi povečane odpornosti pred korozijo znotraj polirani in rekristalizacijsko žarjeni. Cevi in fitingi morajo biti ustrezno pripravljeni po navodilih proizvajalca in stisnjeni izključno z orginalnim orodjem in čeljustmi. Dovoljeni so naslednji postopki za redukcijo mikroorganizmov: termičn in kemična dezinfekcija, UV dezinfekcija in končni filtri v skladu s predpisi. Dezinfekcija cevovodov ni potrebna razen če je kontaminacija dokazana oz. to ne zahtevajo predpisi, skupaj s fazonskimi elementi, potrebnim pritrdilnim materialom, toplotno cevno izolacijo, ….
| 1. | 3a | DN 15 - d16x1 | m | 15 |  | 0
| 1. | 3b | DN 25 - d28x1,5 | m | 80 |  | 0
| 1. | 3c | DN 32 - d35x1,5 | m | 25 |  | 0
| 1. | 3d | DN 40 - d42x1,5 | m | 5 |  | 0
ali enakovredni
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
4V | 1. | 4 | Cevi za sanitarno vodo - PE
Sistem večplastnih cevi, notranji sloj iz PE-xb hrapavosti površine 7 µm, vmesni sloj iz Al 0,5-1,1 mm , zunanji zaščitni sloj iz PE-HD, vključno s stisljivimi spoji ali navojnimi zvezami iz PVDF ali rdeče litine (kot na primer ali enakovredni Geberit Mepla), skupaj s potrebnim pritrdilnim materialom, toplotno cevno izolacijo, ….
| 1. | 4a | DN 15 - 20x2,5 | m | 285 |  | 0
| 1. | 4b | DN 20 - 26x3 | m | 175 |  | 0
| 1. | 4c | DN 25 - 32x3 | m | 95 |  | 0
| 1. | 4d | DN 32 - 40x3,5 | m | 70 |  | 0
ali enakovredni
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
4V | 1. | 5 | Izolacija
Dobava in montaža Armaflex ACE Plus elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov sanitarno tople/hladne vode, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic, cevovodov v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000 (za plošče deb. 3-32mm in cevi deb. 6-32mm; za ostale dimenzije je 7.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304.
| 1. | 5a | ACE/P-13x018 | m | 15 |  | 0
| 1. | 5b | ACE/P-19x022 | m | 175 |  | 0
| 1. | 5c | ACE/P-19x028 | m | 80 |  | 0
| 1. | 5d | ACE/P-32x035 | m | 120 |  | 0
| 1. | 5e | ACE/P-32x042 | m | 75 |  | 0
ali enakovredni
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
4V | 1. | 6 | Kroglična pipa
Kroglična pipa za sanitarno vodo do 110°C, navojne izvedbe, vključno spojni in tesnilni material, proizvod Polix
| 1. | 6a | DN 40 PN6 | kom | 2 |  | 0
| 1. | 6b | DN 32 PN6 | kom | 3 |  | 0
| 1. | 6c | DN 25 PN6 | kom | 2 |  | 0
| 1. | 6d | DN 15 vrtna pipa za polnjenje sistema | kom | 1 |  | 0
4V | 1. | 7 | Priključki za klorni šok
|  |  | Izvedba priključkov za izvedbo klornega šoka. | kom | 2 |  | 0
4V | 1. | 8 | EURO hidrantna omarica
EURO hidrantna omarica dim. 84/74/25cm vključno z opremo:
- gumijasta cev 30m s spojkami ∅ 25
- ročnik na zasun f 25
- priključni ventil 2"
- gibljivi nastavek 2"
- gibljivi kolut za odvijanje cevi
|  |  | komplet | kom | 8 |  | 0
ali enakovredni
Ponujeno
Proizvajalec:
Tip:
4V | 1. | 9 | Izdelava oznak
|  |  | Izdelava oznak in napisnih tablic posameznih vej sanitarne vode, katere se namestijo na zaporne ventile za možnost zapiranja posameznih vej. | kom | 6 |  | 0
4V | 1. | 10 | Protipožarno tesnenje prebojev
Sistem mehkega požarnega tesnenja EI 30 - EI 90
Osnovni material: - Promapyr kamena volna,z volumsko maso vsaj 150 kg/m3 in tališčem nad 1000 oC - Požarni trak Intumex LFSK - Požarni premaz
Sistem izvedbe:
V odvisnosti od zahtevane požarne odpornost prilepimo požarni trak Intumex LFSK na gorljivo izolacijo na meji preboja na obeh straneh. Preboj tesno zapremo s kameno volno Promapyr (debelina je odvisna od zahtevane požarne odpornosti). Po zaprtju se kamena volna premaže s požarnim premazom (debelina nanosa je od 1-2 mm oz. odvisno od zahtevane požarne odpornosti). Gorljivo izolacijo premažemo s požarnim premazom v preboju ter 20 cm na vsako stran preboja. Odprtina in okolica morata biti v skladu s smernico SZPV 408, v nasprotnem primeru je potrebno dodati cevake iz kamene volne Promapyr (ne velja za II.). Izvedena požarna zapora se označi z nalepko.
|  |  | do 0,03 m2 | kom | 10 |  | 0
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
4V | 1. | 11 | Filter za vodo
Polavtomatski filter za vodo, 90 mikronski, vključno z spojnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom,
|  |  | DN40, Q=10 m3/h (dP=0,2 bar) | kom | 1 |  | 0
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
4V | 1. | 12 | Tlačni preizkus
|  |  | Izvedba tlačnega preizkusa po standardu DIN 1986, potreben material za izdelavo in izdelava zapisnika kot priloga k dokazilu o zanesljivosti objekta | kom | 1 |  | 0
4V | 1. | 13 | Ročni gasilni aparati
Ročni gasilni aparat, vključno s pritrdilnim in obešalnim materialom
| 1. | 13a | ABC 12EG | kom | 12 |  | 0
| 1. | 13b | ABC 6EG | kom | 2 |  | 0
| 1. | 13c | tip F 5EG | kom | 1 |  | 0
| 1. | 13d | CO2 5 EG | kom | 1 |  | 0
Ponujeno
Proizvajalec:
Tip:
|  |  | Vodovodna instalacija skupaj: |  |  |  | 0

## C-VO-KA-2.
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
| V |  | VODOVOD IN KANALIZACIJA
| 2. |  | Sanitarna oprema
4V | 2. | 1 | Dobava in montaža ogledala tip A; s skritimi pritrdilnimi mesti, stenska montaža, dim. 500x1000mm, kot npr. FRANKE M600HD ali enakovredni, vključno spojni in montažni material | kos | 18 |  | 0
4V | 2. | 2 | Dobava in montaža ogledala tip B; s skritimi pritrdilnimi mesti, stenska montaža, dim. 700x1000mm, kot npr. FRANKE M600HD ali enakovredni, vključno spojni in montažni material | kos | 1 |  | 0
4V | 2. | 3 | Dobava in montaža enojnega visečega keramičnega umivalnika, bele barve, kot npr. FRANKE QUADRO single washbasin ANMW411 ali enakovredni, vključno spojni, tesnilni in montažni material | kos | 12 |  | 0
4V | 2. | 4 | Dobava in montaža armature za umivalnik; enoročna, inox mat izvedba, kot npr. Hansgrohe Talis S ali enakovredni, vključno spojni, tesnilni in montažni material | kos | 19 |  | 0
4V | 2. | 5 | Dobava in montaža podajalnika papirnatih brisač; stenska montaža, skrito v oblogi z ogledalom, krom barve, kot npr. FRANKE RODAN RODX600 ali enakovredni, vključno spojni in montažni material | kos | 8 |  | 0
4V | 2. | 6 | Dobava in montaža sušilca za roke; Mat inox izvedba, stenska montaža, infrared senzor, kot npr. FRANKE STRATOS STRX220 ali enakovredni, vključno spojni in montažni material | kos | 11 |  | 0
4V | 2. | 7 | Dobava in montaža WC viseče školjke, keramična, bele barve, brez robno, primerno za ljudi s posebnimi potrebami, kot npr. Set Laufen Pro Wallhung WC rimless 2096.6 ali enakovredni, vključno spojni, tesnilni in montažni material | kos | 6 |  | 0
4V | 2. | 8 | Dobava in montaža WC viseče školjke, keramična, bele barve, brez robno, kot npr. CATALANO, SFERA NEWFLUSH – cod. 5KFST00 ali enakovredni, vključno spojni, tesnilni in montažni matrial | kos | 11 |  | 0
4V | 2. | 9 | Dobava in montaža držala za WC papir; stenska montaža, nerjaveče jeklo, inox mat, kot npr. KOIN vi102 ali enakovredni, vključno spojni in montažni material | kos | 17 |  | 0
4V | 2. | 10 | Dobava in montaža koša za brisačke; stenska montaža, inox mat, kot npr. FRANKE RODX605 ali enakovredni, vključno spojni in montažni material | kos | 18 |  | 0
4V | 2. | 11 | Dobava in montaža dozirnika za milo; potisni, trpežna konvisnka konstrukcija, polnilna kapaciteta 500ml, kot npr. AXOR, A41 SOAP-/ lotion dispenser ali enakovredni, vključno spojni in montažni material | kos | 19 |  | 0
4V | 2. | 12 | Dobava in montaža tuš ročke; stenska montaža, mat inox, nerjaveče jeklo, kot npr. HANSGROHE Showerpipe 240 1jet EcoSmart with thermostat ali enakovredni, vključno spojni in montažni material | kos | 2 |  | 0
4V | 2. | 13 | Dobava in montaža zložljivega sedeža za prho; stenska montaža, inox mat barva, nerjaveče jeklo, kot npr. KWC CONTINA CNTX400A ali CNTX400NF ali enakovredni, vključno spojni in montažni material | kos | 2 |  | 0
4V | 2. | 14 | Dobava in montaža držala za ljudi s posebnimi potrebami; inox izvedba, stenska montaža, inox mat, kot npr. KOIN, br0400cs ali enakovredni, vključno spojni in montažni material | kos | 6 |  | 0
4V | 2. | 15 | Dobava in montaža držala za ljudi s posebnimi potrebami; inox izvedba, stenska montaža, inox mat, kot npr. KOIN, ba013cs ali enakovredni, vključno spojni in montažni material | kos | 6 |  | 0
4V | 2. | 16 | Dobava in montaža aktivirne tipke za WC; stenska montaža, varčno dvokoličinsko splakovanje, inox mat izvedba, kot npr. GEBERIT 115.883.kj.1. ali enakovredni, vključno spojni in montažni material | kos | 17 |  | 0
4V | 2. | 17 | Dobava in montažat tuš kadi; dim 1200x1600mm, premaz proti zdrsnosti, kerrock material, bele barve, kot npr. KOLPASAN Tello tuš kad iz kerrocka (prilagojena velikost) ali enakovredni, vključno spojni, tesnilni in montažni material | kos | 1 |  | 0
4V | 2. | 18 | Dobava in montaža tuš kabine, po meri glede na potrebo, kaljeno prozorno steklo, barva profila Brill, kot npr.KOLPASAN Montes ali enakovredni, vključno spojni, tesnilni in montažni material | kos | 2 |  | 0
4V | 2. | 19 | Dobava in montaža omarica pod umivalnikom; bele barve, z mat ročaji, možnost za osvetlitev, kot npr.KOLPASAN OUK 60 D WH ali enakovredni, vključno spojni in montažni material | kos | 1 |  | 0
4V | 2. | 20 | Dobava in montaža enojnega visečega keramičnega umivalnika, brez ovir, primeren za uporabo z vozičkom, bele barve, kot npr. SETREHAB, Barrier free washbin 1060.3 ali enakovredni, vključno spojni, tesnilni in montažni material | kos | 6 |  | 0
4V | 2. | 21 | Dobava in montaža pralnega stroja; Energetskega razreda A, kot npr. GORENJE WNS94ATWIFI ali enakovredni, vključno spojni in motnažni material | kos | 1 |  | 0
4V | 2. | 22 | Dobava in montaža umivalnika nad omarico; bele barve, keramičen, kot npr. KOLPASAN OUK 60 D WH ali enakovredni, vključno spojni, tesnilni in montažni material | kos | 1 |  | 0
4V | 2. | 23 | Dobava in montaža tuš kadi; dim 900x1600mm, premaz proti zdrsnosti, kerrock material, bele barve, kot npr. KOLPASAN Tello tuš kad iz kerrocka ali enakovredni, vključno spojni, tesnilni in montažni material | kos | 1 |  | 0
4V | 2. | 24 | Dobava in montaža držala za ljudi s posebnimi potrebami - tuš; inox mat izvedba, stenska montaža, kot npr. KOIN, br0400cs ali enakovredni, vključno spojni in montažni material | kos | 2 |  | 0
4V | 2. | 25 | Dobava in montaža previjalne mize; stenska montaža na višini 90cm od tal; tip kot npr. Maxi 2 Ropox; model 50-50672 ali enakovredni v beli barvi; montaža na dodatno podkonstrukcijo iz Fe profilov za kovinsko oblogo stene; dim. profilov 45x45x2mm; višina 140cm; vključno s spojnim in montažnim materialom | kos | 1 |  | 0
4V | 2. | 26 | Dobava in montaža enojnega obešalnika za obleke; inox mat izvedba, stenska montaža, kot npr. FRANKE STRX692 ali enakovredni, vključno spojni in montažni material | kos | 18 |  | 0
4V | 2. | 27 | Dobava in vgradnja WC ščetke; inox mat izvedba, stenska montaža, s pokritim vrhom. Kot npr. FRANKE RODAN RODX687 ali enakovredni | kos | 17 |  | 0
4V | 2. | 28 | Vrtna pipa
Vrtnal pipa - DN15 s priključkom za gumi cev vključno pomožni material za montažo
- predmontiran enojni armaturni priključek 16 mm, enojni
vključno pritrdilni in tesnilni material
|  |  | komplet | kpl | 2 |  | 0
4V | 2. | 29 | Pitnik
Dobava in montaža okroglega samostoječega pitnika v mat inox izvedbi vključno s spojnim in montažnim materialom, tlorisne dimenzije premera 35 cm in višine 90 cm od finalnega tlaka; vgrajena armatura v mat inox izvedbi, ki omogoča pitje s pomočjo kozarcev. V ohišju je nameščen filter za vodo z vložkom aktivno oglje CB 5 mcr. Vložek aktivno oglje CB je namenjen za zaščito proti: - kloru - pesticidom - insekticidom - izboljša vonj in okus vode - zadrži vse trdne delce, ki so večji od 5 mcr Pri namestitvi upoštevati vso vodovodno napeljavo. Opomba: potek vodovodne instalacije za izvedbo pitnika obdela izvajalec strojnih instalacij! Izgled pitnika razviden iz načrta arhitekture; sklopa vizualizacij; št. risbe 2.20.27!
|  |  | komplet | kpl | 3 |  | 0
kot ali enakovredni:
tip:
|  |  | Sanitarna oprema skupaj: |  |  |  | 0

## C-VO-KA-3.
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
| V |  | VODOVOD IN KANALIZACIJA
| 3. |  | Odtočna kanalizacija
OPOMBA: VSE POSTAVKE ZAJEMAJO DOBAVO IN MONTAŽO
4V | 3. | 1 | PE odtočne cevi
PE odtočne cevi, troslojne, z lastnostjo dušenja zvoka (12,2 db pri 4 l/s), vključno fazonski komadi, tesnilni, pritrdilni in obešalni material za montažo. Npr. POLO-KAL 3S ali zvočno dušeni GEBERIT, ali enakovredni
Opomba: zajete so kanalizacijske cevi v objektu in pod ploščo objekta. Cevi pod ploščo se speljejo 1 m od roba objekta. Cevi v nasutju je potrebno pravilno obsipati oz. Obetonirati. Zunanje jaške in povezovalne cevi obdela gradbenik.
| 3. | 1a | f 50 | m | 65 |  | 0
| 3. | 1b | f 75 | m | 45 |  | 0
| 3. | 1c | f 110 | m | 95 |  | 0
4V | 3. | 2 | Del kanalizacijskih cevi se položi v nasutje temeljne plošče, zakar je potrebna natančna razmeritev mest odtokov, izkop in izdelava posteljice za položitev cevi in zasip ter ponovno utrjevanje v dolžini….. | m | 60 |  | 0
Ponujena alternativa
Proizvajalec:
Tip:
4V | 3. | 3 | Podometna omarica
Podometna omarica za dostop do čistilnih komadov kanalizacije
|  |  | 250x250x150 | kom | 5 |  | 0
4V | 3. | 4 | Odzračenje nad streho
|  |  | Priključitev kanalizacijske cevi na strešni odzračnik, ki ga vgradi izvajalec strehe | kpl | 7 |  | 0
4V | 3. | 5 | Talni sifon
Horizontalni talni sifon s protismradno zaporo in inox mrežico.
| 3. | 5a | f 50, 100x100 mm | kom | 1 |  | 0
| 3. | 5b | f 75, 200x200 mm, inox | kom | 6 |  | 0
Ponujeno
Proizvajalec:
Tip:
4V | 3. | 6 | Cevovodi za kondenzat
Cevovodi za kondenzat, iz trdega PP-R, z natičnimi obojkami, DIN 19531, vklj. s fazonskimi kosi, cevne objemke, izolacijo proti rosenju 4 mm, ter tesnilni material
| 3. | 6a | f 32 | m | 285 |  | 0
| 3. | 6b | f 50 | m | 90 |  | 0
Ponujeno
Proizvajalec:
Tip:
4V | 3. | 7 | Dolblenje zidu
Dolblenje opečnega zidu za potrebe vgradnje fekalne kanalizacijske cevi v steno
| 3. | 7a | za cev fi 50 | m | 50 |  | 0
| 3. | 7b | za cev fi 75 | m | 15 |  | 0
| 3. | 7c | za cev fi 110 | m | 30 |  | 0
4V | 3. | 8 | Tlačni preizkus
|  |  | Izvedba tlačnega preizkusa po standardu EN12056-5, potreben material za izdelavo in izdelava zapisnika kot priloga k dokazilu o zanesljivosti objekta | kom | 1 |  | 0
|  |  | Odtočna kanalizacija skupaj: |  |  |  | 0

## C-VO-KA-4.
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
| V |  | VODOVOD IN KANALIZACIJA
| 4. |  | Splošno
4V | 4. | 1 | Bakteriološka preiskava
|  |  | Odvzem vzorca vode in bakteriološka preiskava s strani pooblaščene organizacije. | kom | 1 |  | 0
|  |  | Kloriranje omrežja ter izdaja potrdila o opravljenem klornem šoku (samo v primeru, da je bakteriološki izvid negativen) | kom | 1 |  | 0
|  |  | Splošno skupaj: |  |  |  | 0

## 5.0 KUHINJSKA TEHNOLOGIJA
REKAPITULACIJA:
Tehnološka oprema
| 1. |  | Sanitarije in garderobe za zaposlene
|  |  | Sanitarije in garderobe za zaposlene SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 2. |  | Shramba
|  |  | Sanitarije in garderobe za zaposlene SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 3. |  | Pomivanje jedilne posode
|  |  | Pomivanje jedilne posode SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 4. |  | Priprava-učilnica
|  |  | Priprava-učilnica SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 5. |  | Kavarna
|  |  | Kavarna SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 6. |  | Razni aparati
|  |  | Razni aparati SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 7. |  | Priprava, montaža, predaja objekta
|  |  | Priprava, montaža, predaja objekta SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  |  | VSA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
V cenah ni upoštevan DDV!
Zap. št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
| 1. |  | Sanitarije in garderobe za zaposlene
| 1. |  | Tehnološka oprema
5.0 | 1. | 1. | Oprema sanitarij in garderobe za zaposlene | kpl | 1 |  | 0
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene. Oprema je definirana v načrtu notranje opreme in strojnih inštalacij.
|  |  | Sanitarije in garderobe za zaposlene SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 2. |  | Shramba
| 2. |  | Tehnološka oprema
5.0 | 2. | 1. | Inox modularni regalni sistem | kpl | 1 |  | 0
- pri izdelavi inox regalov je potrebno upoštevati opombe za material opombe A;
- izdelano skladno s standardom DIN 18868-2
- primerno za uporabo v delovnem okolju temperature od -40 do +60°C;
Namen:
- shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev;
Splošne zahteve:
- vse police na posameznih regalih morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom;
- možnost postavljanja regalov ravni liniji in tudi kotni 90°izvedbi;
- minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
- v primeru, da so regali postavljeni eden zraven drugega se lahko na stikih uporabljajo enojni stojni elementi za zagotavljanja večje stabilnosti;
Konstrukcija:
- nosilni stojni elementi naj bodo izdelani iz inox profilov min. 25x25x2 mm ter naj bodo zvarjeni v obliki črke O;
- nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. luknje;
- zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom;
- na cevi zavarjeni nosilci oz. čepi premera min 7 mm za montažo polic brez uporabe orodja; cevi zavarjeni na vsakih 150 mm;
- spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico mini višine 25 mm; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
- na hrbtni strani mora biti na vsakem stojnem elementu predvidena matica za pritrjevanje križne povezave za povečanje stabilnosti;
- križna povezava naj bo izdelana iz inox profila min. 30x3 mm;
- v primeru postavitve skupaj 2 ali 3 stojnih elementov je potrebno montirati eno križno povezavo;
- v primeru postavitve skupaj 4 ali 5 stojnih elementov je potrebno montirati dve križni povezavi;
- osnovne dimenzije stojnega elementa 500x25x2000 mm
Polica:
- police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti;
- nosilci za polico in montažo na stojne elemente morajo biti zavarjeni na polico;
- police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu;
- če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu - regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino;
- v kompletu Z profili za montažo regala na steno; zaradi višine regala je potrebno regal fiksirati v steno; velja za regale višje od 2000 mm;
Opomba:
- število police: glej popis opreme
- število segmentov: glej popis opreme
- dolžina: glej popis opreme
- vse ostale zahteve so podane v popisu
- kot npr.: Hupfer model Norm 5 ali enakovredno
ca 1200x500x1900 mm
5.0 | 2. | 2. | Inox modularni regalni sistem | kpl | 1 |  | 0
- pri izdelavi inox regalov je potrebno upoštevati opombe za material opombe A;
- izdelano skladno s standardom DIN 18868-2
- primerno za uporabo v delovnem okolju temperature od -40 do +60°C;
Namen:
- shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev;
Splošne zahteve:
- vse police na posameznih regalih morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom;
- možnost postavljanja regalov ravni liniji in tudi kotni 90°izvedbi;
- minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala;
- v primeru, da so regali postavljeni eden zraven drugega se lahko na stikih uporabljajo enojni stojni elementi za zagotavljanja večje stabilnosti;
Konstrukcija:
- nosilni stojni elementi naj bodo izdelani iz inox profilov min. 25x25x2 mm ter naj bodo zvarjeni v obliki črke O;
- nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. luknje;
- zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom;
- na cevi zavarjeni nosilci oz. čepi premera min 7 mm za montažo polic brez uporabe orodja; cevi zavarjeni na vsakih 150 mm;
- spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico mini višine 25 mm; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
- na hrbtni strani mora biti na vsakem stojnem elementu predvidena matica za pritrjevanje križne povezave za povečanje stabilnosti;
- križna povezava naj bo izdelana iz inox profila min. 30x3 mm;
- v primeru postavitve skupaj 2 ali 3 stojnih elementov je potrebno montirati eno križno povezavo;
- v primeru postavitve skupaj 4 ali 5 stojnih elementov je potrebno montirati dve križni povezavi;
- osnovne dimenzije stojnega elementa 500x25x2000 mm
Polica:
- police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti;
- nosilci za polico in montažo na stojne elemente morajo biti zavarjeni na polico;
- police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu;
- če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu - regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino;
- v kompletu Z profili za montažo regala na steno; zaradi višine regala je potrebno regal fiksirati v steno; velja za regale višje od 2000 mm;
Opomba:
- število police: glej popis opreme
- število segmentov: glej popis opreme
- dolžina: glej popis opreme
- vse ostale zahteve so podane v popisu
- kot npr.: Hupfer model Norm 5 ali enakovredno
ca 2600x500x1900 mm
|  |  | Shramba SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 3. |  | Pomivanje jedilne posode
| 3. |  | Tehnološka oprema
5.0 | 3. | 1. | Inox talna rešetka | kpl | 1 |  | 0
min 200x200 mm
- odtok min DN 75
- iztok: vertikalni/horizontalni /glej načrt kanalizacije
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
Izvajalec mora upoštevati zahteve za talne rešetke podane v tehničnem poročilu.
5.0 | 3. | 2. | Inox omara za shranjevanje čistil | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 30x30 mm
- konstrukcija elementa mize mora omogočati postavitev inox noge višine 150 mm premera ca 50 mm s plastičnim nastavkov za preprečevanje poškodb keramike; možnost nastavitve višine +/- 20 mm; noge vijačene na osnovno konstrukcijo;
Opis notranjega dela:
- notranji del razdeljen na dvadela po vertikali; zapiranje vsakega ločeno s krilnimi vrati
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
1. segment: prostor za postavitev izlivne školjke;
- spodaj izdelano brez posndje police in delno zadaj brez hrbtišča; prostor za montažao izlivne školjke;
- zgoraj polica za odlaganje;
- pod polico izdelano obešalo za kuhinjsko orodje;
2. segment: izdelan s policami 4 kom za odlaganje posod s čistili; primerno za odlaganje 2x posod za čistila po globini;
Dodatna zahteve:
Krilna vrata:
- zaprto s krilnimi vrati;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- krilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti širini krilnih vrat;
- krilna vrata izvedena s ključavnico;
ca. 1200x500x2000 mm
- kot npr.: izdelano po meri ali enakovredno;
5.0 | 3. | 3. | Inox delovni pult z vgrajenim dvodelnim koritom izdelano kot vhodna miza pomivalnega stroja; | kos | 1 |  | 0
ca 1600x700x900 mm
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A;
- konstrukcija delovne blok mize mora omogočati postavitev inox noge višine 150 mm premera ca 50 mm s plastičnim nastavkov za preprečevanje poškodb keramike; možnost nastavitve višine +/- 20 mm; noge vijačene na osnovno konstrukcijo;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- konstrukcija izdelana iz cevi 40x40x2 mm in iz profilirane pločevine debeline min 1 mm;
Opis delovne površine:
1.segment: delovna površina z vgrajenim dvodelnim koritom in utorom za košare pomivalnega stroja; ca 1600x700 mm
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr.: HPl plošča ali dodatna guma;
- popolnoma vodotesno zavarjeno dvodelno korito 500x400x250 mm opremljeno s primerno prelivno cevjo višine ca. 200 mm;
- zavihek ob steni min. h=200 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno;
- zavihek na desni strani proti stroju izdelan višine 200 mm;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 20 mm za direkten transport košare v pomivalni stroj; poglobitev primerna in odvisna od tipa stroja;
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom;
- na levi strani prilagojena za spajanja s pomivalnim strojem; s sortirna mizo za odlaganje posode;
- na desni strani prilagojena za spajanja s sortirno mizo;
Opis spodnjega dela:
1. segment: izdelana samo konstrukcija brez police; prostor za posode za smeti ; 1600x700x860 mm
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 40x40 mm
- konstrukcija elementa mize mora omogočati postavitev inox noge višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; premera ca 50 mm s plastičnim nastavkov za preprečevanje poškodb keramike; možnost nastavitve višine +/- 20 mm; noge vijačene na osnovno konstrukcijo;
- s strani kuhinje in natakarja popolnoma odprto; možnost postavitve košev za smeti za sortiranje odpadkov;
ca. 1600x700x900 mm
- kot npr.: izdelano po meri ali enakovredno;
5.0 | 3. | 4. | Tuš mešalna baterija na vzmet za montažo na steno | kos | 1 |  | 0
Opomba:
v načrtu strojnih inštalacij se upošteva samo izvedba priključkov
- izdelano skladno z normativi DVGW;
- enoročna izvedba; celotna pipa izdelana v inox izvedbi (razen ročice in vzmeti)
- pipa mora biti izdelana s samodejnim sistemom avtomatskega odpiranja in zapiranja preko pnevmatskega cilindra;
- izdelana skladno z LEED certifikatom;
- montirana na steno; priključek in zaporne ventile izdela izvajalec vodovodnih inštalacij;
- pipo dobavi in montirana dobavitelj tehnološke opreme;
- z dodatnim izlivom z možnostjo ločenega zapiranja;
- možnost enostavnega proženja vode preko posebnega tuš nastavka z možnostjo 2 različnih nastavitev pršenja vode; odpiranje vode z eno roko; možnost zamenjave pršilnega diska brez uporabe orodja;
- tuš pipa mora biti zvedena s posebnim sistem proženja vode oz. amortizerjem, ki omogoča odpiranje vode ob potegu tuš pipe proti koritu;
- dolžina cevi min. 1100 mm
- podpora cevi s vijačno inox vzmetjo;
- fleksibilna cev mora biti na vertikalni fiksni del pritrjena preko posebnega člena, ki preprečuje "lomljenje" fleksibilne cevi;
- v kompletu inox nosilec za dodatno oporo na steno;
- dolžina izliva tuš ročice merjeno osno od vertikalne cevi min 350 mm;
- vgrajen sistem za preprečevanja povratnega toka oz. nezaželena mešanja hladne in tople vode;
- tuš pipa prilagojena za montažo na inox konstrukcijo;
- sistem kartuše in tesnjenja vode izdelana iz keramičnih tesnil;
- v kompletu tesnila in ekscentri za pritrditev na fiksni del inštalacije; pokrivne rozete in dodatni nosilec za pritrditev vertikalne cevi in vzmeti;
- osni razmik priklopa hladne in tople vode ca 153 min +/- 5 mm
- kot npr: Echtermann tip 6547.11 ali enakovredno
5.0 | 3. | 5. | Enoconski pomivalni košarni stroj za pomivanje jedilne posode, pladnjev | kos | 1 |  | 0
Namen:
- visoka kvaliteta pomivanja jedilne posode in v časovnem zamiku tudi kuhinjske posode;
- stroj mora po velikosti biti obvezno prirejen za nemoteno vstavljanja pladnjev velikosti EURO norm in GN posode;
- stroj mora biti programsko (čas, temperatura, pritiske izpiranja) prilagojen pomivanju kozarcev;
Standardi:
- stroj mora biti izdelan v skladu s smernica DVGW in CS ter izdelan v skladu z zakonodajo veljavno EU- potrdilo o skladnosti CE:
Dimenzije:
- delovna vstopna višina min 440 mm;
- možnost uporabe košar 530x500 mm; možnost pomivanje GN posode oz. pladnjev EURONORM velikosti 530x350 mm;
- samostoječa izvedba z dvižno havbo in omogočen ročen pomik košare direktno iz vhodne mize v stroj in iz stroja na izhodno mizo pomivalnega stroja;
Kapaciteta:
- min. 3 različna programa pranja od ca. 60 do 240 sekund; možnost elektronske nastavitve dolžine pranja; kapaciteta do ca 60 košar /uro;
Nadzor delovanja:
- zagon aparata preko tipke na folijski tipkovnici;
- barvni indikator prikaza delovanja;
prikaza delovne pralne temperature vode in temperature izpiranja;
- prikaza številke napake oz. oznake napake na prikazovalniku;
- možnost prikaza točnega števila pranja, delovnih ur, porabe vode…
- svetlobni indikator s prikazom potrebne zamenjave zunanje mehčalca za vodo;
Konstrukcija:
- konstrukcija izdelana v celoti iz nerjavne pločevine;
- opremljeno z regulacijski nogicami; višina prilagojena vhodni in izhodni mizi višine ca 920 mm;
- tank za vodo izdelan po tehnologiji globokega vleka;
- avtomatsko doziranje vode;
- opremljeno z magnetnim stikalom za odpiranje havbe;
- tank za vodo izdelan z zunanjim grelcem- brez dodatnega potopljenega grelca v vodi;
- tank opremljen s filtrom grobih delcev; izdelan iz nerjavne pločevine;
- dvižna vrata pomivalnega stroja izdelana iz dvoslojne pločevine z vmesno toplotno in zvočno izolacijo;
- notranji strop izdelana na način, ki preprečuje odcejanje vode in detergenta iz stropa na sveže pomite kozarce;
- notranja konstrukcija stroja izdelana po tehnologiji globokega vleka z vodili za košare pomivalnega stroja;
- opremljen s kartušo za odstranjevanje trdih delcev iz vode; možnost odstranitve kartuše tudi v primeru, da je tank napolnjen z vodo;
- tank , stranski paneli in stranice vrat, brez tlačni bojler, tank in izpiralne roke pralnega sistema izdelane iz nerjavne pločevine;
Pralni sistem:
- šobe pralnega sistema izdelane iz visoke odporne plastike;
- čistilne roke je možnost odstraniti brez uporabe orodja zaradi lažjega čiščenja;
- stroj opremljen z odtočno črpalko;
- konstrukcija in izvedba elektro gretja bojlerja in tanka omogoča doseganje ustreznih temperatur tudi pri neprekinjeni uporabi;
- volumen tanka ca. 40L
- pretok črpalke: ca. 500L/min;
- tlak merjen na šobi pralnega sistema od 0,5 bar do 0,8 bar;
- delovna temperatura pomivanje ca. 65 °C in temperatura izpiranja min. 82°C;
Kemija:
- vgrajena črpalka za doziranje pralnega in izpiralnega sredstva;
Izpiranje:
- izpiranje posode poteka z uporabo ogrete sveže vode; stroj mora omogočati uporabo te vode v naslednjem pralnem ciklusu;
- sistem izpiranja izdelan preko sisteme vrtečih šob na stropu in pod košaro pomivalnega stroja;
- stroj mora omogočati samodejno podaljševanje programa pranja v primeru, da temperatura izpiranja ni dosežena;
- poraba vode ca. 2,4L /cikel;
- izpiralna temperatura min 85°C z možnostjo elektronske regulacije glede na zahteve uporabnika;
Oprema stroja:
- priključna cev za vodo;
- odtočna cev;
- električni dovodni kabel;
- v kompletu pribor, ki omogoča uporabo pralnih in izpiralnih sredstev ločeno v kontejnerjih; pribor mora biti sestavljen iz črpalk, vmesnih cevi in sesalnih cevi, ki se uporabijo v kontejnerjih za čistilo in izpiralno sredstvo.
Dodatne lastnosti:
- intergirana kondenzacjiska napa z vgrajenim toplotnim izmenjevalnikom zrak voda;
- integriran toplotni izmenjavalnik na sistemu odtočne vode sistem voda-voda;
- kot npr.: Winterhalter PT-M ali enakovredno;
ca 635x750x1515 (1995 mm)
5.0 | 3. | 6. | Mehčalec za vodo - avtomatsko delujoč na principu ionske izmenjave; | kos | 1 |  | 0
- plastična posoda za sol;
- posoda za ionsko maso izdelana iz poliestra ali podobnega materiala;
- možnost postavitve pod delovni pult s koritom;
- vgrajena sistem nadzora volumskega pretoka vode in na njega vezan sistem za regeneracijskih ciklov glede na porabo vode;
- vgrajena sistem nadzora volumskega pretoka vode in na njega vezan sistem za regeneracijskih ciklov glede na porabo vode;
- kapaciteta min 14 L/min pri trdoti vhodne vode 10'°dH;
- poraba soli na regeneracijo max 0,8kg;
- regeneracijski cikel ca 12 min;
- opremljen s kolesi zaradi lažjega polnjenja;
- dovoljenja vstopna temperatura tople vode min 49°C;
- velikost posode z ionsko maso min 8 L;
ca 300x480x530 mm
- kot npr.: Winterhalter Monosoft 9 ali enakovredno;
Dodatna oprema in dela:
- izvedena dodatna podometna inštalacija do naslednjih porabnikov: parno-konvekcijska peč
- v kompletu mehčalca je potrebno izvesti vse fleksibilne cevi tudi do podmetne inštalacije za priklop ostalih elementov;
5.0 | 3. | 7. | Izhodna miza pomivalnega stroja | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanimi pod opombo A;
- konstrukcija mora omogočati postavitev inox noge višine 100 mm premera ca 50 mm s plastičnim nastavkov za preprečevanje poškodb keramike; možnost nastavitve višine +/- 20 mm; noge vijačene na osnovno konstrukcijo;
Namen:
- odlaganje pomitih košar iz pomivalnega stroja na način ,ki omogoča transport košar brez dvigovanja
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A;
- možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami;
- zavihek ob steni min. h=200 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- konstrukcija izdelana iz cevi 40x40x2 mm;
Opis delovne površine:
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr.: HPl plošča ali dodatna guma;
- zavihek ob steni min. h=200 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno;
- izveden nagib površine zaradi zatekanja tekočin proti stroju;
- prostor za postavitev min. 2 košare pomivalnega stroja
- prirejeno tipu pomivalnega stroja:
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 20 mm za direkten transport košare iz pomivalni stroj;
- ob stroju prostor ca 300 mm za postavitev mehčalca; ostalo izvedeno s polico
Dodatne lastnosti:
- spodaj izvedeno s polico za odlaganje posod z detergenti in postavitev mehčalca;
- prostor za postavitev dodatnega podpultnega pomivalnega stroja za kozarce;
ca 1100x700x900 mm
5.0 | 3. | 8. | Inox enojna konzolna polica izdelana kot odcejalnik | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A;
- min. debelina pločevine iz katere se izdela polica je 1,5 mm;
Opis konstrukcije;
- v celoti izdelano iz nerjaveče pločevine;
- v kompletu sistem za pritrjevanje na steno;
- police izdelane ločeno od konzolnih nosilcev in ločeno od vertikalnih nosilcev na steni, kar omogoča prestavljanje po višini brez uporabe orodja;
- vertikalni stenski nosilci na vsakih ca 1000 mm;
Opis police:
- polica izdelana s poglobitvijo globine 20 mm z iztokov vode nad koritom ;
- dodatna inox perforirana pločevina kot odcejalna površina v celotnem delu poglobitve;
možnost odstranitve in pomivanja perforirana pločevine v pomivalnem stroju;
- v kompletu 1x polica dimenzije 1000x350 mm s kompletom nosilcev;
- polica izdelana primerno glede na zahtevno delovno okolje in velike obremenitve;
- polica spodaj ojačana z dodanim U robom oz. ojačitvijo;
- polica izdelana z zavihkom ob steni h=min. 50 mm;
ca 1000x350x80 mm
5.0 | 3. | 9. | Inox enojna konzolna polica izdelana kot odcejalnik | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A;
- min. debelina pločevine iz katere se izdela polica je 1,5 mm;
Opis konstrukcije;
- v celoti izdelano iz nerjaveče pločevine;
- v kompletu sistem za pritrjevanje na steno;
- police izdelane ločeno od konzolnih nosilcev in ločeno od vertikalnih nosilcev na steni, kar omogoča prestavljanje po višini brez uporabe orodja;
- vertikalni stenski nosilci na vsakih ca 1000 mm;
Opis police:
- polica izdelana s poglobitvijo globine 20 mm z iztokov vode nad koritom ;
- dodatna inox perforirana pločevina kot odcejalna površina v celotnem delu poglobitve;
možnost odstranitve in pomivanja perforirana pločevine v pomivalnem stroju;
- v kompletu 1x polica dimenzije 1000x350 mm s kompletom nosilcev;
- polica izdelana primerno glede na zahtevno delovno okolje in velike obremenitve;
- polica spodaj ojačana z dodanim U robom oz. ojačitvijo;
- polica izdelana z zavihkom ob steni h=min. 50 mm;
ca 600x350x80 mm
5.0 | 3. | 10. | Inox stenska obloga | kos | 1 |  | 0
- izdelana iz pločevine debeline min 1,5 mm;
- spodaj izdelana vodoodporna obloga kot npr: HPL plošča debeline 12 mm
- vri robovi zakrivljeni in varjeni; narejen odprtine za priključke; vijačeno na steno z dekorativni vijaki;
3340x1120x13 (debelina) mm
5.0 | 3. | 11. | Inox stenska obloga | kos | 1 |  | 0
- izdelana iz pločevine debeline min 1,5 mm;
- spodaj izdelana vodoodporna obloga kot npr: HPL plošča debeline 12 mm
- vri robovi zakrivljeni in varjeni; narejen odprtine za priključke; vijačeno na steno z dekorativni vijaki;
690x1120x13 (debelina) mm
|  |  | Pomivanje jedilne posode SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 4. |  | Priprava-učilnica
5.0 | 4. | 1. | Inox sanitarni umivalnik za roke z vgrajeno izpustno baterijo; | kpl | 1 |  | 0
- pri izdelavi inox sanitarnega umivalnika je potrebno upoštevati opombe A;
Splošen opis:
- celotna konstrukcija izdelana iz inox pločevine in inox profilov;
- proženje vode preko kolenskega stikala oz. ventila z avtomatskim zapiranje z možnostjo nastavljanja časa odpiranja;
- na delovni površini vgrajeno sanitarni umivalnik kvadratne oblike velikosti ca 400x300 mm izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- sanitarni umivalnik izdelan brez varnostnega preliva zaradi preprečevanja nabiranja bakterij;
- delovna površina izdelana z zavihkom min. 40 mm; izvedeno tesnjenje med sanitarnim umivalnikom in stensko keramiko, ki preprečuje zatekanje vode med element in steno; keramika se izvede po montaži sanitarnega umivalnika;
- fuga med steno in umivalnikom je potrebno tesniti s primerno trajno elastičnim kitom na poliuretanski osnovi kot npr. SIKAFLEX 221 ali enakovredno;
- vijačeno v steno s 4x vijaki s primerni vložki kot npr.: Hilti ali enakovredno; tip vijakov in vložkov je definiran glede na tip stene; dolžine vijakom min 80 mm;
- regulacija preko vgrajenega mešalnega ventila;
- v kompletu plastični sifon in povezovalne cevi DN 15 za povezavo do krogelnih ventilov; dobavi in montažo izvede dobavitelj umivalnikov; potrebno izvesti priklop na ozemljitveni vodnik;
- na spodnjem delu umivalnika pripravljen vijak M5 z matico in podložko za pritrditev ozemljitvenega vodnika;
- zgornji rob montirana na višini 900 mm
ca. 500x400x300 mm
- kot npr.: izdelano po meri ali enakovredno;
5.0 | 4. | 2. | Inox osrednji delovni pult z vgrajenim koritom | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 30x30 mm
- konstrukcija elementa mora omogočati postavitev na gradben cokel višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; element mora biti s spodnje strani popolnoma zaprt; brez dodatnih regulacijskih nog; v kompletu komplet za niveliranje +/- 10 mm; stik med elementov in coklom mora biti minimalen in popolnoma tesnjen s primerni PU trajno elastičnim kitom; dobavitelj opreme mora natančno kontrolirati izvedbo in potrditi dimenzije;
Opis delovne površine;
1. segment: ravna delovna površina z vgrajenim enodelnim koritom: dimenzije: 3770x720 mm
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr: HPl plošča ali dodatna guma;
- popolnoma vodotesno zavarjeno enodelno korito 400x500x250 mm opremljeno s primerno prelivno cevjo višine ca. 200 mm;
- zavihek ob steni min. h=100 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 2 mm za preprečevanje polivanja;
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom zaradi preprečevanja zatekanja;
Dodatno:
- na desni in desni strani izdelana inox preklopna polica dimenzij 700x325 mm;
- izdelano s sistem , ki omogoča stabilno psotavitev v horizontalnem položaju in enostavno postavitev v vertikalni položaj brez uporabe orodja; preklop mora biti omogoče s strani končnega uporabnika- poslušalca;
- profil police izdelana popolnoma enako po profil delovne površine,
- izdelana z dodatno U ojačitvami;
- v vertikalnem (zaprtem) položaju mora biti mehanizen popolnoma skrit v notranjm delu police;
Opis spodnjega dela:
1. segment : predalnik 3x nevtralni predal dimenzije 450x660x710 mm
- v kompletu 1x vertikala s 3x popolnoma izvlečni predali s zunanje širine ca 400 mm;
- kompletna vodila izdelana iz nerjavečega jekla;
- celotno ohišje predalov izdelano iz nerjaveče pločevine;
- možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja;
- globina predalov min 150 mm in primerna za vstavljanje GN posode;
- notranje stranice izdelane iz enoplastne pločevine;
- na notranji strani maske dodatni gumijasti odbijači, ki preprečujejo hrup ob zapiranju predala;
- maska predala izdelana iz dvoslojne pločevine z integriranim ročajem po celotni širini predala;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
2. segment: odprta omarica h2 izdelana z vodili za GN posodo dimenzije 580x660x500 mm /zgoraj prostor za vgradnjo inducijske plošče
- celoten osrednji del izdelan kot odprta omarica z z vodili za GN posodo ali inox polico enakih dimenzije kot GN posoda GN 2/1
- v kompeltu 1kom police;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- v zgornjem delu maska za vgradnjo šuko vtičnic in vgrati del za vgradnjo indukcijske plošče
- del, kjer se vgradijo maske mora biti poglobljen za ca 30 mm zaradi preprečevanja poškodb vtičnic;
- v vgrajene dekorativne vtičnice za priklop namiznih aparatov; 2 kom /230V; črne barve; izgled potrjen s strani vodje projekta; vtičnice vijačne v masko, dodatno izdelana ojačitev sprednje maske z dodatno pločevino;
- s spodnje strani popolnoma zaprto po potrebi izdelane odprtine za zračenje indukcijske plošče;
- vse kable je potrebno ustrezno zaščitit z začitno samogasno cevjo;
3. segment: hlajen delovni pult 1x modul; dimenzije: 530x660x710 mm
- dovoljena uporaba primernega ekološkega hladilnega plina kot npr.: R290 449a ali plin s čim manjšim GWP faktorjem;
- zunanji in notranji plašč iz nerjaveče pločevine AISI 304
- stiki med vertikalnimi stenami in dnom izdelani polkrožno z radiji min 10 mm, kar omogoča lažje čiščenje;
- modularna zasnova, mogoča fleksibilnost in kasnejšo zamenjavo vrat in predalov;
- zamenljiva magnetna tesnilna guma
- izolacija v celoti iz poliuretana (brez CFC ) 70 mm
- predali opremljeni z inox teleskopskimi vodili
- avtomatsko odtajevanje izvedeno po časovnih intervalih; sistem odtaljevanja z vročim plinom;
- samozaporna vrata
- snemljive nosilne letve z vmesno žično polico;
- delovanje do temperature okolice min +43 °C
- enakomerno hlajenje (vpih zraka skozi perforiran strop)
- dno boksa opremljeno z izpustom za vodo opremljeno s pokrovom;
- element prilagojen predvidenim delovnim pogojem;
- 0x hlajen dvojni predal; ročaj integriran v masko; predali morajo biti opremljeni s popolnoma izvlečnimi predali;
- predal mora biti izveden tako, da je možno direktno vstavljanja GN posode GN 1/1-200;
- 0x hlajen trojni predal; ročaj integriran v masko; predali morajo biti opremljeni s popolnoma izvlečnimi predali;
- predal mora biti izveden tako, da je možno direktno vstavljanja GN posode GN 1/1-150;
- 1x hlajen boks s krilnimi vrati in v notranjosti vodila za GN posodo velikosti GN 1/1; kapaciteta boksa min 2x GN 1/1-150; odpiranje vrat je definirano v risbi;
- sistem mora omogočati zamenjavo odpiranje vrat in zamenjavo lokacije vrat s predali in obratno;
- kot npr: Cookinox tip PH1 ali enakovredno;
- ca 530x660x710 mm
4. segment: zračno hlajen kompresor in vgradnjo korita širina ca 550x500x710 mm
- samostojen vgrajen zračno hlajen kompresor in kondenzator; območje delovanja od -2 do 8°C s sistemom za izhlapevanje kondenza;
- poseben del namenjen za vgradnjo hladilnega kompresorja širine max 260 mm;
- dovoljena uporaba primernega ekološkega hladilnega plina kot npr.: R290 ali plin s čim manjšim GWP faktorjem;
- perforirana maska zaradi vgrajeno zračno hlajenega kompresorja;
- maska mora imeti vgrajeno perforacijo in filter za zrak za preprečevanje nabiranja umazanije na zračno hlajenem kondenzatorju;
- v maski vgrajena enojna digitalna komandna plošča in pokazatelj temperature; vgrajeno tudi stikalo 01- z IPX 6 zaščito;
- sistem kompresorja mora biti zvedene z dvema ločenima regulacijskimi sistemomoma sestavljana iz dveh regulatorje in dveh magnetnih ventilov;
5. segment: hlajen delovni pult 1x modul; dimenzije: 530x660x710 mm
- dovoljena uporaba primernega ekološkega hladilnega plina kot npr.: R290 449a ali plin s čim manjšim GWP faktorjem;
- zunanji in notranji plašč iz nerjaveče pločevine AISI 304
- stiki med vertikalnimi stenami in dnom izdelani polkrožno z radiji min 10 mm, kar omogoča lažje čiščenje;
- modularna zasnova, mogoča fleksibilnost in kasnejšo zamenjavo vrat in predalov;
- zamenljiva magnetna tesnilna guma
- izolacija v celoti iz poliuretana (brez CFC ) 70 mm
- predali opremljeni z inox teleskopskimi vodili
- avtomatsko odtajevanje izvedeno po časovnih intervalih; sistem odtaljevanja z vročim plinom;
- samozaporna vrata
- snemljive nosilne letve z vmesno žično polico;
- delovanje do temperature okolice min +43 °C
- enakomerno hlajenje (vpih zraka skozi perforiran strop)
- dno boksa opremljeno z izpustom za vodo opremljeno s pokrovom;
- element prilagojen predvidenim delovnim pogojem;
- 0x hlajen dvojni predal; ročaj integriran v masko; predali morajo biti opremljeni s popolnoma izvlečnimi predali;
- predal mora biti izveden tako, da je možno direktno vstavljanja GN posode GN 1/1-200;
- 0x hlajen trojni predal; ročaj integriran v masko; predali morajo biti opremljeni s popolnoma izvlečnimi predali;
- predal mora biti izveden tako, da je možno direktno vstavljanja GN posode GN 1/1-150;
- 1x hlajen boks s krilnimi vrati in v notranjosti vodila za GN posodo velikosti GN 1/1; kapaciteta boksa min 2x GN 1/1-150; odpiranje vrat je definirano v risbi;
- sistem mora omogočati zamenjavo odpiranje vrat in zamenjavo lokacije vrat s predali in obratno;
- kot npr: Cookinox tip PH1 ali enakovredno;
- ca 530x660x710 mm
6. segment: odprta omarica h2 izdelana z vodili za GN posodo dimenzije 580x660x500 mm /zgoraj prostor za vgradnjo inducijske plošče
- celoten osrednji del izdelan kot odprta omarica z z vodili za GN posodo ali inox polico enakih dimenzije kot GN posoda GN 2/1
- v kompeltu 1kom police;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- v zgornjem delu maska za vgradnjo šuko vtičnic in vgrati del za vgradnjo indukcijske plošče
- del, kjer se vgradijo maske mora biti poglobljen za ca 30 mm zaradi preprečevanja poškodb vtičnic;
- v vgrajene dekorativne vtičnice za priklop namiznih aparatov; 2 kom /230V; črne barve; izgled potrjen s strani vodje projekta; vtičnice vijačne v masko, dodatno izdelana ojačitev sprednje maske z dodatno pločevino;
- s spodnje strani popolnoma zaprto po potrebi izdelane odprtine za zračenje indukcijske plošče;
- vse kable je potrebno ustrezno zaščitit z začitno samogasno cevjo;
6. segment : predalnik 3x nevtralni predal dimenzije 450x660x710 mm
- v kompletu 1x vertikala s 3x popolnoma izvlečni predali s zunanje širine ca 400 mm;
- kompletna vodila izdelana iz nerjavečega jekla;
- celotno ohišje predalov izdelano iz nerjaveče pločevine;
- možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja;
- globina predalov min 150 mm in primerna za vstavljanje GN posode;
- notranje stranice izdelane iz enoplastne pločevine;
- na notranji strani maske dodatni gumijasti odbijači, ki preprečujejo hrup ob zapiranju predala;
- maska predala izdelana iz dvoslojne pločevine z integriranim ročajem po celotni širini predala;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
ca. 3770x720x900 mm
- kot npr.: izdelano po meri ali enakovredno;
5.0 | 4. | 3. | Tuš mešalna baterija na vzmeti za montažo na delovni pult; | kos | 1 |  | 0
- enoročna mešalna baterija za montažo na delovni pult;
- izvedena s potezno vzmetjo višine ca 450 mm;;
- v kompletu izdelana iz nerjavnega jekla;
- vključen nepovratni ventil za preprečevanje mešanje tople in hladne vode;
- kot npr. Echtermann model 0105-1101-2410-000 ali enakovredno;
Opomba:
- izgled in tip mora potrditi projektant tehnološke opreme;
5.0 | 4. | 4. | Popolnoma vgradni indukcijski štedilnik z dvema kuhalnimima mestoma in enotno površino; vgradnjo v isti nivo kot je inox delvona površina brez dodatnega roba | kos | 2 |  | 0
- namizna izvedba
Dodatni opis:
- namizna indukcijska plošča z dvema kuhalnim mestoma in digitalnimi kontrolomami in vgrajeno temperaturno sondo;
- zaščitna šteklena plošča mora biti vgrajena v inox delovno površino brez roba torej v isti ravnini kot inox površina:
- dimenzija celotne ceran površine ca 350x605 mm
- vgrajeno z diletacijsko fugo in temperaturno obstojnim trajno elastičnim kitom;
- digitalna kontrolna enota vgrajena v sprednjo stran s strani uporabnika pod delovno površino;
- premer indukcijske tuljave min 200 mm ali 250x250 mm
- moč posameznega kuhališča max 2500W; skupna priključma možč max 3500 W
- digitalni prikaza nastavljene stopnje kuhanja na displeju na kuhalni plošči;
- min. število stopenj nastavitev moči kuhinja 10;
¸- možnost uporabe timerja za dolžino kuhinja;
- prikaz preostale toplote oz. alarm zaradi preprečevanja poškodbe uporabnika;
ca 355x460x110 mm
5.0 | 4. | 5. | Inox osrednji delovni pult z vgrajenim koritom | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 30x30 mm
- konstrukcija elementa mora omogočati postavitev na gradben cokel višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; element mora biti s spodnje strani popolnoma zaprt; brez dodatnih regulacijskih nog; v kompletu komplet za niveliranje +/- 10 mm; stik med elementov in coklom mora biti minimalen in popolnoma tesnjen s primerni PU trajno elastičnim kitom; dobavitelj opreme mora natančno kontrolirati izvedbo in potrditi dimenzije;
Opis delovne površine;
1. segment: ravna delovna površina z vgrajenim enodelnim koritom: dimenzije: 3770x720 mm
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr: HPl plošča ali dodatna guma;
- popolnoma vodotesno zavarjeno enodelno korito 400x500x250 mm opremljeno s primerno prelivno cevjo višine ca. 200 mm;
- zavihek ob steni min. h=100 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 2 mm za preprečevanje polivanja;
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom zaradi preprečevanja zatekanja;
Dodatno:
- na desni in desni strani izdelana inox preklopna polica dimenzij 700x325 mm;
- izdelano s sistem , ki omogoča stabilno psotavitev v horizontalnem položaju in enostavno postavitev v vertikalni položaj brez uporabe orodja; preklop mora biti omogoče s strani končnega uporabnika- poslušalca;
- profil police izdelana popolnoma enako po profil delovne površine,
- izdelana z dodatno U ojačitvami;
- v vertikalnem (zaprtem) položaju mora biti mehanizen popolnoma skrit v notranjm delu police;
Opis spodnjega dela:
1. segment : predalnik 3x nevtralni predal dimenzije 450x660x710 mm
- v kompletu 1x vertikala s 3x popolnoma izvlečni predali s zunanje širine ca 400 mm;
- kompletna vodila izdelana iz nerjavečega jekla;
- celotno ohišje predalov izdelano iz nerjaveče pločevine;
- možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja;
- globina predalov min 150 mm in primerna za vstavljanje GN posode;
- notranje stranice izdelane iz enoplastne pločevine;
- na notranji strani maske dodatni gumijasti odbijači, ki preprečujejo hrup ob zapiranju predala;
- maska predala izdelana iz dvoslojne pločevine z integriranim ročajem po celotni širini predala;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
2. segment: odprta omarica h2 izdelana z vodili za GN posodo dimenzije 580x660x500 mm /zgoraj prostor za vgradnjo inducijske plošče
- celoten osrednji del izdelan kot odprta omarica z z vodili za GN posodo ali inox polico enakih dimenzije kot GN posoda GN 2/1
- v kompeltu 1kom police;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- v zgornjem delu maska za vgradnjo šuko vtičnic in vgrati del za vgradnjo indukcijske plošče
- del, kjer se vgradijo maske mora biti poglobljen za ca 30 mm zaradi preprečevanja poškodb vtičnic;
- v vgrajene dekorativne vtičnice za priklop namiznih aparatov; 2 kom /230V; črne barve; izgled potrjen s strani vodje projekta; vtičnice vijačne v masko, dodatno izdelana ojačitev sprednje maske z dodatno pločevino;
- s spodnje strani popolnoma zaprto po potrebi izdelane odprtine za zračenje indukcijske plošče;
- vse kable je potrebno ustrezno zaščitit z zaščitno samogasno cevjo;
3. segment: hlajen delovni pult 1x modul; dimenzije: 530x660x710 mm
- dovoljena uporaba primernega ekološkega hladilnega plina kot npr.: R290 449a ali plin s čim manjšim GWP faktorjem;
- zunanji in notranji plašč iz nerjaveče pločevine AISI 304
- stiki med vertikalnimi stenami in dnom izdelani polkrožno z radiji min 10 mm, kar omogoča lažje čiščenje;
- modularna zasnova, mogoča fleksibilnost in kasnejšo zamenjavo vrat in predalov;
- zamenljiva magnetna tesnilna guma
- izolacija v celoti iz poliuretana (brez CFC ) 70 mm
- predali opremljeni z inox teleskopskimi vodili
- avtomatsko odtajevanje izvedeno po časovnih intervalih; sistem odtaljevanja z vročim plinom;
- samozaporna vrata
- snemljive nosilne letve z vmesno žično polico;
- delovanje do temperature okolice min +43 °C
- enakomerno hlajenje (vpih zraka skozi perforiran strop)
- dno boksa opremljeno z izpustom za vodo opremljeno s pokrovom;
- element prilagojen predvidenim delovnim pogojem;
- 0x hlajen dvojni predal; ročaj integriran v masko; predali morajo biti opremljeni s popolnoma izvlečnimi predali;
- predal mora biti izveden tako, da je možno direktno vstavljanja GN posode GN 1/1-200;
- 0x hlajen trojni predal; ročaj integriran v masko; predali morajo biti opremljeni s popolnoma izvlečnimi predali;
- predal mora biti izveden tako, da je možno direktno vstavljanja GN posode GN 1/1-150;
- 1x hlajen boks s krilnimi vrati in v notranjosti vodila za GN posodo velikosti GN 1/1; kapaciteta boksa min 2x GN 1/1-150; odpiranje vrat je definirano v risbi;
- sistem mora omogočati zamenjavo odpiranje vrat in zamenjavo lokacije vrat s predali in obratno;
- kot npr: Cookinox tip PH1 ali enakovredno;
- ca 530x660x710 mm
4. segment: zračno hlajen kompresor in vgradnjo korita širina ca 550x500x710 mm
- samostojen vgrajen zračno hlajen kompresor in kondenzator; območje delovanja od -2 do 8°C s sistemom za izhlapevanje kondenza;
- poseben del namenjen za vgradnjo hladilnega kompresorja širine max 260 mm;
- dovoljena uporaba primernega ekološkega hladilnega plina kot npr.: R290 ali plin s čim manjšim GWP faktorjem;
- perforirana maska zaradi vgrajeno zračno hlajenega kompresorja;
- maska mora imeti vgrajeno perforacijo in filter za zrak za preprečevanje nabiranja umazanije na zračno hlajenem kondenzatorju;
- v maski vgrajena enojna digitalna komandna plošča in pokazatelj temperature; vgrajeno tudi stikalo 01- z IPX 6 zaščito;
- sistem kompresorja mora biti zvedene z dvema ločenima regulacijskimi sistemomoma sestavljana iz dveh regulatorje in dveh magnetnih ventilov;
5. segment: hlajen delovni pult 1x modul; dimenzije: 530x660x710 mm
- dovoljena uporaba primernega ekološkega hladilnega plina kot npr.: R290 449a ali plin s čim manjšim GWP faktorjem;
- zunanji in notranji plašč iz nerjaveče pločevine AISI 304
- stiki med vertikalnimi stenami in dnom izdelani polkrožno z radiji min 10 mm, kar omogoča lažje čiščenje;
- modularna zasnova, mogoča fleksibilnost in kasnejšo zamenjavo vrat in predalov;
- zamenljiva magnetna tesnilna guma
- izolacija v celoti iz poliuretana (brez CFC ) 70 mm
- predali opremljeni z inox teleskopskimi vodili
- avtomatsko odtajevanje izvedeno po časovnih intervalih; sistem odtaljevanja z vročim plinom;
- samozaporna vrata
- snemljive nosilne letve z vmesno žično polico;
- delovanje do temperature okolice min +43 °C
- enakomerno hlajenje (vpih zraka skozi perforiran strop)
- dno boksa opremljeno z izpustom za vodo opremljeno s pokrovom;
- element prilagojen predvidenim delovnim pogojem;
- 0x hlajen dvojni predal; ročaj integriran v masko; predali morajo biti opremljeni s popolnoma izvlečnimi predali;
- predal mora biti izveden tako, da je možno direktno vstavljanja GN posode GN 1/1-200;
- 0x hlajen trojni predal; ročaj integriran v masko; predali morajo biti opremljeni s popolnoma izvlečnimi predali;
- predal mora biti izveden tako, da je možno direktno vstavljanja GN posode GN 1/1-150;
- 1x hlajen boks s krilnimi vrati in v notranjosti vodila za GN posodo velikosti GN 1/1; kapaciteta boksa min 2x GN 1/1-150; odpiranje vrat je definirano v risbi;
- sistem mora omogočati zamenjavo odpiranje vrat in zamenjavo lokacije vrat s predali in obratno;
- kot npr: Cookinox tip PH1 ali enakovredno;
- ca 530x660x710 mm
6. segment: odprta omarica h2 izdelana z vodili za GN posodo dimenzije 580x660x500 mm /zgoraj prostor za vgradnjo inducijske plošče
- celoten osrednji del izdelan kot odprta omarica z z vodili za GN posodo ali inox polico enakih dimenzije kot GN posoda GN 2/1
- v kompeltu 1kom police;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- v zgornjem delu maska za vgradnjo šuko vtičnic in vgrati del za vgradnjo indukcijske plošče
- del, kjer se vgradijo maske mora biti poglobljen za ca 30 mm zaradi preprečevanja poškodb vtičnic;
- v vgrajene dekorativne vtičnice za priklop namiznih aparatov; 2 kom /230V; črne barve; izgled potrjen s strani vodje projekta; vtičnice vijačne v masko, dodatno izdelana ojačitev sprednje maske z dodatno pločevino;
- s spodnje strani popolnoma zaprto po potrebi izdelane odprtine za zračenje indukcijske plošče;
- vse kable je potrebno ustrezno zaščitit z začitno samogasno cevjo;
6. segment : predalnik 3x nevtralni predal dimenzije 450x660x710 mm
- v kompletu 1x vertikala s 3x popolnoma izvlečni predali s zunanje širine ca 400 mm;
- kompletna vodila izdelana iz nerjavečega jekla;
- celotno ohišje predalov izdelano iz nerjaveče pločevine;
- možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja;
- globina predalov min 150 mm in primerna za vstavljanje GN posode;
- notranje stranice izdelane iz enoplastne pločevine;
- na notranji strani maske dodatni gumijasti odbijači, ki preprečujejo hrup ob zapiranju predala;
- maska predala izdelana iz dvoslojne pločevine z integriranim ročajem po celotni širini predala;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
ca. 3770x720x900 mm
- kot npr.: izdelano po meri ali enakovredno;
5.0 | 4. | 6. | Tuš mešalna baterija na vzmeti za montažo na delovni pult; | kos | 1 |  | 0
- enoročna mešalna baterija za montažo na delovni pult;
- izvedena s potezno vzmetjo višine ca 450 mm;;
- v kompletu izdelana iz nerjavnega jekla;
- vključen nepovratni ventil za preprečevanje mešanje tople in hladne vode;
- kot npr. Echtermann model 0105-1101-2410-000 ali enakovredno;
Opomba:
- izgled in tip mora potrditi projektant tehnološke opreme;
5.0 | 4. | 7. | Popolnoma vgradni indukcijski štedilnik z dvema kuhalnimima mestoma in enotno površino; vgradnjo v isti nivo kot je inox delvona površina brez dodatnega roba | kos | 2 |  | 0
- namizna izvedba
Dodatni opis:
- namizna indukcijska plošča z dvema kuhalnim mestoma in digitalnimi kontrolomami in vgrajeno temperaturno sondo;
- zaščitna šteklena plošča mora biti vgrajena v inox delovno površino brez roba torej v isti ravnini kot inox površina:
- dimenzija celotne ceran površine ca 350x605 mm
- vgrajeno z diletacijsko fugo in temperaturno obstojnim trajno elastičnim kitom;
- digitalna kontrolna enota vgrajena v sprednjo stran s strani uporabnika pod delovno površino;
- premer indukcijske tuljave min 200 mm ali 250x250 mm
- moč posameznega kuhališča max 2500W; skupna priključma možč max 3500 W
- digitalni prikaza nastavljene stopnje kuhanja na displeju na kuhalni plošči;
- min. število stopenj nastavitev moči kuhinja 10;
¸- možnost uporabe timerja za dolžino kuhinja;
- prikaz preostale toplote oz. alarm zaradi preprečevanja poškodbe uporabnika;
ca 355x460x110 mm
5.0 | 4. | 8. | Inox osrednji delovni pult z vgrajenim koritom | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 30x30 mm
- konstrukcija elementa mora omogočati postavitev na gradben cokel višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; element mora biti s spodnje strani popolnoma zaprt; brez dodatnih regulacijskih nog; v kompletu komplet za niveliranje +/- 10 mm; stik med elementov in coklom mora biti minimalen in popolnoma tesnjen s primerni PU trajno elastičnim kitom; dobavitelj opreme mora natančno kontrolirati izvedbo in potrditi dimenzije;
Opis delovne površine;
1. segment: ravna delovna površina z vgrajenim enodelnim koritom: dimenzije: 3770x720 mm
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr: HPl plošča ali dodatna guma;
- popolnoma vodotesno zavarjeno enodelno korito 400x500x250 mm opremljeno s primerno prelivno cevjo višine ca. 200 mm;
- zavihek ob steni min. h=100 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 2 mm za preprečevanje polivanja;
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom zaradi preprečevanja zatekanja;
Dodatno:
- na desni in desni strani izdelana inox preklopna polica dimenzij 700x325 mm;
- izdelano s sistem , ki omogoča stabilno psotavitev v horizontalnem položaju in enostavno postavitev v vertikalni položaj brez uporabe orodja; preklop mora biti omogoče s strani končnega uporabnika- poslušalca;
- profil police izdelana popolnoma enako po profil delovne površine,
- izdelana z dodatno U ojačitvami;
- v vertikalnem (zaprtem) položaju mora biti mehanizen popolnoma skrit v notranjm delu police;
Opis spodnjega dela:
1. segment : predalnik 3x nevtralni predal dimenzije 450x660x710 mm
- v kompletu 1x vertikala s 3x popolnoma izvlečni predali s zunanje širine ca 400 mm;
- kompletna vodila izdelana iz nerjavečega jekla;
- celotno ohišje predalov izdelano iz nerjaveče pločevine;
- možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja;
- globina predalov min 150 mm in primerna za vstavljanje GN posode;
- notranje stranice izdelane iz enoplastne pločevine;
- na notranji strani maske dodatni gumijasti odbijači, ki preprečujejo hrup ob zapiranju predala;
- maska predala izdelana iz dvoslojne pločevine z integriranim ročajem po celotni širini predala;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
2. segment: odprta omarica h2 izdelana z vodili za GN posodo dimenzije 580x660x500 mm /zgoraj prostor za vgradnjo inducijske plošče
- celoten osrednji del izdelan kot odprta omarica z z vodili za GN posodo ali inox polico enakih dimenzije kot GN posoda GN 2/1
- v kompeltu 1kom police;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- v zgornjem delu maska za vgradnjo šuko vtičnic in vgrati del za vgradnjo indukcijske plošče
- del, kjer se vgradijo maske mora biti poglobljen za ca 30 mm zaradi preprečevanja poškodb vtičnic;
- v vgrajene dekorativne vtičnice za priklop namiznih aparatov; 2 kom /230V; črne barve; izgled potrjen s strani vodje projekta; vtičnice vijačne v masko, dodatno izdelana ojačitev sprednje maske z dodatno pločevino;
- s spodnje strani popolnoma zaprto po potrebi izdelane odprtine za zračenje indukcijske plošče;
- vse kable je potrebno ustrezno zaščitit z začitno samogasno cevjo;
3. segment: hlajen delovni pult 1x modul; dimenzije: 530x660x710 mm
- dovoljena uporaba primernega ekološkega hladilnega plina kot npr.: R290 449a ali plin s čim manjšim GWP faktorjem;
- zunanji in notranji plašč iz nerjaveče pločevine AISI 304
- stiki med vertikalnimi stenami in dnom izdelani polkrožno z radiji min 10 mm, kar omogoča lažje čiščenje;
- modularna zasnova, mogoča fleksibilnost in kasnejšo zamenjavo vrat in predalov;
- zamenljiva magnetna tesnilna guma
- izolacija v celoti iz poliuretana (brez CFC ) 70 mm
- predali opremljeni z inox teleskopskimi vodili
- avtomatsko odtajevanje izvedeno po časovnih intervalih; sistem odtaljevanja z vročim plinom;
- samozaporna vrata
- snemljive nosilne letve z vmesno žično polico;
- delovanje do temperature okolice min +43 °C
- enakomerno hlajenje (vpih zraka skozi perforiran strop)
- dno boksa opremljeno z izpustom za vodo opremljeno s pokrovom;
- element prilagojen predvidenim delovnim pogojem;
- 0x hlajen dvojni predal; ročaj integriran v masko; predali morajo biti opremljeni s popolnoma izvlečnimi predali;
- predal mora biti izveden tako, da je možno direktno vstavljanja GN posode GN 1/1-200;
- 0x hlajen trojni predal; ročaj integriran v masko; predali morajo biti opremljeni s popolnoma izvlečnimi predali;
- predal mora biti izveden tako, da je možno direktno vstavljanja GN posode GN 1/1-150;
- 1x hlajen boks s krilnimi vrati in v notranjosti vodila za GN posodo velikosti GN 1/1; kapaciteta boksa min 2x GN 1/1-150; odpiranje vrat je definirano v risbi;
- sistem mora omogočati zamenjavo odpiranje vrat in zamenjavo lokacije vrat s predali in obratno;
- kot npr: Cookinox tip PH1 ali enakovredno;
- ca 530x660x710 mm
4. segment: zračno hlajen kompresor in vgradnjo korita širina ca 550x500x710 mm
- samostojen vgrajen zračno hlajen kompresor in kondenzator; območje delovanja od -2 do 8°C s sistemom za izhlapevanje kondenza;
- poseben del namenjen za vgradnjo hladilnega kompresorja širine max 260 mm;
- dovoljena uporaba primernega ekološkega hladilnega plina kot npr.: R290 ali plin s čim manjšim GWP faktorjem;
- perforirana maska zaradi vgrajeno zračno hlajenega kompresorja;
- maska mora imeti vgrajeno perforacijo in filter za zrak za preprečevanje nabiranja umazanije na zračno hlajenem kondenzatorju;
- v maski vgrajena enojna digitalna komandna plošča in pokazatelj temperature; vgrajeno tudi stikalo 01- z IPX 6 zaščito;
- sistem kompresorja mora biti zvedene z dvema ločenima regulacijskimi sistemomoma sestavljana iz dveh regulatorje in dveh magnetnih ventilov;
5. segment: hlajen delovni pult 1x modul; dimenzije: 530x660x710 mm
- dovoljena uporaba primernega ekološkega hladilnega plina kot npr.: R290 449a ali plin s čim manjšim GWP faktorjem;
- zunanji in notranji plašč iz nerjaveče pločevine AISI 304
- stiki med vertikalnimi stenami in dnom izdelani polkrožno z radiji min 10 mm, kar omogoča lažje čiščenje;
- modularna zasnova, mogoča fleksibilnost in kasnejšo zamenjavo vrat in predalov;
- zamenljiva magnetna tesnilna guma
- izolacija v celoti iz poliuretana (brez CFC ) 70 mm
- predali opremljeni z inox teleskopskimi vodili
- avtomatsko odtajevanje izvedeno po časovnih intervalih; sistem odtaljevanja z vročim plinom;
- samozaporna vrata
- snemljive nosilne letve z vmesno žično polico;
- delovanje do temperature okolice min +43 °C
- enakomerno hlajenje (vpih zraka skozi perforiran strop)
- dno boksa opremljeno z izpustom za vodo opremljeno s pokrovom;
- element prilagojen predvidenim delovnim pogojem;
- 0x hlajen dvojni predal; ročaj integriran v masko; predali morajo biti opremljeni s popolnoma izvlečnimi predali;
- predal mora biti izveden tako, da je možno direktno vstavljanja GN posode GN 1/1-200;
- 0x hlajen trojni predal; ročaj integriran v masko; predali morajo biti opremljeni s popolnoma izvlečnimi predali;
- predal mora biti izveden tako, da je možno direktno vstavljanja GN posode GN 1/1-150;
- 1x hlajen boks s krilnimi vrati in v notranjosti vodila za GN posodo velikosti GN 1/1; kapaciteta boksa min 2x GN 1/1-150; odpiranje vrat je definirano v risbi;
- sistem mora omogočati zamenjavo odpiranje vrat in zamenjavo lokacije vrat s predali in obratno;
- kot npr: Cookinox tip PH1 ali enakovredno;
- ca 530x660x710 mm
6. segment: odprta omarica h2 izdelana z vodili za GN posodo dimenzije 580x660x500 mm /zgoraj prostor za vgradnjo inducijske plošče
- celoten osrednji del izdelan kot odprta omarica z z vodili za GN posodo ali inox polico enakih dimenzije kot GN posoda GN 2/1
- v kompeltu 1kom police;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- v zgornjem delu maska za vgradnjo šuko vtičnic in vgrati del za vgradnjo indukcijske plošče
- del, kjer se vgradijo maske mora biti poglobljen za ca 30 mm zaradi preprečevanja poškodb vtičnic;
- v vgrajene dekorativne vtičnice za priklop namiznih aparatov; 2 kom /230V; črne barve; izgled potrjen s strani vodje projekta; vtičnice vijačne v masko, dodatno izdelana ojačitev sprednje maske z dodatno pločevino;
- s spodnje strani popolnoma zaprto po potrebi izdelane odprtine za zračenje indukcijske plošče;
- vse kable je potrebno ustrezno zaščitit z začitno samogasno cevjo;
6. segment : predalnik 3x nevtralni predal dimenzije 450x660x710 mm
- v kompletu 1x vertikala s 3x popolnoma izvlečni predali s zunanje širine ca 400 mm;
- kompletna vodila izdelana iz nerjavečega jekla;
- celotno ohišje predalov izdelano iz nerjaveče pločevine;
- možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja;
- globina predalov min 150 mm in primerna za vstavljanje GN posode;
- notranje stranice izdelane iz enoplastne pločevine;
- na notranji strani maske dodatni gumijasti odbijači, ki preprečujejo hrup ob zapiranju predala;
- maska predala izdelana iz dvoslojne pločevine z integriranim ročajem po celotni širini predala;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
ca. 3770x720x900 mm
- kot npr.: izdelano po meri ali enakovredno;
5.0 | 4. | 9. | Tuš mešalna baterija na vzmeti za montažo na delovni pult; | kos | 1 |  | 0
- enoročna mešalna baterija za montažo na delovni pult;
- izvedena s potezno vzmetjo višine ca 450 mm;;
- v kompletu izdelana iz nerjavnega jekla;
- vključen nepovratni ventil za preprečevanje mešanje tople in hladne vode;
- kot npr. Echtermann model 0105-1101-2410-000 ali enakovredno;
Opomba:
- izgled in tip mora potrditi projektant tehnološke opreme;
5.0 | 4. | 10. | Popolnoma vgradni indukcijski štedilnik z dvema kuhalnimima mestoma in enotno površino; vgradnjo v isti nivo kot je inox delvona površina brez dodatnega roba | kos | 2 |  | 0
- namizna izvedba
Dodatni opis:
- namizna indukcijska plošča z dvema kuhalnim mestoma in digitalnimi kontrolomami in vgrajeno temperaturno sondo;
- zaščitna šteklena plošča mora biti vgrajena v inox delovno površino brez roba torej v isti ravnini kot inox površina:
- dimenzija celotne ceran površine ca 350x605 mm
- vgrajeno z diletacijsko fugo in temperaturno obstojnim trajno elastičnim kitom;
- digitalna kontrolna enota vgrajena v sprednjo stran s strani uporabnika pod delovno površino;
- premer indukcijske tuljave min 200 mm ali 250x250 mm
- moč posameznega kuhališča max 2500W; skupna priključma možč max 3500 W
- digitalni prikaza nastavljene stopnje kuhanja na displeju na kuhalni plošči;
- min. število stopenj nastavitev moči kuhinja 10;
¸- možnost uporabe timerja za dolžino kuhinja;
- prikaz preostale toplote oz. alarm zaradi preprečevanja poškodbe uporabnika;
ca 355x460x110 mm
5.0 | 4. | 11. | Inox osrednji delovni pult z vgrajenim koritom | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 30x30 mm
- konstrukcija elementa mora omogočati postavitev na gradben cokel višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; element mora biti s spodnje strani popolnoma zaprt; brez dodatnih regulacijskih nog; v kompletu komplet za niveliranje +/- 10 mm; stik med elementov in coklom mora biti minimalen in popolnoma tesnjen s primerni PU trajno elastičnim kitom; dobavitelj opreme mora natančno kontrolirati izvedbo in potrditi dimenzije;
Opis delovne površine;
1. segment: ravna delovna površina z vgrajenim enodelnim koritom: dimenzije: 2460x720 mm
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr: HPl plošča ali dodatna guma;
- popolnoma vodotesno zavarjeno enodelno korito 400x500x250 mm opremljeno s primerno prelivno cevjo višine ca. 200 mm;
- zavihek ob steni min. h=100 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 2 mm za preprečevanje polivanja;
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom zaradi preprečevanja zatekanja;
Dodatno:
- na desni in desni strani izdelana inox preklopna polica dimenzij 700x325 mm;
- izdelano s sistem , ki omogoča stabilno psotavitev v horizontalnem položaju in enostavno postavitev v vertikalni položaj brez uporabe orodja; preklop mora biti omogoče s strani končnega uporabnika- poslušalca;
- profil police izdelana popolnoma enako po profil delovne površine,
- izdelana z dodatno U ojačitvami;
- v vertikalnem (zaprtem) položaju mora biti mehanizen popolnoma skrit v notranjm delu police;
Opis spodnjega dela:
1. segment : predalnik 3x nevtralni predal dimenzije 400x660x710 mm
- v kompletu 1x vertikala s 3x popolnoma izvlečni predali s zunanje širine ca 400 mm;
- kompletna vodila izdelana iz nerjavečega jekla;
- celotno ohišje predalov izdelano iz nerjaveče pločevine;
- možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja;
- globina predalov min 150 mm in primerna za vstavljanje GN posode;
- notranje stranice izdelane iz enoplastne pločevine;
- na notranji strani maske dodatni gumijasti odbijači, ki preprečujejo hrup ob zapiranju predala;
- maska predala izdelana iz dvoslojne pločevine z integriranim ročajem po celotni širini predala;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
2. segment: predalnik za smeti pod koritom dimenzije 450x500x710 mm
- nevtralni element za izvedbo korita; pred koritom maska v višini 250 mm;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- na hrbtišču izdelana odprtina zaradi izvedbe priključkov;
- odprtina izvedena z zaščitnimi gumi profilom;
- v kompletu plastični sifon in povezovalne cevi DN 15 za povezavo do krogelnih ventilov; dobavi in montažo izvede dobavitelj opreme
- pod koritom izdelan izvlečni predal za odpadke; masko predala mora biti izdelana za odpritno velikost ca 350x150 mm, tako da je omogočeno zbiranje smeti brez odpiranje koša za smeti;
- v kompletu izvlečnega predala držalo za vreče za smeti;
- spodaj nevtralni del z izvlečnimi predalom za odpadke;
- popolnoma izvlečni predal; s posodo za vrečo za smeti;
- vodila z "soft" zapiranjem in amortizerjem;
- držalo za vrečo za smeti;
- vodilo oz. maska za pritrditev Interierske maske predala;
- v kompletu 1x posoda za smeti; ca 400x400x500 mm;
3. segment: odprta omarica h2 izdelana z vodili za GN posodo dimenzije 370x660x500 mm /zgoraj prostor za vgradnjo inducijske plošče
- celoten osrednji del izdelan kot odprta omarica z z vodili za GN posodo ali inox polico enakih dimenzije kot GN posoda GN 2/1
- v kompeltu 1kom police;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- v zgornjem delu maska za vgradnjo šuko vtičnic in vgrati del za vgradnjo indukcijske plošče
- del, kjer se vgradijo maske mora biti poglobljen za ca 30 mm zaradi preprečevanja poškodb vtičnic;
- v vgrajene dekorativne vtičnice za priklop namiznih aparatov; 2 kom /230V; črne barve; izgled potrjen s strani vodje projekta; vtičnice vijačne v masko, dodatno izdelana ojačitev sprednje maske z dodatno pločevino;
- s spodnje strani popolnoma zaprto po potrebi izdelane odprtine za zračenje indukcijske plošče;
- vse kable je potrebno ustrezno zaščitit z začitno samogasno cevjo;
4. segment: hlajen delovni pult 2x modul; dimenzije: 880x660x710 mm
- dovoljena uporaba primernega ekološkega hladilnega plina kot npr.: R290 449a ali plin s čim manjšim GWP faktorjem;
- zunanji in notranji plašč iz nerjaveče pločevine AISI 304
- stiki med vertikalnimi stenami in dnom izdelani polkrožno z radiji min 10 mm, kar omogoča lažje čiščenje;
- modularna zasnova, mogoča fleksibilnost in kasnejšo zamenjavo vrat in predalov;
- zamenljiva magnetna tesnilna guma
- izolacija v celoti iz poliuretana (brez CFC ) 70 mm
- predali opremljeni z inox teleskopskimi vodili
- avtomatsko odtajevanje izvedeno po časovnih intervalih; sistem odtaljevanja z vročim plinom;
- samozaporna vrata
- snemljive nosilne letve z vmesno žično polico;
- delovanje do temperature okolice min +43 °C
- enakomerno hlajenje (vpih zraka skozi perforiran strop)
- dno boksa opremljeno z izpustom za vodo opremljeno s pokrovom;
- element prilagojen predvidenim delovnim pogojem;
- 0x hlajen dvojni predal; ročaj integriran v masko; predali morajo biti opremljeni s popolnoma izvlečnimi predali;
- predal mora biti izveden tako, da je možno direktno vstavljanja GN posode GN 1/1-200;
- 0x hlajen trojni predal; ročaj integriran v masko; predali morajo biti opremljeni s popolnoma izvlečnimi predali;
- predal mora biti izveden tako, da je možno direktno vstavljanja GN posode GN 1/1-150;
- 2x hlajen boks s krilnimi vrati in v notranjosti vodila za GN posodo velikosti GN 1/1; kapaciteta boksa min 2x GN 1/1-150; odpiranje vrat je definirano v risbi;
- sistem mora omogočati zamenjavo odpiranje vrat in zamenjavo lokacije vrat s predali in obratno;
- kot npr: Cookinox tip PH2 ali enakovredno;
5. segment: zračno hlajen kompresor; širina ca 260x660x710 mm
- samostojen vgrajen zračno hlajen kompresor in kondenzator; območje delovanja od -2 do 8°C s sistemom za izhlapevanje kondenza;
- poseben del namenjen za vgradnjo hladilnega kompresorja širine max 260 mm;
- dovoljena uporaba primernega ekološkega hladilnega plina kot npr.: R290 ali plin s čim manjšim GWP faktorjem;
- perforirana maska zaradi vgrajeno zračno hlajenega kompresorja;
- maska mora imeti vgrajeno perforacijo in filter za zrak za preprečevanje nabiranja umazanije na zračno hlajenem kondenzatorju;
- v maski vgrajena enojna digitalna komandna plošča in pokazatelj temperature; vgrajeno tudi stikalo 01- z IPX 6 zaščito;
5.0 | 4. | 12. | Tuš mešalna baterija na vzmeti za montažo na delovni pult; | kos | 1 |  | 0
- enoročna mešalna baterija za montažo na delovni pult;
- izvedena s potezno vzmetjo višine ca 450 mm;;
- v kompletu izdelana iz nerjavnega jekla;
- vključen nepovratni ventil za preprečevanje mešanje tople in hladne vode;
- kot npr. Echtermann model 0105-1101-2410-000 ali enakovredno;
Opomba:
- izgled in tip mora potrditi projektant tehnološke opreme;
5.0 | 4. | 13. | Popolnoma vgradni indukcijski štedilnik z dvema kuhalnimima mestoma in enotno površino; vgradnjo v isti nivo kot je inox delvona površina brez dodatnega roba | kos | 1 |  | 0
- namizna izvedba
Dodatni opis:
- namizna indukcijska plošča z dvema kuhalnim mestoma in digitalnimi kontrolomami in vgrajeno temperaturno sondo;
- zaščitna šteklena plošča mora biti vgrajena v inox delovno površino brez roba torej v isti ravnini kot inox površina:
- dimenzija celotne ceran površine ca 350x605 mm
- vgrajeno z diletacijsko fugo in temperaturno obstojnim trajno elastičnim kitom;
- digitalna kontrolna enota vgrajena v sprednjo stran s strani uporabnika pod delovno površino;
- premer indukcijske tuljave min 200 mm ali 250x250 mm
- moč posameznega kuhališča max 2500W; skupna priključma možč max 3500 W
- digitalni prikaza nastavljene stopnje kuhanja na displeju na kuhalni plošči;
- min. število stopenj nastavitev moči kuhinja 10;
¸- možnost uporabe timerja za dolžino kuhinja;
- prikaz preostale toplote oz. alarm zaradi preprečevanja poškodbe uporabnika;
ca 355x460x110 mm
5.0 | 4. | 14. | Inox talna rešetka | kos | 0 |  | 0
min 200x200 mm
- odtok min DN 75
- iztok: vertikalni/horizontalni /glej načrt kanalizacije
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
Izvajalec mora upoštevati zahteve za talne rešetke podane v tehničnem poročilu.
5.0 | 4. | 15. | Napa oz sistem odzračevanja nad celotnim delom | kpl | 0 |  | 0
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
Predlagana velikost nape: prezračevalni strop
Predvidena potrebna količina odvodnega zraka: xxxx m3/h
5.0 | 4. | 16. | Podpultni hitri ohlajevalnik- zamrzovalnik | kos | 1 |  | 0
- v celoti izdelan iz inox pločevine z vmesno poliuretansko izolacijo brez ekološko spornih plinov;
Kapaciteta:
-kapaciteta hlajenja na cikel: min 20 kg
-kapaciteta zamrzovanja na cikel: min 14 kg
- možnost vstavljanja pladnjev GN 1/1
- min 5x vodil za GN posodo;
Konstrukcija:
- inox konstrukcija celotnega aparata; prav tako celotna krilna vrata;
- hitri ohlajevalnik opremljen z inox nogami z možnostjo regulacije višine;
- higienična notranjost brez utorov, z zaobljenimi stiki med steno-steno; steno-stropom in steno-dnom;
- dno ohlajevalnika oblikovano z naklonom za boljši odtok kondenza;
Funkcije:
- delovanja omogočeno preko preko središčne temperaturne sonde ali prostorske temperaturne sodne; ;
- digitalna touch screeen programabilna kontrolna plošča vgrajena v vratih elementa;
- zračno hlajen agregat; vgrajen v spodnji del hitrega ohlajevalnika; zaščitna mreža s filtrom za zrak;
- kot npr.: Hiber FR 06.11 ali enakovredno;
ca 790x700x850 mm
5.0 | 4. | 17. | Ogrevalne luči za ogrevanje krožnikov | kos | 2 |  | 0
- izvedba s stropa;
- vgrajena infra luč moči min 300 W;
- vgrajeno s stikalom 0-1 na sami luči;
- izvedba nosilnega kabla, ki omogoča enostavno prilagajanje višine;
- možnost izbire barve in oblike zaščitne pločevine ;
- izvedba in montaža priključka prilagojena zahtevam prezračevalnega stropa;
- kot npr.: Stay Hot tip Focus IO Standard Cord Umbra Grey po izboru arhitekta ali enakovredno
5.0 | 4. | 18. | Električna parno-konvekcijska peč | kos | 1 |  | 0
-kapaciteta: min 6 pladnjev GN 1/1; razmik med vodili pladnjev min. 65 mm; ( možnost vstavljanja pladnjev GN 1/2, GN 1/3, GN 2/3 )
- temperaturno območje delovanja od ca. 30 °C do 300 °C
Konstrukcija:
- inox konstrukcija celotnega aparata; prav tako inox obroba vrat z vgrajenim steklom;
- peč je opremljena z inox nogami z možnostjo regulacije višine;
- higienična notranjost brez utorov, z zaobljenimi stiki med steno-steno; steno-stropom in steno-dnom;
- dno pečice oblikovano z naklonom za boljši odtok kondenza;
- krilna vrata z min. vgrajenim dvoslojnim varnostnim steklom; opremljena za inox nosilci za vrata;
- upravljalna plošča - zaslon na dotik z lahko razumljivi simboli;
Funkcije delovanja:
- možnost dela z avtomatičnim samo-regulacijskimi procesi (za npr. perutnino, meso, ribe, priloge,…)
- možnost delovanja oz. nastavitev z ročnimi nastavitvami delovanja:
- para od ca. 30°C do ca. 130°C
- vroč zrak od ca. 30°C do ca. 300°C
- kombinacija pare in vročega zraka od ca. 30°C do ca. 300°C
Dodatne funkcije in oprema
- možnost merjenja in regulacije vlage, možna prilagoditev za vsako živilo posebej (do % natančno);
- možnost vnosa do min 1000 programov; vsak program lahko vsebuje min. 12 korakov delovanja;
- procesi za pripravo hrane preko noči;
- možnost nastavitve hitrosti delovanja ventilatorja (5 stopenj);
- avtomatično predgretje komore pred pričetkom vsakega procesa;
- sistem avtomatičnega čiščenja notranjosti aparata s čistili v trdem agregatnem stanju;
- hitro ohlajevanje komore aparata;
- možnost pred izbire časa in datuma za začetek priprave živil;
- funkcija on-line pomoči za lažje delo z aparatom (v slovenskem jeziku);
- možnost tekstovnega in slikovnega prikaza vseh postopkov priprave (v slovenskem jeziku);
- temperaturna sonda za merjenje temperature jedra z več merilnimi točkami (min. 5 merilnih točk);
- generator sveže pare z avtomatičnim dotokom sveže vode ;
- diagnostika za merjenje vodnega kana v parnem generatorju z avtomatičnim praznjenjem in čiščenjem parnega generatorja;
- avtomatično odstranjevanje vodnega kana iz parnega generatorja in komore aparata, avtomatično določanje intervalov izpiranja vodnega kana;
- na displeju prikaz dejanskih in nastavljenih vrednosti temperature, časa in vlage;
- možno nastavitev časa delovanja 0 - 24 h ali trajno delovanje
- v kontrolno ploščo integrirani tuš za vodo z večstopenjskim brizganjem, s povratnim navijanjem;
- sistem za odvajanje odvečnih maščob, brez potrebe po maščobnem filtru;
- opremljeno s kljuko za enoročno odpiranje vrat; plastična zaščita preprečuje segrevanje zaradi toplote;
- vgrajena halogenska osvetljava notranjosti (ceran steklo)
- vgrajena funkcija servisno diagnostičnega sistema z avtomatičnim prikazom sporočil za servis;
- vgrajena funkcija HACCP - avtomatično dokumentiranje podatkov za izvedene postopke priprave živil (izpis možen preko USB ključa) in vezano direktno na priklop računalniške mreže s povezavo na internet;
- višina najvišjega vodila na vstavnem vozičku ali vodilih v aparatu je 160 cm zaradi varnosti pri delu;
- v kompletu konstrukcija za vodila za vstavljanje min. 9 pladnjev velikosti GN 1/1; možnost enostavne odstranitve brez uporabe orodja zaradi čiščenja;
- šolanje osebja investitorja mora izvaja certificiran kuhar – šolanje se mora izvajati v slovenskem jeziku;
- certifikat o varnosti: GS ali enakovredno;
- certifikat higiene: kot npr.: NSF ali enakovredno;
- dovoljenje za delovanje brez nadzorovanja po VDE
- certifikat-znak energetske učinkovitosti Energy star ali enakovredno;
Opomba:
- odpiranje vrat definirano v risbi: levo
- kot npr.: Rational Gmbh Icombi PRO 6-1/1 ali enakovredno;
ca. 850x770x757 mm
5.0 | 4. | 19. | Inox delovni pult izdelan kot podstavek za peč | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 30x30 mm
- konstrukcija elementa mora omogočati postavitev na gradben cokel višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; element mora biti s spodnje strani popolnoma zaprt; brez dodatnih regulacijskih nog; v kompletu komplet za niveliranje +/- 10 mm; stik med elementov in coklom mora biti minimalen in popolnoma tesnjen s primerni PU trajno elastičnim kitom; dobavitelj opreme mora natančno kontrolirati izvedbo in potrditi dimenzije;
Opis delovne površine;
1. segment: ravna delovna površina: 1800x700 mm
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr.: HPl plošča ali dodatna guma;
- zavihek ob steni min. h=100 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 2 mm za preprečevanje polivanja;
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom;
- profil delovne površine izdelana kot profil termične opreme;
- stik na desni strani izdelan na enaka način kot pri termični opreme s funkcijo preprečevanja zamakanja;
- na delovni površini izdelana odprtina ca 100x60 mm s povišanim robom za izvedbo priključkov parno konvekcijske peči;
Opis spodnjega dela:
1. segment: prostor za hitri ohlajevalnik; širine 900 mm
- izdelana samo površina nad aparatom;
- na desni strani izdelava samo vertikalna stena oz. ojačitev do tal; oz lahko izvedene L konzola iz cevi 40x40x2 mm;
- delovna površina primerno ojačana;
1. segment: odprta omarica h2 izdelana z vodili za polico dimenzije 520x510x710 mm
- celoten osrednji del izdelan kot odprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vmesna polica s sprednjim robom višine 30 mm; z notranjimi ojačitvami; izključno inox pločevine debeline min 1 mm;
- vsi robovi dodatno ukrivljeni zaradi povečanja nosilnosti
Dodatno:
- hrbet delvone površine izdelan s previsom s prostorom za priključke parno konvekcijske peči;
- izdelano z revizisko odprtino zaradi omogočenega dostopa do priključkov; brez uporabe orodja;
2. segment: odprta omarica h2 izdelana z vodili za GN posodo dimenzije 380x660x710 mm
- celoten osrednji del izdelan kot odprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- vodila za GN posodo izdelana po tehologiji globokega vleka;
5.0 | 4. | 20. | Delovna blok miza | kos | 1 |  | 0
- konstrukcija elementa mora omogočati postavitev na gradben cokel višine 150 mm oz. višine kot je definirano v nadaljevanju; element mora biti s spodnje strani popolnoma zaprt; brez dodatnih regulacijskih nog; v kompletu komplet za niveliranje +/- 10 mm; stik med elementov in coklom mora biti minimalen in popolnoma tesnjen s primerni PU trajno elastičnim kitom; dobavitelj opreme mora natančno kontrolirati izvedbo in potrditi dimenzije; skupna višina elementa oz. končna delovno višina s coklom mora biti 900 mm!!!
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 19965-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti med steno in dnom ter steno in stropom;
- spodnji del odprte izvedbe
ca 400x700x700 mm
- kot npr.: MKN tip Optima 700 xxx xxx ali enakovredno
5.0 | 4. | 21. | Električna friteza z enojnim bazenom | kos | 1 |  | 0
Zgradba in materiali in osnovne zahteve:
- konstrukcija elementa mora omogočati postavitev na gradben cokel višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; element mora biti s spodnje strani popolnoma zaprt; brez dodatnih regulacijskih nog; v kompletu komplet za niveliranje +/- 10 mm; stik med elementov in coklom mora biti minimalen in popolnoma tesnjen s primerni PU trajno elastičnim kitom; dobavitelj opreme mora natančno kontrolirati izvedbo in potrditi dimenzije;
- celoten aparat izdelan iz nerjavečega jekla v skladu s pogoji pod opombo A;
- dodatne zahteve: ohišje aparata iz CrNiSt 1.4301 ali AISI 304 ali boljše;
- izdelano na način (bočno in zadaj), ki omogočajo spajanje posameznih elementov termičnega bloka na način oz. s tehnologijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med posamezne elemente;
Lastnosti friteze:
- velikost bazena min 1x min 15 L
- posoda električne friteza izdelana po tehnologiji globokega vleka s hladno cono;
- vgrajeno varnostno termično varovalo;
- spodaj vgrajen ventil za izpust olja za vsak bazen posebej;
- v kompletu 1x mreža za fritiranje;
- regulacija preko termostatskega stikala z možnostjo nastavitev temperature od 90 do 200 °C;
- spodnji del izdelan v higienski varianti min H2 z zaokroženimi robovi z min. radijem r=15 mm; izvedeno po standardu DIN 18865-9.
- potopni grelci izvedeni na način, da omogočajo dvig iz bazena brez izpusta olja ter brez uporabe orodja;
- grelci izvedeni z mikrostikalom, ki izklopijo grelce v primeru dviga iz bazena;
- grelci oz. termostat z vgrajeno funkcijo taljenja masti za fritiranje;
- v kompletu inox pokrov za bazen friteze; ter posoda za izpust olja v spodnjem delu friteze;
- spodnji del friteze zaprt s krilnimi vrati;
- v kompletu inox posoda za odpadno olje;
Dodatna oprema:
- vgrajena elektronika oz. elektronski sklop, ki omogoča priklop sistema za optimizacijo porabe električne energije tip Sicotronic ali enakovredno;
ca 400x700x700 mm
- kot npr.: MKN tip Optima 700 xxx xxx ali enakovredno
5.0 | 4. | 22. | Električna žar plošča | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov, ki so opisani pod opombo A;
- konstrukcija elementa mora omogočati postavitev na gradben cokel višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; element mora biti s spodnje strani popolnoma zaprt; brez dodatnih regulacijskih nog; v kompletu komplet za niveliranje +/- 10 mm; stik med elementov in coklom mora biti minimalen in popolnoma tesnjen s primerni PU trajno elastičnim kitom; dobavitelj opreme mora natančno kontrolirati izvedbo in potrditi dimenzije;
- v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine;
Dodatni opis:
- celotna grelna površina izvedena dvoslojno z zgornjo plastjo debeline min 3 mm in spodnjo debeline 12 mm ; polirana jeklena površina;
- regulacija preko stikala na kontrolni plošči- regulacija temperature od ca 50 do min 260°C;
- površina izdela po sistem sendvič inox plošče oz. t.i. Compound površine ali enakovredno;
- velikost površine min 350x550 mm ali večje;
- površina polirana visoki sijaj zaradi preprečevanje prijemanja živil;
- v spodnjem delu s strani kuharja zaprt s krilnimi vrati; ; primerno za shranjevanje kuhinjske posode;
- spodnji del izdelan v higienski varianti min H2 z zaokroženimi robovi z min. radijem r=15 mm; izvedeno po standardu DIN 18865-9.
Dodatna oprema:
- v kompletu dodatna inox odstranljiva zaščita za preprečevanje pršenja olja;
- vgrajen predal za odtok olja;
ca 400x700x700 mm
5.0 | 4. | 23. | Indukcijski štedilnik z dvema kuhalnima mestoma | kos | 1 |  | 0
- spodaj delno odprt; primerno za odlaganje kuhinjske posode;
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov, ki so opisani pod opombo A;
- konstrukcija elementa mora omogočati postavitev na gradben cokel višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; element mora biti s spodnje strani popolnoma zaprt; brez dodatnih regulacijskih nog; v kompletu komplet za niveliranje +/- 10 mm; stik med elementov in coklom mora biti minimalen in popolnoma tesnjen s primerni PU trajno elastičnim kitom; dobavitelj opreme mora natančno kontrolirati izvedbo in potrditi dimenzije;
- v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine;
Dodatni opis:
- vgradna indukcijska plošča s 2 kuhalnimi mesti in analognimi kontrolami s sprednje strani;
- plošča mora biti vgrajena v inox delovno površino brez roba torej v isti ravnini kot inox površina:
- dimenzija celotne ceran površine ca 350x560 mm
- vgrajeno z diletacijsko fugo in temperaturno obstojnim trajno elastičnim kitom;
- mehanske kontrolna enota vgrajena v sprednjo stran s strani uporabnika pod delovno površino;
- velikost indukcijske tuljave min 250x250 mm; kvadratne oblike;
- moč posameznega kuhališča min 5000W;
- digitalni prikaza nastavljene stopnje kuhanja na displeju na kuhalni plošči;
- min. število stopenj nastavitev moči kuhinja 9;
- prikaz preostale toplote oz. alarm zaradi preprečevanja poškodbe uporabnika;
- v spodnjem delu štedilnik vgrajen indukcijski generator; izvedeno primerno zračenje in izvedba filtrov za dotok svežega zraka;
- spodnji del izdelan v higienski varianti min H2 z zaokroženimi robovi z min. radijem r=15 mm; izvedeno po standardu DIN 18865-9.
ca 400x700x700 mm
- kot npr.: MKN tip Optima 700 2123101 ali enakovredno
5.0 | 4. | 24. | Delovna blok miza oz. vmesni element z zavihom pri steni | kos | 1 |  | 0
- izdelano kot vmesni element zaradi zagotavljanja uskladitve z dimenzijami na objektu;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji;
- spodnji del zaprte izvedbe; izdelano samo kot maska oz. krilna vrata za dostop do priključkov;
- finalna višina delovne površine skupaj z gradbenim coklom 900 mm;
ca 200x700x700 mm
5.0 | 4. | 25. | Centralni toplotni blok; skupni nevtralni elementi | kpl | 1 |  | 0
Opomba:
- kompleten termični blok mora omogočati postavitev na gradben cokel višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; element mora biti s spodnje strani popolnoma zaprt; brez dodatnih regulacijskih nog; v kompletu komplet za niveliranje +/- 10 mm; stik med elementov in coklom mora biti minimalen in popolnoma tesnjen s primerni PU trajno elastičnim kitom; dobavitelj opreme mora natančno kontrolirati izvedbo in potrditi dimenzije;
Izvesti jih je potrebno s primerni zaključnimi ventili, ki so dosegljivi s strani uporabnika. Oprema mora biti prilagojena tako, da lahko uporabnik dosega ventile za vodo in plin brez uporabe orodja.
Izvesti jih je potrebno s primerni zaključnimi ventili, ki so dosegljivi s strani uporabnika. Oprema mora biti prilagojena tako, da lahko uporabnik dosega ventile za vodo in plin brez uporabe orodja.
- celotna dolžina bloka je max 2000 mm; v primeru odstopanja širine npr.: enega elementa je potrebno temu primerno podaljšati drug element ali kompenzacijski element; dolžina je vezana na konstrukcija objekta zato spremembe dolžine bloka niso dovoljene;
5.0 | 4. | 26. | Inox ogrevan delovni pult | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 30x30 mm
- konstrukcija elementa mora omogočati postavitev na gradben cokel višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; element mora biti s spodnje strani popolnoma zaprt; brez dodatnih regulacijskih nog; v kompletu komplet za niveliranje +/- 10 mm; stik med elementov in coklom mora biti minimalen in popolnoma tesnjen s primerni PU trajno elastičnim kitom; dobavitelj opreme mora natančno kontrolirati izvedbo in potrditi dimenzije;
Opis delovne površine;
1. segment: ravna delovna površina: 1050x700 mm
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr.: HPl plošča ali dodatna guma;
- zavihek ob steni min. h=100 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 2 mm za preprečevanje polivanja;
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom;
- profil delovne površine izdelana kot profil termične opreme;
- stik na levi strani izdelan na enak način kot pri termični opreme s funkcijo preprečevanja zamakanja;
Opis spodnjega dela:
1. segment: ogrevana omarica H2: 1180x660x710 mm
- ventilacijsko ogrevanje;
- enostransko odpiranje s strani kuhinje odpiranje;
- možnost enostavnega servisiranja grelnega seta s strani kuhinje;
- digitalne kontrole in pokazatelj nastavljanje in dejanske temperature;
- stikalo min IP 67 z barvnim indikatorjem;
- drsna vrata izdelana dvoslojno z vmesno izolacijo;
- vmesna polica izdelana iz perforirane pločevine;
- digitalna kontrolna enota in stikalo za vklop in izklop izdelan v fiksni maski nad predali;
5.0 | 4. | 27. | Inox stenska obloga | kos | 1 |  | 0
- izdelana iz pločevine debeline min 1,5 mm;
- spodaj izdelana vodoodporna obloga kot npr: HPL plošča debeline 12 mm
- vri robovi zakrivljeni in varjeni; narejen odprtine za priključke; vijačeno na steno z dekorativni vijaki;
- izdela po meri glede na gradben cokel z izrezi za inštalacije;
4750x1120x13 (debelina) mm
|  |  | Priprava-učilnica SKUPAJ: |  |  |  | 0
| 5. |  | Kavarna
| 5. |  | Tehnološka oprema
5.0 | 5. | 1. | Espreso kavni aparat z opremo kavnega aparata | kpl | 0 |  | 0
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
opremo dobavi nosilec gostinske dejavnosti;
5.0 | 5. | 2. | Mlin za kavo | kos | 0 |  | 0
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
opremo dobavi nosilec gostinske dejavnosti;
5.0 | 5. | 3. | Filter- mehčalec za vodo | kos | 0 |  | 0
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
opremo dobavi nosilec gostinske dejavnosti;
5.0 | 5. | 4. | Sistem za čiščenje kavne grupe; | kos | 1 |  | 0
- vgradni v delovni pult;
- 12V napajanje; direkten vklop ob potisku kavne grupe na nastavek;
- z montažo;
- spodaj nastavek za izmet smeti direktno v vreče za smeti;
- kot npr: Pro-fondi ali enakovredno;
5.0 | 5. | 5. | IT oprema | kpl | 0 |  | 0
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
opremo dobavi nosilec gostinske dejavnosti;
5.0 | 5. | 6. | Ledomat za proizvodnjo kockastega ledu | kos | 1 |  | 0
- priprava ca 20 g kock ledu; velikost ca 25x25x30 mm
- izvedeno s hladilnim plinom R 290 ali enakovredno;
- stikalo za vklop in izklop na sprednji strani;
- dnevna kapaciteta min 25 kg pri temperaturi vode 10°C in temperaturi zraka 21°C;
- zračno hlajen agregat; izveden zračni filter pred agregatom;
- sistem za preprečevanje onesnaženja vode za pripravo ledu;
- možnost hitre odstranitve sistema za brizganje vode;
- sistem proti nabiranju vodnega kana;
- v kompletu pribor za zajemanje ledu z držalom;
- možnost vgradnje vrečk za higienizacijo prostora za led- vgrajena držala;
- velikost zalogovnika min 10 kg
- kot npr.: Hoshizaki tip IM-30 CNE ali enakovredno;
Dodatno:
- v kompletu filter za vodo; izdelan kot kartuša;
ca 400x446x700 mm
5.0 | 5. | 7. | Podpultni hladilnik za mleko | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- hladilni agregat vgrajen v spodnjem delu hladilnika;
- zunanjost izdelana iz inox pločevini;
- notranji plašči iz vakumiranega polystyrena;
Dodaten opis:
- 3x polica;
- statično hlajenje;
- zamenljivo tesnilo na vratih;
- vgrajena ključavnica;
- temperaturno območje od 1 do 15°C; različne temperature glede na nivo polic; brez možnostjo nastavljanja;
- izolacija iz poliuretana;
- digitalne kontrole iz pokazateljev temperature;
- volumen min 130 L;
- odpiranj prikazano na načrtu; možnost zamenjava odpiranje vrat;
ca 600x615x830 mm
- kot npr.: Liebher FKUv 1660 Premium ali enakovredno;
5.0 | 5. | 8. | Inox hlajen retro pult | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 40x40 mm
- konstrukcija elementa mize mora omogočati postavitev inox noge višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; premera ca 50 mm s plastičnim nastavkov za preprečevanje poškodb keramike; možnost nastavitve višine +/- 20 mm; noge vijačene na osnovno konstrukcijo;
Opis delovne površine;
1. segment: ravna delovna površina: 4700x700 mm
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr.: HPl plošča ali dodatna guma;
- zavihek ob steni min. h=300 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno; izdelane odprtine za priklop vtičnic;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=2 mm
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 2 mm za preprečevanje polivanja;
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom;
- na delovni površini izdelana odprtina premera 60 mm s povišanim robom za izvedbo priključkov kavnega aparata;
Dodatno: bočna inox dekoravitna stranica
- na desni strani zaključeno z dekorativno inox fasado skupne debelnie 50 mm kot delovna površina v enem kosu kosu skupaj z delovno površino;
- površina in polica izdelana z varjenjem in končnim finalnim brušenjem, ki poenoti videz celotne površine;
- brez stikov; vse varjeno;
Opis spodnjega dela:
1. segment: omarica za postavitev podpultnega ledomata širina 500 mm
- izdelano kot samostojna odprta omarica notranje širine 420 mm oz. prilagojeno tipu ledomata
- spodaj polica primerno ojačana;
- izdelano brez hrbtišča zaradi izvedbe priključkov;
- bočno izdelane odprtine zaradi izvedbe priključkov;
- robovi zaščiteni s posebnim gumijastim trakom za preprečevanje poškodb;
2. segment: omarica H2 zaprta s krilnimi vrati; dimenzije 510x660x760 mm
- celoten segment del izdelan kot zaprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- strop proti delovni površini zaprt z inox pločevino;
- v kompletu krilna vrata z odmičnimi tečaji za vrata;
Krilna vrata:
- zaprto s krilnimi vrati;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- krilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti širini krilnih vrat;
- odprtina izvedena z zaščitnimi gumi profilom;
3. segment: omarica H2 zaprta s krilnimi vrati; dimenzije 510x660x760 mm
- celoten segment del izdelan kot zaprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- strop proti delovni površini zaprt z inox pločevino;
- v kompletu krilna vrata z odmičnimi tečaji za vrata;
Krilna vrata:
- zaprto s krilnimi vrati;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- krilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti širini krilnih vrat;
- odprtina izvedena z zaščitnimi gumi profilom;
4. segment: prostor za hladilnik širine 620 mm
- izdelana samo osnova za interiersko površina nad aparatom;
- delovna površina primerno ojačana;
5. segment: zračno hlajen kompresor; širina ca 390x660x860 mm
- samostojen vgrajen zračno hlajen kompresor in kondenzator; območje delovanja od -2 do 8°C s sistemom za izhlapevanje kondenza;
- poseben del namenjen za vgradnjo hladilnega kompresorja širine max 390 mm;
- dovoljena uporaba primernega ekološkega hladilnega plina kot npr.: R290 ali plin s čim manjšim GWP faktorjem;
- perforirana maska zaradi vgrajeno zračno hlajenega kompresorja;
- maska mora imeti vgrajeno perforacijo in filter za zrak za preprečevanje nabiranja umazanije na zračno hlajenem kondenzatorju;
- v maski vgrajena enojna digitalna komandna plošča in pokazatelj temperature; vgrajeno tudi stikalo 01- z IPX 6 zaščito;
6. segment: hlajen pult za pijače dimenzije 2320x660x860 mm
- možnost izvedbe modula za hladilni sistem na levi ali desni strani;
- dovoljena uporaba primernega ekološkega hladilnega plina kot npr.: R290 ali R 449a plin s čim manjšim GWP faktorjem;
- zunanji in notranji plašč iz nerjaveče pločevine AISI 304
- stiki med vertikalnimi stenami in dnom izdelani polkrožno z radiji min 10 mm, kar omogoča lažje čiščenje;
- modularna zasnova, mogoča fleksibilnost in kasnejšo zamenjavo vrat in predalov;
- zamenljiva magnetna tesnilna guma
-elektronska regulacija z elektronskim pokazateljem temperature; možnost nadgradnje z bluetouth vmesniom za daljinski nadzor in spremljanje napak, temperatur…
- regulacija med -2 do 8°C;
- izolacija v celoti iz poliuretana (brez CFC ) 70 mm
- predali opremljeni z inox teleskopskimi vodili
- avtomatsko odtajevanje izvedeno po časovnih intervalih; sistem odtaljevanja z vročim plinom;
- samozaporna vrata
- snemljive nosilne letve z vmesno žično polico;
- delovanje do temperature okolice min +43 °C
- enakomerno hlajenje (vpih zraka skozi perforiran strop)
- dno boksa opremljeno z izpustom za vodo opremljeno s pokrovom;
- element prilagojen predvidenim delovnim pogojem;
- 4x hlajen dvojni predal; ročaj integriran v masko; predali morajo biti opremljeni s popolnoma izvlečnimi predali; notranja širina predala ca 445 mm
- 0x hlajen trojni predal; ročaj integriran v masko; predali morajo biti opremljeni s popolnoma izvlečnimi predali;
- 0x hlajen boks s krilnimi vrati in v notranjosti vodila za polico ; znotraj min 3x vodila za polica; notranja širina police ca 445 mm
- sistem mora omogočati zamenjavo odpiranje vrat in zamenjavo lokacije vrat s predali in obratno;
Dodatno:
- na levi strani prilagojeno izvedbi interierske fasade;
- kot npr: Cookinox tip PT4 ali enakovredno;
5.0 | 5. | 9. | Inox nevtralni točilni pult | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 40x40 mm
- konstrukcija elementa mize mora omogočati postavitev inox noge višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; premera ca 50 mm s plastičnim nastavkov za preprečevanje poškodb keramike; možnost nastavitve višine +/- 20 mm; noge vijačene na osnovno konstrukcijo;
Dodaten opis: točilnega pulta;
- konstrukcija pulta izdelana za montažo interierske konzumne police;
- konstrukcija pulta izdelana za montažo interierske stranske in sprednje interierske obloge;
- točni podatki v popisu notranje opreme; dobavi izvajalec notranje opreme;
- v kompletu inox dekorativni cokel- obloga točilnega pulta; višina cokla 150 mm;
- glej risbo notranje opreme;
- v nadgradnji vgrajene dekorativne vtičnice za priklop namiznih aparatov; 2 kom /230V; črne barve; izgled potrjen s strani vodje projekta;
Opis delovne površine;
1. segment: ravna delovna površina z vgrajenim enodelnim koritom in odcejalnikom 520x520 mm : dimenzije: 3000x700 mm
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr: HPl plošča ali dodatna guma;
- popolnoma vodotesno zavarjeno enodelno korito 400x500x250 mm opremljeno s primerno prelivno cevjo višine ca. 200 mm;
- na levi strani korita izvedena poglobitev kot odcejalnik za košare: globina 20 mm; primerno za postavitev košar pomivalnega stroja; vodila oz. ojačitev za odmik košare od površine za boljše odtekanje vode proti koritu; poglobitev izvedena s samostojnim odtokom; izvedena perforirana mreža nad poglobitvijo; enaka višina kot delovna površina;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 2 mm za preprečevanje polivanja;
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom zaradi preprečevanja zatekanja;
Opis spodnjega dela:
1. segment : predalnik 3x nevtralni predal dimenzije 400x660x760 mm
- v kompletu 1x vertikala s 3x popolnoma izvlečni predali s zunanje širine ca 400 mm;
- kompletna vodila izdelana iz nerjavečega jekla;
- celotno ohišje predalov izdelano iz nerjaveče pločevine;
- možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja;
- globina predalov min 150 mm in primerna za vstavljanje GN posode;
- notranje stranice izdelane iz enoplastne pločevine;
- na notranji strani maske dodatni gumijasti odbijači, ki preprečujejo hrup ob zapiranju predala;
- maska predala izdelana iz dvoslojne pločevine z integriranim ročajem po celotni širini predala;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
- vsi predali opremljeni s ključavnico
2. segment: omarica H2 zaprta s krilnimi vrati; dimenzije 400x660x760 mm
- celoten segment del izdelan kot zaprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- strop proti delovni površini zaprt z inox pločevino;
- v kompletu krilna vrata z odmičnimi tečaji za vrata;
Krilna vrata:
- zaprto s krilnimi vrati;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- krilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti širini krilnih vrat;
3. segment: prostor za košare s kozarci ; ca 580x660x760 mm mm
- znotraj 5x izvlečne polica oz. okvir za košare pomivalnega stroja;
- vodila predala morajo biti opremljena s sistemom za končni poteg in mehko zapiranje npr.: "soft sistem zapiranja" ali enakovredno;
- okvir " predala mora biti izdelana iz inoxa in primeren za direktno vstavljanje košare 500x500 mm pomivalnega stroja;
- zaprt s krilnimi vrati
Krilna vrata:
- zaprto s krilnimi vrati;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- krilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti širini krilnih vrat;
- primerni odmični tečaji zaradi izvleka košar
4. segment: omarica za postavitev podpultnega pomivalnega stroja širina 620 mm
- izdelano kot samostojna odprta omarica notranje širine 620 mm oz. prilagojeno tipu pomivalnega stroja;
- spodaj polica primerno ojačana;
- izdelano brez hrbtišča zaradi izvedbe priključkov;
- bočno izdelane odprtine zaradi izvedbe priključkov;
- robovi zaščiteni s posebnim gumijastim trakom za preprečevanje poškodb;
5. segment: zaprta omarica H2 pod koritom s spodnjo polico dimenzije 500x660x760 mm
- nevtralni element za izvedbo korita; pred koritom maska v višini 250 mm;
- na hrbtišču izdelana odprtina zaradi izvedbe priključkov;
- odprtina izvedena z zaščitnimi gumi profilom;
- v kompletu plastični sifon in povezovalne cevi DN 15 za povezavo do krogelnih ventilov; dobavi in montažo izvede dobavitelj opreme
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- na hrbtišču izdelana odprtina zaradi izvedbe priključkov;
- odprtina izvedena z zaščitnimi gumi profilom;
- ostalo spodaj izvedeno s fiksno polico
- v kompletu krilna vrata z odmičnimi tečaji za vrata;
Krilna vrata:
- zaprto s krilnimi vrati;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- krilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti širini krilnih vrat;
6. segment z izvlečnimi predalom za smeti dimenzije 450x660x760 mm
- celoten segment del izdelan kot zaprta omarica z vgrajenim predalom za smeti; sortiranje odpadkov;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- v kompletu izvlečnega predala držalo za vreče za smeti; 2 kom ;
- spodaj nevtralni del z izvlečnimi predalom za odpadke;
- popolnoma izvlečni predal; s posodo za vrečo za smeti;
- vodila z "soft" zapiranjem in amortizerjem;
- držalo za vrečo za smeti;
- vodilo oz. maska za pritrditev Interierske maske predala;
- v kompletu 1x posoda za smeti; ca 500x500x500 mm;
Krilna vrata oz. maska predala:
- zaprto s krilnimi vrati; montirano direktno na izvlečni predal;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- krilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti širini krilnih vrat;
- maska predala mora biti izdelana za odpritno velikost ca 350x150 mm, tako da je omogočeno zbiranje smeti brez odpiranje koša za smeti;
Dodatno:
- na desni strani prilagojeno za montažo interierske fasade debeline 40 mm;
- vijačenje z notranje strani omarice;
5.0 | 5. | 10. | Tuš mešalna baterija na vzmeti za montažo na delovni pult; | kos | 1 |  | 0
- enoročna mešalna baterija za montažo na delovni pult;
- izvedena s potezno vzmetjo višine ca 450 mm;;
- v kompletu izdelana iz nerjavnega jekla;
- vključen nepovratni ventil za preprečevanje mešanje tople in hladne vode;
- kot npr. Echtermann model 0105-1101-2410-000 ali enakovredno;
Opomba:
- izgled in tip mora potrditi projektant tehnološke opreme;
5.0 | 5. | 11. | Podpultni pomivalni stroj za kozarce, skodelice, krožnike | kos | 1 |  | 0
Namen:
visoka kvaliteta pomivanja več tipov kozarcev , skodelic in krožnikov
Upoštevanje standardov:
- stroj mora biti izdelan v skladu s smernica DVGW in CS ter izdelan v skladu z zakonodajo veljavno EU- potrdilo o skladnosti CE:
Dimenzije:
- delovna vstopna višina min 300 mm;
- možnost uporabe košar 500x500 mm;
- vgrajen pod delovno površino pulta;
Kapaciteta:
- min. 3 različna programa pranja ca. 75-90, 120 in 180 sekund; možnost elektronske nastavitve dolžine pranja;
Nadzor delovanja:
- zagon aparata preko tipke na folijski tipkovnici ali preko LED zaslona občutljivega na dotik;
- barvni indikator prikaza delovanja;
- digitalni prikaz delovne pralne temperature vode in temperature izpiranja;
- prikaza številke napake oz. oznake napake na prikazovalniku;
- možnost prikaza točnega števila pranja, delovnih ur, porabe vode…
- prikazom potrebne zamenjave zunanjega mehčalca, pralnega in izpiralnega sredstva na LED zaslonu;
- pomivalni stroj mora imeti vgrajen LAN UTP ali WIFI modul za priklop na internet; sistem mora omogoča uporabniku in servisni službi direkten vpogled v delovnja stroja preko web serverja ali cloud sistema;
Konstrukcija:
- konstrukcija izdelana v celoti iz nerjavne pločevine;
- opremljeno z regulacijski nogicami;
- tank za vodo izdelan po tehnologiji globokega vleka;
- avtomatsko doziranje vode;
- opremljeno s končnim stikalom odpiranja vrat;
- tank za vodo izdelan z zunanjim grelcem- brez dodatnega potopljenega grelca v vodi;
- tank opremljen s filtrom grobih delcev; izdelan iz nerjavne pločevine;
- vrata pomivalnega stroja izdelana iz dvoslojne pločevine z vmesno toplotno in zvočno izolacijo;
- notranji strop izdelana na način, ki preprečuje odcejanje vode in detergenta iz stropa na sveže pomite kozarce;
- notranja konstrukcija stroja izdelana po tehnologiji globokega vleka z vodili za košare pomivalnega stroja;
- opremljen s kartušo za odstranjevanje trdih delcev iz vode; možnost odstranitve kartuše tudi v primeru, da je tank napolnjen z vodo;
- tank, stranski paneli in stranice vrat, breztlačni bojler, tank in izpiralne roke pralnega sistema izdelane iz nerjavne pločevine;
Sistem pralnih rok:
- šobe pralnega sistema izdelane iz visoke odporne plastike ali nerjaveče pločevine;;
- čistilne roke je možnost odstraniti brez uporabe orodja zaradi lažjega čiščenja;
- stroj mora biti opremljen z odtočno črpalko;
- konstrukcija in izvedba elektro gretja bojlerja in tanka omogoča doseganje ustreznih temperatur tudi pri neprekinjeni uporabi;
- volumen tanka max 10L;
- pretok črpalke: ca. 150L/min;
- tlak merjen na šobi pralnega sistema min 0,3 bar;
- delovna temperatura ca. 60°C; možnost nastavitve +/- ca 10°C;
- vgrajena črpalka za doziranje pralnega in izpiralnega sredstva;
Opis izpiranja:
- izpiranje kozarce poteka z uporabo ogrete sveže vode; stroj mora omogočati uporabo te vode v naslednjem pralnem ciklusu;
- sistem izpiranja izdelan preko sisteme vrtečih šob na stropu in pod košaro pomivalnega stroja;
- stroj mora omogočati samodejno podaljševanje programa pranja v primeru, da temperatura izpiranja ni dosežena;
- poraba vode max 2,4L /cikel;
- izpiralna temperatura min 63°C;
Oprema stroja:
- priključna cev za vodo;
- odtočna cev;
- električni dovodni kabel;
- min. 3x univerzalna košara;
- priključni material, ki omogoča priključitev mehčalca za vodo;
- v kompletu pribor, ki omogoča uporabo pralnih in izpiralnih sredstev ločeno v kontejnerjih Pribor mora biti sestavljen iz črpalk, vmesnih cevi in sesalnih cevi, ki se uporabijo v kontejnerjih za čistilo in izpiralno sredstvo.
- predvidena priključitev na zunanji mehčalec za vodo- povratna osmoza
- stroj mora biti prirejen za ločene sistem doziranja pralnega in izpiralnega sredstva; horizontalna oddaljenost ca 1 m;
ca. 600x600x720 mm
kot npr.: Winterhalter UC-M ali enakovredno;
5.0 | 5. | 12. | Mehčalec za vodo - avtomatsko delujoč na principu ionske izmenjave; | kos | 1 |  | 0
- sistem popolne demineralizacije vode;
- izdelan v obliki kartuše;
- kovinsko ohišje;
- v kompletu števec pretoka;
- kapaciteta min 5000L /pri trdoti 10 dH;
- premer ca 250 mm; višina ca 500 mm; možbnost vgradnje pod korito
- kot npr: Winterhalter TE 15 ali enakovredno;
5.0 | 5. | 13. | Hlajena razstavna vitrina | kos | 1 |  | 0
- steklena konstrukcija
- krilna steklena vrata; ;
- samostoječa izvedba;
- na kolesih;
Splošen opis:
- hladilni agregat vgrajen v spodnjem delu vitrine
- temperaturno območje od 5 do 10°C; različne temperature glede na nivo polic; brez možnostjo nastavljanja;
- digitalne kontrole iz pokazateljev temperature;
- volumen min 320 L;
- notranja osvetlitev LED
ca. 600x645x1840 mm
- kot npr: Sagi KP6Q ali enakovredno;
|  |  | Kavarna SKUPAJ: |  |  |  | 0
| F |  | Razni aparati
| 1. |  | Tehnološka oprema
5.0 | 6. | 1. | Namizni električni toaster s kontaktnega ogrevanja; | kpl | 1 |  | 0
Namen uporabe:
- hitri segrevanje toplih sendvičev in hkratno zapekanje;
Konstrukcija in delovanje:
- spodnji del izdelan iz barvane jeklene pločevine;
- zgornja grelna plošča izdelana iz npr: ceran steklo keramične plošče velikost min 240x 240 mm
- samo prilagoditvena zgornja plošča za debelino sendviča od max 10 do min 75 mm;
- spodaj grelna steklena plošča debeline min 4 mm velikosti min 250x250 mm;
- digitalna kontrolna nastavitve temperature in časa pečenja;
- možnost brez prekinitvenega delovanja;
- moč min spodaj 750W in zgoraj min 750 W;
- v kompletu strgalo za čiščenje;
- Alu ergonomski ročaj s plastično oblogo;
- nastavitev temperature do min 290 °C;
- vgrajeni min. 2 programi delovanja, ki imajo možnost popolne prilagoditve s strani uporabnika;
- LED indikator delovanja;
- spodaj izvlečni predal za odpadke;
ca 361x675x490 mm
kot npr.: tip Speedocook xxxxxxx ali enakovredno;
5.0 | 6. | 2. | Planetarni mešalec namizne izvedbe, ki omogoča nadgradnjo z različnimi nastavki kot npr.: pripravo testenin… | kos | 4 |  | 0
Opis:
- namizni planetarni mešalec- profesionalna izvedba namenjena za uporabo v velikih kuhinjah;
- kapaciteta inox posode min. 6L
- min. 9 stopenjska regulacija hitrosti
- moč motorja min. 500 W
- profesionalna izvedba
- konstrukcija izvedena na način, ki omogoča spust in dvig posode s stabilno mešalno glavo;
- možnost dokupa in priključitve dodatnih nastavkov
- v kompletu min. 3 nastavki za mešanje; vsi izdelani iz nerjavnega jekla;
- plastičen pokrov posode;
- kot npr.: Kitchen Aid 5KSM7580x ali enakovredno
5.0 | 6. | 3. | Profesionalna mikrovalovna pečica | kos | 1 |  | 0
- moč mikrovalov min 1000 W
- digitalni prikaz oz. zaslon z prikazom časa; preostalega časa do konca toplotne obdelave;
- možnost nastavitve v min 5 stopnjah moči; od 10 do 100%;
- prostornina pečice min. 22 l
- notranje dimenzije (ŠxVxG): min. 400x336x215 mm
- možnost vstavljanja GN 1/2 posode;
- časovna nastavitev do 99 min; enostavno preko enega kontrolnega gumba; možnost programiranja do min 20 programov;
- ohišje iz nerjavnega jekla
- kot npr: Pannasonic NE-1037 ali enakovredno;
ca. 510x360x310 mm
5.0 | 6. | 4. | Ožemalnik za citruse | kos | 1 |  | 0
- profesionalna stabilna izvedba;
- stabilna konstrukcija z vakumskimi prijemali na delovno površino;
- inox sito;:
- ročica za potisk citrosov;
- motor min 300 W;
- mikrostikalo za avtomatski prižig;
- vsi deli, ki pridejo v stik s sadjem enostavno odstranljivi z možnostjo pomivanja v pomivalnem stroju;
- kot npr: Ceado model SL98 ali enakovredno;
5.0 | 6. | 5. | Sokovnik za pripravi naravnih sokov; | kos | 1 |  | 0
- namizni sokovnik za pripravo svežih sokov iz več vrsta sadja: grenivke, jabolka….
- princip delovanja: centrifuga s ločevalno košaro narejeno iz perforirane inox pločevine;
- min moč motorja 750 W;
- odstranljiva košara zaradi čiščenja; brez uporabe orodja;
- možnost neprekinjenega delovanja;
- višina iztoka min 180 mm;
- kapaciteta min 1l/min;
-premer odprtine za sadje min 75 mm;
- inox posoda ;
- enostavna brez uporabe orodja odstranljiva posoda zaradi čiščenja;
ca 260x470x460 mm;
- kot npr: Robot coupe J100 ali enakovredno;
5.0 | 6. | 6. | Termo posoda za prevoz hrane za vstavljanje inox GN posode z ročaji; vstavljanje z zgornje strani; | kos | 5 |  | 0
Namen uporabe:
- termo posoda je namenjena transportu nerjavne GN posode s pokrovom za prenos hrane za zunanji transport hrane.
- transportna posoda mora biti odporna na zunanje vremenske vplive in mehanske obremenitev pri transportu v transportnem vozilu.
Oblika in materiali:
Vsi vgrajeni materiali morajo primerni za uporabo v profesionalnih kuhinjah ter iz kvalitetnih materialov primerne kvalitete za živilske in prehrambne namene.
- materiali morajo ustrezati zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili UL RS št. 52 z dne 13.6.2000 ter dopolnitvami tega zakona in ostalimi pravilniki,
priporočili oz. kot npr.: tip AISI 304 Scotch Brite oz. 1.4301 ali enakovredno oz. boljše.
- vgrajeni materiali morajo omogočati vsakodnevno redno čiščenje s tekočo vodo in primernimi čistili in občasno dezinfekcijo.
- termo posoda mora biti izdelana iz kvalitetnega, fizično varnega in brez vpliva na hrano odpornega polipropilena.
- termo posoda z min. dvojno steno ter pokrovom, ki je izdelan prav tako iz min. dvojno steno morata biti izdelana z notranjo izolacijo iz ekspandirane PU pene.
- zunanji in notranji del termo posode in pokrova morata biti neprepustno varjena.
- pokrov mora biti popolnoma usklajen za pravilno zapiranje termo posode.
-zunanja površina termo posode za transport hrane mora biti gladka in brez por.
- na pokrovu mora biti integrirano mesto za umestitev plastične kartice.
- vsi materiali vgrajeni v termo posodo za transport hrane morajo biti ekološko primerni in izvedeni brez CFC sestavin.
Uporaba:
- termo posoda mora biti izdelana na način, ki omogoča vstavljanje GN posod iz nerjavnega jekla iz strani;
- omogočati mora vstavljanje min 1 kom GN posod iz nerjavnega jekla velikosti 1/1, globine 200 mm z ročaji ali manjših GN posod s skupno dimenzijo GN 1/1-200.
- termo posoda za transport hrane in pokrov morata biti primerna za pomivanje v profesionalnih pomivalnih strojih na temperaturi min. 85°C ter primerna za delovno okolje min. od vključno -20°C do vključno +100°C.
Izolacijske lastnosti:
- termo posoda za transport hrane mora biti izdelana iz materialov, ki omogočajo maksimalen padec temperature vročih jedi do 2°C na uro in dvig temperature hladnih jedi maksimalno za 1°C na uro.
Ročaj:
- ročaj mora biti nameščen na obeh krajših stranicah termo posode za transport hrane.
- nosilci ročajev termo posode za transport hrane morajo biti iz nerjavnega jekla, nosilec mora biti obložen z plastičnimi ergonomskimi ročaji.
- ročaji morajo biti zložljivi.
- v primeru poškodb ročajev mora obstajati možnost zamenjave celotnega ali le dela ročaja, ki je poškodovan.
- izvedba zamenjave mora biti omogoča uporabniku in ne le pooblaščenemu serviserju.
maksimalno 8 kg
Dodatna oprema:
plastična kartica za označevanje vsebine termo posode za transport hrane
ca 630x425x340 mm
- kot npr.: Blancotherm BLT 320 K ali enakovredno;
5.0 | 6. | 7. | Termo posoda za prevoz hrane za vstavljanje inox GN posode z ročaji; opremljeno s krilnimi vrati; | kos | 2 |  | 0
Namen uporabe:
- termo posoda je namenjena transportu nerjavne GN posode s pokrovom za prenos hrane za zunanji transport hrane.
- transportna posoda mora biti odporna na zunanje vremenske vplive in mehanske obremenitev pri transportu v transportnem vozilu.
Oblika in materiali:
Vsi vgrajeni materiali morajo primerni za uporabo v profesionalnih kuhinjah ter iz kvalitetnih materialov primerne kvalitete za živilske in prehrambne namene.
- materiali morajo ustrezati zakonu o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov in snovi, ki prihajajo v stik z živili UL RS št. 52 z dne 13.6.2000 ter dopolnitvami tega zakona in ostalimi pravilniki,
priporočili oz. kot npr.: tip AISI 304 Scotch Brite oz. 1.4301 ali enakovredno oz. boljše.
- vgrajeni materiali morajo omogočati vsakodnevno redno čiščenje s tekočo vodo in primernimi čistili in občasno dezinfekcijo.
- termo posoda mora biti izdelana iz kvalitetnega, fizično varnega in brez vpliva na hrano odpornega polipropilena.
- termo posoda z min. dvojno steno ter pokrovom, ki je izdelan prav tako iz min. dvojno steno morata biti izdelana z notranjo izolacijo iz ekspandirane PU pene.
- zunanji in notranji del termo posode in pokrova morata biti neprepustno varjena.
- pokrov mora biti popolnoma usklajen za pravilno zapiranje termo posode.
-zunanja površina termo posode za transport hrane mora biti gladka in brez por.
- na pokrovu mora biti integrirano mesto za umestitev plastične kartice.
- vsi materiali vgrajeni v termo posodo za transport hrane morajo biti ekološko primerni in izvedeni brez CFC sestavin.
Uporaba:
- termo posoda mora biti izdelana na način, ki omogoča vstavljanje GN posod iz nerjavnega jekla iz strani;
- omogočati mora vstavljanje min 3 kom GN posod iz nerjavnega jekla velikosti 1/1, globine 150 mm z ročaji ali manjših GN posod s skupno dimenzijo GN 1/1.
- omogočeno mora biti varno nalaganje zaprtih termo posod za transport hrane, način nalaganja ena na drugo (termo posoda za transport hrane mora imeti na dnu izmenljiva vodila, ki ustrezajo velikosti utora na zunanji strani pokrova).
- termo posoda za transport hrane in pokrov morata biti primerna za pomivanje v profesionalnih tračnih pomivalnih strojih na temperaturi min. 85°C ter primerna za delovno okolje min. od vključno -20°C do vključno +100°C.
Izolacijske lastnosti:
- termo posoda za transport hrane mora biti izdelana iz materialov, ki omogočajo maksimalen padec temperature vročih jedi do 2°C na uro in dvig temperature hladnih jedi maksimalno za 1°C na uro.
Ročaj:
- ročaj mora biti nameščen na obeh krajših stranicah termo posode za transport hrane.
- nosilci ročajev termo posode za transport hrane morajo biti iz nerjavnega jekla, nosilec mora biti obložen z plastičnimi ergonomskimi ročaji.
- ročaji morajo biti zložljivi.
- v primeru poškodb ročajev mora obstajati možnost zamenjave celotnega ali le dela ročaja, ki je poškodovan.
- izvedba zamenjave mora biti omogoča uporabniku in ne le pooblaščenemu serviserju.
Dodatna oprema:
plastična kartica za označevanje vsebine termo posode za transport hrane
ca 630x425x680 mm
- kot npr.: Blancotherm BLT 620 KUF ali enakovredno;
|  |  | Razni aparati SKUPAJ: |  |  |  | 0
| G |  | Priprava, montaža, predaja objekta
| 1. |  | Tehnološka oprema
5.0 | 7. | 1. | Pregled načrta PZI in predloćitev morebitnih dodatnih zahtev ali spremeb | kpl | 1 |  | 0
-Izbrani dobavitelj je dolžan pregledati celotno PZI dokumentacijo in v roku 8 dni podati vse morebitne pripombe in dopolnila (npr: sprememba priključne moči, lokacije priključka vode). Spremembe je potrebno podati pisno vodji projekta:
- spremembe po pregledu lahko potrdi in korigira samo projektant;
Vključiti je potrebno sodelovanje s koordinatorjem za tehnološko opremo:
- ogled objekta in sodelovanje na koordinacijskih sestankih s koordinatorjem;
- sestanki bodo potekali na lokaciji objekta
Ogled izdelanega objekta pred popločenjem;
- dobavitelj opreme je dolžan pregledati objekt in mesto montaže pred popločenjem objekta in izdelati ustrezno poročilo o ogledu
Opomba: Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena.
5.0 | 7. | 2. | Dostava in vnos opreme v predvidene prostore objekta | kpl | 1 |  | 0
- dostava opreme bo potekala skladno s celotnim načrtom prenove;
- dostava do objekta je možna s tovornim vozilom skupne teže 7,5 ton v času določenem s prometno ureditvijo;
- dostava je možna bodočih vhodnih vrata;
- ročen vnos opreme; pritličje objekta
- lokacija: Ljubljana
Opomba: Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena.
5.0 | 7. | 3. | Montaža na pripravljene priključke; | kpl | 1 |  | 0
- dobavitelj opreme mora v ponudbi upoštevati priključni material od fiksne hišne inštalacije do porabnika;
- npr.: cevke za vodo, plin in električne kable v primernih zaščitnih ceveh;
- hišna inštalacija je zaključena za ventilom, električno dozo s sponkami ali stikali…
- dobavilj opreme mora izesvti tudi priključev ozemljitvenih vodnik; meritve izvede izvajalec elektro inštalacij;
Opomba: Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena.
5.0 | 7. | 4. | Zagon opreme, testiranje in izdelava ustreznih poročil o priklopu opreme; | kpl | 1 |  | 0
- dobavitelj opreme je dolžan izdelati ustrezna poročila o priklopu opreme; testiranju opreme in zagonu opreme;
- glej tehnično poročilo
Opomba: Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena.
Grobo čiščenje /zaščita/odvoz opreme in odvoz embalaže
- dobavitelj opreme je dolžan odstraniti zaščitno folijo, ki po montaži ni več dosegljiva in zaščitno folijo na vidnih stranicah opreme;
- vidna folija se odstrani na termin dogovorjen z investitorjem in jo odstrani dobavitelj opreme;
- VES embalažni material je dolžan dobavitelj opreme odstraniti na svoje stroške. V primeru ugotovitve kršitev se bo zaračunal dodaten strošek gradbišča določen v splošnih pogojih razpisa;
Čiščenje:
čiščenje vseh elementov, ki se ponovno uporabijo; razmaščevanje; potrebna uporaba uporaba stroja na visok pritisk; detergent; zunaj objekta; ročno čiščene s čistili po končani montaži;
Opomba: Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena.
5.0 | 7. | 5. | Šolanje osebja in prikaz testnega delovanja; | kpl | 1 |  | 0
- dobavitelj opreme je dolžan izvesti min skupaj 2 urno šolanje tehničnega osebja s prikazom delovanja in demonstracije dobavljene opreme; v kompletu je potrebno dostaviti 1 kom komplet celotno tehnično servisne dokumentacije vse opreme; vključiti je potrebno: električne sheme; ekplozijske risbe; seznam rezervnih delov s cenami z ID štedilkami rezernih delov....
- dobavitelj opreme je dolžan izvesti min skupaj 10 urno šolanje kuharskega s prikazom delovanja in demonstracije dobavljene opreme; v kompletu je potrebno pripraviti ustrezan navodila za obratovanje;
- po predaji opreme in začetku opbratovanje morajo izbrani/izbrani izvajalci zagotavljati 1 dnevno pristnost tehničnega kadra na objektu (1 dni po 10 urno prisotnost);
- čistila, kemijo za izvedbo šolanja zagotovi naročnik;
- po končanem šolanju je izvajalec dolžan pripraviti poročilo o šolanju z navedenimi osebami, ki so bile na šolanju prisotne. Poročilo morajo potrditi predstavniki uporabnika, nadzor in pogodbeni izvajalec.
Opomba: Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena.
|  |  | Priprava, montaža, predaja objekta SKUPAJ: |  |  |  | 0

## 11.2.2 NO PROJEKTIRANA
Zap.št. |  |  | Opis postavke | Enota | Količina | Cena | Znesek (EUR)
11.2 | 2. |  | PROJEKTIRANA OPREMA
Projekt z vsemi načrti in vsemi grafičnimi prilogami, kot tudi ves tekstovni del, vsa poročila in vsi opisi ter sheme in slike so sestavni del tega popisa del in jih je upoštevati pri sami izdelavi ponudbe.
Za vse ponujene, materiale, obdelave, barve in elemente opreme, ki se večkrat ponavljajo je potrebno predložiti vzorce!
O vseh eventuelnih nejasnostih v projektu je potrebno pridobiti uradno tolmačenje projektanta.
Kjer je to predvideno v projektu, je v sklopu ponujenega kompleta, potrebno ponudidti tudi vse predpisane električne naprave!
Pri vseh postavkah je potrebno upoštevati dobavo in montažo na objektu, vključno z vsem drobnim pritrditvenim materialom, čiščenjem in odvozom embalaže.
PREDSTENE IN LESENE OBLOGE
Skupna globina elementov predsten je 35cm. Vsi vidni deli predsten in oblog so izdelani iz borove vezane plošče Garnica LAudio LVL. Vidna stran mora biti brez grč, vstavkov in vidnih razpok. Potrebno je paziti na orientacijo letnic, ki mora po celotnem kosu pohištva ali sklopu elementov potekati v isto smer - večinoma vertikalno. Vprimeru nejasnosti obvezno preveriti pri projektantu! Pri večjih površinah, ki so sestavljene iz več plošč je potrebno sestaviti plošče, ki so si podobne po barvi in teksturi! Če ni drugače navedeno, so robovi vezane plošče vedno vidni, robovi so minimalno posneti. Vse lakirano s kvalitetnim mat !!! lakom - natur izgled, ki je ekološko neproblematičen.
Večinoma so uporabljene plošče debeline 18mm, raster- 60cm pa je prilagojen ploščam dimenzije 250x63cm. Pomembno je da so v enem segmentu do delitve na višini 220cm vsi elementi izdelani iz ene plošče na način, da si slika furnirja sledi v pravilnem zaporedju!
Na cca 10 mestih bodo namesto vezane plošče, kot fasada predstene uporabljena obnovljena stara vratna krila, ki se nahajajo na objektu. Pozicije in način vgradnje je potrebno uskladiti s projektantom !
Korpusi predsten so izdelani iz črnega iverala debeline 18mm z ustreznimi ABS nalmki. Robovi samo posneti. Vsa vrata so oprmeljena z odmičnimi sponami Blum s kotom odpiranja 110 stopinj. Število je potrebno prilagoditi višini vrat. Večina vrat je opremljena s klasično ključavnico. Nujno mora obstajati možnost univerzalnega ključa. Režim ključev po posameznih sklopih je potrebno doreči z uporabnikom. Vsi korpusi so opremljeni z nivelirnimi nogicami, med seboj so povezani z vijaki, zaradi višine so dodatno fiksirani v stene. Vsi fiksne maske so na korpuse mozničene in lepljene. Vidne stranice korpusov ob prehodih so iz vezane plošče!
Med lesenimi elementi in tlemi, stranskimi stenami in stropniki so senčne fuge. V primeru večjih neravnin - večjih širin senčnih fug je le te potrebno v globini cca 3cm zapreti z ustrezno črno peno.
V vogalih pod stropniki v predstenah potekajo kabelske police. Na prehodih je potrebno kabelske police položiti na posebne konzole, na katere se pritrdijo pločevinaste maske iz krivljene dekapirane pločevine - glej detajl!
Vse obloge sten in stropov se montirajo s pomočjo kovinskih obešalnih letev Solido Basic. Razpored je potrebno prilagoditi vidnim delitvam oblog. Vsak sklop je dodatno fiksiran z vijaki, ki preprečujejo snemanje oblog. Kjer je mogoče, so pozicije vijakov skrite.
Ker so rešetke za zajem in izpuh zraka pred konvektorji vezane na raster lesenih predsten je pred začetkom montaže instalacij nujno potreben zaris pozicij vseh elementov in tras instalacij na stene in dogovor vseh izvajalcev o ev. potrebnih prilagoditvah !
11.2 | 2. | 1 | SKL.P.1 | kpl | 1 |  | 0
Sklop predstene v pritličju - srednji del - dnevna soba -skupnih dimenzij 640x400cm - 10x60+40cm. Tri niše, osvetljene z LED trakovi, elektro omara,gasilni aparat.Pred oblogo stoji lesena klop 600x50cm, izdelana iz vezane plošče debeline 30mm. Na klop so pritrjene sedežne blazine, na oblogo so montirani oblazinjeni hrbtni nasloni, skupne dolžine 420cm. Glej načrte št. 1, 8, 29
11.2 | 2. | 2 | SKL.P.2 | kpl | 1 |  | 0
Sklop predstene v pritličju - srednji del - glavni vhod - skupnih dimenzij 916x400cm - 5x60+316 maska + 5x60cm. Garderobne omarice, 2x sklop korita za dežnike in smeti. Glej načrte št. 1, 5, 8, 56
11.2 | 2. | 3 | SKL.P.3 | kpl | 1 |  | 0
Sklop predstene v pritličju - srednji del - učna kavarnaa - skupnih dimenzij 640x400cm - 10x60+40cm.Tri niše, osvetljene z LED trakovi, elektro omara,2x gasilni aparat. Pred oblogo stoji lesena klop 600x50cm, izdelana iz vezane plošče debeline 30mm. Na klop so pritrjene sedežne blazine, na oblogo so montirani oblazinjeni hrbtni nasloni, skupne dolžine 600cm. Glej načrte št. 1, 8, 29
11.2 | 2. | 4 | SKL.1.1 | kpl | 1 |  | 0
Sklop predstene v 1. nadstropju - levi trakt - virtualna soba - skupnih dimenzij 420x296cm - 7x60cm +maska kabelskih polic 169cm. Konvektor 112cm, element za računalnik. Glej načrte št. 2, 5, 6,9
11.2 | 2. | 5 | SKL.1.2 | kpl | 1 |  | 0
Sklop predstene v 1. nadstropju - levi trakt - prostor za sodelo 2 - skupnih dimenzij 393x296cm - 2x60cm +maska153cm +2x60cm. Konvektor 75cm, element za računalnik Glej načrte št. 2, 5, 6,9, 56
11.2 | 2. | 6 | SKL.1.3 | kpl | 1 |  | 0
Sklop predstene v 1. nadstropju - levi trakt - prostor za sodelo 3 - skupnih dimenzij 360x296cm - 6x60cm. Konvektor 75cm, element za računalnik, gasilni aparat Glej načrte št. 2, 5, 6,9, 56
11.2 | 2. | 7 | SKL.1.4 | kpl | 1 |  | 0
Sklop predstene v 1. nadstropju - sredina - snemalni studio - skupnih dimenzij 939x296cm - 12x60cm + maska kabelskih polic 219cm. Konvektorja 1x 52cm in1x75cm, elektro omara - vmesna akustična knauf pregrada+steklena predelna stena. V delu snemalnega studija je večina - 8,6m2 perforirana - luknje 5mm na rastru 32mm. Glej načrte št. 2, 5, 6,10, 56
11.2 | 2. | 8 | SKL.1.5 | kpl | 1 |  | 0
Sklop predstene v 1. nadstropju - sredina - dialoška soba - skupnih dimenzij 678x296cm - 8x60cm + maska kabelskih polic 198cm. Konvektorja 2x 97cm, element za računalnik Glej načrte št. 2, 5, 6,10, 56
11.2 | 2. | 9 | SKL.1.6 | kpl | 1 |  | 0
Sklop predstene v 1. nadstropju - sredina - digitalni center - skupnih dimenzij 676x296cm - 8x60cm + 55cm +maska kabelskih polic 141cm. Konvektorja 2x 97cm , element za računalnik Glej načrte št. 2, 5, 6,10, 56
11.2 | 2. | 10 | SKL.1.7 | kpl | 1 |  | 0
Sklop predstene v 1. nadstropju - desni trakt - soba za e-šport- skupnih dimenzij 390x296cm - 6x60cm + 30cm. Konvektorja 2x 112cm ,hidrant Glej načrte št. 2, 5, 6,11
11.2 | 2. | 11 | SKL.1.8 | kpl | 1 |  | 0
Sklop predstene v 1. nadstropju - desni trakt - učna digitalna soba - povezano v dveh prostorih skupnih dimenzij 895x296cm - 11x60cm + 30cm +maska kabelskih polic 205cm. Konvektorja 2x 112cm ,elektro omara, gasilni parat Glej načrte št. 2, 5, 6,11, 56
11.2 | 2. | 12 | SKL.2.1 | kpl | 1 |  | 0
Sklop predstene v 2. nadstropju - levi trakt - sodelo ekipe - skupnih dimenzij 420x269cm - 7x60cm. Konvektor 97cm. Glej načrte št. 3, 5, 6,15
11.2 | 2. | 13 | SKL.2.2 | kpl | 1 |  | 0
Sklop predstene v 2. nadstropju - levi trakt - teamska soba - skupnih dimenzij 2x120x269cm - 4x60cm. Konvektor 53cm, smeti, gasilni aparat. Glej načrte št. 3, 5, 6,15
11.2 | 2. | 14 | SKL.2.3 | kpl | 1 |  | 0
Sklop predstene v 2. nadstropju - levi trakt - projektna soba - skupnih dimenzij 360x269cm - 6x60cm. Konvektor 97cm Glej načrte št. 3, 5, 6,15
11.2 | 2. | 15 | SKL.2.4 | kpl | 1 |  | 0
Sklop predstene v 2. nadstropju - sredina - tajništvo+vodstvo- skupnih dimenzij 664x269cm - 7x60cm + maska kabelskih polic 159cm + cca 85cm. Konvektorja 2x 53cm, elektro omara, vmesna akustična knauf pregrada+steklena predelna stena. Glej načrte št. 3, 5, 6,16, 56
11.2 | 2. | 16 | SKL.2.5 | kpl | 1 |  | 0
Sklop predstene v 2. nadstropju - sredina - mala dvorana- skupnih dimenzij 941x269cm - 12x60cm + maska kabelskih polic 221cm. Konvektorja 2x 97cm, elektro omara, element za računalnik Glej načrte št. 3, 5, 6,16, 56
11.2 | 2. | 17 | SKL.2.6 | kpl | 1 |  | 0
Sklop predstene v 2. nadstropju - sredina - programski in projektni prostor1 - skupnih dimenzij 674x269cm - 7x60cm + 55cm + maska kabelskih polic 199cm. Konvektorja 2x 97cm, element za računalnik Glej načrte št. 3, 5, 6,16, 56
11.2 | 2. | 18 | SKL.2.7 | kpl | 1 |  | 0
Sklop predstene v 2. nadstropju - desni trakt - programski in projektni prostor2 - skupnih dimenzij 587x269cm - 3x60cm + 78cm +42cm + maska kabelskih polic 220cm+cca66cm. Konvektor 112cm, element za računalnik, elektro omara, hidrant, gasilni aparat. Glej načrte št. 3, 5, 6,17, 56
11.2 | 2. | 19 | SKL.2.8 | kpl | 1 |  | 0
Sklop predstene v 2. nadstropju - desni trakt -programski in projektni prostor3 - skupnih dimenzij 372x269cm - 3x60cm + maska kabelskih polic 192cm. Konvektor 75cm, element za računalnik Glej načrte št. 3, 5, 6,17, 56
11.2 | 2. | 20 | SKL.2.9 | kpl | 1 |  | 0
Sklop predstene v 2. nadstropju - desni trakt - programski in projektni prostor4 - skupnih dimenzij 484x269cm - 6x60cm + maska kabelskih polic 124cm. Konvektor 97cm, element za računalnik Glej načrte št. 3, 5, 6,17, 56
11.2 | 2. | 21 | SKL.POD.1 | kpl | 1 |  | 0
Sklop predstene okoli dimnika na podstrešju - levi del - skupnih dimenzij 360+230+360+230cm x 245cm. Konvektorja 2x 97cm, hidrant, gasilni aparat, smeti, vrata v skladišče blazin, plezalna stena. Plezalna stena mora imeti ustrezno podkonstrukcijo in pritrditve, ki prenese predvidene obremenitve. celoten sestav predelne stene mora ustrezati standardu za nizke predelne stene EN12572-2 Glej načrte št. 4, 5, 6,21
11.2 | 2. | 22 | SKL.POD.2 | kpl | 1 |  | 0
Sklop predstene okoli dimnika na podstrešju - desni del - skupnih dimenzij 330+211+330+211cm x 245cm. Konvektorja 2x 75cm, hidrant, gasilni aparat, elektro omara, smeti. Glej načrte št. 4, 5, 6,22
11.2 | 2. | 23 | SKL.POD.3 | kpl | 1 |  | 0
Sklop predstene okoli dimnika na podstrešju - desni del - skupnih dimenzij 180+143+180+143cm x 245/195cm. Konvektorja 2x 75cm Glej načrte št. 4, 5, 6,23
11.2 | 2. | 24 | SKL.POD.4 | kpl | 1 |  | 0
Sklop predstene na podstrešju - desni del - skupnih dimenzij 300 x 245cm. Konvektor 75cm. Glej načrte št. 4, 5, 6,24
11.2 | 2. | 25 | SKL.POD.5 | kpl | 1 |  | 0
Sklop predstene na podstrešju - terapevtska soba1 - skupnih dimenzij 301 x 290cm. Konvektor 53cm, lesene maske nad vrati. Glej načrte št. 4, 5, 6,26
11.2 | 2. | 26 | SKL.POD.6 | kpl | 1 |  | 0
Sklop predstene na podstrešju - terapevtska soba2 - skupnih dimenzij 298 x 290cm. Konvektor 53cm, lesene maske nad vrati. Glej načrte št. 4, 5, 6,26
11.2 | 2. | 27 | SKL.POD.7 | kpl | 1 |  | 0
Sklop predstene na podstrešju -čuječa soba - skupnih dimenzij 295 x 290cm. Konvektor 53cm, lesene maske nad vrati. Glej načrte št. 4, 5, 6,26
11.2 | 2. | 28 | GARD 1.1 | kpl | 1 |  | 0
Sklop garderobnih omaric v 1. nadstropju, globine 60cm - skupnih dimenzij 420 x 296cm. 12+4 omaric, element smeti, hidrant, gasilni aparat. Glej načrte št. 2, 5, 12
11.2 | 2. | 29 | GARD 1.2 | kpl | 1 |  | 0
Sklop garderobnih omaric v 1. nadstropju, globine 60cm - skupnih dimenzij 420 x 296cm. 26 omaric, element za dežnike Glej načrte št. 2, 5, 12
11.2 | 2. | 30 | GARD 2.1 | kpl | 1 |  | 0
Sklop garderobnih omaric v 2. nadstropju, globine 60cm - skupnih dimenzij 420 x 269cm. 12+4 omaric, element za smeti, hidrant, gasilni aparat. Glej načrte št. 3, 5, 18
11.2 | 2. | 31 | GARD 2.2 | kpl | 1 |  | 0
Sklop garderobnih omaric v 2. nadstropju, globine 60cm - skupnih dimenzij 420 x 269cm. 26 omaric, element za dežnike Glej načrte št. 3, 5, 18
11.2 | 2. | 32 | OBL.1 | kpl | 1 |  | 0
Obloga stene v hodniku - 1. nadstropje. Skupnih dimenzij 486x 297cm Glej načrte št. 2, 13
11.2 | 2. | 33 | OBL.1j | kpl | 1 |  | 0
Obloga instalacijskega jaška - 1. nadstropje. Skupnih dimenzij 75+163+75x 297cm Glej načrte št. 2, 14
11.2 | 2. | 34 | OBL.2 | kpl | 1 |  | 0
Obloga stene v hodniku - 2. nadstropje. Skupnih dimenzij 489x 270cm Glej načrte št. 3, 19
11.2 | 2. | 35 | OBL.2j | kpl | 1 |  | 0
Obloga instalacijskega jaška - 2. nadstropje. Skupnih dimenzij 75+163+75x 270cm Glej načrte št. 3, 20
11.2 | 2. | 36 | OBL.3 | kpl | 1 |  | 0
Obloga stene v hodniku - podstrešje. Dva dela - skupnih dimenzij 493x247cm + 381x282 cm Glej načrte št. 4, 25
11.2 | 2. | 37 | OBL.4 | kpl | 6 |  | 0
Obloge predelnih sten v terapevtskih sobah - podstrešje. V vsakem prostoru dve zrcalni dim 603x291cm Glej načrte št. 4, 27
11.2 | 2. | 38 | OBL.5 | kpl | 1 |  | 0
Obloga fasadne stene v terapevtski sobi - podstrešje. Skupnih dimenzij 298x291cm Glej načrte št. 4, 27
11.2 | 2. | 39 | OBL.6 | kpl | 1 |  | 0
Obloga fasadne stene v terapevtski sobi - podstrešje. Skupnih dimenzij 300x291cm Glej načrte št. 4, 27
11.2 | 2. | 40 | OBL.7 | kpl | 1 |  | 0
Obloga fasadne stene v čuječi sobi - podstrešje. Skupnih dimenzij 394x291cm, Glej načrte št. 4, 27
11.2 | 2. | 41 | STROP.1 | kpl | 1 |  | 0
Obloga stropa v terapevtski sobi - podstrešje. Skupnih dimenzij 600x301cm. Borove vezane plošče perforirane po celotni površini - luknje premera 16mm na rastru 32mm, nad ploščo voal črne barve, obešalne letve Solido Basic. Potrebna prilagoditev geometriji prostora. Glej načrte št. 4, 26
11.2 | 2. | 42 | STROP.2 | kpl | 1 |  | 0
Obloga stropa v terapevtski sobi - podstrešje. Skupnih dimenzij 600x299cm. Borove vezane plošče perforirane po celotni površini - luknje premera 16mm na rastru 32mm, nad ploščo voal črne barve, obešalne letve Solido basic. Potrebna prilagoditev geometriji prostora. Glej načrte št. 4, 26
11.2 | 2. | 43 | STROP.3 | kpl | 1 |  | 0
Obloga stropa v terapevtski sobi - podstrešje. Skupnih dimenzij 600x296cm. Borove vezane plošče perforirane po celotni površini - luknje premera 16mm na rastru 32mm, nad ploščo voal črne barve, obešalne letve Solido basic. Potrebna prilagoditev geometriji prostora. Glej načrte št. 4, 26
11.2 | 2. | 44 | Ma.1 | kpl | 9 |  | 0
Oknska polica in maske pred konvektorji v oknskih nišah v pritličju. Oknska polica izdelana iz borove vezane plošče dbeleine 18mm - s perforacijo za vpih zraka iz konvektorja. Na spodnji strani je okoli perforacije montiran okvir iz alu kotnikov ki sede na nastavek na konvektorju. Dim police cca 136x38,5 - preveriti dimenzije in geometrijo. Po obodu senčna fuga. Pod polico snemljiva maska iz vezane plošče, dim cca 136 x 84cm. Lesena podkonstrukcija, vijačena na parapet in špalete. Dve dimenziji konvektorjev: 8x75cm,2x97cm Glej načrte št. 1, 28
11.2 | 2. | 45 | Ma.2 | kpl | 1 |  | 0
Oknska polica in maske pred konvektorji v oknskih nišah v pritličju, 1. in 2. nadstropju.Oknska polica izdelana iz borove vezane plošče dbeleine 18mm - s perforacijo za vpih zraka iz konvektorja. Na spodnji strani je okoli perforacije montiran okvir iz alu kotnikov ki sede na nastavek na konvektorju. Dim police cca 129x38,5 - preveriti dimenzije in geometrijo. Po obodu senčna fuga. Pod polico snemljiva maska iz vezane plošče, dim cca 129 x 60cm. Lesena podkonstrukcija, vijačena na parapet in špalete. Dve dimenziji konvektorjev: 1x53cm,4x75cm. Glej načrte št. 1, 2, 3, 28
11.2 | 2. | 46 | MK.1 | kpl | 2 |  | 0
Oknska polica, obloga stene- maske pred konvektorji v oknskih nišah v pritličju, skupna dolžina 300cm, višina cca 97cm.Oknska polica izdelana iz borove vezane plošče debeleine 18mm - s perforacijo za vpih zraka iz konvektorja. Na spodnji strani je okoli perforacije montiran okvir iz alu kotnikov ki sede na nastavek na konvektorju. Dim police cca 136x41 - preveriti dimenzije in geometrijo. Po obodu senčna fuga. Pod polico snemljiva maska iz vezane plošče , ki je del stenske obloge, dim cca 300 x 97cm. Obloga ima na mestu oknske niše izrez za zajem zraka za konvektor. Lesena podkonstrukcija, vijačena na parapet in špalete. Obloga obešena na obešalne letve Solido Basic. Dimenzija konvektorjev 75cm. Pred oblogo stoji lesena klop 300x50cm, izdelana iz vezane plošče dbeline 30mm. Na klop so pritrjene sedežne blazine, na oblogo so montirani oblazinjeni hrbtni nasloni. Dve zrcalni izvedbi Glej načrte št. 1, 29
11.2 | 2. | 47 | MK.2 | kpl | 2 |  | 0
Oknska polica, obloga stene- maske pred konvektorji v oknskih nišah v pritličju.Skupna dolžina 360cm, višina cca 97cm.Oknska polica izdelana iz borove vezane plošče debeleine 18mm - s perforacijo za vpih zraka iz konvektorja. Na spodnji strani je okoli perforacije montiran okvir iz alu kotnikov ki sede na nastavek na konvektorju. Dim police cca 136x41 - preveriti dimenzije in geometrijo. Po obodu senčna fuga. Pod polico snemljiva maska iz vezane plošče , ki je del stenske obloge, dim cca 360 x 97cm. Obloga ima na mestu oknske niše izrez za zajem zraka za konvektor. Lesena podkonstrukcija, vijačena na parapet in špalete. Obloga obešena na obešalne letve Solido Basic. Dve dimenziji konvektorjev 1x75cm, 1x 97cm. Pred oblogo stoji lesena klop 360x50cm, izdelana iz vezane plošče debeline 30mm. Na klop so pritrjene sedežne blazine, na oblogo so montirani oblazinjeni hrbtni nasloni. Dve zrcalni izvedbi. Glej načrte št. 1, 29
11.2 | 2. | 48 | SKLOP OSREDNJEGA VOLUMNA V PROSTORU ZA KRIZNO POMOČ | kpl | 1 |  | 0
Osrednji volumen ima konstrukcijske elemente obdelavo kopalnice in vrata v kopalnico zajete v arhitekturi. Stene in stropovi so konstrukcijsko zaključeni z OSB ploščami. Vse obloge in vgrajeni pohištveni elementi so del projektirane opreme. Vsi vidni leseni deli, razen kuhinje, so izdelani iz borove vezane plošče, enako kot v celotnem objektu, debeline 18 in 30mm.
Finalne dimenzije osrednjega volumna so cca 508x312x 352cm. Volumen stoji ob fasadni steni. Z lesenimi oblogami sta obdelani obe vzdolžni stranici. zunanja stena kopalnice v prehodu, in strop v prehodu. Vse obloge so montirane na konstrukcijske stene s pomočjo Solido Basic obešalnih letev. Na čelni stranici so omare, globine 50cm - do višine 230cm. V srednjem segmentu je 6 predalov. Celotni spalni nivo je obdan z ograjo iz vezane plošče,debeline 30mm v nivoju obloge. Ograja je vijačena v nosilno konstrukcijo s pomočjo vidnih vijakov črne barve.
Omare na čelni stranici imajo korpuse iz črnega iverala z ABS nalimki. Vodila predalov in odmične spone na vratih omar so iz programa Blum.
Za dostop na spalni nivo je predvidena kovinska lestev, zvarjena iz krivljenih in lasersko rezanih cevi premera 35mm. Vse prašno barvano s črno mat finostrukturno barvo.
Tlak spalnega nivoja je iz vezane plošče,debeline 18mm, lakirane z mat lakom za parket. Na spalnem nivoju so 4 ležišča - okvirji so izdelani iz vezane plošče debeline 30mm. Vanje so vloženi latoflex vložki, nanje pa so položena latex ležišča - vse je potrebno zajeti v ponudbi mizarskih del.
Kuhinja dim 305,5x60x229cm. Vsi leseni deli, vključno s korpusi omar, predali in hrbti so iz iverala Egger - U540 ST9. Vsi ročaji so profili Rujz prašnobarvani v barvo Iverala. Enako so barvane tudi prezračevalne rešetke, vgrajene v cokel - NCS S3010-R90B. V sklopu kuhinje upoštevati, vse vgrajene električne aparate, korito z odtokom, pipo, element za ločeno zbiranje odpadkov, vgrano linijsko led svetilko. Glej načrte št. 4, 48-53
11.2 | 2. | 49 | ČK.1 ČAJNi KUHINJI V 1. IN 2. NADSTROPJU | kpl | 2 |  | 0
Čajna kuhinja dim 360x62x213cm. Vsi leseni deli, vključno s korpusi omar, predali in hrbti so iz iverala Egger, pult obložen z laminatom enake barve kot iveral. Vsi ročaji so profili Rujz prašnobarvani v barvo Iverala. Enako so barvane tudi prezračevalne rešetke, vgrajene v cokel. . V sklopu kuhinje upoštevati, vse vgrajene električne aparate, korito z odtokom, pipo, element za ločeno zbiranje odpadkov, vgrajeno linijsko led svetilko. 1. nadstropje Iverali in laminat: Egger U636 ST9 barva profilov: finostrukturna mat NCS S3010-B50G 2. nadstropje Iverali in laminat: Egger U350 ST9 barva profilov: finostrukturna mat NCS S2060-Y50R Glej načrte št. 3,4, 46
MIZE
11.2 | 2. | 50 | M1 VELIKA MIZA - PRITLIČJE | kpl | 1 |  | 0
360X160x 105cm - Mizna plošča lepljena iz borovih plohov, debeline 5cm. Prašno barvano kovinsko podnožje - noge okrogle cevi premera 80mm, povezovalna konstrukcija pravokotne cevi 40x40mm in 25x40mm. Vsa kovina prašno barvana - finostrukturna mat barva NCS - S2570 -Y70R V ploščo so vgrajeni 4 elementi Bachmann Coni small v vsakem 1x220+2x USB A+C. Okoli elementov Coni kovinski okvir. Glej načrte št. 1,33
11.2 | 2. | 51 | M2 MIZA V SNEMALNEM STUDIU - 1. NADSTROPJE | kpl | 1 |  | 0
295X140x 74cm - Mizna plošča iz borove vezane plošče, debeline 19mm, prevlečene z laminatom Fenix - barva Verde comodoro 0750. Prašno barvano kovinsko podnožje - noge okrogle cevi premera 35mm, povezovalna konstrukcija pravokotne cevi 35x35mm . Vsa kovina prašno barvana - finostrukturna mat barva NCS S6010 B70G Pod mizno ploščo je znotraj kovinskega okvirja lepljen akustični filc debeline 10mm V ploščo so vgrajeni 4 elementi Bachmann Coni small v vsakem 1x220+1x USB 1xUPS. Glej načrte št. 2,34
11.2 | 2. | 52 | M3 SEJNA MIZA - 1. NADSTROPJE | kpl | 1 |  | 0
220X100x 74cm - Mizna plošča iz borove vezane plošče, debeline 19mm, prevlečene z laminatom Fenix - barva Blu Shaba 0792. Prašno barvano kovinsko podnožje - noge okrogle cevi premera 35mm, povezovalna konstrukcija pravokotne cevi 35x35mm . Vsa kovina - prašno barvan - finostrukturna mat barva NCS S6020 - B. V ploščo sta vgrajena dva priključna elementa Bachmann Coni small v vsakem 1x220+2x USB. Glej načrte št. 2,35
11.2 | 2. | 53 | M4 MIZA V MONTAŽNI SOBI - 1. NADSTROPJE | kpl | 1 |  | 0
200X140x 74cm - Mizna plošča iz borove vezane plošče, debeline 19mm, prevlečene z laminatom Fenix - barva Verde comodoro 0750. Prašno barvano kovinsko podnožje - noge okrogle cevi premera 35mm, povezovalna konstrukcija pravokotne cevi 35x35mm . Vsa kovina prašno barvana - finostrukturna mat barva NCS S6010 B70G Pod mizno ploščo je znotraj kovinskega okvirja lepljen akustični filc debeline 10mm V ploščo so vgrajeni 4 elementi Bachmann Coni small v vsakem 1x220+1x USB 1xUPS. Glej načrte št. 2,36
11.2 | 2. | 54 | M5 MIZA V VIRTUALNI SOBI - 1. NADTROPJE | kpl | 1 |  | 0
220X80x 74cm - Mizna plošča iz borove vezane plošče, debeline 19mm, prevlečene z laminatom Fenix - barva Blu Shaba 0792. Prašno barvano kovinsko podnožje - noge okrogle cevi premera 35mm, povezovalna konstrukcija pravokotne cevi 35x35mm . Vsa kovina - prašno barvan - finostrukturna mat barva NCS S6020 - B. V ploščo je vgrajen priključni element Bachmann Twist 1x220+1x USB. Glej načrte št. 2,37
11.2 | 2. | 55 | M6 RAČUNALNIŠKA MIZA - 1. NADSTROPJE | kpl | 20 |  | 0
120X80x 74cm - Mizna plošča iz borove vezane plošče, debeline 19mm, prevlečene z laminatom Fenix - barva Nero ingo 0720, debeline 0,9mm. Prašno barvano kovinsko podnožje - noge okrogle cevi premera 35mm, povezovalna konstrukcija pravokotne cevi 35x35mm . Vsa kovina - prašno barvana - finostrukturna mat črna barva usklajena z barvo laminata. V ploščo je vgrajen priključni element Bachmann Twist 1x220+1x USB. Glej načrte št. 2,38
11.2 | 2. | 56 | M7 MIZA ZA PSIHOSOCIALNE SVETOVALCE - PODSTREŠJE | kpl | 1 |  | 0
240X140x 74cm - Mizna plošča iz borove vezane plošče, debeline 19mm, prevlečene z laminatom Fenix - barvaBeige Arizona 0748. Prašno barvano kovinsko podnožje - noge okrogle cevi premera 35mm, povezovalna konstrukcija pravokotne cevi 35x35mm . Vsa kovina - prašno barvana - finostrukturna mat barva NCS S4005-Y20R. V ploščo so vgrajeni 4 elementi Bachmann Coni small v vsakem 1x220+2x USB . Glej načrte št. 4,39
11.2 | 2. | 57 | M8 DELOVNA MIZA V PROSTORU ZA KRIZNO POMOČ - PODSTREŠJE | kpl | 1 |  | 0
180X120x 74cm - Mizna plošča iz borove vezane plošče, debeline 19mm, prevlečene z laminatom Fenix - barvaBeige Arizona 0748. Prašno barvano kovinsko podnožje - noge okrogle cevi premera 35mm, povezovalna konstrukcija pravokotne cevi 35x35mm . Vsa kovina - prašno barvana - finostrukturna mat barva NCS S4005-Y20R. V ploščo sta vgarjena dva priključna elementa Bachmann Coni small v vsakem 1x220+2x USB . Glej načrte št. 4,40
11.2 | 2. | 58 | M9 JEDILNA MIZA V PROSTORU ZA KRIZNO POMOČ -PODSTREŠJE | kpl | 1 |  | 0
200X90x 74cm - Mizna plošča iz borove vezane plošče, debeline 19mm, prevlečene z laminatom Fenix - barva Blu Fes 0754. Prašno barvano kovinsko podnožje - noge okrogle cevi premera 35mm, povezovalna konstrukcija pravokotne cevi 35x35mm . Vsa kovina - prašno barvan - finostrukturna mat barva RAL 5011 - stahlblau. Glej načrte št. 4,41
11.2 | 2. | 59 | M10 MIZA V VEČNAMENSKEM PROSTORU - PODSTREŠJE | kpl | 1 |  | 0
250X100x 74cm - Mizna plošča iz borove vezane plošče, debeline 19mm, prevlečene z laminatom Egger U540 ST9. Prašno barvano kovinsko podnožje - noge okrogle cevi premera 35mm, povezovalna konstrukcija pravokotne cevi 35x35mm . Vsa kovina - prašno barvana - finostrukturna mat barva NCS S3010-R90B. Glej načrte št. 4,41
11.2 | 2. | 60 | M11 MIZA V TERAPEVTSKI SOBI - PODSTREŠJE | kpl | 2 |  | 0
180X90x 74cm - Mizna plošča iz borove vezane plošče, debeline 19mm, prevlečene z laminatom Egger U608 ST9. Prašno barvano kovinsko podnožje - samo dve nogi - okrogle cevi premera 35mm, povezovalna konstrukcija pravokotne cevi 20x35mm . Vsa kovina - prašno barvana - finostrukturna mat barva NCS S2005 G20Y. Miza na eni strani sloni na omaricah Montana Glej načrte št. 4, 43
11.2 | 2. | 61 | M12 MIZA V RESTAVRACIJI - PRITLIČJE | kpl | 22 |  | 0
80 x 80 x 74cm - Mizna plošča iz borove vezane plošče, debeline 19mm, prevlečene z laminatom Egger U390 ST9. Kovinsko podnožje Voga Dron. Zaključki spodnje zvezde so varjeni , zvari brušeni in obdelani. Vsa kovina - prašno barvana - finostrukturna mat barva NCS S2570 -Y70R. Glej načrte št. 1, 44
11.2 | 2. | 62 | MM PREMIČNA MIZA ZA MASKO - PRITLIČJE | kpl | 2 |  | 0
120 x 60 x 75+70cm - Mizna plošča iz iverke, debeline 19mm, prevlečene z laminatom Egger U390 ST9. Kovinsko podnožje zvarjeno iz pravokotnih cevi 30x30 in 30x40mm.Nad mizo okvir za ogledalo, LED trak v profilu in pin board - profili 30x30mm. Vsa kovina - prašno barvana - finostrukturna mat barva NCS S2570 -Y70R. Podnožje stoji na kolesih z zavoro. V nadgradni okvir je vgrajena plošča Iverala Egger U390, ki služi kot podlaga za ogledalo dbeline 6mm,dim 833x678mm, filc 9mm dim 323x678mm in Led trak v profilu 22x8mm. Pod mizno ploščo je obešen manjši predalnik iz iverala. Glej načrte št. 1, 32
11.2 | 2. | 63 | Pu.1 DELOVNI PULT V DELAVNICI - 2. NADSTROPJE | kpl | 1 |  | 0
pult ob steni - dimenzije 270x70x90cm. Delovna površina iz bukove vezane plošče, debeline 4cm, podkonstrukcija zvarjena iz pravokotnih cevi 50x50mm. V nogah so nivelirne nogice. Pod pultom je odlagalna polica iz vezane plošče debeline 20mm, globine 45cm Kovina je prašno barvana z mat finostrukturno barvo RAL7035 Glej načrte št. 3, 45
11.2 | 2. | 64 | Pu.2 DELOVNI PULT V DELAVNICI - 2. NADSTROPJE | kpl | 1 |  | 0
prostostoječi pult 110x80x90cm. Delovna površina iz bukove vezane plošče, debeline 4cm, podkonstrukcija zvarjena iz pravokotnih cevi 50x50mm. V nogah so nivelirne nogice. Pod pultom je odlagalna polica iz vezane plošče debeline 20mm, globine 40cm Kovina je prašno barvana z mat finostrukturno barvo RAL7035 Glej načrte št. 3, 45
11.2 | 2. | 65 | PG - SKLOP PREMIČNIH GARDEROBNIH OMARIC - PRITLIČJE | kpl | 2 |  | 0
Sklop šestih garderobnih omaric in klopi, skupnih dim. 186 x 95 x205,5cm - Omarice so izdelane iz iverala Egger U390, dbeline 18mm. Opremeljene so s šifrirno ključavnico solido. v vsaki omarici je fiksna polica, pod njo pa cev za obešanje. Kovinsko podnožje zvarjeno iz pravokotnih cevi 30x30 in 30x40mm in kotnikov 30x30mm. Vsa kovina je prašno barvana - finostrukturna mat barva NCS S2570 -Y70R. Podnožje stoji na kolesih, dva od njih sta opremljena z zavoro. V okvir iz kotnikov je kot sedežna površina vložena vezana plošča, obložena z laminatom eanke barve kot iveral. V plošči so izvrtane okrogle luknje premera 3cm na rastru 5,8cm. Glej načrte št. 1, 31
11.2 | 2. | 66 | FS - FASADA ŠANKA - PRITLIČJE | kpl | 1 |  | 0
Tehnologški del šanka je zajeti v popisu tehnološke opreme! Tehnološki delnk dimenzij 280x70x90cm omogoča pritrjevanje fasade. Obloga je sestavljena iz dveh križno položenih plasti OSB plošč debeline 15mm vijačenih na jekleno podkonstrukcijo in stranice tehnološkega dela podkonstrukcijo. Na OSB plošče, premazane z ustreznim primerjem so s posebnim dvokomponentnim poliuretanskimlepilom za večje obremenitve, prilepljene keramične ploščice kot npr: Ce.si. - I colori- lucido- barva Perla - ali enakovredno - dim 10x10cm (dejanska dimenzija 9,85x9,85cm), s pripadajočimi robnimi zaokrožnimi kosi in vogalnimi kapicami. Fuge med ploščicami 1,5mm je potrebno zapolniti s kislinsko odporno epoxidno fugirno maso, primerno za prostore s strogimi sanitarnimi pogoji. Obvezno pripraviti vzorec! Debelina keramike skupaj z lepilom cca 10mm. Podlago je potrebno prilagoditi tako, da se raster po možnosti izide brez prirezovanja keramike !!! Višino se prilagaja s prirezovanjem linije ob tleh, dložino pa s simetričnim prirezovanjem prvih linij ob zaokrožnicah. V nadgradnjo so vgrajene vtičnice- pozicije prilagojene rastru keramike. Zato je potrebno keramične ploščice v sredino izrezati (vodi curek) luknje premera cca 60mm . Predvidene končne zunanje dimenzije šanka so: 280X102,65X112,65cm Glej načrte: 1, 30
11.2 | 2. | 67 | Po.1 - PODSTAVEK ZA KAVČ - SPREJEMNICA - 2. NADSTROPJE | kpl | 1 |  | 0
Podtavek za tipske sedžne elemente SG.1 - skupnih dimenzij 328x87x60cm. Podstavek je izdelan iz borove vezane plošče debeline 30mm. Paziti je potrebno, da so vidni deli brez večjih grč in vstavkov!. Horizontalna in vertikalna plošča podstavka sta mozničeni in spojeni s pomočjo jeklenih elementov iz ploščatega železa , vtopljenih v površino. Na skrajnih koncih ima podatvek okvir iz vezane plošča, ki služi kot opora za roke. Vsi leseni deli lakirani s kvalitetnim mat lakom z UV zaščito. Podstavek stoji na nivelirnih nogicah. Glej načrte št. 3,54
11.2 | 2. | 68 | T1 - MAGNETNA PIŠI-BRIŠI TABLA | kpl | 15 |  | 0
Magnetan piši-briši tabla, izdelana iz borove vezane plošče, obložene z belim magnetnim laminatom, ki omogoča pisanje s flomastri za piši briši table- kot npr:Dekodur AGT E111. Na hrbtni strani plošče so poglobitve , delno zaprte s ploščatimi železi, kar omogoča obešanje na kovinska obešala, zataknjena na zgornji rob lesenih predsten v prostorih. Višino obešal je potrebno izdelati tako, da se tabla ujame z horizontalnimi delitvami na predstenah. Obešala so izdelana iz krivlene pločevine , debeline 1.5mm - prašno barvane s črno mat finostrukturno barvo. Na tabli in obešalih so nalepljeni filc drsniki ustreznih dimenzij in dbelin, ki preprečujejo razenje in stabilno lego tabel. 1. nadstropje, dolžina obešal cca 83,3cm - 6 parov 2. nadstropje, dolžina obešal cca 56,3cm - 6 parov podstrešje, dolžina obešal cca 35,5cm - 3 pari Glej načrt št. 55
11.2 | 2. | 69 | Z1 - ZAVESA OB VEČNAMENSKI DVORANI - PRITLIČJE | kpl | 1 |  | 0
Akustična zavesa - dimenzija prostora cca 570X385cm - narjena iz enega dela za horizontalno odpiranje. 100% nabranost, vertikalni robovi ozko zarobljeni, spodaj 10cm žep z obtežilno verigo 200gr/tm. Izdelana iz odrskega žameta kot npr. ACONA 570, teže 570 g/m2, 100% Bombaž, barva po barvni lestvici proizvajalca - predvidoma svetlo sive barve - na osnovi vzorca izbere projektant! Blago mora biti negorljivo po DIN4102 B1 in imeti labaratoriski test aksutične lastnosti αw = 0,90 pri 100% nabranosti. Alu vodilo zavese je prašno barvano, kot okvirji steklenih vrat v objektu. S pomočjo ustreznih pritrdilnih elementov je montirano na stropnik ob oboku- preveriti, detajl uskladiti s projektantom. Vodilo - kot npr. GERRIETS - ACE mora omogočati enostavno ročno premikanje zavese. Vozički za obešanje zavese so razporejeni na 20 cm. Vsi koleščki zavese morajo biti kroglično vležajeni, nosilec vozička na katero se zavese pritrdijo pa imajo možost 360° rotacije, kar pomeni maksimalno zlaganje in lep padec zavese.
11.2 | 2. | 70 | Z2 - ZAVESA V DODATNEM PROSTORU - PRITLIČJE | kpl | 1 |  | 0
pregradna zavesa - dimenzija prostora cca 570X385cm, potrebna dolžina zavese cca 480cm - narjena iz enega dela za horizontalno odpiranje. 100% nabranost, vertikalni robovi ozko zarobljeni, spodaj 10cm žep z obtežilno verigo 200gr/tm. Izdelana iz tkanine za zavese kot npr.Mercis Amsterdam FR, teže 430 g/m2, 100% Polyester, barva po barvni lestvici proizvajalca - predvidoma svetlo sive barve - na osnovi vzorca izbere projektant! Blago mora biti negorljivo. Alu vodilo zavese je prašno barvano, kot okvirji steklenih vrat v objektu. S pomočjo ustreznih Pritrdilnih elementov je montirano na stropnik ob oboku- preveriti, detajl uskladiti s projektantom. Vodilo - kot npr. GERRIETS - ACE mora omogočati enostavno ročno premikanje zavese. Vozički za obešanje zavese so razporejeni na 20 cm. Vsi koleščki zavese morajo biti kroglično vležajeni, nosilec vozička na katero se zavese pritrdijo pa imajo možost 360° rotacije, kar pomeni maksimalno zlaganje in lep padec zavese.
11.2 | 2. | 71 | Z3 - ZAVESA V SNEMALNEM STUDIU - 1.NADSTROPJE | kpl | 1 |  | 0
Akustična zavesa - dimenzija prostora cca 540x300cm - narjena iz enega dela za horizontalno odpiranje. 100% nabranost, vertikalni robovi ozko zarobljeni, spodaj 10cm žep z obtežilno verigo 200gr/tm. Izdelana iz odrskega žameta kot npr. ACONA 570, teže 570 g/m2, 100% Bombaž, barva po barvni lestvici proizvajalca - predvidoma svetlo sive barve na osnovi vzorca izbere projektant! Blago mora biti negorljivo po DIN4102 B1 in imeti labaratoriski test aksutične lastnosti αw = 0,90 pri 100% nabranosti. Alu vodilo zavese je prašno barvano, kot okvirji steklenih vrat v objektu. S pomočjo ustreznih pritrdilnih elementov je montirano na stropnik ob oboku- preveriti, detajl uskladiti s projektantom. Vodilo - kot npr. GERRIETS -ACE mora omogočati enostavno ročno premikanje zavese. Vozički za obešanje zavese so razporejeni na 20 cm. Vsi koleščki zavese morajo biti kroglično vležajeni, nosilec vozička na katero se zavese pritrdijo pa imajo možost 360° rotacije, kar pomeni maksimalno zlaganje in lep padec zavese.
11.2 | 2. | 72 | Z4 - ZAVESA V TAJNIŠTVU - 2.NADSTROPJE | kpl | 1 |  | 0
pregradna zavesa - dimenzija prostora cca 530X273cm - narjena iz enega dela za horizontalno odpiranje. 100% nabranost, vertikalni robovi ozko zarobljeni, spodaj 10cm žep z obtežilno verigo 200gr/tm. Izdelana iz tkanine za zavese kot npr.Mercis Amsterdam FR, teže 430 g/m2, 100% Polyester, barva po barvni lestvici proizvajalca - predvidoma svetlo sive barve na osnovi vzorca izbere projektant! . Blago mora biti negorljivo. Alu vodilo zavese je prašno barvano, kot okvirji steklenih vrat v objektu. S pomočjo ustreznih pritrdilnih elementov je montirano na stropnik ob oboku- preveriti, detajl uskladiti s projektantom. Vodilo - kot npr. GERRIETS - ACE mora omogočati enostavno ročno premikanje zavese. Vozički za obešanje zavese so razporejeni na 20 cm. Vsi koleščki zavese morajo biti kroglično vležajeni, nosilec vozička na katero se zavese pritrdijo pa imajo možost 360° rotacije, kar pomeni maksimalno zlaganje in lep padec zavese.
11.2 | 2. | 73 | Z5 - ZAVESA V PROSTORU ZA KRIZNO POMOČ - PODSTREŠJE | kpl | 1 |  | 0
pregradna zavesa - dimenzija prostora cca 330X265cm - narjena iz enega dela za horizontalno odpiranje. 100% nabranost, vertikalni robovi ozko zarobljeni, spodaj 10cm žep z obtežilno verigo 200gr/tm. Izdelana iz tkanine za zavese kot npr: MercisDuplo FR teže 280 g/m2, 100% Polyester, barva po barvni lestvici proizvajalca - predvidoma beige barve - na osnovi vzorca izbere projektant! Blago mora biti negorljivo. Alu vodilo zavese je vgrajeno v kovinski U profil dim 100x100mm - dolžine 330cm, krivljen iz pločevine debeline 3mm. U profil je na koncih pritrjen jeklene kotnike 40x40mm, vijačenih na stene. Vsa kovina, vključno s pritrdilnimi vijaki je prašno barvana z eblo mat finostrukturno barvo. vgrajeno vodilo mora omogočati enostavno ročno premikanje zavese. Vozički za obešanje zavese so razporejeni na cca 15 cm. Omogočati morajo maksimalno zlaganje in lep padec zavese. Glej načrte: 50,53
11.2 | 2. | 74 | AK - stropni akustični paneli | kpl | 4 |  | 0
Stropni akustični paneli v snemalnem studiju - dim 2,4x300x30cm. Izdelani so iz akustišnega PET materiala, izdelanega iz recikliranih plastičnih steklenic - Imapact acoustics- Arhisonic, debeline 24mm - barva smoke 422. Vpeti so v tipske alu profile obešene na lesene stropnike s tipskimi obešali, ki omogočajo nivelacijo. Paneli so obešeni cca 6cm pod stropnike. 4 sklopi po 8 panelov- razdalja med paneli 10cm , skupna dim posameznega sklopa cca 100x300cm. Kot npr: Impact acoustics- Ceiling Baffle Straight Bespoke
11.2 | 2. | 75 | BL - sedežna blazina | kpl | 2 |  | 0
Sedežna blazina s snamljivo prevleko, dim 70x35x5cm. Osnova iz iverke debeline 19mm, je obložena s poliuretansko peno večje gostote, debeline 3cm. Oblazinjeno s kavlitetnim blagom kot npr Kvadrat Remix - 905 volna 10%nylon, 100000 Martindale - barva 0716 Prevleka je na spodnjo stran vezane plošče pritrjena s pomočjo velkro trakov tako, da jo je mogoče sneti in očistiti. Sedežne blazine so s spodnje strani vijačene skozi strop elementov Montana. Detajle vogalnih šivov na osnovi vzorca potrdi projektant ! Glej načrt št. 43
11.2 | 2. | 76 | OB - obešalne kljuke | kpl | 300 |  | 0
Obešalne kjuke se izdela iz recikliranega materiala z različnimi tehnikami in iz različnih materialov. Vsaka kljuka je unikatna. Možna je izdelava kljuk: - z izrezovanjem iz odpadnega lesa - z varjenjem ali z vijačenjem odpadkov iz raznih kovin (Fe, Alu ipd.) - s predelavo iz umetne mase - z reuporabo in obdelavo obstoječih elementov stavbnega pohištva na Palači Cukrarna. Kljuke se barvno obdela s prašno barvo ali s katerokoli drugo barvo, ki je aplikativna z materialom in omogoča obstojnost in trajnost. Obešalne kljuke so montirane na steno z vijaki z ustreznimi zidnimi vložki.
11.2 | 2. | 77 | Umestitev restavriranih vrat na instalacijsko predsteno | kpl | 20 |  | 0
Umestitev restavriranih vrat; ki so trenutno deponirana na objektu: izbere se okvirno 20 kosov dobro ohranjenih vratnih kril, ki se jih restavratorsko obdela, pobarva in ustrezno zaščiti ter umesti na instalacijsko predsteno kot fasado predstene namesto vezane plošče. Dimenzijo izreza v predsteni prilagoditi dejanskim dimenzijam restavriranih vrat! Pred montažo restavriranih vrat vse lokacije in končno obdelavo uskladiti z vodjo projekta, projektantom arhitekture, odgovornim nadzornikom, odgovornim konservatorjem s strani ZVKDS ter z investitorjem! Glej načrt arhitekture; sklop vizualizacij; št. 2.20.19 in 2.20.20!
[6 empty] | EUR | 0