## REKAPITULACIJA
Investitor:
Mestna Občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Objekt:
Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ulica 15, 1000 Ljubljana
Vsebina: REKAPITULACIJA GOI DEL - STAVBA 1
Projektant: CURK ARHITEKTURA, NAČRTOVANJE, OBLIKOVANJE IN SVETOVANJE d.o.o. Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana
Odgovorni vodja projekta: Jožica Curk u.d.i.a. A 0500
Sodelavec: Matjaž Brglez udia
Datum: Ljubljana, oktober 2024
REKAPITULACIJA GOI;
A/ | GRADBENO OBRTNIŠKA DELA |  |  | 0
B/ | VGRAJENA OPREMA TELOVADNICE |  |  | 0
C/ | PRENOVA ZAKLONIŠČ |  |  | 0
D/ | KANALIZACIJA |  |  | 0
E/ | VRTNARSKA DELA |  |  | 0
F/ | STROJNE INŠTALACIJE |  |  | 0
G/ | ELEKTRO INŠTALACIJE |  |  | 0
H/ | STROŠKI TEHNIČNEGA PREGLEDA (plačilo tehničnega pregleda in preglednikov, vpis v kataster stavb) |  | VNESI CENO:
I/ | VPIS V URADNE EVIDENCE (izdelava energetske izkaznice, izdelava hišne številke, vpis gradbene parcele v kataster nepremičnin in druge javne evidence po zakonu) |  | VNESI CENO:
J/ | NEPREDVIDENA DELA |  | 5% | 0
K/ | POPUST v % (Popust velja za vse sklope razen za izdelavo PID dokumentacije) | VNESI POPUST: |  | 0
L/ | IZDELAVA PID DOKUMENTACIJE |  |  | 39000
| VSA DELA SKUPAJ brez DDV: |  |  | 39000
| DDV (22%): |  |  | 8580
| Skupaj z DDV: |  |  | 47580

## GRADBENO-OBRTNIŠKA DELA
Investitor:
Mestna Občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Objekt:
Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ulica 15, 1000 Ljubljana
Vsebina: POPIS GRADBENO - OBRTNIŠKIH DEL - STAVBA 1
Projektant: CURK ARHITEKTURA, NAČRTOVANJE, OBLIKOVANJE IN SVETOVANJE d.o.o. Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana
Vodja projekta: Jožica Curk u.d.i.a. A 0500
sodelavec: Matjaž Brglez udia
Popis GO del izdelal: tmGRA d.o.o.
Miha Prašnikar inž.gradb, kom.inž., IZS G-3990
Alen Avdić, dipl. inž. grad.
Datum: Ljubljana, oktober 2024
REKAPITULACIJA GO DEL:
A/ | GRADBENA DELA
I | Pripravljalna dela |  |  |  | 0
II | Rušitvena in odstranitvena dela |  |  |  | 0
III | Zemeljska dela |  |  |  | 0
IV | Armiranobetonska dela |  |  |  | 0
V | Opaži in odri |  |  |  | 0
VI | Zidarska dela |  |  |  | 0
VII | Krovsko-kleparska dela in ravne strehe |  |  |  | 0
VIII | Fasaderska dela |  |  |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
B/ | OBRTNIŠKA DELA
I | Ključavničarska in pasarska dela |  |  |  | 0
II | Mizarska dela |  |  |  | 0
III | Vrata, okna in steklarska dela |  |  |  | 0
IV | Suhomontažna dela |  |  |  | 0
V | Tlakarska dela |  |  |  | 0
VI | Keramičarska dela |  |  |  | 0
VII | Slikopleskarska dela |  |  |  | 0
VIII | Zunanja ureditev |  |  |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
| GRADBENO OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
SPLOŠNE OPOMBE ZA VSA DELA
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali projektantu. V primeru odstopanj jih je dolžan zajeti v sklopu te ponudbe -Ločeno ali kot nepredvidena dela tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in pogodbo.
V vsaki ceni in za komplet je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke - objekt kot celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije, detajlov izvedbe, katerih potrditev je zagotoviti s strani projektanta. V ceni vseh postavk je zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar s tem popisom ni zajeto
Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom.
Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec je dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le teh v rekapitulacijo.
V primeru kakršnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te razčistiti pred oddajo ponudbe z odgovornim projektantom.
V popisu so navedena tudi dela – postavke za katera ni nujno, da se bodo izvajala. Postavke so določene zgolj za določitev cene. Količine teh postavk so ocenjene. Ta dela se bodo izvajala le v primeru, da se v času gradnje izkaže, da so potrebna. Izvedbo teh del morajo potrditi odgovorni projektant, nadzornik in investitor. V kolikor se ta dela ne izvajajo se postavke ne obračunajo.
Izvajalec mora v ceni postavk zajeti tudi izdelavo in dostavo vseh vzorcev in testnih polj.
OPOMBA: RUŠITVENA, GRADBENA IN JEKLARSKA DELA MORAJO BITI IZVEDENA PREVIDNO IN PO PREDHODNEM OGLEDU DEJANSKEGA STANJA S STRANI PROJEKTANTA NAČRTA ARHITEKTURE IN GRADBENIH KONSTRUKCIJ !
GLEJ TUDI TEHNIČNO POROČILO, NPV, NGK, NAČRTE ARHITEKTURE!
OP.: GLEJ DETAJLE!
Načrti so sestavni del popisa!
Vse mere je potrebno kontrolirati na objektu!
Nazivi proizvodov ter materiala so vpisani kot primer, lahko se zamenjajo z ustreznimi po kvaliteti, barvi in obliki. Spremembe potrdijo arhitekti!
|  | enota | količina | cena/ enoto | Cena (EUR)
A/ | GRADBENA DELA
I | Pripravljalna dela na gradbišču
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi in z Uredba o zagotavljanju VZPD na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS št. 83/05)
1 | Ureditev gradbišča, oznake na cestah, postavitev, varovanje in odstranitev cestno prometne signalizacije za čas gradnje, postavitev vseh potrebnih zapor z plačilom vseh potrebnih dajatev, dnevno čiščenje cest, postavitev gradbiščnega WC-ja, postavitev stolpnega žerjava, gradbiščne ograje in gradbiščne table, ureditev gradbišča skladno z varnostnim načrtom... kompletno vsa potrebna pripravljalna dela za izvedbo objekta! Vse v skladu z zahtevami razpisa za izbor izvajalca in v skladu s projektno dokumentacijo ter dejanskim stanjem na terenu. | kpl | 1 |  | 0
2 | Zakoličba obstoječih podzemeljskih vodov ter nove zunanje ureditve s prenosom točk na teren in izvedbo zapisnika | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava zaščitnega materiala in izvedba zaščite za čas gradnje vseh elementov, ki se v času gradnje ne smejo poškodovati. V ceni je zajeti tudi odstranitev zaščito po končanju del ter odvoz na deponijo. | kpl | 1 |  | 0
OP.: zaščita z raznimi filci, OSB ploščami, suhomontažnimi stenami…, vse zatesnjeno in pritrjeno tako da omogoča zaščito za ves čas gradnje!
4 | Dobava/najem in postavitev gradbiščnega pisarniškega zabojnika za ves čas gradnje, za potrebe OP pri izvajanju projektantskega nadzora. Zabojnik s možnostjo ogrevanja in hlajenja. Opremljen z mizo in stoli za potrebe sestankovanja | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava vsega potrebnega materiala in zaščita obstoječih dreves. Zaščita se izvede z filcem in deskami | kpl | 1 |  | 0
ocenjeno število dreves 18x
skladno s publikacijo; Smernice za načrtovanje, nego(vzdrževanje) in zaščito dreves na gradbiščih MOL
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II | Rušitvena in odstranitvena dela
OP: | V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela, vsa zavarovanja rušitev, ves osnovni in pomožni material ter vse prenose in odvoze na stalno deponijo s plačilom taks. Vse rušitve je izvajati po navodilu statika.
Pri odvozu iz gradbišča upoštevati tudi plačilo vseh komunalnih taks in drugih stroškov z deponiranjem.
Rušitev nevarnih gradbenih odpadkov je potrebno izvajati z ustreznimi zaščitnimi sredstvi. V skladu z navodili koordinatorja za varstvo pri delu.
V ceni postavk je potrebno zajeti vse potrebne delovne odre, podpiranja, zaščite,...v skladu s projekti in pravili stroke.
Delavci, ki bodo opravljali delo rušenja, morajo biti pri delu ustrezno varovani z zaščitnimi sredstvi. Ruševine se sproti sortirajo in odvažajo. Na obravnavanem zemljišču je predvideno mesto za začasno deponijo pred odvozom na stalno deponijo.
Potrebno je zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču hranijo ali začasno skladiščijo odpadke, ki nastajajo pri gradbenih delih, ločeno po vrstah gradbenih odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov.
OP.: za obstoječe sestave tlakov, streh, sten, stropov, stenskih in stropnih oblog so povzete po načrtu arhitekture in poročilu o izvedenih preiskavah objekta OŠ Danile Kumar v Ljubljani (Izdelal gradbeni inštitut ZRMK d.o.o., datum: 8.10.2021, delovni nalog DN2007115)!
OP.: pred rušitvijo mora izvajalec pridobiti ustrezne vzorce obstoječih finalnih obdelav, sten, stropov, tal - za potrebe novih obdelav v enakem izgledu! Po dogovoru s projektantom!
1 | Odstranitev, demontaža in odvoz ne vgradne opreme – po dogovoru z investitorjem. | kpl | 1 |  | 0
OP.: katera oprema se ohrani in mesto deponiranja določi investitor!
OP.: Izvajalec oceni stroške na podlagi pregleda načrtov, ogleda objekta in po dogovoru z investitorjem!
2 | Odstranitev vgrajene opreme in odvoz – po dogovoru z investitorjem. | kpl | 1 |  | 0
OP.: katera oprema se ohrani in mesto deponiranja določi investitor!
OP.: Izvajalec oceni stroške na podlagi pregleda načrtov, ogleda objekta in po dogovoru z investitorjem!
3 | Demontaža raznih sanitarnih elementov vključno z vso pripadajočo opremo, podkonstrukcijo, pipami oz. baterijami, odtočnimi cevmi, vodovodnimi cevmi in pritrdilnim materialom
a | umivalniki | kos | 52 |  | 0
b | WC školjke s splakovalniki (tudi podometnimi) | kos | 19 |  | 0
c | pisoarji | kos | 10 |  | 0
d | tuš kad | kos | 6 |  | 0
e | kopalna kad | kos | 1 |  | 0
f | trokadero | kos | 5 |  | 0
4 | Odstranitev stavbnega pohištva VRAT skupaj z vso opremo, pritrdilnim materialom, slepimi okvirji, podboji, nadsvetlobami in ob svetlobami, ter pripadajočimi pragovi.
OP.: Pazljiva demontaža celotnega vratnega elementa in hramba vzorca za izvedbo novih vrat in blog!
a | vrata velikosti do cca. 2,5 m2 | kos | 92 |  | 0
b | vrata velikosti cca. od 2,5 m2 do 5 m2 | kos | 3 |  | 0
c | zunanja/vhodna vrata do cca. 5,0 m2 | kos | 8 |  | 0
d | notranja drsna vrata - kovinska do 5,0 m2 | kos | 4 |  | 0
e | jeklena mreža z vrati cca 30 m2 | kos | 1 |  | 0
f | dvokrilna kovinska vrata z mrežo do cca 10 m2 | kos | 1 |  | 0
5 | Odstranitev stavbnega pohištva oken, steklenih sten in kopelit steklenih sten skupaj z vso opremo, podkonstrukcije, jeklenimi profili, pritrdilnim materialom, slepimi okvirji in žaluzijami (senčili).
OP.: v ceni zajeti tudi odstranitev notranjih in zunanjih polic ter njihovo podkonstrukcijo!
a | odstranitev linij okenskih zasteklitev vključno s pripadajočimi vrati
a1 | okenske zasteklitve/okna dim cca. 7-10 m / 1,2-2,2 m | kos | 23 |  | 0
a2 | okenske zasteklitve/okna dim cca. 3,5-7 m / 1,2-1,6 m | kos | 5 |  | 0
a3 | okenske zasteklitve/okna dim cca. 5-7 m / 2,5-3,5 m | kos | 3 |  | 0
a4 | okenske zasteklitve/okna dim cca. 11 m / 1,5 m | kos | 1 |  | 0
b | odstranitev oken do 2,5 m2 na telovadnici | kos | 44 |  | 0
c | odstranitev oken od 2,5 do 5 m2 | kos |  |  | 0
d | odstranitev oken od 5 do 10 m2 | kos | 2 |  | 0
e | notranja okna od2,5 do 5,0 m2 | kos | 2 |  | 0
f | odstranitev notranjih steklenih sten, oken in nadsvetlob vključno s pripadajočimi okni oz. vrati, suhomontažnimi zaprtji med oknom in AB konstrukcijo in vso jekleno podkonstrukcijo, podani so m2! | m2 | 212 |  | 0
g | odstranitev kopelita, podani so m2! | m2 | 172 |  | 0
6 | Demontaža, rušitev in odstranitev kompletne sestave obstoječe strehe po spodnjem opisu;
OP.: v ceni je potrebno zajeti tudi vse odstranitve odkapnih in čelnih pločevin, pločevinastih oblog vencev, zaključnih pločevin, snegolovov, strelovodov, pločevinastih zaključkov HI in vsega pritrdilnega materiala!
a | OS1 streha pritličje (naklon 20%) OS4, OS5 streha nadstropje (naklon 20%) OS6 streha telovadnica (naklon 20%) | m2 | 2600 |  | 0
kritina ; paneli iz jeklene trapezne pločevine s toplotno izolacija iz poliuretana v jedru, deb. 63mm + trapezi 37 mm
zračni sloj v katerem so vgrajene letve di cca. 50/80 mm na lesenih distančnikih
zaščitni sloj strešna lepenka
toplotna izolacija kamena volna debeline od 5-8 cm
zaščitni sloj; "parna zapora" strešna lepenka
b | OS2, OS3 streha povezovalni hodnik in stopnišče (naklon 5 in 55%) | m2 | 27 |  | 0
kritina ; paneli iz jeklene trapezne pločevine s toplotno izolacija iz poliuretana v jedru, deb. 63mm + trapezi 37 mm
zračni sloj v katerem so vgrajene letve di cca. 50/80 mm na lesenih distančnikih
toplotna izolacija kamena volna debeline od 5-8 cm
zaščitni sloj; "parna zapora" strešna lepenka
c | Odstranitev vertikalne obloge fasade, ki je v enakem izgledu kot streha, vključno z jekleno podkonstrukcijo, vsemi oblogami špalet in polic in morebitno toplotno izolacijo | m2 | 230 |  | 0
d | Odstranitev azbestne valovitke pod trapezno pločevino z ustreznim deponiranjem in plačilom vseh potrebnih taks za nevarne odpadke! | m2 | 800 |  | 0
OP.: postavka se upošteva le v primeru izvedbe; da se izkaže da je pod trapezno kritino še ostal sloj azbestnih valovitk!
OP.: podana količina je ocenjena!
e | Odstranitev kovinske zaščitne mreže s polnilom in podkonstrukcijo | kpl | 1 |  | 0
f | Odstranitev obloge napušča iz vlakocementnih plošč vključno z vso podkonstrukcijo in pritrdilnim materialom | m2 | 425 |  | 0
7 | Demontaža obstoječih žlebov in meteornih vertikal z vsemi fazonskimi kosi in vtočniki ter z vsem pritrdilnim materialom
a | odstranitev pločevinastih žlebov | m1 | 245 |  | 0
b | odstranitev pločevinasti meteornih vertikal | m1 | 45 |  | 0
8 | Demontaža strešnih oken in svetlobnikov, skupaj z vso opremo, pločevinastimi obrobami, pritrdilnim materialom, slepimi okvirji in žaluzij. | kos | 62 |  | 0
dimenzija cca. 120/120 cm
OP.: v ceni zajeti tudi odstranitev notranjih in zunanjih polic ter njihovo podkonstrukcijo!
9 | Odstranitev kompletnih tlakov in podlog tlakov po spodnjih opisih in v predvidenih sestavah:
OP.: predvidene sestave lahko odstopajo od dejanskega stanja!
OP.: v ceni zajeti tudi odstranitev vse podkonstrukcije, rešetk, pokrovov, nizkostenskih obrob in vakumsko sesanje!
OP.: v ceni postavke zajeti odstranitev, vseh spodaj navedenih slojev; finalni tlak, podlaga tlakov, nasutje, gramoz - IZKOP ZNOTRAJ OBJEKTA! AB podložni beton ali betonska plošča!
a | OTK1 Tlak klet (zunanji vhod) | m2 | 48 |  | 0
5,0 cm prane betonske plošče
3,0 - 5,0 cm posteljica - pesek
20,0 - 30,0 cm nasutje - gramoz
b | OTP1 tlak pritličje (učilnice) | m2 | 1055 |  | 0
talna obloga, vinilne plošče /PVC.. , lepljenje
5,2 -5,4 cementni estrih
Ločilni sloj; PE folija deb. cca. 0,15 mm
1,5 - 1,8 cm izolacija, plošče iz ekspandirane plute
10,0 cm podložni beton ali AB plošča
c | OTP2 tlak pritličje (sanitarije) | m2 | 130 |  | 0
talna obloga, keramične ploščice debeline cca. 1,0 cm
5,2 -5,4 cementni estrih
Ločilni sloj; PE folija deb. cca. 0,15 mm
1,5 - 1,8 cm izolacija, plošče iz ekspandirane plute
10,0 cm podložni beton ali AB plošča
d | OTP3 tlak pritličje (telovadnica) | m2 | 301 |  | 0
talna obloga, hrastov lepljen parket debeline cca. 2,0 cm
9,2 cm cementni estrih armiran z armaturno mrežo
Ločilni sloj; PE folija deb. cca. 0,15 mm
1,5 - 1,8 cm izolacija, plošče iz steklene volne
10,0 cm podložni beton ali AB plošča
e | OTP3 tlak pritličje (telovadnica - nad zakloniščem) | m2 | 185 |  | 0
talna obloga, hrastov lepljen parket debeline cca. 2,0 cm
9,2 cm cementni estrih armiran z armaturno mrežo
Ločilni sloj; PE folija deb. cca. 0,15 mm
1,5 - 1,8 cm izolacija, plošče iz steklene volne
5,0 - 15,0 cm polnilo; pesek
f | OTP4 tlak pritličje (podkleteni del - nad zakloniščem) | m2 | 570 |  | 0
talna obloga, vinilne plošče , lepljenje
5,2 -5,4 cementni estrih
Ločilni sloj; PE folija deb. cca. 0,15 mm
1,5 - 1,8 cm izolacija, plošče iz ekspandirane plute
5,0 - 15,0 cm polnilo; pesek
OP.: v ceni zajeti čiščenje AB plošče do čiste podlage - kot priprava za izvedbo HI!
OP.: sestava OTP4 ni znana, preveriti na licu mesta!
g | OTN1 tlak nadstropje (učilnice) | m2 | 695 |  | 0
talna obloga, vinilne plošče , lepljenje
5,0 cementni estrih
Ločilni sloj; PE folija deb. cca. 0,15 mm
1,5 - 1,8 cm izolacija, plošče iz ekspandirane plute
3,0 cm polnilo; pesek
h | OTN2 tlak nadstropje (predprostor in hodnik) | m2 | 140 |  | 0
talna obloga, vinilne plošče , lepljenje
5,0 cementni estrih
Ločilni sloj; PE folija deb. cca. 0,15 mm
1,5 - 1,8 cm izolacija, plošče iz stiropora
i | OTN3 tlak nadstropje (sanitarije) | m2 | 48 |  | 0
talna obloga, keramične ploščice debeline cca. 1,0 cm
5,0 cementni estrih
Ločilni sloj; PE folija deb. cca. 0,15 mm
1,5 - 1,8 cm izolacija, plošče iz stiropora
3,0 cm polnilo; pesek
10 | Rušenje kompletnih suhomontažnih predelnih sten in stenskih oblog, vključno z vso podkonstrukcijo, vmesno toplotno izolacijo, z vsem pritrdilnim materialom, zaključnimi in okrasnimi profili ter z obojestransko stensko obdelavo (stenska keramika, steklo itd...)
OP.: predvidene sestave lahko odstopajo od dejanskega stanja, glede na finalno oblogo!
OP.: v ceni je zajeti tudi odstranitev elementov instalacij v kolikor niso zajeti v popisu elektro in strojnih instalacij!
a | rušenje kompletnih suhomontažnih sten deb. do cca 20 cm | m2 | 70 |  | 0
OP.: podana količina je ocenjena!
b | rušenje kompletne obloge v predvideni sestavi; | m2 | 85 |  | 0
toplotna izolacija v deb do cca 5,0 cm
lesena ali kovinska podkonstrukcija
folija
2x gips kartonska plošča deb cca 1,25 cm, skupaj 2,5 cm. Ter obloga (steklo, les, keramika…)
OP.: podana količina je ocenjena!
c | rušenje obloge s podkonstrukcijo v telovadnici do čiste betonske konstrukcije | m2 | 105 |  | 0
velur na podkonstrukciji do višine cca 200 cm
OP.: v ceni zajeti tudi čiščenje lepila in podlage!
d | rušenje lesenih sten debeline do cca. 15 cm | m2 | 92 |  | 0
11 | Odstranitev kompletnih suhomontažnih stropov, mavčno kartonski stropov in lesenih stropov skupaj z vso podkonstrukcijo, toplotno izolacijo in folijami, pripadajočimi kaskadami ter pritrdilnim materialom
OP.: v ceni je zajeti tudi odstranitev elementov instalacij v kolikor niso zajeti v popisu elektro in strojnih instalacij!
a | strop v telovadnici po sestavi OS6 | m2 | 464 |  | 0
spuščeni strop deb cca. 5,0 cm
lovilna mreža
b | mavčno kartonski strop s kaskado | m2 | 80 |  | 0
spuščen, akustičen mavčno kartonski strop s podkonstrukcijo in toplotno izolacijo
c | kovinski strop v hodnikih s kaskado | m2 | 84 |  | 0
spuščen kovinski strop s podkonstrukcijo in toplotno izolacijo
d | spuščen lesen strop | m2 | 68 |  | 0
lesen strop iz lesenih lamel s podkonstrukcijo in toplotno izolacijo
e | mrežni kovinski strop | m2 | 22 |  | 0
12 | Odstranitev ometov do nosilne konstrukcije, kjer je to potrebno | m2 | 100 |  | 0
OP.: podana količina je ocenjena!
OP.: v ceni zajeti tudi čiščenje površine nosilne stene!
13 | Odstranitev keramike vključno z lepilom in z nizkostensko obrobo oz. tipsko keramično zaokrožnico | m2 | 310 |  | 0
stenska keramika, ki ni na stenah in oblogah, ki se porušijo
OP.: v ceni zajeti tudi čiščenje podlage z brušenjem in vakumskim sesalnikom, kot priprava podlage za novo keramiko / oblogo / podkonstrukcijo! Estrih se ohrani!
14 | Demontaža raznih kovinskih ročajev z vso podkonstrukcijo in pritrdilnim materialom | m1 | 110 |  | 0
OP.: podani sos tekoči metri ročajev!
15 | Rušitev ogledala z vsemi pripadajočimi okvirji, pritrdilnim materialom in čiščenjem podlage | m2 | 20 |  | 0
16 | Demontaža raznih kovinskih profilov; konzol, podestov, obešal nosilcev, ki služijo kot podkonstrukcija, odstranitev raznih polic vključno z vsem pritrdilnim materialom z vsemi potrebnimi odrezi ter odstranitev raznih talnih rešetk
OP.: podane količine so ocenjene!
a | demontaža raznih kovinskih konzol dolžine cca. 50 cm in kvadratnega preseka cca. 4/4 cm | kos | 30 |  | 0
b | kovinska obešala dolžine do cca 100 cm sestavljena iz L kotnikov dim cca. 4/4 cm | kos | 20 |  | 0
c | demontaža raznih steklenih, jeklenih in lesenih polic globine od cca 30 do cca 80 cm | m1 | 30 |  | 0
d | demontaža raznih talnih rešetk vključno s pripadajočimi okvirji in podkonstrukcijo | kos | 10 |  | 0
rešetka dim 150/50 cm, v tlaku
e | talna rešetka s pripadajočo podkonstrukcijo | kos | 1 |  | 0
rešetka dim. cca. 560/20 cm
f | kovinski podest na vhodu z vso pripadajočo podkonstrukcijo, ograjo in AB temelji | kpl | 1 |  | 0
podest tlorisnih dim. cca. 200/100 cm
17 | Rušitev raznih zidanih konstrukcijskih elementov (stene, parapeti, obloge...) vključno z vsemi prekladami, sidrnim materialom in vezmi.
Obstoječi elementi so zidani, debeline od 8-25 cm
OP.: v ceni postavk je potrebno zajeti tudi vsa potrebna podpiranja, rezanja ter odstranitev/rušitev obojestranske obloge (keramika, omet, fasada…) ter rušitev ojačitvenih jeklenih profilov!
a | rušitev zidanih sten deb. 15-25 cm | m3 | 72 |  | 0
b | rušitev zidanih sten deb. 8-15 cm | m2 | 455 |  | 0
c | razna nepredvidena rušenja in izvedba nepredvidenih prebojev v zidanih stenah deb. do 20 cm | m3 | 5 |  | 0
OP.: podana količina je ocenjena!
18 | Odstranitev tlaka s stopnic, finalni tlak guma, linolej, PVC. | m2 | 55 |  | 0
OP.: v ceni zajeti odstranitev kompletnega tlaka vključno z čelnimi in nizkostenskimi oblogami z brušenjem lepila in čiščenjem do čiste podlage!
OP.: podana je tlorisna površina stopnic!
19 | Izvedba raznih utorov v zidanih stenah za izvedbo inštalacij
OP.: podane količine so ocenjene!
a | utori dim 5/5 cm | m1 | 100 |  | 0
b | utori dim 10/5 cm | m1 | 100 |  | 0
c | utori dim 10/10 cm | m1 | 100 |  | 0
d | utori dim. 20/10cm | m1 | 50 |  | 0
e | utori dim. 30/10cm | m1 | 50 |  | 0
20 | Izvedba raznih prebojev zidanih stenah do deb. cca. 20 cm za izvedbo inštalacij
OP.: podane količine so ocenjene!
a | preboj fi. 100 mm | kos | 30 |  | 0
b | preboj fi. 200 mm | kos | 20 |  | 0
c | preboj dim 10/10 cm | kos | 30 |  | 0
21 | priprava, rušitve, preboji, utori v AB konstrukcijah za izvedbo statičnih ukrepov skladno z načrti statičnih ukrepov
OP.: v ceni zajeti tudi vse potrebne odreze, čiščenja, vrtanja in vse kar je zahtevano v načrtih statičnih ukrepov!
OP.: Dobava in vgradnja sider – armaturnih palic zajeta že v količini armature pri armirano betonskih delih.
OP.: Glej načrte statičnih ukrepov v načrtu gradbenih konstrukcij!
a | Izvedba preboja v AB steni deb 20 cm z odstranitvijo stenskih oblog na mestu preboja (fasadni sloji, ometi…)
OP.: glej statični ukrep št. 1!
a1 | dimenzija preboja; 70/70 cm na višini 485 cm | kpl | 1 |  | 0
a2 | dimenzija preboja fi 60 cm | kpl | 1 |  | 0
a3 | dimenzija preboja fi 70 cm | kpl | 1 |  | 0
b | Izvedba preboja na strešni AB plošči deb 22 cm z odstranitvijo stenskih oblog na mestu preboja (fasadni sloji, ometi…)
b1 | preboj dim. 30/30 cm | kpl | 2 |  | 0
b2 | preboj dim. 40/30 cm | kpl | 1 |  | 0
OP.: glej statični ukrep št. 2!
c | izvedba prebojev v strešni in medetažni AB plošči deb. cca. 25 cm za izvedbo betonaže AB sten | kos | 100 |  | 0
preboj dim cca. 20/30 cm
d | Izvedba ležišča v obstoječi AB steni za novi nosilec z ohranitvijo obstoječe armature! | kos | 2 |  | 0
dimenzija ležišča; cca. 80/25 cm
OP.: glej statični ukrep št. 11!
e | priprava obstoječih AB sten za izvedbo AB trokreta | m2 | 2750 |  | 0
odstranitev slojev do čvrstega betona in sicer z brušenjem, dletenjem, vodnim curkom, ipd., oz. kombinacijo možnosti.
OP.: glej statični ukrep št. 3 in 4!
f | priprava obstoječih stebrov za izvedbo ojačitev z karbonskimi tkaninami | m2 | 2.5 |  | 0
odstranitev slojev (fasada, omet, keramika, razne obloge z vso podkonstrukcijo…) do čvrstega betona in sicer z brušenjem, dletenjem, vodnim curkom, ipd., oz. kombinacijo možnosti.
Vse ostre robove se z brušenjem zaokroži na ustrezen radij
OP.: glej statični ukrep št. 7!
g | priprava stebrov za izvedbo obbetoniranja stebrov | m2 | 42 |  | 0
odstranitev slojev (fasada, omet, keramika, razne obloge z vso podkonstrukcijo…) do čvrstega betona in sicer z brušenjem, dletenjem, vodnim curkom, ipd., oz. kombinacijo možnosti.
OP.: glej statični ukrep št. 8!
h | priprava stene za izvedbo statične ojačitve s karbonskimi trakovi - odstranitev ometa in stenskih oblog z brušenjem podlage do čvrste betonske podlage | m2 | 92 |  | 0
22 | Izvedba raznih rušitev AB konstrukcij in izvedba raznih prebojev in utorov v AB elementih z vrtanjem, rezanjem in rezanjem armature
OP.: v ceni je potrebno zajeti tudi odstranitev obojestranske stenske obloge ali fasadne obloge na mestu rušitev ter vsa potrebna podpiranja!
OP.: preboji s premerom manj kot fi=5cm se upoštevajo pri posameznih postavkah in se jih ne obračunava posebej!
VSE POSEGE V NOSILNO KONSTRUKCIJO OBJEKTA SE IZVAJA PO NAVODILIH STATIKA!
a | razna rušenja AB sten za povečanje odprtin
OP.: v ceni zajeti tudi izvedbo ležišča za morebitno novo preklado!
a1 | povečanje odprtine za cca 10-25 cm v višini vrat cca 220 cm | kos | 17 |  | 0
a2 | povečanje odprtine za cca 80-100 cm v višini vrat cca 220 cm | kos | 6 |  | 0
a3 | izvedba preboja v AB steni debeline 25 cm, dimenzija preboja; cca 180/250 cm | kos | 1 |  | 0
b | rušitev raznih AB sten in parapetov deb. od cca 10 do 20 cm | m3 | 7 |  | 0
c | rušenje AB temelja | m3 | 2.5 |  | 0
d | rušitev betonskih stopnic dim cca 3 x 120/20/20 cm | kpl | 8 |  | 0
e | rušenje zgornjega dela AB kinete (krovna plošča in delno stene) z rezanjem betona in armature | m3 | 38 |  | 0
AB kineta širine 70 cm, krovna AB plošča širine 70 cm in deb. 10 cm
Kineta se zniža tako da se odrežejo/skrajšajo AB stene deb. cca 10 cm in sicer za cca 20 cm in poruši zgornja plošče z vesmi pokrovi
OP.: v ceni zajeti tudi odstranitev pokrovov!
f | rušenje kompletne AB kinete preseka 80/80 cm debelina sten cca. 10 cm | m3 | 7.5 |  | 0
OP.: v ceni zajeti tudi odstranitev pokrovov!
g | vrtanje lukenj v obstoječe betonske konstrukcije (strope, stene tlake) za vstavitev armaturnih sider za povezavo z novimi AB stenami in slopi. izvrtine cca fi 10 - 18 mm, globine cca 10-40 cm, po vrtanju očistiti, odprašiti z izpihovanjem, vstaviti armaturna sidra (npr fi 10 mm, razporeditev in razmaki iz armaturnih načrtov ali po dogovoru s statikom). skladno z načrti in navodili statika in projektanta | kos | 6800 |  | 0
OP.: sama sidra zajeta v kilaži armature pri armirano betonskih delih!
h | razna nepredvidena rušenja in izvedba nepredvidenih prebojev v AB konstrukcijah deb. do 20 cm | m3 | 2 |  | 0
OP.: podana količina je ocenjena!
23 | Ravni odrez betonskih konstrukcij | m2 | 10 |  | 0
OP.: navedena količina je ocenjena! podana je v kvadratnih metrih!
OP.: postavka velja le za nepredvidene preboje utore, vsi ostali odrezi so zajeti pri postavkah!
24 | Rušitev kompletne obstoječe kontaktne fasade vključno z vso toplotno izolacijo, lepilom in pritrdilnim materialom | m2 | 65 |  | 0
kontaktna fasada s TI deb. cca 8 cm
25 | Rušitev kompletnega nadstreška nad vhodom z vsemi pripadajočimi elementi , podkonstrukcijo in pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0
tlorisna dimenzija nadstreška cca. 100/100 cm
26 | Odstranitev kompletnega ventilatorja v telovadnici z vso pripadajočo podkonstrukcijo in pritrdilnim materialom | kpl | 2 |  | 0
27 | Odstranitev talnega predpražnika vključno z vso pripadajočo podkonstrukcijo | kpl | 2 |  | 0
predpražnik dim. cca. 180/180 cm
28 | Rušitev raznih zunanjih ograje z vso podkonstrukcijo, vrati in AB temelji
OP.: ograje se odstrani le na mestih kjer so potrebne zamenjave - po dogovoru z investitorjem in projektantom!
a | zunanja mrežna ograja | m1 | 24 |  | 0
ograja višine od 2- 3 m
b | nizka panelna ograja 1-1,5 m | m1 | 40 |  | 0
c | visoka panelna ograja višine cca 3 m | m1 | 40 |  | 0
29 | Rušitev in odstranitev obstoječega asfalta s podlago in s pripadajočimi robniki ter njihovimi temelji
8,0 cm asfalt 4+4 cm
30,0 cm podlaga asfalta
OP.: v ceni zajeti tudi vse potrebne odreze!
OP.: podane količine so ocenjene!
a | rušitev asfaltne površine in podlage pred vhodom | m2 | 60 |  | 0
b | rušitev asfaltne površine v pasu 1m ob stenah z rezanjem asfalta | m1 | 29 |  | 0
30 | Rušitev in odstranitev pranih betonskih plošč vključno z robniki, njihovimi temelji in podlago (posteljico)
OP.: tlakovci se očistijo shranijo in ponovno vgradijo po izvedenih delih!
a | rušitev pranih plošč v pasu širine cca. 1 m | m1 | 43 |  | 0
b | rušitev betonskih pranih plošč | m2 | 46 |  | 0
c | rušitev pranih plošč na glavnem vhodu | m2 | 175 |  | 0
OP.: paziti na GJI vode!
31 | odstranitev obstoječe TI in hi pod zunanjim tlakom nad AB ploščo kleti | m2 | 38 |  | 0
predvidena sestava;
naklonski beton 10 cm
5,0 cm xps
bitumenska hidroizolacija dvoslojna
32 | Odstranitev kompletne kovinske lestve na dimnik višine cca. 8 m z vsem pritrdilnim materialom in z vsemi pripadajočimi elementi | kpl | 1 |  | 0
33 | Odstranitev okenskih jeklenih rešetk z vso podkonstrukcijo in pritrdilnim materialom
OP.: podani količini sta ocenjeni!
a | okenske jeklene rešetke dim. cca. 200/150 cm | kos | 5 |  | 0
b | okenske jeklene rešetke dim. cca. 795/150 cm | kos | 5 |  | 0
34 | Odstranitev gumiranih finalnih tlakov vključno z nizkostensko obrobo in pritrdilnim materialom, z brušenjem lepila do čiste površine estriha | m2 | 400 |  | 0
OP.: estrih se ohrani, brušenje in sesanje z vakumskim sesalnikom izvesti do čiste površine estriha, kot priprava za nov tlak!
35 | Rušenje kompletnega obstoječega zunanjega stopnišča | kpl | 1 |  | 0
armirano betonske stopnice s finalnim tlakom in temelji
Skupne dim. cca. 1,70 x 4,00m, 4 stopnice, višine cca. 10cm, betonska osnova, čez prane plošče.
36 | rušenje kompletne obstoječe armirano betonske klančine s finalnim tlakom in temeljenjem | kpl | 1 |  | 0
dim cca. 170/960 cm
37 | spraznitev, odstranitev in hramba betonskih korit za rože | kos | 5 |  | 0
betonska korita za rože, fi cca. 75, višine 65cm
38 | Odstranitev jeklenih drogov za zastave vključno s pripadajočimi temelji | kpl | 4 |  | 0
39 | Odstranitev kompletnih obstoječih montažnih stopnic na vhodih z vso podkonstrukcijo in temeljenjem | kpl | 2 |  | 0
40 | Izvedba raznih utorov v armirano betonskih stenah za izvedbo inštalacij
OP.: podane količine so ocenjene!
a | utori dim 5/5 cm | m1 | 100 |  | 0
b | utori dim 10/5 cm | m1 | 100 |  | 0
c | utori dim 10/10 cm | m1 | 100 |  | 0
d | utori dim. 20/10cm | m1 | 50 |  | 0
e | utori dim. 30/10cm | m1 | 50 |  | 0
41 | Izvedba raznih prebojev zidanih stenah do deb. cca. 20 cm za izvedbo inštalacij
OP.: podane količine so ocenjene!
a | preboj fi. 100 mm | kos | 30 |  | 0
b | preboj fi. 200 mm | kos | 20 |  | 0
c | preboj dim 10/10 cm | kos | 30 |  | 0
42 | Razne nepredvidene rušitve po predhodni potrditvi nadzornika in vpisom v gradbeni dnevnik.
OP.: dela pred izvedbo potrdi investitor nadzor in projektant!
OP: izvajalec preda evidenčne liste!
a | delo ure - NK | ur | 150 |  | 0
b | Odvoz na deponijo s plačilom dajatev. | kg | 5000 |  | 0
c | Odvoz na deponijo s plačilom dajatev. | m3 | 10 |  | 0
| RUŠITVENA in ODSTRANITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III | Zemeljska dela
V ceni posameznih postavk za zemeljska dela je upoštevati še:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- pregled bočnih strani izk. vsak dan pred pričetkom dela zlasti pa po dež. vremenu, mrazu ali miniranju;
- čiščenje temeljnih izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja.
V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz zgornje točke tega splošnega opisa.
Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
Ponudnik mora vkalkulirati strošek izvedbe začasne deponije za material za ponovni zasip in sicer v odvisnosti od možnosti ali deponija ob objektu ali pa na začasni deponiji izven lokacije gradnje.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
V ceni na enoto je potrebno upoštevati vse prenose, transporte, pomožne dela, začasna podpiranja, premične odre in čiščenje po zaključku del, vso potrebno zaščito pred uničenjem oz. poškodovanjem, vsa nakladanja in prevoz odvečnega materiala oz. izkopa na začasno in stalno deponijo s plačilom takse za deponijo.
Brežine izkopov je potrebno kopati pod naklonom, glede na trdnost kopane zemlje. Če se koplje v večjo globino je treba kopati v obliki stopnic, oziroma izvesti ustrezno opiranje bočnih sten, kar je zajeti v ceni posamezne postavke za izkope.
Izpodkopavanje zemlje je prepovedano.
Količine vseh izkopov, zasipov kot tudi odvozov so podane v raščenem stanju.
1 | Površinski odriv humusa debeline do 20 cm na začasno deponijo gradbenega materiala, za kasnejšo uporabo - razgrinjanje ob objektu.
OP.: podana količina je ocenjena!
a | na mestu izkopa za izvedbo HI in TI | m3 | 20 |  | 0
b | na mestu podestov in vhodov | m3 | 165 |  | 0
2 | Odstranitev travne ruše in grmičevja | m2 | 925 |  | 0
OP.: podana je tlorisna ocenjena površina!
3 | Rušitev pasu prodca ob objektu s pripadajočimi robniki in njihovimi temelji oz. vbetoniranji in odvoz materiala na stalno deponijo s plačilom vseh potrebnih taks | m1 | 153 |  | 0
rušitev pasu prodca v pasu širine cca. 60 - 80 cm
OP.: podani so tekoči metri pasu prodca!
4 | Strojni izkop z odlaganjem materiala na gradbiščni deponiji.
OP.: podana količina je ocenjena!
a | izkop okoli objekta | m3 | 125 |  | 0
OP.: izkop okoli objekta za izvedbo vertikalne HI in TI!
izkop globine cca 75 cm in širine cca 100 cm ob obstoječih stenah
b | izkop znotraj objekta za izvedbo novih temeljev | m3 | 79 |  | 0
c | izkop znotraj objekta pod novimi tlaki in pod ploščo za klimate v globini do cca 30 cm | m3 | 515 |  | 0
d | izkop zunaj objekta za temelje podestov do globine cca 80 cm | m3 | 81 |  | 0
e | izkop za izvedbo novih zunanjih tlakov | m3 | 65 |  | 0
f | odkop okoli kinete | m3 | 25 |  | 0
5 | Ročni izkop z odlaganjem materiala na gradbiščni deponiji
OP.: podane količine so ocenjene!
a | ročni izkop znotraj objekta | m3 | 5 |  | 0
b | ročni izkop ob objektu | m3 | 5 |  | 0
c | ročni izkop | m3 | 5 |  | 0
6 | Planiranje in utrjevanje izkopa do predpisane trdnosti, s strani geomehanika | m2 | 1900 |  | 0
7 | Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba drenaže z navezavo in priklopom na obstoječo kanalizacijo | m1 | 135 |  | 0
PVC drenažne cevi Ø 150 mm vbetonirane v pust beton
obsip z drenažnim peskom - prodec, (zasip do podloge tlaka) zasutje z drenažnim zasipnim materialom v kampadah po 50-60cm in komprimacijo min.60 Mpa, s sprotno kontrolo zbitosti! Pran prodnati material ali lomljenec, zrnovasti min. 16 mm in max. 150 mm, drenažno nasutje brez glinenih primesi
geotekstil - filtrski sloj 300 g/m2,
OP.: v ceni zajeti zakoličenje, pripravo tal, betone, obbetoniranje cevi, določitev naklonov, cevi z vsemi fazonskimi kosi, filc, drenažni sloj!
8 | Dobava in polaganje filca za preprečevanje zamuljenja. Polipropilenski (PP) filc 300g/m2 položen na zemljino. | m2 | 1900 |  | 0
OP.: Fino planiranje dna izkopov z utrjevanjem po navodilih geomehanika.
9 | Zasipi z izkopanimi materiali (z nalaganjem in transportom z gradbiščne deponije), z nabijanjem in utrjevanjem v plasteh, po navodilih geomehanika. | m3 | 30 |  | 0
OP.: Navedena količina je ocenjena. Ustreznost izkopanega materiala za ponovno uporabo mora potrditi geomehanik.
10 | Dobava, vgradnja in utrjevanje gramoznega tampona - zasip obstoječe kinete v deb. do cca. 35 cm, (Evd > 45 Mpa, Ev2 ≥ 80 MPa oziroma Ms > 60 MPa), komprimiran zmrzlinsko odporen gramozni tampon, frakcija 0-16 mm, lomljenec, ki naj se strojno uvalja v plasteh 20-30 cm, debelina in komprimacija: po geomehanskih zahtevah po ogledu
OP.: podana količina je ocenjena!
OP.: tampon se vgradi znotraj objekta!
a | zasip kinet | m3 | 120 |  | 0
b | utrjeno gramozno nasutje pod podložnim betonom v debelini cca 30 cm | m3 | 529 |  | 0
c | pod zunanjimi temelji v debelini do 30 cm | m3 | 14 |  | 0
11 | Nalaganje in odvoz odvečnega materiala. | m3 | 865 |  | 0
Nalaganje na gradbiščni deponiji in transport na trajno deponijo z plačilom vseh taks.
OP.: Navedena količina je ocenjena.
12 | sejanje, nalaganje, razvoz in razstros humusa po parceli z ustreznim niveliranjem skladno z načrtom armature v debelini cca 20 - 50 cm | m2 | 600 |  | 0
OP.: podana količina predstavlja tlorisno območje kamor se razgrne humus za zasaditev zelenice!
13 | Geomehanski nadzor, ki ga opravi pooblaščeni geomehanik. | kpl | 1 |  | 0
geomehanik opravi tudi meritve zbitosti tal.
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV | Armiranobetonska dela
Splošni opis
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
V ceni posameznih postavk za betonska dela je zajeti poleg izdelave dobave in vgradnje po opisu še:
dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja;
manjša popravila opažev med betoniranjem;
vgrajevanje betona v opaže ter premeščanje lijaka ali transportne cevi med betoniranjem;
zgoščevanje betona
nega betona: močenje, zaščita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem itd;
čiščenje betonskega železa od blata, rje, ki se lušči, maščobe; postavljanje podložk in začasno vezanje
kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih.
V ceni za enoto mora biti upoštevano poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
dobava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški ter ustreznim skladiščenjem in transporti do mesta mešanja;
izdelava betona;
vsi transporti materiala, polizdelkov in izdelkov do mesta vgrajevanja ter vsi potrebni delovni odri
Za obliko in mesto morebitne delovne rege oz. prekinitve betoniranja se je treba predhodno dogovoriti s projektantom statikom.
Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavnimi predpisi in točno po armaturnih načrtih; pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu in v zahtevanem položaju.
Za izvajalca del so merodajne zahtevane trdnosti betonov, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje statika.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Betonska dela splošno: Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opažnem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zaščito pred nizkimi temperaturami. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij. Splošno o izgledu betonov: Vsi betoni morajo biti izdelani v kvalitetnem opažu in ravni.
Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventualno potrebno izravnati bodo upoštevane kot nekvalitetne in gredo na račun izvajalca betonskih del.
Pred izvedbo AB del je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri opažih.
Pri izvajanju betonskih del je nujno upoštevati vsa navodila statika, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI.
V ceni je zajeti tudi izdelavo projekta betona.
OP.: v ceni postavk je potrebno zajeti tudi ustrezno pripravo podlage pred betoniranjem!
OPOMBA: Natančna marka betona je določena v načrtu gradbenih konstrukcij oziroma v projektu betonov, ki ga izdela izvajalec in potrdi projektant ter nadzor.
1 | Dobava in vgradnja podložnega betona C12/15, X0, PV-I, 16, S1, VB0 v deb. 10 cm | m3 | 170 |  | 0
2 | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 v nevidne in obdelane konstrukcije
V ceni posameznih postavk je potrebno poleg dobave in vgradnje betona, zajeti tudi vse potrebne dodatke po navodilih načrta gradbenih konstrukcij, upoštevati je potrebno tudi faznost, zahtevnost vgrajevanja, količine betona posameznih faz.
OP.: zahtevna vgradnja betona v obstoječ objekt!
a | AB temelj preseka 80/40 cm | m3 | 19.5 |  | 0
beton C25/30, XC2, PV-I, Dmax16, S3, VB0
OP.: glej statični ukrep št.: 5!
b | AB stene deb. 20 - 25 cm | m3 | 61 |  | 0
beton C25/30, XC1, PV-I, Dmax16, S3, VB1
OP.: glej statična ukrepa št.: 6 in 10!
d | AB nosilec dimenzij 80/25 cm | m3 | 6.7 |  | 0
beton C25/30, XC1, PV-I, Dmax16, S3, VB1
OP.: glej statični ukrep št.: 11!
e | dobetonirana AB stena pod nosilcem v telovadnici na višini debeline 20 cm | m3 | 2.2 |  | 0
beton C25/30, XC1, PV-I, Dmax16, S3, VB1
OP.: glej statični ukrep št.: 11!
f | AB talna plošča pri vhodnem stopnišču deb 20 cm | m3 | 1.45 |  | 0
beton C25/30, XC2, PV-I, Dmax16, S3, VB0
OP.: glej statični ukrep št.: 15!
g | AB parapetni zid pri vhodnem stopnišču debeline 20 cm | m3 | 2.8 |  | 0
beton C25/30, XC2, PV-I, Dmax16, S3, VB0
OP.: glej statični ukrep št.: 15!
h | AB temeljna plošča pod klimatom debeline 20 cm | m3 | 8.6 |  | 0
beton C25/30, XC3, PV-I, Dmax16, S3, VB3
OP.: glej statični ukrep št.: 17!
i | AB vezi preseka cca. 20/20 cm | m3 | 1.5 |  | 0
j | AB temelji podestov
beton C25/30, XC2, PV-I, Dmax16, S3, VB0
OP.: v ceni postavk zajeti tudi vso potrebno armaturo!
j1 | AB temelji dim cca. 40/80/50 cm | m3 | 1.5 |  | 0
j2 | AB temelji fi 40 cm in globine 50 cm | m3 | 2.4 |  | 0
k | AB temelji zastav, stopnic in korita
beton C25/30, XC2, PV-II, Dmax31,5, S2, VB0
OP.: v ceni postavk zajeti tudi vso potrebno armaturo!
k1 | točkovni temelj zastav dim cca. 50/50/80 cm | m3 | 1 |  | 0
k2 | stopničasti temelj prefabriciranih stopnic | m3 | 2.5 |  | 0
k3 | linijski temelj prefabriciranega korita | m3 | 2 |  | 0
3 | Dobava betona in izvedba podbetoniranja obstoječih temeljev po kampadah | m3 | 5 |  | 0
podbetoniranje v višini do 1,2 m in širine do 60 cm
OP.: v ceni zajeti tudi vse potrebne izkope, opaže, betone in armaturo!
OP.: postavka je podana opcijsko, saj se izvede le po potrebi, obračuna se le dejansko izvedeno podbetoniranje!
OP.: podana količina je ocenjena!
4 | Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba AB torkreta v debelini 5,0 cm | m2 | 2435 |  | 0
Trdnostni razred torkret betona naj bo C25/30.
v primeru obojestranskega trokreta se mreži preko stene povežeta s sidri premera 8mm in sicer 5 kosov na m2.
V primeru enostranskega trokreta se sidra uvrtavajo in lepijo s kemičnim sidrom v AB stene. Sidra premera 8mm, 5 kosov na m2.
OP.: izvedba vrtanj, armatura, sidra, sidrna masa ter priprava podlage so zajeti ločeno!
OP.: glej načrt gradbenih konstrukcij; statični ukrep št. 3 in 4!
5 | Dobava vsega potrebnega betona, ustrezna priprava podlage in obbetoniranje obstoječih stebrov z betonom v deb. 10 cm | m2 | 42 |  | 0
OP.: opaž, armatura in odstranitev slojev so zajeti ločeno!
OP.: podani so kvadratni metri obbetoniranja v pogledu!
OP.: glej načrt gradbenih konstrukcij; statični ukrep št. 8!
6 | dobava vsega potrebnega material in izvedba dobetoniranja obstoječih stopnic | kpl | 1 |  | 0
Obstoječe betonske stopnice se visokotlačno opere. Manjše odebelitve do npr. 5cm se izvede s pomočjo veznega sloja kot je npr. vodna disperzija umetnih smol za vez staro - novo (npr. Cementol Elastosil 34 ali ekvivalent). Debelejše plasti se dobetonirajo z uporabo kombinacije disperzije umetnih smol ter mehanskega sidranja s po 6 zalepljenimi sidri v vsako stopnico. sidra se izvedejo po sistemu cik-cak.
17 x stopnica dim cca 350/30 cm (tlorisno), 1 x podest dim cca. 350/120 cm(tlorisno)
OP.: v ceni zajeti ustrezno pripravo podlage, beton in opaž! Armatura je zajeta ločeno!
OP.: glej statični ukrep št. 14!
7 | Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba novih armirano betonskih klančin ob objektu | kpl | 3 |  | 0
tlorisna dim klančine cca 180/250 cm
klančina iz metličenega betona, debelina klančine cca 20 cm
metličen beton površinsko!
OP.: v ceni zajeti vse potrebne betone, armaturo, opaže, temeljenje, ustrezno pripravo podlage, tamponsko nasutje, izkope… vse za kompletno izvedbo klančin!
8 | Dobava, ravnanje, čiščenje, sekanje polaganje in vezanje rebraste armature B500 B
OP.: glej načrt gradbenih konstrukcij!
OP.: podane so neto vrednosti brez odpadka!
OP.: Pred popisom pogodbe je potrebno količino preveriti v armaturnem načrtu!
a | palice do vključno fi 12 mm | kg | 8404.3 |  | 0
b | palice nad fi 12 | kg | 11531.79 |  | 0
c | armaturne mreže | kg | 29242.11 |  | 0
| ARMIRANOBETONSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
V | Opaži in odri
Vsa opažerska dela je potrebno izvajati v skladu z določili veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Opažni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in obveznim standardom.
Opaži morajo biti izdelani točno po projektirani obliki in merah oz. kotah betonske konstrukcije z vsemi potrebnimi podporami, oporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako, da so stabilni in sposobni za prevzem obtežbe betona in tehnologijo dela. Notranje površine opažev morajo biti ravne. Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko, brez pretresov in poškodovanja betonske konstrukcije.
Cena po enoti za posamezne postavke za tesarska dela vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in ukrepe:
izdelavo in odstranitev opažev;
podpiranje, zavetrovanje in vezavo opažev;
ruvanje žičnikov, čiščenje opažev, sortiranje lesa in opažnih elementov;
vzdrževanje materiala in elementov opažev;
vzdrževanje naprav in premičnih odrov;
dela in ukrepe varstva pri delu.
Opaže vidnih konstrukcij in neometanih konstrukcij je treba razumeti tako, da so te neometane, nepokrite betonske konstrukcije, pri katerih se želi doseči popolnoma ravna površina in kjer je to navedeno, tudi vidna struktura lesa.
V ceni za enoto je treba poleg del, ki so opisana v posamezni postavki še:
dobavo lesa in opažnih elementov, pritrdilnega, veznega in pomožnega materiala, z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
vse notranje transporte.
Istočasno z izdelavo opažev se polagajo v opaže tudi razvodi in doze za elektroinštalacije in ostali elementi po načrtih inštalacij!
Opombe:
V cenah na enoto pri postavkah z navedbo "vidni beton" mora ponudnik zajeti tudi eventualni strošek obdelave betona pred slikopleskarskimi deli ter vgradnjo trikotnih letvic 3x3 cm na vseh odprtih robovih ter na konzolnih ploščah za izvedbo odkapa. Odprtine v opažih AB zidov in AB plošč se ne odbijajo vendar mora ponudnik zajeti v osnovni ceni za enoto opaža vse predvidene preboje, katere se ne obračunava kot dodatno delo razen prebojev, ki so s tem popisom obdelani v ločenih postavkah.
Odri:
Za vse odre je izdelati statični izračun s strani odgovornega statika izvajalca, z upoštevanjem standarda SIST EN 12811. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. Upoštevati je SIST HD 1000 za sistemske delovne odre.
Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjeni z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe gradbišča.
Ves materiala za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih dimenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti.
Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba izvajalca.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Pred izvedbo opažev je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih..
Eventualne distančne cevke je potrebno po odstranitvi opaža odstraniti in zatesniti z ustreznim materialom, kjer je potrebno mora polnilo zagotavljati vodotesnost
1 | Opaž nevidnih in obdelanih konstrukcij.
a | opaž podložnega betona višine cca 10 cm | m1 | 170 |  | 0
b | opaž AB temeljev dim cca. 80/40 cm | m2 | 40 |  | 0
OP.: glej načrt gradbenih konstrukcij, statični ukrep št.: 5!
c | dvostranski opaž AB sten deb od 20 do 25 cm in višine do 4,5 m | m2 | 885 |  | 0
OP.: glej načrt gradbenih konstrukcij, statični ukrep št.: 6 in 10!
d | opaž odprtin v AB stenah s podpiranjem do 4 m | m2 | 168 |  | 0
OP.: glej načrt gradbenih konstrukcij, statični ukrep št.: 8!
e | enostranski opaž za obetoniranje AB slopov v debelini 10 cm | m2 | 42 |  | 0
OP.: glej načrt gradbenih konstrukcij, statični ukrep št.: 8!
c | tristranski opaž AB nosilcev s podpiranjem spodnje stranice do višine 6 m | m2 | 35 |  | 0
OP.: glej statični ukrep št. 11!
d | opaž AB stene pod AB stebrom v telovadnici, ki se dobetonira in je vpeta v obstoječo steno konzolno | m2 | 26 |  | 0
dvostranski opaž z opažem robu z podpiranjem do 6 m
OP.: glej statični ukrep št. 11!
e | Opaž robu talnih AB plošč debeline 20 cm | m1 | 52 |  | 0
f | dvostranski opaž AB parapetov deb. 20 cm | m2 | 27 |  | 0
g | Opaž AB vertikalnih in horizontalni vezi dim cca. 20/20 cm | m2 | 12 |  | 0
h | opaž AB temeljev ZU
h1 | opaž temelja dimenzij 40/80/50 cm | m2 | 11 |  | 0
h2 | cev za AB temelj fi 40 cm, višine 50 cm | m1 | 18 |  | 0
h3 | točkovni temelj zastav dim cca. 50/50/80 cm | m2 | 6.5 |  | 0
h4 | stopničasti temelj prefabriciranih stopnic | m2 | 11.5 |  | 0
h5 | linijski temelj prefabriciranega korita | m2 | 9.5 |  | 0
2 | Opaži raznih prebojev v AB stenah debeline od 20 do 25 cm
a | preboj fi 8 cm, | kos | 1 |  | 0
b | preboj fi 10 cm, | kos | 1 |  | 0
c | preboj fi 13 cm, | kos | 1 |  | 0
d | preboj fi 16 cm, | kos | 1 |  | 0
e | preboj fi 20 cm, | kos | 1 |  | 0
f | preboj dim.: 45 x 20 cm, | kos | 1 |  | 0
g | preboj dim.: 35 x 20 cm, | kos | 1 |  | 0
h | preboj dim.: 40 x 20 cm, | kos | 1 |  | 0
i | preboj dim.: 25 x 15 cm, | kos | 1 |  | 0
3 | Odri (pomični in nepomični) za vsa gradbena in obrtniška dela, podane so neto tlorisne površine. V ceni postavk je zajeti tudi eventualne večkratne postavitve odrov v istem prostoru za čel čas gradnje in celoten obseg gradbeno obrtniških in inštalacijskih del.. | kpl | 1 |  | 0
Višine do 3,5 m, potrebni za vsa gradbena, obrtniška in instalacijska dela. Površina prostorov je cca. 3690 m2.
4 | Fasadni odri, z napravo odra, odstranitvijo, z vsemi dostopi na odre in zaščitnimi ter lovilnimi odri, za fasado razvejane oblike, z vso amortizacijo odra, z vsemi prestavitvami. | m2 | 1600 |  | 0
fasadni odri do 10 m višine
OP.: oder se delno namesti na obstoječ objekt, kar je potrebno zajeti v ceni!
OP.: v primeru, da ni mogoče postaviti tipskega odra, mora izvajalec v ceni zajeti tudi izvedbo cevnega odra z vsemi statičnimi izračuni!
| OPAŽI IN ODRI SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI | Zidarska dela
Splošni opis
Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi. Tudi vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov.
Vsa dela je izvajati v skladu s projektno dokumentacijo.
V ceni za enoto mora biti upoštevano, poleg del in ukrepov, opisanih pri posameznih vrstah del še:
- dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- priprava malt;
- vsi notranji transporti materiala, polizdelkov in izdelkov;
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
IZOLACIJE
Kot izolacije se smatra vse vrste hidroizolacij temeljev, tlakov, zidov in stropov in vse vrste toplotnih izolacij kot so izolacije tlakov, sten stropov, streh,..
Cene po enoti za posamezne postavke za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- dobavo izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve;
- samo vgraditev po vseh pravilih stroke
Proizvodi, ki so predvideni za hidro, zvočno in toplotno zaščito so lahko v določeni tehnični soodvisnosti zato je potrebno, da se v primeru zamenjave projekt. proizvodov s tehnično adekvatnimi, predhodno preveri tako fizikalne kot kemijske kompatibilnosti. Izvajalec mora v celoti upoštevati vsa navodila projektanta, ki so navedena v tehničnem poročilu celotnega objekta kot tudi tehnologijo samega dela.
ZIDANJE
Cene po enoti za posamezne postavke za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnimi poškodbami., kar še posebej velja za vidne zidove;
- premeščanje zidarskih odrov;
- čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu.
- fuge morajo biti polne
- odvečno malto je potrebno odstraniti iz stikov, dokler je še sveža.
VZIDAVE
Cena po enoti za posamezne postavke za vzidave in zidarske obdelave zajemajo, poleg del opisanih v posamezni postavki, še:
- merjenje in označevanje lege vzidave elementa;
- dolbljenje oz. drug način priprave ležišča pred zalivanjem;
- nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo.
Dobava elementov načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških delih; upoštevati jo je treba samo, če je to v posamezni postavki za vzidave posebej navedeno, v nasprotnem primeru se le ta upošteva pri dobavi posameznih obrtniških elementov.
OMETI
Cene po enoti za posamezne postavke za izvedbo ometov vsebujejo, poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- potrebno predhodno čiščenje reg in podlog ter vlaženje podlog;
- izdelava faz, zaključkov in špalet;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, vetrom in fizičnimi poškodbami;
- krpanje poškodovanih podlog.
- odvečno malto je potrebno odstraniti, dokler je še sveža.
ESTRIHI IN PREVLEKE
Cene po enoti za posamezne postavke za cementne prevleke in estrihe vsebujejo, poleg del, opisanih v posamezni postavki ter splošnih določil za zidarska dela še:
- čiščenje in vlaženje betonske podloge (po potrebi tudi močenje s cementnim mlekom, če obstoja nevarnost, da se prevleka sicer ne bi prijela na podlago),
- določanje višinskih točk in vseh ravnin, priprava, nameščanje in odstranitev vodil;
- zaščito izdelka v primeru potrebe vsaj tri dni pred vplivom mraza, vročine ali vetra;
- zaščito pred fizičnimi poškodbami.
- samo izvedba po opisu in predilih stroke
- upoštevanje dilatacijskih trakov za plavajoče pode in izvedbo ustreznih dilatacij v estrihih po pravilih stroke, kot tudi vse potrebne elemente za napravo dilatacij, ki s tem popisom niso posebej obravnavane
1 | Dobava materiala in izvedba raznih pozidav, zazidav in obzidav, zidanje s tipsko lepilno malto
OP.: v ceni zajeti tudi vsa potrebna sidranja v obstoječe konstrukcije in izvedbo vseh potrebnih preklad in vezi z vsem betonom in opaži po navodilih statika!
a | pozidava strehe povezovalnega hodnika | m3 | 2.7 |  | 0
zidanje z porobetonskimi zidaki debeline 20 cm in s tipsko malto
b | pozidava nove hidrantne omarice dim cca. 100/300/30 cm, vključno z izvedenim utorom za hidrantno omarico | kpl | 3 |  | 0
c | Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba tankoslojnega ometa na obloge iz celičnega betona debeline 3 - 6 mm | m2 | 40 |  | 0
sistemski omet kot na primer Ytong notranji tankoslojni omet, nanešen ročno, v dveh slojih, nearmiran, zaglajen, izvedba skladno z navodili proizvajalca.
OP.: v ceni zajeti tudi ustrezno pripravo podlage, vse potrebne zaključne in kotne profile, vse po navodilih proizvajalca!
d | pozidava raznih odprtin z tipskimi opečnimi zidaki z vsem potrebnim sidranjem
OP.: podane so dimenzije odprtin ki se pozidajo!
d1 | odprtina dim cca. 100/210/20 cm | kpl | 1 |  | 0
d2 | odprtina dim cca. 180/160/20 cm | kpl | 1 |  | 0
e | dobava in vgradnja tipskih opečnih preklad za stene debeline cca 25 cm | m1 | 30 |  | 0
OP.: v ceni zajeti tudi izvedbo ležišč cca 30/20 cm na vsako stran z odvozom materiala na stalno deponijo s plačilom vseh potrebnih taks!
OP.: podani so skupni tekoči metri preklad!
f | razna nepredvidene pozidave deb. do 20 cm zidanje s porobetonskimi zidnimi elementi in s tipsko lepilno malto | m3 | 5 |  | 0
OP.: podana količina je ocenjena!
2 | Dobava materiala in izvedba notranjih apneno cementnih ometov, po navodilih proizvajalca.
OP.: podane količine so ocenjene!
OP.: V ceni je zajeti tudi ustrezno pripravo podlage za kvalitetni oprijem in vse potrebne kotne in zaključne tipske profile.
a | stenski omet | m2 | 2800 |  | 0
b | stenski sušilni omet | m2 | 50 |  | 0
c | stropni ometi | m2 | 200 |  | 0
3 | Dobava materiala in nanos lepila skupaj z mrežico iz steklenih vlaken na mestih raznih utorov prebojev in posegov v stene in strope | m2 | 150 |  | 0
OP.: podana količina je ocenjena!
4 | Naprava hidroizolacij in toplotnih izolacij, skupaj z zaščito le teh, po spodnjih opisih in sestavah z izvedbo vseh potrebnih dilatacij, zaključkov, potrebnih zaokrožnic, vse za gotove izvedene HI po tehničnih opisih, pravilih stroke
OP: Stiki s zaključnimi pločevinami in prirobnicami izvesti s kontinuiranim zvarom po detajlih!
OP.: Hidroizolacijska dela lahko izvaja le izvajalec, ki je pooblaščen s strani proizvajalca hidroizolacijskega materiala.
OP.: v primeru, da se hidroizolacija izvaja na obstoječe površine, je potrebno v ceni zajeti tudi ustrezno pripravo podlage s čiščenjem po navodilih proizvajalca!
a | Dobava in vgradnja vertikalne HI po spodnjih opisih in sestavi OF1 in ONF1 | m2 | 300 |  | 0
hladni bitumenski premaz 0,3kg/m2
0,5 cm Vertikalna hidroizolacija, samolepilni bitumenski trak, kot npr.:Izosefl P3 ali enakovredno
b | Dobava in vgradnja vertikalne TI in zaščite vertikalne HI po spodnjih opisih in sestavi OF1 in ONF1 | m2 | 180 |  | 0
16,0 cm toplotna izolacija XPS kot npr.: Fibran XPS 300L ali enakovredno
c | zaščita vertikalne TI - samolepilna čepasta folija | m2 | 180 |  | 0
OP.: podana količina je ocenjena!
d | dobava in vgradnja horizontalne HI po spodnjih opisih in sestavi OTK1, OTP1, OTP2, OTP3, OTP4 | m2 | 2350 |  | 0
hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m3 (po potrebi)
0,4cm hidroizolacija, polimer bitumenska, enoslojna (aPP), kot npr.: Fragmat Izotekt P4 ali enakovredno, točkovno navarjeno
e | dobava in vgradnja horizontalne HI nad kletjo pod zunanjim tlakom na obstoječo AB ploščo | m2 | 38 |  | 0
hladni bitumenski premaz 0.3 kg/m3 (po potrebi)
0,4cm hidroizolacija, polimer bitumenska, enoslojna (aPP), kot npr.: Fragmat Izotekt P4 ali enakovredno, točkovno navarjeno
OP.: v ceni zajeti tudi čiščenje in pripravo podlage po navodilih proizvajalca!
OP.: v ceni zajeti tudi vse vertikalne zaključke!
f | dobava in vgradnja TI kot zaščita HI nad kletjo pod zunanjimi tlaki | m2 | 38 |  | 0
3,0 -5,0 cm toplotna izolacija; XPS, kot npr. FRAGMAT XPS 300 GL
g | Dobava in vgradnja Purinita, kot podstavke za okna in vrata | m1 | 50 |  | 0
vgradnja purinita dim. cca. 10/15 cm
OP.: podana količina je ocenjena!
5 | Naprava kompletnih sestav podlog tlakov, po sestavah po projektu. V ceni je potrebno zajeti ves osnovni in pomožni material za gotove izvedene sestave.
V ceni je zajeti tudi robne trakove (min deb. 5 mm) v višini mikroarmiranega betona in zaokrožnice.
V ceni je potrebno zajeti tudi vsa potrebna šivanja dilatacij estrihov, kot tudi vse morebitno potrebne kemične dodatke v estrihu ter morebitno potrebne hitro sušeče estrihe.
V ceni zajeti tudi zaključke hidroizolacij vertikalno na stene in vence po shemah projekta.
OP.: Vsi estrihi in betoni so dilatirani na ustrezne površine in izvedeni po veljavnih predpisih o zvočni izolativnosti (plavajoči estrihi). V prostorih, kjer je predvideno talno gretje, je potrebno vključiti plastifikatorje betonskega estriha!
a | OTK1 Tlak kleti (zunanji vhod) | m2 | 47 |  | 0
6,0cm mikroarmiran estrih
0,2mm ločilni sloj, PE folija
10,0cm T in Z izolacija, XPS, kot npr., fragmat 300L
b | OTP1 Tlak pritličje (učilnice) | m2 | 838 |  | 0
6,0cm cementni estrih, armiran
ločilna polietilenska folija
0,6cm zvočna izolacija, polietilenska pena PE proti udarnemu zvoku, kot npr.Geficell TDZ 6-1
15,0cm toplotna izolacija, plošče EPS v dveh slojih, kot npr.Fragmat
c | OTP2 Tlak pritličje (sanitarije) | m2 | 130 |  | 0
6,0cm cementni estrih, armiran
ločilna polietilenska folija
15,0cm toplotna izolacija, plošče XPS v dveh slojih, kot npr.Fragmat
d | OTP3 Tlak pritličje (telovadnica) | m2 | 485 |  | 0
6cm mikroarmiran beton C20/25, dilatiran (polja 40m2), mikroarmature PP vlakna
0,2mm ločilni sloj, PE folija
20cm, T in Z izolacija, plošče iz kamene volne v dveh slojih, kot npr.: Knauf Insulation SmartRoof Hard
e | OTP4 Tlak pritličje (podkleteni del-nad zakloniščem) | m2 | 750 |  | 0
6,0cm cementni estrih, armiran
ločilna polietilenska folija
0,6cm zvočna izolacija, polietilenska pena PE proti udarnemu zvoku, kot npr.Geficell TDZ 6-1
15,0-25,0cm toplotna izolacija, plošče EPS v dveh slojih, kot npr.Fragmat
f | OTN1 Tlak nadstropje (učilnice) | m2 | 720 |  | 0
5,0cm cementni estrih, armiran
ločilna polietilenska folija
0,6cm zvočna izolacija, polietilenska pena PE proti udarnemu zvoku, kot npr.Geficell TDZ 6-1
3,0cm toplotna izolacija, plošče EPS kot npr.Fragmat EPS 150
g | OTN2 Tlak nadstropje (predprostor, hodnik) | m2 | 180 |  | 0
5,0cm cementni estrih, armiran
ločilna polietilenska folija
0,6cm zvočna izolacija, polietilenska pena PE proti udarnemu zvoku, kot npr.Geficell TDZ 6-1
3,0cm toplotna izolacija, plošče EPS kot npr.Fragmat EPS 150
h | OTN3 Tlak nadstropje (sanitarije) | m2 | 50 |  | 0
5,0cm cementni estrih, armiran
ločilna polietilenska folija
3,0cm toplotna izolacija, plošče XPS v dveh slojih, kot npr.Fragmat XPS 300
6 | Dobava vsega potrebnega materiala in krpanje obstoječega estriha ter šivanje stikov stari - novi estrih
odstranitev slabih delov estriha in sanacija le tega
rušenje in krpanje ter šivanje obstoječega estriha se izvede le na mestih kjer se izkaže da je podlaga neustrezna
OP.: v ceni zajeti vse zgoraj opisane elemente tudi rušitev ter odvoz materiala na stalno deponijo s plačilom vseh potrebnih taks!
OP.: v ceni zajeti tudi ustrezno pripravo podlage!
OP.: podane količine so ocenjene!
a | krpanje estriha z mikroarmiranim estrihom v debelini cca 5,0 cm po spodnji sestavi; | m2 | 155 |  | 0
3,0 - 5,0 cm toplotna izolacija
ločilni sloj; folija
5,0 - 9,0 cm mikroarmirani betonski estrih
b | šivanje stikov stari - novi estrih | m1 | 200 |  | 0
7 | Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba sidrišč za odbojkarske drogove skladno z načrti in navodili proizvajalca opreme! | kpl | 2 |  | 0
temelj dim. Cca, 80/80/40 cm oz. po navodilih proizvajalca!
v ceni zajeti tudi vse potrebne rušitve, izreze in izkope z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo s plačilom vseh potrebnih taks
v ceni zajeti vse potrebne betone, opaže in armaturo, ter dobavo in zasipanje z ustreznim materialom in utrjevanjem po navodilih projektanta!
8 | Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba AB nadzidave v višini cca 35 cm in debelini cca 15 cm, končna višina AB ograje cca, 120 cm od gotovega tlaka | m1 | 39.5 |  | 0
OP.: v ceni zajeti ustrezno pripravo podlage, vsa potrebna sidra, sidrno maso, vrtanja, beton armaturo in opaž!
OP.: podani sos tekoči metri nadzidave!
9 | Demontaža, čiščenje, hramba in ponovna montaža pohištvenih elementov (sredinski otok in stenski niz x 2) z vsemi priključki, demontaža in ponovna montaža sesalne komore (digestorij) z vsemi priključki | kpl | 1 |  | 0
OP.: v ceni zajeti tudi ves potrebni pritrdilni, tesnilni in sidrni material ter vso potrebno podkonstrukcijo!
OP.: lokacijo hrambe določi investitor!
10 | prestavitev ELO in TKO omarice, z vso potrebno podkonstrukcijo, pritrdilni in sidrnim materialom! | kpl | 1 |  | 0
11 | prestavitev Hidranta z vsem pritrdilnim, tesnilnim in sidrnim materialom ter omarico in pozidavo le te skupaj s tipskim ometom za porobetonske zidake | kpl | 2 |  | 0
12 | demontaža, hramba, in ponovna montaža ograje v učilnici glasbe | kpl | 1 |  | 0
ograja dolžine cca 3 m
OP.: v ceni zajeti tudi brušenje in ponovno barvanje ograje v barvo po izboru projektanta, zajeti tudi ves potreben pritrdilni in sidrni material!
13 | Dobava in vgradnja raznih karbonskih ojačitev skladno s spodnjimi opisi in načrtom gradbenih konstrukcij!
Upoštevati vsa določila in navodila iz tehničnega lista za vgradnjo karbonskih lamel
OP.: v ceni zajeti ves potreben pritrdilni material in pripravo podlage po navodilih proizvajalca!
OP.: Dela lahko izvajajo le za to strokovno usposobljeni izvajalci.
OP.: glej načrt gradbenih konstrukcij!
a | karbonske lamele kot npr. Sika tip S512 ali enakovredno okoli izvedenih prebojev | m1 | 210 |  | 0
širina lamele 50 mm in višina 1,2 mm, Vgrajena z namenskim lepilom za sistem sika.
OP.: v ceni zajeti tudi izvedbo zaščite karbonskih trakov pred požarom z mikroarmiranim ometom debeline vsaj 2cm po sistemu kot npr. ˝MAPEI˝ ali enakovredno!
OP.: podani so tekoči metri lamel!
OP.: glej statični ukrep št. 2 in 9!
b | karbonska tkanina kot npr.: SikaWrap-300 C ali ekvivalent na stebrih v oseh 21 in 25 | kpl | 2 |  | 0
Površina stebrov: A=ca. 2,35m² na ovoj - 4 ovoji ca. 10m² + preklopi.
na pripravljeno podlago stebra se izvede ovijanje z 4 sloji tkanine kot npr. SikaWrap -300 C ali ekvivalent. Ovije se steber po celotni višini. Vsak ovoj mora imeti zadostno preklopno dolžino
Po ojačitvi se površino ustrezno nahrapavi s posipom kremenčevega peska za nadaljnjo obdelav, kar je potrebno zajeti v ceni!.
OP.: v ceni zajeti tudi izvedbo zaščite karbonskih trakov pred požarom z mikroarmiranim ometom debeline vsaj 2cm po sistemu kot npr. ˝MAPEI˝ ali enakovredno!
OP.: podana je količina kompletnih ojačitev stebrov!
14 | dobava vsega potrebnega materiala in izvedba sanacije AB stebrov telovadnice skladno s spodnjim opisom in načrtom gradbenih konstrukcij | m2 | 285 |  | 0
delno se odstranijo tudi fasadni sloji - del stebra, ki je zunaj
Odstranijo se vsi slabo sprijeti in poškodovani deli betona ter poškodovane in razpokane zaščitne plasti betona nad in ob korodirani armaturi z lahkimi odkopnimi kladivi. Z odvozom materiala na trajno deponijo s plačilom vseh potrebnih pristojbin in taks
Čiščenje vseh betonskih površin z vodnim curkom pod visokim pritiskom do ca. 400barov.
zaščita očiščenih armaturnih palic z visoko polimeriziranim cementnim premazom, ki vsebuje inhibitorje korozije
Reparacija vseh poškodb in odstranjenih zaščitnih plasti betona nad in ob armaturi ter zmrzlinsko poškodovanega betona s polimeriziranimi cementnimi maltami do obstoječe zunanje konture
Injektiranje razpok z nizko viskozno epoksidno injekcijsko smolo.
Izvedba zaščite AB površin z vodotesnim, elastičnim UV odpornim polimernim sistemskim premazom (primer + elastična polnitev + elastični premaz 2x) ali podobno
OP.: podana je površina vseh stebrov, upošteva se le sanirana površina!
OP.: glej statični ukrep št. 19!
15 | Dobava vsega materiala in izvedba kemičnih sider za stikovanje novih in obstoječih AB konstrukcij | kos | 6665 |  | 0
V ceni je zajeti tudi vrtanje, čiščenje vrtin skladno z navodili proizvajalca. Sidranje izvesti no navodilih proizvajalca sidrnega material kot npr.: Hilti HIT-RE 500 SD ali enakovredno.
vrtine fi 10-16mm globine 12 - 25 cm
OP.: Dobava in vgradnja sider – armaturnih palic zajeta že v količini armature!
16 | Permanentno redno čiščenje in finalno čiščenje objekta po končanju vseh del, z odvozom vseh odpadkov. | kpl | 1 |  | 0
neto površina cca. 3690 m2
17 | Vzidava raznih manjših elementov: konzol, držal, zaščitnih cevi za instalacije, pritrdilnega materiala za cevi in opremo, podpore, profili, kotniki.
a | Profili, kotniki... | m1 | 200 |  | 0
OP.: podana količina je ocenjena!
b | konzole, držala... | kos | 100 |  | 0
OP.: podana količina je ocenjena!
18 | Zidarska pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih
OP.: podane količine so ocenjene!
Poraba ur po predhodni potrditvi s strani naročnika in vpisom v gradbeni dnevnik.
a | ocena ur NK | ur | 300 |  | 0
b | ocena ur PK | ur | 200 |  | 0
c | ocena ur KV | ur | 100 |  | 0
19 | Dobava materiala in zametovanje raznih utorov in prebojev v zidanih ali armirano betonskih stenah po vgrajenih inštalacijah
OP.: podane količine so ocenjene!
a | zametovanje utorov
a | utori dim 5/5 cm | m1 | 200 |  | 0
b | utori dim 10/5 cm | m1 | 200 |  | 0
c | utori dim 10/10 cm | m1 | 200 |  | 0
d | utori dim. 20/10cm | m1 | 100 |  | 0
e | utori dim. 30/10cm | m1 | 100 |  | 0
b | zametovanje prebojev
a | preboj fi. 100 mm | kos | 60 |  | 0
b | preboj fi. 200 mm | kos | 40 |  | 0
c | preboj dim 10/10 cm | kos | 60 |  | 0
20 | Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba požarnega tesnjenja (30 min) inštalacij v MK požarni prekladi nad vrati skladno z NPV in po navodilih projektanta | kpl | 2 |  | 0
dim. MK preklade cca 240/60 cm
OP.: v ceni zajeti vsa potrebna tesnjenja v MK požarni prekladi!
21 | Injektiranje razpok v starih opečnih masivnih stenah (samo na posameznih mestih, kjer so razpoke večje) in injektiranje stikov med obst. stenami in novimi AB konstrukcijami z rahlo ekspanzijsko silikatno injekcijsko maso, razpoke se popolnoma zapolnijo. | m1 | 25 |  | 0
OP.: podana količina je ocenjena!
22 | Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba zalivanja prebojev v medetažnih konstrukcijah po izvedenih inštalacijah | m3 | 2 |  | 0
OP.: v ceni zajeti tudi ves potreben beton, opaže s podpiranjem in sidra iz armaturnih palic!
OP.: podana količina je ocenjena!
| ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII | Krovsko-kleparska dela in strehe
Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi, normativi in standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materiala.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
snemanje potrebnih izmer na objektu;
pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela;
dobavo in polaganje enega sloja strešne lepenke pod pločevinastimi oblogami na opeki, malti in betonu;
dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materiala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
prevoz izdelkov in materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve;
montažo vseh slojev po opisu v skladu s pravili stroke
čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno;
vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
1 | Dobava in naprava kompletnih sestav streh, po sestavah v projektu, z vsemi potrebnimi vertikalnimi zaključki in oblogami, pokrivnimi in odkapnimi pločevinami, odkapnimi nosi in pločevinami, slemenskimi, čelnimi in vertikalnimi tipski zaključki, zaključki hidroizolacije izvedene na vertikalne konstrukcije z uporabo vogalnikov in obdelavami na mestih iztočnikov. Po spodnjih sestavah:
OP.: v ceni zajeti tudi tipske trikotne izolacijske zaključke!
OP.: v ceni zajeti tudi ves potreben pritrdilni, tesnilni in sidrni material!
a | OS1a Streha pritličje (naklon 20%) | m2 | 585 |  | 0
Trapezna pločevina s protikondenčnim slojem kot npr.: Trimoval TPO 1000 s protikondenzacijskim obrizgom
Letve 8/5cm in kontrola letev (zračni sloj) 5/8cm
Paraprfepustna vodoodbojna folija, sekundarna kritina, (kot npr.:LDS 0,04)
6,0cm toplotna izolacija, negorljive pohodne plošče iz kamene volne, kot npr.: Knauf Insulation Termotop
Podkonstrukcija, lesene lege-špirovci, dimenzije 8/16cm, na rastru 100 cm
16,0cm toplotna izolacija med špirovci, steklena volna v rolah, kot npr.: Ecose Knauf Insulation Unifit 035
Parna ovira, kot npr.: Knauf Insulation Homeseal LDS 5
b | OS4, OS5 Streha nadstropje (naklon 20%) | m2 | 2025 |  | 0
Trapezna pločevina s protikondenčnim slojem kot npr.: Trimoval TPO 1000 s protikondenzacijskim obrizgom
Letve 8/5cm in kontrola letev (zračni sloj) 5/8cm
Paraprfepustna vodoodbojna folija, sekundarna kritina, (kot npr.:LDS 0,04)
6,0cm toplotna izolacija, negorljive pohodne plošče iz kamene volne, kot npr.: Knauf Insulation Termotop
Podkonstrukcija, lesene lege-špirovci, dimenzije 10/20cm, na rastru 100 cm
20,0cm toplotna izolacija med špirovci, steklena volna v rolah, kot npr.: Ecose Knauf Insulation Unifit 035
Parna ovira, kot npr.: Knauf Insulation Homeseal LDS 5
OP.: v ceni zajeti tudi podaljšane strehe s špirovci in legami - zajeto s podano površino!
b1 | doplačilo za izvedbo podaljšanja strehe za cca. 40 cm z špirovci in legami ter podeskanjem s spodnje strani | m1 | 27 |  | 0
OP.: v ceni zajeti le doplačilo, sloji strehe so zajeti v zgornji postavki!
c | OS2, OS3 Streha povezovalni hodnik, stopnišče (naklon 5%) | m2 | 19 |  | 0
5,0 cm nasutje pranega prodca frakcije 16-32mm
hidroizolacija, folija, kot npr.:Sarnafil TS 77-20, sive barve RAL 7040, mehanska pritrditev, upoštevati ukrepe eurocoda
ločilni sloj filc, kot npr.: S-Felt T300 ali enakovredno
2,0 - 10,0 cm naklonska toplotna izolacija; kamena volna kot npr.: Knauf insulation SmartRoof Top CTF 1 (0,040W/m2K), vključno s pritrditvenim materialom (sidra, letve…)
14,0 cm toplotna izolacija; kamena volna kot npr.: Knauf insulation SmartRoof Top (0,040W/m2K),
16,0 cm toplotna izolacija; kamena volna kot npr.: Knauf insulation SmartRoof Thermal (0,036W/m2K),
parna zapora kot npr.: Sika Sarnavap 5000 SA (v preklopih ustrezno lepljena s Sarnavap Tape F)
hladni bitumenski premaz, 0,3kg/m2
OP.: streha OS3 ima za podkonstrukcijo OSB plošče debeline 2,2 cm!
c1 | izvedba podkonstrukcije strehe po sestavi OS3 skladno z načrti arhitekture | m2 | 5.5 |  | 0
LESENA KONSTRUKCIJA OSB plošče, deb. 2.2 cm prečni nosilci, dim. 10/12 cm stebrički, dim. 10/10 cm distančniki, dim. 10/10 cm
OP.: podana je tlorisna površina strehe OS3 s podkonstrukcijo, podkonstrukcija premosti višino do cca. 150 cm!
OP.: zaključni sloji strehe so zajeti z zgornjo postavko!
c2 | sloji, ki se nadaljujejo vertikalno in preko atike strehe | m1 | 21.4 |  | 0
parna zapora kot npr.: Sika Sarnavap 5000 SA (v preklopih ustrezno lepljena s Sarnavap Tape F) z hladnim bitumenskim premazom, 0,3kg/m2 v rš cca 45 cm
XPS v debelini cca. 5,0 cm vertikalno in horizontalno v skupni dolžini cca. 55 cm
hidroizolacija, folija, kot npr.:Sarnafil TS 77-20, sive barve RAL 7040, mehanska pritrditev, upoštevati ukrepe eurocoda v rš cca. 55 cm
d | OS1b Streha pritličje (naklon 3%-naklon se prilagodi na licu mesta) | m1 | 87 |  | 0
Trapezna pločevina s protikondenčnim slojem kot npr.: Trimoval TPO 1000 s protikondenzacijskim obrizgom
Letve 8/5cm in kontrola letev (zračni sloj) 5/8cm
Paraprfepustna vodoodbojna folija, sekundarna kritina, (kot npr.:LDS 0,04)
6,0cm toplotna izolacija, kot npr.: PIR
Podkonstrukcija, lesene lege-špirovci, dimenzije 8/16cm, na rastru 100 cm
16,0cm toplotna izolacija med špirovci, steklena volna v rolah, kot npr.: Ecose Knauf Insulation Unifit 035
Parna ovira, kot npr.: Knauf Insulation Homeseal LDS 5
OP.: naklon se prilagodi situaciji na licu mesta z ustreznim prilagajanjem višin slojev v sestavi!
OP.: podani so tekoči metri pasu širine cca. 50 cm nad strešnimi okni in pod okni nadstropja!
OP.: pazi na naklon strešine!
2 | Dobava in vgradnja tipskih linijskih trakastih snegolovov po izboru projektanta v barvi strešne kritine. | m1 | 325 |  | 0
OP.: v ceni zajeti ves potrebni pritrdilni in tesnilni material!
3 | Dobava in vgradnja elementov za odvodnjavanja streh in ravnih streh.
V ceni je zajeti tudi ves pritrdilni, sidrni, tesnilni in pomožni material, vse za finalno vgradnjo in vso potrebno podkonstrukcijo.
a | meteorne vertikale, barvana v barvo po izboru projektanta
Odtočne cevi zgoraj vodotesno priključene na strešni odtočnik, potekajo na fasadi do peskolova na katerega se priključijo s kolenom. Ves pritrdilni material iz nerjavečih barvnih profilov. Z vsem priključnimi in fazonskimi kosi (kolena itd..)
a1 | meteorne LTŽ vertikale fi150, pocinkana in barvana v barvo po izboru projektanta | m1 | 60 |  | 0
a2 | odtočna LTŽ cev, Ø 10 cm, pocinkana in prašno barvana barva po izboru arhitekta | m1 | 6 |  | 0
b | ojačitev meteorne vertikale iz odpornejšega litoželezna. Višina litoželeznih vertikal naj bo minimalno 2m od tal dvorišča. | m1 | 10 |  | 0
c | žlebovi z vso nosilno podkonstrukcijo
c1 | žlebovi na objektu | m1 | 238 |  | 0
polkrožen žleb - pocinkana pločevina d= 1 mm, prašno barvana v barvo po izboru arhitekta, razvite dolžine cca. 30 cm
c2 | žleb steklenega nadstreška nad vhodom | m1 | 8.5 |  | 0
polkrožni žleb, Ø 10cm, pocinkan in prašno barvan v barvo po izboru projektanta
d | izvedba žlote na strehi telovadnice na stiku z prestalo streho | m1 | 28 |  | 0
podkonstrukcija leseni morali
1,8 cm vlagoodporne OSB plošče
pločevina deb. 2mm in rš cca. 111 cm
žlota je širine cca 60 cm in globine cca. 10 cm
e | izdelava, dobava in vodotesna montaža obrob ob prehodih cevi skozi streho z barvno alu pločevino debeline min. 1,0 mm razvite širine 20-30 cm. Obrobe po sistemu izvajalca strehe. Ob ceveh tesnilne manšete, vsi stiki dodatno kitani. | kos | 10 |  | 0
f | meteorni odtočniki na ravni strehi | kos | 1 |  | 0
tipski meteorni kvalitetni požiralnik (vtočnika) z zaščitno mrežico za odvod meteorne vode iz strehe. Vgradnja v sloje ravne strehe, montaža in izdelani po tipiziranem detajlu (DOMICO, GEBERIT ali podobna kvaliteta). Vtočnik prebije sloje ravne strehe oz. atiko in se spodaj priključi na odtočno LTŽ cev. Ob odtoku vodotesna izolacija, tesnitev z nepropustnimi materiali, ob vtočniku tesnilna manšeta.
vtok izveden iz nerjaveče pločevine z navarjeno prirobnico, na kateri se zaključuje hidroizolacija - glej shemo!
OP.: v ceni zajeti vso potrebno izvedbo HI in TI v območju odtočnika po navodilih proizvajalca!
4 | Izdelava, dobava in montaža pločevinastih obrob, zaključkov, odkapov... izvedbo odkapov, dilatacij, tesnjenj, vse za gotove izvedene obrobe.
Izvajalec mora pripraviti delavniške načrte pločevinastih kap in obrob, ter jih dati v potrditev projektantu arhitekture.
OP.: v ceni zajeti ves potreben pritrdilni, tesnilni in sidrni material, ter vso potrebno zaščito lesene konstrukcije!
OP.: stiki so kitani z zmrzlinsko in UV odpornim trajno elastičnim kitom v barvi po izboru arhitekta, kar je tudi potrebno zajeti v ceni!
OP.: Vsa stikovanja zaključnih pločevin se izvede po posebnem detajlu na podložni pločevini ALU d = 3 mm, ki se privijači v konstrukcijo, med finalno kapo in podložno pločevino se izvede obojestranski samolepilni hidroizolirni trak (npr. EGOFERM ali enakovredno), glej sheme fasadnih pasov!
a | pločevinaste obloge in odkapne pločevine – odkapne pločevine, vertikalne obloge dimnikov, odduhov svetlobnikov, zaključki fasad na stikih s strehami, izvedba napuščev, izvedba pokrivnih pločevin slemen... z vso potrebno podkonstrukcijo, pritrdilnim in sidrnim materialom, obojestranskim odkapom, stikovanji,....z vsemi elementi po spodnjih opisih in detajlih.
a1 | odkapna tipska pločevina - odkapni rob po navodilu proizvajalca kritine | m1 | 265 |  | 0
a2 | tipski slemenski zaključek po navodilu proizvajalca kritine | m1 | 75 |  | 0
a3 | tipski čelni zaključki strehe po navodilu proizvajalca kritine | m1 | 150 |  | 0
a4 | odkapni rob steklene strehe nadstreška vhoda; po celotnem obodu strehe alu L profil, dim.15x15mm, prašno barvan, barva po izboru arhitekta | m1 | 25 |  | 0
a5 | mrežica proti mrčesu r.š. cca. 15 cm, ki zapira odprtino za prezračevanje strehe, v barvi strešne kritine | m1 | 265 |  | 0
OP.: v ceni zajeti ves potreben pritrdilni, sidrni in tesnilni material!
b | Razne nepredvidene zaključne in odkapne pločevine iz predkorodirane bakrene pločevine, debelina pločevine min. 0,8mm, stiki med pasovi pločevine izvedeni z zavihki – dvakrat zloženimi preklopi na t.i. »dvojni folc«; vidni rob kape visok max. 5cm!
OP.: podane količine so ocenjene!
b1 | rš. do 15cm | m1 | 50 |  | 0
b2 | rš. 20cm | m1 | 50 |  | 0
b3 | rš 40cm | m1 | 50 |  | 0
b4 | rš 60cm | m1 | 50 |  | 0
c | vertikalne alu obrobe svetlobnikov, odduhov in dimnikov | m1 | 288 |  | 0
alu pločevina deb. 0,8 mm, rš cca. 35 cm v barvi po izboru projektanta z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
OP.: podana količina je ocenjena!
d | Obrobe – kape, zaključki strehe, z vso potrebno podkonstrukcijo, pritrdilnim, sidrnim materialom in nosilnimi kljukami, obojestranskim odkapom, stikovanji,....z vsemi elementi po spodnjih opisih in detajlih.
d1 | kapa ravne strehe povezovalnega hodnika | m1 | 21.5 |  | 0
na atiko se namesti lesena podkonstrikcija, ki se vijači v atiko; leseni morali dim. cca. 5/10 cm
vmes se horizontalno se namesti TI, v deb. 10 cm in v širini 47 cm, kot npr. kamena volna, kot npr. kamena volna Knauf InsulationTermal FKD-S
preko TI se namesti podlaga za pločevinast zaključek; vodoodporna OSB plošča deb. 1,8 cm in širine cca. 57 cm
kot zaključni sloj se namesti ALU pločevinasta pokrivna atika deb. 2 mm rš cca. 50 cm
5 | Dobava in vgradnja strešnih oken po spodnjih opisih in shemah
OP.: v ceni zajeti tudi ustrezno pripravo podlage, vso potrebno podkonstrukcijo, ves potreben pritrdilni, tesnilni in sidrni material ter vse potrebne kotnike, distančnike, zaključne in odkapne pločevine toplotno in hidro izolacijo… vse potrebno za končno vgrajen izdelek!
OP.: glej sheme!
OP.: Pred izdelavo konstrukcije je potrebno preveriti projektantske mere z navodili proizvajalca strešnih oken!
OP.: PODANE SO KOLIČINE KOMPLETOV!
a | Dobava in montaža okna z ravnim steklom za ravno streho, dim. 120/120 cm, z okvirjem izdelanim iz lesa oblitega s poliuretanom v beli barvi in višine 15cm, zastekljeno z dvoslojnim energijsko varčnim in varnim steklom (zunanje navadno in notranje lepljeno steklo, Uw=0,75 W/m²K) in zaščiteno z ravnim steklenim pokrovom. Zgornja enota (črne barve) iz ravnega stekla. Okno je fiksno, brez možnosti odpiranja (kot npr. VELUX tip CFU ali enakovredno). Na okno je vgrajeno zatemnitveno senčilo na solarni pogon (kot npr.: VELUX tip DSU ali enakovredno). | kpl | 38 |  | 0
komplet zajema;
1x fiksno okno za ravno streho
1x pokrov z ravnim steklom
1x zatemnitveno sol. senčilo
b | Dobava in montaža okna z ravnim steklom za ravno streho, dim. 120/120 cm, z okvirjem izdelanim iz lesa oblitega s poliuretanom v beli barvi in višine 15cm, zastekljeno z dvoslojnim energijsko varčnim in varnim steklom (zunanje navadno in notranje lepljeno steklo, Uw=0,75 W/m²K) in zaščiteno z ravnim steklenim pokrovom. Zgornja enota (črne barve) iz ravnega stekla. Okno ima integriran elektromotor za električno odpiranje in zapiranje okna preko priloženega stikala (radijska frekvenca) in dežni senzor (kot npr. VELUX tip CVU ali enakovredno). Priklop na 230 V. Na okno je vgrajeno zatemnitveno senčilo na solarni pogon kot npr.: VELUX tip DSU ali enakovredno). | kpl | 20 |  | 0
komplet zajema;
1x električno okno za ravno streho
1x pokrov z ravnim steklom
1x zatemnitveno sol. senčilo
c | Dobava in montaža okna s kupolo za odvod dima za ravno streho, dim. 120/120 cm, izdelano iz belega plastičnega okvirja višine 15 cm (polnjeno z visoko izolativno peno) in dodatnega belega podaljška okvirja višine 15 cm (polnjeno z visoko izolativno peno), zastekljeno z dvoslojnim energijsko varčnim steklom (zunanje navadno in notranje lepljeno steklo) ter zaščiteno s prozorno kupolo iz akrila. Okno ima električno odpiranje in zapiranje preko integriranega elektromotorja (kot npr.: VELUX tip CSP ali enakovredno). Okno je vgrajeno s krmilno centralo, ki omogoča priklop enega okna s sistemom za odvod dima za ravno streho (kot npr. VELUX tip KFC 210 ali enakovredno). Na oknu je nameščeno solarno zunanje mrežasto senčilo (kot npr. VELUX tip MSG ali enakovredno) ter senzor za dež (kot npr.: VELUX tip KLA 200 ali enakovredno). | kpl | 1 |  | 0
komplet zajema;
1x okno s kupolo za odvod dima
1x krmilna centrala
1x zunanje mrežasto senčilo
1x senzor za dež
d | dobava lesenih moralov in izvedba "podzidave-podkonstrukcije" za strešna okna v deb. 10 cm in višini cca 30 cm | kpl | 288 |  | 0
OP.: podani so tekoči metri podzidave!
6 | Izdelava dobava in vgradnja penjalne lestve s hrbtobranom | kpl | 1 |  | 0
Vertikalna penjalna lestev za dostop na streho objekta na JZ delu objekta in izhodno stopnico na streho
Opis: fiksna penjalna lestev v skladu z DIN 18799-1. Kovinska penjalna lestev za dostop na streho (EPRO-Steigtehnik ali podobno), DIN 18799-1, širine 520mm, perforirane nastopne prečke 30x30mm z razmikom 280mm, premer obroča 751mm. Višina lestve 4.75m.
Pozicija lestev je vrisana v tlorisu strehe. Mere je potrebno preveriti na objektu!
OP.: v ceni zajeti tudi vso potrebno podkonstrukcijo, ves potreben pritrdilni, tesnilni in sidrni material! Montaža, material in delo po navodilih proizvajalca - vse zajeti v ceni!
7 | Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba varovalnega sistema pred padcem s strehe
Varovalni sistem: npr.: ABS Lock X-SW-N SYS IV-6 mm ali enakovredno na celotni strehi. Pozicija sistema je vrisana v tlorisu strehe.
Opis: Fiksna jeklena sidrna točka v skladu z EN 795:2012. Varnostni sidrni sistem (kot npr.: ABS-Lock-X-SW-N)sponke pod obremenitvijo za kompenzacijo sunkov, zasnovano za sočasno uporabo štirih oseb, za vgradnjo na trapezno pločevino. V celoti izdelano iz nerjavnega jekla. Povezovalna jeklenica premera 6mm, je izdelana iz nerjavnega jekla in testirana na podlagi EN 795:2012 in CEN/TS 16415:2017. Dobava in vgradnja v skladu z navodili proizvajalca ob uporabi priloženega montažnega materiala ter vgradnja v skladu z navodili proizvajalca ob uporabi priloženega montažnega materiala ter vgradnja v strešno nadkonstrukcijo skladno s predpisi. Strešno konstrukcijo naj pregleda izvajalec gradbenih del z vidika njene sposobnosti absorpcije kakršnekoli sile, ki bi jo morala prenesti.
OP.: v ceni zajeti tudi vso potrebno podkonstrukcijo, ves potreben pritrdilni, tesnilni in sidrni material! Montaža, material in delo po navodilih proizvajalca - vse zajeti v ceni!
Mere je potrebno preveriti na objektu!
a | ABS Lock X-SW-N (ali enakovredno) | kos | 58 |  | 0
b | ABS SY-SEIL - 6mm (ali enakovredno) | m1 | 331 |  | 0
c | ABS Lock drobni mat. (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0
| KROVSKO-KLEPARSKA DELA in RAVNE STREHE SKUPAJ: |  |  |  | 0
VIII | Fasaderska dela
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Cena po enoti za posamezno postavko za fasaderska dela vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in ukrepe:
dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
ustrezno pripravo podlage, vsi prenosi materiala
čiščenje prostorov, odrov, izdelkov in delovnih priprav po dovršenemu delu.
Izvajalec mora dati v pisno potrditev delavniške načrte za vse elemente in vzorce finalnih obdelav.
V ceni vseh postavk zajeti vsa pomožna dela in material ter vse prenose, vse materiale, vsa pritrjevanja, vse sloje in ostalo, za gotovo obdelane postavke po opisih in navodilih proizvajalca. Glej tudi tehnična poročila in opise sestav fasadnih oblog ter načrte fasad.
Stikovanja različnih fasadnih oblog po detajlih. V ceni je potrebno zajeti izvedbo vseh zaključkov.
V ceni posameznih postavk je potrebno zajeti zaščito obstoječih površin, sprotno čiščenje in odvažanje odpadkov ter končno finalno čiščenje.
1 | Dobava materiala in izdelava kompletnih sestav oblog fasad, po sestavah v projektu, po detajlih projektanta in navodilih proizvajalca. V ceni je potrebno zajeti vse podkonstrukcije, sidranja, stikovanja, tipske odkapne in zaključne profile.
OP.: podane so neto količine fasade z odštetimi vsemi okni in vrati!
OP.: v primeru, da se fasada izvede na obstoječe stene, je potrebno v ceni postavk zajeti tudi ustrezno pripravo podlaga po navodilih proizvajalca fasadnih slojev! (čiščenje, priprava površine…)
OP.: v ceni upoštevati vse potrebne materiale in delo po sistemu proizvajalca!
a | Kontaktna fasadna obloga po spodnjih opisih in sestavah;
a1 | OF2 Fasada (nad koto -0.10, okenski parapet-pritličje) OF3 Fasada OF4 Fasada (telovadnica, severna fasada) | m2 | 565 |  | 0
Priprava površine (čiščenje, priprava površine)
16cm toplotna izolacija kot npr.: kamena volna Knauf Insulation Termal FKD-S+podaljšana sidra,
1,5mm zunanji fasadni sistem, tankoslojni mineralni omet, barvan,
a2 | OF5 Fasada (vidni beton-ab slopi) | m2 | 210 |  | 0
Priprava površine (čiščenje, priprava površine)
5cm toplotna izolacija kot npr.: kamena volna Knauf Insulation Termal FKD-S+ sidra,
1,5mm zunanji fasadni sistem kot npr. STO ali enakovredno, tankoslojni mineralni omet, barvan,
a3 | OF6 Fasada (nosilec-preklada nad oknom) | m2 | 195 |  | 0
Priprava površine (čiščenje, priprava površine)
5cm toplotna izolacija kot npr.: kamena volna Knauf Insulation Termal FKD-S+ sidra,
1,5mm zunanji fasadni sistem, tankoslojni mineralni omet, barvan,
OP.: Izvede se čelno in stropno zaprtje napušča ter čelna zapora preko škatel senčil, kar je vse potrebno zajeti v ceni!
OP.: razvejana oblika fasade vertikalno horizontalno in vertikalno!
a4 | izvedba okenskih špalet v globini cca 18 cm v enakem izgledu kot ostala fasada | m1 | 483 |  | 0
b | vertikalna pločevinasta fasada po spodnjem opisu in v enakem izgledu kot kritina | m2 | 248 |  | 0
fasada iz trapezne pločevine s protikondenčnim slojem, barvana po ralu
Trapezna pločevina s protikondenčnim slojem kot npr.: Trimoval TPO 1000 s protikondenzacijskim obrizgom
OP.: podkonstrukcija je zajeta ločeno p!
OP.: v ceni zajeti tudi vse potrebne zaključne pločevine, odkapne profile - po navodilu projektanta!
b1 | izvedba napušča z pločevino na podkonstrukciji, korozijsko zaščitena in prašno barvana v barvo po izboru projektanta | m2 | 80 |  | 0
napušč obdelan z alu pločevino deb. 2 mm na jekleni podkonstrukciji, barvana po izboru projektanta
barvana v barvo po RALU strešne kritine
OP.: jeklena podkonstrukcija je zajeta ločeno pri ključavničarskih delih!
b2 | izvedba okenskih špalet v globini cca 18 cm v enakem izgledu kot ostala fasada | m1 | 57 |  | 0
alu pločevina kompozit, del fasade
b3 | dobava in vgradnja dodatne toplotne izolacije pod vertikalno fasado | m2 | 322 |  | 0
dodatna toplotna izolacija debeline 15,0 cm kamena volna
izolacija se vgradi vertikalno in na spodnjo stran napušča!
c | ONF1, ONF3 fasada | m2 | 125 |  | 0
3,0 cm toplotna izolacija XPS kot npr.: FIbran XPS 300 L
1,5mm zunanji fasadni sistem, tankoslojni mineralni omet, barvan,
d | stropna fasada na vhodu v klet po sestavi | m2 | 46 |  | 0
5,0 cm toplotna izolacija XPS, kot npr.: Fragmat XPS 300 GL ali enakovredno
armirana mrežica PVC s cementnim lepilom
OP.: omet in oplesk sta zajeta ločeno!
2 | Dobava vsega potrebnega materiala in barvanje obstoječe kontaktne fasade vključno z čiščenjem, sanacijo poškodovanih delov, prednamazom in barvanjem v barvo po izboru projektanta
OP.: v ceni zajeti tudi vso potrebno zaščito oken, vrat, polic in vseh ostalih elementov, ki se ne smejo prebarvati!
OP.: podana je bruto površina vključno z okni!
a | čiščenje z visokotlačnim čistilcem | m2 | 235 |  | 0
b | lokalno popravilo 7 krpanje -OCENA! | m2 | 20 |  | 0
c | izvedba emulzijskega premaza za boljši oprijem | m2 | 235 |  | 0
d | 2x barvanje z kvalitetno barvo po izboru in potrditvi projektanta | m2 | 235 |  | 0
3 | Dobava vsega potrebnega materiala ter pregled in izvedba pullout testov na obstoječi fasadi pred izvedbo nove fasade vključno z morebitno sanacijo z uskladitvijo investitorja, projektanta in nadzora vključno z izdelavo poročil | kos | 25 |  | 0
OP.: vse količine nujno v potrditev projektantu in nadzoru!
OP.: podana količina je ocenjena!
| FASADERSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
A/ | OBRTNIŠKA DELA
I | Ključavničarska in pasarska dela
Vsi zvari morajo biti estetsko oblikovani in polno zapolnjeni
Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardi.
Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitektonskega načrta in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta in statika.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
snemanje potrebnih izmer na objektu;
pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
čiščenje železnih izdelkov in 2x miniziranje, če ni v posamezni postavki drugače zahtevano;
prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
vse tesnitve pri oknih in vratih;
dobavo in vgrajevanje stekla po opisih.
Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času izdelave ponudbe.
Druge pripombe:
v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek delavniških načrtov, katere potrdi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in arhitekture.
v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek nadzora in pridobitve potrdila o ustreznosti izvedbe kovinskih konstrukcij
vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
mere je potrebno preveriti na objektu
vsa jeklena konstrukcija mora biti ustrezno protipožarno zaščitena skladno z študijo požarne varnosti - prevri po študiji, če je potrebno
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Izvajalec mora izdelati in dati v pisno potrditev delavniške in montažne načrte za vse elemente odgovornemu projektantu statiku in dostaviti vzorce finalnih obdelav.
1 | Izdelava, dobava in vgradnja kovinskih zamreženih sten skladno s spodnjimi opisi in shemami v načrtu arhitekture
Jeklene dele konstrukcije je potrebno ustrezno antikorozijsko zaščititi skladno z navodili izbranega proizvajalca antikorozijske zaščite ter skladno s standardom ISO12944. Razred C1, stopnja korozije zelo nizka, suha območja. Trajnost visoka (H; 15-25let)
Izvedbeni razred konstrukcije EXC2
Varilske deformacije predvidi izvajalec.
Podrobnejšo delavniško dokumentacijo si pripravi oz. prilagodi izvajalec sam glede na svoje zmogljivostne kapacitete, vrsto strojne obdelave ter na dejanske izmere in višinske kote na terenu! Morebitne bistvene spremembe izvedbe mora pred izvedbo potrditi projektant gradbenih konstrukcij.
Pri vseh posegih v konstrukcijo je potrebno zagotoviti strokovni nadzor
OP.: v ceni zajeti tudi vso potrebno podkonstrukcijo, razširitvene in pokrivne profile, ves potreben pritrdilni, tesnilni in sidrni material ter vse potrebne zvare, antikorozijsko zaščito in barvanje v barvi po izboru projektanta!
OP.: vse dimenzije preveriti na objektu!
OPOMBA:
Upoštevati zahteve naročnika (tehnične specifikacije) za celovito in energetsko prenovo stavb od MOLA!
Pri velikih odprtinah okenskih in vratnih odprtin je obvezno sidranje v AB konstrukcijo in uporaba razširitvenih profilov!
Splošen opis:
vsa notranja vrata (razen vrata sanitarij) se odklepajo/zaklepajo s sistemskim ključem in je pred dobavo potrebno z vodstvom šole določiti režim dostopa posameznikom!
pred izvedbo se način in protokol odpiranja vrat pregleda in uskladi z naročnikom (OŠ Danile Kumar)!
pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki!
OP.: Glej sheme!
a | Kovinska zamrežena stena KM01 | kos | 1 |  | 0
Dim.: svetla 400/345cm
Zamržena stena: kovinska zamrežena stena KM01,k dol
Zamržena stena: Kovinska zamrežena stena KM01, dolžina 4.40m, višina 3.45m (mere preveriti na licu mesta). Kovinska konstrukcija sestavljena z jeklenimi kvadratnimi profili dim. 50/50mm in razširitvami. Polnilo je kovinska valovita mreža, inox žica, velikost okenca 50x50mm. Vsa kovinska konstrukcija je protikorozijsko in prašno barvana v barvi po RALu. Barvo določi projektant. Barva je antracit.
Montaža: ob odprtino, armirano betonsko steno deb.30cm, odprtina 795/345cm
Opomba: upoštevati obdelavo špalete (zidarsko in slikopleskarsko)! Dodatni ALU vodilni profil pri različni sestavi (finalnem sloju) tlaka!
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Upoštevati razširitvene profile (oznaka ra.pr.)!
b | Kovinska zamrežena stena z drsnimi vrati KM02 | kos | 1 |  | 0
Dim.: svetla 660/345cm
Zamrežena stena: kovinska zamrežena stena KM02 z drsnimi vrati DV01 (2x), dolžina 6.60m, višina 3.45m (mere preveriti na licu mesta). Vodilo drsnih vrat je zgoraj in spodaj. Kovinska konstrukcija sestavljena z jeklenimi kvadratnimi profili dim.50/50mm in razširitvami, z vgrajenimi vrati, s kljuko in ključavnico. Polnilo je kovinska valovita mreža, inox žica, velikost okenca 50x50mm. Vsa kovinska konstrukcija je protikorozijsko zaščitena v barvi po RALu. Barvo določi projektant. Barva je antracit.
Okovje, oprema: standardno kakovostno okovje za odpiranje po shemi, vrata opremiti z vsem pripadajočim pritrdilnim in tesnilnim materialom, obojestransko kljuko in ključavnico, zaščito za otroke
Polnilo: polnilo je kovinska valovita mreža, inox žica, velikost okenca 50x50mm, odporno na udarce z žogo
Montaža: ob odprtino, armirano betonsko steno deb.30cm, odprtina 795/345cm
Opomba: upoštevati obdelavo špalete (zidarsko in slikopleskarsko)! Dodatni ALU vodilni profil pri različni sestavi (finalnem sloju) tlaka!
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Upoštevati razširitvene profile (oznaka ra.pr.)!
c | Kovinska zamrežena stena z vrati KM03 | kos | 1 |  | 0
Dim.: 180/200cm (mere preveriti na licu mesta)
Zamrežena stena: kovinska konstrukcija sestavljena z jeklenimi kvadratnimi profili dim. 50/50mm in rezširitvemi, z vgrajenimi vrati, s kljuko in ključavnico. Polnilo je kovinska valovita mreža, inox žica, velikost okenca 50x50mm. Vsa kovinska konstrukcija je protikorozijsko zaščitena in prašno barvana v barvi po RALu. Barvo določi projektant. Barva je antracit.
Opomba: pred vgradnjo obvezna izdelava delavniških načrtov in potrditev projektanta! Mere je potrebno uskladiti z betonskimi deli! Mere je potrebno uskladiti z elementi strojne opreme (prezračevalni kanali)! Mere je potrebno preveriti na objektu!
2 | Izdelava, dobava in vgradnja raznih jeklenih konstrukcij skladno s spodnjimi opisi in načrtom gradbenih konstrukcij
Jeklene dele konstrukcije je potrebno ustrezno antikorozijsko zaščititi skladno z navodili izbranega proizvajalca antikorozijske zaščite ter skladno s standardom ISO12944.
Izvedbeni razred konstrukcije EXC2
Varilske deformacije predvidi izvajalec.
Podrobnejšo delavniško dokumentacijo si pripravi oz. prilagodi izvajalec sam glede na svoje zmogljivostne kapacitete, vrsto strojne obdelave ter na dejanske izmere in višinske kote na terenu! Morebitne bistvene spremembe izvedbe mora pred izvedbo potrditi projektant gradbenih konstrukcij.
Pri vseh posegih v konstrukcijo je potrebno zagotoviti strokovni nadzor
OP.: v ceni zajeti tudi vso potrebno podkonstrukcijo, razširitvene in pokrivne profile, ves potreben pritrdilni, tesnilni in sidrni material ter vse potrebne zvare, antikorozijsko zaščito in barvanje v barvi po izboru projektanta!
OP.: vse dimenzije preveriti na objektu!
OP.: glej načrt gradbenih konstrukcij!
a | jeklena konstrukcija za klimat | kg | 272.28 |  | 0
uporabijo se profili HEA 140, pločevina deb. 10 mm…
Pred izvedbo je potrebno preveriti dimenzije in konstrukcijo po potrebi ustrezno prilagoditi!
Razmik med nosilcema se prilagodi dejansko izbranemu klimatu!
Konstrukcijo se sidra v beton s sidrnimi vijaki kot npr. HST M16x140/25 ali ekvivalent
OP.: glej statični ukrep št. 12!
b | jekleni nadstrešek za klimate | kg | 1352.22 |  | 0
uporabijo se profili 100/100/4,90/90/4, palice fi 12, pločevina deb. 8-12 mm…
Konstrukcijo se sidra v beton s sidrnimi vijaki kot npr. M12 + HIT-HY-200A ali ekvivalent
Minimalna debelina zvara min. 3mm oz. 0,5tmin, kar je več.
OP.: konstrukcija je prašno barvana po izboru arhitekta!
OP.: glej statični ukrep št. 18!
b1 | fasada in streha jeklene konstrukcije za klimate iz ekspandirane pločevine, antikorozijsko zaščitena in barvana v barvo po izboru projektanta | m2 | 99 |  | 0
ekspandirana pločevina, romboidna, 18x8x1.5 mm, odprtost 63 %
Opomba: točna dimenzija se določi na licu mesta po ogledu ekspandirane pločevine na nadstrešku pri južni fasadi.
OP.: v ceni zajeti tudi vso potrebno podkonstrukcijo za montažo pločevine in izvedbo vrat dim 274/290 cm iz enake pločevine in izreze za inštalacije!
OP.: podana je skupna površina ekspandirane pločevine!
OP.: glej načrt arhitekture!
c | jeklen nadstrešek nad zunanjim stopniščem | kg | 1039.61 |  | 0
uporabijo se profili 100/100/4,90/90/4, palice fi 12, pločevina deb. 8-10 mm…
Minimalna debelina zvara min. 3mm oz. 0,5tmin, kar je več.
Konstrukcijo se sidra v beton s sidrnimi vijaki kot npr. M12 + HIT-HY-200A ali ekvivalent
OP.: konstrukcija je prašno barvana po izboru arhitekta!
OP.: glej statični ukrep št. 16!
d | izvedba ojačitve sidrišč pri jeklenih nosilcih telovadnice | kg | 613.87 |  | 0
ojačitve se izvedejo iz pločevine deb. 12 mm
Konstrukcijo se sidra v beton s sidrnimi vijaki kot npr. HST M20x170/30 ali ekvivalent
Po postavitvi ojačitvenih pločevin na njihovo pozicijo (zgornji robovi ojačitve se mora stikati s spodnjim robom sidrnih plošč), se stik konstruktivno zavari. Nato se vgradijo sidra kot npr. HST M20x170/30, na vsako sidrišče po 6 sider.
Sidrišča morajo biti antikorozijsko zaščitena.
OP.: potrebno preveriti debeline zvarov, pločevin in premer vijakov, s katerimi so nosilci pritrjeni na sidrišču. Predvsem premer in kvaliteto vijakov, saj le-ta ni razvidna ne iz statičnega izračuna, niti iz delavniške dokumentacije.
OP.: glej statični ukrep št. 13!
e | Izdelava, dobava in vgradnja jeklene nosilne konstrukcije fasade skladno z načrti arhitekture | kg | 6500 |  | 0
V ceni postavk je zajeti poleg izdelave, dobave in montaže, tudi ves pritrdilni in pomožni material, zvare, antikorozijsko zaščito, ...vse za gotovo izvedene elemente po načrtih in detajlih v načrtih arhitekture in navedenih opisih. Izvajalec izdela delavniško dokumentacijo, ki jo potrdi projektant. Vse mere preveriti na mestu po izvršenih gradbenih delih.
pri izdelavi jeklene konstrukcije upoštevati vso projektno dokumentacijo
mere kontrolirati in po potrebi prilagoditi pri montaži na terenu
primarna in sekundarna podkonstrukcija se izvede iz profilov 50/50/3 mm
OP.: v ceni zajeti antikorozijsko zaščito in prašno barvanje v barvo po izboru projektanta!
OP.: podana količina je ocena statika!
f | Izdelava dobava in vgradnja jeklene konstrukcije zunanjih podestov, stopnic in klopi
OP.: izvajalec pripravi delavniško risbo ki jo potrdi projektant!
OP.: podane količine so ocenjene!
f1 | jeklena podkonstrukcija podestov je izvedena iz jeklenih cevi 100/100/4 mm, vročecinkane s predpripravljenimi luknjami za vijačenje(cinkane), vijačeno s sidrnimi vijaki. | kg | 2100 |  | 0
f2 | jeklena podkonstrukcija klopi je izvedena iz jeklenih cevi dim.: 50/50/3 mm, vročecinkane s predpripravljenimi luknjami za vijačenje(cinkane), vijačeno s sidrnimi vijaki. | kg | 800 |  | 0
f3 | jeklena podkonstrukcija stopnic je izvedena iz jeklenih cevi dim.: 70/70/4 mm, vročecinkane s predpripravljenimi luknjami za vijačenje(cinkane), vijačeno s sidrnimi vijaki. | kg | 700 |  | 0
2 | Izdelava, dobava in vgradnja jeklene ograje na klopeh na podestih | m1 | 37.5 |  | 0
ograja je izvedena kot jekleni okvir, ki preprečuje padec
okvir je izveden iz jeklenih cevi dim 40/40/3 mm
jeklo je vročecinkano in prašno barvano v barvo po izboru projektanta
ograja višine 102 cm
OP.: v ceni zajeti tudi vso potrebno podkonstrukcijo, zvare, antikorozijsko zaščito, barvanje in ves potreben pritrdilni in sidrni material!
3 | Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba raznih zunanjih panelnih ograj vključno s pripadajočimi temelji, parapetnimi zidci, stebri, polnilom in vrati skladno z načrti
nova ograja je enaka obstoječi!
kot npr. ograje Kočevar ali enakovredno, barva zelena oz. kot obstoječa.
OP.: v ceni zajeti tudi vse potrebne betone, opaže in armaturo ter ves potrebni sidrni material!
a | nizka panelna ograja višine 1 m vključno z dvema dvokrilnimi vrati (širine 180 cm) z možnostjo zaklepanja | m1 | 41 |  | 0
b | visoka panelna ograja višine 3 m vključno z dvokrilnimi vrati širine 150 cm z možnostjo zaklepanja | m1 | 42 |  | 0
4 | Izdelava, dobava in vgradnja držala ograje ZD01a in Zd01b | m1 | 12.5 |  | 0
kovinska rf cev (levo in desno), s pritrdili, sidrano v ab zid skozi dodatno izolacijo, Ø50mm
OP.: v ceni zajeti tudi ves potreben pritrdilni, tesnilni in sidrni material ter vso potrebno podkonstrukcijo in zvare!
| KLJUČAVNIČARSKA IN PASARSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
II | Mizarska dela
Dela morajo biti izvedena strokovno pravilno in iz najkvalitetnejšega materiala, skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
Vse mere navedene v popisu so zidarske in jih je treba obvezno kontrolirati na licu mesta.
Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oz. tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
snemanje izmer na licu mesta;
dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala ter okovja, kljuk in ključavnic, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže; vsi izdelki morajo biti ustrezno zaščiteni, da se med transporti in prenosi ne poškodujejo;
čiščenje po izvršeni montaži in zaščita do predaje naročniku;
vse potrebne tesnitve notranjih in zunanjih zapir;
izdelki, ki so predvideni za pleskanje, morajo biti obdelani do faze za pleskanje ali skupaj s finalizacijo, če je v opisu navedena;
pri izdelkih v naravni izvedbi je treba upoštevati dvakrat premaz s sandolinom ali drugim ustreznim (ekvivalentnim) premaznim sredstvom za les in lakiranjem;
dobava vseh slepih podbojev in okvirjev;
dobava in vgrajevanje stekla po opisih;
vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Druge opombe:
stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
mere je potrebno preveriti na objektu
vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne ateste
vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
kovinski vratni podboji so prašno barvani
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Izvajalec mora izdelati vse delavniške in montažne načrte elementov in jih dati v pisno potrditev projektantu, kot tudi izdelati vzorce finalnih obdelav in dobiti potrditev projektanta.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Izvajalec mora izdelati in dati v pisno potrditev delavniške in montažne načrte za vse elemente odgovornemu projektantu statiku in dostaviti vzorce finalnih obdelav.
1 | Izdelava, dobava in vgradnja raznih lesenih ročajev skladno z načrti arhitekturi in po izboru projektanta z vso potrebno podkonstrukcijo in finalno obddelavo ročaja in podkonstrukcije po navodilih projektanta | m1 | 62 |  | 0
leseno držalo Ø50mm (hrast) sidrano v ab zid, z rf pokrivno rozeto na RF podkonstrukciji z RF rozetami
STENSKI NOSILEC material INOX, za držalo Ø50 mm, fiksen na 3 vijake, obdelava brušeno
ZAKLJUČNI ČEPI/LOKI material INOX, za držalo Ø50 mm, ravni, obdelava brušeno
OP.: v ceni zajeti ves potreben pritrdilni, tesnilni in sidrni material ter vso potrebno podkonstrukcijo, finalno obdelavo ročaja in podkonstrukcije!
OP.: podani so tekoči metri ročaja!
2 | Dobava vsega potrebnega material in izvedba lesenega tlaka podestov za šolo z vso potrebno podkonstrukcijo, pritrdilnim in sidrnim materialom
OP.: v ceni zajeti tudi gumo ki se vgradi med lesene nosilce in jekleno podkonstrukcijo za preprečitev udarnega zvoka!
OP.: izvajalec pripravi delavniško risbo ki jo potrdi projektant!
OP.: v ceni zajeti tudi finalno obdelavo lesa - zaščito po navodilih projektanta!
a | lesena podkonstrukcija | m1 | 450 |  | 0
lepljeni macesnovi nosilci 10 x 12 cm, na 52 cm medosne razdalje, vijačeni v kovinski nosilec z vijaki kot npr.: Rothoblaas SBS-SPP ali enakovredno
OP.: podani so tekoči metri lepljencev!
OP.: v ceni zajeti tudi izvedbo menjalnikov na lokacijah jaškov!
b | zaključni sloj tlak, klopi, stopnice in čelno zaprtje (tudi čelno oz. vertikalno) | m2 | 290 |  | 0
lesene deske Cumaru odporen in trden les iz Brazilije, nevnetljiv. Deske debeline 2,5cm., večkrat vijačene v podkonstrukcijo
OP.: v ceni zajeti tudi izvedbo izreza v tlaku na mestu jaškov, na način, da se pokrov lahko odpira!
c | zaščitna mrežica proti glodalcem | m1 | 48 |  | 0
3 | Izdelava dobava in vgradnja lesenih fundermax oblog in sten skladno s shemami v načrtu arhitekture
Sanitarne stene so izdelane iz visokotlačnih kompakt vodoodpornih plošč z visoko odporno obdelavo površine kot npr. Fundermax, debeline 13 mm ali enakovredno. Sanitarna stena je opremljena z vsemi pripadajočimi elementi (okovje, nosilci, kotniki, pritrdili, nogami, tesnili, kljuko, ključavnico z indikatorjem zasedenosti, ki se z zunanje strani lahko odpre s kovancem, kljukico za obešanje na vratih). Sanitarne stene so bež barve, barva št. 0733 NT HYGIENIC WHITE. Sanitarije / garderobe 1. triade (SS5, SS6, SS7, SS8): - kljuke in ključavnice so pozicionirane nižje kot običajno, - v vratih je okrogla odprtina fi 30 cm, zasteklitev prozorno steklo. Obešalniki so Rujzdesign art. ON2084 mat krom ali enakovredno.
V ponudbi je potrebno upoštevati izdelavo opreme skupaj z vsemi potrebnimi okovji, zaključki in ročaji, prevoz in montažo opreme ter fino čiščenje prostorov po opravljeni montaži.
Vsi izdelki morajo biti iz kvalitetnega materiala in v skladu z veljavnimi tehničnim predpisi in standardi za ta dela.
OP.: v ceni zajeti tudi ves potreben pritrdilni sidrni in tesnilni material ter vso potrebno podkonstrukcijo!
a | obloga za umivalniki v učilnicah
obloga je izdelana iz visokotlačnih kompakt vodoodpornih plošč z visoko odporno obdelavo površine, kot npr. Fundermax, debeline 13 mm ali enakovredno (št. 0085 NT white).
plošče imajo belo sredico!
a1 | plošča dim 150/205 cm | kos | 17 |  | 0
a2 | plošča dim 122,5/205 cm | kos | 2 |  | 0
a3 | plošča dim 96/205 cm | kos | 1 |  | 0
b | sanitarne stene
Sanitarna stena je izdelana iz visokotlačnih kompakt vodoodpornih plošč z visoko odporno obdelavo površine, kot npr. Fundermax, debeline 13 mm ali enakovredno (št. 0654 NT jasmin).
Sanitarna stena je opremljena z vsemi pripadajočimi elementi (okovje, nosilci, kotniki, pritrdili, nogami, tesnili, kljuko, ključavnico z indikatorjem zasedenosti, kljukico za obešanje na vratih).
OP.: podana je površina lesa, v ceni zajeti tudi vso potrebno podkonstrukcijo nogice… !
b1 | sanitarne stene vključno z vrati | m2 | 83 |  | 0
b1 | sanitarne stene SS1-1 med pisuarji dim 40/100 cm | kos | 8 |  | 0
4 | Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba OPCIJSKE lesene podkonstrukcije za vertikalno fasado | m2 | 248 |  | 0
leseni morali 10/10 cm kot primarni sistem na medosni razdalji cca 200 cm
leseni morali 8/8 cm kot sekundarni sistem na medosni razdalji cca 150 cm
podana je površina fasade
OP.: v ceni zajeti tudi ves potreben pritrdilni, tesnilni in sidrni material ter obdelavo lesa po navodilih projektanta!
OP.: izvajalec izdela delavniški načrt, ki ga potrdi statik!
OP.: postavka je podana opcijsko, v primeru da se ne izbere jeklena podkonstrukcija!
| MIZARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III | Vrata, okna in steklarska dela
Splošni opis
Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardi.
Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitektonskega načrta in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta in statika.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
- dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
- čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vse tesnitve pri oknih in vratih;
- dobavo in vgrajevanje stekla po opisih kvalitete.
- vse zaključne in obrobne tesnilne elemente
- izdelati je delavniške in montažne risbe in detajle vgradnje za katere je dobiti potrditev projektanta
V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času izdelave ponudbe.
Druge pripombe:
- stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto.
Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami. Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, izdelavo vseh morebitnih potrebnih podkonstrukcij, morebitnega dodatnega iz-sekavanja zidanih sten – špalet (če je to potrebno).
Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma se šteje kot pomanjkljiva.
OPOMBA: Pred izvedbo oken on vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantu.
OPOMBA: Pred izvedbo se način in protokol odpiranja vrat pregleda in uskladi z naročnikom!
OP.: Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom!
OP.: Mere je potrebno preveriti na objektu in jih prilagoditi dejanskemu stanju!
OP.: vsa okna se morajo sidrati v nosilno konstrukcijo vertikalni in horizontalno, neglede na povezave!
POVZETEK ZAHTEV NAROČNIKA (MOL) GLEDE LASNOSTI STAVBNEGA POHIŠTVA MOL - zahteve za stavbe za vzgojo in izobraževanje 2022 obvezno upoštevati zahteve za vse podrobnosti!
PROFILI -Okenski profili in okvirji so aluminijasti s prekinjenim termičnim mostom. Za vsa vhodna vrata se predvidijo ALU profili. ALU profili morajo biti kvalitete vsaj EN AW-6060 (UNI EN 755-2) statične stabilnosti T5. -Vsi elementi za pritrjevanje so kovinski nerjaveči. *Izvajalec mora dokazati s statičnim računom dimenzijo nosilnih elementov in njihova nosilnost in št. nasadil. Okovje je lahko obremenjeno do 90% deklarirane nosilnosti. Visoka kvaliteta neoprenskega tesnila se dokazuje z atesti.
TESNJENJE -Okenski sistem ima vsaj centralno tesnilo, notranje pripirno tesnilo in dve steklitveni tesnili (statična in dinamična) iz elastomera EPDM. -Tesnjenje se izvede v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL za vgradnjo. Sprejemljivi so sistemi kot npr. sistemi Illbruck i3, ISO-WINDOW SEALING SYSTEM, i3 system, ali enakovredno. -Tesnilni sistem mora izpolnjevati naslednje karakteristike: -zunanji sloj-ravnina: vodotesnost ≥ 1000 Pa ali 2 m ≤ Sd ≥ 0,1 m ali 200 ≤ μ ≥ 50. -sredinski sloj-ravnina: toplotna prevodnost λ ≤ 0,050 W/mK (EN 12667) in zvočna izolativnost ≥ 45 dB (EN ISO 140-1). -notranji sloj-ravnina: zrakotesnost ≤ 0,1 m3/hmPa2/3 ali Sd ≥ 10 m ali μ ≥ 50.000. *Izvajalec mora predložiti poročilo o sistemski rešitvi kot dokazilo o ustreznosti tesnilnega sistema. Predložiti mora tudi navodilo proizvajalca materiala za vgradnjo v slovenskem jeziku.
GRADBENO-FIZIKALNE LASTNOSTI -zvočna izolativnost: Rw ≥ 35 dB, -4 razred zrakotesnosti, določen skladno s SIST EN 12207:2017, -razred 9A/E900 vodotesnosti, določen skladno s SIST EN 12208:2000, -razred C4/B5 odpornosti na udarni veter, določen skladno s SIST EN 12210:2016, -4 razred mehanske odpornosti, določen skladno s SIST EN 13115:2002, -2 razred mehanske trajnosti, določene skladno s po SIST EN 12400:2003, -4 razred odpornosti na korozijo, določen skladno s SIST EN 1670:2007/AC:2008, -vsaj RC2 (pritličje, klet) za proti vlomni razred okovja določen skladno s SIST EN -1627:2011, ustreznost glede sproščanja nevarnih snovi.
TOPLOTNA PREHODNOST (Udov W/m2K): -0,9 W/m2K: okna vgrajena v zunanji zid; balkonska vrata, zastekljene fasade z okvirjem iz lesa ali umetnih mas; zastekljene fasade s kovinskim okvirjem. -1,1 W/m2K: strešna okna in svetlobniki, transparenti del svetlobnika, vhodna vrata v ogrevane prostore, vetrolovi. -2,0 W/m2K: garažna vrata, vrata v neogrevane prostore. -Zahteve lahko odstopajo pri posameznih elementih zaradi posebnih projektnih pogojev (npr. protipožarne zahteve. Za okna se to praviloma šteje Uw≤1,6W/m2K, za vrata Ud≤1,8W/m2K (*steklena evakuacijska in požarna vrata EI60 ne morejo dosegati zahtevane prevodnosti, ampak maks. Ud=2,1 W/m2k).
OPREMLJENOST -Kljuke so izdelane iz nerjavečega jekla ali INOX. Okenska kljuka je na višini 150 cm od tal. Za visoko postavljena okna se vgradi ročni sistem za mehansko vzvodno odpiranje na kip. -Vsa okna in vrata morajo biti opremljena s ključavnicami oz. cilindri za zaklepanje. Za kontrolo pristopa se vgradijo elektronske ključavnice, ki jih je možno vezati na kontrolo pristopa. -V primeru vgradnje konvektorjev se predvidi integrirano signalizacijo odprtosti oken, ki se vežejo na konvektor. -Vsa vrata morajo imeti mehanizme za mehko zapiranje. -Samozapirala so kvalitete vsaj C4 po SIST EN 14600. Imajo možnost nastavitve moči zapiranja 1-4 po SIST EN 1154 ter hitrosti zapiranja in moči zapahovanja. Ventili za nastavitev morajo biti termostabilni.
ZUNANJE IN NOTRANJE POLICE -Naklon zunanje okenske police znaša najmanj 5° od okna navzven. Zunanji rob okenske police sega 4 cm čez fasadno ploskev. V primeru ALU zunanjih polic se lahko vgradijo le ALU sistemske police, v debelini 2mm, z obvezno vgradnjo vseh sistemskih dodatkov, kot so: robni fasadni zaključki, dilatacijski zaključki, vezniki, nosilci, držala, antidoneči trak, tesnila med polico in okenskim okvirjem. posebno pozornost je potrebno posvetiti hrupu, ki ga lahko povzročajo kaplje dežja. -Vgradnja PVC polic ni dovoljena.
SENČILA Za zunanja senčila se predvidi vgradnjo ALU žaluzij, kot npr.: krpanke, z ALU vodilom. Za krmiljenje zunanjih senčil se predvidi na elektro motorni pogon z notranjimi končnimi stikali brez senzorjev. V primeru vgradnje konvektorjev je potrebno vgraditi integrirano signalizacijo, ki se veže na konvektor. *Izvajalec mora priložiti ustrezen certifikat ali izjavo o skladnosti o izpolnjevanju zahtev harmoniziranih standardov (npr. SIST EN 14351-1, SIST EN 13830)
ZASTEKLITVE"Varnostna zasteklitev se predvidi povsod (na notranji in zunanji strani stavbnega pohištva), kjer je zasteklitev nižja od 1,25 m in je dostopna otrokom. Kjer ni dostopna se presoja glede na možnost poškodb (npr.: žoge v telovadnici-se iz notranje strani predvidi kaljeno in lepljeno). Kjer je nevarnost padca stekla z višine (npr.: otroško ali športno igrišče je v neposredni bližini stavbe), se v tem primeru predvidi zunanja stekla lepljena. V nadstropju, zunaj je lahko navadno steklo, v kolikor ni v neposredni bližini sprehajalne poti in igrišča. Preprečiti je potrebno padec stekla na mimoidoče v primeru temperaturnega loma stekla. V primeru, da je v bližini igrišče in je možnost naleta žoge je potrebno predvideti lepljeno+kaljeno steklo. V sanitarijah so stekla zatemnjena oz. matirana ali sitotisk ali peskana, tam kjer je mogoče pogled iz zunanje strani in motenje intimnosti."
1 | Dobava, izdelava in vgradnja vrat, oken in steklenih ste po shemah v projektu arhitekture PZI. V ceni je zajeti vse elemente po spodnjih opisih, po shemah in projektih PZI.
V ceni je zajeti ves osnovni in ustrezni pomožni material (slepe okvirje, razširitvene profile, jeklene kotnike za montažo okenskih okvirjev izven ravnine nosilne konstrukcije, vse podkosntrukcije, tesnjenja, maske, prekrivne alu pločevine, odkape), vse zasteklitve in polnila elementov, po specifikacijah v shemah, debeline stekel po tehnologiji dobavitelja, glede na dimenzije elementov, vse označbe elementov, dekorativne in varnostne folije, po specifikacijah v shemah.
Montaža elementov v fasadnem ovoju po RAL smernicah - tronivojsko!
Barva fasadnega in notranjega stavbnega pohištva s podkonstrukcijo ter polnih netransparentnih delov fasad je RAL po izboru projektanta arhitekture.
Vsi elementi z vsem definiranim okovjem, tesnili, ključavnicami, avtomatiko in pripadajočo opremo.
V ceni je zajeti vse za gotove finalno obdelane in vgrajene elemente.
Del elementov stavbnega pohištva v sklopu oblog obloženih z enakim materialom kot obloge; kar je zajeti v ceni elementa – po shemah.
Del elementov stavbnega pohištva v sklopu večjih steklenih sten.
Požarna odpornost in akustična izolativnost po shemah in opisih.
V ceni je zajeti izdelavo projekta zaklepanja s sistemskimi ključi, po projektni nalogi naročnika.
Obvezno uskladiti predvidene elemente z zahtevami tehničnega varovanja!
Pred izvedbo del izdelati velikoformatni vzorec, ki ga potrdijo projektant, nadzor in naročnik.
Izvedbo vseh robnih elementov (špalete, police, maske) po shemi oz detajlu. V kolikor elementi niso zajeti v sklopu fasadnih in ostalih oblog jih je zajeti v ceni stavbnega pohištva.
V ceni je zajeti vsa senčila po opisih v postavkah in shemah in zapolnitev votlih prostorov okoli škatel z toplotno izolacijo.
V ceni je zajeti vse okvirje in polnila do nosilne konstrukcije.
V ceni zajeti tudi vse notranje in zunanje police!
ALU police; Police izvedene s prašno barvano alu pločevino debeline 1,2 mm, zgoraj zapognjene in pritrjene na okenske okvirje, stik kitan, na zunanji strani se polica zapogne navzdol preko fasadne obloge kot odkap. Polica izvedena v min padcu proti zunanjemu robu. Police zgibane po meri brez pvc zaključkov! Po detajlu! r. š. = cca 25 - 30 cm
LESENE POLICE mediapan debeline 30 mm obdelana po navodilih projektanta
v ceni zajeti tudi kitanje s trajnoelastičnim, UV in zmrzlinsko odpornim kitom na vseh stikih med okni ter med okni in konstrukcijo!
OP.: odpiranje po shemah!
OP.: glej detajle in sheme!
Upoštevati zahteve naročnika (tehnične specifikacije) za celovito in energetsko prenovo stavb od MOLA!
Pri velikih odprtinah okenskih in vratnih odprtin je obvezno sidranje v AB konstrukcijo in uporaba razširitvenih profilov!
Splošen opis:
vsa notranja vrata (razen vrata sanitarij) se odklepajo/zaklepajo s sistemskim ključem in je pred dobavo potrebno z vodstvom šole določiti režim dostopa posameznikom!
pred izvedbo se način in protokol odpiranja vrat pregleda in uskladi z naročnikom (OŠ Danile Kumar)!
za stekla večjih dimenzij (nad 150cm) je potrebno preveriti statiko stekel!
pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki!
VRATA ZV1 IN EVAKUACIJSKA VRATA ZV6 SO DEL SHEME OKEN!
a | NOTRANJA VRATA
a1 | Enokrilna vrata V1 | kos | 3 |  | 0
Dim.: 80/220cm, (svetla širina odpiranja vrat 70cm)
Odpiranje: po shemi (2xL in 1xD)
Debelina stene: mavčna stena 12.5cm
Podboj: kovinski ALU, prašno barvan, objemni profil, debeline stene, barva (po izboru arhitekta)
Krilo: leseno krilo, finalni sloj ultrapas Fundemax (po izboru arhitekta)
Zvočne zahteve: 27 dB
Kljuka: iz nerjavečega jekla/INOX, mat, kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno (po izboru arhitekta)
Zaklepanje: ključavnica oz. cilinder za zaklepanje, samozapiralo, določi investitor
Dodatne zahteve: rešetka, dimenzije po načrtu strojnih instalacij
Opomba: mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
a2 | Enokrilna vrata V2a | kos | 1 |  | 0
Dim.: 90/220cm, (svetla širina odpiranja vrat 80cm)
Odpiranje: po shemi (2xL in 1xD)
Debelina stene: mavčna stena 12.5cm
Podboj: kovinski ALU, prašno barvan, objemni profil, debeline stene, barva (po izboru arhitekta)
Krilo: leseno krilo, finalni sloj ultrapas Fundemax (po izboru arhitekta)
Zvočne zahteve: 27 dB
Kljuka: iz nerjavečega jekla/INOX, mat, kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno (po izboru arhitekta)
Zaklepanje: ključavnica oz. cilinder za zaklepanje, samozapiralo, določi investitor
Opomba: mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
a3 | Enokrilna vrata V2b | kos | 7 |  | 0
Dim.: 90/220cm, (svetla širina odpiranja vrat 80cm)
Odpiranje: po shemi (7xD)
Debelina stene: mavčna stena 15cm
Podboj: kovinski ALU, prašno barvan, objemni profil, debeline stene, barva (po izboru arhitekta)
Krilo: leseno krilo, finalni sloj ultrapas Fundemax (po izboru arhitekta)
Zvočne zahteve: 27 dB
Kljuka: iz nerjavečega jekla/INOX, mat, kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno (po izboru arhitekta)
Zaklepanje: ključavnica oz. cilinder za zaklepanje, samozapiralo, določi investitor
Dodatne zahteve: rešetka, dimenzije po načrtu strojnih instalacij
Opomba: mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
a4 | Enokrilna vrata V2c | kos | 3 |  | 0
Dim.: 90/220cm, (svetla širina odpiranja vrat 80cm)
Odpiranje: po shemi (1xL, 2xD)
Debelina stene: ab stena 20cm, 25cm
Podboj: kovinski ALU, prašno barvan, objemni profil, debeline stene, barva (po izboru arhitekta)
Krilo: leseno krilo, finalni sloj ultrapas Fundemax (po izboru arhitekta)
Zvočne zahteve: 27 dB
Kljuka: iz nerjavečega jekla/INOX, mat, kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno (po izboru arhitekta)
Zaklepanje: ključavnica oz. cilinder za zaklepanje, samozapiralo, določi investitor
Dodatne zahteve: rešetka, dimenzije po načrtu strojnih instalacij
Opomba: mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
a5 | Enokrilna vrata V3a | kos | 1 |  | 0
Dim.: 100/220cm, (svetla širina odpiranja vrat 90cm)
Odpiranje: po shemi (1xD)
Debelina stene: mavčna stena 15cm
Podboj: kovinski ALU, prašno barvan, objemni profil, debeline stene, barva (po izboru arhitekta)
Krilo: leseno krilo, finalni sloj ultrapas Fundemax (po izboru arhitekta)
Zvočne zahteve: 27 dB
Kljuka: iz nerjavečega jekla/INOX, mat, kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno (po izboru arhitekta)
Zaklepanje: ključavnica oz. cilinder za zaklepanje, samozapiralo, določi investitor
Dodatne zahteve: rešetka, dimenzije po načrtu strojnih instalacij
Opomba: mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
a6 | Enokrilna vrata V3b | kos | 2 |  | 0
Dim.: 100/220cm, (svetla širina odpiranja vrat 90cm, svetla širina prehoda 90cm)
Odpiranje: po shemi (2xD)
Debelina stene: mavčna stena 15cm
Podboj: kovinski ALU, prašno barvan, objemni profil, debeline stene, barva (po izboru arhitekta)
Krilo: leseno krilo, finalni sloj ultrapas Fundemax (po izboru arhitekta)
Zasteklitev: okroglo okno Ø50cm, termopan zasteklitev
Zvočne zahteve: 27 dB
Kljuka: iz nerjavečega jekla/INOX, mat, kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno (po izboru arhitekta)
Zaklepanje: ključavnica oz. cilinder za zaklepanje, samozapiralo, določi investitor
Dodatne zahteve: okroglo okno, upoštevati Načrt požarne varnosti glede svetle širine prehoda
Opomba: mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
a7 | Enokrilna vrata V3c | kos | 2 |  | 0
Dim.: 100/220cm, (svetla širina odpiranja vrat 90cm, svetla širina prehoda 90cm)
Odpiranje: po shemi (2xD)
Debelina stene: mavčna stena 20cm
Podboj: kovinski ALU, prašno barvan, objemni profil, debeline stene, barva (po izboru arhitekta)
Krilo: leseno krilo, finalni sloj ultrapas Fundemax (po izboru arhitekta)
Zasteklitev: okroglo okno Ø50cm, termopan zasteklitev
Zvočne zahteve: 27 dB
Kljuka: iz nerjavečega jekla/INOX, mat, kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno (po izboru arhitekta)
Zaklepanje: ključavnica oz. cilinder za zaklepanje, samozapiralo, določi investitor
Dodatne zahteve: okroglo okno, upoštevati Načrt požarne varnosti glede svetle širine prehoda
Opomba: mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
a8 | Enokrilna vrata z nadsvetlobo V3d | kos | 2 |  | 0
Dim.: 100/350cm, (svetla širina odpiranja vrat 90cm, svetla širina prehoda 90cm)
Odpiranje: po shemi (2xD)
Debelina stene: mavčna stena 20cm
Podboj: kovinski ALU, prašno barvan, objemni profil, debeline stene, barva (po izboru arhitekta)
Krilo: leseno krilo, finalni sloj ultrapas Fundemax (po izboru arhitekta)
Zasteklitev: okroglo okno Ø50cm, termopan zasteklitev, nadsvetloba, varnostna, dvoslojna, prosojna, predlagamo 8SI+8SI*
Zvočne zahteve: 27 dB
Kljuka: iz nerjavečega jekla/INOX, mat, kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno (po izboru arhitekta)
Zaklepanje: ključavnica oz. cilinder za zaklepanje, samozapiralo, določi investitor
Dodatne zahteve: okroglo okno, upoštevati Načrt požarne varnosti glede svetle širine prehoda
Opomba: mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
a9 | Enokrilna vrata V4a | kos | 2 |  | 0
Dim.: 100/220cm, (svetla širina odpiranja vrat 90cm, svetla širina prehoda 90cm)
Odpiranje: po shemi (1xL,1xD)
Debelina stene: ab stena 20cm
Podboj: kovinski ALU, prašno barvan, objemni profil, debeline stene, barva (po izboru arhitekta)
Krilo: leseno krilo, finalni sloj ultrapas Fundemax (po izboru arhitekta)
Zvočne zahteve: 27 dB
Kljuka: iz nerjavečega jekla/INOX, mat, kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno (po izboru arhitekta)
Zaklepanje: ključavnica oz. cilinder za zaklepanje, samozapiralo, določi investitor
Opomba: mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
a10 | Enokrilna vrata V4b | kos | 5 |  | 0
Dim.: 100/220cm, (svetla širina odpiranja vrat 90cm, svetla širina prehoda 90cm)
Odpiranje: po shemi (5xD)
Debelina stene: mavčna stena 20cm
Podboj: kovinski ALU, prašno barvan, objemni profil, debeline stene, barva (po izboru arhitekta)
Krilo: leseno krilo, finalni sloj ultrapas Fundemax (po izboru arhitekta)
Zasteklitev: okroglo okno Ø50cm, termopan zasteklitev
Zvočne zahteve: 27 dB
Kljuka: iz nerjavečega jekla/INOX, mat, kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno (po izboru arhitekta)
Zaklepanje: ključavnica oz. cilinder za zaklepanje, samozapiralo, določi investitor
Dodatne zahteve: okroglo okno, upoštevati Načrt požarne varnosti glede svetle širine prehoda
Opomba: mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
a11 | Enokrilna vrata V4c | kos | 6 |  | 0
Dim.: 100/220cm, (svetla širina odpiranja vrat 90cm, svetla širina prehoda 90cm)
Odpiranje: po shemi (3xL, 3xD)
Debelina stene: ab stena 25cm
Podboj: kovinski ALU, prašno barvan, objemni profil, debeline stene, barva (po izboru arhitekta)
Krilo: leseno krilo, finalni sloj ultrapas Fundemax (po izboru arhitekta)
Zasteklitev: okroglo okno Ø50cm, termopan zasteklitev
Zvočne zahteve: 27 dB
Kljuka: iz nerjavečega jekla/INOX, mat, kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno (po izboru arhitekta)
Zaklepanje: ključavnica oz. cilinder za zaklepanje, samozapiralo, določi investitor
Dodatne zahteve: okroglo okno, upoštevati Načrt požarne varnosti glede svetle širine prehoda
Opomba: mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
a12 | Enokrilna vrata z nadsvetlobo V4d | kos | 5 |  | 0
Dim.: 100/350cm, (svetla širina odpiranja vrat 90cm, svetla širina prehoda 90cm)
Odpiranje: po shemi (2xL, 3xD)
Debelina stene: ab stena 25cm
Podboj: kovinski ALU, prašno barvan, objemni profil, debeline stene, barva (po izboru arhitekta)
Krilo: leseno krilo, finalni sloj ultrapas Fundemax (po izboru arhitekta)
Zasteklitev: okroglo okno Ø50cm, termopan zasteklitev, nadsvetloba, varnostna, dvoslojna, prosojna, predlagamo 8SI+8SI*
Zvočne zahteve: 27 dB
Kljuka: iz nerjavečega jekla/INOX, mat, kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno (po izboru arhitekta)
Zaklepanje: ključavnica oz. cilinder za zaklepanje, samozapiralo, določi investitor
Dodatne zahteve: okroglo okno, upoštevati Načrt požarne varnosti glede svetle širine prehoda
Opomba: mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
a13 | Dvokrilna vrata V5 | kos | 1 |  | 0
Dim.: 210/220cm, (svetla širina odpiranja vrat 2x100cm)
Odpiranje: po shemi (1xLinD) dvokrilna
Debelina stene: mavčna stena 20cm
Podboj: kovinski ALU, prašno barvan, objemni profil, debeline stene, barva (po izboru arhitekta)
Krilo: leseno krilo, finalni sloj ultrapas Fundemax (po izboru arhitekta)
Zvočne zahteve: 27 dB
Kljuka: iz nerjavečega jekla/INOX, mat, kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno (po izboru arhitekta). Za izhode ob paniki se zahteva standard SIST EN 1125 (velja za vrata, ki vodijo neposredno na prosto)
Zaklepanje: ključavnica oz. cilinder za zaklepanje, samozapiralo, panik letev SIST EN 1125
Opomba: mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
b | ZUNANJA VRATA
b1 | Zunanja evakuacijska enokrilna vrata ZV2a | kos | 2 |  | 0
Dim.:120/210cm, (svetla širina odpiranja vrat 110cm)
Odpiranje: po shemi
Debelina stene: ab stena 20cm
Podboj: ALU, bele barve (po izboru arhitekta)
Krilo: ALU, bele barve (po izboru arhitekta)
Zvočne zahteve: ≥40dB
Kljuka: iz nerjavečega jekla/INOX, mat, kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno. Za izhode ob paniki se zahteva standard SIST EN 179 (velja za vrata, ki vodijo neposredno na prosto)
Zaklepanje: ključavnica oz. cilinder za zaklepanje, samozapiralo, SIST EN 179
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr. Schüco sistem ADS 75.SI, kombinacija sistema z vrati, zasteklitvenim elementom z varnostnim steklom in/ali elementi z ALU polnili
Opomba: mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki. Vrata so evakuacijska, upoštevati Načrt požarne varnosti.
b2 | Zunanja evakuacijska enokrilna vrata ZV2b | kos | 1 |  | 0
Dim.:135/285cm, (svetla širina odpiranja vrat 120cm)
Odpiranje: po shemi
Debelina stene: zidana stena 20cm
Podboj: ALU, bele barve (po izboru arhitekta)
Krilo: ALU, bele barve (po izboru arhitekta)
Zasteklitev: nadsvetloba troslojna, prosojna
Zvočne zahteve: ≥40dB
Kljuka: iz nerjavečega jekla/INOX, mat, kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno. Za izhode ob paniki se zahteva standard SIST EN 1125 (velja za vrata, ki vodijo neposredno na prosto)
Zaklepanje: ključavnica oz. cilinder za zaklepanje, samozapiralo, panik letev SIST EN 1125
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr. Schüco sistem ADS 75.SI, kombinacija sistema z vrati, zasteklitvenim elementom z varnostnim steklom in/ali elementi z ALU polnili
Opomba: mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki. Vrata so evakuacijska, upoštevati Načrt požarne varnosti.
b3 | Zunanja evakuacijska dvokrilna vrta ZV3 | kos | 2 |  | 0
Dim.:180/285cm, (svetla širina odpiranja vrat 160cm)
Odpiranje: po shemi
Debelina stene: ab stena 20cm
Podboj: ALU, bele barve (po izboru arhitekta)
Krilo: ALU, bele barve (po izboru arhitekta)
Zasteklitev: nadsvetloba troslojna, prosojna
Zvočne zahteve: ≥40dB
Kljuka: iz nerjavečega jekla/INOX, mat, kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno. Za izhode ob paniki se zahteva standard SIST EN 1125 (velja za vrata, ki vodijo neposredno na prosto)
Zaklepanje: ključavnica oz. cilinder za zaklepanje, samozapiralo, panik letev SIST EN 1125
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr. Schüco sistem ADS 75.SI, kombinacija sistema z vrati, zasteklitvenim elementom z varnostnim steklom in/ali elementi z ALU polnili, razširitveni profili
Opomba: mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki. Vrata so evakuacijska, upoštevati Načrt požarne varnosti.
b4 | Zunanja evakuacijska dvokrilna vrata ZV4 | kos | 1 |  | 0
Dim.:180/300cm, (svetla širina odpiranja vrat 170cm)
Odpiranje: po shemi
Debelina stene: ab stena 20cm
Podboj: ALU, bele barve (po izboru arhitekta)
Krilo: ALU, bele barve (po izboru arhitekta)
Zasteklitev: troslojna, prosojna
Zvočne zahteve: ≥40dB
Kljuka: iz nerjavečega jekla/INOX, mat, kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno. Za izhode ob paniki se zahteva standard SIST EN 1125 (velja za vrata, ki vodijo neposredno na prosto)
Zaklepanje: ključavnica oz. cilinder za zaklepanje, samozapiralo, panik letev SIST EN 1125
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr. Schüco sistem ADS 75.SI, kombinacija sistema z vrati, zasteklitvenim elementom z varnostnim steklom in/ali elementi z ALU polnili
Opomba: mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki. Vrata so evakuacijska, upoštevati Načrt požarne varnosti.
b5 | Zunanja evakuacijska dvokrilna vrata ZV5 | kos | 1 |  | 0
Dim.:230/300cm, (svetla širina odpiranja vrat 190cm)
Odpiranje: po shemi
Debelina stene: ab stena 20cm
Podboj: ALU, bele barve (po izboru arhitekta)
Krilo: ALU, bele barve (po izboru arhitekta)
Zasteklitev: troslojna, prosojna
Zvočne zahteve: ≥40dB
Kljuka: iz nerjavečega jekla/INOX, mat, kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno. Za izhode ob paniki se zahteva standard SIST EN 1125 (velja za vrata, ki vodijo neposredno na prosto)
Zaklepanje: ključavnica oz. cilinder za zaklepanje, samozapiralo, panik letev SIST EN 1125
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr. Schüco sistem ADS 75.SI, kombinacija sistema z vrati, zasteklitvenim elementom z varnostnim steklom in/ali elementi z ALU polnili, razširitveni profili
Opomba: mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki. Vrata so evakuacijska, upoštevati Načrt požarne varnosti.
c | POŽARNA VRATA
c1 | Enokrilna požarna vrata PV1 | kos | 1 |  | 0
Dim.:105/205cm, (svetla širina odpiranja vrat 90cm)
Odpiranje: po shemi
Debelina stene: ab stena 20cm, obstoječa
Podboj: ALU, bele barve (po izboru arhitekta)
Krilo: ALU, bele barve (po izboru arhitekta)
Požarne zahteve: požarna odpornost EI 30-C5. Opomba: upoštevati Načrt požarne varnosti št.30/2020, izdelan s strani podjetja Fojkarfire, požarni inženiring d.o.o., požarna vrata EI 30-C5 s samozapiralom 30 minut z možnostjo nastavitve moči zapiranja, dimotesnost: S
Kljuka: iz nerjavečega jekla/INOX, mat, kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno. (*ob zahtevi 1125*), (*ob zahtevi 179*)
Zaklepanje: ključavnica oz. cilinder za zaklepanje, samozapiralo
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna požarna konstrukcija, kot npr. Schüco sistem ADS 80 FR 30, kombinacija sistema z vrati, zasteklitvenim elementom z varnostnim steklom in/ali elementi z ALU polnili
Opomba: mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
c2 | Enokrilna požarna vrata PV2 | kos | 1 |  | 0
Dim.:100/210cm, (svetla širina odpiranja vrat 90cm)
Odpiranje: po shemi
Debelina stene: ab stena 20cm, obstoječa
Podboj: ALU, bele barve (po izboru arhitekta)
Krilo: ALU, bele barve (po izboru arhitekta)
Požarne zahteve: požarna odpornost EI 30-C5. Opomba: upoštevati Načrt požarne varnosti št.30/2020, izdelan s strani podjetja Fojkarfire, požarni inženiring d.o.o., požarna vrata EI 30-C5 s samozapiralom 30 minut z možnostjo nastavitve moči zapiranja, dimotesnost: S
Kljuka: iz nerjavečega jekla/INOX, mat, kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno. (*ob zahtevi 1125*), (*ob zahtevi 179*)
Zaklepanje: ključavnica oz. cilinder za zaklepanje, samozapiralo
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna požarna konstrukcija, kot npr. Schüco sistem ADS 80 FR 30, kombinacija sistema z vrati, zasteklitvenim elementom z varnostnim steklom in/ali elementi z ALU polnili
Opomba: mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
c3 | Enokrilna požarna vrata PV3 | kos | 1 |  | 0
Dim.:110/220cm, (svetla širina odpiranja vrat 90cm)
Odpiranje: po shemi
Debelina stene: ab stena 20cm, obstoječa
Podboj: ALU, bele barve (po izboru arhitekta)
Krilo: ALU, bele barve (po izboru arhitekta)
Požarne zahteve: požarna odpornost EI 30-C5. Opomba: upoštevati Načrt požarne varnosti št.30/2020, izdelan s strani podjetja Fojkarfire, požarni inženiring d.o.o., požarna vrata EI 30-C5 s samozapiralom 30 minut z možnostjo nastavitve moči zapiranja, dimotesnost: S
Kljuka: iz nerjavečega jekla/INOX, mat, kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno. (*ob zahtevi 1125*), (*ob zahtevi 179*)
Zaklepanje: ključavnica oz. cilinder za zaklepanje, samozapiralo
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna požarna konstrukcija, kot npr. Schüco sistem ADS 80 FR 30, kombinacija sistema z vrati, zasteklitvenim elementom z varnostnim steklom in/ali elementi z ALU polnili
Opomba: mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
c4 | Dvokrilna požarna vrata PV4 | kos | 1 |  | 0
Dim.:210/260cm,(svetla širina odpiranja vrat 2x95cm)
Odpiranje: po shemi
Debelina stene: ab stena 20cm, obstoječa
Podboj: ALU, bele barve (po izboru arhitekta)
Krilo: ALU, bele barve (po izboru arhitekta)
Zasteklitev: požarno steklo, 30 minut
Požarne zahteve: požarna odpornost EI 30-C1. Opomba: upoštevati Načrt požarne varnosti št.30/2020, izdelan s strani podjetja Fojkarfire, požarni inženiring d.o.o., požarna vrata EI 30-C1 s samozapiralom 30 minut z možnostjo nastavitve moči zapiranja, dimotesnost: S, naletni drog po EN 1125, magnet za zadrževanje odprtih vrat po EN 1155, naprava za koordinacijo zapiranja dvokrilnih vrat po EN 1158, ki se aktivira s podaljškom na pasivnem krilu
Kljuka: iz nerjavečega jekla/INOX, mat, kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno. (*ob zahtevi 1125*) naletni drog po EN 1125, (*ob zahtevi 179*)
Zaklepanje: ključavnica oz. cilinder za zaklepanje, samozapiralo
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna požarna konstrukcija, kot npr. Schüco sistem ADS 80 FR 30, kombinacija sistema z vrati, zasteklitvenim elementom z varnostnim steklom in/ali elementi z ALU polnili
Opomba: mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
c5 | Dvokrilna požarna vrata z nadsvetlobo PV5 | kos | 1 |  | 0
Dim.:220/220cm,(svetla širina odpiranja vrat 2x100cm), nadsvetloba 220/87-141cm
Odpiranje: po shemi
Debelina stene: ab stena 20cm, obstoječa
Podboj: ALU, bele barve (po izboru arhitekta)
Krilo: ALU, bele barve (po izboru arhitekta)
Zasteklitev: požarno steklo, 30 minut
Požarne zahteve: požarna odpornost EI 30-C1. Opomba: upoštevati Načrt požarne varnosti št.30/2020, izdelan s strani podjetja Fojkarfire, požarni inženiring d.o.o., požarna vrata EI 30-C1 s samozapiralom 30 minut z možnostjo nastavitve moči zapiranja, dimotesnost: S, naletni drog po EN 1125, magnet za zadrževanje odprtih vrat po EN 1155, naprava za koordinacijo zapiranja dvokrilnih vrat po EN 1158, ki se aktivira s podaljškom na pasivnem krilu
Kljuka: iz nerjavečega jekla/INOX, mat, kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno. (*ob zahtevi 1125*) naletni drog po EN 1125, (*ob zahtevi 179*)
Zaklepanje: ključavnica oz. cilinder za zaklepanje, samozapiralo
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna požarna konstrukcija, kot npr. Schüco sistem ADS 80 FR 30, kombinacija sistema z vrati, zasteklitvenim elementom z varnostnim steklom in/ali elementi z ALU polnili
Opomba: mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
d | NOTRANJA OKNA
d1 | NO1 | kos | 1 |  | 0
Notranje Alu okno
dim.100/100cm
Višina parapeta je 120cm
Debelina montažne stene: mavčna stena 20cm
Odpiranje: fiksno
Zasteklitev: varnostna, dvoslojna, prosojna, predlagamo 4SI+4SI*
Obdelava stekel: notranje in zunanje-lepljeno in kaljeno, varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: 37dB
Notranja polica: mediapan/les v barvi okna
Zunanja polica: ALU pločevina
Vgradnja: suhomontažna
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, zasteklitvenim elementom z varnostnim steklom in/ali elementi z ALU polnili
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
d2 | NO2 | kos | 5 |  | 0
Notranje Alu okno
dim.110/220cm
Debelina montažne stene: ab stena 25cm
Odpiranje: fiksno
Zasteklitev: varnostna, dvoslojna, mat, predlagamo 4SI+4SI*
Obdelava stekel: notranje in zunanje-lepljeno in kaljeno, varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: 37dB
Notranja polica: mediapan/les v barvi okna
Zunanja polica: ALU pločevina
Vgradnja: suhomontažna
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, zasteklitvenim elementom z varnostnim steklom in/ali elementi z ALU polnili
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
d3 | NO3 | kos | 6 |  | 0
Notranje Alu okno
dim.110/220+130cm
Debelina montažne stene: mavčna stena 20cm in ab stena 25cm
Odpiranje: fiksno
Zasteklitev: varnostna, dvoslojna, prosojna viš. 130cm, mat viš.220cm, predlagamo 4SI+4SI*
Obdelava stekel: notranje in zunanje-lepljeno in kaljeno, varnostno, mat steklo do viš.220cm, viš.130cm je prosojno steklo
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: 37dB
Notranja polica: mediapan/les v barvi okna
Zunanja polica: ALU pločevina
Vgradnja: suhomontažna
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, zasteklitvenim elementom z varnostnim steklom in/ali elementi z ALU polnili
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
d4 | NO4 | kos | 4 |  | 0
Notranje Alu okno
dim.110/220+127cm+razširitveni profil
Razširitveni profil: da
Debelina montažne stene: mavčna stena 20cm
Odpiranje: fiksno
Zasteklitev: varnostna, dvoslojna, prosojna viš.127cm, mat viš.220cm, predlagamo 4SI+4SI*
Obdelava stekel: notranje in zunanje-lepljeno in kaljeno, varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: 37dB
Notranja polica: mediapan/les v barvi okna
Zunanja polica: ALU pločevina
Vgradnja: suhomontažna
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, zasteklitvenim elementom z varnostnim steklom in/ali elementi z ALU polnili
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
d5 | NO4a | kos | 2 |  | 0
Notranje Alu okno
dim.110/220+127cm+razširitveni profil
Razširitveni profil: da
Debelina montažne stene: mavčna stena 20cm
Odpiranje: fiksno
Zasteklitev: varnostna, dvoslojna, prosojna, predlagamo 4SI+4SI*
Obdelava stekel: notranje in zunanje-lepljeno in kaljeno, varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: 37dB
Notranja polica: mediapan/les v barvi okna
Zunanja polica: ALU pločevina
Vgradnja: suhomontažna
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, zasteklitvenim elementom z varnostnim steklom in/ali elementi z ALU polnili
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
d6 | NO5 | kos | 2 |  | 0
Notranje Alu okno
dim.300/100cm
Parapet: 120cm
Debelina montažne stene: mavčna stena 12.5cm
Odpiranje: fiksno
Zasteklitev: varnostna, dvoslojna, prosojna, predlagamo 4SI+4SI*
Obdelava stekel: notranje in zunanje-lepljeno in kaljeno, varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: 37dB
Notranja polica: mediapan/les v barvi okna
Zunanja polica: ALU pločevina
Vgradnja: suhomontažna
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, zasteklitvenim elementom z varnostnim steklom in/ali elementi z ALU polnili
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
e | OKNA
e1 | 01a | kos | 1 |  | 0
dim.90/150cm
Parapet: 120cm
Debelina stene: 43cm
Odpiranje: po shemi (po horizontalni in vertikalni osi)
Zasteklitev: troslojna, prosojna
Obdelava stekel: notranje-lepljeno in kaljeno, srednje-navadno, zunanje-lepljeno in kaljeno-varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: zunanja mrežna rešetka v okvirju na zunanji strani
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: ≥40dB
Kljuka: nerjaveče jeklo /INOX, na višini 180cm od tal, pololiva mat (kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno), (*za visoka okna*) vgrajen ročni sistem za mehansko vzvodno odpiranje na kip
Notranja polica: mediapan/les bele barve, globina 22cm
Zunanja polica: ALU pločevina, globina 30cm, odkap 4cm od fasade, bele barve
Senčila: ALU žaluzije (kot.npr.Krpan C80), podometna omarica, krmiljenje na elektro motorni pogon
Tesnjenje: RAL montaža
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr.Schüco sistem AWS 75 SI+, kombinacija sistema z varnostnim steklom, proti vlomna zaščita (mrežasta rešetka)
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
e2 | 01b+ZV1 | kos | 1 |  | 0
Okno z vrati
Okno dim.: 90/140cm, vrata dim.:100/225cm (sv.90/220cm)
Razširitveni profil: da
Parapet: 85cm
Debelina stene: 43cm
Odpiranje: po shemi (po horizontalni in vertikalni osi)
Zasteklitev: troslojna, prosojna
Obdelava stekel: notranje-lepljeno in kaljeno, srednje-navadno, zunanje-lepljeno in kaljeno-varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: ≥40dB
Kljuka: nerjaveče jeklo /INOX, na višini 150cm od tal, pololiva mat (kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno), (*za visoka okna*) vgrajen ročni sistem za mehansko vzvodno odpiranje na kip
Zaklepanje: ključavnica na kljuki oz. cilinder za zaklepanje
Notranja polica: mediapan/les bele barve, globina 22cm
Zunanja polica: ALU pločevina, globina 30cm, odkap 4cm od fasade, bele barve
Senčila: ALU žaluzije (kot npr.:Krpan C80), podometna omarica, krmiljenje na elektro motorni pogon
Tesnjenje: RAL montaža
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr.Schüco sistem AWS 75 SI+, kombinacija sistema z varnostnim steklom
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
e3 | 02a | kos | 4 |  | 0
Dim.: 100/145cm in 187/145cm, celota 780/145cm
Razširitveni profil: da
Parapet: 80cm
Debelina stene: 43cm
Odpiranje: po shemi (po horizontalni in vertikalni osi)
Zasteklitev: troslojna, prosojna
Obdelava stekel: notranje-lepljeno in kaljeno, srednje-navadno, zunanje-lepljeno in kaljeno-varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: ≥40dB
Kljuka: nerjaveče jeklo /INOX, na višini 150cm od tal, pololiva mat (kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno), (*za visoka okna*) vgrajen ročni sistem za mehansko vzvodno odpiranje na kip
Zaklepanje: ključavnica na kljuki oz. cilinder za zaklepanje
Notranja polica: mediapan/les bele barve, globina 22cm
Zunanja polica: ALU pločevina, globina 30cm, odkap 4cm od fasade, bele barve
Senčila: ALU žaluzije (kot npr.:Krpan C80), podometna omarica, krmiljenje na elektro motorni pogon
Tesnjenje: RAL montaža
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr.Schüco sistem AWS 75 SI+, kombinacija sistema z varnostnim steklom
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
e4 | 02b+ZV1 | kos | 5 |  | 0
Okno z vrati
Dim.: Oken 100/145cm in 187/145cm, vrata 100/225cm (sv.90/220), celota 780/225cm
Razširitveni profil: da
Parapet: 80cm
Debelina stene: 43cm
Odpiranje: po shemi (po horizontalni in vertikalni osi)
Zasteklitev: troslojna, prosojna
Obdelava stekel: notranje-lepljeno in kaljeno, srednje-navadno, zunanje-lepljeno in kaljeno-varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: ≥40dB
Kljuka: nerjaveče jeklo /INOX, na višini 150cm od tal, pololiva mat (kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno), (*za visoka okna*) vgrajen ročni sistem za mehansko vzvodno odpiranje na kip
Zaklepanje: ključavnica na kljuki oz. cilinder za zaklepanje
Notranja polica: mediapan/les bele barve, globina 22cm
Zunanja polica: ALU pločevina, globina 30cm, odkap 4cm od fasade, bele barve
Senčila: ALU žaluzije (kot npr.:Krpan C80), podometna omarica, krmiljenje na elektro motorni pogon
Tesnjenje: RAL montaža
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr.Schüco sistem AWS 75 SI+, kombinacija sistema z varnostnim steklom
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
e5 | 02c+ZV1 | kos | 1 |  | 0
Okno z vrati
Dim.: Oken 100/145cm in 187/145cm, vrata 100/225cm (sv.90/220), celota 780/225cm
Razširitveni profil: da
Parapet: 80cm
Debelina stene: 43cm
Odpiranje: po shemi (po horizontalni in vertikalni osi)
Zasteklitev: troslojna, prosojna
Obdelava stekel: notranje-lepljeno in kaljeno, srednje-navadno, zunanje-lepljeno in kaljeno-varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: ≥40dB
Kljuka: nerjaveče jeklo /INOX, na višini 150cm od tal, pololiva mat (kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno), (*za visoka okna*) vgrajen ročni sistem za mehansko vzvodno odpiranje na kip
Zaklepanje: ključavnica na kljuki oz. cilinder za zaklepanje
Notranja polica: mediapan/les bele barve, globina 22cm
Zunanja polica: ALU pločevina, globina 30cm, odkap 4cm od fasade, bele barve
Senčila: ALU žaluzije (kot npr.:Krpan C80), podometna omarica, krmiljenje na elektro motorni pogon
Tesnjenje: RAL montaža
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr.Schüco sistem AWS 75 SI+, kombinacija sistema z varnostnim steklom
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
e6 | 02d | kos | 6 |  | 0
Dim.: 93/145cm,100/145cm in 187/145cm, celota 780/145cm
Razširitveni profil: da
Parapet: 80cm
Debelina stene: 43cm
Odpiranje: po shemi (po horizontalni in vertikalni osi)
Zasteklitev: troslojna, prosojna
Obdelava stekel: notranje-lepljeno in kaljeno, srednje-navadno, zunanje-lepljeno in kaljeno-varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: ≥40dB
Kljuka: nerjaveče jeklo /INOX, na višini 150cm od tal, pololiva mat (kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno), (*za visoka okna*) vgrajen ročni sistem za mehansko vzvodno odpiranje na kip
Zaklepanje: ključavnica na kljuki oz. cilinder za zaklepanje
Notranja polica: mediapan/les bele barve, globina 22cm
Zunanja polica: ALU pločevina, globina 30cm, odkap 4cm od fasade, bele barve
Senčila: ALU žaluzije (kot npr.:Krpan C80), podometna omarica, krmiljenje na elektro motorni pogon
Tesnjenje: RAL montaža
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr.Schüco sistem AWS 75 SI+, kombinacija sistema z varnostnim steklom
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
e7 | 02e | kos | 2 |  | 0
Dim.: 93/95cm,100/95cm in 187/95cm, celota 760/95cm
Razširitveni profil: da
Parapet: 120cm
Debelina stene: 43cm
Odpiranje: po shemi (po horizontalni in vertikalni osi)
Zasteklitev: troslojna, prosojna
Obdelava stekel: notranje-lepljeno in kaljeno, srednje-navadno, zunanje-lepljeno in kaljeno-varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: ≥40dB
Kljuka: nerjaveče jeklo /INOX, na višini 150cm od tal, pololiva mat (kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno), (*za visoka okna*) vgrajen ročni sistem za mehansko vzvodno odpiranje na kip
Zaklepanje: ključavnica na kljuki oz. cilinder za zaklepanje
Notranja polica: mediapan/les bele barve, globina 22cm
Zunanja polica: ALU pločevina, globina 30cm, odkap 4cm od fasade, bele barve
Senčila: ALU žaluzije (kot npr.:Krpan C80), podometna omarica, krmiljenje na elektro motorni pogon
Tesnjenje: RAL montaža
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr.Schüco sistem AWS 75 SI+, kombinacija sistema z varnostnim steklom
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
e8 | 02f | kos | 1 |  | 0
Dim.: 93/95cm,100/95cm in 187/95cm, celota 770/95cm
Razširitveni profil: da
Parapet: 120cm
Debelina stene: 43cm
Odpiranje: po shemi (po horizontalni in vertikalni osi)
Zasteklitev: troslojna, prosojna
Obdelava stekel: notranje-lepljeno in kaljeno, srednje-navadno, zunanje-lepljeno in kaljeno-varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: ≥40dB
Kljuka: nerjaveče jeklo /INOX, na višini 150cm od tal, pololiva mat (kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno), (*za visoka okna*) vgrajen ročni sistem za mehansko vzvodno odpiranje na kip
Zaklepanje: ključavnica na kljuki oz. cilinder za zaklepanje
Notranja polica: mediapan/les bele barve, globina 22cm
Zunanja polica: ALU pločevina, globina 30cm, odkap 4cm od fasade, bele barve
Senčila: ALU žaluzije (kot npr.:Krpan C80), podometna omarica, krmiljenje na elektro motorni pogon
Tesnjenje: RAL montaža
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr.Schüco sistem AWS 75 SI+, kombinacija sistema z varnostnim steklom
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
e9 | 02g | kos | 1 |  | 0
Dim.: 100/145cm,152/145cm, celota 380/145cm
Razširitveni profil: da
Parapet: 80cm
Debelina stene: 43cm
Odpiranje: po shemi (po horizontalni in vertikalni osi)
Zasteklitev: troslojna, prosojna
Obdelava stekel: notranje-lepljeno in kaljeno, srednje-navadno, zunanje-lepljeno in kaljeno-varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: ≥40dB
Kljuka: nerjaveče jeklo /INOX, na višini 150cm od tal, pololiva mat (kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno), (*za visoka okna*) vgrajen ročni sistem za mehansko vzvodno odpiranje na kip
Zaklepanje: ključavnica na kljuki oz. cilinder za zaklepanje
Notranja polica: mediapan/les bele barve, globina 22cm
Zunanja polica: ALU pločevina, globina 30cm, odkap 4cm od fasade, bele barve
Senčila: ALU žaluzije (kot npr.:Krpan C80), podometna omarica, krmiljenje na elektro motorni pogon
Tesnjenje: RAL montaža
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr.Schüco sistem AWS 75 SI+, kombinacija sistema z varnostnim steklom
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
e10 | 03a | kos | 1 |  | 0
Dim.: 174/145cm, celota 184/145cm
Razširitveni profil: da
Parapet: 120cm
Debelina stene: 43cm
Odpiranje: po shemi (po horizontalni in vertikalni osi)
Zasteklitev: troslojna, prosojna
Obdelava stekel: notranje-lepljeno in kaljeno, srednje-navadno, zunanje-lepljeno in kaljeno-varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: ≥40dB
Kljuka: nerjaveče jeklo /INOX, na višini 150cm od tal, pololiva mat (kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno), (*za visoka okna*) vgrajen ročni sistem za mehansko vzvodno odpiranje na kip
Zaklepanje: ključavnica na kljuki oz. cilinder za zaklepanje
Notranja polica: mediapan/les bele barve, globina 22cm
Zunanja polica: ALU pločevina, globina 30cm, odkap 4cm od fasade, bele barve
Senčila: ALU žaluzije (kot npr.:Krpan C80), podometna omarica, krmiljenje na elektro motorni pogon
Tesnjenje: RAL montaža
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr.Schüco sistem AWS 75 SI+, kombinacija sistema z varnostnim steklom
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
e11 | 03b | kos | 1 |  | 0
Dim.: 100/185cm in 187/185cm, celota 780/185cm
Razširitveni profil: da
Parapet: 80cm
Debelina stene: 43cm
Odpiranje: po shemi (po horizontalni in vertikalni osi)
Zasteklitev: troslojna, prosojna
Obdelava stekel: notranje-lepljeno in kaljeno, srednje-navadno, zunanje-lepljeno in kaljeno-varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: ≥40dB
Kljuka: nerjaveče jeklo /INOX, na višini 150cm od tal, pololiva mat (kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno), (*za visoka okna*) vgrajen ročni sistem za mehansko vzvodno odpiranje na kip
Zaklepanje: ključavnica na kljuki oz. cilinder za zaklepanje
Notranja polica: mediapan/les bele barve, globina 22cm
Zunanja polica: ALU pločevina, globina 30cm, odkap 4cm od fasade, bele barve
Senčila: ALU žaluzije (kot npr.:Krpan C80), podometna omarica, krmiljenje na elektro motorni pogon
Tesnjenje: RAL montaža
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr.Schüco sistem AWS 75 SI+, kombinacija sistema z varnostnim steklom
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
e12 | 03c | kos | 1 |  | 0
Dim.: 100/95cm in 152/95cm, celota 385/95cm
Razširitveni profil: da
Parapet: 120cm
Debelina stene: 43cm
Odpiranje: po shemi (po horizontalni in vertikalni osi)
Zasteklitev: troslojna, prosojna
Obdelava stekel: notranje-lepljeno in kaljeno, srednje-navadno, zunanje-lepljeno in kaljeno-varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: ≥40dB
Kljuka: nerjaveče jeklo /INOX, na višini 150cm od tal, pololiva mat (kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno), (*za visoka okna*) vgrajen ročni sistem za mehansko vzvodno odpiranje na kip
Zaklepanje: ključavnica na kljuki oz. cilinder za zaklepanje
Notranja polica: mediapan/les bele barve, globina 22cm
Zunanja polica: ALU pločevina, globina 30cm, odkap 4cm od fasade, bele barve
Senčila: ALU žaluzije (kot npr.:Krpan C80), podometna omarica, krmiljenje na elektro motorni pogon
Tesnjenje: RAL montaža
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr.Schüco sistem AWS 75 SI+, kombinacija sistema z varnostnim steklom
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
e13 | 03d | kos | 1 |  | 0
Dim.: 190/95cm, celota 190/95cm
Parapet: 120cm
Debelina stene: 43cm
Odpiranje: po shemi (po horizontalni in vertikalni osi)
Zasteklitev: troslojna, prosojna
Obdelava stekel: notranje-lepljeno in kaljeno, srednje-navadno, zunanje-lepljeno in kaljeno-varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: ≥40dB
Kljuka: nerjaveče jeklo /INOX, na višini 150cm od tal, pololiva mat (kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno), (*za visoka okna*) vgrajen ročni sistem za mehansko vzvodno odpiranje na kip
Zaklepanje: ključavnica na kljuki oz. cilinder za zaklepanje
Notranja polica: mediapan/les bele barve, globina 22cm
Zunanja polica: ALU pločevina, globina 30cm, odkap 4cm od fasade, bele barve
Senčila: ALU žaluzije (kot npr.:Krpan C80), podometna omarica, krmiljenje na elektro motorni pogon
Tesnjenje: RAL montaža
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr.Schüco sistem AWS 75 SI+, kombinacija sistema z varnostnim steklom
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
e14 | 03e | kos | 1 |  | 0
Dim.: 93/135cm, 100/135cm in 187/135cm, celota 780/135cm
Razširitveni profil: da
Parapet: 80cm
Debelina stene: 43cm
Odpiranje: po shemi (po horizontalni in vertikalni osi)
Zasteklitev: troslojna, prosojna
Obdelava stekel: notranje-lepljeno in kaljeno, srednje-navadno, zunanje-lepljeno in kaljeno-varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: ≥40dB
Kljuka: nerjaveče jeklo /INOX, na višini 150cm od tal, pololiva mat (kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno), (*za visoka okna*) vgrajen ročni sistem za mehansko vzvodno odpiranje na kip
Zaklepanje: ključavnica na kljuki oz. cilinder za zaklepanje
Notranja polica: mediapan/les bele barve, globina 22cm
Zunanja polica: ALU pločevina, globina 30cm, odkap 4cm od fasade, bele barve
Senčila: ALU žaluzije (kot npr.:Krpan C80), podometna omarica, krmiljenje na elektro motorni pogon
Tesnjenje: RAL montaža
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr.Schüco sistem AWS 75 SI+, kombinacija sistema z varnostnim steklom
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
e15 | 04a | kos | 1 |  | 0
Dim.: 100/125cm, 188/125cm, celota 970/125cm
Razširitveni profil: da
Parapet: 80cm
Debelina stene: 43cm
Odpiranje: po shemi (po horizontalni in vertikalni osi)
Zasteklitev: troslojna, prosojna
Obdelava stekel: notranje-lepljeno in kaljeno, srednje-navadno, zunanje-lepljeno in kaljeno-varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: ≥40dB
Kljuka: nerjaveče jeklo /INOX, na višini 150cm od tal, pololiva mat (kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno), (*za visoka okna*) vgrajen ročni sistem za mehansko vzvodno odpiranje na kip
Zaklepanje: ključavnica na kljuki oz. cilinder za zaklepanje
Notranja polica: mediapan/les bele barve, globina 22cm
Zunanja polica: ALU pločevina, globina 30cm, odkap 4cm od fasade, bele barve
Senčila: ALU žaluzije (kot npr.:Krpan C80), podometna omarica, krmiljenje na elektro motorni pogon
Tesnjenje: RAL montaža
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr.Schüco sistem AWS 75 SI+, kombinacija sistema z varnostnim steklom
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
e16 | 06a | kos | 1 |  | 0
Dim.: 98/130+130cm, 98/260cm, celota 500/260cm
Razširitveni profil: da
Parapet: 40cm
Debelina stene: 43cm
Odpiranje: po shemi (po horizontalni in vertikalni osi)
Zasteklitev: troslojna, prosojna
Obdelava stekel: notranje-lepljeno in kaljeno, srednje-navadno, zunanje-lepljeno in kaljeno-varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: ≥40dB
Kljuka: nerjaveče jeklo /INOX, na višini 150cm od tal, pololiva mat (kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno), (*za visoka okna*) vgrajen ročni sistem za mehansko vzvodno odpiranje na kip
Zaklepanje: ključavnica na kljuki oz. cilinder za zaklepanje
Notranja polica: mediapan/les bele barve, globina 22cm
Zunanja polica: ALU pločevina, globina 30cm, odkap 4cm od fasade, bele barve
Senčila: ALU žaluzije (kot npr.:Krpan C80), podometna omarica, krmiljenje na elektro motorni pogon
Tesnjenje: RAL montaža
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr.Schüco sistem AWS 75 SI+, kombinacija sistema z varnostnim steklom
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
ELEKTRIČNO ODPIRANJE OKEN upoštevati električne pogone (230V) oken za odpiranje na višini in pogone ODT, glej sheme
e17 | 06b | kos | 1 |  | 0
Dim.: 98/130+130cm, 98/260cm, celota 500/260cm
Razširitveni profil: da
Parapet: 40cm
Debelina stene: 43cm
Odpiranje: po shemi (po horizontalni in vertikalni osi)
Zasteklitev: troslojna, prosojna
Obdelava stekel: notranje-lepljeno in kaljeno, srednje-navadno, zunanje-lepljeno in kaljeno-varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: ≥40dB
Kljuka: nerjaveče jeklo /INOX, na višini 150cm od tal, pololiva mat (kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno), (*za visoka okna*) vgrajen ročni sistem za mehansko vzvodno odpiranje na kip
Zaklepanje: ključavnica na kljuki oz. cilinder za zaklepanje
Notranja polica: mediapan/les bele barve, globina 22cm
Zunanja polica: ALU pločevina, globina 30cm, odkap 4cm od fasade, bele barve
Senčila: ALU žaluzije (kot npr.:Krpan C80), podometna omarica, krmiljenje na elektro motorni pogon
Tesnjenje: RAL montaža
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr.Schüco sistem AWS 75 SI+, kombinacija sistema z varnostnim steklom
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
ELEKTRIČNO ODPIRANJE OKEN upoštevati električne pogone (230V) oken za odpiranje na višini in pogone ODT, glej sheme
e18 | 07a+ZV4 | kos | 1 |  | 0
Okno z evakuacijskimi vrati
Dim.: oken 97/240+160cm, vrata 115/240cm (sv.105/235cm) n.s.120/160cm, celota 580/400cm
Razširitveni profil: da
Debelina stene: 43cm
Odpiranje: po shemi (po horizontalni in vertikalni osi), vrata so evakuacijska EN 1125, okna odpiranje na višini
Zasteklitev: troslojna, prosojna
Obdelava stekel: notranje-lepljeno in kaljeno, srednje-navadno, zunanje-lepljeno in kaljeno-varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: ≥40dB
Kljuka: nerjaveče jeklo /INOX, na višini 150cm od tal, pololiva mat (kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno), (*za visoka okna*) vgrajen ročni sistem za mehansko vzvodno odpiranje na kip
Zaklepanje: ključavnica na kljuki oz. cilinder za zaklepanje
Tesnjenje: RAL montaža
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr.Schüco sistem AWS 75 SI+, kombinacija sistema z varnostnim steklom, vrata so evakuacijska EN 1125, ODT
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
ELEKTRIČNO ODPIRANJE OKEN upoštevati električne pogone (230V) oken za odpiranje na višini, glej sheme
e19 | 08a | kos | 8 |  | 0
Dim.: 121/110+240+110cm, celota 262/460cm
Razširitveni profil: da
Parapet: 285cm
Debelina stene: 43cm
Odpiranje: po shemi (po horizontalni in vertikalni osi), zgornja okna so ODT
Zasteklitev: troslojna, prosojna
Obdelava stekel: notranje-lepljeno in kaljeno, srednje-navadno, zunanje-lepljeno in kaljeno-varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: ≥40dB
Kljuka: nerjaveče jeklo /INOX, na višini 150cm od tal, pololiva mat (kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno), (*za visoka okna*) vgrajen ročni sistem za mehansko vzvodno odpiranje na kip
Zaklepanje: ključavnica na kljuki oz. cilinder za zaklepanje
Notranja polica: mediapan/les bele barve, globina 22cm
Zunanja polica: ALU pločevina, globina 30cm, odkap 4cm od fasade, bele barve
Senčila: ALU žaluzije (kot npr.:Krpan C80), podometna omarica, krmiljenje na elektro motorni pogon
Tesnjenje: RAL montaža
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr.Schüco sistem AWS 75 SI+, kombinacija sistema z varnostnim steklom, zgornja okna so ODT
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
ELEKTRIČNO ODPIRANJE OKEN upoštevati električne pogone (230V) oken za odpiranje na višini in pogone ODT, glej sheme
e20 | 010a | kos | 1 |  | 0
Dim.: 100/145, 150/145cm, celota 384/145cm
Razširitveni profil: da
Parapet: 80cm
Debelina stene: 43cm
Odpiranje: po shemi (po horizontalni in vertikalni osi)
Zasteklitev: troslojna, prosojna
Obdelava stekel: notranje-lepljeno in kaljeno, srednje-navadno, zunanje-lepljeno in kaljeno-varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: ≥40dB
Kljuka: nerjaveče jeklo /INOX, na višini 150cm od tal, pololiva mat (kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno), (*za visoka okna*) vgrajen ročni sistem za mehansko vzvodno odpiranje na kip
Zaklepanje: ključavnica na kljuki oz. cilinder za zaklepanje
Notranja polica: mediapan/les bele barve, globina 22cm
Zunanja polica: ALU pločevina, globina 30cm, odkap 4cm od fasade, bele barve
Senčila: ALU žaluzije (kot npr.:Krpan C80), podometna omarica, krmiljenje na elektro motorni pogon
Tesnjenje: RAL montaža
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr.Schüco sistem AWS 75 SI+, kombinacija sistema z varnostnim steklom
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
e21 | 010b | kos | 1 |  | 0
Dim.: 100/145, 164/145cm, celota 384/145cm
Razširitveni profil: da
Parapet: 80cm
Debelina stene: 43cm
Odpiranje: po shemi (po horizontalni in vertikalni osi)
Zasteklitev: troslojna, prosojna
Obdelava stekel: notranje-lepljeno in kaljeno, srednje-navadno, zunanje-lepljeno in kaljeno-varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: ≥40dB
Kljuka: nerjaveče jeklo /INOX, na višini 150cm od tal, pololiva mat (kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno), (*za visoka okna*) vgrajen ročni sistem za mehansko vzvodno odpiranje na kip
Zaklepanje: ključavnica na kljuki oz. cilinder za zaklepanje
Notranja polica: mediapan/les bele barve, globina 22cm
Zunanja polica: ALU pločevina, globina 30cm, odkap 4cm od fasade, bele barve
Senčila: ALU žaluzije (kot npr.:Krpan C80), podometna omarica, krmiljenje na elektro motorni pogon
Tesnjenje: RAL montaža
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr.Schüco sistem AWS 75 SI+, kombinacija sistema z varnostnim steklom
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
e22 | 05a | kos | 1 |  | 0
Dim.: 88/160cm, celota 905/160cm
Razširitveni profil: da
Parapet: 80cm
Debelina stene: 43cm
Odpiranje: po shemi (po horizontalni in vertikalni osi)
Zasteklitev: troslojna, prosojna
Obdelava stekel: notranje-lepljeno in kaljeno, srednje-navadno, zunanje-lepljeno in kaljeno-varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: ≥40dB
Kljuka: nerjaveče jeklo /INOX, na višini 150cm od tal, pololiva mat (kot npr.Hoppe, Paris, F69 ali enakovredno), (*za visoka okna*) vgrajen ročni sistem za mehansko vzvodno odpiranje na kip
Zaklepanje: ključavnica na kljuki oz. cilinder za zaklepanje
Notranja polica: mediapan/les bele barve, globina 22cm
Zunanja polica: ALU pločevina, globina 30cm, odkap 4cm od fasade, bele barve
Senčila: ALU žaluzije (kot npr.:Krpan C80), podometna omarica, krmiljenje na elektro motorni pogon
Tesnjenje: RAL montaža
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr.Schüco sistem AWS 75 SI+, kombinacija sistema z varnostnim steklom
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
e23 | O9a | kos | 1 |  | 0
Dim.: 1580/90-400 cm, celota 1580/400 cm
Razširitveni profil: da
Parapet: 605 cm
Debelina stene: 43cm
Odpiranje: po shemi (po horizontalni in vertikalni osi), električno odpiranje na višini
Zasteklitev: troslojna, prosojna
Obdelava stekel: notranje-lepljeno in kaljeno, srednje-navadno, zunanje-lepljeno in kaljeno-varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: ≥40dB
Notranja polica: mediapan/les bele barve, globina 22cm
Zunanja polica: ALU pločevina, globina 30cm, odkap 4cm od fasade, bele barve
Senčila: ALU žaluzije (kot npr.:Krpan C80), podometna omarica, krmiljenje na elektro motorni pogon
Tesnjenje: RAL montaža
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr.Schüco sistem AWS 75 SI+, kombinacija sistema z varnostnim steklom, polnilo z odprtino za izvedbo kanala prezračevanja! V ceni upoštevati tudi električno opiranje na višini z vso inštalacijo in pogoni (230V)
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
e24 | O9b | kos | 1 |  | 0
Dim.: 1580/90-400 cm, celota 1580/400 cm
Razširitveni profil: da
Parapet: 605 cm
Debelina stene: 43cm
Odpiranje: po shemi (po horizontalni in vertikalni osi), električno odpiranje na višini
Zasteklitev: troslojna, prosojna
Obdelava stekel: notranje-lepljeno in kaljeno, srednje-navadno, zunanje-lepljeno in kaljeno-varnostno
Okovje: ALU profili, bele barve (po izboru arhitekta)
Protivlomni razred okovja: osnovno protivlomno okovje
Toplotna prehodnost Uw(W/m2K): ≤0,9
Zvočne zahteve: ≥40dB
Notranja polica: mediapan/les bele barve, globina 22cm
Zunanja polica: ALU pločevina, globina 30cm, odkap 4cm od fasade, bele barve
Senčila: ALU žaluzije (kot npr.:Krpan C80), podometna omarica, krmiljenje na elektro motorni pogon
Tesnjenje: RAL montaža
Dodatne zahteve: tipski ALU profili, osnovna konstrukcija, kot npr.Schüco sistem AWS 75 SI+, kombinacija sistema z varnostnim steklom. V ceni upoštevati tudi električno opiranje na višini z vso inštalacijo in pogoni (230V)
Opomba:
Mere je potrebno preveriti na objektu! Detajle izvedbe uskladiti z izvajalcem in projektantom! Pred izvedbo oken in vrat mora izvajalec sheme poslati v potrditev projektantki.
f | fasadna zasteklitev vhodnega stopnišča
varnostna zasteklitev, steklo (kaljeno in lepljeno) float 6+6mm z vmesno prozorno varnostno folijo, v hladnih alu profilih (aluN 45-55N), prašno barvani v RAL po izboru arhitekta
f1 | ON1 dim; 200/185 cm | kos | 4 |  | 0
f2 | ON2 dim; 185/185-222 cm | kos | 2 |  | 0
f3 | ON3 dim; 185/222-260 cm | kos | 2 |  | 0
f4 | ON4 dim; 200/260 cm | kos | 3 |  | 0
f5 | zunanja dvokrilna evakuacijska vrata ZVN1 z nadsvetlobo del zasteklitve z vsemi pripadajočimi elementi kot ostala vrata in po navodilih projektanta | kos | 1 |  | 0
2x85/250+80 cm (nadsvetloba)
g | steklena streha nadstreška | kpl | 1 |  | 0
steklena površina v naklonu, varnostna zasteklitev, steklo (kaljeno in lepljeno) float 8+8mm z vmesno prozorno varnostno folijo, z EPDM črno podložno folijo in pritrdilnimi profili s tesnilnimi gumami, prašno barvani v RAL po izboru arhitekta
dimenzija strehe cca; 830/408 cm
2 | Dobava in vgradnja zaščite za prste pri zunanjih vratih v vseh učilnicah v pritličju, vgrajena na vratno krilo skladno z navodili proizvajalca | kos | 5 |  | 0
FINPROTECT PLUS Tip: +5090/198 cm ali enakovredno
OP.: v ceni zajeti ves potreben pritrdilni in tesnilni material!
3 | Dobava in montaža (lepljenje) okenske folije na velike steklene okenske površine ( zunanja vrata in okna, notranja vrata in okna). Grafiko določi projektant. | m2 | 10 |  | 0
4 | Dobava, montaža jeklene konstrukcije dvokrilnih vrat na južni fasadi (servisni dostop za klimat). Jeklena konstrukcija je vroče cinkana in prašno barvana. Finalna obloga je pločevina kot vertikalna fasada: trapezna pločevina, Trimoval TPO 1000 | kpl | 1 |  | 0
| VRATA, OKNA in STEKLARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV | Suhomontažna dela
Splošna določila:
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi
Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
Pri izbiri materialov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
Delo obrtnika obsega:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
- prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Vse manjše izreze za instalacije, bandažiranje in kitanje stikov ter vijakov, kitanje vseh stikov med nosilnimi konstrukcijami in mavčno-kartonskimi elementi z akrilnim kitom je zajeto v cenah na enoto.
Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih in navodilih proizvajalcev.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Na mestih odprtin z vgradnjo vrat je izvesti ustrezno podkonstrukcijo, kar je zajeti v ceni po enoti posameznih sten!
V ceni po enoti je zajeti tudi vse ojačitve z vogalniki!
V cenah po enoti je zajeti tudi vse potrebne ojačitve v stenah za montažo sanitarnih elementov in ostalih elementov, ki se pritrjujejo na stene v skladu z načrti.
1 | Dobava materiala in izdelava suhomontažnih sten in stenskih oblog, po sistemu kot npr. Knauf ali enakovredno, iz suhomontažnih plošč na kovinski podkonstrukciji, z vsemi sloji izolacij in folij, po sestavah in navodilih proizvajalca, z vsemi potrebnimi sidranji, tesnjenji, podložnimi profili. V ceni je zajeti vse izreze za instalacije, ojačitvene UA profile podkonstrukcij ob odprtinah, Vsi odprti vogali zaključeni z ustreznimi vogalnimi profili. V ceni je zajeti bandažiranje in 1x glajenje stikov.
OP.: v ceni zajeti tudi ustrezne zaključke parne zapore in vodne bariere s sistemskim dvostranskim lepilnim trakom oz. bitumenskim trakom na vse konstrukcijske elemente po detajlih!
Slikopleskarska dela (glajenje in pleskanje) zajeto ločeno!
a | MAVČNO KARTONSKE NOTRANJE STENE:
a1 | Stena nad požarnimi vrati na meji požarnih sektorjev | m2 | 5 |  | 0
Lahka suhomontažna pregradna stena, EI90, sistemsko certificirana, kot na primer Knauf W112, sestavljena iz (vsa produktna imena kot na primer):
3,75 cm 3x 12,5mm mavčnokartonska plošča, knp. Knauf GKB, ali drug ustrezen EI90 certificiran sloj
7,5 cm Podkonstrukcija iz profilov, polnjenih z izolacijo iz mineralne volne, knp. Knauf CW75/50/06 s polnilom iz mineralne volne v deb. 7,5 cm; med profile vstavljene jeklene konzole po shemah steklenih sten (zajete ločeno)
3,75 cm 3x 12,5mm mavčnokartonska plošča, knp. Knauf GKB, ali drug ustrezen EI90 certificiran sloj
a2 | predelna suhomontažna stena deb 10 cm | m2 | 49 |  | 0
2,5 cm 2x Mavčnokartonska plošča zvišane trdnosti, knp. Knauf Diamant DFH21R (2x 1,25 cm)
5,0 cm Podkonstrukcija iz profilov, polnjenih z izolacijo iz mineralne volne, knp. Knauf CW50/50/06 s polnilom iz mineralne volne v deb. 5,0 cm
2,5 cm 2x Mavčnokartonska plošča zvišane trdnosti, knp. Knauf Diamant DFH21R (2x 1,25 cm)
a3 | predelna suhomontažna stena deb 12,5 cm | m2 | 72 |  | 0
2,5 cm 2x Mavčnokartonska plošča zvišane trdnosti, knp. Knauf Diamant DFH21R (2x 1,25 cm)
7,5 cm Podkonstrukcija iz profilov, polnjenih z izolacijo iz mineralne volne, knp. Knauf CW75/50/06 s polnilom iz mineralne volne v deb. 7,5 cm
2,5 cm 2x Mavčnokartonska plošča zvišane trdnosti, knp. Knauf Diamant DFH21R (2x 1,25 cm)
a4 | predelna suhomontažna stena deb 15 cm | m2 | 235 |  | 0
2,5 cm 2x Mavčnokartonska plošča zvišane trdnosti, knp. Knauf Diamant DFH21R (2x 1,25 cm)
10 cm Podkonstrukcija iz profilov, polnjenih z izolacijo iz mineralne volne, knp. Knauf CW100/50/06 s polnilom iz mineralne volne v deb. 10 cm
2,5 cm 2x Mavčnokartonska plošča zvišane trdnosti, knp. Knauf Diamant DFH21R (2x 1,25 cm)
a5 | predelna suhomontažna stena deb 20 cm | m2 | 140 |  | 0
2,5 cm 2x Mavčnokartonska plošča zvišane trdnosti, knp. Knauf Diamant DFH21R (2x 1,25 cm)
15 cm Podkonstrukcija iz profilov, polnjenih z izolacijo iz mineralne volne, knp. Knauf CW150/50/06 s polnilom iz mineralne volne v deb. 15 cm
2,5 cm 2x Mavčnokartonska plošča zvišane trdnosti, knp. Knauf Diamant DFH21R (2x 1,25 cm)
a6 | predelna suhomontažna/instalacijska stena deb 30 cm | m2 | 45 |  | 0
2,5 cm 2x Mavčnokartonska plošča zvišane trdnosti, knp. Knauf Diamant DFH21R (2x 1,25 cm)
25 cm prostor za inštalacije izveden s podkonstrukcijo iz profilov, polnjenih z izolacijo iz mineralne volne, knp. Knauf CW150/50/06 in cw 100/50/6 vmes se izvede še en sloj mavčno kartonske plošče kot. npr. knauf GKB deb. 1,25cm s polnilom iz mineralne volne v deb. 25 cm (votli prostor med inštalacijami se zapolni s toplotno izolacijo)
2,5 cm 2x Mavčnokartonska plošča zvišane trdnosti, knp. Knauf Diamant DFH21R (2x 1,25 cm)
a7 | požarna suhomontažna stena/preklada (30 min) deb. 20 cm | m2 | 26 |  | 0
2,5 cm 2x 12,5mm požarno odporna Mavčnokartonska plošča zvišane trdnosti, knp. Knauf Diamant DFH21R (2x 1,25 cm), ali drug ustrezen EI90 certificiran sloj
15 cm Podkonstrukcija iz profilov, polnjenih z izolacijo iz mineralne volne, knp. Knauf CW150/50/06 s polnilom iz mineralne volne v deb. 15 cm
2,5 cm 2x 12,5mm požarno odporna Mavčnokartonska plošča zvišane trdnosti, knp. Knauf Diamant DFH21R (2x 1,25 cm), ali drug ustrezen EI90 certificiran sloj
b | SUHOMONTAŽNE OBLOGE:
OP.: v ceni zajeti tudi izvedbo zavitih delov obloge!
b1 | OB1 - obloga, OB2 - obloga | m2 | 960 |  | 0
6,5 cm podkonstrukcija, stenski sistem W629C Cleaneo akustik, profili C 60x27, med profili toplotna izolacija (mineralna volna ) v debelini 5,0 cm, raster podkonstrukcije na 62 cm
2,5 cm 2x Mavčnokartonska plošča zvišane trdnosti, knp. Knauf Diamant DFH21R (2x 1,25 cm) - oddaljenost od stene 6,5 cm ali več
b2 | OB2 - obloga | m2 | 510 |  | 0
6,5 cm podkonstrukcija, stenski sistem W629C Cleaneo akustik, profili C 60x27, med profili toplotna izolacija (mineralna volna ) v debelini 5,0 cm, raster podkonstrukcije na 62 cm
1x Mavčnokartonska plošča zvišane trdnosti, knp. Knauf Diamant DFH21R (2x 1,25 cm) - zajeto z zgornjo postavko NAD VIŠINO 80 cm 1x Mavčnokartonska plošča zvišane trdnosti, knp. Knauf Diamant DFH21R (2x 1,25 cm) + 1x mavčna akustična plošča, kot npr.: Knauf Cleaneo akustik 8/18R, UFF, deb 1,25 cm - oddaljenost od stene 6,5 cm ali več
b3 | OB4 - obloga (telovadnica) od višine 3,45 m do 5,75 m; h=2,35 cm | m2 | 330 |  | 0
6,5 cm podkonstrukcija, stenski sistem W629C Cleaneo akustik, profili C 60x27, med profili toplotna izolacija (mineralna volna ) v debelini 5,0 cm, raster podkonstrukcije na 30 cm
1,25 cm 1x mavčna akustična plošča, kot npr.: Knauf Cleaneo akustik 8/18R, UFF, deb 1,25 cm - oddaljenost od stene 6,5 cm ali več
OP.: bočne stranice obdelane s polno mavčno ploščo kot npr. diamant DFH2IR ali enakovredno, deb. 1,25 cm, kar je potrebno zajeti v ceni postavke!
OP.: podana je površina v pogledu, brez bočnih obdelav, ki jih je potrebno zajeti v ceni postavke!
OP.: Raster podkonstrukcije mora zagotavljati odpornost proti udarcem žoge po DIN 18032-3!
2 | Dobava materiala in izdelava spuščenih stropov in oblog stropov, po sistemu kot npr. Knauf ali enakovredno, iz suhomontažnih plošč na kovinski podkonstrukciji, z vsemi sloji izolacij in folij, po sestavah in navodilih proizvajalca, z vsemi potrebnimi sidranji, tesnjenji, podložnimi profili. V ceni je zajeti vse izreze za instalacije, ojačitve podkonstrukcij ob odprtinah, Vsi odprti vogali zaključeni z ustreznimi vogalnimi profili. V ceni je zajeti bandažiranje in 1x glajenje stikov. Slikanje zajeto pri slikopleskarskih delih.
OP.: v ceni zajeti tudi ves potreben pritrdilni, tesnilni in sidrni material!
OP.: stropi izvedeni v horizontali in v naklonih, kar je zajeti v ceni!!
Slikopleskarska dela (glajenje in pleskanje) zajeto ločeno!
a | Spuščeni strop – suhomontažni po sestavah; OTN1, OS1a, OS1b, OS2, OS3, OS4, OS5 | m2 | 200 |  | 0
zračni sloj, debelina skladno z načrti arhitekture!
5,2 cm Obešeni mavčnokartonski strop na sistemski podkonstrukciji, knp. Knauf D113.si, debelina podkonstrukcije 27mm, med konstrukcijo 5,0 cm steklene volne obloga 1x12,5mm mavčnokartonska plošča, knp. Knauf GKB
b | mavčno kartonski AKUSTIČNI spuščeni strop po spodnjem opisu in sestavah; OTN1, OS1a, OS1b, OS2, OS3, OS4, OS5 | m2 | 1950 |  | 0
zračni sloj, debelina skladno z načrti arhitekture!
7,0 cm Obešeni mavčnokartonski perforirani strop na sistemski eno nivojski kovinski podkonstrukciji, knp. Knauf D12.si, debelina podkonstrukcije 27mm, na podkonstrukcijo položena steklena volna po DIN EN 13162, debeline 5,0 cm, končna obloga mavčnokartonska plošča, debeline 12,5mm, hrbtno kaširana s tkanino, plošča z neprekinjeno perforacijo, luknje 6mm na rastru 18mm, knp. Knauf Cleaneo Akustik 6/18R
b1 | doplačilo za strope z višino obešanja cca 40- 60 cm | m2 | 270 |  | 0
OP.: v ceni zajeti le doplačilo, strop je zajet z zgornjo postavko!
c | mavčno kartonski AKUSTIČNI spuščeni strop v telovadnici po spodnjem opisu in sestavah; OS6 | m2 | 460 |  | 0
zračni sloj, debelina skladno z načrti arhitekture!
7,0 cm Obešeni mavčnokartonski perforirani strop na sistemski eno nivojski kovinski podkonstrukciji, knp. Knauf D12.si, debelina podkonstrukcije 27mm, na podkonstrukcijo položena steklena volna po DIN EN 13162, debeline 5,0 cm, končna obloga mavčnokartonska plošča, debeline 12,5mm, hrbtno kaširana s tkanino, plošča z neprekinjeno perforacijo, luknje 6mm na rastru 18mm, knp. Knauf Cleaneo Akustik 6/18R
OP.: v telovadnici obešala pritrjena direktno na zgornje kovinske nosilce v ustreznem rastru za zagotavljanje odpornosti na udarce z žogo (testiran sistem) - kar je zajeti v ceni!
d | dobava materiala in izvedba raznih mavčnokartonastih kaskad, zapor inštalacij in zapor nad vrati skladno z načrti | m2 | 150 |  | 0
pocinkana jeklena podkonstrukcija z kameno volno debeline 5 cm
1,25 cm mavčno kartonske plošče d = 1 x 1,25 cm
Izvedba mavčnokartonske kaskade višine cca 70 cm
OP.: podana je površina vidnega dela!
e | zaprtje odprtine strešnih oken v AB plošči z lesenimi morali in OSB ploščo z vsem potrebnim sidrnim materialom, podkonstrukcijo in nanosom cementnega lepila s PVC armirano mrežico na stik med betonom in OSB. Prostor med morali se zapolni z TI
e1 | dimenzija zaprtega preboja; cca. 120/120 cm | kpl | 2 |  | 0
e2 | dimenzija zaprtega preboja; cca. 200/120 cm | kpl | 1 |  | 0
f | Dobava vsega potrebnega material in izvedba zaprtja okoli strešnih oken od spuščenega stropa do strešnega okna | m2 | 200 |  | 0
zaprtje se izvede z suhomontažno ploščo; 1,25 cm mavčno kartonske plošče d = 1 x 1,25 cm na tipski podkonstrukciji
OP.: način izvedbe zaprtja uskladiti s projektantom!
3 | Dobava in vgradnja revizijskih vrat z vsem pritrdilnim tesnilnim materialom in vso potrebno podkonstrukcijo
OP.: v ceni zajeti tudi izvedbo odprtin v stropu in ves potreben pritrdilni, tesnilni in sidrni material!
OP.: podane dimenzije in količine so ocenjene!
a | tipska revizijska vrata v suhomontažnih spuščenih stropih - za sistem akustičnih stropov (v enakem izgledu kot akustičen perforiran strop)! kot npr. revizijska vrata AKIFIX Alustar ali enakovredno
a1 | revizijska vrata dim. 20/20 cm | kos | 30 |  | 0
a2 | revizijska vrata dim. 40/40 cm | kos | 20 |  | 0
a3 | revizijska vrata dim. 60/60 cm | kos | 5 |  | 0
b | revizijska vrata v suhomontažnih stenah in oblogah
b1 | revizijska vrata dim. 30/30 cm | kos | 25 |  | 0
4 | Doplačilo za dobavo in vgradnjo ojačitev za sanitarne elemente, šolske table in za ostale elemente, ki se bodo vgradile na suhomontažne stene | m2 | 200 |  | 0
1,8 cm vlagoodporna OSB plošča + kovinska podkonstrukcija
OP.: podana količina je ocenjena!
5 | Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba jeklene podkonstrukcije oblečene v suhomontažne plošče, kot nosilna konstrukcija razne opreme (zavese, pregrade, lesene obloge…) | m1 | 50 |  | 0
podkonstrukcija se izvede iz jeklenih cevi dim cca. 100/100/5mm - pocinkano
preko se izvede obloga (obojestransko in na spodnjem delu) iz 2x mavčno kartonskih plošč GKB
podkonstrukcija v obliki preklade preseka do cca. 50/20 cm
OP.: v ceni zajeti tudi ves potreben pritrdilni tesnilni in sidrni material ter vse potrebne zvare, antikorozijsko zaščito jekla in bandažiranje MK plošč!
OP.: podani so tekoči metri podkonstrukcijske preklade!
OP.: podana količina je ocenjena!
| SUHOMONTAŽNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
V | Tlakarska dela
Splošna določila:
Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi za polaganje tlakov
Delo obrtnika obsega:
- dobavo osnovnega materiala za talne obloge
- dobavo ostalega materiala
- masa za izravnavo podloge
- lepilo za lepljenje talnih oblog
- obrobne letve
- pritrdilni material za obrobne letve
- snemanje izmer v objektu
- pregled in čiščenje podlog
- nanašanje izravnalne mase
- vsa dela v delavnici in na objektu z dajatvami
- prevoz materiala in orodja na objekt, z nakladanjem, razkladanjem
- polaganje, prikrojitev in lepljenje talne obloge
- pritrjevanje obrob
- popravilo zidov ali stenskih oblog, če se poškodujejo
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
Opombe:
- izvajalec mora predložiti vzorce v potrditev
- ves vgrajeni material mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
V kolikor ni nizkostenska obroba popisana ločeno jo je zajeti v ceni osnovne postavke tlaka.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
V ceni je zajeti tudi ustrezno pripravo podlage po navodilih proizvajalca.
V ceni je zajeti tudi pripadajoče nizkostenske zaključke, zaokrožnice, pripravo podlage po navodilih proizvajalca in zaključne profile,....v kolikor niso navedeni posebej.
1 | Dobava materiala in izvedba kompletnih tlakov z vsemi potrebnimi sloji, priprava površin z uporabo izravnalne mase, priprava podlag po navodilih proizvajalca finalne obloge - vse za gotovo izvedene finalne tlake, skupaj z nizkostensko obrobo, obdelavo dilatacij, izrezi, opasovanje, kitanji stikov… po spodnjih opisih in sestavah
a | GUMIRAN FINALNI TLAK po sestavah;
Dobava in montaža talne homogene 1 slojne obloge iz kavčuka ( kot npr.NORAMENT 926 GRANO) v ploščah.1x1m, debeline 3,50 mm. Talna obloga mora ustrezati smernicami ral.UZ 120, DIN ognjevarnost po EN 13 501-1-B fl - S1 razred A varen v požarno toksikološkem smislu, DIN 51130-R9 varnost zdrsa, trdnost po ISO 7619 92 shoreA, odpornost proti obrabi po ISO 4649, postopek A 115 mm3. barva po izbiri arhitekta.,talna obloga mora imeti ekološki certifikat Modri angel in ustrezati standardu RAL UZ 120 ; talna obloga je brez zaščitnih premazov ter se vzdržuje z osnovnim čiščenjem in poliranjem brez nanosov zaščitnih premazov
v ceni zajeti tudi dobavo in montažo nizkostenske zaokrožnice do višine 10cm iz osnovne gumaste talne obloge z predhodno vstavitvijo podzaokrožnega pvc profila .
v ceni zajeti tudi dobavo in izvedbo izravnave podlage (cementni estrih po DIN18202)osnovni obrus, nanos predpremaza SCHONOX KH , ter izravnalno maso SCHONOX ZM do deb. 3mm po navodilih proizvajalca .
a1 | gumiran tlak v pritličju in nadstropju | m2 | 2490 |  | 0
OTP1 Tlak pritličje (učilnice)
OTP4 Tlak pritličje (podkleteni del-nad zakloniščem)
OTN1 Tlak nadstropje (učilnice)
OTN2 Tlak nadstropje (predprostor, hodnik)
OP.: v ceni zajeti tudi nizkostensko obrobo z izvedbo zaokrožnice in zaključni tipski element na vrhu nizkostenske obrobe - vse po izboru projektanta!
OP.: v ceni zajeti tudi ustrezno pripravo podlago in izravnalno maso po navodilih proizvajalca!
a2 | gumiran tlak v zaklonišču (A in B) vključno z zaokrožnico in nizkostensko obrobo | m2 | 400 |  | 0
OP.: v ceni zajeti tudi ustrezno pripravo podlago in izravnalno maso po navodilih proizvajalca!
b | gumiran tlak na stopnicah; čelna in nastopna ploskev ter nizkostenska obroba z izvedbo zaokrožnice
Dobava in montaža stopniščnih elementov (nastopne in čelne ploskve) iz kavčuka . Elementi so iz homogene 1 slojne obloge iz kavčuka ( kot npr.NORAMENT 926 debeline 4,5mm ali GRANO 926 debeline 5,0mm ) . . Talna obloga mora ustrezati smernicami ral.UZ 120, DIN ognjevarnost po EN 13 501-1-B fl - S1 razred A varen v požarno toksikološkem smislu, DIN 51130, trdnost po ISO 7619 92 shoreA, odpornost proti obrabi po ISO 4649, postopek A 115 mm3; DIN 51130-R9 varnost zdrsa; barva po izbiri arhitekta.,talna obloga mora imeti ekološki certifikat Modri angel in ustrezati standardu RAL UZ 120 ; talna obloga je brez zaščitnih premazov ter se vzdržuje z osnovnim čiščenjem in poliranjem brez nanosov zaščitnih premazov ( kot npr.NORAMENT 926 ). Obstenski in ob ograjni zaključki iz tipkih elementov TG in TW. Obstenski zaključki na podestu S1008 in A5013U. Talna obloga mora ustrezati smernicami ral UZ 120, DIN 4102-B1 oz. EN 13 501-1-Cn požarni standard Bfl-s1, razred A varen v požarno toksikološkem smislu, trdnost po ISO 7619 92 shoreA, odpornost proti obrabi po ISO 4649, postopek A 115 mm3. talna obloga mora imeti ekološki certifikat Modri angel in ustrezati standardu RAL UZ 120,polaga se po navodilu proizvajalca. Barva po izbiri arhitekta. polaganje elementov na pripravljeno podlago
stopniščni elementi grano 926/479- širine 1285mm
stopniščni elementi grano 926/479- širine 1614mm
stopniščni elementi grano 926/479- širine 2004mm
OP.: v ceni zajeti tudi ustrezno pripravo podlage po navodilih proizvajalca (brušenje, sesanje, izravnalna masa)!
b1 | stopnice iz kleti v pritličje s stopnicami dim cca.: 19x 330/30/17 cm in podest dim cca.: 330/120 cm | kpl | 1 |  | 0
b2 | stopnice iz kleti v pritličje s stopnicami dim cca.: 18x 185/30/17 cm in podest dim cca.: 330/120 cm | kpl | 1 |  | 0
b3 | stopnice iz pritličja v nadstropje s stopnicami dim cca.: 20 x 180/30/17 cm | kpl | 1 |  | 0
b4 | stopnice iz pritličja v nadstropje s stopnicami dim cca.: 20 x 178/30/17 cm | kpl | 1 |  | 0
b5 | stopnice povezovalnega hodnika s stopnicami dim cca.: 15 x 180/30/17 cm | kpl | 1 |  | 0
b6 | razne manjše stopnice za premostitev nivojev v tlaku s stopnicami dim cca.: 2 x 130/30/17 cm | kpl | 2 |  | 0
b7 | razne manjše stopnice za premostitev nivojev v tlaku s stopnicami dim cca.: 2 x 100/30/17 cm | kpl | 2 |  | 0
b8 | razne manjše stopnice za premostitev nivojev v tlaku s stopnicami dim cca.: 3 x 185/30/17 cm | kpl | 1 |  | 0
b9 | razne manjše stopnice za premostitev nivojev v tlaku s stopnicami dim cca.: 5 x 140/30/17 cm | kpl | 1 |  | 0
c | preplastitev oz. izvedba epoksidnega tlaka na obstoječ tlak v zaklonišču C | m2 | 231 |  | 0
epoksi tlak z zaščitnim premazom, npr. sika comfort floor
OP.: v ceni zajeti tudi ustrezno pripravo podlage po navodilih proizvajalca (brušenje, sesanje, izravnalna masa)!
c1 | dobava vsega potrebnega materiala in izvedba sanacije podlage tlaka na mestu poškodb skladno z navodili projektanta, pred izvedbo novega tlaka | m2 | 20 |  | 0
OP.: podana količina je ocenjena!
2 | Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba niveliranja obstoječih tlakov po dogovoru s projektantom | m2 | 1000 |  | 0
OP.: podana količina je ocenjena!
3 | Dobava in vgradnja RF - inox letvic oz. ločilnih letvic za povezavo različnih tlakov | m1 | 15 |  | 0
OP.: v ceni zajeti vse potrebne odreze, pritrdilni in tesnilni material!
OP.: podana količina je ocenjena!
4 | dobava in vgradnja poglobljenega zunanjega predpražnika vključno z izvedbo utora in dobavo in vgradnjo okvirja | kpl | 1 |  | 0
predpražnik tlorisnih dimenzij 100/200 cm
predpražnik kor npr. emco DIPLOMAT Premium z vložkom Outdoor 512 P Outdoor v sivi barvi debeline 2,2cm, vgrajenega v INOX okvir.
OP.: v ceni zajeti tudi rušitev obstoječega tlaka, vse potrebne odreze in prenos materiala na gradbiščno deponijo!
OP.: v ceni zajeti tudi ves potrebni pritrdilni in sidrni material!
5 | Dobava in vgradnja predpražnika; gumi tepih
a | predpražnik tlorisnih dimenzij 180/180 cm | kpl | 1 |  | 0
b | predpražnik tlorisnih dimenzij 360/120 cm | kpl | 1 |  | 0
| TLAKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
VI | Keramičarska dela
Splošna določila:
Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi.
Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.
V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
snemanje potrebnih izmer na objektu;
pregled, čiščenje, vlaženje in pranje podlog;
obeleževanje višin in postavljanje potrebnih letev;
dobavo vsega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
napravo malt;
vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
prevoz materiala in izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem ter notranjimi transporti do mesta vgraditve;
čiščenje izdelkov po opravljenem delu in zavarovanje do predaje naročniku.
Druge opombe:
ves vgrajeni material mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
do prevzema naročnika obremenjujejo vse poškodbe na izvedenih delih izvajalca, v kolikor neoporečno ne dokaže, da poškodbe niso nastale po njegovi krivdi.
pred polaganjem je izdelati preverbo ustreznosti podloge tlaka in po potrebi izdelati predhodno izravnavo
vzorce keramike dostaviti v potrditev projektantu
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
1 | Dobava in polaganje talne keramike po spodnjih opisih in sestavah
v ceni postavk zajeti tudi ustrezno pripravo podlage, fugiranje, vse potrebne zaključne letvice, vogalne zaključke, kitanje v vogalih s trajnoelastičnem kitom v barvi fugirne mase
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture (barva, tekstura)
Op.: v ceni zajeti tudi vse tipske zaokrožnice in nizkostenske obrobe kot nadaljevanje tlaka po projektih!
a | OTK1 Tlak kleti (zunanji vhod) | m2 | 46 |  | 0
0,4cm lepilo
1,0cm npr. Marazzi, Terratech Cannella, M8SR, R11C, dim. 30x60cm, deb. 10mm COKL, npr. Marazzi, Terratech Cannella, white, M8YH, dim. 7x60cm, deb. 10mm(po izboru arhitekta)
b | OTP2 Tlak pritličje (sanitarije) | m2 | 129 |  | 0
0,4cm lepilo
1,0cm keramika dim. 60/60 cm, debeline 10 mm, kot npr.: Marazzi, Art, White, M2SL, matt, drsnost R10
c | OTN3 Tlak nadstropje (sanitarije) | m2 | 46 |  | 0
0,4cm lepilo
1,0cm keramika dim. 60/60 cm, debeline 10 mm, kot npr.: Marazzi, Art, White, M2SL, matt, drsnost R10
d | keramika na zunanjem stopnišču in podestu
npr. Marazzi, Terratech Cannella, M8SR, R11C, dim. 30x60cm, deb. 10mm COKL, npr. Marazzi, Terratech Cannella, white, M8YH, dim. 7x60cm, deb. 10mm, r11, obdelana nastopna ploskev in lice
d1 | keramika na stopnicah | kos | 18 |  | 0
nastopne, čelne ploskve ter nizkostenska obroba
stopnice dim 350/30/16,56 cm
d2 | keramika na podestih z nizkostensko obrobo | m2 | 10 |  | 0
d | Dobava in vgradnja ločilnih INOX kotnikov na talno keramiko | m1 | 20 |  | 0
INOX L-kotnik 30x30x1,5 mm
OP.: glej sheme sanitarij!
2 | Dobava in vgradnja hidroizolacije pod talno keramiko | m2 | 175 |  | 0
hidroizolacija: dvokomponentni hidroizolacijski premaz na bazi cementnih veziv, sintetičnih polim. in posebnih dodatkov npr.: Mapelastic ali enakovredno, izveden tudi na vznožje obodnih sten, ter pri vratih s flexibilnim Mapeband trakom po detajlu proizvajalca!
3 | Dobava in vgradnja stenske keramike
v ceni postavk zajeti tudi ustrezno pripravo podlage, fugiranje, vse potrebne zaključne letvice, vogalne zaključke, kitanje v vogalih s trajnoelastičnem kitom v barvi fugirne mase
Izbor vzorca potrdi odg. projektant arhitekture (barva, tekstura)
a | Stenska keramika po spodnjem opisu in po shemah v načrtih arhitekture | m2 | 390 |  | 0
0,5 cm tipsko cementno lepilo
1,0 cm stenska keramika dim. : 10/30 cm, kot npr.: Marazzi, SistemC - architettura, ARCH. BIANCO, LUX, bele barve, sijaj
OP.: v ceni zajeti tudi polaganje keramike na okenske špalete in izvedbo police!
4 | Dobava in izvedba hidro izolacijskega premaza pod stensko keramiko | m2 | 23 |  | 0
hidroizolacija: dvokomponentna fleksibilna cementna malta položena v dveh slojih, kot npr.: MAPELASTC ali enakovredno). Vsi prehodi iz horizontalnih v vertikalne površine so bandažirani s sistemskimi fleksibilnimi trakovi (po sistemu MAPEI ali enakovredno)
OP.: podana količina je ocenjena!
| KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
VII | Slikopleskarska dela
Splošni opis
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi.
Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
Pri izbiri materialov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
V ceni posameznih postavk je zajeti tudi:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
- prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi ;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
Druge opombe:
- vsa dela se izvajajo po barvni študiji ali po potrditvi projektanta in naročnik
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
V ceni je upoštevati tudi ustrezno pripravo podlage (glede na material) po navodilih proizvajalca in uporabo PVC kotnikov na vogalih.
1 | Odstranitev obstoječih slojev opleska
OP.: podane količine so ocenjene!
a | strop | m2 | 500 |  | 0
b | stene | m2 | 150 |  | 0
2 | Slikanje sten in stebrov, v barvi po projektu oz. po izboru projektanta
a | priprava podlage (emulzija), glajenje 2x in 2x brušenje – izravnalna masa z uporabo tipskih kotnikov na vogalih in armirano mrežico.
a1 | suhomontažne stene in obloge | m2 | 1850 |  | 0
a2 | betonske in zidane stene | m2 | 2500 |  | 0
b | slikanje 2x s poldisperzijsko belo barvo kot npr.: Jupol.
b1 | suhomontažne stene in obloge | m2 | 1850 |  | 0
b2 | betonske in zidane stene | m2 | 2500 |  | 0
b3 | slikanje suhomontažnih akustičnih oblog | m2 | 510 |  | 0
c | slikanje 2x s pralno barvo kot npr.: Jupol Latex | m2 | 3355 |  | 0
d | slikanje 1x s pralnim lakom kot npr: Domflok. | m2 | 3355 |  | 0
3 | Slikanje stropov, v izbrani barvi po projektu oz. po izboru projektanta
a | slikopleskarska obdelava MK stropov
a1 | priprava podlage (emulzija), glajenje 2x in 2x brušenje – izravnalna masa z uporabo tipskih kotnikov na vogalih in armirano mrežico. | m2 | 200 |  | 0
a2 | slikanje 2x z poldisperzijsko barvo, kot npr. Jupol ali enakovredno | m2 | 200 |  | 0
b | slikopleskarska obdelava akustičnih MK stropov
b1 | Kitanje stikov - priprava podlage (emulzija), glajenje 2x in 2x brušenje – izravnalna masa z uporabo armirne mrežice. Podana je celotna površina akustičnih stropov ! | m2 | 1950 |  | 0
b2 | slikanje 2x z poldisperzijsko barvo, kot npr. Jupol ali enakovredno | m2 | 1950 |  | 0
c | slikopleskarska obdelava ometanih stropov in AB stropnih konstrukcij
c1 | priprava podlage (emulzija), glajenje 2x in 2x brušenje – izravnalna masa z uporabo tipskih kotnikov na vogalih in armirano mrežico. | m2 | 350 |  | 0
c2 | slikanje 2x z poldisperzijsko barvo, kot npr. Jupol ali enakovredno | m2 | 250 |  | 0
c3 | slikanje 2x z poldisperzijsko barvo, kot npr. Jupol ali enakovredno , v izbrani barvi po projektu oz. po izboru projektanta, temnejša barva (črna barva) | m2 | 100 |  | 0
4 | Dobava vsega potrebnega materiala in barvanje raznih kovinskih elementov (ograje…) | m1 | 100 |  | 0
OP.: v ceni zajeti tudi brušenje obstoječe barve do zdrave konstrukcije, ter ponovno barvanje v barvo po izboru projektanta!
5 | Dobava in izvedba protiprašnega premaza vidnih AB konstrukcij po izboru projektanta | m2 | 100 |  | 0
OP.: podana količina je ocenjena!
| SLIKOPLESKARSKA DELA SKUPAJ : |  |  |  | 0
VIII | Zunanja ureditev in oprema
1 | Dobava in vgradnja razne zunanje opreme
OP.: Montaža po navodilih proizvajalca, v ceni zajeti ves potreben pritrdilni in sidrni material ter vso potrebno podkonstrukcijo!
a | Dobava in montaža opreme mize s klopmi za zunanjo učilnico. Element naj ima jekleno vroče pocinkano cevno konstrukcijo s sredinsko orientacijo, na konstrukcijo naj bodo pritrjene miza in odprta krožna klop iz HPL plošč debelih 12 mm rumene barve. Mere elementa 1600 x 1850 mm, premer mize 100 cm, višina mize 73 cm, višina klopi 43 cm. Element naj bo izdelan tako, da je mogoče k mizi pripeljati tudi otroka ali učitelja na invalidskem vozičku, zato naj bo odprtina velika vsaj 83 cm. Zaščita pritrdil z okrasnimi ploščicami iz nerjavečega jekla vtopljenimi v površino mize in sedal. Izdelek kot Out-sider Plateu Picnic round #203, barva zlato rumena ca. RAL 1018 | kpl | 12 |  | 0
kot npr. Outsider, #203 Plateau Picnic Round, barva rumena #26 Golden Yellow, RAL 1018
b | Dobava in montaža stolčkov s premerom 50 cm, visokih 40 cm iz kalupljenega polietilena, stena stolčkov debela 6 mm, barvani v masi olivno zelene barve ca. RAL6025, sidranje s podzemnimi sidri v podlago. Izdelek kot Out-sider HOPOP 500 #157. | kpl | 24 |  | 0
Valji za posedanje so kot npr. Outsider #157 HopOp500, Barve: #11 Sandstone (variant color), RAL 1019 12 x #18 Olive Green (variant color), RAL 6025 12 x
c | Cvetlična korita, ki so kot npr. Fiberglas Charm in Vase, zasajena z rastlinjem po izboru projektanta. Korita naj bodo pritrjena na distančnike. Dimenzije korit so različne npr. : premer 33 (H37), 43 (H40) in 52 (H48)cm. | kpl | 5 |  | 0
en komplet predstavlja 3x korito različnih višin!
d | obnova obstoječih korit in postavitev na nove lokacije po navodilih projektanta | kpl | 1 |  | 0
2 | Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba raznih zunanjih tlakov skladno z načrti arhitekture
OP.: v ceni zajeti tudi vsa potrebna vbetoniranja, pripravo podlage, izkope… vse za gotovo izvedene tlake po načrtih arhitekture!
a | Izvedba pasu iz granitnih kock dim cca 10/10/10 cm z vsem potrebnim vbetoniranjem, fugiranjem in pripravo podlage | m1 | 20 |  | 0
OP.: podani so tekoči metri pasu, ki se izvede iz ene vrste kock!
b | tlakovci pred vhodom
OP.: v ceni zajeti tudi fugiranje s finim kremenčevim peskom in utrjevanje z vibracijami (gumi plošča!)
b1 | podlaga v sestavi; | m2 | 130 |  | 0
20-30 cm zmrzlinsko odporen obstojni gramoz ali droblenjec debeline zrn 0-32mm z utrjevanjem po navodilih geomehanika, v naklonu 2,5%
nosilna ali drenažna folija (filc) , kot npr.: Typar Pro
3-5 cm fina priprava podlage ; pesek frakcije 2-4mm ali 4-8 mm, v naklonu 2,5%
b2 | Tlakovci na delu pred glavnim vhodom in vhodom v pokrito stopnišče v klet | m2 | 110 |  | 0
tlakovci kot npr. Winenerberger, La linia, granitna svetla, dim. (d x š x v) 60 x 40 x 8 cm.
b3 | Tlakovci na vmesnem delu med obema ploščadma | m2 | 25 |  | 0
tlakovci kot npr. Winenerberger, La linia, granitna svetla, dim. (d x š x v) 10 x 10 x 8 cm.
b4 | Dobava in vgradnja betonskih robnikov dim 5/30 cm, vključno z vsemi vbetoniranji, rezanji, opasovanje, fugiranjem | m1 | 21 |  | 0
b5 | Čiščenje, obstoječih tlakovcev in ponovno polaganje, na novo izvedeno posteljico v pasu 1m | m2 | 43 |  | 0
OP.: v ceni zajeti tudi filc in izdelavo posteljice!
c | asfalt na vhodih
c1 | podlaga v sestavi; | m2 | 44 |  | 0
geotekstil (vsaj12kN/m, kot npr.: Polyfelt TS 30 ali enakovredno
20 cm utrjen in profiliran planum (do64mm) oz. po potrebi
20 cm tamponska plast (droblenjec 0-32mm)
c2 | finalna obloga - asfalt; | m2 | 44 |  | 0
6 cm bitumenska nosilna plast
4 cm obrabni sloj asfalta
c3 | Dobava in vgradnja betonskih robnikov dim 5/25 cm, vključno z vsemi vbetoniranji, rezanji, opasovanje, fugiranjem | m1 | 49.5 |  | 0
c4 | Dobava in vgradnja asfalta na mestih posega, v enaki sestavi kot obstoječ tlak
v ceni zajeti tudi rezanje, rušenje, odvoz na stalno deponijo s plačilom taks ter izvedba sloja z izvedbo bitumiziranega stika novo- staro!
OP.: podana količina je ocenjena!
c4a | krpanje poškodovanega asfalta v pasu 50 cm | m1 | 20 |  | 0
c4b | krpanje pasu asfalta ob objektu v pasu 1m | m1 | 30 |  | 0
d | vgradnja prodca na filc po navodilih projektanta | m2 | 18 |  | 0
prodniki preseka 15-30 mm, globine 20 cm na ločilnem filcu in na utrjeni površini
3 | Dobava in nasutje prodnikov - pas prodca okoli objekta | m1 | 89 |  | 0
prodniki preseka 16-32 mm, globine 20 cm na ločilnem filcu in na utrjeni površini v pasu cca 60 cm in v naklonu 2% od fasade objekta
vključno z novim betonskim robnikom 5/25 cm
OP.: v ceni zajeti tudi dobavo betona in izvedbo obbetoniranja ter fugiranja robnikov!
4 | Dobava in vgradnja raznih rešetke za odvodnjavanje
OP.: v ceni zajeti tudi vsa potrebna vbetoniranja, vse fazonske priključne kose in navezavo na obstoječo kanalizacijo oz. izvedbo ponikovalnice (če navezava ni možna)!
a | linijske rešetke – rega, kot npr. Aco Slotop ali enakovredno z revizijskim elementom | m1 | 8 |  | 0
b | rešetka za odvod vode kot npr.: Aco XtraDrain 100 z revizijskim elementom | m1 | 3.6 |  | 0
c | talna kanaleta z rego, kot npr.: ACO Hexsaline z rego šir. 10 cm, viš. 6 cm | m1 | 5.8 |  | 0
5 | Izdelava dobava in vgradnja prefabriciranih elementov zunanje ureditve
OP.: vidni betoni se obdelajo z brušenjem i n štokanjem po navodilih projektanta!
OP.: v ceni zajeti ves potrebni material in del ter vse potrebne betone, opaže in armaturo!
OP.: vgradnja po navodilih proizvajalca!
OP.: temeljenje zajeto ločeno pri betonskih delih!
a | prefabricirane stopnice - štokan beton! | kos | 4 |  | 0
Dimenzije stopnic: 20 /45cm, dolžine 5,80m – posamezne prefabricirane nastopne ploskve!
v ceni zajeti tudi čepasto folijo med stopnicami in prehodom
b | prefabricirano korito za rože - brušen beton! | kpl | 1 |  | 0
Dimenzije korita za rože : 4,35m x 1,82m, višine cca. 80cm. Vidna višina korita se razlikuje od 30cm do 60cm. Korito je sestavljeno iz štirih prefabriciranih stranic debeline 15cm.
6 | Čiščenje - obnova zunanjih obstoječih nadstreškov
čiščenje se opravi z vodnim curkom, brušenjem in ponovnim barvanjem v barvo po izboru projektanta
a | nadstrešek tlorisne dimenzije cca.: 11,5/4,5 m | kpl | 1 |  | 0
b | nadstrešek tlorisne dimenzije cca.: 11,5/2,5 m | kpl | 1 |  | 0
c | nadstrešek tlorisne dimenzije cca.: 6/6,5 m | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava in postavitev drogov za zastave vključno z zastavami in temelji po navodilih proizvajalca | kpl | 4 |  | 0
drog kot npr.: Vetermik I-6m
Glavna cev in nosilna konstrukcija za zastave je iz aluminija.
Vrtišče zastave je izdelano iz pvc drsnikov
Zastava je vpeta na osnovno cev s pomočjo pvc objemk
Vsi vijaka so iz procrona.
Vsi zunanji deli droga so pobarvani z elektrostatičnim prašnim nanosom po določenem RAL-u.
Možnost menjave zastave s tal.
AB temelj dim cca. 50/50/80 cm
OP.: v ceni zajeti tudi vse potrebne betone, opaže, armaturo ter ves potreben pritrdilni in sidrni material!
OP.: podano je število kompletov (temelj, drog in zastava z vsem zgoraj opisanim materialom in obdelavami!)
OP.: zastave morajo biti obešene protokolarno (EU, SLO, MOL, ŠOLA)!
8 | Dobava vsega potrebnega materiala in izvedba blindiranja oz. zaprtja obstoječega jaška po navodilih projektanta | kpl | 1 |  | 0
dimenzija obstoječega jaška cca. 40/40 cm
| ZUNANJA UREDITEV SKUPAJ; |  |  |  | 0

## Vgrajena oprema telovadnice
VGRAJENA OPREMA TELOVADNICE
Potrebna dokazila o izpolnjevanju veljavnih standardov:
Certifikati oz. dokazila o skladnosti opreme z navedenimi standardi
Certifikat o skladnosti za varjenje kovinskin in aluminijastih konstrukcij skladno z EN 1090-1
Certifikati oz. dokazlia o skladnosti nudene opreme z veljavnimi standardi, ki so navedeni v popisu opreme.
Ponudnik bo zahtevana dokazila moral predložiti v pregled in potrditev naročniku pred izvedbo del. Oz. kot je zahtevano v popisu del
Za nudeno vtično opremo odbojk in vtičnega droga bodo v talni plošči izdelani gradbeni temelji, ki jih je potrebno zajeti v ceni postavk!
Ponudnik mora pri postavkah zajeti le elektropriklope naprav na osnovno elektroinštalacijo, izvedba le-te je zajeta v sklopu elektrodel in mora biti izvedena na lokacijah priklopa in upravljanja naprav.
I | VGRAJENA ŠPORTNA OPREMA IN NAPRAVE
1 | STENSKA KOŠARKARSKA KONSTRUKCIJA ODMIČNA | grt | 2 | 0
Dobava in montaža stenske ročno odmične konstrukcije za košarko, projekcija do 250 cm, komplet s tablo sekurit in pregibnim obročem
Pritrjevanje konstrukcije na zid na ustrezno višino.
Sestava košarkaške konstrukcije;
ročno odmična konstrukcija koša, tabla sekurit v okviru in mehko zaščito spodnjega robu, dim table 180x105 cm, pregibni obroč z mrežico
Oprema mora biti skladna z zahtevami standarda EN 1270, ponudnik priloži k ponudbi dokazilo oz. certifikat o ustreznosti
2 | STENSKA KOŠARKARSKA KONSTRUKCIJA MINI , stranska | grt | 4 | 0
Dobava in montaža stenske nastavljive konstrukcije dolžina odmika od zidu do 220 cm,
Pritrjevanje konstrukcije na zid na ustrezno višino.
Sestava košarkaške konstrukcije;
enostavna sedem stopenska nastavitev višine od 220 do 305 cm, mini plošča 120 x 90 cm, fiksni obroč
koš na poziciji vrat mora imeti ustrezno konzolo oz. prilagoditev vpetja
Oprema mora biti skladna z zahtevami standarda EN 1270, ponudnik priloži k ponudbi dokazilo oz. certifikat o ustreznosti
4 | ODBOJKA ALUMINIJ prevozna glavno igrišče in prečno igrišče | grt | 2 | 0
Odbojkarska oprema je izdelana v skladu z veljavnimi standardi. Aluminijasta vtična odbojkarska stojala z enostavnim napenjanjem mreže. Za postavitev je izvedeno trikotno stojalo, ki se enostavno sidra v montirano sidro v plošči
Sestava; aluminijasto stojalo , višine 2,5m z napenjalnim mehanizmom za napenjanje mreže 1 par, mehka zaščita stebra (1 par) prevozno stojalo s sidri 1 par, mreža (1 kos),
Skladno s SIST EN 1271
5 | DODATNA OPREMA ZA ODBOJKO | grt | 1 | 0
Navijalec mreže (1 kos)
Sodniško stojalo z mehko zaščito stojala (1 kos)
Vakumsko odpiralo za pokrov športnega poda (1 kos)
6 | BADMINTON STOJALA | grt | 2 | 0
Dobava prevozne garniture za igro v sestavi:
prevozni stojali za badminton z utežjo minimalno 30kg 1 par
mreža za badminton v črni barvi 1 kos
7 | MIZA ZA NAMIZNI TENIS
| Dobava in postavitev prevozne in zložljive opreme za namizni tenis. Miza za namizni tenis dimenzij: 1670 x 750 x 1550 mm narejena v skladu z namiznoteniškimi pravili in varnostnim normam EN 14468-1. | kos | 2 | 0
8 | MINI GOL | grt | 2 | 0
dvoranski hokej v sestavi:
Samostoječi gol 120 x 90 cm
Mreža za samostoječi gol 120 x 90 cm
9 | VTIČNI DROG DVOJNI - ALUMINIJ | grt | 1 | 0
Dobava in montaža dvojnega vtičnega droga - šolska gimnastika
Sestava: aluminijasti steber za vtični drog, z možnostjo regulacije višine prečke od 80 do 250 cm (3 x), prečka za vtični drog (2x), puše za vtični steber s pokrovčkom za parket (3x)
Skladno s SIST EN 12197
10 | LETVENIK FIKSNI | grt | 20 | 0
Dobava in montaža letvenikov dimenzije 260 x 100 cm komplet z elementi za pritrditev na steno, 16 velika telovadanica, 8 mala telovadnica, 3 plesni studio
Letvenik s konzolo in montažnim setom za pritrditev na zid
Skladno s SIST EN 12346
Garnitura mora zajemati tudi blazino, ki se shranjuje na letveniku med stranicama. Velikost blazine prilagojena letveniku, debelina 6 cm.
Blazina skladna z EN 12503
11 | PLEZALA STENSKA | grt | 1 | 0
Dobava in montaža stenskega plezala v sestavi; nosilna stenska konzola z tremi obesnimi mesti. Izvedba konzole omogoča pomikanje plezal po konzoli naprej in nazaj oz. umikanje k steni pri neuporabi. Plezalna oprema 3 x plezalni drog dolžine 5 m
12 | PLEZALNA STENA | grt | 1 | 0
Dobava in montaža balvanske plezalne stene.
Všina 3,0m neto nad blazinami, širina 6 m , previsnost do največ 0,2m, skupaj 18 m2 plezalne površine.
Plezalna površina iz vezane plošče, obdelana gladko, površina ima vsaj 25 kos/m2 M10 matic za pritrditev oprimkov, matice morajo biti z zadnje strani privijačene, da se prepreči vrtenje in izpadanje.
Lesena in jeklena konstrukcija.
Plezalna stena mora biti v celoti skladna s trenutno aktualnim standardom EN12572-2.
- Oprimki s pritrdilnim materialom
Skladni z EN12572-3, tudi velikostni razredi.
Razporeditev po velikosti (kos): XS, S, M, L, XL, MACRO
Oprimki vsaj dveh proizvajalcev, nobenih manj kot 25%, v 3 do 4 različnih barvah.
- Blazine
Varnostne blazine debelina 25cm, za celotno varnostno površino, cca 15 m2
13 | VADBENO IGRALNA KLETKA | grt | 1 | 0
Naprava namenjena igri in spoznavanju s telovadnimi elementi za predšolske otroke in prvo triado
Naprava v sestavi 5 elementov z različnimi oblikami in funkcijami za vadbo:
letvenik tarča z okroglimi izrezi
letvenik prestopni s prečkami različnih gostot v dveh nivojih
letvenik gosti prestopni s prečkami
Letvenik plezalna tarča z manjšimi okroglimi izrezi
letvenik pajkova mreža s prepletenimi vrvmi, k imorajo biti močne, trdne in po standardu
zgornja preklopna lestev lesena s prečkami in mehanizmom, ki omogoča dviganje in varno shranjevanje
Nosilna konzola za pritjevanje in uporabo vseh elementov v funkcionalno sestavo, ki omogoča odpiranje in fiksiranje dveh stranskih letvenikov za igralni položaj kletke in varno uporabo in fiksiranje ob steni.
Certifikat skladnosti z EN 913, obvezna priloga dokazilo k ponudbi
14 | SEMAFOR | grt | 1 | 0
Dobava in montaža kabelsko vodenega semaforja, osnovne lastnosti; prištevanje ali odštevanje časa, vidljivost minimalno 60 m, sirena, programirani športi po uradnih pravilih: košarka, rokomet, odbojka, futsal, tenis, hokej
Dimenzije 1200x650x90 (vse v mm)
Vidljivost 60 m, pod kotom > 160°
110-240 V – 50/60 KZ power,
Vgrajena sirena – 116db pri 1m
Nezlomljiv in proti odsevni polikarbonatna sprednja stran
Glavna konzola
Funkcije displeja:
čas , rezultat
zapis moštev domači: gosti
Posest žoge (košarka), servis (odbojka, tenis)
Perioda, ekipni prekrški (košarka, futsbal), čas izključitve
Čas napada pri košarki
Dimenzija 500 x 300 x 65 (vse v mm)
Upravljanja s konzole preko kablov ali brezžično
Vidljivost 100 m, pod kotom > 160°
110-240 V – 50/60 KZ power
Nezlomljiv in proti odsevni polikarbonatna sprednja stran
Konzola za upravljanje časa napada
Funkcije displeja:
čas napada 24/14s
II | VGRAJENA DRUGA OPREMA DVORANE
ŠPORTNI POD
1 | Dobava in polaganje leseni plavajoči športni pod v skupni višini od najmanj 45 do 55 mm, zgornji sloj minimalno 20-21 mm klasični masivni parket, I. klasa, les javor brez grč | m2 | 483 | 0
Ponujena izvedba lesenega športnega poda mora zagotavaljati funkcionalnost, kvaliteto, varnost in uporabnost skladno z zahtevami standarda za športne pode EN 14904, ter uporabo za najvišji rang treninga in tekmovanj, kar dokazuje ponudnik s FIBA certifikatov ponujene izvedbe poda
dokazila o izpolnjevanju skladnosti;
1. potrdilo o skladnosti (varnostno produktni certifikat) s katerimi se potrdi skladnost sistema športnega poda s standardom EN 14904 z izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
2. FIBA certifikat
| Zaključne letve z zračenjem | grt | 1 | 0
| Skupaj zarisovanje prečnih igrišč po projektu | kpl | 1 | 0
Zaris igrišč glavnih in pomožnih
| košarka | grt | 1 | 0
| rokomet | grt | 1 | 0
| odbojka | grt | 1 | 0
| badminton | grt | 2 | 0
2 | DELILNA ZAVESA | kpl | 1 | 0
ROLO elektro navijalna pregradna stena dim. 15,3x5,8 mm
Sestava:
Spodnji del do višine 2,7 m iz PVC-ja, zgornji del iz »Mesha«. Sestava:
ALU nosilna palična konstrukcija z navijalnim mehanizmom in pogonom:
Proti torzijska aluminijasta palična konstrukcija namensko izdelana za elektro dvižne pregradne stene z debelejšim aluminijastim profilom (odporno proti torziji). Presek konstrukcije 40 x 40 cm. V konstrukciji so nameščena navijalna sedla z vgrajenimi PVC valji ter namenska gred z notranjimi ojačitvami ter utorom za pritrjevanje platna. Na vsaki strani navijalne cevi sta vgrajena 2 cevna motorja 120 Nm s centralno povezavo.
Mesh:
Zgornji del rolo navijalne pregradne stene je izdelan iz "Mesh-a". Material je gosto perforiran PVC z odlično učinkovitostjo pri pretoku zraka. "Mesh" je narejen iz najnovejše tehnologije tkanja z visoko kakovostjo in odporen na udarce proti žogam. Nizke stopnje raztezka.
Lastnosti materiala:
- 340 g/m2
- Optimalne kotalne lastnosti
- Visoka stabilnost
- Odporen na upogib / gubanje
- Standardna barva: bela
PVC:
Spodnji del elektro dvižne zavese je izdelan iz "PVC-ja". PVC združuje najnovejšo tehnologijo tkanja z običajno visoko kakovostjo prevleke, s čimer naredimo material z "edinstveno" površino in izjemnimi tehničnimi lastnostmi. Zagotovljene so popolne kotalne lastnosti.
Lastnosti materiala:
- 900 g/m2
- Optimalne kotalne lastnosti
- Visoka stabilnost
- Odporen na upogib / gubanje
- Standardna barva: siva
Vpetje:
Točkovno vpetje aluminijaste konstrukcije na primarne nosilce stropa dvorane. Dobavitelj mora za naročnika in projektanta izdelati tehnični projekt s točnimi obtežbami in načinom vpetja.
Elektro oprema:
Dobavitelj mora dobaviti elektro omarico s tipkami za upravljanje in varnostnim stikalom. Opcijsko se lahko dobavi tudi daljinski upravljalec. Naročnik poskrbi za elektro napeljavo skladno s projektom dobavitelja.
Certifikat akreditirane inštitucije (TUV…) za ROLO pregradno steno skladno z DIN 18032-4, priloga k ponudbi
CE izjava o skladnosti za ROLO pregradno steno
Dokazilo o ognje odpornosti PVC-ja v razredu B-s2,d0 po EN 13501-1
Dokazilo in izračun o statični obremenitvi zavese
3 | OBLOGA STEN PRED NALETOM - MEHKA | m2 | 120 | 0
Proste stene se ščitijo pred naletom z lepljenjem mehke obloge v debelini 2 cm. Obloga do višine 200 cm, sestava pena in zgornji sloj skaj l, v ploščah, ki so z vseh strani obrobljene.
v mehki zaščitei se izdela rokometni gol - s postavitvijo vratnice in notranjega dela polja gola v drugi barv. Ščitijo se tudi drsna vrata
barva po izboru barvne karte proizvajalca.
4 | ZAŠČITNA MREŽA OKEN | m2 | 200 | 0
Zaščitna mreža oken iz UV odporne mreže vrvice fi 4mm, okenca 10 x 10 cm,
Mreža napeta preko jeklenic na pletenico, ki se montira na nosilce konzole. Nosilne konzole v dolžini, ki zagotavlja ustrezen odmik napete mreže od stekla in s tem preprečuje udarec v okno. Mrežo je potrebno prilagoditi na področju oken, ki se požarno odpirajo
| OPREMA TELOVADNICE SKUPAJ: |  |  | 0

## Prenova zaklonišč
Investitor:
Mestna Občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Objekt:
Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ulica 15, 1000 Ljubljana
Vsebina: POPIS DEL ; PRENOVA ZAKLONIŠČ
Projektant: CURK ARHITEKTURA, NAČRTOVANJE, OBLIKOVANJE IN SVETOVANJE d.o.o. Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana
Vodja projekta: Jožica Curk u.d.i.a. A 0500
sodelavec: Matjaž Brglez udia
REKAPITULACIJA DEL:
EUR
I. | ZAKLONIŠČE OŠ Danile Kumar: OBJEKT 1 - Zaklonišče A |  |  |  | 0
II. | ZAKLONIŠČE OŠ Danile Kumar: OBJEKT 1 - Zaklonišče B |  |  |  | 0
III. | ZAKLONIŠČE OŠ Danile Kumar: OBJEKT 1 - Zaklonišče C |  |  |  | 0
| DELA SKUPAJ (brez DDV): |  |  |  | 0
I. | ZAKLONIŠČE OŠ Danile Kumar: OBJEKT 1 - Zaklonišče A
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
z.št. | opis postavke / dela | e | k | €/e | skupaj €
1.01 | Izdelava označb za dostop do zaklonišča | kos | 1 |  | 0
1.02 | Namestitev manjkajočih označb v zaklonišču | kpl | 1 |  | 0
1.03 | Zrakotesna vgradnja elementa za priključitev ventilatorja za prisilno prezračevanje in zatesnitev z slepimi prirobnicami pri poizkusu hermetičnosti | kos | 1 |  | 0
1.04 | Izdelava prebojev za vojnodobno prezračevanje fi250 | kos | 9 |  | 0
1.05 | Tesnitev vseh prebojev z plinotesnimi uvodnicami na betonski konstrukciji - obojestransko | kos | 20 |  | 0
1.06 | Dodelava prehoda mirnodobne ventilacije in narediti sistem za tesnjenje s prirobnicami z obeh strani za priklop zasunov | kos | 2 |  | 0
1.07 | Čiščenje in antikorozijska zaščita vzidnih elementov z barvo, ki je odporna na toploto (363 K) | kpl | 1 |  | 0
| Skupni znesek vseh pozicij te točke (poz. od 1.01 do 1.07 - brez DDV v EUR): |  |  |  | 0
2.0 | ZAPIRALNA SREDSTVA
z.št. | opis postavke / dela | e | k | €/e | skupaj €
2.01 | Servis in nastavitev vseh zapiralnih sredstev | kos | 6 |  | 0
2.02 | Ureditev proti snetju protiudarnih vrat | kos | 2 |  | 0
2.03 | Ureditev hermetičnosti vratc in vrat VH in KH | kos | 2 |  | 0
2.04 | Zamenjava tesnil VPH in VH vrat in čiščenje površine | kos | 6 |  | 0
2.05 | Označbe na vratih obojestranska “odprto-zaprto” | kos | 7 |  | 0
2.06 | Ureditev jaška zasilnega izhoda - privariti tečaje, urediti blokado z notranje strani | kpl | 1 |  | 0
2.07 | Lestev v rezervnem izhodu | kos | 2 |  | 0
2.08 | Čiščenje, osnovna zaščita in finalno barvanje sesalnih cevi SC 200 | kos | 1 |  | 0
2.09 | Popravila poškodovanih vrat, čiščenje, osnovna zaščita in finalno barvanje VPH in VH vrat in okvirjev | kos | 6 |  | 0
| Skupni znesek vseh pozicij te točke (poz. od 2.01 do 2.09 v EUR): |  |  |  | 0
3.0 | PREZRAČEVALNE NAPRAVE IN VENTILI
z.št. | opis postavke / dela | e | k | €/e | skupaj €
3.01 | Servis vseh ventilov (HDV,PUV, KP UVRT, PUVRT, VRT,BZV itd.) | kos | 14 |  | 0
3.02 | Servis filtroventilacijske naprave in pravilna povezava z prezračevanjem | kos | 2 |  | 0
3.03 | Dobava in vgradnja PUV-RT ventilov | kos | 4 |  | 0
3.04 | Dobava in vgradnja tesnil za KPUVRT in VRT | kos | 6 |  | 0
3.05 | Zasun fi 150 - HDV 150 | kos | 2 |  | 0
3.06 | Navodila za uporabo FVN | kos | 2 |  | 0
3.07 | Elastično vpetje FVN z predelavo pritrditve z amortizerji | kos | 8 |  | 0
3.08 | Popravilo distribucije zraka - dobava jeklenih spiro cevi za prezračevanje, spojnih kosov, kolenov, T-komadov, elastičnih spojev | m | 56 |  | 0
3.09 | Elastično vpetje prezračevanja z amortizerji | kpl | 1 |  | 0
3.10 | Ozemljitev vseh naprav | kpl | 1 |  | 0
3.11 | Ozemljitev prezračevanja (brikanje) | kpl | 1 |  | 0
3.12 | Dobava in vgradnja merilca nadtlaka - U cev do 1500 Pa | kos | 1 |  | 0
3.13 | Pravilna priključitev merilca nadpritiska s plinotesno uvodnico in 1,5 m od zajema zraka | kos | 2 |  | 0
3.14 | Dobava in vgradnja detektorja CO z priključkom na 24 in 220 V | kos | 1 |  | 0
3.15 | Servis in popravilo ventila za spremembo režima zračenja | kos | 2 |  | 0
3.16 | Servis hitrodelujočih ventilov HDV 150 in 200 | kos | 4 |  | 0
3.17 | Ventili za razdelitev zraka | kos | 24 |  | 0
3.18 | Čiščenje, osnovna zaščita in finalno barvanje filtroventilacijske naprave FVN | kos | 2 |  | 0
3.19 | Dobava in vgradnja zaščitnih mrežic iz inoxa in zajem zraka na ventile | kos | 5 |  | 0
3.20 | Mehanski filter za grobi prah – ø300 | kos | 2 |  | 0
3.21 | Dušilna loputa LZ 150 | kos | 12 |  | 0
3.22 | Elastični spoj NO 100, 150, 200 | kos | 20 |  | 0
| Skupni znesek vseh pozicij te točke (poz. od 3.01 do 3.22 - brez DDV v EUR): |  |  |  | 0
4.0 | ELEKTROINŠTALACIJE
z.št. | opis postavke / dela | e | k | €/e | skupaj €
4.01 | Elastična pritrditev zasilne razsvetljave | kos | 12 |  | 0
4.02 | Dobava in vgradnja ročnih generatorjev EAR 24V / 60W | kos | 2 |  | 0
4.03 | Prestavitev razdelilne omarice z dodelavo | kpl | 1 |  | 0
4.04 | Zamenjava vseh defektnih žarnic | kpl | 1 |  | 0
4.05 | Izdelava instalacije zasilne razsvetljave 24V:
| *svetilka ladijska | kos | 12 |  | 0
| *vtičnica nadometna za ICO 24V/16A, IP44 | kos | 1 |  | 0
| *vtičnica 220 V | kos | 1 |  | 0
| *kabel NYM-J 3x1,5 | m | 110 |  | 0
| *PN cevi Ø16 | m | 110 |  | 0
| *doze nadometne 80x80 IP44 | kos | 20 |  | 0
| *pritrdilni in spojni material 7% | kpl | 1 |  | 0
| *ureditev el.omarice 24V | kpl | 1 |  | 0
| *delo | kpl | 1 |  | 0
4.06 | Označitev zasilne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
| Skupni znesek vseh pozicij te točke (poz. od 4.01 do 4.06 v EUR): |  |  |  | 0
5.0 | BIVALNA OPREMA
z.št. | opis postavke / dela | e | k | €/e | skupaj €
5.01 | Dobava kompleta za samoreševanje TIP "A" | kos | 2 |  | 0
5.02 | Knjiga vzdrževanja | kos | 1 |  | 0
5.03 | Navodila in izdelava elaborata za preureditev zaklonišča iz mirnodobne v vojnodobno funkcijo | kos | 1 |  | 0
5.04 | Namestiti zakloniščni red | kos | 3 |  | 0
5.05 | Omarica za prvo pomoč | kos | 3 |  | 0
5.06 | Gasilni aparat na vodo V9 | kos | 4 |  | 0
5.07 | Suha stranišča | kos | 6 |  | 0
5.08 | Izdelava predelnih sten za sanitarije iz lahkih kompakt plošč | m | 9 |  | 0
5.09 | Vrata in okovje iz INOXA | kpl | 6 |  | 0
| Skupni znesek vseh pozicij te točke (poz. od 5.01 do 5.09 v EUR): |  |  |  | 0
6.0 | OSTALE POMANJKLJIVOSTI
z.št. | opis postavke / dela | e | k | €/e | skupaj €
6.01 | Čiščenje in priprava zaklonišča za pregled, ter priprava vse potrebne dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
6.02 | Interni preizkus hermetičnosti | kpl | 1 |  | 0
6.03 | Inšpektorski pregled | kpl | 1 |  | 0
| Skupni znesek vseh pozicij te točke (poz. od 6.01 do 6.03 v EUR): |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.0 | ZAPIRALNA SREDSTVA |  |  |  | 0
3.0 | PREZRAČEVALNE NAPRAVE IN VENTILI |  |  |  | 0
4.0 | ELEKTROINŠTALACIJE |  |  |  | 0
5.0 | BIVALNA OPREMA |  |  |  | 0
6.0 | OSTALE POMANJKLJIVOSTI |  |  |  | 0
| S K U P A J (brez DDV) |  |  |  | 0
II. | ZAKLONIŠČE OŠ Danile Kumar: OBJEKT 1 - Zaklonišče B
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
z.št. | opis postavke / dela | e | k | €/e | skupaj €
1.01 | Izdelava označb za dostop do zaklonišča | kos | 1 |  | 0
1.02 | Namestitev manjkajočih označb v zaklonišču | kpl | 1 |  | 0
1.03 | Zrakotesna vgradnja elementa za priključitev ventilatorja za prisilno prezračevanje in zatesnitev z slepimi prirobnicami pri poizkusu hermetičnosti | kos | 1 |  | 0
1.04 | Izdelava prebojev za vojnodobno prezračevanje fi250 | kos | 9 |  | 0
1.05 | Tesnitev vseh prebojev z plinotesnimi uvodnicami na betonski konstrukciji - obojestransko | kos | 20 |  | 0
1.06 | Čiščenje in antikorozijska zaščita vzidnih elementov z barvo, ki je odporna na toploto (363 K) | kpl | 1 |  | 0
| Skupni znesek vseh pozicij te točke (poz. od 1.01 do 1.06 - brez DDV v EUR): |  |  |  | 0
2.0 | ZAPIRALNA SREDSTVA
z.št. | opis postavke / dela | e | k | €/e | skupaj €
2.01 | Servis in nastavitev vseh zapiralnih sredstev | kos | 6 |  | 0
2.02 | Ureditev hermetičnosti vratc in vrat VH in KH | kos | 2 |  | 0
2.03 | Zamenjava tesnil VPH in VH vrat in čiščenje površine | kos | 6 |  | 0
2.04 | Označbe na vratih obojestranska “odprto-zaprto” | kos | 7 |  | 0
2.05 | Ureditev jaška zasilnega izhoda - privariti tečaje, urediti blokado z notranje strani | kpl | 1 |  | 0
2.06 | Lestev v rezervnem izhodu | kos | 2 |  | 0
2.07 | Čiščenje, osnovna zaščita in finalno barvanje sesalnih cevi SC 200 | kos | 1 |  | 0
2.08 | Popravila poškodovanih vrat, peskanje, čiščenje, osnovna zaščita in finalno barvanje VPH in VH vrat in okvirjev | kos | 6 |  | 0
| Skupni znesek vseh pozicij te točke (poz. od 2.01 do 2.08 v EUR): |  |  |  | 0
3.0 | PREZRAČEVALNE NAPRAVE IN VENTILI
z.št. | opis postavke / dela | e | k | €/e | skupaj €
3.01 | Servis vseh ventilov (HDV,PUV, KP UVRT, PUVRT, VRT,BZV itd.) | kos | 14 |  | 0
3.02 | Servis filtroventilacijske naprave in pravilna povezava z prezračevanjem | kos | 2 |  | 0
3.03 | Izdelava in montaža novih ventilov VRT 150 | kos | 4 |  | 0
3.04 | Dobava in vgradnja tesnil za KPUVRT in VRT | kos | 6 |  | 0
3.05 | Navodila za uporabo FVN | kos | 2 |  | 0
3.06 | Elastično vpetje FVN z predelavo pritrditve z amortizerji | kos | 8 |  | 0
3.07 | Popravilo distribucije zraka - dobava jeklenih spiro cevi za prezračevanje, spojnih kosov, kolenov, T-komadov, elastičnih spojev | m | 56 |  | 0
3.08 | Elastično vpetje prezračevanja z amortizerji | kpl | 1 |  | 0
3.09 | Ozemljitev vseh naprav | kpl | 1 |  | 0
3.10 | Ozemljitev prezračevanja (brikanje) | kpl | 1 |  | 0
3.11 | Dobava in vgradnja merilca nadtlaka - U cev do 1500 Pa | kos | 1 |  | 0
3.12 | Pravilna priključitev merilca nadpritiska s plinotesno uvodnico in 1,5 m od zajema zraka | kos | 2 |  | 0
3.13 | Dobava in vgradnja detektorja CO z priključkom na 24 in 220 V | kos | 1 |  | 0
3.14 | Servis in popravilo ventila za spremembo režima zračenja | kos | 2 |  | 0
3.15 | Servis hitrodelujočih ventilov HDV 150 in 200 | kos | 4 |  | 0
3.16 | Ventili za razdelitev zraka | kos | 24 |  | 0
3.17 | Čiščenje, osnovna zaščita in finalno barvanje filtroventilacijske naprave FVN | kos | 2 |  | 0
3.18 | Dobava in vgradnja zaščitnih mrežic iz inoxa in zajem zraka na ventile | kos | 5 |  | 0
3.19 | Mehanski filter za grobi prah – ø300 | kos | 2 |  | 0
3.20 | Dušilna loputa LZ 150 | kos | 12 |  | 0
3.21 | Elastični spoj NO 100, 150, 200 | kos | 20 |  | 0
| Skupni znesek vseh pozicij te točke (poz. od 3.01 do 3.21 - brez DDV v EUR): |  |  |  | 0
4.0 | ELEKTROINŠTALACIJE
z.št. | opis postavke / dela | e | k | €/e | skupaj €
4.01 | Elastična pritrditev zasilne razsvetljave | kos | 12 |  | 0
4.02 | Dobava in vgradnja ročnih generatorjev EAR 24V / 60W | kos | 2 |  | 0
4.03 | Prestavitev razdelilne omarice z dodelavo | kpl | 1 |  | 0
4.04 | Zamenjava vseh defektnih žarnic | kpl | 1 |  | 0
4.05 | Izdelava instalacije zasilne razsvetljave 24V:
| *svetilka ladijska | kos | 12 |  | 0
| *vtičnica nadometna za ICO 24V/16A, IP44 | kos | 1 |  | 0
| *vtičnica 220 V | kos | 1 |  | 0
| *kabel NYM-J 3x1,5 | m | 110 |  | 0
| *PN cevi Ø16 | m | 110 |  | 0
| *doze nadometne 80x80 IP44 | kos | 20 |  | 0
| *pritrdilni in spojni material 7% | kpl | 1 |  | 0
| *ureditev el.omarice 24V | kpl | 1 |  | 0
| *delo | kpl | 1 |  | 0
4.06 | Označitev zasilne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
| Skupni znesek vseh pozicij te točke (poz. od 4.01 do 4.06 v EUR): |  |  |  | 0
5.0 | BIVALNA OPREMA
z.št. | opis postavke / dela | e | k | €/e | skupaj €
5.01 | Dobava kompleta za samoreševanje TIP "A" | kos | 2 |  | 0
5.02 | Knjiga vzdrževanja | kos | 1 |  | 0
5.03 | Navodila in izdelava elaborata za preureditev zaklonišča iz mirnodobne v vojnodobno funkcijo | kos | 1 |  | 0
5.04 | Namestiti zakloniščni red | kos | 3 |  | 0
5.05 | Gasilni aparat na vodo V9 | kos | 4 |  | 0
5.06 | Omarica za prvo pomoč | kos | 3 |  | 0
5.07 | Suha stranišča | kos | 6 |  | 0
| Skupni znesek vseh pozicij te točke (poz. od 5.01 do 5.07 v EUR): |  |  |  | 0
6.0 | OSTALE POMANJKLJIVOSTI
z.št. | opis postavke / dela | e | k | €/e | skupaj €
6.01 | Čiščenje in priprava zaklonišča za pregled, ter priprava vse potrebne dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
6.02 | Interni preizkus hermetičnosti | kpl | 1 |  | 0
6.03 | Inšpektorski pregled | kpl | 1 |  | 0
| Skupni znesek vseh pozicij te točke (poz. od 6.01 do 6.03 v EUR): |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.0 | ZAPIRALNA SREDSTVA |  |  |  | 0
3.0 | PREZRAČEVALNE NAPRAVE IN VENTILI |  |  |  | 0
4.0 | ELEKTROINŠTALACIJE |  |  |  | 0
5.0 | BIVALNA OPREMA |  |  |  | 0
6.0 | OSTALE POMANJKLJIVOSTI |  |  |  | 0
| S K U P A J (brez DDV) |  |  |  | 0
III. | ZAKLONIŠČE OŠ Danile Kumar: OBJEKT 1 - Zaklonišče C
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
z.št. | opis postavke / dela | e | k | €/e | skupaj €
1.01 | Izdelava označb za dostop do zaklonišča | kos | 1 |  | 0
1.02 | Namestitev manjkajočih označb v zaklonišču | kpl | 1 |  | 0
1.03 | Tesnitev vseh prebojev z plinotesnimi uvodnicami na betonski konstrukciji - obojestransko | kos | 18 |  | 0
1.04 | Čiščenje in antikorozijska zaščita vzidnih elementov z barvo, ki je odporna na toploto (363 K) | kpl | 1 |  | 0
| Skupni znesek vseh pozicij te točke (poz. od 1.01 do 1.04 - brez DDV v EUR): |  |  |  | 0
2.0 | ZAPIRALNA SREDSTVA
z.št. | opis postavke / dela | e | k | €/e | skupaj €
2.01 | Servis in nastavitev vseh zapiralnih sredstev | kos | 6 |  | 0
2.02 | Ureditev proti snetju protiudarnih vrat | kos | 2 |  | 0
2.03 | Ureditev hermetičnosti vratc in vrat | kos | 2 |  | 0
2.04 | Zamenjava tesnil VPH in VH vrat | kos | 6 |  | 0
2.05 | Označbe na vratih obojestranska “odprto-zaprto” | kos | 7 |  | 0
2.06 | Ureditev jaška zasilnega izhoda | kpl | 1 |  | 0
2.07 | Lestev v rezervnem izhodu | kos | 2 |  | 0
2.08 | Čiščenje, osnovna zaščita in finalno barvanje sesalnih cevi SC 200 | kos | 1 |  | 0
2.09 | Popravila poškodovanih vrat, čiščenje, osnovna zaščita in finalno barvanje VPH in VH vrat in okvirjev | kos | 6 |  | 0
| Skupni znesek vseh pozicij te točke (poz. od 2.01 do 2.09 v EUR): |  |  |  | 0
3.0 | PREZRAČEVALNE NAPRAVE IN VENTILI
z.št. | opis postavke / dela | e | k | €/e | skupaj €
3.01 | Servis vseh ventilov (HDV,PUV, KP UVRT, PUVRT, VRT,BZV itd.) | kos | 10 |  | 0
3.02 | Servis filtroventilacijske naprave in pravilna povezava z prezračevanjem | kos | 2 |  | 0
3.03 | Popravilo VRT ventila | kos | 1 |  | 0
3.04 | Dobava in vgradnja tesnil za KPUVRT in VRT | kos | 6 |  | 0
3.06 | Navodila za uporabo FVN | kos | 2 |  | 0
3.07 | Elastično vpetje FVN z predelavo pritrditve z amortizerji | kos | 8 |  | 0
3.08 | Popravilo distribucije zraka - dobava jeklenih spiro cevi za prezračevanje, spojnih kosov, kolenov, T-komadov, elastičnih spojev | m | 10 |  | 0
3.09 | Elastično vpetje prezračevanja z amortizerji | kpl | 1 |  | 0
3.10 | Ozemljitev vseh naprav | kpl | 1 |  | 0
3.11 | Ozemljitev prezračevanja (brikanje) | kpl | 1 |  | 0
3.12 | Dobava in vgradnja merilca nadtlaka - U cev do 1500 Pa | kos | 1 |  | 0
3.13 | Pravilna priključitev merilca nadpritiska s plinotesno uvodnico in 1,5 m od zajema zraka | kos | 2 |  | 0
3.14 | Dobava in vgradnja detektorja CO z priključkom na 24 in 220 V | kos | 1 |  | 0
3.15 | Servis in popravilo ventila za spremembo režima zračenja | kos | 2 |  | 0
3.16 | Servis hitrodelujočih ventilov HDV 150 in 200 | kos | 4 |  | 0
3.17 | Ventili za razdelitev zraka | kos | 8 |  | 0
3.18 | Čiščenje, osnovna zaščita in finalno barvanje filtroventilacijske naprave FVN | kos | 2 |  | 0
3.19 | Dobava in vgradnja zaščitnih mrežic iz inoxa in zajem zraka na ventile | kos | 5 |  | 0
3.20 | Mehanski filter za grobi prah – ø300 | kos | 2 |  | 0
3.21 | Dušilna loputa LZ 150 | kos | 12 |  | 0
3.22 | Elastični spoj NO 100, 150, 200 | kos | 20 |  | 0
| Skupni znesek vseh pozicij te točke (poz. od 3.01 do 3.22 - brez DDV v EUR): |  |  |  | 0
4.0 | ELEKTROINŠTALACIJE
z.št. | opis postavke / dela | e | k | €/e | skupaj €
4.01 | Elastična pritrditev zasilne razsvetljave | kos | 12 |  | 0
4.02 | Popravilo ročnih generatorjev EAR 24V / 60W | kos | 2 |  | 0
4.03 | Prestavitev razdelilne omarice z dodelavo | kpl | 1 |  | 0
4.04 | Popravilo zasilne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
4.05 | Označitev zasilne razsvetljave | kpl | 1 |  | 0
| Skupni znesek vseh pozicij te točke (poz. od 4.01 do 4.05 v EUR): |  |  |  | 0
5.0 | BIVALNA OPREMA
z.št. | opis postavke / dela | e | k | €/e | skupaj €
5.01 | Dobava kompleta za samoreševanje TIP "A" | kos | 2 |  | 0
5.02 | Knjiga vzdrževanja | kos | 1 |  | 0
5.03 | Navodila in izdelava elaborata za preureditev zaklonišča iz mirnodobne v vojnodobno funkcijo | kos | 1 |  | 0
5.04 | Namestiti zakloniščni red | kos | 3 |  | 0
5.05 | Omarica za prvo pomoč | kos | 3 |  | 0
5.06 | Gasilni aparat na vodo V9 | kos | 4 |  | 0
| Skupni znesek vseh pozicij te točke (poz. od 5.01 do 5.06 v EUR): |  |  |  | 0
6.0 | OSTALE POMANJKLJIVOSTI
z.št. | opis postavke / dela | e | k | €/e | skupaj €
6.01 | Čiščenje in priprava zaklonišča za pregled, ter priprava vse potrebne dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
6.02 | Interni preizkus hermetičnosti | kpl | 1 |  | 0
6.03 | Inšpektorski pregled | kpl | 1 |  | 0
| Skupni znesek vseh pozicij te točke (poz. od 6.01 do 6.03 v EUR): |  |  |  | 0
R E K A P I T U L A C I J A
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.0 | ZAPIRALNA SREDSTVA |  |  |  | 0
3.0 | PREZRAČEVALNE NAPRAVE IN VENTILI |  |  |  | 0
4.0 | ELEKTROINŠTALACIJE |  |  |  | 0
5.0 | BIVALNA OPREMA |  |  |  | 0
6.0 | OSTALE POMANJKLJIVOSTI |  |  |  | 0
| S K U P A J (brez DDV) |  |  |  | 0

## kanalizacija
Celovita sanacija stavbe 1 OŠ Danile Kumar
POPIS DEL IN PREDIZMERE
1. | Zakoličenje osi kanalizacije z oznako
revizijskih jaškov
| m1 | 356.9 | 0
2. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno
os trase kanala, ter določitev nivoja za merjene
globine kanala in polaganje kanala
| kom | 18 | 0
3. | Priprava gradbišča :
odstranitev eventuelnih ovir, prometnih
znakov in ureditev delovnega platoja.
Po končanih delih gradbišče pospraviti in
vzpostaviti v prvotno stanje.
| ocena stroškov | 1 | 0
4. | Odrez asfalta debeline 10 cm z motorno rezalko
| m | 22.5 | 0
5. | Strojno rušenje asfalta debeline 10 cm z odvozom
ruševin na stalno gradbeno deponijo vključno s
stroški deponije
| m2 | 14.5 | 0
6. | Izdelava tampona cestnega telesa na mestih rušitve
asfalta v debelini 30 cm iz gramoznega materiala
Ø 8-32 mm z utrjevanjem v plasteh po 20 cm
| m3 | 4.35 | 0
7. | Asfaltiranje cestišča z nosilno plastjo iz asfaltne
zmesi bituminiziranega drobljenca AC22 base
B50/70, A3 v debelini 6 cm ter obrabne zaporne
plasti bitumenskega betona AC11 surf B50/70, A3,
v debelini 4 cm
| m2 | 14.5 | 0
8. | Ročno rušenje obstoječih betonskih robnikov z
odvozom ruševin na stalno gradbeno deponijo
| m | 4 | 0
Nabava, dobava in vgraditev betonskih robnikov
100/25/15 cm v beton C16/20 po končanih delih
| m | 4 | 0
9. | Ročni izkop gradbene jame v terenu III. ktg
z odlaganjem izkopanega materiala ob robu izkopa
in delnim ročnim iznosom na gradbiščno deponijo
| m3 | 31.4 | 0
10. | Strojni izkop gradbene jame - jarka v terenu III. ktg
z delnim odlaganjem izkopanega materiala ob robu
izkopa in delnim odvozom na gradbiščno deponijo
| m3 | 222.9 | 0
11. | Zasip gradbene jame - jarka z izkopanim materialom
z nabijanjem v plasteh po 30 cm
| m3 | 197.1 | 0
12. | Odvoz od izkopa preostalega materiala na stalno
gradbeno deponijo vključno s stroški deponije
| m3 | 57.2 | 0
13. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 8, polno
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 160 m | 158.6 | 0
14. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 8, polno
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 125 m | 66.2 | 0
15. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 8, polno
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 110 m | 31.4 | 0
16. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 4, polno
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 75 m | 74.5 | 0
17. | Dobava in polaganje PVC kanalizacijskih cevi in
fazonskih komadov togostnega razreda SN 4, polno
obbetoniranih z betonom C16/20, cevi se stikujejo
z gumi tesnili
| PVC 50 m | 26.2 | 0
18. | Dobava in vgraditev poliesterskega revizijskega jaška
Ø 600 mm, prekritega s pokrovom iz nerjaveče pločevine
dimenzij 600/600 mm in s smradno zaporo, zgornji
del pokrova se obdela v ustreznem tlaku
gl. do 1.00 m
| kom | 5 | 0
19. | Dobava in vgraditev betonskega revizijskega
jaška Ø 800 mm, prekritega z LTŽ pokrovom
Ø 600 mm, C250 vstavljenega v AB venec, izdelava
dotoka in iztoka ter betonske mulde zalikane s
cementno malto 3:1
gl. do 1.00 m
| kom | 1 | 0
20. | Dobava in vgraditev betonskega revizijskega
jaška Ø 800 mm, prekritega z LTŽ pokrovom
Ø 600 mm, C250 vstavljenega v AB venec, izdelava
dotoka in iztoka ter betonske mulde zalikane s
cementno malto 3:1
gl. do 1.50 m
| kom | 4 | 0
21. | Izdelava peskolova Ø 400 mm iz betonskih cevi,
prekritega z LTŽ pokrovom 400/400 mm, C250,
izdelava vtoka in iztoka, globina peskolova 1.20 m
| kom | 11 | 0
22. | Izdelava peskolova iz betonskih cevi Ø 600 mm,
prekritega z LTŽ pokrovom Ø 500 mm, C250, izdelava
vtoka in iztoka
gl. 1.20 m
| kom | 1 | 0
23. | Nabava, dobava in vgraditev linijske kinete z LTŽ
rešetko, izdelane iz PEHD (naprimer Aco XtraDrain 100),
vgradnja po navodilih proizvajalca in dobavitelja
| m | 4 | 0
24. | Nabava, dobava in vgraditev linijske kinete z rego,
izdelane iz PEHD (naprimer Aco Slotop z revizijskim elementom),
vgradnja po navodilih proizvajalca in dobavitelja
| m | 13.5 | 0
25. | Izdelava ponikovalnice Ø 800 mm iz betonskih cevi
prekrite z LTŽ pokrovom Ø 600 mm; C250, obsute
s kroglami Ø 30-60 mm, izdelava dotoka
globina 3.20 m
| kom | 1 | 0
26. | Izdelava ponikovalnice Ø 1000 mm iz betonskih cevi
prekrite z LTŽ pokrovom Ø 600 mm; C250, obsute
s kroglami Ø 30-60 mm, izdelava dotoka
globina 3.20 m
| kom | 4 | 0
27. | Izvedba ponikovalnega preizkusa za ponikovalnice
| kom | 1 | 0
28. | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih
cevi po EN SIST 1610
| m | 129.6 | 0
29. | Izdelava geodetskega posnetka kanalizacije po končani
gradnji
| kom | 1 | 0
30. | Čiščenje in pregled kanalizacije po končanih
delih
| m | 356.9 | 0
31. | Čiščenje terena po končanih delih
| m2 | 840 | 0
| SKUPAJ |  | 0

## VRTNARSKA DELA
Opombe: |  | Vsa dela se morajo izvajati v skladu s tehnicnim porocilom in standardi. Morebitne spremembe je treba uskladiti s projektantom. Ocenjena količina - obračun po dejansko uporabljenem materialu in delih!
Zap. št. |  | Opis del
I. |  | RODOVITNA ZEMLJA |  |  |  | 0
II. |  | ZASTIRKA, DRENAŽA |  |  |  | 0
III. |  | ZASADITEV PRED VHODOM V ŠOLO |  |  |  | 0
IV. |  | ZASADITEV OKRASNIH LONCEV NA LESENEM PODESTU |  |  |  | 0
IV. |  | ZASADITEV GRMIČEVJA OB LESENEM PODESTU |  |  |  | 0
|  | VRTNARSKA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
Zap. št. |  | Opis del | Enota | Količina | Cena/enoto | Vrednost v EUR brez DDV
I. |  | RODOVITNA ZEMLJA
Opis kakovostnih zahtev po DIN 18 915
| 1 | Dobava in vgradnja ustreznega substrata za sajenje za veliko korito in na terenu (ob pokritem stopnišču). Visoko kakovostni rastni substrat mešan s kompostom in z bioaktivnim rastnim gnojilom, kot npr. HUMKO, VULKAHUM, MIX 60 ali podobmo. Vsa potrebna dela in material. Substrat se vgradi na 10 cm drenažnega pasu. | m3 | 6 |  | 0
| 2 | Dobava in vgradnja ustreznega substrata za sajenje za zelišč v okrasne lonce. Visoko kakovostni rastni substrat mešan s kompostom in z bioaktivnim rastnim gnojilom, kot npr. HUMKO, VULKAHUM, MIX 60 ali podobmo. Vsa potrebna dela in material. Substrat se vgradi na 10 cm drenažnega pasu. | m3 | 2 |  | 0
| 3 | Nabava in vgradnja rodovitne humozne zemlje za grmovnice - zemlja za dodajanje v sadilne jame, za mešanje in fino planiranje gred. Substrat ne sme vsebovati semen plevelov ali delov korenin plevelov (kostreba, srakonja, pesjak) ali invazivnih vrst (japonski dresnik, ambrozija, zlata rozga, pajesen ...). Odstranjevanje mrtvice in gradbenih odpadkov do ustrezne globine. Izvedba grede z nasutjem kakovostne zemlje v sloju min 40cm. | m3 | 2 |  | 0
|  | RODOVITNA ZEMLJA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. |  | ZASTIRKA, DRENAŽA
| 1 | Dobava in vgradnja zastirke za zasaditev v velikem koritu in na terenu ob vhodu v šolo. Organska zastirka kot npr. Frux v sloju 5cm. Vsa potrebna dela in material. | m3 | 0.3 |  | 0
| 2 | Dobava in vgradnja gotekstila ali prepustne koreninske zaščite na dnu korita, ki prepreči zastajanje vode | m2 | 15 |  | 0
| 3 | Dobava in vgradnja lahkega drenažnega pasu v koritu. Lahek drenažni prodec, namestitev na dnu korita v sloju 10cm nad geotekstil ali prepustno koreninsko zaščito. | m3 | 0.6 |  | 0
| 4 | Dobava in vgradnja zastirke za okrasnih loncev na lesenem podestu. Organska zastirka kot npr. Frux v sloju 5cm. Vsa potrebna dela in material. | m3 | 0.1 |  | 0
| 5 | Dobava in vgradnja gotekstila ali prepustne koreninske zaščite na dnu loncev, ki prepreči zastajanje vode. Predhodno je potrebno izvrtati luknje za prepust vode. | m2 | 8 |  | 0
| 6 | Dobava in vgradnja lahkega drenažnega pasu v loncih. Lahek drenažni prodec, namestitev na dnu lonca v sloju 10cm nad geotekstil ali prepustno koreninsko zaščito. | m3 | 0.3 |  | 0
| 7 | Dobava in vgradnja zastirke za živo mejo ob lesenm podestu. Zastirka iz kakovostnega borovega lubja 30-60mm v sloju 5cm. Vsa potrebna dela in material. | m3 | 0.2 |  | 0
|  | ZASTIRKA, DRENAŽA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. |  | ZASADITEV PRED VHODOM V ŠOLO
Opis kakovostnih zahtev po DIN 18 916
| 1 | A vedno zeleni šaš, Carex 'Kyoto' sad.razd.50cm | kos | 11 |  | 0
| 2 | B rušnata masnica, Deschampsia caespitosa 'Goldtau' , sad.razd.50cm | kos | 7 |  | 0
| 3 | C Vilovina, Sesleria heufleriana sad.razd.35cm, | kos | 9 |  | 0
| 4 | D jesenska astra, Aster 'Ezo Murasaki' razpršena zasaditev, | kos | 5 |  | 0
| 5 | E krvomočnica, Geranium 'Rozanne' razprešena zasaditev, | kos | 7 |  | 0
| 6 | F večdebelni grm, nepozebnik, Hamamelis 'Pallida' ali 'Arnold Promise' sadika tipa multistem solitaire , vsaj 125-150cm | kos | 2 |  | 0
| 7 | G vedno zelena nizka okrasna trava šaš, Carex 'Kyoto', sad. razd. 50cm | kos | 8 |  | 0
| 8 | D cvetoča grmovnica, brogovita Viburnum Bodnatnense 'Dawn' sadika tipa solitaire, 120-150cm | kos | 1 |  | 0
|  | ZASADITEV PRED VHODOM V ŠOLO - SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. |  | ZASADITEV OKRASNIH LONCEV NA LESENEM PODESTU
Opis kakovostnih zahtev po DIN 18 916
V vsakem loncu posebej je homogena zasaditev samo ene vrste zelišč in dišavnic!
| 1 | Poprova meta, Mentha piperita | kos/m2 | 6 |  | 0
| 2 | Meta, Mentha speciosa 'Nemorosa', | kos/m2 | 6 |  | 0
| 3 | Melisa, Melissa officinallis | kos/m2 | 4 |  | 0
| 4 | Širokolistni drobnjak, Alium tuberosum 'Neko', | kos/m2 | 8 |  | 0
| 5 | Pljučnik, Pulmonaria officinalis | kos/m2 | 10 |  | 0
| 6 | pisanolistna kislica, Rumex sanguineus ssp. Sanguineus | kos/m2 | 6 |  | 0
|  | ZASADITEV OKRASNIH LONCEV NA LESENEM PODESTU - SKUPAJ: |  |  |  | 0
V. |  | ZASADITEV GRMIČEVJA OB LESENEM PODESTU
Opis kakovostnih zahtev po DIN 18 916
| 1 | Saditev grmovnic - velikost sadilne jame je 1.5x premer bale, izkop in odvoz nerodovitnega materiala dodajanje rodovitne zemlje, gnojenje, zalivanje . Sadika kot npr. gaber, velikost sadike ob sajenju 100-125cm, na razdalji cca. 30-40cm. | kos | 15 |  | 0
|  | ZASADITEV GRMIČEVJA OB LESENEM PODESTU |  |  |  | 0

## Rekapitulacija SI
Investitor:
Mestna Občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Objekt:
Osnovna šola Danile Kumar, Gogalova ulica 15, 1000 Ljubljana
Vsebina: REKAPITULACIJA SI
Projektant: CURK ARHITEKTURA, NAČRTOVANJE, OBLIKOVANJE IN SVETOVANJE d.o.o. Ukmarjeva ulica 4, 1000 Ljubljana
Vodja projekta: Jožica Curk u.d.i.a. A 0500
sodelavec: Matjaž Brglez udia
Datum: Ljubljana, oktober 2024
Pri izdelavi ponudbe, na podlagi predmetnega popisa, je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
- | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava oz. element mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
- | Pripravljalna dela, zarisovanje, pregled, zaključna dela, sprotno in končno čiščenje.
- | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela ter izdelavo morebitnih prebojev in dolbenj.
- | Montaža se vrši tudi na koti + 4m, za kar mora izvajalec v okviru ponudbe vključiti potrebne prevozne odre ali podobo in vršiti montažo skladno zahtevam varstva pri delu.
- | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih in ostalih del po vgradnji materiala.
- | Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
- | Vreguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
- | Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.
- | Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
- | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
- | Označevanje cevovodov ter kanalov z označbo medija in smeri toka.
- | Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preizkusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno poravljenih preizkusih.
- | V kolikor je potrebno - pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
- | Pripravo dokumentacije skladno s "Pravilnikom o gradbenih proizvodih", ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja,….).
- | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
- | Vris sprememb nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja izdelovalcu PID načrta.
- | Izdelava enopolnih shem po izvedenih predelavah obstoječih elektro krmilnih omar, kakor tudi PID enopolnih shem novih elektro krmilnih omar.
- | Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščenih na steno odgovarjajočih prostorov skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
- | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
- | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
- | Preskus hidrantnega omrežja ki je sestavljen iz pregleda dokumentacije in preizkusa hidrantnega omrežja ter pridobitev pisnega poročila o ustreznosti hidrantnega omrežja.
- | Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema.
- | Odstranjevanje odpadnega materiala in čiščenje za izvajalci del.
REKAPITULACIJA;
A/ | 3.1 Ogrevanje | 0
B/ | 3.2 Hlajenje | 0
C/ | 3.3 Prezračevanje | 0
D/ | 3.4 Vodovodna instalacija | 0
E/ | 3.5 Toplotna postaja | 0
| VSA DELA SKUPAJ: | 0

## OGREVANJE
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena / enoto | Skupaj [€]
1.2 | OGREVANJE
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Za vsa komercialna imena velja kot na primer ali enakovredne kakovosti in funkcije ter podobnega videza in enakih dimenzij.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
DEMONTAŽNA DELA
1 | Izvedba zapore sistema OGREVALNIH VEJ, na katerih se bo upravljal poseg predelave in prilagoditve, z organizacijo obveščanja upravitelja oziroma vzdrževalca sistema.
| za potrebe ogrevanja | kpl | 1 |  | 0
| za potrebe prezračevanja | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Praznenje sistema ogrevne vode na sistemu oz. vejah na katerih se bo izvajal poseg.
| za potrebe ogrevanja | kpl | 1 | 0 | 0
| za potrebe prezračevanja | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Demontaža obstoječe ogrevne veje na razdelilcu v obstoječi toplotni postaji po priloženih shemah, kompletno z zapornimi armaturami in vsem pritrdilnim, tesnilnim in drobnim materialom. | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Demontaža vseh obstoječih radiatorjev v sklopu PREDELAVE ŠOLE.
| cca. 82 kos | kpl | 1 | 0 | 0
5 | Odrez in demontaža obstoječega cevnega razvoda ogrevne vode, v območju posega, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo (CEVI, IZOLACIJA, RADIATORJI).
| cena za 100 kg | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Odvoz materiala na deponijo.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Predelava obstoječega razvoda ogrevne vode (DEMONTAŽA, BLINDIRANJE, …)
|  | kpl | 1 | 0 | 0
NOVO
9 | Jekleni radiatorji VOGEL & NOOT - T6 s sredinskim priklopom, v beli barvi po RAL oz. po izboru investitorja, s pripadajočim radiatorskim čepom in čepom z odzračevalno pipico, termostatskim ventilom s prednastavitvijo, reducirkami, holandci, radiatorskimi konzolami ter pritrdilnim in tesnilnim materialom.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod proizvajalca VOGEL & NOOT oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| 11VM/400-400 | kpl | 2 | 0 | 0
| 22VM/400-300 | kpl | 2 | 0 | 0
| 22VM/2000-300 | kpl | 4 | 0 | 0
| 22VM/400-400 | kpl | 3 | 0 | 0
| 22VM/520-400 | kpl | 1 | 0 | 0
| 22VM/1320-400 | kpl | 1 | 0 | 0
| 22VM/400-500 | kpl | 2 | 0 | 0
| 22VM/520-500 | kpl | 7 | 0 | 0
| 22VM/720-500 | kpl | 1 | 0 | 0
| 22VM/1200-500 | kpl | 5 | 0 | 0
| 22VM/1320-500 | kpl | 2 | 0 | 0
| 22VM/1400-500 | kpl | 26 | 0 | 0
| 22VM/1600-500 | kpl | 8 | 0 | 0
| 22VM/2200-500 | kpl | 2 | 0 | 0
| 22VM/600-600 | kpl | 3 | 0 | 0
| 22VM/800-600 | kpl | 2 | 0 | 0
| 22VM/920-600 | kpl | 1 | 0 | 0
| 22VM/1120-600 | kpl | 1 | 0 | 0
| 22VM/1200-600 | kpl | 1 | 0 | 0
| 22VM/1320-600 | kpl | 2 | 0 | 0
| 22VM/800-900 | kpl | 1 | 0 | 0
| 22VM/2800-900 | kpl | 1 | 0 | 0
10 | Jekleni radiatorji VOGEL & NOOT - VERTICAL RADIATOR VM s sredinskim priklopom, v beli barvi po RAL oz. po izboru investitorja, s pripadajočim radiatorskim čepom in čepom z odzračevalno pipico, termostatskim ventilom s prednastavitvijo, reducirkami, holandci, radiatorskimi konzolami ter pritrdilnim in tesnilnim materialom.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod proizvajalca VOGEL & NOOT oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| 22VM/750-1950 | kpl | 4 | 0 | 0
| 22VM/750-2100 | kpl | 2 | 0 | 0
11 | Dobava in montaža ravnega bloka za priključitev radiatorjev tipa T6 in VERTICAL RADIATOR VM iz stene, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom za montažo.
| DN15 | kos | 84 | 0 | 0
12 | Radiatorski zapiralni holandec, komplet s pokrovom, s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN10 | kos | 84 | 0 | 0
13 | Termostatska glava Danfoss oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik, z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| tip Aero RA, javni RS; številka artikla 015G4542 | kos | 84 | 0 | 0
14 | Inbus ključ 2 mm za montažo Aero javni in navojni izvijač za odstranitev varovalke pri React klik, številka artikla 013G1236. Ob zaključku del se preda hišniku.
| Ustreza proizvod proizvajalca Danfoss oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. | kos | 2 | 0 | 0
15 | Varovalka pred nepooblaščenim snemanjem za Aero javni, številka artikla 013G1232.
| Ustreza proizvod proizvajalca Danfoss oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. | kos | 84 | 0 | 0
16 | Pokrovček skale za model RA 2920, RA 2922, številka artikla 015G4952.
| Ustreza proizvod proizvajalca Danfoss oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. | kos | 84 | 0 | 0
17 | Dobava in montaža matice 3/4" - 16x2 EURO.
|  | kos | 168 | 0 | 0
18 | Dobava in vgradnja cevni radiator s sredinskim priklopom, v beli barvi po RAL oz. po izboru investitorja, s pripadajočim radiatorskim čepom in čepom z odzračevalno pipico, termostatskim ventilom s prednastavitvijo, reducirkami, holandci, s priključki za dvocevni sistem, radiatorskimi konzolami ter pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Elektro grelnik 600 W, 230V, skupaj z elektro vezalnim in pritrdilnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca VOGEL & NOOT oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip DION VM - dim. 700 x 400 mm | kos | 2 | 0 | 0
| tip DION VM - dim. 700 x 500 mm | kos | 1 | 0 | 0
19 | Uponor Unipipe MLCP večplastna cev predizolirana s toplotno izolacijo debeline 13 mm. Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz:PE-RT-vezni sloj-vzdolžno prekrivno varjen aluminij-vezni sloj-PE-RT). Normanlno vnetljiva, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Mak. temp. 95°C pri trajni obratovalni temp. 70°C. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija je izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto.
| dim.: f16x2 mm | m | 370 | 0 | 0
| dim.: f20x2,25 mm | m | 218 | 0 | 0
| dim.: f25x2,5 mm | m | 132 | 0 | 0
20 | Uponor Unipipe MLCP večplastna cev v palicah dolžine 5 m. Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz:PE-RT-vezni sloj-vzdolžno prekrivno varjen aluminij-vezni sloj-PE-RT). Normanlno vnetljiva, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Mak. temp. 95°C pri trajni obratovalni temp. 70°C. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto.
Ustreza proizvod proizvajalca UPONOR Unipipe oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| dim.: f32x3 mm | m | 148 | 0 | 0
| dim.: f40x4 mm | m | 249 | 0 | 0
| dim.: f50x4,5 mm | m | 154 | 0 | 0
21 | Tankostenske sistemske cevi z zaščitnimi pokrovi, iz nerjavnega Cr-Ni-Mo jekla po DIN EN10088, material W.nr 1.4401/1.4571, vključno potrebni sistemski fitingi s CIIR črnim tesnilom (do 120°C) z zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji (kot npr sistem Geberit Mapress).
Cevovodi vključujejo:
Hitromontažne konzole ustreza npr. proizvod MEFA z gumo namenjene za hlajenje in ogrevanje
Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim materialom, vse proizvode (lokacije in dimenzije fiksnih točk ter detajli izvedbe so razvidni iz načrtov)
| dim.: f15x1 | m | 27 | 0 | 0
| dim.: f18x1 | m | 53 | 0 | 0
| dim.: f22x1,2 | m | 5 | 0 | 0
| dim.: f28x1,5 | m | 50 | 0 | 0
| dim.: f42x1,5 | m | 259 | 0 | 0
22 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne vode pod stropom in v tlaku ogrevanih prostorov s cevno izolacijo debeline 19 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex ACE Plus elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
Ustreza proizvod Armacell Armaflex ACE PLUS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| ACE/P 19x015 | m | 27 | 0 | 0
| ACE/P 19x018 | m | 53 | 0 | 0
| ACE/P 19x022 | m | 5 | 0 | 0
| ACE/P 19x028 | m | 50 | 0 | 0
| ACE/P 19x032 | m | 148 | 0 | 0
| ACE/P 19x040 | m | 249 | 0 | 0
| ACE/P 19x042 | m | 11 | 0 | 0
| ACE/P 19x050 | m | 154 | 0 | 0
23 | Izolacija cevi v kineti
iz ravnih cevi z blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline.
Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
| d 40 mm | m2 | 98 | 0 | 0
24 | Dobava in vgradnja medeninast prirobični ali navojni kroglični zaporni ventil PN6, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN15 | kos | 2 | 0 | 0
| DN40 | kos | 4 | 0 | 0
| DN50 | kos | 2 | 0 | 0
OGREVANJE - PRIKLJUČNE PROGE GRELNIKOV KLIMATOV
25 | Dobava in vgradnja frekvenčne obtočne črpalke, z montažnim in tesnilnim materialom ter električno vezavo.
medij: voda/glikol 30%
V = 2,54 m3/h
H = 45 kPa
P = 120 W
230 V, 50 Hz
Ustreza proizvod proizvajalca WILO oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip Yonos MAXO 30/0,5-7 | kos | 1 | 0 | 0
26 | Dobava in vgradnja frekvenčne obtočne črpalke, z montažnim in tesnilnim materialom ter električno vezavo.
medij: voda/glikol 30%
V = 0,94 m3/h
H = 45 kPa
P = 80 W
230 V, 50 Hz
Ustreza proizvod proizvajalca WILO oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip Atmos PICO 30/1-8 | kos | 1 | 0 | 0
27 | Tripotni elektromotorni regulacijski ventil, komplet z vgradnjo in vezavo, z brezstopenjskim motornim pogonom, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
V = 2,54 m3/h
kvs = 16,0 m3/h
dp = 10,0 kPa
24V~1/50Hz
Ustreza proizvod proizvajalca IMI Hydronic oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip CV 316 RGA DN32 z pogonom TA-MC-55Y | kpl | 1 | 0 | 0
28 | Tripotni elektromotorni regulacijski ventil, komplet z vgradnjo in vezavo, z brezstopenjskim motornim pogonom, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
V = 0,94 m3/h
kvs = 2,5 m3/h
dp = 5,0 kPa
24V~1/50Hz
Ustreza proizvod proizvajalca IMI Hydronic oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip CV 316 RGA DN15 z pogonom TA-MC-55Y | kpl | 1 | 0 | 0
29 | Dobava in vgradnja medeninast prirobični ali navojni kroglični zaporni ventil PN6, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN15 | kos | 2 | 0 | 0
| DN25 | kos | 2 | 0 | 0
| DN40 | kos | 2 | 0 | 0
30 | Dobava in vgradnja lovilec nesnage z ohišjem iz sive litine, sitom iz nerjavne žice, poklopcem iz sive litine, protiprirobnicami, tesnili, vijaki in maticami za vodo 110°C in NP 10 in montažo.
| DN25 | kos | 1 | 0 | 0
| DN40 | kos | 1 | 0 | 0
31 | Avtomatski odzračevalnik Pneumatex ZUT, s plovcem iz plastike, delovni nadtlak 10 bar, delovna temperatura 110°C, okrov iz medi, PN 10, z navojnim priključkom R 3/4. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca PNEUMATEX oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip ZUT DN 20 | kos | 4 | 0 | 0
32 | Dobava in vgradnja manometra v okroglem ohišju, z merilnim območjem do 6 bar, z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN15, manometersko navojno pipico DN15, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | kos | 4 | 0 | 0
33 | Dobava in vgradnja termometra v okroglem ohišju, z merilnim območjem -10 do 40°C, zaščitno tulko DN15, navojnim priključkom DN15, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
|  | kos | 4 | 0 | 0
34 | Dobava in montaža tlačno neodvisnih kombiniranih regulatorjev pretoka z regulacijskim ventilom za ogrevanje in hlajenje za dinamično in hidravlično uravnovešenje z ročnim nastavljalnikom in prikazom pretoka;
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS ali enakovreden regulacijski ventil oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip ABQM DN 10 LF | kos | 2 | 0 | 0
OSTALO
35 | Avtomatski odzračevalnik Pneumatex ZUT, s plovcem iz plastike, delovni nadtlak 10 bar, delovna temperatura 110°C, okrov iz medi, PN 10, z navojnim priključkom R 3/4. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca PNEUMATEX oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip ZUT DN 20 | kos | 12 | 0 | 0
36 | Obojestranska požarna zapora prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev z endotermnim požarnimi premazom (npr.Promastop) in kameno volno (npr. Promapyr) ali požarno peno (npr. Promafoam C) ter požarnim trakom (npr. Intumex LFSK)
Pož.odpornost: EI 90 S
Predmet ponudbe je dobava in montaža požarnega premaza in kamene volne ali požarne pene ter požarnega traku kot zapore prehoda cevnih inštalacij - negorljivih cevi, izoliranih z gorljivo izolacijo, skozi meje požarnega sektorja,. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu.
Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih.
|  | kpl | 5 | 0 | 0
37 | Priklop novih ogrevnih razvodov na obstoječe sisteme.
|  | kpl | 2 | 0 | 0
38 | Polnjenje sistema ogrevne vode, z mehčano vodo za potrebe ogrevanja oz. hlajenja, poskusno obratovanje in regulacija sistema ogrevanja/hlajenja.
Polnjenje obsega tudi: - odzračevanje sistema; - pregled delovanja in čiščenje vseh naprav; - meritve tlakov in temperatur; - pregled delovanja črpalk.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
39 | Polnjenje sistema ogrevne vode za prezračevalne naprave, 400 litrov z mešanico vodo in glikolom (30%) za -20°C in voda (70%), poskusno obratovanje in regulacija sistema ogrevanja. (Skladiščen glikol)
40 | Polnjenje obsega tudi: - odzračevanje sistema; - pregled delovanja in čiščenje vseh naprav; - meritve tlakov in temperatur; - pregled delovanja črpalk.
| glikol (-20°C) | litrov | 120 | 0 | 0
39 | Material za obešanje in pritrjevanje iz profilnega jekla različnih dimenzij.
Celotno cevno omrežje pod stropom in v dvižnih jaških mora biti elastično vpeto, da se prepreči prenos vibraciji in hrupa na konstrukcijo stavbe.
|  | kg | 220 | 0 | 0
42 | Čiščenje in antikorozijska zaščita cevi in podpor z dvakratnim premazom minija.
|  | m2 | 20 | 0 | 0
43 | Barvanje vidnih cevovodov, lokov, armatur, držal, obešal in pritrdilnega materiala s temperaturno odpornim lakom, po predhodnem čiščenju in grundiranju.
|  | m2 | 20 | 0 | 0
44 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda.
| (OCENA) | ur | 48 | 0 | 0
45 | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev elementov, vključno z napisi in pritrdilnim materialom.
|  | kos | 20 | 0 | 0
46 | Izvedba meritev temperatur prostorov.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
47 | Poskusno obratovanje in regulacija sistema ogrevanja.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
48 | Izdelava shem in navodil za sistem ogrevanja.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
49 | Sodelovanje z elektro izvajalci.
|  | kpl | 1 | 0 | 0
50 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema ter izdelava tehnične dokumentacije po ZGO-1. | kpl | 1 | 0 | 0
51 | Tlačni preizkus z hladnim vodnim tlakom 4 bar (oz.1,3kratni delovni tlak). | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ [€]: |  |  |  | 0

## TP- OBJEKT A
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena / enoto | Skupaj [€]
1.1 | OBSTOJEČA KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA- STROJNI DEL PREDELAVA
Priključna moč: 151,1 kW
Primar: 100/48°C, PN 16, DN 65
Sekundar: 75/55 °C, PN 6, DN 100
OPOMBA 1: Predvidena je predelava toplotne postaje, glede na ogrevne moči po predvideni celovitni energetski sanaciji objekta. Predvidena je menjava merilnika toplotne energije in regulacijskega ventila na primarni strani in prilagoditev ogrevnih krogov na sekundarni strani.
OPOMBA 2: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu. Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
Pri izvedbi del je potrebno upoštevati DGNB cilje trajnostne gradnje in optimizirati izbor gradbenih materialov in energetskih virov z namenom zagotavljanja minimaliziranja negativnih vplivov na okolje. Izvajalec je pred in med izvedbo dolžan podajati vse potrebne informacije za dokazovanje izpolnjevanja pogojev oziroma predpisanih omejitev trajnostne graditve.
Primar
DEMONTAŽNA DELA
1 | Izvedba zapore sistema na PRIMARNI STRANI TOPLOTNE POSTAJE, z organizacijo obveščanja upravitelja oziroma vzdrževalca sistema. ( ENERGETIKA LJUBLJANA)
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Praznenje sistema ogrevne vode na primarju obstoječe TP
|  | kpl | 1 |  | 0
3 | Demontaža obstoječega kombiniranega regulatorja, kompletno z vsem pritrdilnim, tesnilnim in drobnim materialom.
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Demontaža obstoječega toplotnega števca, kompletno z vsem pritrdilnim, tesnilnim in drobnim materialom.
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Odvoz materiala na deponijo.
|  | kpl | 1 |  | 0
NOVO
6 | Dobava in vgradnja ultrazvočni merilnik toplotne energije, ultrazvočni, overjen, sestoječ iz:
-ULTRAFLOW 54 Ultrazvočni volumski del TŠ MID (1kos)
-MULTICAL 603 Pt500 - integr. M-Bus Rač. enota t. š. - Fast response, L=7 ,Type no: 603-C-2-xx-1-00-2-00-00, Config no: 4-4-807-4xx-210-00-24-2 (1kos)
-Omrežni napajal. modul 230VAC high power za Multical 403 / 603 (1kos)
-11 mm adapter za temp. tipala 38mm Kamstrup direkt (1kos)
-Distančni vmesnik (medenina) R10mm za temp. tipalo MC302/303 (1kos)
-Temperaturna tipala direct Pt500 3m DS 38 mm (1kos)
-Tesnilo za vod. DN15 (24x17x2) 2mm ba-tesnit (9008) (2kos)
-NB-IoT, imp. vhoda (A,B), vključena SIM urno odčitavanje za 8 let (1kos)
-Antena zunanja z 2.5m kabla za GSM/GPRS ter Wirelles M-Bus (Kamstrup) (1kos)
Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Vnom = 2,50 m3/h
V = 2,49 m3/h
dp = 3,0 kPa
Ustreza proizvod proizvajalca KAMSTRUP oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip ULTRAFLOW 54, DN25, l=190 mm | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja prehodni regulacijski ventil z deljeno (split) karakteristiko, ohišje iz rdeče litine, notranja garnitura iz nerjavnega jekla, z elektromotornim pogonom za tritočkovno regulacijo, z varnostno funkcijo z uvarnim priključkom, nazivni tlak PN 16, dopustna temp. medija 150°C. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Kvs = 2,5 m3/h
V = 2,49 m3/h
dp = 100,0 kPa
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip VS 2 + AMV33 230V; DN20 | kpl | 1 |  | 0
8 | Prilagoditev cevi s cevovodi izdelanih iz jeklenih cevi iz celega EN 10216-1 (DIN 2448) mat. P235TR1 (St.37.0), brez fazonskih kosov, spajanje z varjenjem, kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
| DN80 | m | 2 |  | 0
9 | Popravilo morebitno med izvedbo poškodovane obstoječe izolacije.
|  | m² | 1 |  | 0
Sekundar
DEMONTAŽNA DELA
10 | Izvedba zapore sistema OGREVALNIH VEJ, na katerih se bo upravljal poseg predelave in prilagoditve, z organizacijo obveščanja upravitelja oziroma vzdrževalca sistema.
|  | kpl | 1 |  | 0
11 | Praznenje sistema ogrevne vode na sistemu oz. vejah na katerih se bo izvajal poseg.
|  | kpl | 1 |  | 0
12 | Demontaža obstoječih ogrevnih vej na razdelilcu v obstoječi toplotni postaji po priloženih shemah, kompletno z zapornimi armaturami in vsem pritrdilnim, tesnilnim in drobnim materialom.
|  | kpl | 1 |  | 0
13 | Odrez in demontaža obstoječega cevnega razvoda ogrevne vode, v območju posega, vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 1 |  | 0
14 | Demontaža izolacije cevi za ogrevno vodo iz demontiranih cevi.
|  | kpl | 1 |  | 0
15 | Odvoz materiala na deponijo.
|  | kpl | 1 |  | 0
NOVO
16 | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, s prirobničnim priključkom, komplet s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom.
V = 6,5 m³/h
dp = 45 kPa
Pel = 1x 230 V
WILO Stratos MAXO 50/0,5-9 PN16
|  | kos | 1 |  | 0
17 | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, s prirobničnim priključkom, komplet s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom.
V = 2,8 m³/h
dp = 65 kPa
Pel = 1x 230 V
WILO Stratos MAXO 32/0,5-10 PN6/10
|  | kos | 1 |  | 0
18 | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, s prirobničnim priključkom, komplet s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom.
V = 1,3 m³/h
dp = 45 kPa
Pel = 1x 230 V
WILO Stratos MAXO 25/0,5-8 PN10
|  | kos | 1 |  | 0
19 | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, s prirobničnim priključkom, komplet s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom.
V = 4,2 m³/h
dp = 65 kPa
Pel = 1x 230 V
WILO Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10
|  | kos | 1 |  | 0
20 | Obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, s prirobničnim priključkom, komplet s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom.
V = 3,4 m³/h
dp = 55 kPa
Pel = 1x 230 V
WILO Stratos MAXO 40/0,5-10 PN6/10
|  | kos | 1 |  | 0
21 | Tripotni elektromotorni regulacijski ventil, komplet z vgradnjo in vezavo, z brezstopenjskim motornim pogonom, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
V = 2,8 m3/h
kvs = 8,0 m3/h
dp = 12,0 kPa
24V~1/50Hz
Ustreza proizvod proizvajalca IMI Hydronic oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
tip CV 316 RGA DN25 z pogonom TA-MC-55Y
|  | kos | 1 |  | 0
22 | Tripotni elektromotorni regulacijski ventil, komplet z vgradnjo in vezavo, z brezstopenjskim motornim pogonom, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
V = 1,3 m3/h
kvs = 4,0 m3/h
dp = 9,7 kPa
24V~1/50Hz
Ustreza proizvod proizvajalca IMI Hydronic oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
tip CV 316 RGA DN15 z pogonom TA-MC-55Y
|  | kos | 1 |  | 0
23 | Tripotni elektromotorni regulacijski ventil, komplet z vgradnjo in vezavo, z brezstopenjskim motornim pogonom, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
V = 4,2m3/h
kvs = 12,5 m3/h
dp = 11,1 kPa
24V~1/50Hz
Ustreza proizvod proizvajalca IMI Hydronic oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
tip CV 316 RGA DN32 z pogonom TA-MC-55Y
|  | kos | 1 |  | 0
24 | Dobava in vgradnja prehodni regulacijski ventil z deljeno (split) karakteristiko, ohišje iz rdeče litine, notranja garnitura iz nerjavnega jekla, z elektromotornim pogonom za tritočkovno regulacijo, z varnostno funkcijo z navojnim priključkom, vključno priključne vijačne zveze, nazivni tlak PN 16, dopustna temp. medija 150°C. Kompletno s pritdilnim, tesnilnim in montažnim materialom.
Kvs = 16,0 m3/h
V = 4,3 m3/h
dp = 7,0 kPa
Ustreza proizvod proizvajalca DANFOSS oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip VRG 2 + AME35; 24V; DN32 | kpl | 1 |  | 0
24 | Dobava in montaža ploščnega prenosnika toplote, z vsem pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom.
ploščni razstavljivi prenosnik toplote,
Ogrevalna moč 50,0 kW
PRIMAR: Voda, 60/50°C; SEKUNDAR: 55/45°C Ethylene Glycol 30%
PRIMAR padec tlaka 12,6 kPa / SEKUNDAR padec tlaka 15,41 kPa
Ustreza proizvod UNEX oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik. (točna specifikacija je v prilogah)
| tip PBF10M-60 | kpl | 1 |  | 0
26 | Dobava in vgradnja medeninast prirobični ali navojni kroglični zaporni ventil PN6, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN32 | kos | 2 |  | 0
| DN40 | kos | 2 |  | 0
| DN50 | kos | 7 |  | 0
27 | Dobava in vgradnja protipovratnega ventila - lopute za PN 6, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN32 | kos | 1 |  | 0
| DN40 | kos | 1 |  | 0
| DN50 | kos | 2 |  | 0
28 | Dobava in vgradnja lovilca nesnage za vodo 120°C PN6, z magnetnim vložkom, fino mrežo, pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom.
| DN32 | kos | 1 |  | 0
| DN40 | kos | 1 |  | 0
| DN50 | kos | 2 |  | 0
29 | Dobava in vgradnja polnilno/praznilnega ventila za vodo 120°C PN6, s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom.
| DN 15 | kos | 8 |  | 0
30 | Dobava in vgradnja manometra 0-6 bar s priključnim nastavkom DN15, Ø40 mm ter manometerska pipa DN15, s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom.
| Pmax=6 bar | kos | 10 |  | 0
31 | Dobava in vgradnja termometra v okroglem ohišju, z merilnim območjem 0 do 120°C, zaščitno tulko DN15, navojnim priključkom DN15, s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom.
| tmax=120 °C | kos | 10 |  | 0
32 | Avtomatski odzračevalni lonček z zapornim ventilom DN 10, s pritrdilnim, tesnilnim ter ostalim pripadajočim materialom.
|  | kos | 8 |  | 0
33 | Ročni regulacijski ventil z indikacijo pretočne količine, komplet z montažnim materialom.
| DN 40 | kos | 1 |  | 0
34 | Avtomatski ventili za hidravlično uravnoteženje, komplet z montažnim materialom.
| ASV-PV DN32 | kos | 1 |  | 0
| ASV-PV DN40 | kos | 1 |  | 0
| ASV-PV DN50 | kos | 1 |  | 0
35 | Partnerski avtomatski ventili za hidravlično uravnoteženje, komplet z montažnim materialom.
| ASV-BD DN32 | kos | 1 |  | 0
| ASV-BD DN40 | kos | 1 |  | 0
| ASV-BD DN50 | kos | 1 |  | 0
34 | Ekspanzijska posoda, z osnovnim zunanjim premazom, s standardnimi priključki, kompletno z povezovalnim in tesnilnim ter montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca REFLEX oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
tip NG 35
| priključek: DN20 | kos | 1 |  | 0
37 | Ekspanzijska posoda, z osnovnim zunanjim premazom, s standardnimi priključki, kompletno z povezovalnim in tesnilnim ter montažnim materialom.
Ustreza proizvod proizvajalca REFLEX oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
tip NG 50
| priključek: DN20 | kos | 2 |  | 0
38 | Servisni ventil: Dobava in vgradnja servisnega zapornega ventila za priključitev varnostne raztezne posode na ogrevni sistem, za ogrevno vodo 90°C, PN 10. Z odvitjem spojnice in dvigom posode prekinemo pretok vode v obe smeri. Varnostno raztezno posodo lahko tako odstranimo, ne da bi bilo potrebno izprazniti ogrevalni sistem. Komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN 20 | kos | 3 |  | 0
39 | Varnostni ventil za hladno sanitarno vodo, za PN10 z navojnimi priključki, kompletno z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN 20/25 | kos | 3 |  | 0
40 | Cevovodi vključno s fazoni in cevnimi pritrdili, iz jeklenih cevi za cevni navoj, po DIN 2440, material St 33, spajanje z varjenjem.
| DN 32 | m | 20 |  | 0
| DN 40 | m | 20 |  | 0
| DN 50 | m | 30 |  | 0
AVTOMATIKA
41 | Krmilnik:
| ECL 310, 230Vac 087H3040 1 kos Podnožje za ECL 310, tudi za ECL 210 087H3230 1 kos A390 aplikacijski ključ 1 kos ESMT zunanje temp. tipalo 084N1012 1 kos TIPALO ESMU 100 Cu 087B1180 4 kos TULJKA ZA ESMU 100 nerj. 087B1190 2 kos Tipalo ESMU 100 nerj. 087B1182 1 kos TERMOSTAT ST 1 087N1050 1 kos | kpl | 1 |  | 0
42 | Krmilnik:
| ECL 310, 230Vac 087H3040 1 kos Podnožje za ECL 310, tudi za ECL 210 087H3230 1 kos A260 aplikacijski ključ 1 kos TIPALO ESMU 100 Cu 087B1180 2 kos TULJKA ZA ESMU 100 nerj. 087B1190 2 kos Tipalo ESMU 100 nerj. 087B1182 1 kos | kpl | 1 |  | 0
RAZNO
41 | Izolacija cevi
Izolacija ravnih cevi z blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline.
Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
|  | m² | 10 |  | 0
44 | Izdelava in montaža antikorozijsko zaščitenega pritrdilnega materiala, drsnih podpor za obešanje in pritrjevanje cevi pod stropom kleti.
|  | kg | 4 |  | 0
45 | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. Dela v toplotni postaji.
|  | m2 | 2 |  | 0
46 | Pleskanje neizoliranih delov konstrukcije, dvakrat z lakom odpornim proti visoki temperaturi. Dela v toplotni postaji.
|  | m2 | 2 |  | 0
47 | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev cevi in elementov toplotne postaje, vključno z napisi in pritrdilnim materialom.
|  | kpl | 10 |  | 0
48 | Priklop obstoječih ogrevalnih krogov na novo toplotno postajo.
|  | kpl | 4 |  | 0
48 | Shema vezave priključne toplotne postaje z navodili za obratovanje, vložena v okvir in zaščitena s steklom ter pritrditvijo na steno toplotne postaje.
|  | kpl | 1 |  | 0
50 | Šolanje vzdrževalcev za upravljanje, vodenje in vzdrževanje kompletne toplotne postaje z vsemi vgrajenimi elementi s strani pooblaščenega serviserja oziroma izdelovalca.
|  | kpl | 1 |  | 0
51 | Polnjenje, poskusno obratovanje in regulacija sistema ogrevanja, ki obsega: - odzračevanje sistema toplotne postaje; - optimizacija delovanja sistema toplotne postaje; - pregled delovanja in čiščenje vseh naprav; - pregled in nastavitev delovanja vgrajene avtomatike; - meritve tlakov in temperatur na vseh vejah sistema; - nastavitve dušilnih loput na predvidene parametre; - pregled in nastavitev delovanja črpalk.
|  | kpl | 1 |  | 0
52 | Izdelava različnih utorov, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z instalacijo ogrevanja, preboji.
|  | ur | 10 |  | 0
53 | Izdelava zapisnikov o vseh preizkusih in meritvah po pooblaščeni organizaciji.
|  | kpl | 1 |  | 0
54 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema ter izdelava tehnične dokumentacije po ZGO-1, POV (projekt za obratovanje in vzdrževanje)
|  | kpl | 3 |  | 0
| SKUPAJ [€]: |  |  |  | 0

## HLAJENJE
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena / enoto | Skupaj [€]
2. | HLAJENJE
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Za vsa komercialna imena velja kot na primer ali enakovredne kakovosti in funkcije ter podobnega videza in enakih dimenzij.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
DEMONTAŽNA DELA
1 | Demontaža klimatske naprave
- freonski odklop naprave
- elektro odklop naprave
- demontaža notranje in zunanje enote
- odstranjevanje instalacije do 5 m
- odvoz demontirane klimatske naprave na ustrezno deponijo skladno z zakonodajo (brezplačno)
|  | kpl | 4 |  | 0
2 | Demontaža klimatske naprave
- freonski odklop naprave
- elektro odklop naprave
- demontaža zunanje enote
| Demontaža zunanjih enot se izvede zaradi statiče ojačitve zunanje stene. | kpl | 2 |  | 0
3 | Čiščenje in servisni pregled dveh demontiranih zuannjih enot. | kpl | 2 |  | 0
4 | Ponovna montaža dveh zunanjih enot na enako mesto. | kpl | 2 |  | 0
5 | Demontaža konzul za zunanje enote. | kpl | 4 |  | 0
6 | Demontaža elektro kablov za zunanjo in notranjo enoto. | kpl | 4 |  | 0
7 | Demontaža izolacije iz cevi. | kpl | 1 |  | 0
8 | Čiščenje prostorov v katerih se je izvajala demontaža prezračevalnih kanalov. | kpl | 1 |  | 0
9 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo. | kpl | 1 |  | 0
HLAJENJE PROSTOROV - VRV SISTEM
10 | Dobava in montaža:
Toplotna črpalka VRF sistema kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, toplotnim izmenjevalcem ter vsemi internimi cevmi in priključki za hladilni medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote posebej z lastnim režimom delovanja.
- enota je sestavljena iz PUHY-P(250+400)YNW-A2
- Inverter kompresor z mehanizmom za odpravo centrifugalne sile
- DC Inverter motor ventilatorja
- Neprekinjeno ogrevanje s Continous Heating tehnologijo
- ETC nadzor temperature izparevanja
- Sistem omogoča delovanje notranjih enot do 90 m od prvega razdelilnega kosa z maksimalno skupno dolžino instalacije 1000 m.
- Priključitev do 50 notranjih enot
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje 73.0 kW / ogrevanje 73.0 (81,5) kW
Energijski izkoristek: SEER 6,08 / SCOP 4,14
Električna priključna moč: hlajenje 27,96 kW / ogrevanje 19,01 (22,7) kW
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz
Raven zvočnega tlaka: 66,5 /68 dB(A)
Dimenzije : ZE1: 1858 (1798) x 920 x 740 mm, ZE2: 1858 (1798) x 1240 x 740 mm
Teža: 226+277 kg
Območje delovanja: hlajenje od -5°do 52°C, gretje od -20° do 15.5°C
Medij: R410A
Ustreza proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: PUHY-P650YSNW-A2 | kpl | 1 |  | 0
11 | Dobava in montaža:
Toplotna črpalka VRF sistema kompaktne izvedbe z inverter kompresorjem, toplotnim izmenjevalcem ter vsemi internimi cevmi in priključki za hladilni medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko, vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Avtomatska regulacija je mikroprocesorska, programska, z regulacijo vsake notranje enote posebej z lastnim režimom delovanja.
- enota je sestavljena iz PUHY-P(300+300)YNW-A2
- Inverter kompresor z mehanizmom za odpravo centrifugalne sile
- DC Inverter motor ventilatorja
- Neprekinjeno ogrevanje s Continous Heating tehnologijo
- ETC nadzor temperature izparevanja
- Sistem omogoča delovanje notranjih enot do 90 m od prvega razdelilnega kosa z maksimalno skupno dolžino instalacije 1000 m.
- Priključitev do 50 notranjih enot
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje 67.0 kW / ogrevanje 67.0 (75.0) kW
Energijski izkoristek: SEER 6,50 / SCOP 4,12
Električna priključna moč: hlajenje 23,34 kW / ogrevanje 17,49 (20,6) kW
Električni priklop: 3F / 380~415V / 50Hz
Raven zvočnega tlaka: 64 /67,5 dB(A)
Dimenzije : ZE1: 1858 (1798) x 920 x 740 mm, ZE2: 1858 (1798) x 920 x 740 mm
Teža: 226+226 kg
Območje delovanja: hlajenje od -5°do 52°C, gretje od -20° do 15.5°C
Medij: R410A
Ustreza proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: PUHY-P600YSNW-A2 | kpl | 1 |  | 0
12 | Dobava in montaža:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi s POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 22 (9,9 - 27) kW // gretje: 27 (7,3 - 31) kW
Energetski razred: SEER: 7,43 // SCOP: 4,47 (pri notranjih enotah PLA)
Električna priključna moč: hlajenje 7,21 kW // gretje 7,94 kW
Električni priključek: 400V/3F/50Hz // 3x32A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 59 dB(A) - gretje: 62 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 1338 x 1050x 330(+40) mm
Teža: 138 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 12,7/25,4 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 100 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -20° do +21°C
Ustreza proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: PUZ-ZM250YKA2 | kpl | 1 |  | 0
13 | Dobava in montaža:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi s POWER INVERTER kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Hladilno sredstvo je okolju prijaznejši R32. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 22 (9,9 - 27) kW // gretje: 27 (7,3 - 31) kW
Energetski razred: SEER: 7,43 // SCOP: 4,47 (pri notranjih enotah PLA)
Električna priključna moč: hlajenje 7,21 kW // gretje 7,94 kW
Električni priključek: 400V/3F/50Hz // 3x32A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 59 dB(A) - gretje: 62 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 1338 x 1050x 330(+40) mm
Teža: 138 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 12,7/25,4 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 100 / 30 m
Območje delovanja: hlajenje od -15°C do +46°C, gretje od -20° do +21°C
Ustreza proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: PUZ-ZM140YDA | kpl | 1 |  | 0
14 | Dobava in montaža:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi polnjena s hladivom R32, z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava je namenjena za zunanjo postavitev.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 2,0 (0,6 -2,7) kW // gretje: 2,5 (0,5 - 3,5)kW
Energetski razred: SEER: 8,6 - A+++ // SCOP: 4,1 - A+
Električna priključna moč: hlajenje 0.46 kW // gretje 0.6 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 10A
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 47 dB, gretje: 48 dB
Nivo hrupa (PWL): hlajenje 59 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 550 x 800 x 285 mm
Teža: 31 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/9.52 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 20 / 12 m
Območje delovanja: hlajenje od -10°C do 46°C, gretje od -15° do 24°C
Ustreza proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: MUZ-AY20VG | kpl | 1 |  | 0
15 | Dobava in montaža:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi polnjena s hladivom R32, z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava ima vgrajen električni grelec za preprečevanje zmrzevanja zunanje enote.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 6,1 (1.4 ~ 7,3) kW // gretje: 6,8 (2,0 ~ 8,6) kW
Energetski razred: SEER: 7.4 - A++ // SCOP: 4,6 - A++
Električna priključna moč: hlajenje 1.59 kW // gretje 1.67 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 16 A
Nivo hrupa (SPL): 56-57 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 69 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 714 x 800 x 285 mm
Teža: 40 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/12,7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 30 / 15 m
Območje delovanja: hlajenje od -10°C do 46°C, gretje od -15° do 24°C
Ustreza proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: MUZ-AP60VG | kpl | 1 |  | 0
16 | Dobava in montaža:
Zunanja enota klimatskega sistema v split izvedbi polnjena s hladivom R32, z inverter kompresorjem, uparjalnikom ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Stroj je kompletne izvedbe z vso interno cevno in elektro instalacijo, varnostno ter funkcijsko mikroprocesorsko avtomatiko - vključno z instrumenti za nadzor in kontrolo delovanja. Naprava ima vgrajen električni grelec za preprečevanje zmrzevanja zunanje enote.
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 7,1 (2,0 ~ 8,7) kW // gretje: 8,1 (2,2 ~ 10,3) kW
Energetski razred: SEER: 7.2 - A++ // SCOP: 4,4 - A++
Električna priključna moč: hlajenje 2.01 kW // gretje 2.12 kW
Električni priključek: 230V/1F/50Hz // 20 A
Nivo hrupa (SPL): 55-56 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 69 dB(A)
Dimenzije (V x Š x G): 800 x 840 x 230 mm
Teža: 55 kg
Medij: R32
Dimenzija priključne instalacije: Cu 6.35/12,7 mm
Max. dolžinska / max. višinska razlika: 30 / 15 m
Območje delovanja: hlajenje od -10°C do 46°C, gretje od -15° do 24°C
Ustreza proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: MUZ-AP71VG | kpl | 1 |  | 0
17 | Dobava in montaža:
Notranja kompaktna stenska enota z masko v standarni beli barvi.
- dvo stopenjski ventilator
- štiri stopenjske motorizirane lamele za usmeritev zraka
- zračni filter
- vgrajen termostat za odčitavanje dejanske temperature v območju klimatske naprave
- popolna elektronska regulacija s pomočjo izbranega Mitsubishi Electric upravljalnika
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 7.1 kW // gretje: 8.0 kW
Pretok zraka: 16-20 m3/min
Nivo hrupa (SPL): 39-45 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz - neodvisno od zunanje enote
Poraba električne energije: hl.: 50W gr.: 40W
Dimenzije notranje enote (V x Š x G): 365× 1170 × 295 mm
Teža notranje enote: 21 kg
Ustreza proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: PKFY-P63VKM-E | kpl | 25 |  | 0
18 | Dobava in montaža:
Notranja stenska kompaktna enota v beli barvi z vgrajenim WiFi modulom v ohišje naprave. Energetsko učinkovita naprava z uporabo I-save funkcije, samodejnim uravnavanjem hitrosti ventilatorja ter možnostjo usmerjanja izpihovalnih loput z prioženim IR upravljalnikom.
- petstopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmerjanje zraka v vertikalno in horizontalno smer
- elektrostatičen anti-alergijski filter
- plasma quad filter, ki odstranjuje bakterije, plesni, alergene, viruse, prah/PM2,5
- samo čistilna funkcija
- "Dual Barrier Coating", preprečuje akumulacijo prahu in umazanije v notranjosti enote
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo priloženega IR upravljalnika s tedenskim časovnikom
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 2,0 kW // gretje: 2,5 kW
Pretok zraka: hlajenje: 3,5-3,9-4,6-5,5-6,9 m3/min // gretje: 3,7-4,4-5,0-6,0-7,3 m3/min
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 21-26-30-35-42 dB(A) // gretje: 21-26-30-35-42 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 60 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije (V x Š x G): 250 x 760 x 178 mm
Teža: 8,2 kg
Ustreza proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: MSZ-AY20VGKP | kpl | 1 |  | 0
19 | Dobava in montaža:
Notranja stenska kompaktna enota v beli barvi z vgrajenim WiFi vmesnikom. Energetsko učinkovita naprava z uporabo I-save funkcije, samodejnim uravnavanjem hitrosti ventilatorja ter možnostjo usmerjanja izpihovalnih loput z prioženim IR upravljalnikom..
- petstopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmerjanje zraka v vertikalno in horizontalno smer
- elektrostatičen anti-alergijski filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo priloženega IR upravljalnika s tedenskim časovnikom
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 7,1 kW // gretje: 8,1 kW
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 30 - 37 - 41 - 45 - 49 dB(A) // gretje: 30 - 37 - 41 - 45 - 51 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije (V x Š x G): 325 x 1100 x 257 mm
Teža: 17 kg
Ustreza proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: MSZ-AP71VGK | kpl | 1 |  | 0
20 | Dobava in montaža:
Notranja stenska kompaktna enota v beli barvi z vgrajenim WiFi vmesnikom. Energetsko učinkovita naprava z uporabo I-save funkcije, samodejnim uravnavanjem hitrosti ventilatorja ter možnostjo usmerjanja izpihovalnih loput z prioženim IR upravljalnikom..
- petstopenjski ventilator
- samodejni preklop med hlajenjem in ogrevanjem
- samodejni vklop naprave po izgubi električne energije
- motorizirane lamele za usmerjanje zraka v vertikalno in horizontalno smer
- elektrostatičen anti-alergijski filter
- termostat za odčitavanje dejanske temperature v prostoru
- popolna elektronska regulacija s pomočjo priloženega IR upravljalnika s tedenskim časovnikom
TEHNIČNI PODATKI:
Nazivna moč: hlajenje: 6,1 kW // gretje: 6,8 kW
Nivo hrupa (SPL): hlajenje: 29 - 37 - 41 - 45 - 48 dB(A) // gretje: 30 - 37 - 41 - 45 - 48 dB(A)
Nivo hrupa (PWL): 65 dB(A)
Električni priključek: 230V/1F/50Hz iz zunanje enote
Dimenzije (V x Š x G): 325 x 1100 x 257 mm
Teža: 16 kg
Ustreza proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: MSZ-AP60VGK | kpl | 1 |  | 0
21 | Dobava in montaža:
Regulacijska omarica za sisteme s toplotnimi črpalkami ZRAK/ZRAK proizvajalca Mitsubishi Electric.
Omogoča nadzor in regulacijo hlajenja/ogrevanja na podlagi temperature pretoka medija.
Omogoča direkten priklop MODBUS protkola za nadzor delovanja.
V primeru nadzora več (max. 6) toplotnih črpalk omogoča kaskadno delovanje vseh naprav.
Regulacijska omarica vsebuje tipala TH1, TH2, TH5
TEHNIČNI PODATKI:
- dimenzija enote (VxDxG) 422 x 393 x 86,7 mm
- teža enote: cca. 3 kg
- električno napajanje 1F/220V/50Hz
- za montažo v prostoru z max. RH 80%
Ustreza proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: PAC-IF013B-E | kpl | 2 |  | 0
22 | Dobava in montaža:
Sistemski vmesnik za RAC, PAC
- za povezavo M in S serije klimatskih naprav na centralni nadzor
Ustreza proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: MAC-334IF-E | kpl | 3 |  | 0
23 | Dobava in montaža:
Sofisticiran stenski žični upravljalnik za krmiljenje in nadzor do 16 notranjih enot/sistemov. Upravljalnik omogoča pri uporabi s klimatskimi sistemi iz serije P nastavitev redundantega sistema za delovanje v rotaciji (2+1), spremljanje zgodovine napak, nastavitev horizontalnega pretoka zraka z nastavitvijo loputk (smer vsake loputke je mogoče nastaviti).
- lokalni priklop
- 3D total airflow
- spremljanje porabe energije
- 2+1 rotacija
- pametno odtaljevanje
- 14°C hlajenje
- Možnost nastavitve do 16 jezikov
- popolna elektronska regulacija
- tedenski časovnik - do 8 nastavitev na dan
- možnost zaklepanja funkcij
- možnost nastavitve temperaturnega območja
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
Dimenzije: 120 x 120 x 14,5 mm
Ustreza proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: PAR-41MAA | kpl | 24 |  | 0
24 | Dobava in montaža:
- brezžični upravljalnik
- popolna elektronska regulacija
- možnost zaklepanja funkcij - samo s centralnim nadzorom
Dimenzije: 58 x 159 x 19 mm
Ustreza proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: PAR-FL32MA | kpl | 4 |  | 0
25 | Dobava in montaža:
Napredni centralno nadzorni sistem za regulacijo in krmiljenje do 50 klimatskih naprav proizvajalca Mitsubishi Electric. S programsko opremo in priklopom Wattmetrov je omogočeno merjenje porabe električne in ostale energije, nadzor in krmiljenje ostalih naparav in elementov ter prepletanje funkcij klimatskih naprav z drugimi napravami.
TEHNIČNI PODATKI:
- 10,4'' TFT LCD zaslon občutljiv na dotik
- možnost nadzora do 50 enot/skupin
- z uporabo razširitvenih modulov AE-50E je možen nadzor do 200 enot/skupin
- popolna elektronska regulacija
- možnost nadzora porabe električne energije z neposrednim odčitavanjem vrednosti iz Wattmetrov
- možnost nadzora ostalih naprav
- možnost zaklepanja funkcij po posameznih enotah/skupinah
- letni/mesečni/tedenski/dnevni časovnik
- možnost prilkopa na računalnik in nadzor z daljave - WebBrowser
- diagostični program za trenutni prikaz delovanja sistema
- barva: bela
Dimenzija enote: tehnični del 246 x 163 x 40 mm, zaslon 284 x 200 x 25 mm
Teža: 2.3 kg
Ustreza proizvod proizvajalca Mitsubishi Electric oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip: AE-200E | kpl | 1 |  | 0
26 | Dobava in montaža:
Razdelilni kosi MITSUBISHI ELECTRIC
| tip: CMY-Y102SS-G2 | kpl | 4 |  | 0
| tip: CMY-Y102LS-G2 | kpl | 6 |  | 0
| tip: CMY-Y202S-G2 | kpl | 10 |  | 0
| tip: CMY-Y302S-G2 | kpl | 3 |  | 0
| tip: CMY-Y200VBK3 | kpl | 2 |  | 0
27 | Dobava in montaža elektro in signalnih kablov za povezavo med notranjimi in zunanjimi napravami
| - 0,75mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 450 |  | 0
| - 1,5mm2×2 oklopljen kabel za signal | m | 450 |  | 0
28 | Bakrene cevi, predizolirane z ARMSTRONG AC 9 s fazonskimi kosi, z materialom za lotanje, s tesnilnim in obešalnim materialom, z dodatkom za razrez, po VDI 2035, DIN 18380
| Cu 6,35 | m | 45 |  | 0
| Cu 9,52 | m | 287 |  | 0
| Cu 12,7 | m | 67 |  | 0
| Cu 15,88 | m | 341 |  | 0
| Cu 19,05 | m | 11 |  | 0
| Cu 22,2 | m | 18 |  | 0
| Cu 28,58 | m | 128 |  | 0
29 | Montaža zunanje enote
- postavitev naprave na predpripravljeno konstrukcijo
- dvig in postavitev enote na knostrukcijo
- priklop cevnih instalacij
- priklop notranjih elektro/signalnih instalacij
|  | kpl | 3 |  | 0
30 | Montaža notranje enote VRF
- montaža notranjega dela na montažno ploščo
- prilkop cevnih instalacij na notranjo enoto
- montaža in priklop signalnega kabla na notranjo enoto
- montaža in priklop elektro kabla na notranjo enoto
|  | kpl | 25 |  | 0
31 | Montaža klimatske naprave do 5m
- montaža stenske enote
-postavitev montažne plošče
-namestitev CU izolirane cevi do 5 m
-enkrat preboj skozi lahko steno (s= do40cm) in sicer vrtanje izvrtine fi50mm
-dobava in povezava z električnim kablom ustreznega preseka med notranjo in zunanjo enoto do dolžine 5m
-priklop električnega dovodnega kabla na zunanjo enoto (električni kabel do enote dobavi in pripelje elektrikar)
-stenska konzola
-priklop na cev za odvod kondenzata 2× (notranja in zunanja enota)
-vakumiranje sistema
-polnjenje sistema z medijem do 0,5kg
-zagon s preizkusnim delovanjem
-pripravljalna, zarisovalna in zaključna dela
-transportni stroški
-navodila v slovenskem jeziku
Opomba: Cena vsebuje montažo zunanje enote do višine 4m. Uporaba avtodvigala ni zajeta v ceni.
Opomba: Vsa dodatna dela oz. dodatni elementi se obračunajo po izvedbi!
|  | kpl | 3 |  | 0
32 | Polnjenje sistema
- vakuumiranje sistema
- polnjenje sistema z medijem
|  | kg | 41 |  | 0
33 | Zagon sistema
- nastavitev parametrov delovanja
- poskusni zagon in pregled poskusnega delovanja
- poučevanje osebja
|  | kpl | 1 |  | 0
34 | Zaščita bakrenih cevovodov (par bakrenih cevi s tovarniško izolacijo) izven objekta, oplaščeno z aluminijastim (Alu) oklepom, zaprto v kabelsko polico s pokrovom, zaščiteno z zaščitno PP cevjo, za zaščito instalacije pred fizičnimi poškodbami in direktnim sončnim sevanjem (UV zaščita)
|  | kpl | 1 |  | 0
35 | Pocinkana kabelska polica, brez pokrova, za polaganje instalacij znotraj objekta, različnih dimenzij (glede na debelino Cu instalacije in izolacije), za montažo na steno ali strop, vključno s potrebnimi spojnimi in prehodnimi kosi, ter pritrdilnim materialom in profili ali podobno
|  | m | 10 |  | 0
36 | Pritrdilni material za montažo sistema ogrevanja in hlajenja, vključno s pritrdilnimi trakovi, profili, navojnimi palicami, podložkami, maticami, ipd. potrebnimi za montažo notranjih enot in bakrene instalacije sistema ali podobno
|  | kg | 60 |  | 0
37 | Izvedba odtoka kondenzata od zunanje enote. | kpl | 1 |  | 0
38 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije.
| (OCENA) | ur | 10 |  | 0
OSTALO
39 | Obojestranska požarna zapora prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev z endotermnim požarnimi premazom (npr.Promastop) in kameno volno (npr. Promapyr) ali požarno peno (npr. Promafoam C) ter požarnim trakom (npr. Intumex LFSK)
Pož.odpornost: EI 90 S
Predmet ponudbe je dobava in montaža požarnega premaza in kamene volne ali požarne pene ter požarnega traku kot zapore prehoda cevnih inštalacij - negorljivih cevi, izoliranih z gorljivo izolacijo, skozi meje požarnega sektorja,. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu.
Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih.
|  | kpl | 2 |  | 0
40 | Izvedba meritev temperatur vseh prostorov.
|  | kpl | 1 |  | 0
41 | Izdelava shem in navodil za sistem ogrevanja in hlajenja.
|  | kpl | 1 |  | 0
42 | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev elementov, vključno z napisi in pritrdilnim materialom.
|  | kos | 20 |  | 0
| SKUPAJ [€]: |  |  |  | 0

## PREZRAČEVANJE
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena/enoto | Skupaj [€]
3. | PREZRAČEVANJE
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
Pred naročilom materiala in opreme je potrebno pridobiti potrdilo projektanta oz. nadzora strojnih instalacij.
Vidni kanali prezračevanja morajo biti barvaniv RAL po izboru arhitekta.
DEMONTAŽNA DELA
1 | Demontaža obstoječih ODVODNIH REŠETK, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 72 |  | 0
2 | Demontaža obstoječih STREŠNIH VENTILATORJEV, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 4 |  | 0
3 | Demontaža obstoječega KLIMATA ZA TELOVADNICO, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
4 | Demontaža ventilatorja ZA TELOVADNICO, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. | kos | 3 |  | 0
5 | Demontaža celotnega prezračevanja v sanitarijah deklice in dečki, demontaža zajema: | kpl | 1 |  | 0
- odstranitev ventilatorja
- odstranitev nepotrebnih obešal
- odstranitev izolacije prezračevalnih kanalov
6 | Demontaža celotnega prezračevanja v garderobah deklice in dečki, demontaža zajema: | kpl | 1 |  | 0
- odstranitev obstoječih prezračevalnih kanalov
- odstranitev ventilatorja
- odstranitev nepotrebnih obešal
- odstranitev izolacije prezračevalnih kanalov
7 | Demontaža celotnega prezračevanja v učilnici fizike in biologije, demontaža zajema: | kpl | 2 |  | 0
- odstranitev obstoječih prezračevalnih kanalov
- odstranitev ventilatorja
- odstranitev nepotrebnih obešal
- odstranitev izolacije prezračevalnih kanalov
8 | Delna demontaža prezračevanja v sanitarijah deklice in dečki v pritličju, demontaža zajema (glej načrte): | kpl | 2 |  | 0
- odstranitev obstoječih prezračevalnih kanalov v sanitarijah
- odstranitev ventilatorja
- odstranitev nepotrebnih obešal
- odstranitev izolacije prezračevalnih kanalov
9 | Delna demontaža prezračevanja v gospodinjski učilnici, demontaža zajema (glej načrte): | kpl | 1 |  | 0
- odstranitev obstoječih prezračevalnih kanalov v sanitarijah
- odstranitev ventilatorja
- odstranitev nepotrebnih obešal
- odstranitev izolacije prezračevalnih kanalov
10 | Demontaža in ponovna montaža digestorija
| Demontaža se izvede pred posegom prenove šole. Digestorij se shrani na primerno mesto, v domeni izvajalca, da se ne poškoduje avtomatika in delovanje. | kpl | 1 |  | 0
| Po prenovi se ponovno montira digestorij na obstoječe mesto v učilnici. | kpl | 1 |  | 0
11 | Predelava treh vertikal v nadstropju. Obstoječe linije treh vertikal se iz hodnika v nadstropju premakne v sanitarije in nato v novi liniji na streho. Z vsem protrdilnim in tesnilnim materialom.
| To so vertikale za prezračevanja dveh sklopov sanitarij in tehnične učilnice. | kpl | 3 |  | 0
12 | Demontaža in odstranitev treh vertikal na streho za učilnice biologije in fizike iz pritličja do strehe, z vsem potrbnim materialom. | kpl | 2 |  | 0
13 | Čiščenje prostorov v katerih se je izvajala demontaža prezračevalnih kanalov. | kpl | 1 |  | 0
14 | Demontaža izolacije iz kanalov. | kpl | 1 |  | 0
15 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo. | kpl | 1 |  | 0
PREZRAČEVANJE TELOVADNICE
16 | Dobava in montaža ODVODNO DOVODNE PREZRAČEVALNE NAPRAVE
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, karakteristik T2/TB2, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, 275gr/m² v skladu z EN 142-79.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila morajo biti izdelana iz pocinkanega jekla.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Izolacija 20 Kg/m3
Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok.
Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite:
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2
- Razred A1 v skladu z DIN 4102
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
SERVISNI POKROVI / VRATA
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50mm, popolnoma zaprte. Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba po rednem vzdrževanju, kot na primer enote kjer je ventilator, filter ali vlažilnik.Vrata, nameščena na tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so opremljena z varnostnimi verigami.
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem.
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir mora biti C profila, narejenega iz Pocinkana pločevina, z višino več kot 80 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in povsod, kjer se stikajo različne sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z dvigalom.
ZUNANJA ENOTA
Enote za zunanjo vgradnjo se dostavijo s tovarniško nameščeno streho, izdelano iz materiala Peraluman (Aluminijevo-magnezijeva zlitina) za optimalno zaščito pred korozijo. Streha mora viseti čez obseg enote za 50 mm. Odprtine za izpušni in svež zrak morajo biti opremljene z zaščitnimi žaluzijami ali ustrezno velikimi havbami narejenimi iz pocinkanega jekla. Žaluzije in havbe morajo biti opremljene z žičnato mrežo iz pocinkane pločevine. Vsi zunanji spoji in robovi plošč morajo biti od zunaj zatesnjeni s tesnilno maso.
OPIS KOMPONENT
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Zunanja izvedba
-Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 812,5 x 4.270,0 mm
Pretok zraka: 7.500 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 1.320,0 x 660,0 x 3.507,5 mm
Pretok zraka: 7.500 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A
Projektna temperatura: -6,80 °C
Dovod:
Energetski razred: E
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.259 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V6
Odvod:
Energetski razred: D
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.035 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V6
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Prazna enota
Dolžina: 305,0 mm
Padec tlaka v enoti: 62 Pa
Odprtina
Velikost: 1.007,5 mm x 550,0mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon - Notranjost, in air dir. right
Zunanja zaščitna rešetka
Material: Pocinkana pločevina
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 150 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 100 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 200 Pa
Padec tlaka za izračun: 150 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Ploščni rekuperator - diagonalni
Dolžina: 1.067,5 mm
Padec tlaka v enoti: 125 Pa
Ploščni rekuperator
Tehnični podatki:
Material okvirja: Aluminij
Material plošč: Aluminij
Širina by-pass žaluzije: 195,0 mm
Poletni režim - hlajenje:
Dovod: 2.500 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 34,00 / 27,90 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 57,0 r.h. %
Padec tlaka: 135 Pa
Odvod: 2.500 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 26,00 / 32,10 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 55,0 / 39,0 r.h. %
Padec tlaka: 129 Pa
Učinkovitost: %
Pretok kondenzata: kg/h
Moč vračanja toplote: 5,13 kW
Zimski režim - gretje:
Dovod: 2.500 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 16,20 °C
Vlažnost zraka – vstop /izstop: 90,0 / 10,0 r.h. %
Padec tlaka: 95 Pa
Odvod: 2.500 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 20,00 / -1,30 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 45,0 / 99,0 r.h. %
Padec tlaka: 135 Pa
Učinkovitost: %
Pretok kondenzata: 9,47 kg/h
Moč vračanja toplote: 24,50 kW
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Eliminator vodnih kapljic
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
2 Komplet Tlačni odjemi
Obtočni zrak
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 8 Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 1.160,0 mm x 347,5mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon - Notranjost, in air dir. top
Grelnik
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: 42 Pa
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 7.500 m3/h
Hitrost zraka: 2,75 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 18,70 / 28,93 °C
Moč: 26,00 kW
Padec tlaka: 42 Pa
Medij: Voda
Pretok medija: 0,6300 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 55,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 17,90 kPa
Vsebina: 6,700 l
Protizmrzovalna zaščita
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Termostat (ni priložen)
1 Kos Protizmrzovalna zaščita - pocinkan okvir
Hladilnik
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 91 Pa
Direktni uparjalnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Padec tlaka: 73 Pa
Medij: R32
Uparjanje: 7,00
Vsebina: 7,100 l
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Eliminator vodnih kapljic
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 915,0 mm
Padec tlaka v enoti: 2 Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 7.500 m3/h
Eksterni padec tlaka: 400 Pa
Dinamični padec tlaka: 122 Pa
Skupni padec tlaka: 1.006 Pa
Totalni izkoristek: 82,32 %
Število vrtljajev: 3.132 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 64,2 68,2 79,9 79,3 81,0 80,0 82,3 81,5
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 3,600/ / kW
Nominalni tok: 5,50 / / A
Učinkovitost: 89,39 %
Absorbirana el. moč: 2,85 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Safety catch lock
Odprtina
Velikost: 1.160,0 mm x 702,5mm
Jadrovinasti nastavek
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 58,0
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 63,7
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 88,0
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 41,3
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 58,4
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 82,9
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 116 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): M5
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 63 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 163 Pa
Padec tlaka za izračun: 113 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 1.160,0 mm x 550,0mm
Jadrovinasti nastavek
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 915,0 mm
Padec tlaka v enoti: 8 Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 7.500 m3/h
Eksterni padec tlaka: 350 Pa
Dinamični padec tlaka: 122 Pa
Skupni padec tlaka: 783 Pa
Totalni izkoristek: 79,5 %
Število vrtljajev: 2.956 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 67,2 69,3 80,4 79,8 81,2 79,3 82,2 81,5
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 3,600/ / kW
Nominalni tok: 5,50 / / A
Učinkovitost: 89 %
Absorbirana el. moč: 2,31 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Safety catch lock
Odprtina
Velikost: 1.160,0 mm x 347,5mm
Ploščni rekuperator - diagonalni
Dolžina: 1.067,5 mm
Padec tlaka v enoti: 163 Pa
Prazna enota
Dolžina: 915,0 mm
Padec tlaka v enoti: 16 Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 702,5 mm x 550,0mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon - Notranjost, in air dir. right
Zunanja zaščitna rešetka
Material: Pocinkana pločevina
Zvočni podatki enote Odvod
Zvočni podatki enote Odvod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 58,0
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 79,8
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 77,8
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 41,9
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 74,8
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 72,6
1 Kos Izolacija panel mineralna volna
1 Komplet Pokrov za podstavek isolace zgoraj, not mounted
1 Komplet Podstavek ZHK GR-LP80
1 Dimenzije za prevoz s tovornjakom
1 Kos Embaliranje z raztegljivo folijo
1 Komplet Streha - ravna
1 Check usage of EASY CONNECTION for delivery sections
1 Kos Čelni pokrov
1 Komplet UV-Protected electrical components mounted outside (f.ex. Light switch, cabling, repair switch…)
Skupaj z kompletno avtomatiko, EKO omaro, perifernimi elementi klimata, dobavo in programiranjem krmilnika, zagonom in šolanjem uporabnika. V ceni zajeti tudi periferni elementi in avtomatika Sintra MIX-IND sistema.
Z vsem pritrdilnim, tesnilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod EUROCLIMA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| EUROCLIMA ZHK INOVA DG ZL 12/7,5 - AL 12/6 | kpl | 1 |  | 0
17 | Vnos prezračevalne naprave v objekt in postavitev prezračevalne naprave na objektu. | kpl | 1 |  | 0
18 | Za ditribucijo zraka je bila izbrana patentirana resitev* MIX-IND® z uporabo PULZISKIH KANALOV , eksluzivno zasnovano izkljucno SINTRA. Vsaki PULZACIJSKI KANAL bo zasnovan z serijo specijalno perforiranih kanalov, poimenovani PULZATORJI, prikljuceni na klimate/roof top potom pravokotnih kanalov.
Pulzacijski kanali so multifunkcijonalni , z njim lahko imamo varijabilni pretok, ter bodo uporabili sledece patentirane thenologije:
• TWIN-VARIBOOST uporabja varibilni pretok med PULZATORJI, kateri omogoca krmiljenje hitrosti zraka na tleh in zmanjsa na minimum cas obrata zraka v objektu. • VARITRAP za rocno nastavitev moznega odvecnega pretoka skozi PULZATORJA, zato da lahko zmanjsamo hitrost zraka na tleh. • ICE COLD AIR konceptualna tehnicna resitev katera omogoca zmanjsanje pretoka klimata z uporabo specijalne krmilnike za precizno krmiljene temperature ter vlaznosti v poletnem casu.
Sistem uporablja dva tipa PULZATORJAâ :
• Primarni PULZATOR, kateri ima funkcijo krmiljenja kompletnega zraka v lokalu, z maksimalno razliko temperature v visini of 1°C (±1°C) ter v kompletnem volumnu zraka. Omogoca nam srednjo hitrost na tleh, z moznostjo krmiljenja med 0,1 e 0,5 m/sec.
• Sekundarni PULZATOR, z specijalno perforacijo z visoko indukcijo, z nisko hitrostjo, ter varibailnim pretokom 0÷100%, kateri uvaja odvecni pretok brez motenja primarnega PULZATORJA.
Motorne zaluzije bodo krmiljene z diferencijalni presostatom, ki je vgrajen v notranjosti plenuma ® in ga vodi zunanji krmilnik, ki bo omogočila, da se krmili želeni tlak in pretok zraka na primarnem PULZATORJU.
Cas totalitanega obrata zaraka v objketu lahko zmanjsamo z parcijalnim zapiranjem zaluzije na skundarnem PULZATORJU kateri bo povecal hitrost zraka v primarnem PULZATORJU. Dobjeni efekt je da naredimo prepih do tleh ter zmanjsamo cas haljenja ali gretja objekta.
OPIS KOMPONENTOV
PULZATOR bo narejen iz pocinkane plocevine, odprte izvedbe zato da lahko zmanjsamo stroske transporta in posledicno tudi emisijo CO2. Kanali bodo na objetku riveted, z maksimalno dolzino od 1m, sestavljeni od:
o Utor za ojacanje in poravnavo samega kanala, z specijalnimi perforacijo za unos in jeklenih zakovic.
o Tekoco ekspanzijsko tesnilo za priterditev odprega kanala.
o Specijalno omega ovratnice TWIN-LOCK tipa, za pravokotno spajanja vsakega kanala, realiziran iz pocinkanega jekla z ustrezne debeline, brez varjenja, s posebnim protikorozijsko zaščito realiziranega z magnezijeve galvanizacije, s precizno dvojnim zaključkom, ki so pritrjeni z speciljnimi vijaki.
o Niskogostotna polietilienska tesnila za tesnenje med vsakim kanalom.
o Registrirani VARITRAP sistem za rocno nastavitev odvecnega pretoka, zelo uporabljiv za zmanjsanje hitrost zraka na tleh
o Lepilno zascitna folija na vsakem kanalu, katera mora biti odstranjena ob zakljucku objekta, da zavarujemo vizuelnost kanala.
Opis:
Obesanje PULSATORJAâ bo izvedeno z jeklenimi zicami tipa GRIPPLE ali enakovredni, zato da lahko objememo PULZATORâ , to omogoca da lahko kanal obrnemo na objektu v primeru da je potrebna rotacija PULZATORJAâ.
Tehnični podatki in dimenzije so v prilogi načrta oz. na tlorisu prezračevanja.
prezračevalna veja 1: prezračevalni kanal ∅650 dolžina 26 m
Kanali narejeni iz pocinkane pločevine barvani v RAL po izboru arhitekta
Ustreza proizvod proizvajalca BOSSPLAST MIX IND SINTRA oz. proizvod drugih proizvajalcev enakih ali boljših karakteristik.
| MIX-IND SLOFE 166 | kpl | 1 |  | 0
19 | Dobava in montaža dušilnik zvoka kanalske izvedbe za zunanjo montažo, sestavljen iz ohišja iz pocinkane pločevine, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod LINDAB IMP Klima oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip DZ-2/100/5 dim.: 1000x700x1500 mm | kos | 2 |  | 0
20 | Zaščitna ODVODNA rešetka prezračevanja, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
propustnost minimalno 80%
| dim.: 700 x 700 mm | kos | 1 |  | 0
21 | Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (±1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s "S" pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljanja vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena.
Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (>7/m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na širino stranic znaša:
100-250 mm 0,6 mm
265-530 mm 0,6 mm
560-1000 mm 0,8 mm
1060-2000 mm 1,0 mm
| Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost II. razreda (na primer pri tlačni razliki ±400 pa znaša dovoljeno puščanje zraka 1,32*10-3 m3/sm2) po DIN 24194, 2. del (11.85) oziroma enako po normativu SIST prEN 1507 za tesnostni razred A.) Pri sami izvedbi se upoštevajo higienske zahteve za srednjo stopnjo čistosti prezračevalno-klimatskega sistema po smernicah VDI 6022, 1. del in/oziroma SIST ENV 12097, ki zahteva v točki C3.3 predvsem skladiščenje vseh elementov sistema med gradnjo na pred prahom zaščitenem, suhem in čistem mestu, brisanje do čistega vseh notranjih površin kanalov pred montažo, ščitenje navpičnih kanalskih vodov pred padajočo nesnago in delci, ter zapiranje odprtih koncev in delov kanalov po posamezni prekinitvi montažnih del. Skupna površina zračnih kanalov, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom z lastnostmi po SIST prEN 12236. | kg | 850 |  | 0
22 | Zračni kanali okroglega preseka, izdelani z pocinkane pločevine po DIN 1946, kompletno s fazonskimi kosi, kolenskimi usmerniki, regulacijskimi loputami, dodatkom za odrez, tesnilnim in obešalnim materialom.
| ∅650 mm | m | 2 |  | 0
23 | Dobava in vgradnja obešal za pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije izvedenih iz predfabriciranih obešal iz pocinkane pločevine, vključno z objemkami z gumijastimi podlogami, navojne palice s temeljno ploščo ali profilom, kovinskimi vložki, pritrdilnim in drobnim materialom.
|  | kg | 40 |  | 0
24 | Toplotna izolacija kanalov zunaj objekta za dovod in odvod zraka, ki so na prostem, komplet s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DOVODNI in ODVODNI KANALI: - Toplotna in protikondenzna izolacija kanalov za dovod zraka, Armaflex AC debeline 19 mm, s certifikatom o skladnosti, težko gorljiva in samougasljiva, s toplotno prevodnostjo l < 0,035 W/mK pri 0 st.C, za temp. območje -50 do +85 st.C, samolepljive, neskončne plošče. - Obloga iz tervola v ploščah oznaka DP-10 debeline 6 cm, gostota 100 kg/m3, odporen na mehanske obremenitve. - zaščita z AL pločevino 1 mm. - spoji morajo biti kitani | m2 | 80 |  | 0
PREZRAČEVANJE VEČNAMENSKEGA PROSTORA
25 | Dobava in montaža ODVODNO DOVODNE PREZRAČEVALNE NAPRAVE
SPLOŠNE INFORMACIJE
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, karakteristik T2/TB2, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, 275gr/m² v skladu z EN 142-79.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila morajo biti izdelana iz pocinkanega jekla.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Izolacija 20 Kg/m3
Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok.
Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite:
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2
- Razred A1 v skladu z DIN 4102
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
SERVISNI POKROVI / VRATA
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50mm, popolnoma zaprte. Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba po rednem vzdrževanju, kot na primer enote kjer je ventilator, filter ali vlažilnik.Vrata, nameščena na tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so opremljena z varnostnimi verigami.
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem.
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir mora biti C profila, narejenega iz Pocinkana pločevina, z višino več kot 80 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in povsod, kjer se stikajo različne sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z dvigalom.
OPIS KOMPONENT
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Notranja izvedba
-Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 710,0 x 965,0 x 3.355,0 mm
Pretok zraka: 3.000 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 710,0 x 965,0 x 3.202,5 mm
Pretok zraka: 3.000 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A+
Projektna temperatura: -6,80 °C
Dovod:
Energetski razred: E
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.234 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V1
Odvod:
Energetski razred: A+
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.083 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V1
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 113 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina filtra: 292,0 mm
Začetni padec tlaka: 62 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 162 Pa
Padec tlaka za izračun: 112 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 550,0 mm x 855,0mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon - Zunanjost, in air dir. right
Jadrovinasti nastavek
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Ploščni rekuperator - diagonalni
Dolžina: 1.525,0 mm
Padec tlaka v enoti: 253 Pa
Ploščni rekuperator
Tehnični podatki:
Material okvirja: Aluminij
Material plošč: Aluminij
Širina by-pass žaluzije: 95,0 mm
Poletni režim - hlajenje:
Dovod: 3.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 34,00 / 27,40 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 58,0 r.h. %
Padec tlaka: 275 Pa
Odvod: 3.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 26,00 / 32,60 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 55,0 / 38,0 r.h. %
Padec tlaka: 264 Pa
Učinkovitost: %
Pretok kondenzata: kg/h
Moč vračanja toplote: 6,82 kW
Zimski režim - gretje:
Dovod: 3.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 16,20 °C
Vlažnost zraka – vstop /izstop: 90,0 / 11,0 r.h. %
Padec tlaka: 212 Pa
Odvod: 3.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 20,00 / -1,00 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 45,0 / 95,0 r.h. %
Padec tlaka: 285 Pa
Učinkovitost: %
Pretok kondenzata: 11,46 kg/h
Moč vračanja toplote: 29,42 kW
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
2 Komplet Tlačni odjemi
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 3.000 m3/h
Eksterni padec tlaka: 400 Pa
Dinamični padec tlaka: 31 Pa
Skupni padec tlaka: 895 Pa
Totalni izkoristek: 76,5 %
Število vrtljajev: 2.777 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 69,1 69,7 81,4 72,6 76,0 74,4 71,6 63,0
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 1,500/ / kW
Nominalni tok: 2,30 / / A
Učinkovitost: 86,03 %
Absorbirana el. moč: 1,13 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Safety catch lock
Grelnik
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: 30 Pa
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 3.000 m3/h
Hitrost zraka: 2,25 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 16,20 / 26,00 °C
Moč: 9,89 kW
Padec tlaka: 30 Pa
Medij: Voda
Pretok medija: 0,2400 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 55,00 / 45,00 °C
Padec tlaka medija: 31,16 kPa
Vsebina: 4,500 l
Protizmrzovalna zaščita
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Termostat (ni priložen)
1 Kos Protizmrzovalna zaščita - pocinkan okvir
Hladilnik
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 65 Pa
Direktni uparjalnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Padec tlaka: 56 Pa
Medij: R32
Uparjanje: 7,00
Vsebina: 3,800 l
Odprtina
Velikost: 550,0 mm x 855,0mm
Jadrovinasti nastavek
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Eliminator vodnih kapljic
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 52,4
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 69,0
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 70,9
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 36,7
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 63,6
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 65,5
Filter
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 101 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): M6
Dolžina filtra: 292,0 mm
Začetni padec tlaka: 50 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 150 Pa
Padec tlaka za izračun: 100 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 550,0 mm x 855,0mm
Jadrovinasti nastavek
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 762,5 mm
Padec tlaka v enoti: 6 Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 3.000 m3/h
Eksterni padec tlaka: 350 Pa
Dinamični padec tlaka: 31 Pa
Skupni padec tlaka: 775 Pa
Totalni izkoristek: 78,57 %
Število vrtljajev: 2.618 1/min
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 69,6 68,5 78,5 70,4 74,6 72,9 70,4 61,1
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 1,500/ / kW
Nominalni tok: 2,30 / / A
Učinkovitost: 85,9 %
Absorbirana el. moč: 0,96 kW
Razred učinkovitosti motorja: analog to IEC60034: IE 5
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
1 Kos Safety catch lock
Odprtina
Velikost: 550,0 mm x 347,5mm
Ploščni rekuperator - diagonalni
Dolžina: 1.525,0 mm
Padec tlaka v enoti: 283 Pa
Prazna enota
Dolžina: 457,5 mm
Padec tlaka v enoti: 1 Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 550,0 mm x 855,0mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon - Zunanjost, in air dir. left
Jadrovinasti nastavek
Korito
Material: Pocinkana pločevina
Zvočni podatki enote Odvod
Zvočni podatki enote Odvod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 50,6
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 71,8
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 74,7
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 35,0
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 66,4
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 69,4
1 Kos Izolacija panel mineralna volna
1 Komplet Podstavek ZHK GR-LP80
1 Dimenzije za prevoz s tovornjakom
1 Kos Embaliranje z raztegljivo folijo
1 Check usage of EASY CONNECTION for delivery sections
1 Kos Čelni pokrov
1 Komplet UV-Protected electrical components mounted outside (f.ex. Light switch, cabling, repair switch…)
Skupaj z kompletno avtomatiko, EKO omaro, perifernimi elementi klimata, dobavo in programiranjem krmilnika, zagonom in šolanjem uporabnika. V ceni zajeti tudi periferni elementi in avtomatika Sintra Spiro-jet sistema.
Z vsem pritrdilnim, tesnilnim in elektrovezalnim materialom.
Ustreza proizvod EUROCLIMA oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| EUROCLIMA ZHK INOVA DG ZL 6/9 - AL 6/9 | kpl | 1 |  | 0
26 | Vnos prezračevalne naprave v objekt in postavitev prezračevalne naprave na objektu. | kpl | 1 |  | 0
27 | Elementi za distribucijo zraka v - sistem SINTRA SPIROJET
Dobava in montaža: prezračevalni kanali, za dovod zraka v prodajni, izdelani iz pocinkane pločevine barvane v RAL po izboru arhitekta, komplet z zbirno komoro, obešalnim materialom.
Sestava:
Kanal delujejo samostojno, ima obojestranske izvrtine prilagojene glede na prostor Dimenzije: Φ500 mm dolžina 14m
Proizvod: Sintra Italia (Bossplast d.o.o.)
Tip: SPIROJET
Dimenzije: Φ500 mm
| Ustreza proizvod proizvajalca BOSSPLAST SINTRA SPIROJET oz. proizvod drugih proizvajalcev enakih ali boljših karakteristik. | kpl | 1 |  | 0
28 | Dobava in montaža okrogli dušilnik zvoka kanalske izvedbe za notranjo montažo, sestavljen iz ohišja iz pocinkane pločevine, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod TROX oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip CB100/500x1500/VD2 dim.: ∅500x1500 mm | kos | 1 |  | 0
29 | Zaščitna fasadna rešetka prezračevanja za zaščito pred zunajimi vplivi oz. za zaščito pred nekontroliranim posegom v naprave, z vsem ritrdilnim i tesnilnim materialom.
propustnost minimalno 80%
| dim: 400 x 850 mm | kos | 2 |  | 0
30 | Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (±1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s "S" pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljanja vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena.
Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (>7/m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na širino stranic znaša:
100-250 mm 0,6 mm
265-530 mm 0,6 mm
560-1000 mm 0,8 mm
1060-2000 mm 1,0 mm
| Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost II. razreda (na primer pri tlačni razliki ±400 pa znaša dovoljeno puščanje zraka 1,32*10-3 m3/sm2) po DIN 24194, 2. del (11.85) oziroma enako po normativu SIST prEN 1507 za tesnostni razred A.) Pri sami izvedbi se upoštevajo higienske zahteve za srednjo stopnjo čistosti prezračevalno-klimatskega sistema po smernicah VDI 6022, 1. del in/oziroma SIST ENV 12097, ki zahteva v točki C3.3 predvsem skladiščenje vseh elementov sistema med gradnjo na pred prahom zaščitenem, suhem in čistem mestu, brisanje do čistega vseh notranjih površin kanalov pred montažo, ščitenje navpičnih kanalskih vodov pred padajočo nesnago in delci, ter zapiranje odprtih koncev in delov kanalov po posamezni prekinitvi montažnih del. Skupna površina zračnih kanalov, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom z lastnostmi po SIST prEN 12236. | kg | 210 |  | 0
31 | Dobava in vgradnja obešal za pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije izvedenih iz predfabriciranih obešal iz pocinkane pločevine, vključno z objemkami z gumijastimi podlogami, navojne palice s temeljno ploščo ali profilom, kovinskimi vložki, pritrdilnim in drobnim materialom.
|  | kg | 11 |  | 0
32 | Toplotna izolacija zračnih kanalov debeline 19 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
Komplet z dobavo in montažo.
Ustreza proizvod Armacell Armaflex XG oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| tip XG-19-99/E | m2 | 10 |  | 0
OSTALO
33 | Dobava in montaža strešni odvodni ventilator
Strešni EC ventilator, vertikalna izvedba. Ohišje z vremensko odpornega aluminija AlMg3, odprtina za zrak zaščitena z zaščitno rešetko. Ustrezna zaščita motorja IP54. ZA konstantno obratovanje pri temperaturi medija 60C. Vključno podstavkom ter tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod RUCK oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip DVA 355 EC 30 | kpl | 1 |  | 0
Pretok: 600 m3/h
Eksterni padec tlaka: 250 Pa
Dimenzije: 745x745x333 mm
EC motor
stopenjsko stikalo s časovnikom in kabelsko povezavo med stikalom in ventilatorjem
* ventilatorji so na gumijastih podstavkih, priključeni z jadrovinastimi deli oziroma zvočno izolirani;
| tip DVA 355 EC 30 | kpl | 1 |  | 0
Pretok: 760 m3/h
Eksterni padec tlaka: 250 Pa
Dimenzije: 745x745x333 mm
EC motor
stopenjsko stikalo s časovnikom in kabelsko povezavo med stikalom in ventilatorjem
* ventilatorji so na gumijastih podstavkih, priključeni z jadrovinastimi deli oziroma zvočno izolirani;
| tip DVA 400 EC 30 | kpl | 1 |  | 0
Pretok: 1080 m3/h
Eksterni padec tlaka: 300 Pa
Dimenzije: 745x745x333 mm
EC motor
stopenjsko stikalo s časovnikom in kabelsko povezavo med stikalom in ventilatorjem
* ventilatorji so na gumijastih podstavkih, priključeni z jadrovinastimi deli oziroma zvočno izolirani;
| tip DVA 400 EC 30 | kpl | 1 |  | 0
Pretok: 1280 m3/h
Eksterni padec tlaka: 300 Pa
Dimenzije: 745x745x333 mm
EC motor
stopenjsko stikalo s časovnikom in kabelsko povezavo med stikalom in ventilatorjem
* ventilatorji so na gumijastih podstavkih, priključeni z jadrovinastimi deli oziroma zvočno izolirani;
| tip DVA 400 EC 30 | kpl | 1 |  | 0
Pretok: 1400 m3/h
Eksterni padec tlaka: 300 Pa
Dimenzije: 745x745x333 mm
EC motor
stopenjsko stikalo s časovnikom in kabelsko povezavo med stikalom in ventilatorjem
* ventilatorji so na gumijastih podstavkih, priključeni z jadrovinastimi deli oziroma zvočno izolirani;
34 | Dobava in montaža ročne dušilne lopute, izdelana iz pocinkane pločevine, vgrajena v kanal za dovod in odvod zraka, namenjena za regulacijo količine zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod LINDAB IMP Klima oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip DL/R 150x100 | kos | 5 |  | 0
| tip DL/R 150x150 | kos | 1 |  | 0
| tip DL/R 180x150 | kos | 2 |  | 0
| tip DL/R 200x150 | kos | 2 |  | 0
35 | Dobava in montaža prezračevalnega ventila za montažo v kanal ali spuščen strop, za odvod zraka ter elementom za nastavitev količine zraka, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod LINDAB IMP Klima oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip PV-1/100 velikost ∅100 | kos | 43 |  | 0
36 | Aluminijasta odvodna rešetka za vgradnjo v kanal ali v priključno komoro za v spuščen strop, z nastavkom za regulacijo pretočne količine zraka in enojno usmeritev, za odvod zraka, skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
Ustreza proizvod IMP Klima Idria oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
| tip AR-13/2-F dim. 300x100 | kos | 1 |  | 0
| tip AR-13/2-F dim. 325x175 | kos | 1 |  | 0
| tip AR-13/2-F dim. 425x225 | kos | 1 |  | 0
| tip AR-13/2-F dim. 525x125 | kos | 7 |  | 0
37 | Aluminijasta vratna rešetka z okvirjem in protiokvirjem, prirejena za vgradnjo v vrata skupaj s tesnilnim in montažnim materialom.
Ustreza proizvod LINDAB IMP Klima oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
RAL lestvico barve določi arhitekt.
| tip AR-4P dim.: 225x125 | kos | 1 |  | 0
| tip AR-4P dim.: 425x225 | kos | 6 |  | 0
38 | Zaščitna fasadna rešetka prezračevanja za zaščito pred zunajimi vplivi oz. za zaščito pred nekontroliranim posegom v naprave, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
propustnost minimalno 80%
| dim: ∅150 mm | kos | 1 |  | 0
| dim: ∅180 mm | kos | 1 |  | 0
| dim: ∅200 mm | kos | 1 |  | 0
39 | Aluminijast vgradnji zračnik z regulacijo in nastavitev količine, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Za montažo na zid.
| z regulacijo 160x150 mm | kos | 1 |  | 0
| z regulacijo 180x180 mm | kos | 1 |  | 0
40 | Zračni kanali pravokotnega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine nazivne velikosti in debeline po SIST EN 1505 oziroma po DIN 24190 in 24191 (11.85), stopnje 10 (±1000 Pa), oblike F (vzdolžno zarobljeni), med seboj so spojeni prirobnično. V kolikor se pokaže za potrebno, so na posebnih mestih vsled ohranitve čim višjih etažnih višin spoji izvedeni s "S" pasom. Pri vseh spremembah smeri za več kot 30 ° so v loke ali kolena vstavljanja vodila, ki se namestijo na 1/4 do 1/3 širine loka oziroma kolena.
Na posebno kritičnih točkah so v zavojih z velikimi hitrostmi (>7/m/s) nameščena v loke in kolena dvodebelinska vodila. Na vseh glavnih odcepih so vgrajene nastavljive usmerne oziroma regulacijske lopute. Zračni kanali so pri večjih nazivnih velikostih diagonalno izbočeni ali ojačani z blagim izmeničnim vbočenjem in izbočenjem. Debelina pločevine glede na širino stranic znaša:
100-250 mm 0,6 mm
265-530 mm 0,6 mm
560-1000 mm 0,8 mm
1060-2000 mm 1,0 mm
| Zahtevana je posebno povišana zračna tesnost II. razreda (na primer pri tlačni razliki ±400 pa znaša dovoljeno puščanje zraka 1,32*10-3 m3/sm2) po DIN 24194, 2. del (11.85) oziroma enako po normativu SIST prEN 1507 za tesnostni razred A.) Pri sami izvedbi se upoštevajo higienske zahteve za srednjo stopnjo čistosti prezračevalno-klimatskega sistema po smernicah VDI 6022, 1. del in/oziroma SIST ENV 12097, ki zahteva v točki C3.3 predvsem skladiščenje vseh elementov sistema med gradnjo na pred prahom zaščitenem, suhem in čistem mestu, brisanje do čistega vseh notranjih površin kanalov pred montažo, ščitenje navpičnih kanalskih vodov pred padajočo nesnago in delci, ter zapiranje odprtih koncev in delov kanalov po posamezni prekinitvi montažnih del. Skupna površina zračnih kanalov, skupaj z obešalnim in pritrdilnim materialom z lastnostmi po SIST prEN 12236. | kg | 820 |  | 0
41 | Zračni kanali okroglega preseka, izdelani z pocinkane pločevine po DIN 1946, kompletno s fazonskimi kosi, kolenskimi usmerniki, regulacijskimi loputami, dodatkom za odrez, tesnilnim in obešalnim materialom.
| ∅200mm | m | 3 |  | 0
42 | Dobava in vgradnja obešal za pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije izvedenih iz predfabriciranih obešal iz pocinkane pločevine, vključno z objemkami z gumijastimi podlogami, navojne palice s temeljno ploščo ali profilom, kovinskimi vložki, pritrdilnim in drobnim materialom.
|  | kg | 41 |  | 0
43 | Toplotna izolacija zračnih kanalov debeline 19 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo. CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
Komplet z dobavo in montažo.
Ustreza proizvod Armacell Armaflex XG oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
Izolacija vertikale prezračevanja na streho, pred prehodom v okolico.
| tip XG-19-99/E | m2 | 10 |  | 0
44 | Fleksibilna cev za dovod / odvod zraka, izdelana iz petslojne laminarne aluminijaste folije in jeklene žične spirale, s tovarniško toplotno izolacijo debeline 25 mm v zunanjem plašču, skupaj s samolepilnim aluminijastim tesnilnim trakom in kovinskimi objemnimi spojkami.
| ∅100 | m | 15 |  | 0
45 | Izdelava kovinskih skoznikov pri prehodu prezračevalnih kanalov iz prostora na streho. Izdelani morajo biti iz anti korozijsko zaščitene pločevine.
Z vsemi krovskimi in kleparskimi deli.
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| 5 kanalov na streho….ocena | kg | 120 |  | 0
46 | Pravokotna požarna loputa za preprečevanje širjenja požara in dima skozi steno, s požarno odpornostjo 90 minut, z deklariranimi lastnostmi po EN 15650, testirana po EN 1366-2 in klasificirana po EN 13501-3. Sestavljena iz ohišja iz pocinkane pločevine, lamele iz izolacijskega materiala, elektromotornega pogona (230V) s povratno vzmetjo, termično varovalko (+72°C) in mejnimi stikali za prikaz položaja odprto in zaprto, vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Požarna loputa mora biti vgrajena tako, da bo imela požarno odpornost EI 90 S.
Požarna loputa mora biti vgrajena po smernici TSG - ÖNORM H 6031, to je z kompenzatorji na obeh straneh stene.
Ustreza proizvod TRGO-MOKK oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
dimenzije (mm):
| tip CU-LT/300x100/BFLT 230 | kos | 1 |  | 0
| tip CU-LT/400x200/BFLT 230 | kos | 2 |  | 0
47 | Fleksibilni kompenzatorji raztezka, montaža na kanal, za potrebe vgradnje pred in za požarne lopute, po smernici TSG - ÖNORM H 6031m z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| tip 300x100 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 400x200 mm | kos | 2 |  | 0
48 | Vse požarne lopute morajo biti po končani montaži standardno označene na videm mestu pod stropom!
|  | kos | 2 |  | 0
49 | Požarna zaščita s požarno zaščitno ploščo, premazom in požarno zaščitnim kitom
Požarno tesnjenje odprtine preboja okoli požarne lopute izvedemo s požarno zaščitnimi ploščami MVPP-P (premazana kamena volna) ali požarno zaščitnim kitom PK EKPAN na obeh straneh preboja. Prav tako je potrebno premazati kameno volno in zid v debelini najmanj 1 mm suhega sloja, najmanj 10 cm več kot je velikost odprtine. Požarna odpornost max. EI 120. Pri montaži je potrebno upoštevati PiroFix sisteme proizvajalca TINDE.
Vsi izdelki morajo imeti Slovensko tehnično soglasje. Po požarni zaščiti se preboje označi z odgovarjajočimi nalepkami.
Preboj za kvadratno požarno loputo je a+160 mm in b+160 mm.
Preboj za okroglo požarno loputo je ∅d+160 mm.
Ustreza proizvod npr. Pirofix proizvajalca TINDE d.o.o., oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
Horizontalni preboji skozi masivne stene:
(vse dimenzije so v mm)
| tip 300x100 mm | kos | 1 |  | 0
| tip 400x200 mm | kos | 1 |  | 0
50 | Izdelava odprtin za čiščenje in revizijske odprtine v prezračevalnem kanalu z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Revizijske odprtine morajo biti v skladu z pravilnikom o tehničnih normativih za ventilacijske ali klimatizacijske sisteme (Uradni list SFRJ, št. 38/89, Uradni list RS, št. 42/02, 96/04 in (83/05)).
| dim. 300 x 200 mm | kos | 14 |  | 0
OSTALO
51 | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani, pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi prenosa hrupa in vibracij, vključno s pritrdilnim materialom.
| preveriti na objektu samam!! | kpl | 1 |  | 0
52 | Volumska nastavitev rešetk in difuzorjev prezračevalnega sistema in meritve prezračevanja.
|  | kpl | 1 |  | 0
53 | Preizkus tesnosti kanalske mreže pred izdelavo odprtin za distributivne elemente, z uporabo dimnih patron in ustvarjanjem nadtlaka v kanalskih mrežah.
|  | kpl | 1 |  | 0
54 | Izdelava načrta montaže z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, organizacije gradbišča, časovnega načrta del,potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje
|  | kpl | 1 |  | 0
55 | Izdelava montažnih skic in postavitvenih detajlov za izvedbo instalacij med gradnjo na podlagi izbrane in potrjene opreme.
|  | kpl | 1 |  | 0
56 | Preizkusi in meritev sistema prezračevanja in klimatizacije po zahtevah in obsegu SIST EN 12599:2001, s predajo zapisnika, izdelanega s strani neodvisnega podjetja, v vseh letnih obdobjih!
|  | kpl | 1 |  | 0
57 | Izvedba preizkusnega obratovanja v obsegu:
- delovanje ventilatorjev,
- delovanje avtomatske regulacije,
- pregled delovanja ventilatorjev in elementov regulacije.
- Poizkusno obratovanje traja neprekinjeno 72 ur.
|  | kpl | 1 |  | 0
58 | Tehnično sodelovanje z ustrezno usposobljenim izvajalskim osebjem ter pooblaščenimi serviserji pomembnejše strojno instalacijske opreme in naprav pri izvedbi dveh sklopov: - garancijskih meritev ter - speljavi postopka usposobitve (commissioning). | kpl | 1 |  | 0
59 | Šolanje vzdrževalcev za vzdrževanje in upravljanje z ventilatorji in klimatom s strani dobavitelja opreme.
|  | kpl | 1 |  | 0
60 | Nastavitev distribucijskih elementov in količin zraka skozi prezračevalno klimatsko napravo ter ventilatorje ter izdelava vseh preskusov in merilnih metod za predajo vgrajenih prezračevalno-klimatskih sistemov po zahtevah SIST EN 12599 (12.01) z izdelavo zapisnikov.
|  | kpl | 1 |  | 0
61 | Preizkus delovanja prezračevanja v prostoru. Preizkus z dimnimi patronami v prostoru se uporablja za preizkus toka zraka na dejanski lokaciji oz. delovnem mestu v prostoru.
|  | kpl | 1 |  | 0
62 | Sodelovanje z izvajalci elektro instalacij in programerjem avtomatike prezračevalnega sistema v času izvajanja, funkcionalni zagon, poskusno obratovanje.
|  | kpl | 1 |  | 0
63 | Izdelava označb vgrajenih elementov ter navodil za varno obratovanje in vzdrževanje vseh vgrajenih naprav.
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ [€]: |  |  |  | 0

## VODA IN KANALIZACIJA
Poz. | Opis dela oz. dobave | enota | količina | cena / enoto | Skupaj [€]
4. | INTERNA VODOVODNA INSTALACIJA
OPOMBA: Pred naročilom preveriti število opreme in preveriti ustreznost pri proizvajalcu.
Za vsa komercialna imena velja kot na primer ali enakovredne kakovosti in funkcije ter podobnega videza in enakih dimenzij.
Pred izdelavo ponudbe naj si ponudnik pridobi ustrezne informacije s strani predstavnikov investitorja, nadzora oz. projektanta. Material in oprema morata biti najboljše kvalitete, ustrezati predpisanim standardom o kvaliteti in izvedbi, opremljena z vsemi potrebnimi certifikati in garancijskimi listi ter zaščitena proti mehanskim poškodbam. Skupaj z opremo je potrebno dostaviti tudi vsa tehnična navodila za servisiranje in upravljanje posameznih elementov. V popisu so upoštevani dobava in vgradnja vseh elementov s pomožnim materialom.
DEMONTAŽNA DELA
1 | Izvedba zapore sistema VODOVODNE INSTALACIJE, na katerih se bo upravljal poseg predelave in prilagoditve, z organizacijo obveščanja upravitelja oziroma vzdrževalca sistema.
|  | kpl | 1 |  | 0
2 | Demontaža izlivnih mest in sanitarne keramike na katerih se bo izvajal obseg predelave.
Demontaža kuhinjskih elementov ni predmet načrta strojnih instalacij, glej načrt tehnologije kuhinje.
| umivalnik | kpl | 88 |  | 0
| WC | kpl | 25 |  | 0
| tuš | kpl | 9 |  | 0
| pisoar | kpl | 10 |  | 0
| trokadero | kpl | 2 |  | 0
3 | Demontaža fekalne kanalizacije v objektu, vertikalne (5x) in horitontalne.
Kje je to mogoče, v nasprotnem primeru se izvede samo začepljenje.
|  | kpl | 13 |  | 0
4 | Demontaža obstoječe drobne sanitarne opreme.
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Demontaža pocinkane navojne cevi in izolacije za sanitarno hladno, toplo vodo ter cirkulacijo, skupaj z vsemi fitingi, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Demontaža se izvede za vse vodovodne priključke.
5 | Zaradi razvejanosti in prepletenosti celotnega vodovodnega sistema v objektu se demontaža izvede posamezno za vsak porabnik sanitarne vode samostojno.
|  | kpl | 1 |  | 0
7 | Demontaža izolacije za pocinkane navojne cevi za sanitarno vodo in odvoz na deponijo.
|  | kpl | 1 |  | 0
8 | Demontaža vsega drobnega materiala.
|  | kpl | 1 |  | 0
9 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo.
|  | kpl | 1 |  | 0
NOVO
10 | Kompletno stranišče, sestoječe iz :
konzolna wc školjka z belo pokrivno desko in belim pokrovom, anitibakterijska s počasnim zapiranjem, kot npr. CATALANO SFERA NEWFLUSH 55x35, bele barve, dim 350x550 mm
kompletno z dobavo in montažo, z vsem pripadajočim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 16 |  | 0
11 | Kompletno stranišče za gibalno ovirane, sestoječe iz :
konzolna wc školjka z belo pokrivno desko in belim pokrovom, anitibakterijska s počasnim zapiranjem, kot npr. CATALANO COMFORT NEWFLUSH 70x36, bele barve, dim 360x700 mm
kompletno z dobavo in montažo, z vsem pripadajočim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 1 |  | 0
12 | Duofix element za stenski WC s PO splakovalnikom Sigma (UP320), h=112 cm
Za vgradnjo v suhomontažne stenske ali predstenske instalacije, obložene z mavčnimi kartonskimi ploščami. Za nadgradnjo na obstoječa tla 0-20 cm. Za stenski WC s pritrditvijo školjke z osno razdaljo 18 ali 23 cm. Za priključitev Geberit AquaClean
Priključek vode v sredini, zadaj ali zgoraj • Sigma (UP320) podometni splakovalnik z aktiviranjem spredaj • Dvokoličinsko splakovanje z aktivirnimi tipkami Sigma80, Sigma60, Sigma50, Sigma20, Sigma01 ali Bolero • Start stop splakovanje z aktivirnimi tipkami Sigma10, Mambo, Tango • Nastavljiva splakovalna količina • Podometni splakovalnik za montažo in servis brez orodja • Vgradna zaščita za servisno odprtino se lahko inštalira in reže na dimenzijo brez orodja • Vgradna zaščita varuje servisno odprtino pred vlago in umazanijo
• Potisne palice so zvočno izolirane, hitra montaža brez orodja • Možna inštalacija in uporaba univerzalnega priključka vode MeplaFix brez orodja • Možno privitje priključne gibljive cevi do kotnega ventila brez orodja
• Pritrditev odtočnega kolena brez orodja, zvočno izolirana, po globini nastavljiva na 8 položajev, v območju 45 mm • Samozaviralne nogice, za nastavitev elementa po višini brez orodja • Noge cinkane, brezstopenjsko nastavljive 0-20 cm • Možnost montaže manjših stenskih keramičnih školjk z uporabo dodatnega pribora • Okvir s C-profilom 4/4 cm • Vrtljiva nožna plošča za vgradnjo v U-stenske profile UW 50 in UW 75
Geberit Duofix element za stenski WC s PO splakovalnikom Sigma (UP320), h=112 cm številka artikla 111.311.00.5 ali enakovredno.
|  | kpl | 16 |  | 0
13 | Duofix element za stenski WC, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, brez ovir, za opore in držaje
Za suhomontažno gradnjo Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, delne višine ali v višini prostora Primerno za gradnjo brez ovir Za stenske WC-je s priključnimi merami v skladu z EN 33:2011 Za stenske WC-je z velikim konzolnim nastavkom do 70 cm Za pritrditev podpornih držajev Za enokoličinsko, dvokoličinsko ali start/stop splakovanje Za talne nadgradnje 0–20 cm
Samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem Ogrodje, pripravljeno za podpore pri WC keramiki z majhno postavitveno površino Montažna višina WC-ja nastavljiva v fazi grobe montaže , 41–46 cm Nožna podpora, cinkana Nožna podpora, nastavljiva 0–20 cm Nožna podpora z elementom proti drsenju Nožne plošče, vrtljive Globina nožnih plošč je primerna za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75 sistemske tračnice Geberit Duofix Priključno koleno z različnimi položaji globine, montira se brez orodja, področje nastavitve 45 mm Pritrditev priključnega kolena, zvočno izolirana PO splakovalnik z aktiviranjem spredaj Podometni splakovalnik, polno protikondenčno izoliran Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja Priključek vode, zadaj ali zgoraj na sredini Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo Osnovna pritrdilna plošča iz furniranega lesa, vodoodporno lepljena Opremljeno s prazno cevjo za dotok vode za priključek straniščnih školjk s prho Geberit AquaClean Z možnostjo pritrditve za električni priključek
Obseg dobave:
Priključek vode R 1/2", možnost MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom Vgradna zaščita za servisno odprtino 2 zaščitna čepa 4 stenska sidra Priključni komplet za WC, ø 90 mm Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm 2 navojni palici M12 PO doza za izvrtano luknjo ø 68 mm, za električni priključek Pritrdilni material
Geberit Duofix element za stenski WC, 112 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma 12 cm, brez ovir, za opore in držaje številka artikla 111.375.00.5 ali enakovredno.
|  | kpl | 1 |  | 0
14 | Dobava in montaža: Splakovalna tipka z možnostjo dvokoličinskega splakovanja, bela, kot npr. Geberit SIGMA 20, kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom.
|  | kpl | 17 |  | 0
15 | Kompleten konzolni pisoar, sestoječ iz:
konzolni pisoar, kot npr.: CATALANO; tip COMFORT 61x31, brez pokrova, kompletno s, pritrdilnim, in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 8 |  | 0
16 | Duofix montažni element za pisoar, vgradna višina h=112-130 cm
Za univerzalno masivno vzidavo in suhomontažno vgradnjo, za predstensko in stensko montažo.
Element je sestavljen iz:
- montažnega okvirja, površinsko zaščitenega s praškanjem in opleskanega z modro barvo
- po višini nastavljivih nogic za nadgradnjo na obstoječa tla 0-20 cm
- dveh po globini nastavljivih kotnikov za predstensko montažo
- dveh kompletov navojnih palic in matic M8 za pritrditev keramike
- zapornega in dušilnega ventila
- univerzalnega priključka za vodo 1/2"
- fleksibilne dotočne cevi in priključka za keramiko f32 mm
- PE odtočnega kolena f50 mm
- priključne garniture
- pritrdilnega materila
- vgradnega seta za montažo krmilne elektronike
Geberit Duofix element za pisoar, h=112 cm številka artikla 111.620.00.1 ali enakovredno.
|  | kpl | 8 |  | 0
17 | Podometni elektronski izplakovalnik za pisoar s fotocelico, z vzidnim setom in z belo pokrivno ploščo s senzorjem.
Geberit krmiljenje za pisoar, z elektronskim aktiviranjem splakovanja, omrežno delovanje, tip 01 pokrivna plošča, številka artikla 116.021.11.5 ali enakovredno.
|  | kpl | 8 |  | 0
18 | Kompleten konzolni umivalnik, sestoječ iz:
umivalnik iz bele keramike I. klase, kot npr.: CATALANO; tip ITALY 60, 60x45
medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici,
samočistilnim direktnim sifonom s prilagodljivo odtočno cevjo s pokrivno rozeto, vključno s tesnilnim materialom za priključek Ø32, krom
kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 35 |  | 0
19 | Kompleten konzolni umivalnik, sestoječ iz:
umivalnik iz bele keramike I. klase, kot npr.: CATALANO; tip ITALY 50, 50x40
medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici,
samočistilnim direktnim sifonom s prilagodljivo odtočno cevjo s pokrivno rozeto, vključno s tesnilnim materialom za priključek Ø32, krom
kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 2 |  | 0
20 | Kompleten konzolni umivalnik za gibalno ovirane, sestoječ iz:
umivalnik, kot npr.: CATALANO; tip SFERA COMFORT 60, 60x55 ,
medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici,
samočistilnim direktnim sifonom s prilagodljivo odtočno cevjo s pokrivno rozeto, vključno s tesnilnim materialom za priključek Ø32, krom
kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 1 |  | 0
21 | Dobava in montaža: oprijemalna stenska ročka, kot npr. Kolo; tip LEHNEN CONCEPT 45CM, art. no. L60004000, kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom.
|  | kpl | 1 |  | 0
22 | Stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnike, kot npr.: Grohe; tip Lineare, Single-lever basin mixer 1/2", art. no. 23106001 za toplo in hladno vodo, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Kompletno z dobavo in montažo na mestu vgradnje.
|  | kpl | 38 |  | 0
23 | Kompletno stensko korito, sestoječe iz:
korito iz inoxa, kot npr.: gostinska oprema KGO Štangar; po naročilu ali tipsko, 75x50
medeninastim pokromanim odtočnim ventilom f 32 mm s čepom na verižici,
samočistilnim direktnim sifonom s prilagodljivo odtočno cevjo s pokrivno rozeto, vključno s tesnilnim materialom za priključek Ø32, krom
kompletno z dobavo in montažo, z vsem vezalnim materialom, pripadajočimi konzolami, podložkami, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 2 |  | 0
24 | Stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnike, kot npr.: Grohe; tip Eurodisc Cosmopolitan, Single-lever sink mixer 1/2", art. no. 33772002 za toplo in hladno vodo, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Kompletno z dobavo in montažo na mestu vgradnje.
|  | kpl | 2 |  | 0
25 | Stoječa enoročna mešalna baterija za umivalnike, kot npr.: Grohe; tip Eurosmart Cosmopolitan, Single-lever sink mixer 1/2", art. no. 31188002 za toplo in hladno vodo, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Kompletno z dobavo in montažo na mestu vgradnje.
|  | kpl | 3 |  | 0
26 | Element Geberit Duofix za umivalnik, 112 cm, stoječa armatura
Za suhomontažno gradnjo Za zidane stene Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, delne višine ali v višini prostora Za montažo umivalnikov Za stoječe armature Za talne nadgradnje 0–20 cm
Samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem Ogrodje z izvrtanimi luknjami ø 9 mm za pritrditev pri leseni montažni gradnji Nožna podpora, cinkana Nožna podpora, nastavljiva 0–20 cm Nožna podpora z elementom proti drsenju Nožne plošče, vrtljive Globina nožnih plošč je primerna za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75 sistemske tračnice Geberit Duofix Razdalja pri pritrditvi umivalnika 5–38 cm Pritrditev za priključno koleno, višinsko nastavljiva in zvočno izolirana Armaturna plošča, višinsko in globinsko nastavljiva Samolepljiva tesnilna ploščica, prevlečena s kopreno Zaščitni čep za enkraten tlačni test s hladno vodo do maksimalno 15 bar/1500 kPa
Obseg dobave
2 pritrdilna kotnika 2 priključni koleni R 1/2", možnost MeplaFix 2 tesnilni plošči 2 podlogi za zvočno izolacijo 2 izolacijska tulca Priključno koleno iz polietilena visoke gostote, ø 50 mm Tesnilo, ø 44/32 mm 2 zaščitna čepa 2 navojni palici M10 Pritrdilni material
Geberit Duofix element za umivalnik, h=112 cm, stoječa armatura, številka artikla 111.436.00.1 ali enakovredno.
|  | kpl | 43 |  | 0
27 | Stensko ogledalo, okroglo, kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom.
| ø55 | kpl | 18 |  | 0
| ø60 | kpl | 19 |  | 0
28 | Dobava in montaža: Komplet garnitura za enojno ali dvojno pomivalno korito sestavljena iz: Izlivna garnitura izdelana iz PVC z lovilcem nečistoč, izdelave PVC priključka F50 pred montažo korita zaščitenega s čepom, stoječa enoročna mešalna baterija za toplo in hladno vodo s premičnim iztokom in perlatorjem, vključno s kotnimi ventili in zidnimi rozetami; kompletno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Za prostor učilnice za gospodinjstvo. | kpl | 3 |  | 0
29 | Odtočni PVC ventil za vgradnjo v zid za priključitev pralnega ali pomivalnega stroja ali konvektomata, komplet z montažo.
|  | kpl | 1 |  | 0
30 | Iztočni zidni ventil s priključkom za na pralni ali pomivalni stroj vključno s podometnim ventilom DN 15, zidno rozeto in pokrovom, komplet s tesnilnim materialom in montažo.
|  | kpl | 1 |  | 0
31 | Izdelava vgradnjega tuša po detajlu arhitekture, sestoječega iz:
vgradna tuš kad v nivoju tlaka dimenzije cca. 1000 x 900 mm
zidne mešalne enoročne baterije s keramičnim zapiranjem z zidnimi rozetami, z navadnim in tuš iztokom ter pomično konzolo, vgrajene na višini po arhitektu; - za izbor opreme in armature glej popis spodaj
steklena stena, jedkano kaljeno steklo z vrati debeline 10mm ustavljeno v utopne RF/alu U kotnike v tlaku in stropu
kompletno z dobavo in montažo, z vsem pripadajoči, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| Točen tip in dimenzijo pred naročilom poda arhitekt oziroma investitor. | kpl | 5 |  | 0
32 | Dobava in montaža armatura za tuš, kot npr.: Grohe; tip Lineare, Single-lever shower mixer 1/2"
Podometna oglata maska z mešalno armaturo, kromirana
Enoročna mešalna armatura, kromirana, baterije s keramičnim zapiranjem, s podometnim tuš iztokom ter pomično konzolo, vgrajene na višini 1,0 m;
Kompletno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kos | 5 |  | 0
33 | Dobava in montaža tuš ročka ter držalo za tuš, kot npr.: GROHE; tip EUPHORIA 110 DUO
Tuš ročka ter držalo za tuš ročko, dim. 600mm kromirano,
Kompletno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kos | 5 |  | 0
34 | Dobava in montaža tuš kanaleta, kromirana
Dobava in vgradnja tuš kanalete ACO Showerdrain S+. Kanaleta je sestavljena iz dveh delov: požiralnika in profilne plošče za odvodnjavanje. Profilna plošča je izdelana iz polnega kvalitetnega nerjavečega jekla debeline 4mm v kvaliteti AISI 304 z elektropolirano površino. Dno profila je izvedeno v padcu proti požiralniku. Telo požiralnika je izdelano iz umetne mase s tekstilno prirobnico za navezavo na hidroizolacijski premaz, nogice za nastavljanje višine in zaščitnim pokrovom za čas vgradnje ter možnostjo izvedbe tlačnega preizkusa. Pretok požiralnika je določen v skladu s SI EN1253-1. Dobavljiv je v dveh izvedbah designa: Plate in Stripes ter s sitom za lase. Smradna zapora-sifon je iz umetne mase, izstavljiv in razstavljiv ter preprost za vzdrževanje. Ustrezen za vgradnjo keramike ali kamna debeline 12-35mm.
Kompletno z vsem montažnim, pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod ACO oz. proizvod drugega proizvajalca enakih ali boljših karakteristik.
ACO ShowerDrain S+ v skladu s SIST EN 1253 - dolžina 750 mm
|  | kos | 5 |  | 0
35 | Dobava in montaža kompletnega INOX pitnika, kot npr.: WASHWARE ESSENTIALS; tip DFWH-WRAS vključno z iztočno in odtočno garnituro, z vsem pripadajočim pritrdilnim in tesnilnim materialom.
|  | kpl | 1 |  | 0
36 | Dobava in montaža trokadera komplet s:
konzolno trokadero školjko kot npr.: GEBERIT; tip PUBLICA s poklopno rešetko s stenskim iztokom iz sanitarne keramike I.klase;
nosilno kromirano rešetko;
odtokom f110;
tesnilnim ter pritrdilnim materialom in ustezno konzolo za montažo.
|  | kpl | 2 |  | 0
37 | Element za izlivno korito Geberit Duofix, 175 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma, 12 cm, nadometna stenska armatura
Za suhomontažno gradnjo Za vgradnjo v predstenske instalacije, delne višine ali v višini prostora Za vgradnjo v instalacijske stene, v višini prostora Za vgradnjo v sistemske stene Geberit Duofix, delne višine ali v višini prostora Za montažo izlivnega korita Sphinx 300 (S8A00600000) s stensko armaturo Za montažo izlivnega korita Keramag Espital (201680600) s stensko armaturo Za nadometne armature Za enokoličinsko, dvokoličinsko ali start/stop splakovanje Za talne nadgradnje 0–20 cm
Samonosno ogrodje, površinsko obdelano s praškanjem Ogrodje, dvodelno Ogrodje z izvrtanimi luknjami ø 9 mm za pritrditev pri leseni montažni gradnji Nožna podpora, cinkana Nožna podpora, nastavljiva 0–20 cm Nožna podpora z elementom proti drsenju Nožne plošče, vrtljive Globina nožnih plošč je primerna za vgradnjo v U-profile UW 50 in UW 75 sistemske tračnice Geberit Duofix Priključno koleno z različnimi položaji globine, montira se brez orodja, področje nastavitve 45 mm Pritrditev priključnega kolena, zvočno izolirana PO splakovalnik z aktiviranjem spredaj Podometni splakovalnik, polno protikondenčno izoliran Pri tovarniški nastavitvi je možno takojšnje naknadno splakovanje Montaža in servis podometnega splakovalnika brez orodja Priključek vode, zadaj ali zgoraj na sredini Vgradna zaščita za servisno odprtino ščiti pred vlago in umazanijo Vgradna zaščita za servisno odprtino, se lahko reže na dimenzijo Armaturna plošča, cinkana Traverza za armaturo, višinsko nastavljiva
Priključek vode R 1/2", možnost MeplaFix, z integriranim kotnim ventilom in krmilnim kolesom 2 priključni koleni R 1/2", možnost MeplaFix 2 podlogi za zvočno izolacijo 2 izolacijska tulca Vgradna zaščita za servisno odprtino 2 zaščitna čepa Priključni komplet za WC, ø 90 mm Priključno koleno 90° iz polietilena visoke gostote, ø 90 mm Prehodna spojka iz polietilena visoke gostote, ø 90/110 mm Pritrdilni set za zadnjo steno 2 navojni palici M12 Pritrdilni material
| Geberit Duofix podometni montažni element za izlivno korito, 175 cm, s podometnim splakovalnikom Sigma, 12 cm, nadometna stenska armatura, številka artikla 111.565.00.1 ali enakovredno. | kpl | 2 |  | 0
38 | Dobava inmontaža: Splakovalna tipka z možnostjo dvokoličinskega splakovanja, bela, kot npr. Geberit SIGMA 20, kompletno z vsem pritrdilnim in drobnim materialom.
|  | kpl | 2 |  | 0
39 | Dobava in montaža: zidna armatura za trokadero + tuš ročka z gumjasto gibljivo cevjo in pršno glavo, kompletno z vsem pritrdilnim, tesnilnim in drobnim materialom.
|  | kpl | 2 |  | 0
40 | Univerzalna večplastna cev predizolirana s toplotno izolacijo debeline 9 mm za hladno vodo skladno s standardom DIN 1988-2. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo. Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto.
Ustreza predizolirana UNIPIPE PLUS cev, dobavitelj TITAN Kamnik d.d.
| Ø20x2,25 | m | 301 |  | 0
| Ø25x2,5 | m | 26 |  | 0
| Ø32x3 | m | 21 |  | 0
41 | Uponor MLC bela cev v palicah dolžine 5 m, za hladno vodo, ponudnika TITAN d.d. ali podobno, difuzijsko tesna univerzalna večplastna cev. Cev zdrži 95°C pri tlaku 10 bar trajnih obremenitev. Normanlno vnetljiva, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102.Vse cevi so higiensko neoporočne, za sanitarno hladno in toplo vodo, z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza predizolirana Uponor MLC cev, dobavitelj TITAN Kamnik d.d.
| Ø40x4 | m | 64 |  | 0
42 | Univerzalna večplastna cev predizolirana s toplotno izolacijo debeline 13 mm za toplo vodo in cirkulacijo skladno s standardom DIN 1988-2. Okroglo ekstruditrana cevna izolacija izdelana iz polietilenske pene z zaprto celično strukturo. Stopnja toplotne prevodnosti 040, s čvrsto, brezšivno zunanjo folijo. Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN4102. Vključno z vsemi fazonskimi kosi oziroma potrebnimi PF kosi (T kos – enakokraki, reducirnimi kosi, kolena 90°, kolena 45°... itd.), z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, takoj po montaži zaščitene s cementno malto.
Ustreza predizolirana UNIPIPE PLUS cev, dobavitelj TITAN Kamnik d.d.
| Ø20x2,25 | m | 173 |  | 0
| Ø25x2,5 | m | 31 |  | 0
| Ø32x3 | m | 190 |  | 0
43 | Tankostenske sistemske cevi z zaščitnimi pokrovi, iz nerjavnega Cr-Ni-Mo jekla po DIN EN10088, material W.nr 1.4401/1.4571, vključno potrebni sistemski fitingi s CIIR črnim tesnilom (do 120°C) z zaščitnimi pokrovi, spajanje s stisljivimi spoji (kot npr sistem Geberit Mapress).
Cevovodi vključujejo:
Hitromontažne konzole ustreza npr. proizvod MEFA z gumo namenjene za vodovodno instalacijo.
Pozicija vključuje izvedbo fiksnih točk, cevnih vodil, drsnih vodil ter nosilno konstrukcijo s pritrdilnim in montažnim materialom, vse proizvode (lokacije in dimenzije fiksnih točk ter detajli izvedbe so razvidni iz načrtov)
| Ø18x1 | m | 67 |  | 0
| Ø22x1,2 | m | 20 |  | 0
| Ø28x1,2 | m | 66 |  | 0
| Ø35x1,5 | m | 74 |  | 0
44 | Toplotna izolacija razvoda hladne vode s cevno izolacijo debeline 9 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex ACE PLUS elastomerne fleksibilne izolacije iz elastomerne pene na osnovi sintetične gume za izolacijo cevovodov hladne vode, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,035 W/m; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo.
CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
| ACE/P-09x018 | m | 34 |  | 0
| ACE/P-09x022 | m | 15 |  | 0
| ACE/P-09x028 | m | 60 |  | 0
| ACE/P-09x035 | m | 74 |  | 0
45 | Toplotna izolacija razvoda tople vode in cirkulacije s cevno izolacijo debeline 13 mm, z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo.
CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
| ACE/P-13x018 | m | 33 |  | 0
| ACE/P-13x022 | m | 5 |  | 0
| ACE/P-13x028 | m | 6 |  | 0
46 | Dobava in montaža PVC kanalizacijske cevi s fazonskimi kosi, kolena, odcepi, čistilni kosi ter vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| f32 | m | 116 |  | 0
| f50 | m | 144 |  | 0
| f75 | m | 3 |  | 0
| f110 | m | 40 |  | 0
47 | Dobava in montaža čistilnega kosa za fekalno kanalizacijo.
| f50 | kos | 5 |  | 0
| f110 | kos | 1 |  | 0
48 | Izolacija kondenznih cevi s fleksibilnimi cevaki debeline 9 mm z naslednjimi karakteristikami:
Dobava in montaža Armaflex XG elastomerne fleksibilne izolacije na osnovi sintetičnega kavčuka za izolacijo cevovodov, zračnih kanalov, rezervoarjev, ventilov, fitingov, prirobnic v hladilni in klimatski tehniki in procesni industriji za preprečevanje kondenzacije in energijske prihranke. EU požarna klasifikacija B-s3,d0; toplotna prevodnost λ pri 0°C je 0,036 W/m.K ( plošče debeline 6mm do 25mm in cevi debeline 6mm do 25mm; za ostale debeline cevi in plošč je λ pri 0°C 0,038 W/m.K; koef. upora difuziji vodne pare je 10.000; za temp. območje od -50°C do +110°C; trakovi in plošče lepljeni na površino do maks. +85°C. Toplotne mostove potrebno zaščititi s cevnimi nosilci Armafix AF oziroma Armafix X. Spoje (vzdožne, prečne, površino) potrebno lepiti z original Armaflex lepilom, za čiščenje orodja, rok in razmaščevanje pa Armaflex Čistilo.
CE certifikat v skladu z EN 14304. Na zunanjih instalacijah je izolacijo potrebno zaščititi z: Armafinish 99 - zaščitni premaz v beli in sivi barvi ali z oblogo Arma-Chek.
| XG-09x032 | m | 116 |  | 0
49 | Dobava in vgradnja montažne plošče s protismradnim sifonom za predpripravo notranje klimatske enote, skupaj z montažnim materialom.
| CV116 | kos | 28 |  | 0
50 | Strešna oddušna kapa za kanalizacijske cevi, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom, najmanj 50 cm nad streho.
| f75 | kos | 8 |  | 0
51 | Dobava in montaža: Zaporni ventil PN10 za vodo, za vodo temperaturnega območja do 90°C, skupaj z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
| DN15 | kos | 12 |  | 0
52 | Dobava in montaža Cevni ločevalnik ali diskonektor - SESTAVLJEN SKLOP je mehanska naprava, ki služi kot hidravlična zaščita in preprečuje povratek onesnažene vode v javno vodovodno omrežje. Do povratka vode lahko pride zaradi spremembe tlaka v vodovodnem omrežju. Cevni ločevalnik se namesti med javnim vodovodnim omrežjem in sistemom porabnikov ter na ta način predstavlja zaščitno cono, ki preprečuje, da bi vode, prisotne v obeh sistemih, prišle v stik. v skladu z evropskimi standardi EN 1717 in EN 12729
SESTAVLJEN SKLOP - cevni ločevalnik, filter, zaprni ventili
Z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom.
Ustreza proizvod CALEFFI oz. proizvod enakih ali boljših karakteristik.
| Serija 570 Cevni ločevalnik pretoka tipa BA - DN32 | kpl | 1 |  | 0
53 | Dobava in montaža EURO hidranta priključek 2" v omarici; kolut, cev 30m gumirana, ročnik in ventil, vključno z vsem pritrdilnim materialom in priklopom na hidrantno omrežje dim. omarice. Po montaži izvesti meritve hidrantnega omrežja.
Pred naročilom preveriti pri izdelovalcu požarne študije.
| Kombinirana zidna hidrantna omarica "EURO" po EN 671-1 & DIN 14461-1, standardna (ŠxVxG 1040x840x250 mm) dobavlja GALLUS gasilna oprema tip 1-C/K-30 ali enakovredno | kos | 6 |  | 0
54 | Dobava in montaža gasilnih aparatov, glede na zahteve požarne študije, kompletno s pritrdilnim materialom (točni tipi in število bodo razvidni iz študije požarne varnosti). NATANČNE PODATKE JE POTREBNO PREVERITI PRI PROJEKTANTU POŽARNE VARNOSTI!!!
| 5 EG (CO2) | kos | 2 |  | 0
| 6 EG (ABC) | kos | 5 |  | 0
| 9 EG (ABC) | kos | 9 |  | 0
55 | Obojestranska požarna zapora prehodov inštalacij skozi meje požarnih sektorjev z endotermnim požarnimi premazom (npr.Promastop) in kameno volno (npr. Promapyr) ali požarno peno (npr. Promafoam C) ter požarnim trakom (npr. Intumex LFSK)
Pož.odpornost: EI 90 S
Predmet ponudbe je dobava in montaža požarnega premaza in kamene volne ali požarne pene ter požarnega traku kot zapore prehoda cevnih inštalacij - negorljivih cevi, izoliranih z gorljivo izolacijo, skozi meje požarnega sektorja,. Ob montaži je potrebno upoštevati navodila proizvajalca. Po montaži je potrebno zaporo označiti s podatki o sistemu in izdelovalcu.
Za celotno konstrukcijo je potrebno predložiti ustrezna dokazila o požarnih odpornostih.
| Točno število preveriti na objektu ob izvedbi ! | kpl | 6 |  | 0
OSTALO
56 | Dobava in montaža konstrukcije iz profilnega jekla za podpore, obešala ter posebne pritrditve, vključno s pritrdilnim materialom, z osnovnim premazom.
|  | kg | 50 |  | 0
57 | Zaščitno barvanje vseh nezaščitenih delov sistema (obešala, nosilni material) po predhodnem čiščenju in grundiranju.
|  | m2 | 15 |  | 0
58 | Vrtanje lukenj, prebojev do f160, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda.
| (OCENA) | ur | 20 |  | 0
59 | Poskusno obratovanje in regulacija sistema.
|  | kpl | 1 |  | 0
60 | Dobava in vgradnja napisnih ploščic za označitev elementov, vključno z napisi in pritrdilnim materialom.
|  | kos | 10 |  | 0
61 | Čiščenje cevne instalacije tople in hladne vode, izvedba klornega šoka oziroma dezinfekcije instalacije, izdaja potrdila s strani pooblaščene institucije.
|  | kpl | 1 |  | 0
62 | Funkcijska navodila za obratovanje in vzdrževanje sistema ter izdelava tehnične dokumentacije po ZGO-1.
|  | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ [€]: |  |  |  | 0

## REKAPITULACIJA EI
E. | POPIS MATERIALA
ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
Splošna določila:
IZDELAVO PONUDB IN IZVEDBO PROJEKTA JE POTREBNO IZDELATI SKLADNO Z NAČRTOM. NAČRT JE POTREBNO UPOŠTEVATI V CELOTI (RISBE, OPISI IN POPISI). VSI KABLI MORAJO IMETI ODZIV NA OGENJ SKLADEN S - Ccas1d2a1, V ZAŠČITENEM DELU EVAKUACIJSKE POTI PA SKLADEN S - B2cas1d1a1. TEKOM IZVEDBE MORA IZVAJALEC V PZI NAČRTE VRISATI VSE SPREMEMBE NASTALE TEKOM IZVAJANJA! V CENO JE VKLJUČENO DELO, DOBAVA, MONTAŽA, DROBNI IN VEZNI MATERIA TER TRANSPORTNI STROŠKI. Enota cene mora vsebovati: vsa potrebna pripravljalna dela, vsa potrebna merjenja na objektu, vse potrebne transporte do mesta vgrajevanja, skladiščenje materiala na gradbišču, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z izjavami o lastnostih, atestiranje materialov in dokazovanje kvalitete z atesti, vso potrebno delo za dokončanje izdelka, vsa potrebna pomožna sredstva na objektu kot so lestve, delovni odri ..., usklajevanje.
| REKAPITULACIJA |  | skupaj
I. | SVETILA, DALI KRMILJE, SCENSKA OSVETLITEV IN SENZORJI | EUR | 0
II. | EL. INŠTALACIJE | EUR | 0
III. | PREDELAVA TOPLOTNE POSTAJE | EUR | 0
IV. | GRADBENA DELA | EUR | 0
V. | VSE MERITVE Z IZDELAVO POROČIL | EUR | 0
(NN, TK, strelovod)
| SKUPAJ VREDNOST DEL (brez DDV): | EUR | 0

## SVETILA, DALI, SCENSKA, SENZ.
I. | Svetila, DALI krmilje, scenska osvetlitev in senzorji
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
|  |  |  | EUR | EUR
1 | (SV1) LED svetilka za viseči tračni sistem, kot Trilux, tip: 7651Fi LW19 40-840 ETDD L150 01 (9002022350), 24W, 4200lm, DALI, LED, 4000K, UGR<19, IP20, bele barve, s pritrdilnim priborom | kos | 8 |  | 0
2 | (SV1.1) LED svetilka za nadgradni tračni sistem, kot Trilux, tip: 7651Fi LW19 40-840 ETDD L150 01 (9002022350), 24W, 4200lm, DALI, LED, 4000K, UGR<19, IP20, bele barve, s pritrdilnim priborom | kos | 24 |  | 0
3 | (SV1.1A) LED svetilka za nadgradni tračni sistem, kot Trilux, tip: 7651Fi LW19 40-840 ET L150 01 (9002022533), 24W, 4200lm, LED, 4000K, UGR<19, IP20, bele barve, s pritrdilnim priborom | kos | 4 |  | 0
4 | (SV2) LED svetilka - wallwasher za viseči tračni sistem, kot Trilux, tip:7651Fi LAN 60-840 ET L150 01 (9002018008), 37W, 6300lm, LED, 4000K, bele barve, s pritrdilnim priborom | kos | 31 |  | 0
5 | (SV4) Nadgradna LED svetilka, Trilux, tip: Twenty3 2340, 19W, 2200lm, LED, 4000K, IP20, bele barve, s pritrdilnim priborom | kos | 29 |  | 0
6 | (SV4.S) Nadgradna LED svetilka s senzorjem gibanja, Trilux, tip: Twenty3 2340+HF, 19W, 2200lm, LED, 4000K, IP20, bele barve, s pritrdilnim priborom | kos | 8 |  | 0
7 | (SV5) Nadgradna LED svetilka, Beghelli, tip: Atomic LED (A11-10001CM), 40W, LED, 4000K, IP40, sive barve, s pritrdilnim priborom | kos | 1 |  | 0
8 | (SV9) Viseča LED svetilka, kot Halla, tip: Rundo 190-540K-10GEE/840, 17,1W, 2000lm, LED, 4000K, IP40, bele barve, z obešalnim priborom | kos | 2 |  | 0
9 | (SV18) LED trak v alu profilu za vgradnjo v spodnji del visečih omaric, z opalnim difuzorjem, 11W/m, 24V, z napajalnikom za vgradnjo v visečo omarico, zaključnimi kosi, spojnim, veznim in pritrdilnim materialom, kot LED SM, skupne dolžine:
| - 4,7m | kpl | 1 |  | 0
Opomba: Točno dolžino uskladiti z opremo!
10 | (SV19.1) Scenski reflektor KL FRESNEL 4 CW, 50W, 5600K, s pritrdilnim priborom, >97CRI Cool White LED fresnel, ki proizvede več kot 2300 lumnov. Funkcije vključujejo široko ročno povečavo od 14° do 33°, ročno in DMX krmiljeno zatemnitev in zaslonko, vrtljive izbirnike zatemnitve in povečave, gladko 16-bitno izbirne načine zatemnitve in krivulje, nastavitev frekvence osveževanja LED za delovanje brez utripanja za TV in FILM, podporo protokola RDM 5-pinski priključki DMX , nadzorna plošča s 4 gumbi, prikazovalnik menija LCD, povezovanje napajanja več enot, univerzalni napajalnik s samodejnim preklopom (100-240 V), okvir za filtre in vrtljiva zatemnjevala (vključena) | kos | 6 |  | 0
11 | (SV19.2) Scenski reflektor KL FRESNEL 8 CW, 350W, 5600K, s pritrdilnim priborom, >97CRI Cool White LED fresnel, ki proizvede več kot 14000 lumnov, ročno in DMX krmiljenje, široko motorizirano povečavo od 11° do 56°, ročno in DMX krmiljeno zatemnitev, zaslonko in povečavo, vrtljivi kolesci za zatemnitev in povečavo, gladko 16-bitno izbirne načine zatemnitve in krivulje, prilagoditev frekvence osveževanja LED za delovanje brez utripanja za TV in FILME, odstranljiva vratca (vključena), podpora protokolu RDM , 3/5-pinski priključki DMX, nadzorna plošča s 4 gumbi, prikazovalnik menija LCD, povezovanje napajanja več enot, univerzalno samodejno preklopno napajanje (100-240 V), okvir za filtre in vrtljiva zatemnjevala (vključena). | kos | 2 |  | 0
12 | (SV20) Moving head inteligentni reflektor Clay Paky MINI B, s pritrdilnim priborom, Vrsta vira: RGBW LED/RGBW +WW LED, Moč: 40 W x 7 (Osram), Življenjska doba LED: 20.000 ur L70*, Območje povečave: 4 - 55°, Izhodni svetlobni tok: Lm: (integrirana krogla), Sprednja leča: Ø140mm, Optična sita: Visoka učinkovitost, Možnost linearnega krmiljenja hitrosti ventilatorjev, Fiksne prednastavitve, Tihi način: 34,4 dBA, Samodejni način: 42,9 dBA, Gledališki način: 41,2 dBA, Stalni način: 44,3 dBA, Osebnosti: 4 načini s 17 / 21 / 21 / 29 krmilnimi kanali, Protokoli: DMX , Art Net, sACN, RDM, Vhod/izhod: zaklepni 5-pinski XLR RJ45 IN Napajalni priključek: Napajanje: PowerCon True1 IN/OUT, Spletni strežnik: Vgrajen, CloudIO: V celoti združljiv, Prednastavljene makro barve, Mešanje barv RGB+W (16 bitov), Linearno CTO od 2500K do 8000K (16 bitov), Nagib: 260° - 16bit (največja hitrost 3,5 sekunde), Obračanje: 16-bitno (16-bitno) - 16-bitno (16-bitno): (največja hitrost 5,4 s): 540° - 16 bitov (največja hitrost 5,4 s), Samodejno spreminjanje položaja, Hitrost: hitra/normalna/spodnja izbira po funkcijskem kanalu, Visoka ločljivost: elektronski zatemnilnik - 24 bitov, 5 krivulj, Elektronski stroboskop z visoko hitrostjo | kos | 2 |  | 0
13 | OPREMA ZA SCENSKO OSVETLITEV:
| - FX25S250 Alu truss 25 x 5 x 250mm ,4,6kg, črne barve | kos | 11
| - Elementi spajanja QXSM8 - vijaki 8mm | kos | 10
| - Elementi za obešanje na strop objemke ter jeklenica v izmeri 3m | kos | 12
| - SPLITER DMX10-3 je 10-portni DMX razdelilnik za montažo v omaro z dvema vhodoma in prosto pripisljivimi 3pin XLR DMX izhodi | kos | 1
| - Kljuke za obešanje na predvideno nosilno konstrukcijo | kos | 10
| - Varovalna jeklenica 60cm 100kg nosilnosti | kos | 10
| - Programska oprema s 1024 DMX kanali ter možnostjo razširitve na 4048, 10 programskih tipk, 4 x XLR izhodnim konektorjem, operacijski sistem ESA, SLIGHT, možnost triganja AUDIO-VIDEO, integrirani spominski čip | kos | 1
Opomba: Uporabi se obstoječi računalnik z minimalno 15" zaslonom
| - Spojni elementi z vtičnicami DMX 512 ter napajalno vtičnico za reflektorje, pritrjen na Alu element | kos | 30
| - mešalna miza | kos | 1
| - DMX vmesnik za upravljanje preko smart naprave | kos | 1
| - Rack omarica z ožičenjem za Spliter ter mešalno mizo v kompletu | kos | 0
Opomba: Uporabi se obstoječa rack omarica
| - Priklop, nastavitve, spuščanje v pogon, tehnična navodila, navodila za uporabo, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kos | 1
| KOMPLET: | kpl | 1 |  | 0
14 | (SV21) Nadgradna LED svetilka, kot Trilux, tip: Twenty3 2315 G4, 33W, 3800lm, LED, 4000K, IP65, IK08, s pritrdilnim priborom | kos | 3 |  | 0
15 | (SV22.S) Nadgradna LED svetilka s senzorjem gibanja, kot Trilux, tip: Twenty3 2345+HF, 19W, 2000lm, LED, 4000K, IP65, bele barve, s pritrdilnim priborom | kos | 3 |  | 0
16 | (SV23) Vgradna LED svetilka, kot Trilux, tip: Amatris G4 C04 WR 14-20/3ML-840 ETDD 01 (8382051), 16W, 2000lm, LED, 4000K, IP20, bele barve, z izrezom v mavčni plošči in pritrdilnim priborom | kos | 6 |  | 0
17 | (SV24) Nadgradna LED svetilka, kot Halla, tip: Lina35-S (35S-200K-80GEE/840, W), 61,8W, 5820lm, LED, 4000K, IP20, bele barve, s pritrdilnim priborom za montažo med letvice spuščenega stropa | kos | 2 |  | 0
Opomba: Uskladiti svetilko s spuščenim stropom iz letvic!
18 | (SV25) Viseča LED svetilka, kot Lucis, tip: Polaris ZKS (ZKS.L4.400.31-PVC difuzor namesto stekla!!!), 18,3W, 2574lm, LED, 4000K, IP20, bele barve | kos | 24 |  | 0
z obešalnim priborom po izboru arhitekta:
| obešalo 0,31 m | kos | 1 |  | 0
| obešalo 0,35 m | kos | 1 |  | 0
| obešalo 0,41 m | kos | 1 |  | 0
| obešalo 0,51 m | kos | 1 |  | 0
| obešalo 0,58 m | kos | 1 |  | 0
| obešalo 0,61 m | kos | 1 |  | 0
| obešalo 0,76 m | kos | 1 |  | 0
| obešalo 0,81 m | kos | 1 |  | 0
| obešalo 0,84 m | kos | 1 |  | 0
| obešalo 0,96 m | kos | 1 |  | 0
| obešalo 1,02 m | kos | 1 |  | 0
| obešalo 1,03 m | kos | 1 |  | 0
| obešalo 1,04 m | kos | 1 |  | 0
| obešalo 1,06 m | kos | 1 |  | 0
| obešalo 1,11 m | kos | 1 |  | 0
| obešalo 1,14 m | kos | 1 |  | 0
| obešalo 1,29 m | kos | 1 |  | 0
| obešalo 1,47 m | kos | 1 |  | 0
| obešalo 1,48 m | kos | 1 |  | 0
| obešalo 1,54 m | kos | 1 |  | 0
| obešalo 1,55 m | kos | 1 |  | 0
| obešalo 1,64 m | kos | 1 |  | 0
| obešalo 1,74 m | kos | 1 |  | 0
| obešalo 1,86 m | kos | 1 |  | 0
19 | (SV26) Vgradna LED svetilka, kot PIL, tip: Insert+ Zero SM (3118108), 4W, 157lm, LED, 4000K, IP65, bele barve, s pritrdilnim priborom | kos | 7 |  | 0
20 | (SV27) Nadgradna LED svetilka, kot Halla, tip: Lina60-S (04S-200K-60GEM/840, W), 44,4W, 6410lm, LED, 4000K, IP40, bele barve, z AKU modulom za varnostno razsvetljavo, 1h, s pritrdilnim priborom | kos | 2 |  | 0
21 | Viseča tračnica za E-Line Next LED sistem, komplet s konektorjem, slepimi pokrovi, veznimi in končnimi elementi ter obešalnim priborom, bele barve, dolžine:
| - 2212,5mm | kpl | 11 |  | 0
| - 2950mm | kpl | 20 |  | 0
| - 4425mm | kpl | 3 |  | 0
22 | Viseča tračnica za E-Line Next LED sistem, komplet s konektorjem, slepimi pokrovi, veznimi in končnimi elementi ter obešalnim priborom, sive barve, dolžine:
| - 2212,5mm | kpl | 2 |  | 0
| - 2950mm | kpl | 2 |  | 0
23 | Nadgradna tračnica za E-Line Next LED sistem, komplet s konektorjem, slepimi pokrovi, veznimi in končnimi elementi ter pritrdilnim priborom, bele barve, dolžine:
| - 1475mm | kpl | 4 |  | 0
| - 2950mm | kpl | 12 |  | 0
| - 4425mm | kpl | 3 |  | 0
24 | (Z1) Nadgradna LED varnostna svetilka, kot Beghelli, tip: Up LED (4300), 240lm, 0,8W, LED, IP65, 1h, v pripravnem spoju, s pritrdilnim priborom | kos | 22 |  | 0
25 | (Z2) Nadgradna LED varnostna svetilka, kot Beghelli, tip: Up LED (4301), 340lm, 1,2W, LED, IP65, 1h, v pripravnem spoju, s pritrdilnim priborom | kos | 13 |  | 0
26 | (Z3) Nadgradna LED varnostna svetilka, Beghelli, tip: Logica LED (12184), 3W, LED, IP65, 1h, v pripravnem spoju, z zaščitno mrežo (12194), s pritrdilnim priborom | kos | 4 |  | 0
27 | Nadgradna stropna oziroma stenska LED varnostna svetilka, kot Beghelli, tip: Up LED Exit (4320), 2,5W, LED, IP40, 1h, v trajnem spoju, z enostranskim piktogramom - puščica navzdol, s pritrdilnim priborom | kos | 6 |  | 0
28 | Nadgradna stropna oziroma stenska LED varnostna svetilka, kot Beghelli, tip: Up LED Exit (4320), 2,5W, LED, IP40, 1h, v trajnem spoju, z enostranskim piktogramom - puščica levo/desno, s pritrdilnim priborom | kos | 1 |  | 0
29 | Nadgradna stropna LED varnostna svetilka, kot Beghelli, tip: Up LED Exit (4320), 2,5W, LED, IP40, 1h, v trajnem spoju, z dvostranskim piktogramom - puščica levo/desno, s pritrdilnim priborom | kos | 3 |  | 0
30 | Viseča LED varnostna svetilka, kot Beghelli, tip: Up LED Exit (4320), 2,5W, LED,IP40, 1h, v trajnem spoju, z dvostranskim piktogramom - puščica navzdol, z obešalnim priborom | kos | 1 |  | 0
31 | Nadgradna stropna LED varnostna svetilka, kot Beghelli, tip: Maxima LED (37057), 2,9W, LED, IP54, 1h, v trajnem spoju, z enostranskim piktogramom - puščica navzdol, s pritrdilnim priborom | kos | 1 |  | 0
32 | Nadgradna LED varnostna svetilka, Beghelli, tip: Logica LED (12182), 3W, LED, IP65, 1h, v trajnem spoju, z enostranskim piktogramom - puščica usmerjeno navzdol (12177) in zaščitno mrežo (12194), s pritrdilnim priborom | kos | 2 |  | 0
33 | Fotolumescentni piktogram s puščico navzdol, dim.: 30x15cm | kos | 19 |  | 0
34 | Fotolumescentni piktogram s puščico levo/desno, dim.: 30x15cm | kos | 5 |  | 0
35 | Multisenzor za tračni sistem, kot Trilux, tip: LLWS IR Micro L37 01 (7284100), bele barve, za montažo v tračnico, s pritrdilnim priborom | kos | 4 |  | 0
36 | Kontroler za regulacijo svetilnosti, kot Trilux, tip: LiveLink WiFi (6565400), s priborom za pritrditev v tračnico oziroma v podometno dozo | kos | 6 |  | 0
37 | Vmesnik za tipkalo (za regulacijo svetilnosti), kot Trilux, tip: LiveLink DALI PB4 (6565200) | kos | 11 |  | 0
38 | Senzor gibanja, bele barve:
| - (IR1) stropni, domet 12m (radialno gibanje), bele barve, možnost zasenčitve določenih strani | kos | 24 |  | 0
| - (IR2) stenski,180°, domet 12m (radialno gibanje), bele barve, v zaščiti IP54, možnost zasenčitve določenih strani | kos | 2 |  | 0
| - (IR3) stropni, domet 20m (radialno gibanje), bele barve, možnost zasenčitve določenih strani | kos | 7 |  | 0
39 | (SV8.V) Obešalni pribor 00-00334, W za obešanje obstoječe svetilke SV8 | kos | 5 |  | 0
40 | Demontaža obstoječih svetil, tračnic in DALI opreme - zaščititi opremo, odvoz in hramba opreme za montažo opreme po končanju del (KAR SE DEMONTIRANIH SVETIL (14kos) NE ZMONTIRA NAZAJ, JIH JE POTREBNO VRNITI ŠOLI!!!):
| - LED svetila splošne razsvetljave | kos | 375 |  | 0
| - viseča LED svetila splošne razsvetljave z obešalnim priborom | kos | 47 |  | 0
| - LED svetila varnostne razsvetljave | kos | 100 |  | 0
| - senzor prisotnosti | kos | 23 |  | 0
| - DALI kontroler za regulacijo svetilnosti | kos | 17 |  | 0
| - DALI vmesnik za tipkalo (PB4) | kos | 17 |  | 0
| - linija tračnice za reflektorje v dvorani | kpl | 1 |  | 0
| - linija tračnice s konektorjem, slepimi pokrovi, veznimi in končnimi elementi ter obešalnim priborom | kpl | 41 |  | 0
| - linija tračnice s konektorjem, slepimi pokrovi, veznimi in končnimi elementi | kpl | 30 |  | 0
41 | Montaža obstoječih svetil, tračnic in DALI opreme:
| - LED svetila splošne razsvetljave za tračni sistem (SV1, SV1.1, SV1.1M, SV2), s priborom za pritrditev | kos | 189 |  | 0
| - nadgradna LED svetila splošne razsvetljave (SV5, SV5-D, SV7, SV8, SV10, SV14, nadpultne in zunanja reflektorja), s priborom za pritrditev | kos | 120 |  | 0
| - viseča LED svetila splošne razsvetljave z obešalnim priborom (SV6-V, SV8.V, SV9, SV13) | kos | 42 |  | 0
| - LED svetila varnostne razsvetljave | kos | 68 |  | 0
| - LED svetila varnostne razsvetljave s piktogramom | kos | 29 |  | 0
| - senzor prisotnosti | kos | 23 |  | 0
| - DALI kontroler za regulacijo svetilnosti | kos | 17 |  | 0
| - DALI vmesnik za tipkalo (PB4) | kos | 17 |  | 0
| - linija tračnice za reflektorje SV10 v dvorani (dolžine cca 15m) | kpl | 1 |  | 0
| - viseče tračnice za E-Line Next LED sistem, komplet s konektorjem, slepimi pokrovi, veznimi in končnimi elementi ter obešalnim priborom, bele barve, dolžine 2212,5mm | kpl | 9 |  | 0
| - viseče tračnice za E-Line Next LED sistem, komplet s konektorjem, slepimi pokrovi, veznimi in končnimi elementi ter obešalnim priborom, bele barve, dolžine 2950mm | kpl | 47 |  | 0
| - nadgradne tračnice za E-Line Next LED sistem, komplet s konektorjem, slepimi pokrovi, veznimi in končnimi elementi ter pritrdilnim priborom, bele barve, dolžine 1475mm | kpl | 1 |  | 0
| - nadgradne tračnice za E-Line Next LED sistem, komplet s konektorjem, slepimi pokrovi, veznimi in končnimi elementi ter pritrdilnim priborom, bele barve, dolžine 2950mm | kpl | 53 |  | 0
| - nadgradne tračnice za E-Line Next LED sistem, komplet s konektorjem, slepimi pokrovi, veznimi in končnimi elementi ter pritrdilnim priborom, bele barve, dolžine 4425mm | kpl | 4 |  | 0
42 | Programiranje in zagon sistema avtomatske regulacije svetilnosti | kpl | 1 |  | 0
43 | Meritve osvetljenosti po sanaciji objekta, z izdajo poročila o meritvah | kpl | 1 |  | 0
44 | Pregled varnostne razsvetljave in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščene institucije | kpl | 1 |  | 0
| SVETILA, DALI KRMILJE, SCENSKA OSVETLITEV IN SENZORJI SKUPAJ: |  |  |  | 0

## EL. INŠTALACIJE
II. | El. inštalacije
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
|  |  |  | EUR | EUR
KABLI, CEVI, KABELSKE POLICE, KANALI IN TALNE DOZE
1 | BREZHALOGENSKI kabel uvlečen zaščitno cev, položeno v medstropovju oziroma pod ometom ter kabel položen na kabelski polici, v PN ceveh oziroma v NIK kanalih:
| - N2XH-J 3x1,5 mm2 | m | 7500 |  | 0
| - N2XH-J 5x1,5 mm2 | m | 1300 |  | 0
| - N2XH-J 3x2,5 mm2 | m | 3750 |  | 0
| - N2XH-J 3x4 mm2 | m | 55 |  | 0
| - N2XH-J 5x2,5 mm2 | m | 280 |  | 0
| - N2XH-J 5x6 mm2 | m | 230 |  | 0
| - N2XH-J 5x10 mm2 | m | 170 |  | 0
| - N2XH-J 4x25 mm2 | m | 50 |  | 0
| - N2XH-J 4x35 mm2 | m | 75 |  | 0
| - N2XH-J 4x70 mm2 | m | 80 |  | 0
| - NAYY-J 4x95 mm2 | m | 400 |  | 0
| - H052121-F 2x1,5mm2 | m | 700 |  | 0
| - UTP kat.6A 4x2xAWG24, brez halogena | m | 7000 |  | 0
| - STP kat.6A AWG24, brez halogena | m | 80 |  | 0
| - LiHCH 2x0,25 mm2 | m | 310 |  | 0
| - LiHCH 4x1 mm2 | m | 15 |  | 0
| - LiHCH 3x1,5 mm2 | m | 290 |  | 0
| - LiHCH 5x1,5 mm2 | m | 2200 |  | 0
| - J-H(St)H 1x2x1 mm | m | 25 |  | 0
| - J-H(St)H 2x2x0,8 mm | m | 65 |  | 0
| - J-H(St)H 3x2x0,8 mm | m | 30 |  | 0
| - J-H(St)H 4x2x0,8 mm | m | 270 |  | 0
| - J-H(St)H 5x2x0,8 mm | m | 110 |  | 0
| - Li-XY(St)Y 2x0,5+8x0,22 mm2 | m | 1300 |  | 0
| - zvočniški kabel 2x1,5 mm2 - rdeč/črn, brez halogena | m | 1100 |  | 0
| - zvočniški kabel 3x1,5 mm2 - rdeč/črn, brez halogena | m | 55 |  | 0
| - zvočniški kabel 2x2,5 mm2 - rdeč/črn, brez halogena | m | 330 |  | 0
| - Mikrofonski fleksibilni simetrični kabel, najmanj 2x0,13mm2, skupni oklop, izolacija Low Noise XLPE, kapacitivnost med vodnikoma (1 kHz, 20°C), največ: 10pF/m, brez halogena | m | 550 |  | 0
| - optični kabel 12x9/125, brez halogena | m | 120 |  | 0
Opomba: OPTIČNI KABEL USKLADITI Z OBSTOJEČO OPREMO IN TK OPERATERJEM!
| - Digitus kabel HDMI AOC hibridni optični 15m 4K 60Hz AK-330127-150-S, dolžine 15m | kos | 22 |  | 0
Opomba: DOLŽINO HDMI KABLOV USKLADITI Z MIKROLOKACIJO PROJEKTORJEV!
| - priključni avdio kabel 24AWG, stereo mini jack 3,5mm na stereo mini jack 3,5mm, pozlačeni konektorji, dolžina 2,5m | kos | 22 |  | 0
| - priključni HDMI ultrafleksibilen kabel z nizkim radiem ukrivljanja, podpora HDMI "high speed" kabelske specifikacije, podpora signalov do 4K@60 Hz (4096x2160), UHD@60 Hz (3840x2160), 4K@60Hz v 4:4:4 barvnem prostoru - barvna globina 24 bitov - 8 bitov na barvo, podatkovni prenos do 18,0 Gbps, napetost 30V, impedanca parice 100 ohm/+/-10 ohm, skew medparični: enako ali manj kot 1,78 ns/3m, radij ukrivljanja 20,3 mm, dolžina najmanj 1,8m | kos | 2 |  | 0
| - priključni HDMI ultrafleksibilen kabel z nizkim radiem ukrivljanja, podpora HDMI "high speed" kabelske specifikacije, podpora signalov do 4K@60 Hz (4096x2160), UHD@60 Hz (3840x2160), 4K@60Hz v 4:4:4 barvnem prostoru - barvna globina 24 bitov - 8 bitov na barvo, podatkovni prenos do 18,0 Gbps, napetost 30V, impedanca parice 100 ohm/+/-10 ohm, skew medparični: enako ali manj kot 1,78 ns/3m, radij ukrivljanja 20,3 mm, dolžina najmanj 2,7m | kos | 2 |  | 0
2 | Izvlek obstoječega kabla NAYY-J 4x70 mm2 iz obstoječe kabelske kanalizacije | m | 60 |  | 0
3 | Ognjevarni kabel, pretežno uvlečen v zaščitno cev položeno pod ometom ter delno pritrjen nad ometom z ognjevarnim EI30 materialom, komplet z zaščitno cevjo oziroma nadometnim pritdilnim priborom ter z ognjevarnimi dozami, vse EI30:
| - J-H(St)H FE180/E30 4x2x0,8 mm - rdeč | m | 200 |  | 0
| - J-H(St)H FE180/E30 1x2x1 mm - rdeč | m | 2600 |  | 0
| - NHXH E30 2x1,5 mm2 - rdeč | m | 5 |  | 0
| - NHXH E30 3x1,5 mm2 - rdeč | m | 180 |  | 0
| - NHXH E30 3x4 mm2 - rdeč | m | 25 |  | 0
| - NHXH E30 3x10 mm2 - rdeč | m | 110 |  | 0
Opomba: INŠTALACIJA POŽARNEGA JAVLJANJA V ŽE PRENOVLJENEM JV DELU, JE PREDVIDENA S KABLI UVLEČENIMI V OBSTOJEČE PREDPRIPRAVLJENE CEVI.
4 | Vodnik položen v medstropovju oziroma pod ometom.
| - H07Z1-K 6 mm2 | m | 3000 |  | 0
| - H07Z1-K 10 mm2 | m | 5 |  | 0
| - H07Z1-K 16 mm2 | m | 5 |  | 0
| - H07Z1-K 25 mm2 | m | 280 |  | 0
| - H07Z1-K 35 mm2 | m | 15 |  | 0
5 | Inštalacijska zaščitna PVC cev, dim.:
| - ø16 mm | m | 20000 |  | 0
| - ø26 mm | m | 1150 |  | 0
| - ø32 mm | m | 600 |  | 0
| - ø50 mm | m | 720 |  | 0
| - ø63 mm | m | 75 |  | 0
| - ø75 mm | m | 85 |  | 0
6 | Zaščitna, gibljiva euroflex cev, dim.:
| - ø16 mm | m | 10 |  | 0
| - ø26 mm | m | 20 |  | 0
7 | Stigmaflex PVC cev, položena v zemlji, dim:
| - ø110 mm | m | 360 |  | 0
8 | Kabelska polica z obešalnim in pritrdilnim priborom ter s spojnimi in veznimi elementi, perforirana pocinkana pločevina, dim.:
| - PK50 | m | 30 |  | 0
| - PK100 | m | 100 |  | 0
| - PK200 | m | 70 |  | 0
9 | Nadometna inštalacijska PN cev, različnih dimenzij | m | 50 |  | 0
10 | Nadometni inštalacijski kanal NIK, različnih dimenzij | m | 500 |  | 0
11 | Parapetni kanal, kot Tem Čatež, 130/65, s pripadajočim materialom | m | 70 |  | 0
12 | Talna doza za vgradnjo v parket, s podstavkom in pritrdilnim priborom, možnost vgradnje parketa v pokrov doze, velikost minimalno za 7 mest | kos | 4 |  | 0
STIKALA, VTIČNICE, PRIKLJUČKI, IZENAČEVANJE POTENCIALOV
13 | Stikalo, bele barve, s podometno dozo, nosilnim in okrasnim okvirjem, kot Tem Čatež, tip: Modul line:
| - Navadno | kos | 57 |  | 0
| - Izmenično | kos | 6 |  | 0
| - Serijsko | kos | 3 |  | 0
14 | Tipkalo, bele barve, s podometno dozo, nosilnim in okrasnim okvirjem, kot Tem Čatež, tip: Modul line | kos | 44 |  | 0
15 | Tropoložajno stikalo, gor-0-dol, bele barve, s podometno dozo, nosilnim in okrasnim okvirjem, kot Tem Čatež, tip: Modul line | kos | 76 |  | 0
Opomba: TIP/VRSTO STIKALA OZ. TIPKALA USKLADITI Z DOBAVITELJEM SENČIL!
16 | Stikalni tablo za dvorano, s podometno dozo, nosilnim in okrasnim okvirjem, bele barve | kos | 1 |  | 0
17 | Stikalni tablo za telovadnico, s podometno kovinsko omarico in kovinskimi vratci (odpornimi na udarce z žogo, bele barve | kos | 1 |  | 0
18 | Gobasta tipka za izklop v sili, zaskočna, NC, podometne izvedbe | kos | 14 |  | 0
19 | 5 stopenjski ročni transformator za upravljanje strešnega ventilatorja z integrirano zaščito motorja, kot Systemair | kos | 3 |  | 0
20 | Vtičnica z zaščitnim kontaktom in vgrajeno zaščito pred dotikom delov pod napetostjo, 16A, 230V, s podometno dozo, nosilnim in okrasnim okvirjem, kot Tem Čatež, tip: Modul line, bele barve | kos | 204 |  | 0
21 | Vtičnica z zaščitnim kontaktom in vgrajeno zaščito pred dotikom delov pod napetostjo, 16A, 230V, nadometne izvedbe, bele barve, kot Tem Čatež | kos | 14 |  | 0
22 | Vtičnica z zaščitnim kontaktom in vgrajeno zaščito pred dotikom delov pod napetostjo, 16A, 230V, s podometno dozo, nosilnim in okrasnim okvirjem, s pokrovom v zaščiti IP44, kot Tem Čatež, tip: Modul line, bele barve | kos | 27 |  | 0
23 | Vtičnica 16A, 230V, z zaščitnim kontaktom in vgrajeno zaščito pred dotikom delov pod napetostjo, bele barve, za vgradnjo v zidni kanal, kot Tem Čatež:
| - sklop dveh vtičnic | kos | 88 |  | 0
| - sklop treh vtičnic | kos | 2 |  | 0
24 | Vtičnica z zaščitnim kontaktom in vgrajeno zaščito pred dotikom delov pod napetostjo, 16A, 230V, bele barve, za vgradnjo v talno dozo, kot Tem Čatež | kos | 8 |  | 0
25 | Vtičnica z zaščitnim kontaktom in vgrajeno zaščito pred dotikom delov pod napetostjo, 16A, 400V, nadometne izvedbe, bele barve, kot Tem Čatež | kos | 1 |  | 0
26 | Vtičnica z zaščitnim kontaktom in vgrajeno zaščito pred dotikom delov pod napetostjo, 16A, 400V, za vgradnjo v zidni kanal, kot Tem Čatež | kos | 6 |  | 0
27 | Stalni priključek 16A, podometne izvedbe, IP44 | kos | 10 |  | 0
28 | Doza izenačevanja potencialov, podometne izvedbe, s Cu zbiralko | kos | 15 |  | 0
29 | Doza izenačevanja potencialov, nadometne izvedbe, s Cu zbiralko | kos | 7 |  | 0
30 | Izdelava spoja s kovinsko maso, z objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 200 |  | 0
RAZDELILNIKI
31 | PSKPMO (merilna omara)
| - zamenjava talilnih vložkov iz 3x225A na 3x260A | kpl | 1
| KOMPLET: | kpl | 1 |  | 0
32 | R-G (glavna omara celotne šole v stavbi 3)
| - zamenjava talilnih vložkov iz 3x125A na 3x225A | kpl | 1
| KOMPLET: | kpl | 1 |  | 0
33 | OBSTOJEČI RAZDELILNIK R-G1 Predvidene so prevezave ter dograditev opreme: | kpl | 1
| - Glavno stikalo z ročico na vratih omare, 400A, 3.p. | kos | 1
| - Varovalčni ločilnik NV za 185mm natični zbiralčni sistem, kot Schrack, tip: Quadron 185Power, vl. 2, 3.p., do 400A | kpl | 1
- Zamenjava talilnih vložkov v obstoječih ločilnikih:
| 3x20A | kpl | 2
| 3x25A | kpl | 2
| 3x32A | kpl | 2
| 3x50A | kpl | 1
| 3x63A | kpl | 2
| 3x100A | kpl | 1
| - Ploščata bakrena zbiralka, dolžine 1000mm, za predelavo ožičenja oz. zbiralčnega sistema | kos | 3
| - Prestavitev obstoječih elementov v desno omaro | kpl | 1
| - Predelava in delitev omare na R-G1 in R-SE ter ureditev, čiščenje in barvanje omare | kpl | 1
| - Priklop | kpl | 1
| KOMPLET: | kpl | 1 |  | 0
34 | OBSTOJEČI RAZDELILNIK R-1 Predvidene so prevezave ter dograditev ožičenja in opreme: | kpl | 1
| - Zaščitno stikalo na diferenčni tok RCD, Legrand, tip: FID RX3, 40A, 30mA, 4.p., tip A | kos | 1
- Inštalacijski odklopnik, kot Legrand, tip: RX3:
| B/16A, 1.p. | kos | 3
| C/16A, 3.p. | kos | 1
| - Digitalna stikalna ura, kot Legrand, tip: Ecorex D11 | kos | 1
| - Preklopno stikalo 1-0-2, 10A, 1.p., kot Legrand, za vgradnjo na letev | kos | 1
| - Motorno zaščitno stikalo, za vgradnjo na DIN letev, MZS 0,4-10A | kos | 2
Opomba: USKLADITI Z DOBAVLJENIM VENTILATORJEM!
| - Popravilo vrat omare in barvanje vrat | kpl | 1
| - Priklop | kpl | 1
| KOMPLET: | kpl | 1 |  | 0
35 | OBSTOJEČI RAZDELILNIK R-2 Predvidene so prevezave ter dograditev ožičenja in opreme: | kpl | 1
| - Zaščitno stikalo na diferenčni tok RCD, Legrand, tip: FID RX3, 40A, 30mA, 4.p., tip A | kos | 1
- Inštalacijski odklopnik, kot Legrand, tip: RX3:
| C/20A, 1.p. | kos | 1
| - Priklop | kpl | 1
| KOMPLET: | kpl | 1 |  | 0
36 | RAZDELILNIK R-3 Predviden kot tipska podometna omara, kot Legrand, tip: 337225+337255, bele barve, v zaščiti IP40, s tipsko ključavnico z generalnim ključem, polnimi vrati in vgrajeno opremo: | kos | 1
| - Glavno stikalo, kot Legrand,tip: DX3, 100A, 3.p. | kos | 1
| - Zaščitno stikalo na diferenčni tok RCD, Legrand, tip: FID RX3, 40A, 30mA, 4.p., tip A | kos | 1
- Inštalacijski odklopnik, kot Legrand, tip: RX3:
| B/10A, 1.p. | kos | 33
| B/16A, 1.p. | kos | 37
| - Prenapetostna zaščita razreda II, kot Hermi, tip: PZH R2 275/50/3+0 | kos | 1
| - Priklop | kpl | 1
| KOMPLET: | kpl | 1 |  | 0
37 | OBSTOJEČI RAZDELILNIK R-Z Predvidena je prestavitev razdelilnika, prevezave ter dograditev ožičenja in opreme:
| - Zaščitno stikalo na diferenčni tok RCD, Legrand, tip: FID RX3, 40A, 30mA, 4.p., tip A | kos | 1
| - Prestavitev razdelilnika | kpl | 1
| - Prevezava obstoječih inštalacij na novo lokacijo, s podaljševanje oz. krajšanjem obstoječih kablov | kpl | 1
| - Priklop | kpl | 1
| KOMPLET: | kpl | 1 |  | 0
38 | OBSTOJEČI RAZDELILNIK R-UC Predvidene so prevezave ter dograditev ožičenja in opreme: | kpl | 1
| - Zaščitno stikalo na diferenčni tok RCD, Legrand, tip: FID RX3, 25A, 30mA, 4.p., tip A | kos | 1
- Inštalacijski odklopnik, kot Legrand, tip: RX3:
| B/10A, 1.p. | kos | 1
| - Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito kot Legrand, tip: KZS DX3, C/16A, 30mA, 2.p. | kos | 1
- Inštalacijski kontaktor, kot Legrand, 230V, tip:
| R25-13, 25A, 1NO+3NC | kos | 1
| - Tipkalo za vgradnjo na DIN letev, dvojno ON-OFF, zelena+rdeča, 1NO+1NC | kos | 1
| - Priklop | kpl | 1
| KOMPLET: | kpl | 1 |  | 0
39 | RAZDELILNIK R-TEH Predviden kot tipska podometna omara, kot Legrand, tip: 337223+337253, bele barve, v zaščiti IP40, s tipsko ključavnico z generalnim ključem, polnimi vrati in vgrajeno opremo: | kos | 1
| - Glavno stikalo, kot Legrand,tip: DX3, 40A, 3.p. | kos | 1
- Inštalacijski odklopnik, kot Legrand, tip: RX3:
| B/6A, 1.p. | kos | 1
| B/10A, 1.p. | kos | 8
| B/16A, 1.p. | kos | 13
| B/16A, 3.p. | kos | 3
| - Zaščitno stikalo na diferenčni tok RCD, Legrand, tip: FID RX3, 25A, 30mA, 4.p., tip A | kos | 1
- Inštalacijski kontaktor, kot Legrand, 230V, tip:
| R25-13, 25A, 1NO+3NC | kos | 6
| - Tipkalo za vgradnjo na DIN letev, dvojno ON-OFF, zelena+rdeča, 1NO+1NC | kos | 1
| - Prenapetostna zaščita razreda II, kot Hermi, tip: PZH R2 275/50/3+1 | kos | 1
| - Priklop | kpl | 1
| KOMPLET: | kpl | 1 |  | 0
40 | RAZDELILNIK R-GOSP Predviden kot tipska podometna omara, kot Legrand, tip: 337223+337253, bele barve, v zaščiti IP40, s tipsko ključavnico z generalnim ključem, polnimi vrati in vgrajeno opremo: | kos | 1
| - Glavno stikalo, kot Legrand,tip: DX3, 40A, 3.p. | kos | 1
- Inštalacijski odklopnik, kot Legrand, tip: RX3:
| B/6A, 1.p. | kos | 1
| B/10A, 1.p. | kos | 7
| B/16A, 1.p. | kos | 10
| B/16A, 3.p. | kos | 3
| - Zaščitno stikalo na diferenčni tok RCD, Legrand, tip: FID RX3, 25A, 30mA, 4.p., tip A | kos | 1
| - Zaščitno stikalo na diferenčni tok z nadtokovno zaščito kot Legrand, tip: KZS DX3, B/16A, 30mA, 2.p. | kos | 1
- Inštalacijski kontaktor, kot Legrand, 230V, tip:
| R25-13, 25A, 1NO+3NC | kos | 5
| - Tipkalo za vgradnjo na DIN letev, dvojno ON-OFF, zelena+rdeča, 1NO+1NC | kos | 1
| - Prenapetostna zaščita razreda II, kot Hermi, tip: PZH R2 275/50/3+1 | kos | 1
| - Priklop | kpl | 1
| KOMPLET: | kpl | 1 |  | 0
41 | OBSTOJEČI RAZDELILNIK R-DVORANA Predvidene so prevezave ter dograditev ožičenja in opreme: | kpl | 1
| - Zaščitno stikalo na diferenčni tok RCD, Legrand, tip: FID RX3, 25A, 30mA, 4.p., tip A | kos | 1
- Inštalacijski odklopnik, kot Legrand, tip: RX3:
| B/10A, 1.p. | kos | 5
| C/16A, 1.p. | kos | 3
| C/16A, 3.p. | kos | 1
| - Priklop | kpl | 1
| KOMPLET: | kpl | 1 |  | 0
PRIKLOP, TESNJENJE, DEMONTAŽA, RAZNO
42 | Zaključevanje kablov in vodnikov, komplet z izdelavo kabelskih glav in kabelskimi čevlji:
| - NAYY-J 4x95 mm2 | kpl | 6 |  | 0
| - N2XY-J 4x70 mm2 | kpl | 2 |  | 0
| - N2XY-J 4x35 mm2 | kpl | 4 |  | 0
| - N2XY-J 4x25 mm2 | kpl | 2 |  | 0
43 | Požarno tesnjenje inštalacij skozi požarne sektorje s požarno odporno maso EI30 | kpl | 1 |  | 0
44 | Priklop:
| - Klimata | kos | 2 |  | 0
| - Toplotne črpalke | kos | 6 |  | 0
| - Zunanje enote klima naprave | kos | 5 |  | 0
| - Notranje enote klima naprave | kos | 30 |  | 0
| - Odvodnega ventilatorja | kos | 6 |  | 0
| - Kuhalne plošče / digestorija / vivarija / akvarija | kos | 6 |  | 0
| - El. pogona okna / el. pogona senčil / žaluzija klimata | kos | 105 |  | 0
| - El. pogona platna / el. pogona zavese / el. delilne zavese | kos | 6 |  | 0
| - Senzorja za pisoar / stikala za ventilator / stenskega upravljalnika klima naprave oziroma klimata | kos | 35 |  | 0
| - Obstoječega R-4 razdelilnika | kos | 1 |  | 0
| - Vtičnic v opremi | kos | 22 |  | 0
45 | Demontaža obstoječih elementov električnih inštalacij, z odstranitvijo obstoječih inštalacij in odvozom na deponijo (obvezna predložitev certifikata o odvozu in sortiranju odpadkov) | kpl | 1 |  | 0
Opomba: BREZ ZVOČNIKOV, WIFI DOSTOPNIH TOČK, BREZ SVETIL IN BREZ STRELOVODA - ZAJETO V LOČENIH SKLOPIH
46 | Zaščitna podometna kovinska omarica za vgradnjo vtičnice, odporna na udarce z žogo, bele barve (1x 230V ali 1x400V ali 1xRJ45) | kos | 9 |  | 0
47 | Omarica OM-ODER za vgradnjo 230V vtičnic in vtičnic za multimedijo ter scenskih povezav, za vgradnjo v stranico odra | kos | 1 |  | 0
Opomba: USKLADITI Z OPREMO!
48 | Uskladitev in prilagoditev obstoječih inštalacij v kleti, zaradi montaže novih prezračevalnih kanalov | kpl | 1 |  | 0
49 | Ukinitev KO omare na vasadi objekta, izdelava spojke za obstoječi kabel in sodelovanje z Elektro Ljubljana | kpl | 1 |  | 0
50 | Označevanje vseh razdelilnikov, vtičnic, stikal, el. priključkov s trajnimi oznakami oz. nalepkami | kpl | 1 |  | 0
STRELOVODNA NAPRAVA
51 | Demontaža obstoječega strelovoda | kpl | 1 |  | 0
52 | Trak iz nerjavečega jekla Rf 30x3,5 mm, kot Hermi, tip: RH1, pretežno položen v zemlji in delno v temeljih | m | 570 |  | 0
53 | Sponka za spoj trakov iz nerjavečega jekla, kot Hermi, tip: KON01 | kos | 90 |  | 0
54 | Kontaktna sponka za spoj trakov iz nerjavečega jekla in kovinske mase / konstrukcije | kos | 80 |  | 0
55 | Cevna objemka za pritrditev Rf traku na odtočne cevi, kot Hermi, tip: KON10A Rf-V | kos | 15 |  | 0
56 | Al vodnik ø8 mm, kot Hermi, tip: AH1, položen na tipske strelovodne nosilne elemente | m | 650 |  | 0
57 | Izoliran strelovodni vodnik ø8 mm, dolžine 3,5m, kot Hermi, tip: ISVH, s končnikoma, položen na tipske strelovodne nosilne elemente | kos | 1 |  | 0
58 | Križna sponka za spoj ali podaljševanje Al vodnikov ø8 mm, kot Hermi | kos | 35 |  | 0
59 | Zidni nosilec za pritrditev Al oz. ISVH vodnika ø8 mm na stene z izolacijo, kot Hermi, tip: ZON09 Rf-V | kos | 120 |  | 0
60 | Cevna objemka za pritrditev Al vodnika ø8 mm na odtočne cevi, kot Hermi, tip: KON11A Rf-V | kos | 35 |  | 0
61 | Strešni/slemenski nosilec za pritrditev Al vodnika ø8 mm na pločevinasto streho, kot Hermi, tip: SON16 Rf-K | kos | 640 |  | 0
62 | Kontaktna sponka za pritrditev Al vodnika ø8 mm na kovinsko maso (žleb, ograja,…) | kos | 65 |  | 0
63 | Merilna sponka z oznako merilnega mesta, Hermi, tip: KON02 + oznaka | kos | 19 |  | 0
64 | Mehanska vertikalna zaščita zemljovodov za stene z izolacijo, z nosilcema, kot Hermi, tip: VZ09 Rf | kos | 13 |  | 0
65 | Lovilna palica, višine 0,5m, kot Hermi, tip: LOP0,5, z ustreznim pritrdilnim in kontaktnim materialom in sponko za povezovanje na strelovodni vodnik | kos | 2 |  | 0
66 | Lovilna palica, višine 1,5m, kot Hermi, tip: LOP1,5, s podstavkom, ustreznim pritrdilnim in kontaktnim materialom in sponko za povezovanje na strelovodni vodnik | kos | 10 |  | 0
UNIVERZALNO OŽIČENJE
Opomba: OBVEZNA PREDLOŽITEV 25 LETNE SISTEMSKE GARANCIJE! V SKLOPU IKT AKTIVNE OPREME MORAJO BITI ZAJETE TUDI USTREZNE LICENCE!
#REF! | Podatkovna vtičnica, s podometno dozo, nosilnim in okrasnim okvirjem, kot Tem Čatež, tip: Modul line, bele barve, 1xRJ45 | kos | 32 |  | 0
#REF! | Nadometna podatkovna vtičnica, kot Tem Čatež, bele barve, z nadometno dozo in okvirjem, 1xRJ45 | kos | 4 |  | 0
#REF! | Podatkovna vtičnica, bele barve, za vgradnjo v zidni kanal, kot Tem Čatež
| - 1xRJ45 | kos | 3 |  | 0
| - dvojna, 2xRJ45 | kos | 40 |  | 0
#REF! | Demontaža obstoječih Wi-Fi dostopnih točk - odvoz in hramba opreme za montažo opreme po končanju del | kos | 23 |  | 0
#REF! | Montaža obstoječe Wi-Fi dostopne točke | kos | 23 |  | 0
#REF! | Wi-Fi dostopna točka, PoE, kot AP Fortinet 221E, za montažo na strop oziroma na steno, s pritrdilnim priborom | kos | 1 |  | 0
#REF! | Komunikacijsko vozlišče KO-P 19" prostostoječa omara iz jeklene pocinkane pločevine, 42HE, dimenzije: 600mm(š) x 600mm(g) x 2073mm(v)), ustrezna izvedba za hlajenje vgradnih elementov, s tipsko kjučavnico, organizatorji kablov in vgrajeno opremo: | kpl | 1
| - 24 portni priključni panel, 24xRJ45, kat.6A, 19'' izvedba | kos | 8
| - 24 portno mrežno stikalo - switch, skladno z zahtevami Arnesa, kot Juniper, tip: EX2300 24-port 10/100/1000BaseT, 4 x 1/10G SFP/SFP+, kat.6A, 19" izvedba | kos | 7
| - 24 portno mrežno stikalo - switch, skladno z zahtevami Arnesa, kot Juniper, tip: EX2300 24-port 10/100/1000BaseT PoE+, 4 x 1/10G SFP/SFP+, kat.6A, 19" izvedba | kos | 1
| - priključni panel za vgradnjo v 19'' komunikacijsko omaro, s sedmimi vtičnicami z zaščitnim kontaktom, s prenapetostno zaščito, nadometne izvedbe, 16A, 230V | kos | 1
| KOMPLET: | kpl | 1 |  | 0
#REF! | Povezovalni kabel UTP kat.6A 4x2xAWG24, 1,5 m, s konektorjema | kos | 180 |  | 0
#REF! | Priključna šibkotočna fasadna TK omarica, inox, podometne izvedbe, kot Elba | kos | 1 |  | 0
#REF! | Nastavitve, konektiranje, spuščanje v pogon, tehnična navodila, navodila za uporabo, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
OZVOČENJE IN MULTIMEDIJA
#REF! | Atenuator / regulator jakosti zvoka, bele barve, s podometno dozo, nosilnim in okrasnim okvirjem | kos | 1 |  | 0
#REF! | Priključna plošča z okrasnim okvirjem, za vgradjo v zidni kanal, kot Extron, sestavljena iz: - 1x plošča s HDMI vgrajenim konektorjem ter 25,4 cm gibljivem kablu "Pigtail" s HDMI konektorjem, Ž-Ž, črne barve in mini stereo 3,5mm avdio konektorjem | kpl | 22 |  | 0
#REF! | Priključna plošča z okrasnim okvirjem, za vgradjo v zidni kanal oz v omaro OM-ODER, kot Extron, sestavljena iz: - 1x mini stereo 3,5mm avdio konektorjem | kpl | 2 |  | 0
#REF! | Zvočna kombinacija za montažo na steno oziroma strop, z nastavljivim naklonom, kot Apart, tip: OVO5T-W, 80W/16Ω, 100V odcepi 3W/6W/15W/30W, bele barve, s pritrdilnim priborom | kos | 1 |  | 0
#REF! | Zvočnik lokalnega ozvočenja, velikost (bas/visokotonec): 15"/1", frekvenčni razpon: 66 Hz do 16.000 Hz (±3dB), maksimalni SPL: najmanj 128 dB, kot pokrivanja (horizontalno/vertikalno): 90° x 50°, moč: 1200W Peak/600W Program, SonicGuard™ zaščita, vgrajena kretnica: 2.200 Hz, priključki: Neutrik® Speakon® NL-2 / ¼" kombinacija, kot JBL, tip: PRX415M, z nosilcem za pritrditev na steno in pritrdilnim priborom | kos | 4 |  | 0
#REF! | Aktivni zvočniški set z aktivnim in pasivnim zvočnikom, 5,25" woofer, 1" tweeter, minimalna moč 2x15W, 2-sistemski, zvočni pritisk SPL: minimalno 86 dB (1W/1m), frekvenčni razpon največ 45Hz do najmanj 20kHz, kot pokrivanja (pri 1kHz): najmanj 180º horizontalno x najmanj 180º vertikalno, komplet z montažnima konzolama, magnetna zaščita, kontrola visokih in nizkih tonov ter jakosti zvoka, vhodi: 2x RCA in 1x stereo mini jack, bele barve | kpl | 22 |  | 0
#REF! | Demontaža obstoječega zvočnika - odvoz in hramba opreme za montažo opreme po končanju del | kos | 45 |  | 0
#REF! | Montaža obstoječega zvočnika | kos | 45 |  | 0
#REF! | LCD projektor, kot Epson, tip: EB-FH52, FHD, s teleskopsko konzolo za montažo na strop, bele barve | kpl | 21 |  | 0
#REF! | Laserski projektor, kot Panasonic, tip: PT-MZ11KLWEJ, 1920x1200, 11000lum, s kotnim stenskim nosilcem (konzolo) posebne izvedbe, z drsnim utorom in varnostnim vijakom, kot TG, tip: ME-NOS-PRO-PRDR, bele barve, z digital link vhodom (sprejemnik digitalnih signalov) | kpl | 1 |  | 0
#REF! | Objektiv za projektor, za ustrezno oddaljenostjo in širino slike, kot Panasonic, tip: ET-EMT750 | kos | 1 |  | 0
#REF! | Projekcijsko 4-stransko samonapenjalno platno na elektromotorni pomik, dimenzije 400x225cm, stropna montaža, material matte white za HD in UHD 4K projekcijo, odbojni faktor 1.2, črno ozadje platna, 180º kot gledanja, izvedba s 5cm črnim spodnjim robom, najmanj 5cm stranskim črnim robom ter 5cm črnim zgornjim robom, ohišje platna: aluminij, črne barve, kot Euroscreen, tip Major Tensioned 400x225 MW_5, s posebno stropno konstrukcijo za pritrditev motoriziranega platna na strop | kos | 1 |  | 0
#REF! | Ojačevalnik 2x275W/8 ohm, 2x500W/4 ohm, 2x7000W/2 ohm z 20 DSP preseti, integrirani preseti za zvočnike z integriranim LCD prikazovalnikom, čist neobarvan zvok z izredno nizkodistorcijo zvoka za govorno in zvočno reprodukcijo, napredni zaščitni tokokrog, ki ščiti pred: DC, izgubi obremenitve, visokofrekvenčnimi preobremenitvami, pregrevanjem in notranjim napakam; razumljiv LED status za vsak kanal posebej, XLR vhodi, speakon izhodi, nastavitve zvočnikov: kretnica, EQ, delay, limiter, kot Crown, tip: XTI 1002 | kpl | 1 |  | 0
#REF! | Ojačevalnik 2x475W/8, 2x800W/4 ohm, 2x1000W/2 ohm z 20 DSP preseti, integrirani preseti za zvočnike z integriranim LCD prikazovalnikom, čist neobarvan zvok z izredno nizkodistorcijo zvoka za govorno in zvočno reprodukcijo, napredni zaščitni tokokrog, ki ščiti pred: DC, izgubi obremenitve, visokofrekvenčnimi preobremenitvami, pregrevanjem in notranjim napakam; razumljiv LED status za vsak kanal posebej, XLR vhodi, speakon izhodi, nastavitve zvočnikov: kretnica, EQ, delay, limiter, kot CROWN, tip: XTI 2002 | kpl | 1 |  | 0
#REF! | OPCIJA
| - Dvosistemski aktivni monitorski zvočnik, 10" nizkotonec + 1" visokotonec, moč: 650W RMS/1300W Peak, maksimalni SPL: 125 dB, frekvenčni razpon: največ 65Hz do najmanj 20kHz (-3dB), kot sevanja: vertikalno 60°, horizontalno 110°, priključki: 2x XLR Combo jack kombiniran konektor ter 1x XLR prehodni konektor, bluetooth 5.0 pretakanje in kontrola, kontrola preko aplikacije, DSP procesor s funkcijo AFS, 100ms zakasnitev in parametričnim EQ, vgrajena 3-kanalna digitalna mešalna miza, barvni osvetljen LCD, črne barve, kot JBL, tip: EON 710 | kos | 2 |  | 0
| - Vokalni/inštrumentalni vsestranski mikrofon, ravni pri akustičnih zvokih kot pri visoki glasnosti, kardioidna karakteristika, izhodni nivo: -41 dBV/Pa. (8.9 mV), frevenčni obseg: 20 do 20.000 Hz, impedanca: 150 ohm, izhodna, kot SHURE, tip: SM 137 | kos | 1 |  | 0
| - Talno nadglavno mikrofonsko stojalo, nastavljiva višina največ od 1120 do najmanj 2010 mm, dolžina pregibne roke med 1050 mm in 1075 mm, črn, kot K&M, tip: 21021.300.55 | kos | 2 |  | 0
#REF! | 55" profesionalni ekran za obvestila, 3840x2160, ADS, "anti-glare" ekran, USB Media player s funkcijo digitalnega oglaševanja s programsko opremo za upravljanje z vsebinami s funkcijo urnika, vgrajen Bluetooth ter Wi-Fi funkcija, 24/7, 1200:1, 500cd/m2, kot PANASONIC, tip: TH-55SQE2W, s stensko konzolo za montažo na steno, z nastavljivim naklonom, kot VOGELS, tip: PFW 6410 | kos | 1 |  | 0
#REF! | Oddajnik HDMI signala, kontrolnih signalov ter analognega avdia do dolžine najmanj 70m preko oklopljenega kabla Cat x, podpora računalniških in video signalov resolucij vse do 4096 x 2160 pri 30Hz (@ 4:4:4, 8 bit barvna globina) oz. 4096 x 2160 pri 60Hz (@ 4:2:0, 8 bit barvna globina), podpora najmanj 10,2 Gbps data prenosa (3,4 Gbps na barvo), podpora HDMI 1.4 in HDCP2.3 ter barvno globino do 12.-bit, 3D, HD lossless avdio formatov, HDBT, barvno vzorčenje: 4:4:4, 4:2:2 ali 4:2:0, 1x HDMI vhod, 1x avdio vhod (stereo), za vgradnjo v parapetni kanal, črne barve, kot EXTRON, tip: DTP T HWP 4K 231 D (60-1421-12) | kos | 2 |  | 0
#REF! | Sprejemnik signalov, HDMI/avdio/kontrola preko enojnega kabla, podpora resolucij 1080p@60Hz do dolžine 70m oz. 4K UHD@30Hz pri barvnem vzorčenju 4:4:4 n 4K UHD@60Hz pri barvnem vzorčenju 4:2:0 do dolžine 40m preko STP kabla kategorije 6A 24AWG ali boljše, podpora 10,2 Gbps data prenos, do 12-bit barvno globino, CEC prehod, EDID ter 3D, HD lossless avdio formatov, dodatni stereo avdio vhod, priključek dvosmerne RS-232 kontrole ter priključek IR, podpora HDMI 1.4 in HDCP 2.3, kot EXTRON, tip: DTP HDMI 4K 230 Rx (60-1271-13) | kos | 1 |  | 0
Opomba: LASERSKI PROJEKTOR IMA DIGITAL LINK VHOD (sprejemnik digitalnih signalov)
#REF! | Uskladitev opreme ozvočenja za dvorano z obstoječo napravo ozvočenja in obstoječo mešalno mizo | kpl | 1 |  | 0
#REF! | Izvedba povezav v rack ohišju | kpl | 1 |  | 0
#REF! | Priključna doza za XLR priključke | kos | 1 |  | 0
#REF! | Slepi modul, bele barve, kot Tem Čatež, tip: Modul line | kos | 10 |  | 0
#REF! | Vgradni XLR konektor za priključno dozo, slepi modul v talni dozi oziroma parapetni kanal | kos | 16 |  | 0
#REF! | Nastavitev parametrov, konektiranje, spuščanje v pogon, tehnična navodila, navodila za uporabo, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
URNI SISTEM
#REF! | Ure:
| - enostranska stenska 24V minutna IMPULZNA ura, premer 300mm, kot VME-31 | kos | 28 |  | 0
| - enostranska stenska 24V minutna IMPULZNA ura, premer 300mm, kot VME-31, z zaščitno mrežo proti udarcem z žogo | kos | 1 |  | 0
| - dvostranska stropna 24V minutna IMPULZNA ura, premer 300mm, kot 2VME-31 | kos | 10 |  | 0
#REF! | Demontaža obstoječe ure - odvoz in hramba opreme za montažo opreme po končanju del | kos | 2 |  | 0
#REF! | Montaža obstoječe ure | kos | 2 |  | 0
#REF! | Nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
KONTROLA PRISTOPA
#REF! | Demontaža obstoječe krmilne opreme kontrole pristopa - odvoz in hramba opreme za montažo opreme po končanju del | kpl | 1 |  | 0
#REF! | Omarica kontrole pristopa KP, s polnimi vrati in ključavnico | kos | 1 |  | 0
#REF! | Vgradnja obstoječe krmilne opreme kontrole pristopa v novo omarico | kpl | 1 |  | 0
#REF! | Brezkontaktni čitalnik RFID, kot Zugang Technik, tip: T-R | kos | 10 |  | 0
#REF! | Električna ključavnica 12Vdc, zaščitna dioda | kos | 3 |  | 0
Opomba: USKLADITI IN VGRADITI V VRATA IZ POPISA GO DEL.
#REF! | Zagon sistema, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
VIDEO NADZORNI SISTEM
Opomba: KOMUNIKACIJSKA OMARA KO-P ZA VGRADNJO OPREME VIDEO NADZORNEGA SISTEMA JE ZAJETA PRI OZVOČENJU.
#REF! | Demontaža obstoječega IP snemalnika - odvoz in hramba opreme za montažo opreme po končanju del | kos | 1 |  | 0
#REF! | Montaža obstoječega IP snemalnika v novo KO-P | kos | 1 |  | 0
#REF! | Dograditev trdega diska 8 TB HDD, 3,5'', AV, v obstoječi snemalnik | kos | 1 |  | 0
#REF! | 24 portni priključni panel, 24xRJ45, kat.6A, 19'' izvedba | kos | 1 |  | 0
#REF! | 24 portno mrežno stikalo - switch, kot Hikvision, tip: DS-3E0326P-E, kat.6A, 19" izvedba, 10/100, PoE funkcija, možnost padaljšanja linij so 250m, 2 x SFP port ali 2xRJ45 1000Mbps (combo porti) | kos | 1 |  | 0
#REF! | Povezovalni kabel UTP kat.6A 4x2xAWG24, 1,5 m, s konektorjema | kos | 19 |  | 0
#REF! | Prenapetostni odvodnik za videonadzor – zaščita podatkovnega UTP kabla, kot Hermi, tip: PZH HT-NET PoE+ 6cat 802.3at | kos | 18 |  | 0
#REF! | Zunanja kamera kot CALLISTO IP, 4MP, 2.8-12 mm, MotoZoom, bullet, WDR, PoE, ExiR 30m, s priključno dozo | kos | 3 |  | 0
#REF! | Notranja kamera CALLISTO IP, 4mpix,dome, 2.8mm, WDR, D/N, 1/3''CMOS, IP67, IR, PoE, s priključno dozo za dome kamere | kos | 15 |  | 0
#REF! | Nastavitev parametrov, konektiranje, spuščanje v pogon, tehnična navodila, navodila za uporabo, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
PROTIVLOMNI SISTEM
#REF! | Protivlomna centrala, 32 sektorjev, 128 con (16 na centrali), 240 uporabniških kod, 128 programabilnih izhodov (16 na centrali), arhiv za 22527 dogodkov, urniki, možnost brezžičnih senzorjev (112 con), vgrajen tel. komunikator, v plastičnem ohišju OPU-3 P, EN 50131, GRADE 2, Satel, tip: Integra 128 | kos | 1 |  | 0
#REF! | Transformator 20V za centralo | kos | 1 |  | 0
#REF! | Akumulatrorska baterija 12V/17Ah za centralo | kos | 1 |  | 0
#REF! | Univerzalni TCP/IP (ethernet) in GPRS modul, za prenos vlom/požar na VNC, kot Inova, tip: TAU | kos | 1 |  | 0
Opomba: NAROČNIŠKO PODATKOVNO SIM KARTICO ZA BACK UP GPRS PRENOS ZAGOTOVI NAROČNIK.
#REF! | Razširitveni modul za 8 con, kot INT-E | kos | 3 |  | 0
#REF! | Omarica za vgradnjo razširitvenega modula, nadometne izvedbe, bele barve | kos | 3 |  | 0
#REF! | PIR/MW senzor gibanja, polje pokritja 18x18m (opcijsko 2x20m), imunost na male živali do 25 kg, EN 50131-GRADE 2, kot Vidicon, tip: IX PLUS, z nosilcem za stensko montažo | kos | 33 |  | 0
#REF! | LCD tipkovnica - šifrator, zelena osvetlitev tipk in prikazovalnika, kot Satel, tip: INT-KLCD-GR | kos | 2 |  | 0
#REF! | Zaščita senzorja gibanja - mreža (odpornost na udarce z žogo) na steni telovadnice | kos | 2 |  | 0
#REF! | Nastavitev parametrov, nastavitev ločene cone za popoldanske uporabnike, uskladitev z obstoječim sistemom in opremo, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
PROTIPOŽARNI SISTEM
#REF! | Modul zanke za priključitev na centralno enoto (2-9), popolnoma redundanten, 2 zank za povezovanje naslovljivih elementov, maks. 250 naslovnih elementov v vsaki zanki, maks. 3500 m dolžine vsake zanke, možnost odvisnosti 2-conskega in 2-detektorja, možnost odklopa vsakega detektorja, stalno spremljanje vseh elementov zanke, lokalizacija odmikov in kratkega stika, poraba 35mA. VdS certifikat, kot Schrack Seconet B8-DXI2 | kos | 1 |  | 0
#REF! | Kartica za priklop modulov in oddaljenega prikazovalnika, kot Schrack Seconet B8-BAF | kos | 1 |  | 0
#REF! | Zunanji oddaljen prikazovalnik za daljinsko krmiljenje požarnega alarma Integral IP MX in CX. Napis je v želenem jeziku, izbirni zaslon in krmilniki ter tiskalnik pa lahko povežete prek integriranega vmesnika EPI-BUS. Stopnja zaščite IP22, dimenzije 192 x 361 x 41 mm, teža 900g, kot Schrack Seconet B8-MMI-CIP | kos | 2 |  | 0
#REF! | Analogno adresabilni avtomatski večkriterijski optično-termični javljalnik požara, možnost delovanja kot optično-termični ali samo kot optični ali termični alarm, nastavitev občutljivosti v skladu s standardom EN54, napredni požarni algoritam, odpornost na moteče dogodke in hitro odkrivanje pravega požara, vgrajen alarmni izhod za dodatno indikacijo alarma, ki je popolnoma programabilen, vgrajen izolator zanke in LED indikator za vidljivost 360 °. Stopnja zaščite IP44, dimenzije 118 x 58 mm, težina 125 g, delovna temperatura od -20 ° C do + 60 ° C, ABS plastike, bele barve RAL 9003. Certifikat VdS št. G210115, kot Schrack Seconet MTD533X | kos | 164 |  | 0
#REF! | Podnožje za klasično uporabo s tesnilom, kot Schrack Seconet USB 502-6 | kos | 164 |  | 0
#REF! | Vzorčna komora za zaznavanje dima v prezračevalnih kanalih je sestavljena iz plastičnega ohišja, optičnega detektorja 593X in 415mm vzdolžnih držal in prezračevalnih cevi. Namenjena je za prezračevalne kanale s premerom od 15 cm do 1 m ali 20 cm do 1 m. Napajalna napetost iz zanke je 15-30V, poraba 190μA. Dimenzije 100x250x135 (VxDxŠ), stopnja zaščite IP54. Certifikat VdS No.G214124, kot Schrack Seconet LKM 593X + LKM SET | kos | 4 |  | 0
#REF! | Ročni javljalnik za v X-LINE adresabilno zanko, tipa A v skladu z EN54-11, aktivacija s pritiskom na steklo. Za notranjo uporabo, nadometna izvedba. LED indikacija alarma. Integrirani izolator zanke. Napajanje iz zanke, poraba 20mA, stopnja zaščite IP44, dimenzije 93x89x59,5mm, delovna temperatura od -20 ° C do + 50 ° C, rdeče barve RAL 3001. VdS certifikat br.G210092, kot Schrack Seconet MCP 545x-1R | kos | 22 |  | 0
#REF! | Plastični pokrov za zaščito stekla ročnega javljalnika, kot Schrack Seconet PS 200 | kos | 22 |  | 0
#REF! | Vhodno-izhodni modul za v X-LINE adresabilno zanko, ima 2 relejna programabilna varnovana izhoda, 2 breznapetostna vhoda in 2 napetostna vhoda. Integriran izolator zanke. Napajanje iz zanke, poraba 0,63mA, stopnja zaščite IP66 z ohišjem tipa GEH MOD, delovna temperatura od -20 ° C do + 60 ° C, dimenzije100x67x20mm brez ohišja. VdS potrdilo št. G210133, kot Schrack Seconet BX-O2I4 | kos | 15 |  | 0
#REF! | GEH MOD3 IP66 130 x 94 x 57 mm, kot Schrack Seconet doza velika IP66 | kos | 15 |  | 0
#REF! | Adesibilna sirena za delovanje v adresni zanki X-LINE za notranje prostore (v skladu z EN54-3). Vgrajen izolator zanke, napajanje iz zanke, poraba 4,7 mA, nadzor glasnosti 89-99dB / m, izbira tonov, rdeča, delovna temperatura -10 ° C do + 55 ° C, dimenzije 108x91mm. VdS certifikat G210086, kot Schrack Seconet BX-SOL | kos | 25 |  | 0
#REF! | Zaščita sirene pred udarcem z žogo v telovadnici | kos | 2 |  | 0
#REF! | Označevalna nalepka | kpl | 230 |  | 0
#REF! | Označevalna nalepka ročni javljalnik po SIST 1013 | kos | 22 |  | 0
#REF! | Označevalna nalepka požarna sirena po SIST 1013 | kos | 25 |  | 0
#REF! | Zaščitna kovinska mrežica za zaščito požarnih javljalnikov | kos | 9 |  | 0
#REF! | Držalni magnet za požarna vrata (v skladu z EN1155), 100kg, 24Vdc, s konzolo oziroma nosilcem za montažo in s tipko za deblokado magneta | kos | 4 |  | 0
Opomba: USKLADITI TIP MAGNETA IN SAMO MONTAŽO NA VRATA Z DOBAVITELJEM POŽARNIH VRAT.
#REF! | Programiranje posameznega elementa | kos | 230 |  | 0
#REF! | Priklop požarne lopute z motornim pogonom 230V | kos | 2 |  | 0
#REF! | Nastavitev parametrov, izdelava programa PPC, krmilne tabele, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
#REF! | Pregled požarnega sistema in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščene institucije | kpl | 1 |  | 0
#REF! | Sodelovanje izvajalca pri pregledu | kpl | 1 |  | 0
SISTEM ODT
Opomba: USKLADITI Z ODT OKNI IZ POPISA GO DEL.
#REF! | Centrala za Odvod dima in toplote v ognjevarni izvedbi - ODT1, kot Geze, modularna krmilno napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in ventilacijo GEZE MBZ 300 N24 z ERM. Za kontrolo 24V DC pogonov z maksimalno porabo 24A. Krmilno napajalna centrala bazira na Bus povezavi kar omogoča enostavno konfiguriranje in razširitev: - Alarmnih linij in njihovih prioritet - Alarmnih grup - Ventilacijskih grup - Vremenskega sklopa: dež, veter, Centrala mora biti programirana tako, da zapre kupole ob izpadu napajanja (razen v stanju alarma), zapre kupole ob vklopu sprinkler sistema, zapre kupole v primeru dežja (razen v stanju alarma). Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72 ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo, in izvaja stalni nadzor stanja baterij. Centrala ima progamabilne izhode za javljanje alarma ali napake na posamezni alarmni grupi. Omara mora biti v ognjevarni izvedbi! | kpl | 1 |  | 0
#REF! | Centrala za Odvod dima in toplote v ognjevarni izvedbi - ODT2, kot Geze, modularna krmilno napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in ventilacijo GEZE MBZ 300 N48K z ERM. Za kontrolo 24V DC pogonov z maksimalno porabo 48A. Krmilno napajalna centrala bazira na Bus povezavi kar omogoča enostavno konfiguriranje in razširitev: - Alarmnih linij in njihovih prioritet - Alarmnih grup - Ventilacijskih grup - Vremenskega sklopa: dež, veter, Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72 ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo, in izvaja stalni nadzor stanja baterij. Skupno število ventialcijskih grup je 6 z max. porabo 10A v eni grupi. Omara mora biti v ognjevarni izvedbi! | kpl | 1 |  | 0
#REF! | Vrmenska postaja za kupolo, z zunanjo enoto | kpl | 1 |  | 0
#REF! | Požarna tipka / tipkalo, kot GEZE FT- 4, 24V DC, VdS, Grey RAL 7035 | kos | 6 |  | 0
#REF! | Stikalo za dnevno prezračevanje/ventilacijo, kot GEZE LTA-24 AZ, funkcije odpiranja / zapiranja, z LED signalizacijo | kos | 6 |  | 0
#REF! | Priklop el. pogona kupole oziroma okna za ODT | kos | 25 |  | 0
POGONI (OKEN IN KUPOLE) SO PREDVIDENI V SKLOPU DOBAVE OPREME V POPISU GO DEL.
#REF! | Nastavitev parametrov, programiranje, spuščanje v pogon, tehnična navodila, navodila za uporabo, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 |  | 0
#REF! | Pregled ODT sistema in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju s strani pooblaščene institucije | kpl | 1 |  | 0
EVAKUACIJSKI TERMINALI
Opomba: VRATA MORAJO BITI OPREMLJENA S PANIK KLJUČAVNICO IN KLJUKO PO STANDARDU SIST EN 179:2008 OZ. POTISNIM DROGOM PO STANDARDU SIST EN 1125:2008, KI NISO DEL PONUDBE. NA ZUNANJI STRANI NAMONTIRATI ROČAJ/KROGLA.
#REF! | Panik terminal, kot GEZE TZ 320 (nadometna izvedba) sestavljen iz komponent: Krmilne enote s tipko za Izhod v sili Znakom: piktogram IZHOD V SILI ki je osvetljen 24V DV napajalni paket, 950 mA Vhodna napetost: 230 V Delovna napetost: 24 V DC Barva ohišja: zelena Skladno z EN 13637 | kos | 3 |  | 0
#REF! | Samozapiralo, kot GEZE TS 5000L, z drsno tirnico, z možnostjo nastavitve hitrosti, moči zapahovanja od 2-6 po EN 1154 (vizualni prikaz nastavitve moči zapahovanja na samozapiralu), končnega zapahovanja ter termo stabilnimi ventili | kos | 2 |  | 0
Opomba: USKLADITI IN VGRADITI V VRATA IZ POPISA GO DEL.
#REF! | Samozapiralo, kot GEZE TS 5000L z ISM BG drsno letev TS 5000, EN 2-6, max.širina krila 1400mm, termostabilini ventili, ustrezno za požarna vrata | kos | 1 |  | 0
Opomba: USKLADITI IN VGRADITI V VRATA IZ POPISA GO DEL.
#REF! | Evakuacijska zapora, kot GEZE FTV 320, 24 V DC, visoka sila zadrževanja min 5kN, sigurno in trenutno odpustitev pod preobremenitvijo min 3 kN, vključen tudi okrivni del | kos | 4 |  | 0
Opomba: USKLADITI IN VGRADITI V VRATA IZ POPISA GO DEL.
#REF! | Električni prejemnik serije A4000, kot GEZE | kos | 3 |  | 0
Opomba: USKLADITI IN VGRADITI V VRATA IZ POPISA GO DEL.
#REF! | Ključavnica zapaha, kot Geze, Latch lock 807 / 10 | kos | 1 |  | 0
Opomba: USKLADITI IN VGRADITI V VRATA IZ POPISA GO DEL.
| EL. INŠTALACIJE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## PREDELAVA TP
III. | Predelava toplotne postaje
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
|  |  |  | EUR | EUR
1 | Razdelilnik R-TP | kpl | 1 |  | 0
| - kovinska nadometna omarica dimenzij (V x Š x G) 1200 x 800 x 300mm, opremljena z vrati s tritočkovnim zapiralom, montažno ploščo in naslednjo vgrajeno opremo: | kpl | 1 |  | 0
| - glavno stikalo, 25A, enopolno, za montažo na vrata, komplet z ročico za izklop v sili (rdeče-rumena) | kpl | 1 |  | 0
| - varovalčni ločilnik, enopolni, komplet z varovalnim vložkom 63A | kpl | 1 |  | 0
| - prenapetostna zaščita, dvopolna (L+N), tip C | kpl | 1 |  | 0
| - inštalacijski odklopnik 6A, tip C, enopolni, 10kA | kos | 11 |  | 0
| - inštalacijski odklopnik 10A, tip C, enopolni, 10kA | kos | 3 |  | 0
| - inštalacijski odklopnik 4A, tip C, za enosmerni tok, enopolni, 10kA | kos | 2 |  | 0
| - napajalnik 230VAC/24VDC, 100VA | kos | 1 |  | 0
| - krmilni rele 230V, 50Hz, 5A, 4x CH, komplet s pripadajočim podnožjem in varovalno vzmetjo | kpl | 8 |  | 0
| - pomožni kontaktor 230V, 50Hz, 8A, 3x NO | kos | 2 |  | 0
| - krmilno stikalo 1-0-2, enopolno, za montažo na vrata | kos | 6 |  | 0
| - signalna svetilka LED, 230V, zelena | kos | 6 |  | 0
| - signalna svetilka LED, 230V, rdeča | kos | 4 |  | 0
| - vrstne sponke 4mm2, komplet | kos | 23 |  | 0
| - vrstne sponke 2,5mm2, komplet | kos | 70 |  | 0
| - kabelske uvodnice | kos | 40 |  | 0
| - letvica zaščitnih vodnikov za najmanj 20 priključkov | kos | 1 |  | 0
| - letvica nevtralnih vodnikov za najmanj 12 priključkov | kos | 1 |  | 0
| - montaža krmilnika Danfoss ECL Comfort 310, (dobava v strojnem načrtu) | kpl | 2 |  | 0
| - premontaža obstoječega regulatorja Danfoss za PSTV | kpl | 1 |  | 0
| - drobni vezni in spojni material, nosilne letve, kabelski kanali, oznake, nosilec dokumentacije… | kpl | 1 |  | 0
2 | Kabel položen pretežno na obstoječe kabelske police ter delno v zaščitne cevi oziroma v NIK kanale:
| - N2XH-J 3x4 mm2 | m | 25 |  | 0
| - N2XH-J 5x1,5 mm2 | m | 150 |  | 0
| - N2XH-J 3x1,5 mm2 | m | 25 |  | 0
| - H07Z-K 1x16 mm2 | m | 25 |  | 0
| - HSLCH 7x1 mm2 | m | 25 |  | 0
| - HSLCH 5x1 mm2 | m | 100 |  | 0
| - HSLCH 3x1 mm2 | m | 75 |  | 0
| - HSLCH 2x1 mm2 | m | 25 |  | 0
| - HSLCH 2x0,75 mm2 | m | 400 |  | 0
3 | Nadometna inštalacijska PN cev, različnih dimenzij | m | 50 |  | 0
4 | Nadometni inštalacijski kanal NIK, različnih dimenzij | m | 50 |  | 0
5 | Povezava močnostnih porabnikov do 3kW | kpl | 8 |  | 0
6 | Povezava krmilnih kablov | kpl | 25 |  | 0
7 | Parametriranje regulatorjev ter spuščanje v pogon | kpl | 3 |  | 0
| PREDELAVA TOPLOTNE POSTAJE SKUPAJ: |  |  |  | 0

## GRADBENA DELA
VI. | Gradbena dela
| Opis | E/M | količina | cena/enoto | skupaj
|  |  |  | EUR | EUR
1 | Priprava in zavarovanje gradbišča | kpl | 1 |  | 0
2 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z uporabo obstoječih načrtov | m | 90 |  | 0
3 | Geodetska zakoličba kabelske trase | m | 90 |  | 0
4 | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih, komunalnih vodov - vodovod, plinovod… | kpl | 1 |  | 0
5 | Obojestransko rezanje asfalta debeline do 10 cm | m | 25 |  | 0
6 | Odstranjevanje in ponovno polaganje betonskih tlakovcev | m2 | 40 |  | 0
7 | Odstranjevanje, nakladanje in odvoz ruševin pri odstranjevanju asfalta, podložnega betona pod asfaltom ali pod robniki, ploščami ipd. ter plačilo takse | m3 | 7 |  | 0
8 | Strojni oziroma ročni izkop in zasip kabelskega jarka širine 0,8 m in globine 1m z obbetoniranjem cevi C16/20 (MB20) in nabijanjem v plasteh po 20 cm v zemljišču III. kategorije (pod povoznimi površinami), zasip kanala s tamponom in izkopanim materialom | m | 50 |  | 0
9 | Strojni oziroma ročni izkop in zasip kabelskega jarka širine 0,8 m in globine 1m z nabijanjem v plasteh po 20 cm v zemljišču III. kategorije, zasip kanala s tamponom in izkopanim materialom | m | 40 |  | 0
10 | Opozorilni trak za kable | m | 90 |  | 0
11 | Galvanski ščitnik | m | 30 |  | 0
12 | Kabelski jašek:
- Ročni oziroma strojni izkop
- Planiranje dna jarka
- Podložni beton C16/20 (MB20) pod jaškom
- AB cev Ø120cm
- Obbetoniranje cevi
- Tamponski zasip z utrditvijo
- Planiranje in ureditev terena
- Izdelava AB pokrova za cev Ø120cm z LTŽ pokrovom 60x60cm
- LTŽ pohodni pokrov 60x60cm, kot Livar, tip: 802A, nepovozno
| KOMPLET: | kpl | 2 |  | 0
13 | Kabelski jašek:
- Ročni oziroma strojni izkop
- Planiranje dna jarka
- Podložni beton C16/20 (MB20) pod jaškom
- AB cev Ø120cm
- Obbetoniranje cevi
- Tamponski zasip z utrditvijo
- Planiranje in ureditev terena
- Izdelava AB pokrova za cev Ø120cm z LTŽ pokrovom 60x60cm
- LTŽ povozni pokrov 60x60cm, kot Livar, tip: 802A, 400kN, ER4S, povozno
| KOMPLET: | kpl | 1 |  | 0
14 | Izvedba kronskega vrtanja v AB steno jaška dimenzije ø110mm, debelina stene do 20 cm. Sanacija prebojev po končanju del (obdelavo odprtine v vodotesni izvedbi. Cementna malta z dodatkom "MAPEI" IDROSILEX ali podobno) | kos | 27 |  | 0
15 | Izdelava novega asfalta vozišča v deb. 6+4 cm (npr. AC22 base B 50/70 A3, AC11 surf B 50/70 A4) oz. kot obstoječi, z valjanjem, s predhodnim premazom stikov za boljši sprijem starega in novega asvalta ter vgrajevanjem zaščitnega bituminiziranega traku širine 4 cm - z vsemi preddeli in deli | m2 | 25 |  | 0
16 | Dobava kvalitetne zemljine za zgornji ustroj v debelini 15cm, vključno s posipom gnojila, valjanjem in sejanjem trave | m2 | 25 |  | 0
17 | Transport ruševin in odstranjenih delov iz gradbišča v stalno deponijo ter plačilo takse | t | 8 |  | 0
18 | Čiščenje gradbišča in vzpostavitev gradbišča ter okolice v prvotno stanje | kpl | 1 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0