## 0 - Rekapitulacija
Investitor: | Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Objekt: | Celovita prenova OŠ Prule s prizidavo telovadnice, Prule 13, 1000 Ljubljana
Št. proj.: | AD 231 (junij 2024)
| REKAPITULACIJA GOI DEL |  |  |  | JP | JZP
I. | 1 | Gradbeno obrtna dela |  | 0 | 0 | 0
II. | 2.2 | Zunanja ureditev |  | 0 | 0 | 0
III. | 3.1 | Elektroinstalacije in oprema |  | 0 | 0 | 0
IV. | 3.2 | Elektroinstalcije - NN priključek |  | 0 | 0 | 0
V. | 3.3 | Elektroinstalcije - toplotna postaja |  | 0 | 0 | 0
VI | 3.4 | Elektroinstalcije - TK priključek |  | 0 | 0 | 0
VII. | 3.5 | Elektroinstalcije - tehnično varnostni sistemi |  | 0 | 0 | 0
VIII | 3.6 | Elektroinstalcije - fotovoltaika |  | 0 | 0 | 0
IX. | 3.7 | Elektroinstalcije - zaklonišče |  | 0 | 0 | 0
X. | 4.1 | Strojne instalacije in oprema |  | 0 | 0 | 0
XI. | 4.2 | Strojne instalacije - Zaklonišče |  | 0 | 0 | 0
XII. | 5 | Tehnologija in oprema kuhinje |  | 0 | 0 | 0
XIII. | 7 | Geosonde |  | 0 | 0 | 0
XIV. | 10 | Krajinska arhitektura |  | 0 | 0 | 0
| GOI DELA brez DDV: |  |  | 0 | 0 | 0
XV. |  | NEPREDVIDENA DELA 5 % |  | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ GOI DELA Z NEPREDVIDENIMI DELI brez DDV: |  |  | 0 | 0 | 0
|  | POPUST (%) | 0% | 0 | 0 | 0
| SKUPAJ GOI DELA Z NEPREDVIDENIMI DELI IN POPUSTOM brez DDV: |  |  | 0 | 0 | 0
XVI. |  | PROJEKT IZVEDENIH DEL |  | 82000 | 82000
| SKUPAJ GOI DELA, Z NEPREDVIDENIMI DELI, POPUSTOM IN PID-om, brez DDV: |  |  | 82000 | 82000 | 0
|  | DDV % | 22% | 18040 | 18040 | 0
| SKUPAJ VSA DELA Z DDV: |  |  | 100040 | 100040 | 0

## 0 - Uvodne opombe popisa
UVODNE OPOMBE POPISA
SPLOŠNE OPOMBE:
Za izdelavo ponudbe je veljavna ta enotna datoteka združenih popisov. V popisi v posameznih načrtih so lahko določena odstopanja, zato je potrebno upoštevati postavke in količine iz te združene datoteke.
1. | Izvajalec del mora upoštevati splošna določila v ponudbi in pri izvajanju del, ki veljajo v RS.
2. | Popis je veljaven le v kombinaciji z vsemi grafičnimi prilogami, risbami, načrti, tehničnim poročilom, sestavami konstrukcij, shemami oken in vrat in ostalimi sestavinami projekta (strojne, elektro instalacije in načrti gradbenih konstrukcij).
V popis so vnešeni le osnovni podatki o sestavnih delih objekta. Natančnejši opisi, način in kvaliteta izdelave, barve, velikost elementov, načini pritrjevanja, načini stikovanja z ostalimi elementi objekta, morebitna požarna varnost konstrukcij ali gradbenih elementov in podobno so razvidni iz prej naštetih sestavin projekta.
Ponudba mora vsebovati ves pritrditveni material, vgradnjo zaključnih profilov, pločevin in kotnikov, izdelavo vseh potrebnih podkonstrukcij, dodatnega izsekavanja nosilnih , ponovnega odpiranja montažnih sten in podobna dela potrebna za vgradnjo posameznega elementa objekta, izdelavo vseh drobnih gradbenih, obrtniških in instalacijskih del ter ostalega četudi to ni neposredno navedeno popisu GOI del, a je kljub temu razvidno iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
3. | V postavkah, kjer je navedeno kot npr. TIP PRODUKTA je izvajalec v primeru zamenjave produkta zagotoviti produkte, ki je podanemo produktu ENAKOVREDEN ALI BOLJŠI
Ponuba mora biti usklajena a zahtevami Načrta požarne varnosti , Elaborata energijske učinkovitosti stavbe in Zvočne zaščite stavbe
Uporaba popisa brez vseh prej omenjenih sestavin projekta NI DOVOLJENA. Ponudba, ki se sklicuje zgolj na tekstualni del popisa ni veljavna oziroma je smatrana kot pomanjkljiva.
4. | Z oddajo ponudbe vsak ponudnik izjavlja, da je skrbno preučil vse prej omenjene sestavne dele projekta in da je v skupno vrednost vključil vsa dodatna, nepredvidena in presežna dela ter material, ki zagotavljajo popolno, zaključeno in celostno izvedbo objekta, ki ga obravnava projekt, tudi vsa dela, ki niso neposredno opisana ali našteta v tekstualnem delu popisa, a so kljub temu razvidna iz grafičnih prilog in ostalih prej naštetih sestavnih delov projekta.
Vsak ponudnik z oddajo ponudbe prav tako izjavlja, da je dokumantacija popolna in da je sposoben v popolnosti kvalitetno izvesti predmetni objekt.
5. | Popolna ponudba za izvedbo GOI mora vsebovati tudi:
- vse stroške, ki zajemajo izvedbo del in materiala po popisu GOI del, popisom GOI del za izvedbo priključkov na komunalno, vodovodno, plinovodno, tk, kabelsko in elektro infrastrukturo
- vse splošne in stalne stroške, povezane z organizacijo in delo na gradbišču,
- transportne stroške v območju in izven območja gradbišča,
- splošne stroške pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanja raznih dovoljenj in soglasij za izvedbo,
- stroške in pridobivanje soglasij za eventuelno zaporo cest,
- stroške porabe električne energije, vode in telefona,
- stroški nakladanja in razkladanja odvoza odpadkov in ostalega materiala na stalno deponijo izvajalca, razkladanje, eventuelno razgrinjanje ter plačila vseh dovoljenj in potrebne komunalne in energetske pristojbine,
- vse stroške uradnega geodeta pri zakoličbi objekta, določitvi kote temeljenja, obiske geodeta med gradnjo, pri kontroli posedkov, ter izdelavi uradnega posnetka izvedenega stanja s podzemnim katastrom, izdelave eventuelne parcelacije ter pripravo potrebne dokumentacije za vpis v zemljiško knjigo,
- vse stroške eventuelnega gretja prostorov s "tajfuni",
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacije za tehnični pregled
- predajo vseh, v načrte vnešenih sprememb med gradnjo (potrjenih s strani odgovornega vodje projekta, odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika),
- pridobivanja internih soglasij, interne meritve kvalitete vgrajenih materialov, atesti, garancije in potrdila vgrajenih materialov v pripravi dela prevzemnika del,
- eventuelne stroške povezane s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju,
- stroški, ki nastanejo zaradi prilagajanja teminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje,
- stroški vmesnega in finalnega čiščenja prostorov,
- stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanja ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanju koordinatorja varstva pri delu ter izdelava elaborata varstva pri delu,
- zakoličba posameznih elementov objekta in zunanje ureditve, izvedba po situaciji zakoličbe skupaj s fiksiranjem glavnih geodetskih točk, navezava na obstoječo poligonsko mrežo, z vsemi pomožnimi deli.
- izdelavo vseh v tehničnem poročilu, grafičnih prilogah in popisu navedenih vzorcev
- izdelavo delavniške dokumentacije jeklenih konstrukcij (potrdi jih odg. proj. grad. konst.)
- izdelavo montažnih načrtov
- izdelavo delavniških načrtov za izvedbo posameznih elementov
- izdelavo demontažnih načrtov
Izvajalec je dolžan nenehno spremljati posedanje novega objekta z reperji katerih pomike mora v primernih časovnih intervalih spremljati odgovorni geodet. Posedki morajo biti vnešeni v gradbeni dnevnik.
6. | Izvajalec gradbenih del je dolžan pred pričetkom gradnje v vseh načrtih, ki so sestavni del predmetnega projekta preveriti in medsebojno uskladiti vse preboje in utore v lesenih in AB konstrukcijah.
7. | Izvajalec je dolžan pred dobavo, izdelavo in montažo izdelati vzorce v merilu 1:1 za sestavne dele predmetnega objekta , kar vključuje vse finalne materiale z obdelavami, talne in stenske obloge in elemente stavbenga pohištva
Vzorce potrdi odgovorni projektant arhitekture in investitor . Vgradnja ali izvedba delov objekta, za katere je potrebno izdelati vzorce brez pisne potrditve odgovornega projektanta arhitekture NI DOVOLJENA.
Pisna potrditev vzorcev s strani odgovornega projektanta arhitekture mora biti vnešena v gradbeni dnevnik in je smatrana kot bistveni element tehničnega pregleda objekta.
8. | Vsi jekleni elementi (četudi ni v načrtu ali popisu GOI del posebej označeno) morajo biti primerno protikorozijsko zaščiteni (vroče cinkanje in barvanje v RAL po izboru odg. proj. arhitekture) tako, da je zagotovljen garanjcijski rok in življenska doba, ki jo zahteva investitor. V predelih vlažnih in mokrih prostorov - bazenski del , savne je potrebna uporaba nerjavečega jekla AISI 316/316L / EN1.4613 z visoko odpornostjo proti koroziji in kloridom .
9. | Vse vrednosti instalacijskih del v posamezni ponudbi (strojna in elektro dela) morajo, četudi ni to posebej označeno ali navedeno v popisu GOI del, upoštevati vsa dela namenjena prilagajanju trenutnemu stanju na gradbišču. V skupni vrednosti ponudbe mora biti vključeno tudi morebitno dodatno izsekavanje utorov in prebojev v zidane , lesene ali armirano-betonske stene, ponovno demontiranje in montiranje vseh vrst montažnih sten, vsa dodatna dela za zagotavljanje primernih križanj med posameznimi instalacijskimi vodi, izdelava vseh vrst ojačitev konstrukcij in podobna dela, ki zagotavljajo kakovostno vgradnjo vseh vrst instalacijskih vodov in niso posebej navedena v popisu GOI del.
10. | V ponudbi morajo biti upoštevana vsa drobna dela vezana na strojna in elektro instalacijska dela.
11. | Posamezni ponudnik z oddajo ponudbe izjavlja, da bo predmetno zgradbo izvajal izključno skladno s predmetno projektno dokumentacijo.
Vse morebitne spremembe in dopolnitve lahko izdelajo odgovorni projektanti navedenih projektov, pri čemer mora biti vsaka sprememba in dopolnitev pisno zavedena v gradbeni dnevnik, ožigosana in podpisana s strani odgovornega projektanta arhitekture in odgovornega nadzornika.
Kot spremembe projektne dokumentacije se šteje vsakeršno spreminjanje gabaritov zgradbe, nosilne in nenosilne gradbene konstrukcije, oblike fasad, sestav vertikalnih in horizontalnih konstrukcij (gradbene fizike), instalacijskih vodov, kot tudi spreminjanje gradbenih materialov, materialov in oblike oken ter jeklenih okvirjev okoli oken, notranjih in zunanjih tlakov, materialov fasad, ograj, finalnih obdelav sten, itd...
STAVBNI OVOJ IN ENERGETSKA UČINKOVITOST
Projektna dokumentacija PZI za prizidek je izdelana kot skoraj nič-energijska stavba.
Izvajalec je dolžan pri izvedbi upoštevati vse navedene parametre izhajajoče iz projektne dokumentacije ter zagotoviti vse potrebne dokumente o vgrajenih materialih in opremi ter preizkuse vezane na izpolnjevanje navedenih pogojev
V primeru kakršne koli menjave predvidenih materialov, stavbnega pohištva ali strojnih inštalacij in opreme mora izvajalec predložiti v potrditev naročniku, nadzoru in projektantu za primerjavo certifikate in tehnične liste elementov predvidenih v projektni dokumentaciji in elementov predlaganih s strani izvajalca iz katerih bo razvidno , da zadostujejo navedenim pogojem in da sprememba ne bo vplivala na izpolnjevanje zahtev za enrgetsko učinkovitost stavbe.
Vsi elementi stavbnega pohištva , toplotnega ovoja stavbe in strojnih inštalacij v projektni dokumentaciji izpolnjujejo izdelani izračun energijske učinkovitosti in upoštevajo naslednje pogoje:
1 - Vgradnja zunanjega stavbnega pohištva s trojno zasteklitvijo s toplotno prehodnostjo Uw ≤ 0,9 W/m2K (določeno po standardu SIST EN 14351-1:2006+A1:2010) po načelu tesnjenja v treh ravneh, kot je opredeljeno v smernici RAL.
2 - Toplotna prehodnost neprosojnih delov toplotnega ovoja stavbe znaša U ≤ 0,15 W/m2K.
Za zagotovitev navedenih projektiranih elementov je potrebno pri izvedbi:
1. Izvesti preizkus zrakotesnosti stavbe, pri čemer mora izmerjena vrednost pri ugotavljanju tesnosti obodnih konstrukcij po standardu SIST EN ISO 9972:2015 znašati: n50 ≤ 0,6 h-1.
2 - Za vse vgrajene materiale in proizvode je potrebno predložiti certifikate in tehnične liste iz katerih je razvidno izpolnjujevanje navedenih pogojev za celotno sestavo vseh posameznih elementov stavbnega ovoja in stavbno pohištvo v fasadnem ovoju in sicer:
a.) dokazila o toplotnih karakteristikah zunanjega stavbnega pohištva (okna, fiksne zasteklitve, vrata), skladno s standardom SIST EN 14351-1:2006+A1:2010, iz katerega morajo biti razvidni podatki o toplotni prehodnosti celotnega zunanjega stavbnega pohištva (Uw), zasteklitve (Ug) in profila (Uf), podatki o linijski toplotni upornosti distančnika v zasteklitvi (ψ) in geometrijski podatki profila in zasteklitve;
b:) dokazila o toplotni prevodnosti (λ) toplotno izolacijskih materialov v toplotnem ovoju stavbe;

## 1 - Rekapitulacija GO del
1. | REKAPITULACIJA GRADBENO OBRTNIŠKIH DEL
|  |  | JN | JZP
I. | GRADBENA DELA
A. | PRIPRAVLJALNA DELA | 0 | 0 | 0
B. | RUŠITVENA DELA | 0 | 0 | 0
C. | ZEMELJSKA DELA | 0 | 0 | 0
D. | TESARSKA DELA | 0 | 0 | 0
E. | BETONSKA DELA | 0 | 0 | 0
F. | ZIDARSKA DELA | 0 | 0 | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: | 0 | 0 | 0
II. | OBRTNIŠKA DELA
A. | KROVSKO KLEPARSKA DELA | 0 | 0 | 0
B. | FASADERSKA DELA | 0 | 0 | 0
C. | MAVČNOKARTONSKA DELA | 0 | 0 | 0
D. | TLAKARSKA DELA | 0 | 0 | 0
E. | KERAMIČARSKA DELA | 0 | 0 | 0
F. | SLIKOPLESKARSKA DELA | 0 | 0 | 0
G. | PODOPOLAGALSKA DELA | 0 | 0 | 0
H. | KLJUČAVNIČARSKA DELA | 0 | 0 | 0
I. | STAVBNO POHIŠTVO | 0 | 0 | 0
J. | RAZNA DELA | 0 | 0 | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ | 0 | 0 | 0
III. | ZAKLONIŠČE | 0 | 0 | 0
IV. | SISTEM ODVODNJAVANJA STREHE | 0 | 0 | 0
V. | DVIGALA | 0 | 0 | 0
VI. | VGRADNA ŠPORTNA OPREMA | 0 | 0
VII. | VGRADNA OPREMA | razpisana v ločenem razpisu
VIII. | OPREMA UČILNIC | razpisana v ločenem razpisu
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA SKUPAJ | 0 | 0 | 0

## 1 - Splošni opis
TEHNIČNE SMERNICE ZA IZVEDBO GRADBENIH IN OBRTNIŠKIH DEL
Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost samih popisov del in količin glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju. V primeru odstopanj jih je dolžan zajeti v sklopu te ponudbe, ločeno ali kot nepredvidena dela, tako, da je objekt sposoben izvesti v skladu z razpisnimi pogoji in pogodbo.
V vsaki ceni in za celoto je zajeti vse za gotove montirane in finalno obdelane izdelke in objekt kot celoto v skladu s projektom, brez dodatnih del, z izdelavo vse montažne tehnične dokumentacije in detajlov izvedbe, katerih potrditev je potrebno zagotoviti s strani projektanta. V ceni vseh postavk je potrebno zajeti še vse ostalo iz razpisnih pogojev, kar eventuelno ni zajeto v popisih.
Vse izmere je potrebno preveriti po posameznih projektih, v primeru nejasnosti se posvetovati s projektantom.
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav in opreme zgolj zaradi določitve kvalitete. Ponujen material, naprave in oprema morajo biti enakih kvalitet in lastnosti kot so predpisane s projektom. V primeru, da material, naprava ali oprema v projektu po kvaliteti ni predpisan, mora ponudnik ob oddaji ponudbe (ali v popisu del ali v ločenem dopisu – odvisno od zahtev v razpisu) navesti ponujeno kvaliteto materiala, naprav ali opreme.
Za vsa navedena dela je gledati ustrezne opise del v sklopu drugih projektov PZI in jih je upoštevati v skupni rekapitulaciji del.
V ceni vsakih posameznih del je po potrebi zajeti vse delovne in pomožne odre kot tudi čiščenje vseh elementov po končanih delih.
Pred začetkom izvajanja vseh del je preveriti območja dilatacij.
Pri oddaji ponudbe naročniku je izvajalec je dolžan sam preveriti zmnožke in seštevke ter prenose le teh v rekapitulacijo.
V primeru kakršnihkoli nejasnosti iz popisa del ali iz projekta je le te razčistiti pred oddajo ponudbe z odgovornim projektantom.
V cenah na enoto upoštevati kolturnovarstvene pogoje št. 35102-0384/2019-13 z dne 14.9.2021.
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE
v ceni morajo biti zajeti vsi stroški potrebni za izvedbo:
> | za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montažo);
> | za nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa;
> | za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala, delavne sile, orodja, delavnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje;
> | za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela;
> | za premične delovne in lovilne odre za izvedbo posameznih del;
> | za vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splošnih določilih, določilh izvedbe pri posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih postavkah in ob dokončanju predložiti pravilno izpolnjeno "Dokazilo o zanesljivosti objekta";
> | za snemanje izmer na licu mesta in vsklajevanje z nadzorom oz. odg.projektantom v primeru odstopanja od projekta ali pri nejasnostih;
> | za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz.izvedbi del;
> | za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih veljavnih pravilnikih, ki se nanašajo direktno ali indirektno na izvedbo/gradnjo;
> | za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču);
> | DDV prikazati posebej!
V cenah na enoto zajeti tudi:
1. PRIPRAVO GRADBIŠČA, UREDITEV GRADBIŠČA PO VARNOSTNEM NAČRTU IN OSTALA
PRIPRAVLJALNA IN ZAKLJUČNA DELA.
2. PRIDOBITEV DOVOLJENJA IN PROMATNO SIGNALIZACIJO ZA OZNAČITEV UVOZA / IZVOZA
GRADBIŠČA TER SANACIJA MOREBITNIH POŠKODB VOZIŠČA.
3. GEOMEHANSKI PREGLED IN NADZOR OB IZVEDBI Z IZDAJO POROČILA.
4. MERITVE TEMELJNIH TAL, NASIPOV, TEMPONOV V SKLOPU OBJEKTA IN ZUNANJE UREDITVE.
5. GEODETSKI POSNETEK NOVEGA STANJA V VPISOM V EVIDENCE.
6. VSI PREMIČNI IN FASADNI ODRI.
7. VSA REŽIJSKA POMOČ OBRTNIKOM IN INSTALATERJEM.
8. SPROTNO IN FINALNO ČIŠČENJE MED IN PO GRADNJI.
SPLOŠNA DOLOČILA:
> | Sestavni del tega projektantskega popisa je kompletna projektna PZI dokumentacija!
> | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih ter navodilih arhitekta oziroma izbranega proizvajalca!
> | Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo cenovnemu razredu, skladno z zahtevami investitorja!
> | Vse mere kontrolirati po veljavnih projektih PZI oz. na objektu !
> | Dimenzije in količine je potrebno pred izdelavo oziroma naročanjem preveriti na objektu!
> | Pri delih, kjer je naveden določen material, je možna tudi izbira drugega z enakimi lastnostmi in kvaliteto.
> | Vse zaključne materiale mora (kvaliteto, dimenzije, teksturo, barvo,..) potrditi izvajalcu oz. dobavitelju odgovorni projektant!
> | Potrebni odri so upoštevani v enotnih cenah, v kolikor ni drugače določeno in se ne obračunajo posebej.
> | Izmere vseh izvršenih del je potrebno izdelati po GNG in veljavnih standardih z vsemi pogoji ter uzancami, ki jih vsebujejo. Na osnovi izmer in ponudbenih cen se izvrši končni obračun izvedenih del tako, kot je dogovorjeno s pogodbo za predmetna izvedena dela.
> | Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu se izvedejo po predhodnem dogovoru z nadzornikom in se obračunajo po dejanskih količinah po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja.
> | V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev!
> | Odvoz odpadnega materiala se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
> | Vsi izvajalci gradbenih, zaključnih in instalacijskih del na gradbišču morajo upoštevati vsa veljavna določila in predpise o varstvu pri delu!
> | PONUDNIK MORA V CENI NA ENOTO ZAJETI IZDELAVO DOKAZILA O ZANESLJIVOSTI
VKLJUČNO S PRIDOBITVIJO VSEH CERTIFIKATOV, POROČIL, MERITEV, IZJAV ZA PRIDOBITEV
UPORABNEGA DOVOLJENJA.
Pripravljalna dela in ureditev gradbišča
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi in z Uredbo o zagotavljanju VZPD na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS št. 83/05)
1. | Organizacija gradbišča, ki jo je potrebno izvesti skladno z varnostnim načrtom in zahtevami iz GD in PVO, kar vključuje tudi:
a. | izdelati projekt ureditve gradbišča in dovozne gradbiščne poti vključno s priključkom na javno cesto in ureditvijo voznega režima na javnih cestah za čas gradnje in pridobitvijo ustreznih dovoljenj;
b. | urediti gradbišče, priključke, dovozne gradbiščne poti, vozni režim na javnih cestah
c. | postavitev kovinske panelne ograje višine 2 m, kot ukrep za zmanjševanja širjenja hrupa, kot to izhaja iz gradbenega dovoljenja in Presoje vplivov na okolje
d. | zagotovitev stalnega čiščenje podvozji tovornih vozil na izvozu z gradbišča na javno cesto, s postavitvijo cisterne za vodo in sistema za pranje vozil, kar je predpisano kot omilitveni ukrep za omejitev gostote melja na javnem cestnem omrežju in izhaja iz gradbenega dovoljenja
e. | izvedba ukrepov za omejitev posledic morebitnega onesnaženja z nevarnimi snovmi, kot to izhaja iz določil gradbenega dovoljenja (obvezna poučitev delavce o nevarnosti izlitja nevarnih snovi in ukrepanje v takšnih primerih; zagotovitev absorpcijskih sredstev v količini za ukrepanje v primeru razlitja 100 kg goriva ali olja ter nepropustne posode za onesnaženi material z volumnom vsaj 2 m3; ter zagotovitev mesta za oskrbo gradbene mehanizacije in delovnih strojev z gorivom na posebno urejenem območju gradbišča, kjer se v času oskrbe postavi začasna lovilna skleda)
f. | izvedba monitoringa hrupa v času gradnje, kot izhaja iz določb gradbenega dovoljenja in presoje vplivov na okolje
2. | Zakoličba objekta vključno z izdelavo zakoličbenega zapisnika in vsemi potrebnimi profili za izvedbo del, zakoličba za objekt in vse komunalne vode.
3. | Ureditev gradbišča, ograja, tabla, opozorila,.. vse v skladu z gradbenim dovoljenjem in varnostnim načrtom ter v dogovoru z investitorjem
4. | Vsa ostala dela, ki s popisom niso zajeta, so pa zahtevana na podlagi razpisa naročnika in v skladu z osnutkom pogodbe
Odstranitvena dela
1. | začasno deponiranje na gradbišču, nakladanje in odvoz rušenega/demontiranega materiala na trajno deponijo, s plačilom vseh taks in pristojbin
2. | vsa začasna podpiranja stenskih , montažnih in stropnih konstrukcij
3. | zavarovanje gradbišča , ustrezno signalizacijo za dostope do sosednjih objektov in začasne zapore
4. | Vse obstoječe komunalne vode , ki niso v funkciji je pričetkom rušitvenih potrebno preveriti in zapreti pred odstranitvijo . Vsi interni vodi in povezave med objekti predvidenimi za rušenje se odstranijo - zajeti v rušitvena zemeljska dela
5. | za vse javne komunalne vode v območju gradbene parcele je potrebno izvesti zakoličbo in zavarovanje v času izvajanja rušitev in gradbenih del
6. | zemeljska dela - strojni izkopi potrebni po obodu konstrukcij za izvedbo rušitev podzemnih delov objektov
* | Pri vseh rušitvah in rušitvenih delih je potrebno upoštevati tudi vsa navodila in specifikacije iz tekstualnega in grafičnega dela Načrta odstranjevalnih del , Elaborata za ravnanje z odpadki , Varnostnega načrta in vseh pravilnikov ter predpisov s področja ravnanja z odpadki. Pravilnika o varstvu pri gradbenem delu, Pravilnik o rušenju, Pravilnik o ravnanju z odpadki, Pravilnik o ravnanju z nevarnimi snovmi.
** | za izdelavo ponudbe je potreben ogled obstoječega stanja
Zemeljska dela
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
V ceni posameznih postavk za zemeljska dela je upoštevati še:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- pregled bočnih strani izkopov vsak dan pred pričetkom dela zlasti pa po deževnem vremenu, mrazu ali miniranju;
- čiščenje temeljnih izkopov neposredno pred pričetkom betoniranja.
V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz zgornje točke tega splošnega opisa.
Pri izvedbi izkopov je potrebno obvezno upoštevati navodila in mnenje geomehanika. Po opravljenem izkopu in kontroli geomehanik poda svoje mnenje, ki je merodajno za nadaljevanje dela.
Ponudnik mora vkalkulirati strošek izvedbe začasne deponije za material za ponovni zasip in sicer v odvisnosti od možnosti ali deponija ob objektu ali pa na začasni deponiji izven lokacije gradnje.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
V ceni na enoto je potrebno upoštevati vse prenose, transporte, pomožne dela, začasna podpiranja, premične odre in čiščenje po zaključku del, vso potrebno zaščito pred uničenjem oz. poškodovanjem, vsa nakladanja in prevoz odvečnega materiala oz. izkopa na začasno in stalno deponijo s plačilom takse za deponijo.
Brežine izkopov je potrebno kopati pod naklonom, glede na trdnost kopane zemlje. Če se se koplje v večjo globino je treba kopati v obliki stopnic, oziroma izvesti ustrezno opiranje bočnih sten, kar je zajeti v ceni posamezne postavke za izkope.
Izpodkopavanje zemlje je prepovedano.
Količine vseh izkopov, zasipov kot tudi odvozov so podane v raščenem stanju.
Standardi, ki se nanašajo zemeljska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri zemeljskih delih.
A. | Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri nasipih, temeljih in trdnih strukturah in geotekstilije ki se zahtevajo pri drenažnih sistemih
SIST EN 13251:2001
SIST EN 13251:2001/ A1:2005
SIST EN 13252:2001
SIST EN 13252:2001/ A1:2005
B. | Agregat za gradnjo cest
SIST EN 12620:2002
Armirano-betonska dela
Splošni opis
1. | Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi.
2. | Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
3. | V ceni posameznih postavk za betonska dela je zajeti poleg izdelave dobave in vgradnje po opisu še:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- čiščenje in vlaženje opažev neposredno pred pričetkom betoniranja;
- manjša popravila opažev med betoniranjem;
- vgrajevanje betona v opaže ter premeščanje lijaka ali transportne cevi med betoniranjem;
- zgoščevanje betona
- nega betona: močenje, zaščita pred mrazom, vetrom, tresljaji, soncem itd;
- čiščenje betonskega železa od blata, rje, ki se lušči, maščobe; postavljanje podložk in začasno vezanje
- kontrolirati, da so vsa sidra, škatle, vložki, doze, cevi in podobno, na predvidenih mestih.
4. | V ceni za enoto mora biti upoštevano poleg del, opisanih v posamezni postavki ter del in ukrepov iz točke 2. tega splošnega opisa še:
- dobava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški ter ustreznim skladiščenjem in transporti do mesta mešanja;
- izdelava betona;
- vsi transporti materiala, polizdelkov in izdelkov do mesta vgrajevanja ter vsi potrebni delovni odri
5. | Za obliko in mesto morebitne delovne rege oz. prekinitve betoniranja se je treba predhodno dogovoriti s projektantom - statikom.
6. | Betonska armatura mora biti obdelana v skladu z veljavnimi predpisi in točno po armaturnih načrtih; pritrjena mora biti tako, da ostane med betoniranjem na svojem mestu in v zahtevanem položaju.
7. | Za izvajalca del so merodajne zahtevane trdnosti betonov, ki so navedene v posamezni postavki popisa oziroma v statičnem računu in armaturnih načrtih. V primeru neskladnosti velja tolmačenje statika.
8. | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
9. | Betonska dela splošno: Konstrukcije iz betona morajo biti ravne, izdelane po opažnem načrtu, brez votlih mest in brez iztekanj cementnega gela na stikih opažev. Nega betona vsebuje zaščito vgrajenega betona do polne trdnosti pred prevelikim izhlapevanjem vode iz betona, kakor tudi zaščito pred nizkimi temperaturami. Izvajalec mora pustiti v vseh betonskih konstrukcijah odprtine za montažo instalacij. Splošno o izgledu betonov: Vsi betoni morajo biti izdelani v kvalitetnem opažu in ravni.
10. | Vse betonske površine mora izvajalec predati popolnoma ravne, vse neravnine, ki bi jih bilo eventuelno potrebno izravnati bodo upoštevane kot nekvalitetne in gredo na račun izvajalca betonskih del.
11. | Pred izvedbo AB je izvajalec obvezan izdelati Projekt izvajanja betonski konstrukcij (projekt betona).
12. | Pred izvedbo AB del je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri opažih.
13. | Pri izvajanju betonskih del je nujno upoštevati vsa navodila statika, ki so podana v njegovem tehničnem poročilu. Vse po detajlih projekta PZI.
14. | V ceni posamezne postavke betonskih konstrukcij mora biti vkalkuirna cena končnega poročila o kvaliteti vgrajenega betona.
15. | V cenah zajeti odvzem vzorcev betona na gradbišču.
Standardi, ki se nanašajo na AB oziroma materiale, ki se uporabljajo pri AB delih.
Cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti za običajne cemente
SIST EN 197-1:2002
Agregati za beton
SIST EN 12620:2002
Lahki agregati – 1. del: Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto
SIST EN 13055-1:2002
Beton - 1.del - Specifikacija, lastnosti, proizvodnja in skladnost
SIST EN 206-1:2003
SIST EN 206-1:2003/A1:2004
SIST EN 206-1:2003/A2:2005
SIST EN 1026:2004
Armatura
slovensko tehnično soglasje STS-05/007
STS-05/012 za armaturne mreže
STS-06/042 za rezano in krivljeno armaturo
Betonarna ki proizvede beton o kontroli proizvodnje
Certifikat kontrole proizvodnje s strani certifikacijskega organa
Kemijski dodatki za beton
SIST EN 934-2:2002
SIST EN 934-4:2002
SIST EN 934-6:2002
Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 2.del: Kemijski dodatki za beton – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje
SIST EN 934-2:2002
SIST EN 934-2:2002/A1:2004
SIST EN 934-2:2002/A2:2006
SIST EN 934-3:2004
SIST EN 934-3:2003/AC:2005
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 2.del: Sistemi za zaščito površine betona
SIST EN 1504-2:2004
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 3.del: Konstrukcijska in nekonstrukcijska popravila
SIST EN 1504-3:2006
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 4.del: Konstrukcijsko povezovanje
SIST EN 1504-4:2005
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 5.del: Injektiranje betona
SIST EN 1504-5:2005
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betoskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 6. del: Sidranje armaturne palice
SIST EN 1504-6:2006
Proizvodi in sistemi za zaščito in popravilo betonskih konstrukcij – Definicije, zahteve, kontrola kakovosti in ovrednotenje skladnosti – 7.del: Zaščita armature proti koroziji
SIST EN 1504-7:2006
Mikro silika za beton – 1.del: Definicije, zahteve in merila skladnosti
SIST EN 13263-1:2005
Tesarska dela – opaži in odri
1. | Vsa opažarska dela je potrebno izvajati v skladu z določili veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
2. | Opažni material mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in obveznim standardom.
3. | Opaži morajo biti izdelani točno po projektirani obliki in merah oz. kotah betonske konstrukcije z vsemi potrebnimi podporami, oporami, horizontalno in vertikalno povezavo, tako, da so stabilni in sposobni za prevzem obtežbe betona in tehnologijo dela. Notranje površine opažev morajo biti ravne. Opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje opravi lahko, brez pretresov in poškodovanja betonske konstrukcije.
4. | Cena po enoti za posamezne postavke za tesarska dela vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in ukrepe:
- izdelavo in odstranitev opažev;
- podpiranje, zavetrovanje in vezavo opažev;
- ruvanje žičnikov, čiščenje opažev, sortiranje lesa in opažnih elementov;
- vzdrževanje materiala in elementov opažev;
- vzdrževanje naprav in premičnih odrov;
- dela in ukrepe varstva pri delu.
5. | Opaže vidnih konstrukcij in neometanih konstrukcij je treba razumeti tako, da so te neometane, nepokrite betonske konstrukcije, pri katerih se želi doseči popolnoma ravno površino (skladno s predpisanimi tolerancami) in kjer je to navedeno, tudi vidno strukturo lesa.
6. | V ceni za enoto je treba poleg del, ki so opisana v posamezni postavki ter del in ukrepov iz točke 4. tega splošnega opisa, upoštevati še:
- dobavo lesa in opažnih elementov, pritrdilnega, veznega in pomožnega materiala, z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- vse notranje transporte.
Istočasno z izdelavo opažev se polagajo v opaže tudi razvodi in doze za elektroinstalacije in ostali elementi po načrtih inštalacij!
7. | Opombe:
V cenah na enoto pri postavkah z navedbo "vidni beton" mora ponudnik zajeti tudi eventuelni strošek obdelave betona pred slikopleskarskimi deli ter vgradnjo trikotnih letvic 3x3 cm na vseh odprtih robovih ter na konzolnih ploščah za izvedbo odkapa. Odprtine v opažih AB zidov in AB plošč se ne odbijajo vendar mora ponudnik zajeti v osnovni ceni za enoto opaža vse predvidene preboje, katere se ne obračunava kot dodatno delo razen prebojev, ki so s tem popisom obdelani v ločenih postavkah.
9. | Odri:
Za vse odre je izdelati statični izračun s strani odgovornega statika. Odre je izdelati, pregledovati in voditi dokumentacijo v skladu s predpisi. SIST HD 1000 za sistemske delovne odre.
Vsi odri na zgradbi morajo biti napravljeni, premeščeni in odstranjeni z delavci predpisane kvalifikacije in pod nadzorstvom odgovorne strokovne osebe gradbišča.
Ves materiala za napravo odrov mora biti kvaliteten in ustreznih dimenzij, kar je treba pred vgraditvijo preveriti.
Pred uporabo ter vsaj enkrat tedensko med uporabo in pred ponovno uporabo po daljši prekinitvi del, mora vse odre pregledati odgovorna strokovna oseba izvajalca.
10. | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
11. | Pred izvedbo opažov je preveriti in upoštevati vsa navodila in opombe, ki so navedene pri AB delih..
12. | Vse delovne odre za vsa potrebna dela višine do 8 m je potrebno zajeti pri posameznih postavkah ali kot nepredvidena dela, ker s tem popisom niso opredeljeni.
13. | Eventuelne distančne cevke je potrebno po odstranitvi opaža odstraniti in zatesniti z ustreznim materialom, kjer je potrebno mora polnilo zagotavljati vodotesnost
Zidarska dela
Splošni opis
Dela je potrebno izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov in skladno z obveznimi standardi. Tudi vsi vgrajeni materiali morajo ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in veljavnim standardom.
Vsa dela morajo biti izvršena tako, da je zagotovljena funkcionalnost, stabilnost, varnost, natančnost in življenjska doba posameznih elementov.
Vsa dela je izvajati v skladu s projektno dokumentacijo.
V ceni za enoto mora biti upoštevano, poleg del in ukrepov, opisanih pri posameznih vrstah del od A. do E. ter del, opisanih v posamezni postavki predračuna še:
- dobava vsega osnovnega in pomožnega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- priprava malt;
- vsi notranji transporti materiala, polizdelkov in izdelkov;
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
A. | IZOLACIJE
Kot izolacije se smatra vse vrste hidroizolacij temeljev, tlakov, zidov in stropov in vse vrste topltnih izolacij kot so izolacije tlakov, sten stropov, streh,..
Cene po enoti za posamezne postavke za izolacijska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- dobavo izolacijskega materiala s prenosom do mesta vgraditve;
- samo vgraditev po vseh pravilih stroke
B. | ZIDANJE
Cene po enoti za posamezne postavke za zidarska dela vsebujejo poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, dežjem in fizičnimi poškodbami., kar še posebej velja za vidne zidove;
- premeščanje zidarskih odrov;
- čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav med delom in po končanem delu.
- fuge morajo biti polne
- odvečno malto je potrebno odstraniti iz stikov, dokler je še sveža.
C. | VZIDAVE
Cena po enoti za posamezne postavke za vzidave in zidarske obdelave zajemajo, poleg del opisanih v posamezni postavki, še:
- merjenje in označevanje lege vzidave elementa;
- dolbljenje oz. drug način priprave ležišča pred zalivanjem;
- nameščanje, sidranje, opiranje, podpiranje in vezanje elementa za vzidavo.
Dobava elementov načeloma ni upoštevana pri vzidavi temveč v obrtniških delih; upoštevati jo je treba samo, če je to v posamezni postavki za vzidave posebej navedeno, v nasprotnem primeru se le ta upošteva pri dobavi posameznih obrtniških elementov.
D. | OMETI
Cene po enoti za posamezne postavke za izvedbo ometov vsebujejo, poleg izdelave, opisane v posamezni postavki, še vsa pomožna dela in ukrepe:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vsa potrebna merjenja z določanjem točk, smeri, višin in ravnin, nameščanje in zaščito oznak, vodil itd;
- potrebno predhodno čiščenje reg in podlog ter vlaženje podlog;
- izdelava faz, zaključkov in špalet;
- zaščito izdelkov pred mrazom, vročino, vetrom in fizičnimi poškodbami;
- krpanje poškodovanih podlog.
- odvečno malto je potrebno odstraniti, dokler je še sveža.
E. | ESTRIHI IN PREVLEKE
1. | Cene po enoti za posamezne postavke za cementne prevleke in estrihe vsebujejo, poleg del, opisanih v posamezni postavki ter splošnih določil za zidarska dela še:
- čiščenje in vlaženje betonske podloge (po potrebi tudi močenje s cementnim mlekom, če obstoja nevarnost, da se prevleka sicer ne bi prijela na podlago),
- določanje višinskih točk in vseh ravnin, priprava, nameščanje in odstranitev vodil;
- zaščito izdelka v primeru potrebe vsaj tri dni pred vplivom mraza, vročine ali vetra;
- zaščito pred fizičnimi poškodbami.
- samo izvedba po opisu in predilih stroke
- upoštevanje dilatacijskih trakov za plavajoče pode in izvedbo ustreznih dilatacij v estrihih po pravilih stroke, kot tudi vse potrebne elemente za napravo dilatacij, ki s tem popisom niso posebej obravnavane
Standardi, ki se nanašajo zidarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri zidarskih delih.
Zidarski cement – 1. del: Sestava, zahteve in merila skladnosti
SIST EN 413-1:2004
Gradbeno apno – 1. del: Definicije, zahteve in merila skladnosti
SIST EN 459-1:2002
Specifikacija za zidake – 1. del: Opečni zidaki
SIST EN 771-1:2004
SIST EN 771-1:2004/ A1:2005
Specifikacija za zidake – 2.del: Apneno peščeni zidaki
SIST EN 771-2:2004
SIST EN 771-2:2004/A1:2005
Specifikacija za zidake – 3. del: Betonski zidaki (kompaktni in lahki agregati)
SIST EN 771-3:2004
SIST EN 771-3:2004/ A1:2005
Specifikacija za zidake – 4.del: Zidaki iz avtoklaviranega celičastega betona
SIST EN 771-4:2004
SIST EN 771-4:2004/A1:2005
Specifikacija za zidake – 5.del: Zidaki iz umetnega kamna
SIST EN 771-5:2004
SIST EN 771-5:2004/A1:2005
Specifikacija za zidake – 6.del: Zidaki iz naravnega kamna
SIST EN 771-6:2005
Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 1. del: Vezna stremena, sidrni trakovi, obešala in konzole
SIST EN 845-1:2004
Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 2. del: Preklade
SIST EN 845-2:2004
Specifikacija za dodatne komponente zidovine – 3. del: Jeklene mreže za armiranje naležnih reg
SIST EN 845-3:2004
Specifikacija malt za zidanje – 1. del: Malta za grobi in fini omet
SIST EN 998-1:2004
SIST EN 998-1:2004/ AC:2006
Specifikacija malt za zidanje – 2. del: Malta za zidanje
SIST EN 998-2:2004
Kovinski profili – Definicije, zahteve in preskusne metode – 1. del: Notranji omet
SIST EN 13658-1:2005
Kovinski profili – Definicije, zahteve in preskusne metode – 2. del: Zunanji omet
SIST EN 13658-2:2005
Estrihi - Materiali za estrihe – Lastnosti in zahteve
SIST EN 13813:2003
Lahki agregati – 1. del: Lahki agregati za beton, malto in injekcijsko malto
SIST EN 13055-1:2002
Lahki agregati – 2. del: Lahki agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke ter za uporabo v nevezanih in vezanih mešanicah
SIST EN 13055-2:2004
Vlakna za beton – 1. del: Jeklena vlakna – Definicije, specifikacije in skladnost
SIST EN 14889-1:2006
Vlakna za beton – 2. del: Polimerna vlkna – Definicije, specifikacije in skladnost
SIST EN 14889-2:2006
Agregati za malte
SIST EN 13139:2002
Mavčna veziva in mavčni notranji ometi – 1. del: Definicije in zahteve
SIST EN 13279-1:2005
Veziva, sestavljena veziva in industrijsko pripravljene mešanice za estrihe na osnovi kalcijevega sulfata – 1. del: Definicije in zahteve
SIST EN 13454-1:2004
Veziva za magnezitne estrihe – Akustični magnezit in magnezijev klorid – 1. del: Definicije in zahteve
SIST EN 14014-1:2004
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz mineralne volne (MW) – Specifikacija
SIST EN 13162:2002
SIST EN 13162:2002/ AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) – Specifikacija
SIST EN 13163:2002
SIST EN 13163:2002/ AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) – Specifikacija
SIST EN 13164:2002
SIST EN 13164:2002/ A1:2004
SIST EN 13164:2002/ AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) – Specifikacija
SIST EN 13165:2002
SIST EN 13165:2002/ A1:2004
SIST EN 13165:2002/ A2:2005
SIST EN 13165:2002/ AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz fenolne pene (PF) – Specifikacija
SIST EN 13166:2002
SIST EN 13166:2002/A1:2004
SIST EN 13166:2002/AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz penjenega stekla (CG) – Specifikacija
SIST EN 13167:2002
SIST EN 13167:2002/A1:2004
SIST EN 13167:2002/AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz lesne volne (WW) – Specifikacija
SIST EN 13168:2002
SIST EN 13168:2002/A1:2004
SIST EN 13168:2002/AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EPB) – Specifikacije
SIST EN 13169:2002
SIST EN 13169:2002/A1:2004
SIST EN 13169:2002/AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe _ Proizvodi iz ekspandirane plute (ICB) – Specifikacija
SIST EN 13170:2002
SIST EN 13170:2002/AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz lesenih vlaken (WF) – Specifikacija
SIST EN 13171:2002
SIST EN 13171:2002/A1:2004
SIST EN 13171:2002/AC:2006
Toplotnoizolacijski materiali in proizvodi – Proizvodi iz ekspandiranega glinenega agregatnega proizvoda (LWA), oblikovani na mestu vgradnje – 1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo
SIST EN 14063-1:2005
SIST EN 14063-1:2005/AC:2007
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe _ Proizvodi iz ekspandiranega perlita (EP), oblikovani na mestu vgradnje – 1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo
SIST EN 14316-1:2005
Toplotnoizolacijski materiali in proizvodi – Proizvodi iz razplastenega vermikulita (EV), oblikovani na mestu vgradnje – 1.del: Specifikacija za vezane in razsute proizvode pred vgradnjo
SIST EN 14317-1:2005
Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri drenažnih sistemih
SIST EN 13252:2001
SIST EN 13252:2001/ A1:2005
Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni tesnilni trakovi za temelje – Definicije in lastnosti
SIST EN 13967:2005
SIST EN 13967:2005/ A1:2007
Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski tesnilni trakovi za temelje – Definicije in lastnosti
SIST EN 13969:2005
SIST EN 13969:2005/ A1:2007
Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare – Definicije in lastnosti
SIST EN 13970:2005
SIST EN 13970:2005/ A1:2007
Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare – Definicije in lastnosti
SIST EN 13984:2005
SIST EN 13984:2005/A1:2007
Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje – Definicije in lastnosti
SIST EN 14909:2006
Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi za tesnjenje – Definicije in lastnosti
SIST EN 14967:2006
Hidroizolacijski trakovi - Bitumenski hidroizolacijski trakovi - Zahteve
SIST EN 1031(2)
Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 2. del: Kemijski dodatki za beton – Definicije, zahteve, skladnost, označevanje in obeleževanje
SIST EN 934-2:2002
SIST EN 934-2:2002/ A1:2004
SIST EN 934-2:2002/ A2:2006
Kemijski dodatki za beton, malto in injekcijsko maso – 3.del: Kemijski dodatki za malto za zidanje – Definicije, zahteve, skladnost, označevnaje in obeleževanje
SIST EN 934-3:2004
SIST EN 934-3:2004/AC:2005
Pigmenti za obarvanje gradbenih materialov na osnovi cementa in/ali apna – Specifikacije in metode preskušanja
SIST EN 12878:2005
SIST EN 12878:2005/ AC:2006
Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 4. del: Vročevaljani asfalt
SIST EN 13108-4:2006
Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov –2. del: Bitumenski beton za zelo tanke plasti
SIST EN 13108-2:2006
Dimniki – Sestavni deli – Betonski elementi (nosilnega) plašča dimnika
SIST EN 12446:2003
Dimniki – Zahteve za kovinske dimnike – 1. del: Proizvodi za sistemske dimnike
SIST EN 1856-1:2003
SIST EN 1856-1:2003/ A1:2006
Dimniki – Zahteve za kovinske dimnike – 2.del: Kovinske tuljave in dimniški priključki
SIST EN 1856-2:2004
Dimniki – Sestavni deli – Betonski bloki za dimnike
SIST EN 1858:2003
Dimniki – Sestavni deli – Betonske tuljave za dimnike
SIST EN 1857:2003
SIST EN 1857:2003/AC:2006
SIST EN 1857:2003/AC:2007
Dimniki – Keramične tuljave – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1457:1999
SIST EN1457:1999/A1:2003
SIST EN 1457:1999/AC:2006
SIST EN 1457:1999/A1:2003/AC:2007
Dimniki – Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami – 1. del: Zahteve za odpornost proti požarui saj in preskusne metode
SIST EN 13063-1:2006+A1:2007
Dimniki – Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami – 2. del: Zahteve in preskusne metode za delovanje v vlažnih razmerah
SIST EN 13063-2:2005+A1:2007
Dimniki – Sistemski dimniki s keramičnimi tuljavami – 3.del: Zahteve in preskusne metode za dimnike z zračnimi kanali
SIST EN 13063-3:2007
Dimniki – Keramični (zunanji) plašči za sistemske dimnike – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 13069:2006
Dimniki – Zahteve in preskusne metode za keramične zaključke dimničnih tuljav
SIST EN 13502:2003
Dimniki – Zahteve in preskusne metode za kovinske dimnike in od materialov neodvisne kanale za dovod zraka za ogrevalne naprave v zaprtih prostorih – 1. del: Navpični terminali za odvod dima in dovod zraka za plinske kotle tipa C6
SIST EN 14989-1:2007
Prostostoječi dimniki – 5.del: Material za notranje zidane cevi – Specifikacije za proizvod
SIST EN 13084-5:2005
SIST EN 13084-5:2005/AC:2007
Prostostoječi dimniki – 7.del: Specifikacije proizvoda za cilindrične jeklene proizvode, ki se uporabljajo za enojne zidne jeklene dimnike in jeklene cevi
SIST EN 13084-7:2006
Dimniki – Sistemski dimniki s plastičnimi dimničnimi tuljavami – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 14471:2006
Odprti kamini in kaminski vložki na trda goriva - Zahteve in preskusne metode
SIST EN 13229:2003
SIST EN 13229:2003/A1:2004
SIST EN 13229:2003/A2:2005
SIST EN 13229:2003/AC:2006
SIST EN 13229:2003/A2:2005/AC:2007
SIST EN 13229:2003/A2:2005/AC:2008
Tesarska dela
Splošna določila:
1. | Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi.
2. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardom.
3. | Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materiala, ki je uporabljen pri predmetnem objektu.
4. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela;
- dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materiala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov in materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve;
- čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno;
- vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu.
6. | Za vsa tesarska dela upoštevaj tudi splošna določila iz tesarskih del.
Tesarska dela splošno: Vse lesene konstrukcije morajo biti izdelane točno in v dimenzijah kot jih predvideva projekt ter po veljavnih tehničnih predpisih. Vse lesene dele je potrebno impregnirati (biocidno, fungicidno, protipožarno). Impregnacijo upoštevati v ceni.
7. | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Standardi, ki se nanašajo tesarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri tesarskih delih.
Lesene konstrukcije – Lepljeni lamelirani les – Zahteve
SIST EN 14080:2005
Lesene konstrukcije – Razvrščanje konstrukcijskega lesa s fazonskimi kosi po trdnosti – 1. del: Splošne zahteve
SIST EN 14081-1:2006
Lesne plošče za uporabo v gradbeništvu – Lastnosti, ocenjevanje skladnosti in označevanje
SIST EN 13986:2005
Fasaderska dela
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Cena po enoti za posamezno postavko za fasaderska dela vsebujejo, poleg izdelave same, ki je opisana v posamezni postavki, še vsa potrebna pomožna dela in ukrepe:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- ustrezno pripravo podlage, vsi prenosi materiala
- čiščenje prostorov, odrov, izdelkov in delovnih priprav po dovršenemu delu.
Izvajalec mora dati v pisno potrditev delavniške načrte za vse elemente in vzorce finalnih obdelav.
Standardi, ki se nanašajo fasaderska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri fasaderskih delih.
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz mineralne volne (MW) – Specifikacija
SIST EN 13162:2002
SIST EN 13162:2002/ AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekspandiranega polistirena (EPS) – Specifikacija
SIST EN 13163:2002
SIST EN 13163:2002/ AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz ekstrudiranega polistirena (XPS) – Specifikacija
SIST EN 13164:2002
SIST EN 13164:2002/ A1:2004
SIST EN 13164:2002/ AC:2006
Toplotnoizolacijski proizvodi za stavbe – Proizvodi iz trde poliuretanske pene (PUR) – Specifikacija
SIST EN 13165:2002
SIST EN 13165:2002/ A1:2004
SIST EN 13165:2002/ A2:2005
SIST EN 13165:2002/ AC:2006
Obešene fasade – Standard za proizvod
SIST EN 13830:2003
Pigmenti za obarvanje gradbenih materialov na osnovi cementa in/ali apna – Specifikacije in metode preskušanja
SIST EN 12878:2005
SIST EN 12878:2005/ AC:2006
Kovinski profili – Definicije, zahteve in preskusne metode – 2.del: Zunanji omet
SIST EN 13658-2:2005
Krovsko kleparska dela
Splošna določila:
1. | Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi, normativi in standardi.
2. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardov.
3. | Pri izvedbi je potrebno upoštevati tudi navodila, pogoje in podatke proizvajalca krovnega materiala.
4. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje pred pričetkom dela;
- dobavo in polaganje enega sloja strešne lepenke pod pločevinastimi oblogami na opeki, malti in betonu;
- dobavo osnovnega, pritrdilnega in pomožnega materiala, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov in materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve;
- montažo vseh slojev po opisu v skladu s pravili stroke
- čiščenje izdelkov po končanem delu in podobno;
- vsa dela in ukrepe po določilih zakona o varstvu pri delu.
5. | V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Krovska dela
Betonski strešniki in fazonski kosi za prekrivanje streh in oblaganje sten – Specifikacije za izdelek
SIST EN 490:2005
Montažni betonski izdelki – Specialni strešni elementi
SIST EN 13693:2004
Opečni strešniki in fazonski kosi – Definicije in specifikacije izdelkov
SIST EN 1304:2005
Vlakanato-cementne strešne plošče in fazonski kosi-Specifikacija proizvoda in preskusne metode
SIST EN 492:2005
SIST EN 492:2005/A1:2006
SIST EN 492:2005/A2:2006
Vlaknato-cementne valovite strešne plošče in fazonski kosi – Specifikacija proizvoda in preskusne metode
SIST EN 494:2005+A3:2007
Valovite bitumenske plošče – Specifikacije in preskusne metode
SIST EN 534:2006
Bitumenske skodle, ojačene z mineralnimi in/ali sintetičnimi materiali – Specifikacije in preskusne metode
SIST EN 544:2006
Pomožna oprema za prekrivanje streh – Oprema za dostop na streho – Pohodne poti, stopnice in lestve
SIST EN 516:2006
Dodatna oprema za prekrivanje streh – Varnostne strešne kljuke
SIST EN 517:2006
Montažna oprema za prekrivanje streh – Pritrjene strešne lestve – Specifikacija za izdelek in preskusne metode
SIST EN 12951:2005
Montažna oprema za prekrivanje streh – Plastične svetlobne kupole – Specifikacija za izdelek in preskusne metode
SIST EN 1873:2006
Toge podložne folije za strehe - Definicije in lastnosti
SIST EN 14964:2007
Kleparska dela
Povsem podprta pločevina in trakovi za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija za izdelek in zahteve
SIST EN 14783:2006
Samonosilna pločevina za pokrivanje streh ter zunanje in notranje obloge – Specifikacija proizvoda in zahteve
SIST EN 14782:2006
Ravne strehe
Hidroizolacijski trakovi – Ojačeni bitumenski trakovi za tesnjenje streh – Definicije in lastnosti
SIST EN 13707:2005
SIST EN 13707:2005/A1:2007
Hidroizolacijski trakovi – Definicije in lastnosti podložnih folij – 1. del: Podložne folije za strehe
SIST EN 13859-1:2005
Hidroizolacijski trakovi – Definicije in lastnosti podložnih folij – 2. del: Podložne folije za stene
SIST EN 13859-2:2005
Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi za tesnjenje streh – Definicije in lastnosti
SIST EN 13956:2005
SIST EN 13956:2005/ AC:2006
Hidroizolacijski trakovi – Bitumenski trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare – Definicije in lastnosi
SIST EN 13970:2005
SIST EN 13970:2005/A1:2007
Hidroizolacijski trakovi – Polimerni in elastomerni trakovi, ki kontrolirajo gibanje vode in/ali vodne pare – Definicije in lastnosti
SIST EN 13984:2005
SIST EN 13984:2005/A1:2007
Ključavničarska dela
1. | Vsi zvari morajo biti estetsko oblikovani in polno zapolnjeni
2. | Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
3. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardi.
4. | Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitektonskega načrta in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta in statika.
5. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
- dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- čiščenje železnih izdelkov in 2x miniziranje, če ni v posamezni postavki drugače zahtevano;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
- čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vse tesnitve pri oknih in vratih;
- dobavo in vgrajevanje stekla po opisih.
6. | Obračun del se vrši v merskih enotah, ki so označene v posamezni postavki.
7. | V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času izdelave ponudbe.
8. | Druge pripombe:
- v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek delavniških načrtov, katere potrdi odgovorni projektant gradbenih konstrukcij in arhitekture.
- v cenah na enoto je potrebno predvideti tudi strošek nadzora in pridobitve potrdila o ustreznosti izvedbe kovinskih konstrukcij
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vsa jeklena konstrukcija mora biti ustrezno portipožarno zaščitena skladno z študijo požarne varnosti - prevri po študiji, če je potrebno
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
9. | Izvajalec mora izdelati in dati v pisno potrditev delavniške in montažne načrte za vse elemente odgovornemu projektantu statiku in dostaviti vzorce finalnih obdelav.
Standardi, ki se nanašajo ključavničarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri ključavničarskih delih.
Vroče valjani izdelki iz konstrukcijskih jekel – 1. del: Splošni tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10025-1:2004
Vroče izdelani votli profili iz nelegiranih in drobnozrnatih konstrukcijskih jekel – 1. del: Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10210-1:2006
Hladno oblikovani varjeni votli konstrukcijski profili iz nelegiranih in drobnozrnatih jekel – 1. del: Tehnični dobavni pogoji
SIST EN 10219-1:2006
Dodajni materiali za varjenje – Splošni produktni standard za dodajne materiale in praške za talilno varjenje kovinskih materialov
SIST EN 13479:2005
MIZARSKA DELA
1. | Dela morajo biti izvedena strokovno pravilno in iz najkvalitetnejšega materiala, skladno z veljavnimi tehničnimi predpisi in standardi.
2. | Vse mere navedene v popisu so zidarske in jih je treba obvezno kontrolirati na licu mesta.
Pri izvedbi se je treba držati načrtov in navodil oz. tolmačenj projektanta. V primeru nejasnosti mora izvajalec del oz. ponudnik že v času izdelave ponudbe iskati ustrezna tolmačenja glavnega projektanta. V primeru, da izvajalec opazi v načrtu oz. detajlu napako, mora nanjo opozoriti, delo pa izvesti strokovno pravilno.
3. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje izmer na licu mesta;
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala ter okovja, kljuk in ključavnic, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže; vsi izdelki morajo biti ustrezno zaščiteni, da se med transporti in prenosi ne poškodujejo;
- čiščenje po izvršeni montaži in zaščita do predaje naročniku;
- vse potrebne tesnitve notranjih in zunanjih zapir;
- izdelki, ki so predvideni za pleskanje, morajo biti obdelani do faze za pleskanje ali skupaj s finalizacijo, če je v opisu navedena;
- pri izdelkih v naravni izvedbi je treba upoštevati dvakrat premaz s sandolinom ali drugim ustreznim (ekvivalentnim) premaznim sredstvom za les in lakiranjem;
- dobava vseh slepih podbojev in okvirjev;
- dobava in vgrajevanje stekla po opisih;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
4. | Druge opombe:
- stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne ateste
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
- kovinski vratni podboji so prašno barvani
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
5. | Izvajalec mora izdelati vse delavniške in montažne načrte elementov in jih dati v pisno potrditev projektantu, kot tudi izdelati vzorce finalnih obdelav in dobiti potrditev projektanta.
Standardi, ki se nanašajo mizarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri mizarskih delih.
Notranje in zunanje obloge iz masivnega lesa – Značilnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje
SIST EN 14915:2007
SIST EN 14915:2007/AC:2007
Lesene konstrukcije – Furnirni slojnat les (LVL) za konstrukcije – Zahteve
SIST EN 14374:2005
OP.: standarde za okovje glej poglavje okna, zastaklitve, senčila, vrata
Dekorativni visokotlačni laminati (HPL) – Plošče na osnovi duromernih smol – 7. del: Kompaktni laminati in kompozitni paneli HPL za notranjo in zunanjo oblogo zidov in stropov
SIST EN 438-7:2005
PVC , ALU STEKLARSKA DELA
Splošni opis
1. | Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
2. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih normativov in standardi.
3. | Za izvedbo so merodajni detajli iz arhitektonskega načrta in načrti konstrukcije ter tolmačenja glavnega projektanta in statika.
4. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled pripravljenih podlog in fino čiščenje le teh pred pričetkom dela;
- dobavo vsega osnovnega, pritrdilnega, spojnega in pomožnega materiala ter pri oknih in vratih tudi okovja in kljuk; z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški;
- delo v delavnici in na objektu, z vsemi dajatvami;
- prevoz izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi do mesta vgraditve oz. montaže;
- čiščenje izdelkov in prostorov po izvršeni montaži ter zavarovanje do predaje naročniku;
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- vse tesnitve pri oknih in vratih;
- dobavo in vgrajevanje stekla po opisih kvalitete.
- vse zaključne in obrobne tesnilne elemente
- izdelati je delavniške in montažne risbe in detajle vgradnje za katere je dobiti potrditev projektanta
6. | V primeru nejasnosti se je izvajalec del oz. ponudnik, dolžan posvetovati s projektantom in statikom že v času izdelave ponudbe.
7. | Druge pripombe:
- stavbno pohištvo se izdeluje po potrjenih shemah iz projekta
- mere je potrebno preveriti na objektu
- vso stavbno pohištvo mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
- vse materiale mora pred vgradnjo potrditi odgovorni projektant
V primeru, da posamezne postavke v popisu ne zajemoajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto.
panik kljuke
Stavbno okovje – Naprave za zasilne izhode z vzvodno ročico ali pritisnim pedalom – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 179:2000
SIST EN 179:2000/ A1:2002
SIST EN 179:2000/ A1:2002/AC:2002
požarna vrata okovje
Ključavnice in stavbno okovje – Zapore z vodoravnim potisnim drogom za izhod ob paniki – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1125:1998
SIST EN 1125:1998/ A1:2002
SIST EN 1125:1998/ A1:2002/AC:2002SIST EN 1125:1998/ A1:2002/AC:2002
Stavbno okovje – Naprave za samodejno zapiranje vrat – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1154:2000
SIST EN 1154:2000/ A1:2003
Stavbno okovje – Električne naprave za nadzor zapiranja vrat –Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1155:2000
SIST EN 1155:2000/ A1:2003
Stavbno okovje – Naprave za usklajeno zapiranje vrat –Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1158:2000
SIST EN 1158:2000/ A1:2003
SIST EN 1158:2000/ A1:2003/AC:2006SIST EN 1158:2000/ A1:2003/AC:2006
Okna in vrata – Standard za proizvod, zahtevane lastnosti – 1. del: Okna in vrata brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti, vendar z vključeno odpornostjo strešnih oken proti požaru z zunanje strani
SIST EN 14351-1:2006
okovje
Stavbno okovje – Ključavnice in zapahi – Mehanske ključavnice,zapahi in prijemniki – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 12209:2004/ AC:2006
Stavbno okovje – Enoosni tečaji – Zahteve in klasifikacija
SIST EN 1935:2002
SIST EN 1935:2002/ AC:2004
industrijska vrata
Vrata v industrijske in javne prostore ter garažna vrata – Standard za proizvod – 1. del: Proizvodi brez določenih lastnosti požarne odpornosti in dimotesnosti
SIST EN 13241-1:2003
senčila
Zunanja senčila – Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo
SIST EN 13561:2004
Polkna – Zahtevane lastnosti, vključno z varnostjo
SIST EN 13659:2004
stekla
Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – Borosilikatno steklo – 1-2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelke
SIST EN 1748-1-2:2005
Steklo v stavbah – Posebni osnovni izdelki – 2-2.del: Steklena keramika – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 1748-2-:2005
Steklo v stavbah – Toplotno utrjeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 2.del: ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 1863-2:2005
Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno borosilikatno varnostno steklo – 2.del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 13024-2:2005
Steklo v stavbah – Steklo z nanosi – 4. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 1096-4:2005
Steklo v stavbah – Toplotno kaljeno natrij-kalcijevo silikatno varnostno steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 12150-2:2005
Steklo v stavbah Kemično utrjeno natrij-kalcijevo silikatno steklo – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 12337-2:2005
Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz zemljoalkalijskega silikatnega stekla – 2. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14178-2:2005
Steklo v stavbah – Osnovni izdelki iz natrij-kalcijevega silikatnega stekla – 9. del: Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 572-9:2005
Steklo v gradbeništvu – HS-preskus kaljenega natrijevegakalcijevega- silikatnega varnostnega stekla – 2. del:Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14179-2:2005
Steklo v gradbeništvu – Kaljeno zemljoalkalijsko silikatno varnostno steklo – 2. del: Ocena skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14321-2:2006
Steklo v gradbeništvu – Lepljeno steklo in lepljeno varnostno steklo – Ovrednotenje skladnosti/standard za izdelek
SIST EN 14449:2005
SIST EN 14449:2005 /AC:2006
Steklo v gradbeništvu – Izolacijsko steklo – 5. del: Ovrednotenje skladnosti
SIST EN 1279-5:2005
enokrilno aluminijasto okno
SIST EN 1026
SIST EN 1027
SIST EN 12211
Svetlobni elementi
SIST EN ISO 14001:2004
Svetlobne kupule
EN 12101-2:2003
Keramičarska dela
Splošna določila:
1. | Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi.
2. | Material za ta dela mora po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih standardov.
3. | V ceni za enoto je potrebno upoštevati, poleg del, opisanih v posamezni postavki še:
- snemanje potrebnih izmer na objektu;
- pregled, čiščenje, vlaženje in pranje podlog;
- obeleževanje višin in postavljanje potrebnih letev;
- dobavo vsega materiala z vsemi transporti in manipulativnimi stroški;
- napravo malt;
- vse delo v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- prevoz materiala in izdelkov na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem ter notranjimi transporti do mesta vgraditve;
- čiščenje izdelkov po opravljenem delu in zavarovanje do predaje naročniku.
5. | Druge opombe:
- ves vgrajeni material mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
- do prevzema naročnika obremenjujejo vse poškodbe na izvedenih delih izvajalca, v kolikor neoporečno ne dokaže, da poškodbe niso nastale po njegovi krivdi.
- pred polaganjem je izdelati preverbo ustreznosti podloge tlaka in po potrebi izdelati predhodno izravnavo
- vzorce keramike dostaviti v potrditev projektantu
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Standardi, ki se nanašajo keramičarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri keramičarskih delih.
Lepila in malte za ploščice - Zahteve, ovrednotenje skladnosti, klasifikacija in oznaževanje
SIST EN 12004:2007
Naravni kamen – Ploščice – Zahteve
SIST EN 12057:2004
Naravni kamen – Plošče za tlake in stopnice – Zahteve
SIST EN 12058:2004
Keramične ploščice – Definicije, razvrstitev, lastnosti in označevanje
SIST EN 14411:2007
Tlakarska dela
Splošna določila:
Dela je potrebno izvajati v skladu z tehničnimi predpisi in normativi v soglasju z obveznimi standardi za polaganje tlakov
Delo obrtnika obsega:
- dobavo osnovnega materiala za talne obloge
- dobavo ostalega materiala
- masa za izravnavo podloge
- lepilo za lepljenje talnih oblog
- obrobne letve
- pritrdilni material za obrobne letve
- snemanje izmer v objektu
- pregled in čiščenje podlog
- nanašanje izravnalne mase
- vsa dela v delavnici in na objektu z dajatvami
- prevoz materiala in orodja na objekt, z nakladanjem, razkladanjem
- polaganje, prikrojitev in lepljenje talne obloge
- pritrjevanje obrob
- popravilo zidov ali stenskih oblog, če se poškodujejo
- vsa dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu
Opombe:
- izvajalec mora predložiti vzorce v potrditev
- ves vgrajeni material mora imeti ustrezne izjave o skladnosti
V kolikor ni nizkostenska obroba popisana ločeno jo je zajeti v ceni osnovne postavke tlaka.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
Standardi, ki se nanašajo tlakarska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri tlakarskih delih.
Lesene talne obloge – Lastnosti, ovrednotenje skladnosti in označevanje
SIST EN 14342:2005
SIST EN 14342:2005/AC:2008
Netekstilne, tekstilne in laminirane (plastene) talne obloge – Bistvene značilnosti
SIST EN 14041:2005
SIST EN 14041:2005/AC:2007
Podloge za športne dejavnosti – Notranje podloge za večnamensko uporabo – Specifikacija
SIST EN 14904:2006
Mavčno – kartonska dela
Splošna določila:
1. | Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi
2. | Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
3. | Pri izbiri materialov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
4. | Delo obrtnika obsega:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
- prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi na objektu;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
6. | Vse manjše izreze za instalacije, bandažiranje in kitanje stikov ter vijakov, kitanje vseh stikov med nosilnimi konstrukcijami in mavčno-kartonskimi elementi z akrilnim kitom je zajeto v cenah na enoto.
7. | Mavčnokartonska dela se morajo izvajati po detajlih in navodilih proizvajalcev.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto! V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
8. | Na mestih odprtin z vgradnjo vrat je izvesti ustrezno podkonstrukcijo, kar je zajeti v ceni po enoti posameznih sten!
9. | V ceni po enoti je zajeti tudi vse ojačitve z vogalniki!
10. | V cenah po enoti je zajeti tudi vse potrebne ojačitve v stenah za montažo sanitarnih elementov in ostalih elementov, ki se pritrjujejo na stene v skladu z načrti.
Standardi, ki se nanašajo mavčno kartonska dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri mavčno kartonskih delih.
Mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 520:2005
Mavčni proizvodi, ojačeni z vlakni – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13815:2006
Predizdelani paneli mavčnih plošč s kartonskim jedrom – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13915:2007
Mavčne plošče za toplotno/zvočno izolacijo kompozitnih panelov – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13950:2006
Tesnilni materiali za mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 13963:2005
SIST EN 13963:2005/ AC:2006
Viseči stropi – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 13964:2004
SIST EN 13964:2004/ A1:2007
Mavčne plošče iz reciklaže – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14190:2005
Elementi s kovinskimi okvirji za mavčne plošče – Definicije,zahteve in preskusne metode
SIST EN 14195:2005
SIST EN 14195:2005/ AC:2006
Predoblikovane mavčne plošče – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14209:2006
Mavčni elementi za viseče strope – Definicije, zahteve in preskusne metode
SIST EN 14246:2006
SIST EN 14246:2006/AC:2007
Kamnoseška dela
Dela je treba izvajati po določilih začasnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
Za izvršitev kamnoseških del se rabijo obsoječi odri na objektu. V primeru, da so za izvršitev kamnoseških del potrebni posebni odri jih je zajeti v cenah posameznih postavk.
Standardi, ki se nanašajo kamnoseška dela, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri kamnoseških delih.
Naravni kamen – Plošče za tlake in stopnice – Zahteve
SIST EN 12058:2004
Proizvodi iz naravnega kamna – Plošče za navpične in stropne obloge – Zahteve
SIST EN 1469:2005
Naravni kamen – Ploščice – Zahteve
SIST EN 12057:2004
Teraco plošče – 1.del: Teraco plošče za notranjo rabo
SIST EN 13748-1:2004
SIST EN 13748-1:2004/A1:2005
SIST EN 13748-1:2004/AC:2005
Zunanja ureditev
Zunanja dela se morajo izvajati po določilih tehničnih predpisov, v skladu z obveznimi standardi. Materiali in izdelki za ta dela morajo ustrezati določilom obveznih SIST-ov.
Cena po enoti za posamezno postavko za zunanja dela vsebujejo poleg izdelave same po opisu v posameznem standardu še vsa potrebna pomožna dela in sicer:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- snemanje potrebnih izmer in profilov na mestu samem
- niveliranje in postavljanje profilov
- dodajanje materiala in orodja
- čiščenje prostorov, izdelkov in delovnih priprav po dovršenem delu
Vsa potrebna zemeljska dela, s planiranjem terena vred, morajo biti izvedena predhodno in se obračunavajo po standardih za zemeljska dela.
Standardi, ki se nanašajo zunanjo ureditev, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri zunanji ureditvi.
Betonska vozišča – 3.del: Specifikacije za moznike (spojne elemente), ki se uporabljajo pri betonskih voziščih
SIST EN 13877-3:2005
Betonski izdelki – Elementi za ograje
SIST EN 12839:2002
Montažni betonski izdelki – Stebri in drogovi
SIST EN 12843:2004
Betonski tlakovci – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1338:2003
SIST EN 1338:2003/AC:2006
Betonske plošče za tlakovanje – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1339:2003
SIST EN 1339:2003/AC:2006
Betonski robniki – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1340:2003
SIST EN 1340:2003/AC:2006
Plošče iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje - Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1341:2002
Tlakovci iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1342:2002
Robniki iz naravnega kamna za zunanje tlakovanje – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1343:2002
Opečni tlakovci – Zahteve in preskusne metode
SIST EN 1344:2002
Materiali za označevanje vozišča – Materiali za posipanje – Steklene kroglice, posipi za zmanjšanje drsnosti in mešanice obeh
SIST EN 1423:1999
SIST EN 1423:1999/A1:2004
Materiali za označevanje vozišča – Odsevniki – 1. del: Lastnosti novih odsevnikov
SIST EN 1463-1:1999
SIST EN 1463-1:1999/A1:2004
Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov –2. del: Bitumenski beton za zelo tanke plasti
SIST EN 13108-2:2006
Bitumenske zmesi – Specifikacija materialov – 3.del: Zelo mehak asfalt
sist en 13108-3:2006
Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 4. del: Vroče valjani asfaltBitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 4. del: Vroče valjani asfaltBitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 4. del: Vroče valjani asfalt
SIST EN 13108-4:2006
Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 5.del: Drobir z bitumenskim mastiksom
SIST EN 13108-5:2006
Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 5. del: Drobir z bitumenskim mastiksom – Zahteve - Pravila za uporabo SIST EN 13108-5
SIST 1038-5 (²)
Bitumenske zmesi - Specifikacije matrerialov – 6.del: Liti asfalt
SIST EN 13108-6:2006
Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 6.del: Liti asfalt – Zahteve _ Pravila za uporabo SIST EN 13108-6
SIST 1038-6 (²)
Bitumenske zmesi – Specifikacije materialov – 7.del: Drenažni asfalt
SIST EN 13108-7:2006
Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 7.del: Drenažni asfalt – Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 13108-7
SIST 1038-7(²)
Bitumen in bitumenska veziva – Okvirna specifikacija za kationske bitumenske emulzije
SIST EN 13808:2005
Bitumen in bitumenska veziva – Specifikacije za trše cestogradbene bitumne
SIST EN 13924:2006
SIST EN 13924:2006/AC:2007
Bitumen in bitumenska veziva – Okvirna specifikacija za bitumne, modificirane s polimeri
SIST EN 14023:2005
Bituminizirane zmesi – Specifikacije materialov – 1.del: Bitumenski beton – Zahteve – Pravila za uporabo SIST EN 13108-1
SIST 1038-1 (²)SIST 1038-1 (²)
Agregat za gradnjo cest
SIST EN 12620:2002
Agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke za ceste, letališča in druge prometne površine
SIST EN 13043:2002
SIST EN 13043:2002/AC:2004
Lahki agregati – 2.del: Lahko agregati za bitumenske zmesi in površinske prevleke ter za uporabo v nevezanih in vezanih mešanicah
SIST EN 13055-2:2004
Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji cest in drugih prometnih površin (izključene so železnice in vključene asfaltne površine)
SIST EN 13249:2001
SIST EN 13249:2001/A1:2005
Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri drenažnih sistemih
SIST EN 13252:2001
SIST EN 13252:2001/A1:2005
Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri nadzoru erozije (zaščita obale, zaščita z nasipom)
SIST EN 13253:2001
Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri gradnji kanalov
SIST EN 13255:2001
SIST EN 13255:2001/A1:2005
SIST EN 13255:2001/AC:2003
Kanalizacija
Standardi, ki se nanašajo kanalizacijo, oziroma materiale, ki se uporabljajo pri kanalizaciji.
Vlaknatocementne cevi za odvod odpadne vode in kanalizacijo – 2. del: Vstopni in revizijski jaški
SIST EN 588-2:2002
SIST EN 12380:2003
Cevi, fitingi in dodatki iz duktilne litine za kanalizacijo - Zahteve in postopki preskušanja
SIST EN 598:1998
Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo – Nemehčan polivinilklorid (PVC - U) - 1. del: Specifikacije za cevi, fitinge in sistem
SIST EN 1401-1:1999
Cevni sistemi iz polimernih materialov za odpadno vodo in kanalizacijo, ki delujejo po težnostnem principu in so položeni v zemljo - Polipropilen (PP) - 1. del: Specifikacije za cevi, fitinge in sistem
SIST EN 1852-1:1999
SIST EN 1852-1:1997/A1:2003
Cevni sistemi iz polimernih materialov - Odvodni sistemi v zgradbah - Lastnosti cevi, fitingov in njihovih spojev
SIST EN 15012:2007
Keramične cevi, fazonski kosi in spoji za odvod odpadne vode in kanalizacijo – 10.del: Zahtevane lastnosti
SIST EN 295-10:2005
Vzdolžno varjene jeklene cevi in spojniki, vroče galvanizirani, z obojko, za sisteme za odpadno vodo – 1. del: Zahteve, preskušanje in kontrola kakovosti
SIST EN 1123-1:2000
SIST EN 1123-1:2000/A1:2004
Vzdolžno varjene nerjavne jeklene cevi in spojniki z obojko za sisteme za odpadno vodo – 1.del: Zahteve, preskušanje in kontrola kakovosti
SIST EN 1124-1:2000
SIST EN ¸1124-1:2000/A1:2004
Betonske cevi in fazonski kosi, nearmirani, z jeklenimi vlakni in armirani
SIST EN 1916:2003
SIST EN 1916:2003/ AC:2007
Betonski vstopni in revizijski jaški, nearmirani, z jeklenimi vlakni in armirani
SIST EN 1917:2003
SIST EN 1917:2003/ AC:2007
Pokrovi za odtoke in jaške na voznih površinah in površinah za pešce
SIST EN 124:1996
Padavinska kanalizacija na voznih površinah in na površinah za pešce – Klasifikacija, projektiranje in zahteve za preskušanje, označevanje in kontrolo kakovosti
SIST EN 1433:2003
SIST EN 1433:2003/ A1:2005
Ločevalnik maščob- 1.del: Osnove načrtovanje, zahteve in preskušanje, označevanje in kontrola kakovosti
SIST EN 1825-1:2004
SIST EN 1825-1:2004/AC:2006
Geotekstilije in geotekstilijam sorodni izdelki – Značilnosti, ki se zahtevajo pri nasipih, temeljih in trdnih strukturah in geotekstilije ki se zahtevajo pri drenažnih sistemih
SIST EN 13251:2001
SIST EN 13251:2001/ A1:2005
SIST EN 13252:2001
SIST EN 13252:2001/ A1:2005
Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za uporabo v napeljavah za vodo in kanalizacijo – 1.del: Vulkanizirana guma
SIST EN 681-1:2000
SIST EN 681-1:2000/A1:2000
SIST EN 681-1:2000/A2:2002
SIST EN 681-1:2000/A3:2005
Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za uporabo v napeljavha za vodo in kanalizacijo – 2.del: Plastomerni elastomeri
SIST EN 681-2:2000
SIST EN 681-2:2000/A1:2002
Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za uporabo v napeljavah za vodo in kanalizacijo – 3. del: Celularni materiali iz vulkanizirane gume
SIST EN 681-3:2000
SIST EN 681-3:2000/A1:2002
Elastomerna tesnila – Zahteve za materiale za tesnila za uporabo v nepeljavah za vodo in kanalizacijo – 4.del: Poliuretanski tesnilni elementi
SIST EN 681-4:2000
SIST EN 681-4:2000/A1:2002
Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča – osnove gradnje in preskušanje – 1.del: Črpališča odpadne vode s fekalijami
SIST EN 12050-1:2001
Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča _ Osnove gradnje in preskušanja – 2. del: Črpališča odpadne vode brez fekalij
SIST EN 12050-2:2001
Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča – Osnove gradnje in preskušanja – 3.del: Črpališča odpadne vode s fekalijami za omejeno uporabo
SIST EN 12050-3:2001
Črpališča odpadne vode za stavbe in zemljišča . osnove gradnje in preskušanja – 4. del: Nepovratni ventili za odpadno vodo s fekalijami in brez njih
SIST EN 12050-4:2001
Male čistilne naprave do 50 PE – 1. del: Predizdelane greznice
SIST EN 12566-1:2000
SIST EN 12566-1:2000/A1:2004
Male čistilne naprave do 50 PE – 3.del: Predizdelane in/ali na mestu postavitve sestavljene čistilne naprave za gospodinjske odplake
SIST EN 12566-3:2005
Stopnice v podzemne jaške – Zahteve, oznake, preskušanje in ocena skladnosti
SIST EN 13101:2003
Pritrjene lestve za vstopne jaške
SIST EN 14396:2004
Slikopleskarska dela
Splošni opis
1. | Dela je treba izvajati po določilih veljavnih normativov in skladno z obveznimi standardi.
Pri izvedbi je treba upoštevati tudi navodila proizvajalca materiala, ki se uporablja pri izvedbi.
2. | Pri izbiri materialov se je treba obvezno posvetovati s projektantom.
3. | V ceni posameznih postavk je zajeti tudi:
- dobavo vsega osnovnega in pomožnega materiala;
- prevoz materiala na objekt, z nakladanjem, razkladanjem, skladiščenjem in prenosi ;
- čiščenje izdelkov oz. podlog pred pričetkom del;
- nanašanje osnovnih in končnih premazov z vsemi med fazami;
- čiščenje prostorov in izdelkov po opravljenem delu in zaščita do predaje naročniku;
- vsa dela v delavnici in na objektu z vsemi dajatvami;
- vsa dela in ukrepi po predpisih varstva pri delu.
5. | Druge opombe:
- vsa dela se izvajajo po barvni študiji ali po potrditvi projektanta in naročnik
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!

## 1 - Gradbena dela
|  | m.e. | količina | cena / enoto | znesek |  | JN |  |  | JZP
I. | GRADBENA DELA
A. | PRIPRAVLJALNA DELA
1. | Izvedba vseh pripravljalnih del na podlagi organizacije gradbišča in specifike izvajalca z izdelavo varnostnega načrta. V ceni zajeti tudi odstranitev in vzdrževanje. Za celotno dobo gradnje, za zunanjo ureditev in vsa ostala dela. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Stroški pridobitve dovoljenja, prometne signalizacije in sanacije cestišča pri uvozu/izvozu gradbišča in za uporabo javnih površin ob objektu, skladno z občinskim odlokom. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Celotna organizacija del in formiranje gradbišča - izvedba skladno z pravili stroke in navodili naročnika s postavitvijo pisarne za naročnika in pisarne za nadzorno službo, sejne sobe z, polne gradbiščne ograje, ureditev dovoznih poti, ureditev začasnih zapor , dostopov do sosednjih objektov , dnevno čiščenje javnih površin, postavitev napisnih tabel, opozoril, znakov ter odstranitev po zaključku del. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Demontaža vgrajene opreme, iznos vgrajene in pomične opreme, odvoz na deponijo oziroma v skladišče, hramba, dostava in vnos shranjene oziroma dodelane opreme. Ohranjene bo do 15% obstoječe opreme, točen obseg definiran z naročnikom. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Geodetske storitve
splošno: -obračun po kompletni zakoličbi objekta, z upoštevanjem postavitve vseh potrebnih profilov! (groba in fina zakoličba) - zakoličba objekta se izvede v skladu s pogoji, določenimi v gradbenem dovoljenju; - zakoličba objekta se izvede kot geodetska storitev po predpisih o geodetski dejavnosti; - zakoličbo izvede geodet, ki izpolnjuje pogoje, določene z geodetskimi predpisi; - o datumu in kraju zakoličenja mora izvajalec gradnje pisno obvestiti občinsko upravo občine, najpozneje osem dni pred zakoličenjem; - o zakoličbi objekta se v skladu z geodetskimi predpisi izdela poseben zakoličbeni načrt, na podlagi katerega je omogočeno zakoličenje objekta v skladu s pogoji iz gradbenega dovoljenja; - zakoličbeni načrt podpišeta odgovorni geodet in izvajalec, lahko tudi pooblaščeni predstavnik občine, če je pri zakoličenju objekta navzoč. - izdelava geodetskega posnetka po končanih delih
a. | Zakoličba objektov, obstoječih komunalnih vodov in priključkov, predvidenih komunalnih vodov, profilov prometne ureditve , profilov in elementov zunanje ureditve | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | Uradna zakoličba objekta, zavarovanje zakoličbe in vsa potrebna geodetska dela za celotno dobo gradnje in prenos vseh višin in osi. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
c. | Geodetski posnetek izvedenega stanja gradnje in vseh komunalnih vodov v papirnati in elektronski obliki, vris v kataster in pridobitev potrdila o vrisu v kataster | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
d. | Elaborat za vpis stavbe in posameznih delov v kataster stavb s podajo vloge na GURS in pridobitev odločbe | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Geomehanski pregled temeljnih tal pred izvedbo temeljenja, nadzor izvedbe in izdelava poročila | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Izdelava meritev temeljnih tal, nasipov in tampona z izdajo poročila. V ceni zajeti meritve za vse faze gradnje. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Izdelava delavniških načrtov za gradbene konstrukcije, obseg armaturni in opažni načrti | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Izdelava DZO dokumentacije, potrebnih elaboratov in geodetskega posnetka ter drugi stroški vezani na pridobitev uporabnega dovoljenja. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Izdelava Navodil za vzdrževanje in obratovanje objekta ter požarnega reda | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Meritve objekta in izdelava energetske izkaznice zgrajenega objekta. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Kompletno čiščenje prostorov pred tehničnim pregledom in pred primopredajo objekta. Čiščenje med gradnjo z odvozom odpadkov upoštevano v enotnih cenah predračuna. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Stroški upravnih postopkov vezanih na gradnjo in uporabno dovoljenje, vključno z organizacijo tehničnega pregleda in plačilom preglednikov | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skupaj pripravljalna dela: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
B. | RUŠITVENA DELA
1. | Rušenje elementov objekta, ki ruši v celoti, cena se določi na "ključ", na podlagi obveznega ogleda obstoječega stanja, opis v nadaljevanju služi le kot pomoč pri določanju cene na enoto, točne količine naj ponudnik določi sam, v ceni na enoto zajeti prenos, sortiranje, nakladanje, odvoz na trajno deponijo, plačilo takse in pridobitev evidenčnih listov:
| - izpraznitev objekta, z demontažo in odklopom instalacij | kpl | 1
| - demontaža notranjih vrat | kos | 42
| - demontaža oken | kos | 67
| - demontaža zasteklitev in vhodnih vrat | m2 | 109.7
| - rušenje zidov | m3 | 769.6
| - rušenje tlakov pritličja, s konstrukcijo do terena in vključno s temelji | m3 | 510.6
| - rušenje tlakov nadstropja in nosilne konstrukcije etaže | m3 | 182.8
| - rušenje sestave strehe | m2 | 982.9
| - rušenje strešne konstrukcije | m3 | 245.8
| - rušenje pripadajočih elementov zunanje ureditve ob objektu | kpl | 1
| Vse skupaj po sistemu "ključ v roke": | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Pazljiva demontaža, odvoz in spravilo stavbnega pohištva, ki se v nadaljevanju ohranja, renovira in prilagodi ter ponovno montira
2.1 | - odstranitev dvokrilnih notranjih vrat in vratnih okvirjev, podbojev, tipa V.A1 | kos | 18 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | - odstranitev enokrilnih notranjih vrat in vratnih okvirjev, podbojev, tipa V.A3 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | - odstranitev dvokrilnih zunanjih vrat in vratnih okvirjev, podbojev, tipa V.AZ1 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | - odstranitev enokrilnih zunanjih vrat in vratnih okvirjev, podbojev, tipa V.AZ2 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | - odstranitev zaščitne kovane mreže na zunanji strani oken na nivoju 0 | kos | 39 |  | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Rušenje elementov objektov A in C, ki se prenovijo, skladno z opisom v nadaljevanju, s prenosom, sortiranjem, nakladanjem, odvozom na trajno deponijo, plačilom takse in pridobitvijo evidenčnih listov:
3.1 | - odstranitev opreme, oblog, ograj, instalacij in ostalih elementov v vseh treh objektih in na nivoju zunanje ureditve, ki niso zajeti v nadaljevanju, cena se določi na podlagi obveznega ogleda in navodil hišnika oziroma naročnika, cena se določi na "ključ" | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | - odstranitev notranjih vrat, vseh velikosti, z izbijanjem podboja | kos | 92 |  | 0 | 92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | - odstranitev oken, vseh velikosti, z izbijanjem podboja, z demontažo polic, senčil in ostalih elementov | kos | 193 |  | 0 | 193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | - odstranitev vhodnih vrat, vseh velikosti, z izbijanjem podboja | kos | 11 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | - odstranitev zasteklitev in fasade povezovalnega hodnika med A in C ter drugih oken in zasteklitev objekta A in C, z izbijanjem podbojev, z demontažo polic, senčil in ostalih elementov | m2 | 180.6 |  | 0 | 180.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | - odstranitev spuščenih stropov, s podkonstrukcijo, vgrajenimi elementi, izolacijo | m2 | 1450.7 |  | 0 | 1450.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | - demontaža odra z vsemi elementi | m2 | 14.1 |  | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | - rušenje zidov, dimnikov, z vsemi oblogami, vgrajenimi elementi in morabnimi AB vezmi, zidovi vseh debelin in vseh materialov, delno ali v celoti, tudi manjši preboji | m3 | 382.8 |  | 0 | 382.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | - odstranitev finalnega tlaka iz parketa z letvicami in ostalimi elementi | m2 | 229 |  | 0 | 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | - odstranitev finalnega tlaka iz linoleja, gume, pvc in ostalih umetnih mas, z letvicami in ostalimi elementi | m2 | 662.8 |  | 0 | 662.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | - pazljiva odstranitev originalne talne keramike iz leta 1911 - za ponovno vgradnjo, z odstranitvijo obstenskih zaključkov. Keramiko se odstranjuje v celoti v prostorih sanitarij ob osrednjem stopnišču, na hodnikih pa le na mestih poškodb ali z vzorcem nepravilno vgrajenih elementov, ter na mestih predvidnih za nove tlake. Vse po navodilih ZVKDS. | m2 | 60 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | - rušenje talne keramike ali drugega filnalnega tlaka vključno s celotno sestavo tlaka do nosilne konstrukcije, z vsemi vgrajenimi elementi in obstenskimi zaključki | m2 | 752.5 |  | 0 | 752.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | - lokalno rušenje sestave tlakov v obstoječih objektih za instalacije, za pozidave ter drugi manjši preboji, z rezanjem po obodu | m2 | 75 |  | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | - rušenje obloge stopnic, do nosilne konstrukcije, z obstenskimi zaključki | m2 | 58 |  | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | - odbijanje stenskih ali stropnih ometov, v celoti ali delno, na zidovih, ki se ne rušijo, s čiščenjem podlage | m2 | 5288.8 |  | 0 | 5288.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | - odbijanje stenske keramike, na zidovih, ki se ne rušijo, s čiščenjem podlage | m2 | 550 |  | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | - rušenje - izdelava utorov v tlaku podstrešja, celotna sestava do nosilne konstrukcije | m2 | 25 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | - izdelava prebojev skozi nosilne stropne konstrukcije, z rezanjem, podpiranjem, rušenjem | m3 | 32.2 |  | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | - rušenje stopnic in podestov, z vsemi oblogami in ostalimi elementi | m3 | 16.2 |  | 0 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | - rušenje strešne konstrukcije strehe objektov A in C, z vsemi elementi, za streho atrija in ostalih prizidkov | m2 | 182.3 |  | 0 | 182.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | - demontaža vertikalnih odtočnih cevi | m1 | 198 |  | 0 | 198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | - rušenje celotnega nadstreška ob objektu, s kritino, konstrukcijo in ostalimi elementi | m2 | 117 |  | 0 | 117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | - rušenje stopnic in tlakov ob objektu, z oblogami, temelji, do terena | m3 | 21.6 |  | 0 | 21.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 | - rezanje AB konstrukcij - diamantno, obračuna se na stiku s konstrukcijo ki se ohrani | m2 | 60.4 |  | 0 | 60.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.25 | - rezanje opečnih nosilnih zidov pri prebojih, obračuna se na stiku s konstrukcijo ki se ohrani | m2 | 24 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.26 | - rušenje AB zidov v kleti objekta C, z vsemi oblogami, rezanjem, do terena | m3 | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.27 | - rušenje AB konstrukcij izhoda zaklonišča, z vsemi oblogami, rezanjem, do terena | m3 | 19.3 |  | 0 | 19.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.28 | - demontaža rešetk in prezračevalnih kanalov izhoda zaklonišča | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.29 | - rušenje AB zidov in temeljev na območju zunanje ureditve, do terena | m3 | 11.3 |  | 0 | 11.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.30 | - rušenje celotne sestave tlaka podstrešja objekta A, do nosilne konstrukcije, z vsemi vgrajenimi elementi | m2 | 776.1 |  | 0 | 776.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.31 | - rušenje celotne sestave tlaka podstrešja objekta C, do nosilne konstrukcije, z vsemi vgrajenimi elementi | m2 | 397.8 |  | 0 | 397.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.32 | - odkrivanje streh objekta A in C, z odstranitvijo kritine, letev, celotne sestave do lesenega ostrešja, z demontažo vseh kleparskih in drugih elementov na območju strehe | m2 | 1671.7 |  | 0 | 1671.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Razna manjša rušitvena dela se obračunajo na podlagi naročila in potrditve s strani nadzora v gradbenem dnevniku, v ceni na enoto zajeti uporabo električnih orodij, s prenosom ruševin, sortiranjem, nakladanjem, odvozom na trajno deponijo, plačilom takse in pridobitvijo evidenčnih listov. | ur | 1000 |  | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Izdelava zaščit vseh elementov, ki se ohranjajo, v objektu A in C ter na območju zunanje ureditve, vzdrževanje zaščite in odstranitev, s prenosom smeti, sortiranjem, nakladanjem, odvozom na trajno deponijo, plačilom takse in pridobitvijo evidenčnih listov. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skupaj rušitvena dela: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
C. | ZEMELJSKA DELA
1. | Kombiniran izkop gradbene jame v zemljini III.-IV. kategorije, za prizidek in zaklonišče, globina izkopa do 3,0 m, s premetom do mesta nakladanja in z nakladanjem na prevozno sredstvo. Z dodatkom za izkop ob obstoječih objektih. | m3 | 1792.8 |  | 0 | 1792.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Ročni izkop izven objekta, na mestu obstoječih komunalnih vodov, sondažni in drugi pazljivi izkopi. Dodatek na kombinirani izkop iz postavke št.1. | m3 | 89.7 |  | 0 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Izkop jarkov za kanalizacijo in instalacijske kinete, v zemljini III.-IV. kategorije, globina izkopa do 3,0 m, s premetom do mesta nakladanja in z nakladanjem na prevozno sredstvo. Z dodatkom za izkop ob objektu. | m3 | 276 |  | 0 | 276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Izkop jarkov za kanalizacijo in instalacijske kinete v objektu, v zemljini III.-IV. kategorije, globina izkopa do 3,0 m, s premetom do mesta nakladanja in z nakladanjem na prevozno sredstvo. Z dodatkom za izkop v objektu in za izkop med obstoječimi temelji. | m3 | 157.5 |  | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Planiranje dna izkopov, v točnosti ±2 cm vključno z utrjevanjem pred izvajanjem temeljenja. | m2 | 1720.3 |  | 0 | 1720.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Dobava in vgradnja geotekstila v dno in stranice gradbene jame, 300 g/m2. | m2 | 1896.4 |  | 0 | 1896.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Dobava in vgradnja gramoznega materiala frakcije 0-64 mm za zasip kinet, kanalizacije, višinskih preskokov. Z utrjevanjem po slojih do predpisane zbitosti EVD 60 MPa ali bolje. | m3 | 161.6 |  | 0 | 161.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Dobava in vgradnja gramoznega materiala frakcije 0-32 mm med temelji prizidka. Z utrjevanjem po slojih do predpisane zbitosti EVD 60 MPa ali bolje. | m3 | 514.7 |  | 0 | 514.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Dobava in vgradnja gramoznega materiala frakcije 0-32 mm v objektu, med temelji. Z utrjevanjem po slojih do predpisane zbitosti EVD 60 MPa ali bolje. | m3 | 157.5 |  | 0 | 157.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Zasip zaklonišča in ostalih elementov s kvalitetnim izkopanim materialom. Z utrjevanjem po slojih do predpisane zbitosti EVD 40 MPa ali bolje, z dovozom iz gradbiščne deponije. | m3 | 192 |  | 0 | 192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Nakladanje in odvoz viška izkopanega materiala na trajno deponijo s plačilom takse in pridobitvijo evidenčnih listov. | m3 | 2441.2 |  | 0 | 2441.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skupaj zemeljska dela: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
D. | TESARSKA DELA
Opomba: kjer je navedena kvaliteta opaža VB2 je potrebno v ceni na enoto zajeti brušenje in zidarsko pripravo površin za nadaljna dela, tudi slikopleskarska.
1. | Izdelava opaža pasovnih in točkovnih temeljnih gred, vseh debelin, višine 55 cm, s podpiranjem in razopaženjem.
1.1. | temeljne grede, spodnji nivo | m2 | 14.1 |  | 0 | 14.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | temeljne grede, srednji nivo | m2 | 113 |  | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | temeljne grede, zgornji nivo | m2 | 401.7 |  | 0 | 401.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Izdelava opaža čela temeljnih plošč, s podpiranjem in razopaženjem.
2.1. | temeljne plošče objekta, debeline 25 cm | m2 | 75.4 |  | 0 | 75.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | temeljne plošče jaškov in kinet, višine 20 cm | m2 | 24.8 |  | 0 | 24.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | temeljne plošče zaklonišča, višine 40 cm | m2 | 14.7 |  | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | temeljne plošče na območju zunanje ureditve, višine 30 cm | m2 | 11.9 |  | 0 | 11.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Izdelava dvostranskega opaža AB zidov, debeline 15-45 cm, s podpiranjem in razopaženjem. Kvaliteta vidnega betona VB2. V količini zajet tudi enostranski in opaž AB stebrov.
3.1. | jaški in kinete, debeline 20 cm | m2 | 248.1 |  | 0 | 248.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | zaklonišče | m2 | 23.6 |  | 0 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | prizidek, vse debeline | m2 | 6497.2 |  | 0 | 6497.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | v objektu A, vse debeline | m2 | 228.8 |  | 0 | 228.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | v objektu C, vse debeline | m2 | 548.1 |  | 0 | 548.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | zidovi na območju zunanje ureditve, kvaliteta vidnega betona VB3 | m2 | 30.6 |  | 0 | 30.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Izdelava opaža AB stebrov in vertikalnih vezi v opečnih zidovih, s podpiranjem in razopaženjem.
4.1. | prizidek | m2 | 158.6 |  | 0 | 158.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Izdelava opaža AB nosilcev, preklad in horizontalnih vezi v opečnih zidovih, s podpiranjem in razopaženjem.
5.1. | prizidek | m2 | 21.7 |  | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2. | obstoječi objekti: stebri, nosilci, preklade, okvirji | m2 | 239.5 |  | 0 | 239.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Izdelava opaža AB plošč, s podpiranjem in razopaženjem, kvaliteta vidnega betona VB2.
6.1. | jaški | m2 | 21.7 |  | 0 | 21.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | zaklonišče | m2 | 14.7 |  | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | prizidek, tudi poševni deli | m2 | 1510.4 |  | 0 | 1510.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | objekt A | m2 | 30.2 |  | 0 | 30.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5. | objekt C | m2 | 37.9 |  | 0 | 37.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Izdelava opaža čela AB plošč, s podpiranjem in razopaženjem.
7.1. | jaški | m2 | 4.4 |  | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | zaklonišče | m2 | 14.7 |  | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3. | prizidek | m2 | 140.2 |  | 0 | 140.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4. | objekt A | m2 | 6.6 |  | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5. | objekt C | m2 | 9 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Izdelava opaža AB stopnic in podestov, s podpiranjem in razopaženjem, kvaliteta vidnega betona VB2.
8.1. | stopnice na terenu | m2 | 26 |  | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2. | večramne stopnice in podesti prizidka | m2 | 151.7 |  | 0 | 151.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3. | stopnice v objektu C | m2 | 27.8 |  | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Izdelava opaža odprtin v AB konstrukcijah, s podpiranjem in razopaženjem. Količina ocenjena. | m2 | 75 |  | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Dostava, montaža, amortizacija, demontaža in odvoz fasadnega odra za celotno dobo gradnje, višine do 20,0 m, z vsemi zaščitnimi elementi, ponjavo, dostopom, izvedbo ozemljitve in meritev.
10.1. | - fasade prizidka in obstoječih objektov | m2 | 6372.6 |  | 0 | 6372.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2. | - v atriju | m2 | 1634.4 |  | 0 | 1634.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3. | - oder za izdelavo stropa atrija | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Postavitev premičnih odrov vseh višin za celotno dobo gradnje in za potrebe izvedbe vseh del. Obračuna se 1x površina notranjih prostorov. | m2 | 8200 |  | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Postavitev delovnega odra v dvigalnem jašku, za celotno dobo gradnje in za potrebe izvedbe vseh del. Obračuna se prostornina jaška. | m3 | 153.1 |  | 0 | 153.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skupaj tesarska dela: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
E. | BETONSKA DELA
1. | Dobava in vgrajevanje podložnega betona C12/15, prereza 0,10 m3/m2:
1.1. | pod temeljnimi gredami, spodnji nivo | m3 | 1.2 |  | 0 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | pod temeljnimi gredami, srednji nivo | m3 | 14.6 |  | 0 | 14.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | pod temeljnimi gredami, zgornji nivo | m3 | 49.8 |  | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | med temeljnimi gredami | m3 | 59.5 |  | 0 | 59.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | pod temeljnimi ploščami jaškov in kinet | m3 | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | pod temeljno ploščo atrija | m3 | 37.2 |  | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | med temelji v obstoječem objektu | m3 | 15.8 |  | 0 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8. | pod temeljno ploščo zaklonišča | m3 | 3.3 |  | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9. | pod temeljnimi ploščami na območju zunanje ureditve | m3 | 5.7 |  | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10. | polnilo klančin na območju zunanje ureditve | m3 | 19.6 |  | 0 | 19.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30, XC2, Dmax32, v temelje in temeljne plošče:
2.1. | temeljne grede, spodnji nivo, prereza 0,55 m3/m2 | m3 | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2. | temeljne grede, srednji nivo, prereza 0,55 m3/m2 | m3 | 68.8 |  | 0 | 68.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3. | temeljne grede, višji nivo, prereza 0,55 m3/m2 | m3 | 243.5 |  | 0 | 243.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4. | temeljna plošča, spodnji nivo, prereza 0,25 m3/m2 | m3 | 3.7 |  | 0 | 3.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5. | temeljna plošča, srednji nivo, prereza 0,25 m3/m2 | m3 | 67.7 |  | 0 | 67.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6. | temeljna plošča, višji nivo, prereza 0,25 m3/m2 | m3 | 205 |  | 0 | 205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7. | temeljne plošče, jaški in kinete, prereza 0,20 m3/m2 | m3 | 17.5 |  | 0 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8. | temeljna plošča, atrij, prereza 0,25 m3/m2 | m3 | 92.9 |  | 0 | 92.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9. | temeljna plošča, zaklonišče, prereza 0,40 m3/m2 | m3 | 11.8 |  | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10. | temeljne plošče na območju zunanje ureditve, prereza 0,30 m3/m2 | m3 | 16 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Dobava in vgrajevanje betona C25/30 XC1, Dmax16 v AB konstrukcijske elemente:
3.1. | zidovi jaškov in kinet, prereza 0,20 m3/m2 | m3 | 24.9 |  | 0 | 24.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | plošča jaška, prereza 0,20 m3/m2 | m3 | 5.2 |  | 0 | 5.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | zidovi zaklonišča, prereza 0,30-0,40 m3/m2 | m3 | 11.8 |  | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | plošča zaklonišča, prereza 0,40 m3/m2 | m3 | 11.8 |  | 0 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | zidovi prizidka, prereza 0,45 m3/m2 | m3 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | zidovi prizidka, prereza 0,35 m3/m2 | m3 | 172.1 |  | 0 | 172.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | zidovi prizidka, prereza 0,25 m3/m2 | m3 | 313.3 |  | 0 | 313.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | zidovi prizidka, prereza 0,20 m3/m2 | m3 | 185.9 |  | 0 | 185.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | zidovi prizidka, prereza 0,15 m3/m2 | m3 | 4.4 |  | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10. | plošče prizidka, prereza 0,30 m3/m2 | m3 | 6.6 |  | 0 | 6.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11. | plošče prizidka, prereza 0,25 m3/m2 | m3 | 329.9 |  | 0 | 329.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12. | plošče prizidka, prereza 0,20 m3/m2 | m3 | 58.1 |  | 0 | 58.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13. | stopnice po terenu, prizidek, prereza do 0,25 m3/m2 | m3 | 4.4 |  | 0 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14. | stopnice in podesti, prizidek, prereza do 0,25 m3/m2 | m3 | 19.5 |  | 0 | 19.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15. | stebri, nosilci in horizontalne vezi prizidka, vseh prerezov | m3 | 2.3 |  | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16. | stebri, nosilci, preklade, okvirji v obstoječih zidovih, vseh prerezov | m3 | 27.2 |  | 0 | 27.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17. | zidovi v objektu A, prereza 0,10-0,40 m3/m2 | m3 | 22.9 |  | 0 | 22.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18. | zidovi v objektu C, prereza 0,20-0,40 m3/m2 | m3 | 51 |  | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19. | plošče v objektu A, prereza 0,20-0,25 m3/m2 | m3 | 7.9 |  | 0 | 7.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20. | plošče v objektu C, prereza 0,20-0,25 m3/m2 | m3 | 8.2 |  | 0 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21. | vezi in preklade v objektu C, vseh prerezov | m3 | 3.3 |  | 0 | 3.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22. | stopnice in podesti, objekt C, prereza do 0,25 m3/m2 | m3 | 3.5 |  | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.23. | zidovi na območju zunanje ureditve, prereza 0,25 m3/m2 | m3 | 3.9 |  | 0 | 3.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Dodatek za dobava in vgrajevanje betona C30/37 XC1, Dmax16 v AB konstrukcijske elemente, razlika do C25/30:
4.1. | stebri | m3 | 172.1 |  | 0 | 172.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Dobava in vgrajevanje betona C40/50 XC1, Dmax16 v AB konstrukcijske elemente:
5.1. | stebri z jeklenimi nosilci v sredini | m3 | 36 |  | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature, rebraste palice S500 B, do vključno fi 12 mm. | kg | 100000 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature, rebraste palice S500 B, nad fi 12 mm. | kg | 100000 |  | 0 | 100000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Dobava, rezanje, krivljenje, vezanje in vgrajevanje srednje zahtevne armature, S500 B, armaturne mreže. | kg | 120000 |  | 0 | 120000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Izdelava sider za povezavo obstoječih in novih konstrukcijskih elementov, z vrtenjem lukenj fi 18 mm in dolžine 20 cm, z odpraševanjem, z lepljenjem sider z uporabo mase kot npr. Hilti, po navodilih statika, z dobavo materiala in potrebnim delom, količina je ocenjena. | kos | 2000 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Izdelava sovprežnega estriha nad lesenim stropom objekta A, z odstranitvijo obstoječe izolacije in ponovnim polaganjem po dokončanju del, s čiščenjem in pripravo podlage, z izvedbo moznikov, z izdelavo celotne sestave sovprežnega estriha, z dobavo materiala in potrebnim delom. | m2 | 776.1 |  | 0 | 776.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Izdelava armiranobetonskih oblog obstoječih zidov kleti in pritličja, iz torket betona, z armiranjem in sidranjem, z dobavo materiala in potrebnim delom, po navodilih statika. | m2 | 1421 |  | 0 | 1421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Izdelava FRCM ometov obstoječih zidov 1. in 2. nadstropja, s pripravo podlage, armiranjem, izdelavo grobih in finih ometov kot osnova za finalizacijo, po potrjenem sistemu s strani statika. | m2 | 292.4 |  | 0 | 292.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Konstrukcijska sanacija razpok obstoječih zidov in zapolnitev z injekcijsko maso, s pripravo površine, poglobitvijo, z dobavo materiala in potrebnim delom, po navodilih statika. | m1 | 500 |  | 0 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Sistematično injektiranje opečnih zidov, po navodilih statika, z dobavo materiala in potrebnim delom, količina ocenjena, točni obseg se določi med izvedbo. | m3 | 300 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Izdelava hidrofobne bariere opečnih zidov, po navodilih statika, z dobavo materiala in potrebnim delom, obračun po m2 preseka zidov, količina ocenjena, točni obseg se določi med izvedbo. | m2 | 100 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Izdelava ojačitev AB plošč objekt C na prebojih, s karbonskimi lamelami, s pripravo podlage, dobavo materiala in potrebnim delom, po navodilih iz načrta statike. Količina ocenjena. | m1 | 25 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Izdelava nosilnih stropnih konstrukcij po sestavi T23.P in po načrtu statike, z dobavo materiala in potrebnim delom, iz: HI Bond pločevine pritrjene na osnovno jekleno konstrukcijo, iz AB tlačne plošče iz betona C25/30, vključno z armaturo in opažem čel plošč. | m2 | 145 |  | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skupaj betonska dela: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
F. | ZIDARSKA DELA
ZIDOVI
1. | Pozidava opuščenih odprtin in razne večje in manjše pozidave v obstoječih zidovih, z uporabo opečnih zidakov različnih debelin, z uporabo podaljšane malte, s sidranjem, pripravo podlage, krpanjem rež in ostalimi deli, z dobavo materiala in potrebnim delom. | m3 | 10.4 |  | 0 | 10.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Zidanje siporeks zidov debeline 40 cm, s siporeks zidaki 62x40x20 cm, z uporabo podaljšane malte in gradbenega lepila, s sidranjem v nosilno konstrukcijo, z dobavo materiala, po navodilih proizvajalca. | m3 | 2.1 |  | 0 | 2.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Zidanje siporeks zidov debeline 30 cm, s siporeks zidaki 62x30x20 cm, z uporabo podaljšane malte in gradbenega lepila, s sidranjem v nosilno konstrukcijo, z dobavo materiala, po navodilih proizvajalca. | m3 | 0.5 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Zidanje siporeks zidov debeline 25 cm, s siporeks zidaki 62x25x20 cm, z uporabo podaljšane malte in gradbenega lepila, s sidranjem v nosilno konstrukcijo, z dobavo materiala, po navodilih proizvajalca. | m3 | 9.6 |  | 0 | 9.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Zidanje siporeks zidov debeline 20 cm, s siporeks zidaki 62x20x20 cm, z uporabo podaljšane malte in gradbenega lepila, s sidranjem v nosilno konstrukcijo, z dobavo materiala, po navodilih proizvajalca. | m3 | 31.2 |  | 0 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Zidanje siporeks zidov debeline 15 cm, s siporeks zidaki 62x20x15 cm, z uporabo podaljšane malte in gradbenega lepila, s sidranjem v nosilno konstrukcijo, z dobavo materiala, po navodilih proizvajalca:
6.1. | stene | m2 | 852.4 |  | 0 | 852.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2. | prefabricirane preklade dolžine do 150 cm | kos | 42 |  | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3. | obzidave, z obzidavo podometnih elementov in instalacij | m2 | 104.5 |  | 0 | 104.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4. | ojačitvene vezi na vrhu zidov, prereza 15/20 cm, iz opaža, armature, sider in betona | m1 | 184.7 |  | 0 | 184.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Zidanje siporeks zidov debeline 10 cm, s siporeks zidaki 62x20x10 cm, z uporabo podaljšane malte in gradbenega lepila, s sidranjem v nosilno konstrukcijo, z dobavo materiala, po navodilih proizvajalca:
7.1. | stene | m2 | 73.2 |  | 0 | 73.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2. | ojačitvene vezi na vrhu zidov, prereza 10/20 cm, iz opaža, armature, sider in betona | m1 | 20.6 |  | 0 | 20.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
OMETI
8. | Izdelava strojnih stenskih ometov na opečnih siporeks ali betonskih zidovih, novih ali obstoječih, s predhodni pripravo podlage, nanosom emulzije, z vsemi obdelavami, v količini zajeta tudi razna krpanja stenskih in stropnih ometov. | m2 | 11835.9 |  | 0 | 11835.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Krpanje - izravnava okenskih in vratnih špalet ter druge izravnave po pozidavah in po rušitvenih delih, kot osnova za izdelavo stojnih ometov, z izvedbo obrizga in grobih ometov debeline do 3 cm, z dobavo materiala in potrebnim delom. | m2 | 679.4 |  | 0 | 679.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Obnovitev ometov ostoječe šole v atriju, ki so bili do sedaj zunanji - fasadni in z zaprtjem atrija postanejo notranji, po navodilih ZVKDS, z odbijanjem dotrajanih delov z nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo, z izvedbo obrizga, grobih in finih aprnenih ometov enake strukture kot obstoječih in po potrjeni recepturi, z izdelavo vseh ornamentov po vzorcu obstoječih, z obdelavo vencev, okenskih in vratnih okvirjev ter drugih zaključkov, v ceni na enoto zajeti sanacijo 100% površine, z dobavo materiala in potrebnim delom. Delo lahko izvaja le izvajalec z referencami potrjenimi s strani ZVKDS. | m2 | 834 |  | 0 | 834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Sanacija fasade zajema tudi: - spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - odstranjevanje neustreznih cementnih plomb in nestablinih profiliranih robov samo na poškodovanih delih do tdne podlage, odstranjevanje se izvaja ročno, z dleti ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem - utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok z originalu prilagojeno paroprepustno malto - vgradnja armature (INOX) pri odebeljenih mestih profilacije - rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov z vlečenjem profilov v grobem podložnem in finem izvklečnem sloju - kitanje in domodelacija poškodb v skaldu z ohranjenim materialom - ometavanje večjih površin (pilastrov, ravnin fasade, rustike) z glajenim ometom, prilagojeno originalu - barvanje v barvni skali po navodilih ZVKDS OE Ljubljana Kons.-rest. dela na fasadni štukaturi lahko izvajajo kons.-restavratorji z najmanj tremi referencami del s posameznega področja.
Gradbena, fasaderska, mizarska, krovska, kleparska in druga obrtniška dela lahko izvajajo obrtniki z najmanj tremi referencami del s posameznega področja. V času zbiranja ponudb, pred izbiro izvajalca je potrebno ZVKDS, OE Ljubljana predložiti v potrditev referenčne sezname potencialnih izvajalcev. Posamezno referenčno delo mora potrditi generalni konservator ZVKDS.
11. | Izdelava, dobava in montaža novega strešnega venca v atriju, nov strešni venec objekta A, finalno obdelan, lepljen in sidran v podlago, z vsemi obdelavami, po detajlu. | m1 | 60 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Obnovitev ometov ostoječe šole - fasadne površine, po navodilih ZVKDS, z odbijanjem dotrajanih delov z nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo, z izvedbo obrizga, grobih in finih aprnenih ometov enake strukture kot obstoječih in po potrjeni recepturi, z izdelavo vseh ornamentov po vzorcu obstoječih, z obdelavo vencev, okenskih in vratnih okvirjev ter drugih zaključkov, v ceni na enoto zajeti sanacijo 100% površine, z dobavo materiala in potrebnim delom. Delo lahko izvaja le izvajalec z referencami potrjenimi s strani ZVKDS. | m2 | 2065.9 |  | 0 | 2065.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Kons.-rest. dela na fasadni štukaturi lahko izvajajo kons.-restavratorji z najmanj tremi referencami del s posameznega področja. Sanacija fasade zajema tudi: - spiranje fasade z vodo pod blagim pritiskom - odstranjevanje neustreznih cementnih plomb in nestablinih profiliranih robov samo na poškodovanih delih do tdne podlage, odstranjevanje se izvaja ročno, z dleti ali skalpeli oz. nizkotlačnim peskanjem - utrjevanje robov profilacije, stikov in razpok z originalu prilagojeno paroprepustno malto - vgradnja armature (INOX) pri odebeljenih mestih profilacije - rekonstrukcija vseh manjkajočih profiliranih robov z vlečenjem profilov v grobem podložnem in finem izvklečnem sloju - kitanje in domodelacija poškodb v skaldu z ohranjenim materialom - ometavanje večjih površin (pilastrov, ravnin fasade, rustike) z glajenim ometom, prilagojeno originalu - barvanje v barvni skali po navodilih ZVKDS OE Ljubljana
Gradbena, fasaderska, mizarska, krovska, kleparska in druga obrtniška dela lahko izvajajo obrtniki z najmanj tremi referencami del s posameznega področja. V času zbiranja ponudb, pred izbiro izvajalca je potrebno ZVKDS, OE Ljubljana predložiti v potrditev referenčne sezname potencialnih izvajalcev. Posamezno referenčno delo mora potrditi generalni konservator ZVKDS.
HIDROIZOLACIJE
13. | Izdelava enoslojne bitumenske horizontalne hidroizolacije, po sestavi T.1P. Iz 1x polno varjenega bitumenskega traku kot npr. Izotekt P4 plus, debeline 4 mm, s predhodnim bitumenskim premazom in zidarsko pripravo podlage, na območju stikovanja AB konstrukcijskih elementov zajeti v ceni na enoto izdelavo večslojnega hidroizolacijskega premaza na cementni osnovi, z obdelavo vseh prebojev in stikov. | m2 | 1486.5 |  | 0 | 1486.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Izdelava enoslojne bitumenske vertikalne hidroizolacije objekta, po sestavi F.2P. Iz 1x polno varjenega bitumenskega traku kot npr. Izotekt P4 plus, debeline 4 mm, s predhodnim bitumenskim premazom in zidarsko pripravo podlage, z obdelavo vseh prebojev in stikov, z izdelavo samolepilne hidroizolacije na stiku s stavbnim pohištvom in ostalimi elementi. | m2 | 332.2 |  | 0 | 332.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Izdelava enoslojne bitumenske horizontalne in vertikalne hidroizolacije jaškov, kinet in zaklonišča, vključno z izvedbo zaščite iz čepaste folije, po sestavi. Iz 1x polno varjenega bitumenskega traku kot npr. Izotekt P4 plus, debeline 4 mm, s predhodnim bitumenskim premazom in zidarsko pripravo podlage, na območju stikovanja AB konstrukcijskih elementov zajeti v ceni na enoto izdelavo večslojnega hidroizolacijskega premaza na cementni osnovi, z obdelavo vseh prebojev in stikov. | m2 | 494.2 |  | 0 | 494.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Izdelava dvoslojne bitumenske horizontalne hidroizolacije kuhinje, po sestavi T18.1.C. Iz 2x polno varjenega bitumenskega traku kot npr. Izotekt P4 plus, debeline 4 mm, s predhodnim bitumenskim premazom in zidarsko pripravo podlage, z obdelavo vseh prebojev in stikov. | m2 | 221 |  | 0 | 221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Izdelava enoslojne bitumenske horizontalne hidroizolacije jedilnice, po sestavi T19.1.C. Iz 1x polno varjenega bitumenskega traku kot npr. Izotekt P4 plus, debeline 4 mm, s predhodnim bitumenskim premazom in zidarsko pripravo podlage, z obdelavo vseh prebojev in stikov. | m2 | 196.6 |  | 0 | 196.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Dobava in vgradnja čepaste folije. | m2 | 320 |  | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOPLOTNA IZOLACIJA
19. | Dobava in polaganja toplotne izolacije iz kemene volne ali XPSa 300 kot polnilo med različnimi konstrukcijskimi elementi, vseh debelin. Obračun po m3 porabljene izolacije. | m3 | 22.3 |  | 0 | 22.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Dobava in lepljenje XPS toplotne izolacije na vkopanem delu kleti, debeline 19,0 cm, kot npr. Fragmat 300GL, po sestavi F2A.P, z uporabo lepila za bitumensko podlago. | m2 | 190.7 |  | 0 | 190.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Dobava in lepljenje XPS toplotne izolacije na vkopanem delu kleti, debeline 10,0 cm, kot npr. Fragmat 300GL, po sestavi F2A.P, z uporabo lepila za bitumensko podlago. | m2 | 20.4 |  | 0 | 20.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Dobava in lepljenje XPS toplotne izolacije na dilataciji med objekti, debeline 3,0 cm, kot npr. Fragmat 300GL. | m2 | 27.1 |  | 0 | 27.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Dobava in vgradnja stropne zvočne izolacije, po sestavi, debeline 5,0 cm, iz plošč kot npr. Heraklit, lepljene in sidrane v strop, s predhodno pripravo podlage in nanosom emulzije, z opasovanjem plošč okrog instalacij, z vsemi obdelavami in zaključki, plošče brez dodatne obdelave, po izboru arhitekta. | m2 | 89.7 |  | 0 | 89.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Izdelava toplotne izolacije okenskih in vratnih špalet obodnih zidov iz XPS izolacije debeline 3 cm, pas širine obodnih zidov, polno lepljen na podlago z obdelavo kot podlaga za izvedbo slikopleskarskih del, z mrežico čez vogal in z nanosom lepila, vgradnjo vogalnika. | m1 | 454.5 |  | 0 | 454.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
RAZNA DELA
25. | Izdelava, dobava in montaža prefabriciranih betonskih pokrovov kinet, debeline 15 cm, iz opaža, betona in armature, z vgradnjo, z obdelavo ležišč in stikov. | m2 | 118.8 |  | 0 | 118.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Dobava in vgradnja inox pokrovov jaška geosond, velikosti 80x80 cm, pokrov s polnilom za izvedbo finalnega tlaka, pokrovi z enostavnim odpiranjem ne glede na težo, kot npr. Aco TopTek. | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Izdelava, dobava in montaža elementov medtemeljne kanalizacije, z dobavo materiala in potrebnim delom:
27.1. | - PVC cevi fi 75 mm, SN4, polno obbetonirane, z vsemi fazonskimi kosi, tesnenjem | m1 | 23.7 |  | 0 | 23.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.2. | - PVC cevi fi 110 mm, SN4, polno obbetonirane, z vsemi fazonskimi kosi, tesnenjem | m1 | 35.8 |  | 0 | 35.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.3. | - PVC cevi fi 160 mm, SN4, polno obbetonirane, z vsemi fazonskimi kosi, tesnenjem | m1 | 35.9 |  | 0 | 35.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.4. | - PVC cevi fi 200 mm, SN4, polno obbetonirane, z vsemi fazonskimi kosi, tesnenjem | m1 | 57.6 |  | 0 | 57.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.5. | - revizijski jaški v objektu, fi 80 cm, globine do 200 cm, vodotesni, z muldo, priključki, pokrovom 60x60 cm, pokrov s polnilom za izvedbo finalnega tlaka, pokrovi z enostavnim odpiranjem ne glede na težo, kot npr. Aco TopTek. | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.6. | - revizijski jaški izven objekta, fi 80 cm, globine do 200 cm, vodotesni, z muldo, priključki, pokrovom 60x60 cm, LTŽ, C250. | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.7. | - revizijski jaški izven objekta, fi 80 cm, globine do 250 cm, vodotesni, z muldo, priključki, pokrovom 60x60 cm, LTŽ, C250. | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.8. | - preboj temeljev obstoječega objekta za prehod instalacijskih kinet, z ojačitvami, krpanjem temeljev in ostalimi obdelavami, po detajlu, z nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.9. | - preboj temeljev obstoječega objekta za prehod kanalizacijskih cevi, s krpanjem temeljev in ostalimi obdelavami, po detajlu, z nakladanjem in odvozom ruševin na trajno deponijo s plačilom takse | kos | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27.10. | - linjska kanaleta z rego, na območju zunanje ureditve, z vsemi elementi, po detajlu | m1 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
28. | Dobava in vgradnja dilatacijskega elementa v tlaku, kot npr. Migua Miguatec, d= 20 mm, po detajlu. | m1 | 8.8 |  | 0 | 8.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
29. | Dobava in vgradnja dilatacije tlaka obstoječega objekta in prizidka, po detajlu. | m1 | 17.6 |  | 0 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
30. | Dobava in vgradnja polnila pod stopnicami na terenu, iz zidakov ali pustega betona. | m3 | 5.6 |  | 0 | 5.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
31. | Dobava in vgradnja izhoda s pokrovom velikosti 80x80 cm na izhodu zaklonišča, po shemi. | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
32. | Izdelava finalnih tlakov na območju zunanje ureditve, z dobavo materiala in potrebnim delom, iz betona C30/37, z vsemi dodatki, debeline 12 cm, z mikro in klasično armaturo, z opažem čel, z nego betona, z rezanjem dilatacij, s kitanjem robnih stikov in dilatacij, z izvedbo končne obdelave v štokanem betonu, s končno zaščitno impregnacijo. Po potrjenem vzorcu s strani arhitekta. | m2 | 49.8 |  | 0 | 49.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33. | Zidarska pomoč pri vgradnji kanalet tušev in dodatek za izvedbo estriha v naklonu, z vsemi obdelavami:
33.1. | dolžine 185 cm | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33.2. | dolžine do vključno 100 cm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
33.3. | talne rešetke v kuhinji | kos | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34. | Dolbljenje utorov v opečnih zidovih za razne elemente, s prenosom, nakladanjem in z odvozom ruševin na trajno deponijo, z obzidavo in krpanjem:
34.1. | podometni wc kotlički | kos | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.2. | podometni kotlički pisoarjev | kos | 17 |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.3. | instalacijske omarice | kos | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.4. | utori preseka do vključno 0,01 m3/m1 | m1 | 3000 |  | 0 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
34.5. | utori preseka do vključno 0,03 m3/m1 | m1 | 300 |  | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
35. | Dolbljenje ali vrtanje prebojev skozi celotno stropno konstrukcijo za vgradnjo betona v AB konstrukcije v obstoječih objektih, s prenosom, nakladanjem in z odvozom ruševin na trajno deponijo, s krpanjem - betoniranjem preboja. | kos | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
36. | Zidarska obzidava špalet vrat dvigala in podbetoniranje praga vrat dvigala. | kos | 13 |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
37. | Krpanje prebojev v zidovih, velikosti cca 30x30 cm, debeline 20-60 cm, s pozidavo s siporeksom, z obbetoniranjem ali krpanjem s kameno volno ter izvedba obojestranskih ometov velikosti do 2x 50x50 cm. Količina je ocenjena. | kos | 150 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
38. | Krpanje prebojev v AB ploščah, velikosti cca 30x30 cm, debeline 20-30 cm, z opažem, sidranjem, armiranjem in betoniranjem ter izvedba ometov velikosti do 50x50 cm. Količina je ocenjena. | kos | 100 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
39. | Kronsko vrtanje skozi zidove in stropne konstrukcije, fi 125-160 mm, z odvozom ruševin na trajno deponijo. Količina je ocenjena. | kos | 100 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
40. | Kronsko vrtanje skozi zidove in stropne konstrukcije, fi 80-100 mm, z odvozom ruševin na trajno deponijo. Količina je ocenjena. | kos | 200 |  | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
41. | Zaščita instalacijskih cevi v tlakih, s pustim betonom ter odstranitev betona pred izvedbo tlakov z odvozom ruševin. Količina je ocenjena. | m1 | 250 |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
42. | Dobava in vzidava notranjih okenskih polic, lesene, finalno obdelane, po potrjenem vzorcu s strani arhitekta, s pripravo podlage in obdelavo stikov. | m1 | 532.6 |  | 0 | 532.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43. | Sprotno čiščenje objekta in zunanje ureditve. Obračuna se 1x površina notranjih prostorov. | m2 | 8200 |  | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44. | Finalno čiščenje pred predajo del s strani čistilnega servisa. Obračuna se 1x površina notranjih prostorov. | m2 | 8200 |  | 0 | 8200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45. | Razna nepredvidena in manjša dela, pomoč obrtnikom in instalaterjem se obračunajo na podlagi naročila in potrditve v gradbenem dnevniku s strani nadzora ali naročnika.
45.1. | kv delavec | ur | 2000 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
45.2. | pk delavec | ur | 2000 |  | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skupaj zidarska dela: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Note on B124: Broj-2: Broj-2: nova lesena konstrukcija strehe nad stopniščem objekta A in nosilec-lega po obodu strehe proti atriju, leseni elementi strešne konstrukcije atrija,
Note on B301: Broj-2: nov venec objekta A v atriju le v dolžini nove AB stene v fasadi na stiku z mostovžem, t.j. max 3,5 m.

## 1 - Obrtniška dela
|  | m.e. | količina | cena / enoto | znesek |  | JN |  |  | JZP
II. | OBRTNIŠKA DELA
A. | KROVSKO KLEPARSKA DELA
1. | Izdelava ravne strehe po sestavi ST1.P, z dobavo materiala in potrebnim delom:
1.1 | - visokoprofilirana trapezna pločevina debeline min. 1 mm, višina vala 13,7 cm, pocinkana, s pritrdilnim materialom, s preklopi, po navodilih iz načrta statike | m2 | 713.9 |  | 0 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2 | - parna zapora iz samolepilnih bitumenskih trakov z vložkom alu folije, debeline 4 mm, kot npr. Bauder TEC DBR, z vertikalnimi zavihki, tesnenjem stikov in prebojev | m2 | 736.8 |  | 0 | 736.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3 | - toplotna izolacija debeline 20,0 cm, v dveh slojih po 10,0 cm, 0,036, iz kamene volne, kot npr. SmartRoof Thermal | m2 | 713.9 |  | 0 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4 | - toplotna izolacija debeline 8,0 cm, 0,040, iz trde kamene volne, kot npr. SmartRoof Hard, sidrana v podlago | m2 | 713.9 |  | 0 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5 | - dvoslojna hidroizolacija debeline 5+4 mm, prvi sloj samolepilen, drugi sloj polno varjen, kot npr. Izolelast F P5 DIN + Izoelast T4 plus, z vertikalnimi zavihki, tesnenjem stikov, obdelavo prebojev | m2 | 828.2 |  | 0 | 828.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6 | - zaščitni sloj iz pranega prodca frakcije 8/16 mm v debelini 6,0 cm in iz PES filca 300 g/m2 | m2 | 713.9 |  | 0 | 713.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7 | - odkapna polica na parapetih atike, iz lesene podkonstrukcije in toplotne izolacije, iz podloga iz OSB/3 plošč debeline 20 mm, iz podložne pločevine, iz obrobe iz Alu pločevine debeline 1,0 mm, v barvi po izboru arhitekta, razvite širine do 90 cm, po detajlu | m1 | 85.4 |  | 0 | 85.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | - obdelava vseh prebojev na območju strehe in ostalih streh prizidka in atrija, z izvedbo izoliranih pločevinastih prezračevalnih jaškov, z rešetkami in ostalimi elementi, z obrobami, po detajlu, za strehe po sestavah ST1.P-ST7.P | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | - odvodnjavanje ravne strehe in ostalih ravnih streh prizidka in atrija, po sistemu Pluvia ali enakovredno, po specifikaciji, s potrebnim delom in materialom, za strehe po sestavah ST1.P-ST7.P | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Izdelava ravne in poševne strehe po sestavi ST2.P in ST2.P1, z dobavo materiala in potrebnim delom:
2.1 | - parna zapora iz varjenih bitumenskih trakov z vložkom alu folije, debeline 4 mm, kot npr. BITALBIT ALV PLUS, z vertikalnimi zavihki, tesnenjem stikov in prebojev, s predhodnim bitumenskim premazom in zidarsko pripravo podlage | m2 | 98.7 |  | 0 | 98.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | - toplotna izolacija debeline 12 cm, 0,036, iz kamene volne, kot npr. SmartRoof Thermal | m2 | 93 |  | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | - toplotna izolacija debeline 8,0 cm, 0,040, iz trde kamene volne, kot npr. SmartRoof Hard, sidrana v podlago | m2 | 93 |  | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | - dvoslojna hidroizolacija debeline 5+4 mm, prvi sloj samolepilen, drugi sloj polno varjen, kot npr. Izolelast REFLEX F P5 DIN + Izoelast T4 plus, z vertikalnimi zavihki, tesnenjem stikov, obdelavo prebojev | m2 | 121.2 |  | 0 | 121.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | - odkapna polica na parapetih atike, iz lesene podkonstrukcije in toplotne izolacije, iz podloga iz OSB/3 plošč debeline 20 mm, iz podložne pločevine, iz obrobe iz Alu pločevine debeline 1,0 mm, v barvi po izboru arhitekta, razvite širine do 90 cm, po detajlu | m1 | 19.8 |  | 0 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | - odkapni zaključek na spodnjem robu poševne strehe, po detajlu | m1 | 10.6 |  | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | - linijski snegolov na poševni strehi, po detajlu | m1 | 10.6 |  | 0 | 10.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Izdelava ravne strehe po sestavi ST3.P, z dobavo materiala in potrebnim delom:
3.1 | - naklonski beton debeline 4-18 cm | m2 | 80.6 |  | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | - parna zapora iz varjenih bitumenskih trakov z vložkom alu folije, debeline 4 mm, kot npr. BITALBIT ALV PLUS, z vertikalnimi zavihki, tesnenjem stikov in prebojev, s predhodnim bitumenskim premazom in zidarsko pripravo podlage | m2 | 88.7 |  | 0 | 88.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | - toplotna izolacija debeline 20,0 cm, v dveh slojih po 10,0 cm, 0,036, iz kamene volne, kot npr. SmartRoof Thermal | m2 | 80.6 |  | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | - toplotna izolacija debeline 8,0 cm, 0,040, iz trde kamene volne, kot npr. SmartRoof Hard, sidrana v podlago | m2 | 80.6 |  | 0 | 80.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | - dvoslojna hidroizolacija debeline 5+4 mm, prvi sloj samolepilen, drugi sloj polno varjen, kot npr. Izolelast REFLEX F P5 DIN + Izoelast T4 plus, z vertikalnimi zavihki, tesnenjem stikov, obdelavo prebojev | m2 | 120.9 |  | 0 | 120.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | - odkapna polica na parapetih atike, iz lesene podkonstrukcije in toplotne izolacije, iz podloga iz OSB/3 plošč debeline 20 mm, iz podložne pločevine, iz obrobe iz Alu pločevine debeline 1,0 mm, v barvi po izboru arhitekta, razvite širine do 90 cm, po detajlu | m1 | 5.7 |  | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | - odkapna polica na parapetih atike, iz lesene podkonstrukcije in toplotne izolacije, iz podloga iz OSB/3 plošč debeline 20 mm, iz podložne pločevine, iz obrobe iz Alu pločevine debeline 1,0 mm, v barvi po izboru arhitekta, razvite širine do 75 cm, po detajlu | m1 | 14.7 |  | 0 | 14.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | - odkapna polica na parapetih atike, iz lesene podkonstrukcije in toplotne izolacije, iz podloga iz OSB/3 plošč debeline 20 mm, iz podložne pločevine, iz obrobe iz Alu pločevine debeline 1,0 mm, v barvi po izboru arhitekta, razvite širine do 55 cm, po detajlu | m1 | 5.7 |  | 0 | 5.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Izdelava ravne strehe po sestavi ST4.P, z dobavo materiala in potrebnim delom:
4.1 | - podlaga iz lesene podkonstrukcije vijačene v kovinsko nosilno konstrukcijo in iz 1x OSB/4 plošč debeline 3,0 cm, s pritrdilnim materialom, les osnovno zaščiten | m2 | 160.1 |  | 0 | 160.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | - dvoslojna hidroizolacija debeline 5+4 mm, prvi sloj samolepilen, drugi sloj polno varjen, kot npr. Izolelast REFLEX F P5 DIN + Izoelast T4 plus, z vertikalnimi zavihki, tesnenjem stikov, obdelavo prebojev, na stkih OSB plošč trak iz strešne lepenke širine 15 cm | m2 | 185.9 |  | 0 | 185.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | - žlota na strehi nad vhodom, z vsemi elementi, po detajlu | m1 | 3.2 |  | 0 | 3.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | - žleb z odkapom, po detajlu, z vsemi elementi | m1 | 46.2 |  | 0 | 46.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | - odtočne cevi, z objemkami, koleni, po detajlu | m1 | 26 |  | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | - čelna obroba, z vsemi elementi, po detajlu | m1 | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | - zidna obroba, z vsemi elementi, po detajlu | m1 | 40.2 |  | 0 | 40.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Izdelava ravne strehe po sestavi ST5.P, z dobavo materiala in potrebnim delom:
5.1 | - parna zapora iz varjenih bitumenskih trakov z vložkom alu folije, debeline 4 mm, kot npr. BITALBIT ALV PLUS, z vertikalnimi zavihki, tesnenjem stikov in prebojev, s predhodnim bitumenskim premazom in zidarsko pripravo podlage | m2 | 41.3 |  | 0 | 41.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | - toplotna izolacija v naklonu, debeline 7-18 cm, tovarniško rezane v naklonu 2%, 0,040, kot npr. SmartRoof Top CFT1, sidrane v podlago | m2 | 36.4 |  | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | - dvoslojna hidroizolacija debeline 5+4 mm, prvi sloj samolepilen, drugi sloj polno varjen, kot npr. Izolelast REFLEX F P5 DIN + Izoelast T4 plus, z vertikalnimi zavihki, tesnenjem stikov, obdelavo prebojev | m2 | 60.6 |  | 0 | 60.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | - odkapna polica na parapetih atike, iz lesene podkonstrukcije in toplotne izolacije, iz podloga iz OSB/3 plošč debeline 20 mm, iz podložne pločevine, iz obrobe iz Alu pločevine debeline 1,0 mm, v barvi po izboru arhitekta, razvite širine do 75 cm, po detajlu | m1 | 6.5 |  | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Izdelava ravne in poševne strehe po sestavi ST6.P in ST7.P, z dobavo materiala in potrebnim delom:
6.1 | - podkonstrukcija strehe iz tramov 8/14 cm v rastru 60 cm ter med kupolami po dva 12/18 cm, z vijačenjem v nosilno kovinsko konstrukcijo, les osnovno zaščiten, kvalitete C24, s pritrdilnim materialom | m2 | 387.4 |  | 0 | 387.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | - podlaga strehe iz 2x OSB/3 plošč debeline 2x 25 mm, s pritrdilnim materialom, vijačene med seboj in v podlago | m2 | 387.4 |  | 0 | 387.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | - parna zapora iz varjenih bitumenskih trakov z vložkom alu folije, debeline 4 mm, kot npr. BITALBIT ALV PLUS, z vertikalnimi zavihki, tesnenjem stikov in prebojev | m2 | 387.4 |  | 0 | 387.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | - toplotna izolacija debeline 15,0 cm, 0,036, iz kamene volne, kot npr. SmartRoof Thermal | m2 | 233.7 |  | 0 | 233.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | - toplotna izolacija debeline 15,0 cm, 0,040, iz trde kamene volne, kot npr. SmartRoof Hard, sidrana v podlago | m2 | 233.7 |  | 0 | 233.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | - toplotna izolacija debeline 10,0 cm, 0,036, iz kamene volne, kot npr. SmartRoof Thermal | m2 | 153.7 |  | 0 | 153.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | - toplotna izolacija debeline 10,0 cm, 0,040, iz trde kamene volne, kot npr. SmartRoof Hard, sidrana v podlago | m2 | 153.7 |  | 0 | 153.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | - dvoslojna hidroizolacija debeline 5+4 mm, prvi sloj samolepilen, drugi sloj polno varjen, kot npr. Izolelast REFLEX F P5 DIN + Izoelast T4 plus, z vertikalnimi zavihki, tesnenjem stikov, obdelavo prebojev | m2 | 426.2 |  | 0 | 426.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | - izdelava iztočnega korita po obodu strehe, z vsemi elementi, po detajlu | m1 | 98 |  | 0 | 98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | - izdelava snegolovov na poševnih delih streh, po detajlu | m1 | 75 |  | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11. | - dodatek za obdelavo podstravkov strešnih kupol velikosti 120x120 cm | kos | 40 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Izdelava ravne strehe po sestavi ST2.C, z dobavo materiala in potrebnim delom:
7.1 | - parna zapora iz varjenih bitumenskih trakov z vložkom alu folije, debeline 4 mm, kot npr. BITALBIT ALV PLUS, z vertikalnimi zavihki, tesnenjem stikov in prebojev, s predhodnim bitumenskim premazom in zidarsko pripravo podlage | m2 | 71.4 |  | 0 | 71.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | - toplotna izolacija debeline 12 cm, 0,036, iz kamene volne, kot npr. SmartRoof Thermal | m2 | 58.2 |  | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.3 | - toplotna izolacija debeline 8,0 cm, 0,040, iz trde kamene volne, kot npr. SmartRoof Hard, sidrana v podlago | m2 | 58.2 |  | 0 | 58.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.4 | - dvoslojna hidroizolacija debeline 5+4 mm, prvi sloj samolepilen, drugi sloj polno varjen, kot npr. Izolelast REFLEX F P5 DIN + Izoelast T4 plus, z vertikalnimi zavihki, tesnenjem stikov, obdelavo prebojev | m2 | 123.9 |  | 0 | 123.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.5 | - odkapna polica na parapetih atike, iz lesene podkonstrukcije in toplotne izolacije, iz podloga iz OSB/3 plošč debeline 20 mm, iz podložne pločevine, iz obrobe iz Alu pločevine debeline 1,0 mm, v barvi po izboru arhitekta, razvite širine do 75 cm, po detajlu | m1 | 41.2 |  | 0 | 41.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.6 | - obdelava vseh prebojev na območju streh, z izvedbo izoliranih pločevinastih prezračevalnih jaškov, z rešetkami in ostalimi elementi, z obrobami, po detajlu | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Izdelava poševnih streh objekta A in C, po sestavi ST7.C in ST8.A, z dobavo materiala in potrebnim delom:
8.1. | - prestavitev kapnih leg objekta A, z odstranitvijo elementov, prenosom, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo s plačilom takse, s podpiranjem, z dobavo in montaža novih lesenih in kovinskih elementov, les C24, z vsem pritrdilnim materialom, obračun po m1 prestavljene lege | m1 | 60 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.2. | - odstranitev razpornikov objekta A, z odstranitvijo elementov, prenosom, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo s plačilom takse, s podpiranjem, z dobavo in montaža novih lesenih in kovinskih elementov, les C24, z vsem pritrdilnim materialom, obračun po kpl razpornika | kpl | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.3. | - odstranitev dela kapne lege objekta C in preboj za dvigalni jašek in stopnišče, z odstranitvijo elementov, prenosom, nakladanjem in odvozom na trajno deponijo s plačilom takse, s podpiranjem, z dobavo in montaža novih lesenih in kovinskih elementov, les C24, z vsem pritrdilnim materialom | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.4. | - izdelava tesarskih del za vgradnjo novih strešnih oken, z izvedbo razširitev, menjalnikov, z vsemi potrebnim delom in materialom | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.5. | - izdelava opaža iz smrekovih desk debeline 2,4 cm, les osnovno zaščiten, širine 12-16 cm, z vmesnimi regami | m2 | 1515.4 |  | 0 | 1515.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.6. | - izdelava sekundarne kritine iz HD-PE folije, kot npr. TYVEK SOLID, z lepljenimi stiki in obdelavo prebojev | m2 | 1515.4 |  | 0 | 1515.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.7. | - izdelava kontra letev, prereza 5/8 cm, les osnovno zaščiten | m2 | 1515.4 |  | 0 | 1515.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.8. | - izdelava letev za opečno kritino, prereza 5/4 mm, les osnovno zaščiten | m2 | 1515.4 |  | 0 | 1515.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.9. | - izdelava kritine iz opečnega zareznika po izboru arhitekta in ZVKDS, z rezanjem kritine, vsemi tipskimi elementi po navodilih proizvajalca | m2 | 1515.4 |  | 0 | 1515.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.10. | - izdelava slemen in greben, s tipskimi elementi, aeroslemenskim trakom, podkonstrukcijo, priključnimi in zaključnimi elementi | m1 | 150.5 |  | 0 | 150.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.11. | - izdelava točkovnih snegolovov v barvi kritine | kos | 5300 |  | 0 | 5300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.12. | - izdelava prezračevalnih mrežic v kapu, Alu, v barvi po RALu | m1 | 241.1 |  | 0 | 241.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.13. | - izdelava prezračevalnih mrežic v slemenu, Alu, v barvi po RALu | m1 | 33.8 |  | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.14. | - izdelava odkapnih obrob v kapu, iz Alu pločevine debeline 0,7 mm, v barvi po RALu, razvite širine do 25 cm | m1 | 241.1 |  | 0 | 241.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.15. | - izdelava odkapnih obrob v slemenu, iz Alu pločevine debeline 0,7 mm, v barvi po RALu, razvite širine do 25 cm | m1 | 33.8 |  | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.16. | - izdelava poševnih čelnih obrob, iz Alu pločevine debeline 0,7 mm, v barvi po RALu, razvite širine do 40 cm, z leseno podlago | m1 | 39.4 |  | 0 | 39.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.17. | - izdelava slemenskih ravnih čelnih obrob, iz Alu pločevine debeline 0,7 mm, v barvi po RALu, razvite širine do 40 cm, z leseno podlago | m1 | 33.8 |  | 0 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.18. | - izdelava zidnih obrob, iz Alu pločevine debeline 0,7 mm, v barvi po RALu, razvite širine do 33 cm | m1 | 60.7 |  | 0 | 60.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.19. | - izdelava žlot, iz Alu pločevine debeline 0,7 mm, v barvi po RALu, razvite širine do 60 cm, z leseno podlago | m1 | 27.6 |  | 0 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.20. | - izdelava prelivne žlote ob dvigalnem jašku, iz Alu pločevine debeline 0,7 mm, v barvi po RALu, razvite širine do 60 cm, z leseno podlago | m1 | 2.4 |  | 0 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.21. | - izdelava odkapne pločevine v kapu objekta A, iz Alu pločevine debeline 0,7 mm, v barvi po RALu, razvite širine do 60 cm, z leseno podlago | m1 | 123.8 |  | 0 | 123.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.22. | - izdelava linijskega snegolova v kapu objekta A, iz jeklenih trakov, vroče cinkani in barvani po RALu ostale pločevine, s pritrdilnim materialom, po detajlu | m1 | 123.8 |  | 0 | 123.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.23. | - izdelava polkrožnih žlebov, iz Alu pločevine debeline 0,7 mm, v barvi po RALu, z nosilnimi kljukami, zaključki, iztočnimi elementi | m1 | 163.7 |  | 0 | 163.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.24. | - izdelava odtočnih cevi, iz Alu pločevine debeline 0,7 mm, v barvi po RALu, z nosilnimi objemkami | m1 | 277.5 |  | 0 | 277.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.25. | - izdelava kolen odtočnih cevi, iz Alu pločevine debeline 0,7 mm, v barvi po RALu | kos | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8.26. | - izdelava vseh ostalih obrob in oblog jaškov, z izvedbo izoliranih pločevinastih prezračevalnih jaškov, z rešetkami in ostalimi elementi, z obrobami, vključno z dimniškimi obrobami, kapa odduhov in prezračevalnih cevi, po detajlu | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9 | SISTEM STREŠNIH VAROVAL
9.1 | Dobava in montaža sistema varoval za strehe kot npr.: ABS Lock L-OT-SYS IV-6 mm Fiksna jeklena sidrna točka v skladi z EN 795:20212 Varnostni sidrni sistem (kot npr. ABS-Lock L-OT) sponke pod obremenitvijo za kompenzacijo sunkov, zasnovano za sočasno uporabo treh oseb, za vgradnjo na strešno membrano brez preboja. V celoti izdelano iz nerjavnega jekla z drsnimi čeljustmi in drsnikom za neprekinjeno varovanje. Razdalja med oporniki največ 7,5 m. Povezovalna jeklenica premera 6mm je izdelana iz nerjavnega jekla in testirana na podlagi EN795:2012 in CEN/TS 16415:2017. Minimalna razdalja od roba strehe 2,5 m, dobava in vgradnja v skladu z navodili proizvajalca ob uporabi priloženega montažnega materiala. Vgradnja v strešno membrano skladno z navodili proizvajalca. Strešno membrano naj pregleda izvajalec gradbenih/krovskih del z vidika njene sposobnosti absorpcije kakršnekoli sile, ki bi jo morala prenesti.
9.2 | - ABS Lock L-OT (ali enakovredno) | kos | 27 |  | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | - ABS SY-SEIL-6(ali enakovredno) | m1 | 130 |  | 0 | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | - ABS Lock drobni mat. (ali enakovredno) | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.5 | - ABS ocena stroška montaže | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skupaj krovsko kleparska dela: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
B. | FASADERSKA DELA
1. | Izdelava izolacijske fasade po sestavah, z dobavo materiala in potrebnim delom: iz toplotne izolacije iz kamene volne v ploščah, FKD-S Thermal, 0,035, sidrana in lepljena na podlago, s predhodnim nanosom emulzije, na območju cokla upoštevati izolacijo Neocokl; iz srednjeslojnega ometa armiranega s plastificirano stekleno mrežico po navodilih proizvajalca; iz vseh tipskih fasaderskih profilov po potrjenem sistemu proizvajalca; iz nanosa emulzije; iz zaključnega zaglajenega silikonskega fasadnega ometa granulacije 1,5 mm, visoke odpornosti proti plesni, umazaniji in mikroorganizmom, v tonu po izboru arhitekta, kot npr. Roefix Si-Si Kreativ, po detajlih in fasadnih pasovih. Z vsemi zaščitami in obdelavami.
1.1. | po sestavi F1.P, debelina izolacije 20,0 cm | m2 | 1718 |  | 0 | 1718 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2. | po sestavi F1A.P, debelina izolacije 12,0 cm | m2 | 75 |  | 0 | 75 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3. | po sestavi F1B.p, debelina izolacije debeline 20 cm in finalno obloga iz fasadne keramike debeline 1,1 cm, kot npr. AgrobBuchtal, serija Craft, z lepilom in fugiranjem stikov, z vsemi tipskimi elementi, vogalnimi elementi, z obdelavo špalet, keramika po izboru arhitekta | m2 | 310.8 |  | 0 | 310.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4. | po sestavi F3.P, toplotna izolacija brez dodatne obdelave na atikah ravnih streh, izolacija debeline 10 cm | m2 | 207.6 |  | 0 | 207.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| po sestavi F4.P; vzhodna fasada GUM, kjer so potrebna dodatna sidra. Izvajalec pred izvedbo pripravi in predloži izračun pritrjevanja kamene volne! | m2 | 112.8 |  | 0 | 112.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5. | po sestavi F5.P, debelina izolacije 14,0 cm | m2 | 112.8 |  | 0 | 112.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.6. | po sestavi F6.P, debelina izolacije 16,0 cm | m2 | 44 |  | 0 | 44 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.7. | po sestavi F8.P, debelina izolacije 6,0 cm | m2 | 25 |  | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.8. | fasada objekta C, lokalno krpanje izolacije debeline 8,0 cm na posegih, preprastitev celotne površine s podometom in izdelava novega zaključnega sloja | m2 | 1323.8 |  | 0 | 1323.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.9. | demontaža, obnovitev in ponovna montaža lesenih letev na fasadi objekta C, po potrjenem vzorcu, zaščiteno s požarno odpornim premazom za lesene fasadne obloge, s čimer se doseže odziv na ogenj B-d0 | m1 | 572.4 |  | 0 | 572.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.10. | strop po sestavi ST5.P, debelina izolacije 5,0 cm | m2 | 16.4 |  | 0 | 16.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.11. | strop nadstreškov po sestavi ST4.P, brez izolacije, iz spuščenega stropa iz pocinkane podkonstrukcije in požarno odporne plošče debeline 1,25 cm kot npr. Aquapanel | m2 | 120.4 |  | 0 | 120.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.12. | demontaža, hramba, obnova, ponovna montaža lesene prečke na oknih v kemiji, zaščiteno s požarno odpornim premazom za lesene fasadne obloge, s čimer se doseže odziv na ogenj B-d0 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Dobava in montaža zunanjih Alu ali cinkotit okenskih polic, iz pločevine debeline 2 mm, s tipskimi bočnimi elementi, s pripravo podlage, z obdelavo stikov, po potrjenih vzorcih s strani arhitekta, po detajlu. | m1 | 522.5 |  | 0 | 522.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Dobava in montaža zunanjih pragov, iz teraca debeline 5 cm, s pripravo podlage, z obdelavo stikov, po potrjenih vzorcih s strani arhitekta, po detajlu. | m1 | 21.5 |  | 0 | 21.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Skupaj fasaderska dela: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
C. | MAVČNOKARTONSKA DELA
1. | Izdelava mavčnih sten po sestavah, različnih debelin, po sistemu kot npr. W112 in W115, iz 2x mavčne plošče debeline 1,25 cm, iz podkonstrukcije in zvočne izolacije Natur Board Venti različnih debelin, iz 2x mavčne plošče debeline 1,25 cm. Z ojačitvami iz UA profilov za montažo stavbnega pohištva, iz ojačitev iz OSB plošč za montažo opreme, z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev.
1.1. | debeline 12,5 cm, podkonstrukcija in izolacija debeline 7,5 cm, z uporabo 4x navadnih mavčnih plošč | m2 | 378.3 |  | 0 | 378.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2. | debeline 12,5 cm, podkonstrukcija in izolacija debeline 7,5 cm, z uporabo 2x navadnih + 2x vodoodpornih mavčnih plošč | m2 | 14.6 |  | 0 | 14.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3. | debeline 12,5 cm, podkonstrukcija in izolacija debeline 7,5 cm, z uporabo 4x vodoodpornih mavčnih plošč | m2 | 21.3 |  | 0 | 21.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4. | debeline 15,0 cm, podkonstrukcija in izolacija debeline 10,0 cm, z uporabo 4x navadnih mavčnih plošč | m2 | 67 |  | 0 | 67 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5. | debeline 15,0 cm, podkonstrukcija in izolacija debeline 10,0 cm, z uporabo 4x ognjevarnih mavčnih plošč | m2 | 53 |  | 0 | 53 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.6. | debeline 20,0 cm, podkonstrukcija in izolacija debeline 15,0 cm, z uporabo 4x navadnih mavčnih plošč | m2 | 196 |  | 0 | 196 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Izdelava mavčnih oblog po sestavah, različnih debelin, iz 2x mavčne plošče debeline 1,25 cm, iz podkonstrukcije in zvočne izolacije Natur Board Venti različnih debelin. Z ojačitvami iz UA profilov za montažo stavbnega pohištva, iz ojačitev iz OSB plošč za montažo opreme, z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev.
2.1. | debeline 10,0 cm, podkonstrukcija in izolacija debeline 7,5 cm, z uporabo 2x navadnih mavčnih plošč | m2 | 43.3 |  | 0 | 43.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2. | debeline 12,5 cm, podkonstrukcija in izolacija debeline 10,0 cm, z uporabo 2x navadnih mavčnih plošč | m2 | 84.5 |  | 0 | 84.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3. | po sestavi F5.P, iz OSB/3 plošč debeline 2,0 cm, iz podkonstrukcije debeline 12,0 cm, iz toplotne izolacije debeline 12,0 cm, iz parne zapore z lepljenimi stiki, z uporabo 2x navadnih mavčnih plošč | m2 | 112.8 |  | 0 | 112.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4. | po sestavi F6.P, iz OSB/4 plošč debeline 2,5 cm, iz podkonstrukcije debeline 8,0 cm, iz toplotne izolacije debeline 8,0 cm, iz parne zapore z lepljenimi stiki, iz podkonstrukcije debeline 3,0 cm, z uporabo 2x navadnih mavčnih plošč | m2 | 44 |  | 0 | 44 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Izdelava mavčnih stenskih in stropnih oblog mansarde objekta A in C, po sestavi ST7.A in 8.A, iz pocinkane podkonstrukcije, iz toplotne izolacije debeline 15+8 cm, kot npr. Unifit 035, iz parne zapore kot npr. Tyvek VCL z lepljenimi stiki, iz pocinkane podkonstrukcije, iz toplotne izolacije debeline 5 cm kot npr. Unifit 035, iz 2x mavčne plošče debeline 1,25 cm. Iz ojačitev iz OSB plošč za montažo opreme, z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev.
3.1. | stenske obloge z uporabo navadnih plošč | m2 | 410.3 |  | 0 | 410.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2. | stenske obloge z uporabo vodoodpornih plošč | m2 | 19.4 |  | 0 | 19.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.3. | stropne obloge z uporabo navadnih plošč | m2 | 1167.4 |  | 0 | 1167.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.4. | stropne obloge z uporabo vodoodpornih plošč | m2 | 7.2 |  | 0 | 7.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.5. | stropne obloge brez mavčnih plošč - neizkoriščen del podstrešja | m2 | 169.5 |  | 0 | 169.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.6. | dodatek za obdelavo špalet strešnih oken | kos | 48 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Izdelava mavčnih požarno odpornih oblog iz 2x požarno odpornih plošč debeline 2x 20 mm, kot npr. Fireoboard, s podkonstrukcijo, z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev. | m2 | 81.8 |  | 0 | 81.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Izdelava požarno odpornih oblog iz 2x požarno odpornih plošč debeline 2x40 mm, kot npr. Promatec AD4, s podkonstrukcijo, z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izvedbo izrezov, obdelavo prebojev. | m2 | 40 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Izdelava spuščenih mavčnih stropov nadstreška po sestavi, z dobavo materiala in potrebnim delom: iz podkonstrukcije; iz toplotne izolacije debeline 30 cm, 0,032, kot npr. Unifit 032; iz parne zapore Al-Pe, z lepljenimi stiki; iz podkonstrukcije iz pocinkanih profilov in obešal; iz 1x mavčne plošče debeline 1,25 cm, z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izdelavo izrezov, obdelavo prebojev. | m2 | 13.2 |  | 0 | 13.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Izdelava mavčnih stropov po sestavi, z dobavo materiala in potrebnim delom, iz podkonstrukcije iz pocinkanih profilov in obešal; iz 1x mavčne plošče debeline 1,25 cm, z bandažiranjem stikov, vgradnjo vogalnikov, izdelavo izrezov, obdelavo prebojev.
7.1. | z uporabo navadnih mavčnih plošč | m2 | 957 |  | 0 | 957 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.2. | z uporabo vodoodpornih mavčnih plošč | m2 | 401.8 |  | 0 | 401.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.3. | z uporabo perforiranih akustičnih plošč in z vgradnjo zvočne izolacije debeline 4,0 cm, po shemah | m2 | 2708.7 |  | 0 | 2708.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.4. | z uporabo 1x perforiranih akustičnih plošč + 1x navadnih mavčnih plošč, po shemah | m2 | 428.9 |  | 0 | 428.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.5. | vertikalni zaključki stopov, kaskade, z uporabo navadnih mavčnih plošč | m2 | 113.7 |  | 0 | 113.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.6. | strop telovadnice, z 2x navadnimi mavčnimi ploščami in izolacijo debeline 6,0 cm kot npr. Venti | m2 | 769.9 |  | 0 | 769.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.7. | strop telovadnice, z 2x požarno odpornimi mavčnimi ploščami in izolacijo debeline 6,0 cm kot npr. Venti | m2 | 41.5 |  | 0 | 41.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.8. | strop atrija z uporabo 1x ognjeodporne mavčne plošče debeline 1,5 cm | m2 | 335.4 |  | 0 | 335.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.9. | dodatek za obdelavo špalet svetlobnikov velikosti 120x120 cm na območju stropa atrija | kos | 40 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.10. | dodatek za izdelavo dilatacij v mavčnih spuščenih stropovih | m1 | 400 |  | 0 | 400 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.11. | revizijske lopute v stropu, velikosti 60x60 cm, po izboru arhitekta | kos | 100 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7.12. | revizijske lopute v stropu, velikosti 40x40 cm, po izboru arhitekta | kos | 100 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | Dobava in montaža akustičnega spuščenega stropa v telovadnici, izgrajenega iz kombinacije lesenih akustičnih plošč. Podkonstrukcija po sistemu D112, dvonivojsko, spuščanje s togimi obešali. Lesene akustične plošče kot npr. Celenit ABE A2 600x2400x25mm izdelane iz lesne volne vezane s portlandskim cementom, debelina vlaken 1mm, posnet rob S4, barva po izboru projektanta – v pastelnih odtenkih razred 02. Plošče so vijačene z vidnimi sistemskimi vijaki v barvi obloge. | m2 | 465.2 |  | 0 | 465.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | Dobava in montaža senčne fuge v spuščenem stropu med lesenimi ploščami in dvoslojnimi mavčnimi ploščami ter po obodu stropa, iz tipskega senčnega profila 12,5x4 mm, vgrajen v spodnjo mavčno ploščo, z vsemi obdelavami. | m1 | 596.8 |  | 0 | 596.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10. | Dobava in montaža stenske akustične obloge iz lesenih akustičnih plošč, podkonstrukcija iz lesenih ustrezno suhih letev dimenzije 30/45 mm, vijačenih v zidove z niveliranjem z zagozdami, z oblogo iz lesenih plošč kot npr. Celenit ABE A2 velikosti 600x2000x25 mm, izdelane iz lesne volne s portlandskim cementom, debelina vlaken 1 mm, posnet rob S4, barva po izboru projektanta, vijačene z vidnimi sistemskimi vijaki v barvi obloge, z vsemi zaključki in obdelavami. | m2 | 111.7 |  | 0 | 111.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11. | Dobava in montaža stropne akustične obloge iz lesenih akustičnih plošč, podkonstrukcija iz lesenih ustrezno suhih letev dimenzije 30/60 mm, vijačenih v strop z niveliranjem z zagozdami, z oblogo iz lesenih plošč kot npr. Celenit ABE A2 velikosti 600x1200x25 mm, izdelane iz lesne volne s portlandskim cementom, debelina vlaken 1 mm, posnet rob S4, barva po izboru projektanta, vijačene z vidnimi sistemskimi vijaki v barvi obloge, z vsemi zaključki in obdelavami, med podkonstrukcijo zvočna izolacija debeline 3 cm kot npr. Venti. | m2 | 167.6 |  | 0 | 167.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12. | Dobava in montaža stenske akustične obloge iz lesenih akustičnih plošč, brez podkonstrukcije ki je zajeta v mizarskih delih, z oblogo iz lesenih plošč kot npr. Celenit ABE A2 velikosti 600x1200x25 mm, izdelane iz lesne volne s portlandskim cementom, debelina vlaken 1 mm, posnet rob S4, barva po izboru projektanta, vijačene z vidnimi sistemskimi vijaki v barvi obloge, z vsemi zaključki in obdelavami. | m2 | 95.2 |  | 0 | 95.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. | Dobava in montaža stenske akustične obloge iz lesenih akustičnih plošč, podkonstrukcija iz lesenih ustrezno suhih letev dimenzije 30/60 mm, vijačenih v zidove z niveliranjem z zagozdami, z oblogo iz lesenih plošč kot npr. Celenit ABE GROOVE A2 velikosti 600x1200x25 mm, izdelane iz lesne volne s portlandskim cementom, debelina vlaken 1 mm, posnet rob S4, barva po izboru projektanta, vijačene z vidnimi sistemskimi vijaki v barvi obloge, z vsemi zaključki in obdelavami. | m2 | 26.3 |  | 0 | 26.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Skupaj mavčnokartonska dela: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
D. | TLAKARSKA DELA
1. | Izdelava sestave tlaka T1.P, z dobavo materiala in potrebnim delom: iz toplotne izolacije debeline 17,0 cm, EPS 150, z opasovanjem okrog instalacij, v več slojih; iz mikroarmiranega betonskega estriha debeline 7,6 cm, C20/25, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij, z dodatkom za talno ogrevanje. | m2 | 580.1 |  | 0 | 580.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Izdelava sestave tlaka T2.P, z dobavo materiala in potrebnim delom: iz toplotne izolacije debeline 17,0 cm, EPS 150, z opasovanjem okrog instalacij, v več slojih; iz mikroarmiranega betonskega estriha debeline 8,3 cm, C20/25, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij, z dodatkom za talno ogrevanje. | m2 | 177.4 |  | 0 | 177.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Izdelava sestave tlaka T3.P, z dobavo materiala in potrebnim delom: iz toplotne izolacije debeline 18,0 cm, EPS 150, z opasovanjem okrog instalacij, v več slojih; iz mikroarmiranega betonskega estriha debeline 8,7 cm, C20/25, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij, z dodatkom za talno ogrevanje. | m2 | 74.3 |  | 0 | 74.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Izdelava sestave tlaka T4.P, z dobavo materiala in potrebnim delom: iz toplotne izolacije debeline 16,0 cm, EPS 150, z opasovanjem okrog instalacij, v več slojih; iz mikroarmiranega betonskega estriha debeline 8,3 cm, C20/25, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij, z dodatkom za talno ogrevanje. | m2 | 176.9 |  | 0 | 176.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Izdelava sestave tlaka T4.1.P, z dobavo materiala in potrebnim delom: iz toplotne izolacije debeline 17,0 cm, EPS 150, z opasovanjem okrog instalacij, v več slojih; iz ločilne PE folije; iz mikroarmiranega betonskega estriha debeline 10,3 cm, C25/30, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij. | m2 | 19.1 |  | 0 | 19.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Izdelava sestave tlaka T5.P, z dobavo materiala in potrebnim delom: iz toplotne izolacije debeline 14,0 cm, EPS 150, z opasovanjem okrog instalacij, v več slojih; iz mikroarmiranega betonskega estriha debeline 8,9 cm, C20/25, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij, z dodatkom za talno ogrevanje. Pri tej postavki nuditi sestavo tlaka brez športnega poda, športni pod je popisan ločeno na zavihku Športna oprema. | m2 | 184.2 |  | 0 | 184.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Izdelava sestave tlaka T6.A, z dobavo materiala in potrebnim delom: iz toplotne izolacije debeline 12,0 cm, EPS 100, z opasovanjem okrog instalacij, v več slojih; iz ločilne PE folije; iz mikroarmiranega betonskega estriha debeline 7,6 cm, C25/30, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij. | m2 | 157.5 |  | 0 | 157.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | Izdelava sestave tlaka T9.P, z dobavo materiala in potrebnim delom: iz toplotne izolacije debeline 4,0 cm, kamena volna, kot npr. TPS, z opasovanjem okrog instalacij, v več slojih; iz mikroarmiranega betonskega estriha debeline 8,2 cm, C20/25, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij, z dodatkom za talno ogrevanje. | m2 | 86 |  | 0 | 86 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | Izdelava sestave tlaka T10.P, z dobavo materiala in potrebnim delom: iz litega klasično armiranega in mikroarmiranega betonskega estriha debeline 8,9 cm, C25/30, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij, z dodatkom za talno ogrevanje. Pri tej postavki nuditi sestavo tlaka brez športnega poda, športni pod je popisan ločeno na zavihku Športna oprema. | m2 | 803.6 |  | 0 | 803.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10. | Izdelava sestave tlaka T11.P, z dobavo materiala in potrebnim delom: iz zvočne izolacije debeline 3,0 cm, EPS, kot npr. SILENT T650, z opasovanjem okrog instalacij, v več slojih; iz ločilne PE folije; iz mikroarmiranega betonskega estriha debeline 7,0 cm, C25/30, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij. | m2 | 195.1 |  | 0 | 195.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11. | Izdelava sestave tlaka T14.A, z dobavo materiala in potrebnim delom: iz zvočne izolacije debeline 3,0 cm, EPS, kot npr. SILENT T650, z opasovanjem okrog instalacij, v več slojih; iz ločilne PE folije; iz mikroarmiranega betonskega estriha debeline 6,2 cm, C20/25, v naklonu, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij. | m2 | 232.2 |  | 0 | 232.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12. | Izdelava sestave tlaka T18.1.C, z dobavo materiala in potrebnim delom: iz toplotne izolacije debeline 14,0 cm, EPS 150, z opasovanjem okrog instalacij, v več slojih; iz zvočne izolacije debeline 3,0 cm, EPS, kot npr. SILENT T1000; iz ločilne PE folije; iz mikroarmiranega betonskega estriha debeline 11,0 cm, C25/30, v naklonu, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij. | m2 | 200.9 |  | 0 | 200.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. | Izdelava sestave tlaka T19.1.C, z dobavo materiala in potrebnim delom: iz toplotne izolacije debeline 20,0 cm, EPS 150, z opasovanjem okrog instalacij, v več slojih; iz zvočne izolacije debeline 2,0 cm, EPS, kot npr. SILENT T650; iz ločilne PE folije; iz mikroarmiranega betonskega estriha debeline 10,7 cm, C20/25, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij. | m2 | 178.7 |  | 0 | 178.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14. | Izdelava sestave tlaka T21.P, z dobavo materiala in potrebnim delom: iz zvočne izolacije debeline 3,0 cm, EPS, kot npr. SILENT T650, z opasovanjem okrog instalacij, v več slojih; iz ločilne PE folije; iz mikroarmiranega betonskega estriha debeline 6,0 cm, C20/25, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij. | m2 | 117.9 |  | 0 | 117.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15. | Izdelava sestave tlaka T22.P, z dobavo materiala in potrebnim delom: iz toplotne izolacije debeline 3,0 cm, kamena volna, kot npr. TPS, z opasovanjem okrog instalacij, v več slojih; iz mikroarmiranega betonskega estriha debeline 5,0 cm, C20/25, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij, z dodatkom za talno ogrevanje. | m2 | 174.1 |  | 0 | 174.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16. | Izdelava sestave tlaka T20.C2, z dobavo materiala in potrebnim delom: iz zvočne izolacije debeline 3,0 cm, EPS, kot npr. SILENT T650, z opasovanjem okrog instalacij, v več slojih; iz ločilne PE folije; iz mikroarmiranega betonskega estriha debeline 5,0 cm, C20/25, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij. | m2 | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17. | Izdelava sestave tlaka T24.P, z dobavo materiala in potrebnim delom: iz zvočne izolacije debeline 4,0 cm, EPS, kot npr. SILENT T1000, z opasovanjem okrog instalacij, v več slojih; iz ločilne PE folije; iz mikroarmiranega betonskega estriha debeline 7,3 cm, C25/30, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij. | m2 | 33.4 |  | 0 | 33.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18. | Izdelava sestave tlaka T26.C, z dobavo materiala in potrebnim delom: iz zvočne izolacije debeline 0,5 cm, iz penjenega PE, kot npr. THERMOSILENT 6/5 mm, z opasovanjem okrog instalacij; iz ločilne PE folije; iz mikroarmiranega betonskega estriha debeline 5,8 cm, C20/25, z robnimi trakovi ob zidovih, z izvedbo dilatacij. | m2 | 256.4 |  | 0 | 256.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19. | Izdelava sestave tlaka T26.C - neizkoriščen del podstrešja, z dobavo materiala in potrebnim delom: iz toplotne izolacije debeline 5,0 cm, kamena volna kot npr. TPS. | m2 | 92.7 |  | 0 | 92.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20. | Izdelava sestave tlaka T28.C, z dobavo materiala in potrebnim delom: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20.1. | - toplotna izolacija debeline 6,0 cm, XPS 300, kot npr. Ravatherm in ločilni sloj iz PE folije | m2 | 12.1 |  | 0 | 12.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20.2. | - polnilo iz stiroestriha | m3 | 1.1 |  | 0 | 1.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21. | Lokalno krpanje tlakov, ki se ohranijo, v celotni sestavi debeline do vključno 15 cm, iz toplotne izolacije iz EPS 150, iz ločilne PE folije, iz mikroarmiranega estriha, s šivanjem stikov, z vsemi obdevami, z dobavo materiala in potrebnim delom, krpanje raznih utorov, krpanje poškodb, krpanje po rušenju zidov in druga manjša krpanja. | m2 | 100 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22. | Izdelava sestave tlaka T29.A, z dobavo materiala in potrebnim delom: - obstoječa toplotna izolacija debeline 20 cm, ki se po potrebi umakne za izdelavo podkonstrukcije in uredi; iz dvojne lesene podkonstrukcije iz lesenih letev 8/5 cm, na lesenih kockah višine 20 cm na elastičnih podložkah iz mlete gume debeline 1,7 cm; iz 2x OSB/3 plošč debeline 2x 18 mm, lepljene in vijačene med seboj. Z vsem pritrdilnim materialom, opasovanji in obdelavami. | m2 | 776.1 |  | 0 | 776.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23. | Izdelava teracerskih del, tlaki, cokli, stopnice, vse po potrjeni recepturi po potrjenih vzorcih s strani arhitekta, z uporabo cementa, agregata, z vsemi dodatki, s predhodno pripravo podlage, s končno obdelavo in zaščitno impregnacijo, ustrezno protizdrsni, stopnice s štokanim protizdrsnih pasom, z obdelavo dilatacij in stikov, z dobavo materiala in potrebnim delom, z obdelavami vseh elementov v tlaku: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23.1. | tlaki, debeline 3,0 cm, po sestavi T1.P | m2 | 1172.8 |  | 0 | 1172.8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23.2. | cokel teraco tlakov, višine do vključno 10 cm | m1 | 666.9 |  | 0 | 666.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23.3. | stopnice, obloga nastopne ploskve in čela stopnic, debelina obloge 4,0 cm, z izvedbo stenskih zaključkov | m1 | 378.4 |  | 0 | 378.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23.4. | masivne stopnice, klade, velikosti 115/25/25 cm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23.5. | Obnovitev obstoječih stopnic, vseh vrst materialov, s čiščenjem in saniranjem poškodovanih površin, domodeliranjem, s finalno obdelavo, po potrjenih vzorcih s strani arhitekta OBJEKT A: dopustna je zgolj sanacija poškodb s sanirano maso, ki je po barvi, tonu in strukturi enaka vsakokratni stopnici tesnenje med kladami za preprečitev odtekanja vode pod stopnice. | m1 | 163.4 |  | 0 | 163.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Skupaj tlakarska dela: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
E. | KERAMIČARSKA DELA
1. | Izdelava hidroizolacije mokrih prostorov, stenska in talna, 2x nanos hidroizolacijskega sloja na cementni osnovi s PVC mrežico in robnimi trakovi, kot naprimer Mapelastic, s tesnenjem prebojev. | m2 | 701.2 |  | 0 | 701.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje stenske keramike na notranjih površinah, po izboru arhitekta, velikoformatna, retificirana, na lepilo, s fugiranjem stikov, vključno s kitanjem dilatacij in vogalov, s predhodnim premazom površine. Keramika nabavne vrednosti 30,0 eur/m2 + DDV:
2.1. | stene | m2 | 2868.4 |  | 0 | 2868.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2. | stene - keramika malega formata (jedilnica) | m2 | 26.2 |  | 0 | 26.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3. | vogalniki na območju stenske keramike | m1 | 290.5 |  | 0 | 290.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje talne keramike na notranjih površinah, debeline 1,0 cm, po izboru arhitekta, velikoformatna, retificirana, protizdrsna. S fugiranjem stikov, z lepilom za talno ogrevanje, vključno s kitanjem dilatacij in vogalov, z izvedbo izravnave, keramika nabavne vrednosti 30,0 eur/m2 + DDV: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1. | tlaki | m2 | 680.7 |  | 0 | 680.7 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2. | cokel keramike | m1 | 216.9 |  | 0 | 216.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.3. | tipske zaokrožnice na stiku talne in stenske keramike | m1 | 500.4 |  | 0 | 500.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.4. | tlaki kuhinje, protizdrsno R11, fugiranje z poksidno fugirno maso | m2 | 200.9 |  | 0 | 200.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.5. | hitrosušeča samorzlivna izravnalna masa debeline 5-10 mm, kot npr. ULTRAPLAN ECO, dodatna izravnalna masa na obstoječih estrihih | m2 | 252.5 |  | 0 | 252.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Polaganje obstoječe talne keramike, ki je bila pazljivo odstranjena in deponirana na gradbišču, debeline 2,0 cm, na notranjih površinah, v ceni zajeti izdelavo in dobavo nove enake keramike (v ceni zajeti 20%), v ceni zajeti čiščenje obstoječe keramike, s fugiranjem stikov, z lepilom, vključno s kitanjem dilatacij in vogalov, z izvedbo izravnave in priprave obstoječe betonske površine. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.1. | tlaki | m2 | 363.5 |  | 0 | 363.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Dobava in vgradnja inox profilov med različnimi tlaki, za pripire in drugi profili na območju tlakov, po izboru arhitekta. | m1 | 150 |  | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Dobava in vgradnja inox profila pri poglobitvi tušev, po izobru arhitekta. | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Skupaj keramičarska dela: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
F. | SLIKOPLESKARSKA DELA
V cenah na enoto upoštevati, da se zadnja roka opleska izvede po dokončanju vseh del, vključno s finalnimi tlaki, montažo stavbnega pohištva. Z izvedbo vseh zaščit in odstranitev le teh po dokončanju del.
V cenah na enoto zajeti pripravo podlage, brušenje, struganje in nanos silikatne emulzije na obstoječih zidovih.
1. | Priprava podlage, glajenje, brušenje in 2x pleskanje mavčnih stropov s poldisperzijsko barvo v tonu po izboru arhitekta, s kitanjem vseh vogalov in stikov. V ceni zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem na stiku s keramiko in drugje kjer je to potrebno. | m2 | 7104 |  | 0 | 7104 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Priprava podlage, glajenje, brušenje in 2x pleskanje ometanih stropov, stopniščnih ram in podestov, s poldisperzijsko barvo v tonu po izboru arhitekta, s kitanjem vseh vogalov in stikov. V ceni zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem na stiku s keramiko in drugje kjer je to potrebno. | m2 | 573.9 |  | 0 | 573.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Priprava podlage, glajenje, brušenje in 2x pleskanje betonskih stropov, podestov in stopniščnih ram, s poldisperzijsko barvo v tonu po izboru arhitekta, s kitanjem vseh vogalov in stikov. V ceni zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem na stiku s keramiko in drugje kjer je to potrebno. | m2 | 847.4 |  | 0 | 847.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Priprava podlage, glajenje, brušenje in 2x pleskanje sten z mat latex barvo v tonu po izboru arhitekta, s kitanjem vseh vogalov in stikov in vgradnjo vogalnikov. V ceni zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem okrog stavbnega pohištva, omaric, na stiku s keramiko, pri talnih letvicah in drugje kjer je to potrebno. | m2 | 10869.4 |  | 0 | 10869.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Priprava podlage, glajenje, brušenje in 2x pleskanje sten s poldisperzijsko barvo v tonu po izboru arhitekta, s kitanjem vseh vogalov in stikov in vgradnjo vogalnikov. V ceni zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem okrog stavbnega pohištva, omaric, na stiku s keramiko, pri talnih letvicah in drugje kjer je to potrebno. | m2 | 1426.5 |  | 0 | 1426.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Priprava podlage, nanos emulzije in barvanje sten avle, ki so bili prej zunanji in po zaprtju atrija postanejo notranji, s silikarno fasadno barvo v tonu po izboru arhitekta in navodilih ZVKDS, s kitanjem vseh vogalov in stikov. V ceni zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem okrog stavbnega pohištva, omaric, pri talnih letvicah in drugje kjer je to potrebno. | m2 | 413.5 |  | 0 | 413.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Priprava podlage, nanos emulzije in barvanje obstoječe fasade šole, s silikarno fasadno barvo v tonu po izboru arhitekta in navodilih ZVKDS, s kitanjem vseh vogalov in stikov. V ceni zajeti vse zaščite, kitanja z akrilcem okrog stavbnega pohištva, omaric, pri talnih letvicah in drugje kjer je to potrebno. | m2 | 2582.4 |  | 0 | 2582.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | Priprava podlage in pleskanje stropa in sten dvigalnega jaška, z vsemi zaščitami in obdelavami. | m2 | 307.3 |  | 0 | 307.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | Priprava podlage in pleskanje stropa in sten obeh zaklonišč, z vsemi zaščitami in obdelavami. | m2 | 1379.9 |  | 0 | 1379.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Skupaj slikopleskarska dela: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
G. | PODOPOLAGALSKA DELA
1. | Dobava in polaganje masivnega javorjega parketa, debeline 25 mm, ekstra kvalitete, 2x brušen in 3x lakiran, z lepljenjem na podlago s PUR lepilom, s predhodno izvedbo izravnalne mase, z vsemi opasovanji in potrebnimi deli, z dobavo in pritrjevanjem masivnih lesenih letvic višine 6 cm. Vse po izboru arhitekta. Parket nabavne vrednosti 60,0 eur/m2 + DDV. | m2 | 117.9 |  | 0 | 117.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Brušenje in lakiranjem obstoječega parketa, 2x brušenje in 3x lakiranje, z dobavo in pritrjevanjem masivnih lesenih letvic višine 6 cm po izboru arhitekta. V ceni na enoto zajeti zaščito parketa pred začetkom del, vzdrževanje zaščit in odstranitev pred brušenjem z nakladanjem in odvozom smeti na trajno deponijo s plačilom takse.
2.1. | površina tlakov | m2 | 790.5 |  | 0 | 790.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2. | lokalno krpanje parketa, z dobavo enakega, z odstranitvijo obstoječega, z vsemi opasovanji in potrebnimi deli | m2 | 80 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Dobava in polaganje izgotovljenega javorjega parketa, debeline 15 mm, primeren za talno ogrevanje, troslojni, mat lak, z lepljenjem na podlago, s predhodno izvedbo izravnalne mase, z vsemi opasovanji in potrebnimi deli, z dobavo in pritrjevanjem masivnih lesenih letvic višine 6 cm. Vse po izboru arhitekta. Parket nabavne vrednosti 60,0 eur/m2 + DDV.
3.1. | tlaki | m2 | 601.4 |  | 0 | 601.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2. | obloga stopnic | m1 | 45.6 |  | 0 | 45.6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Dobava in polaganje talne obloge iz linoleja z elastično podlogo, debeline 2,5 mm, primeren za talno ogrevanje, v roli, z varjenimi stiki, z lepljenjem na podlago, s predhodno izvedbo izravnalne mase, z vsemi opasovanji in potrebnimi deli, z dobavo in pritrjevanjem masivnih lesenih letvic višine 6 cm. Vse po izboru arhitekta. Linolej nabavne vrednosti 60,0 eur/m2 + DDV.
4.1. | polaganje na estrih | m2 | 2365.1 |  | 0 | 2365.1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2. | polaganje na OSB plošče | m2 | 600.5 |  | 0 | 600.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.3. | stopnice, obloga nastopne ploskve in čela stopnic, s tipskim protizdrsnim elementom | m1 | 6.2 |  | 0 | 6.2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Izdelava samorazlivne debeloslojne hitrosušeče izravnalne mase na obstoječih estrihih, debeline 0,5-1,0 cm, s predhodno pripravo betonske površine, z dobavo materiala in potrebnim delom. | m2 | 1583.3 |  | 0 | 1583.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Izdelava samorazlivne debeloslojne hitrosušeče izravnalne mase na obstoječih estrihih, debeline 1,0-2,5 cm, s predhodno pripravo betonske površine, z dobavo materiala in potrebnim delom. | m2 | 429.3 |  | 0 | 429.3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Izdelava epoksi industrijskega tlaka, s predhodno pripravo betonske podlage, krpanjem razpok, z izravnavo, z nanosom prajmerja, z izvedbo dvoslojnega epoksi tlaka v barvi po izboru arhitekta, z izvedbo zaokrožnic iz epoksi malte z obdelavo v eposki tlaku, z obdelavo diltacij, vseh stikov, z dobavo materiala in potrebnim delom. | m2 | 33.4 |  | 0 | 33.4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | Izdelava zaščitnega premaza jame dvigalnega jaška po sestavi, epoksi protiprašni premaz, s predhodno pripravo betonske površine, z izvedbo zaokrožnic in zaključkov. | m2 | 25.5 |  | 0 | 25.5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | Izdelava zaščitnega premaza tal v obeh zakloniščih, epoksi protiprašni premaz, s predhodno pripravo betonske površine, z izvedbo zaokrožnic in zaključkov. | m2 | 392.9 |  | 0 | 392.9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10. | Krpanje tlakov kleti v objektu C po izvedbi novih zidov in ostalih predelav, krpanje sestave tlaka in finalnega tlaka, z vsemi obdelavami, z dobavo materiala in potrebnim delom. | m2 | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11. | Izdelava, dobava in montaža predpražnikov, s polnilom iz kombinacije gume in tekstila, iz inox okvirja višine 25 mm, z vgradnjo okvirja, z izvedbo izravnalne mase čez betonsko podlago, po potrjenem vzorcu s strani arhitekta, kot npr. EMCO Diplomat:
11.1 | velikosti 630x210 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.2 | velikosti 455x280 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11.3 | velikosti 155x120 cm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Skupaj podopolagalska dela: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
H. | KLJUČAVNIČARSKA DELA
1. | Izdelava, dobava in montaža jeklenih konstrukcij, iz jekla, vse vroče cinkano, vidne konstrukcije prašno barvane po RALu po izboru arhitekta, s protipožarnim premazom kjer je to zahtevano. S pritrdilnim materialom kvalitete 5.8 in 8.8. Po načrtih arhitekture in statike:
1.1 | kompozitni stebri, kvaliteta jekla S355, HEM 200 | kg | 6175 |  | 0 | 6175 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | streha telovadnice in ostali elementi, kvaliteta jekla S235, s požarnim premazom REI60 | kg | 93900 |  | 0 | 93900 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | jeklena podporna konstrukcija v objektu A, kvaliteta jekla S235 | kg | 15800 |  | 0 | 15800 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.4 | streha atrija, kvaliteta jekla S235 | kg | 48200 |  | 0 | 48200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.5 | ojačitev streh, kvaliteta jekla S235 | kg | 5600 |  | 0 | 5600 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.6 | stopnice ob C, kvaliteta jekla S235 | kg | 2270 |  | 0 | 2270 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.7 | drugi razni kovinski elementi, kvaliteta jekla S235 | kg | 2500 |  | 0 | 2500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.8 | vertikalna podpora stopnic v atriju, v obliki lestve (dve lestvi), 1 lestev sestoji: 2 jeklena stebra ∅ 114,3 mm, d= 6,3 mm, osni razmak 500 mm, naklon cca 82°, konstrukcija je skulpturalno obložena z bronom, tudi prečke 8x∅ 20 mm iz brona, osni razmak 300 mm izveden v bronu. kpl= 1 lestev | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža notranjih in zunanjih ključavničarskih elementov, vse izdelati po shemah in delavniških načrtih, ki jih pripravi izvajalec in morajo biti zajete v cenah. Zunanji elementi vroče cinkani, notranji s protikorozijskim premazom, vsi prašno barvani po RALu po izboru arhitekta, s pritrdilnim materialom, zaključki, vsemi obdelavami, ostalo po shemah:
2.1. | ograje OGR.P1.1 (2x), P1.2, P1.3, P1.4, po shemah | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2. | ograje OGR.P2.1, po shemah | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3. | ograje OGR.P2.2 (2x) in 2.3 (2x), po shemah | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.4. | ograje OGR.P3 + P4, kompletno, po shemah | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.5. | ograje OGR.P5.1 in P5.2, kompletno, po shemah | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.6. | ograje OGR.P7.1, po shemah | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.7. | ograje OGR.P7.2, po shemah | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.8. | ograje OGR.C, po shemah | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.9. | ograje OGR.C1Z, po shemah | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.10. | ograje OGR.Z1, po shemah | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.11. | ograje OGR.Z2, po shemah | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža zunanjih ograj in ključavničarskih elementov. Vse izdelati po shemah in delavniških načrtih, ki jih pripravi izvajalec in morajo biti zajete v cenah. Zunanji elementi vroče cinkani, in prašno barvani po RALu po izboru arhitekta, s pritrdilnim materialom, zaključki, vsemi obdelavami, ostalo po shemah. Ob sanaciji ali predelavi obstoječih elementov ograj v ceni zajeti tudi čiščenje korodirane kovine s peskanjem z najmanjšim potrebnim pritiskom oz. izborom primerne metode nedestruktivnega čiščenja brez poškodovanja kovine, pri čemer je potrebno uporabiti medij, ki je mehkejši od čiščenega materiala, ter predhodno izvesti vzorec čiščenja). V ceni zajeti tudi popravilo poškodovanih ali izdelavo novih delov, površinsko sistemsko zaščito z dvokomponentno epoksidno barvo za kovino, v barvnem tonu po navodilih ZVKDS, OE Ljubljana, z ročnim ali prašnim barvanjem. Pri sanacijah kovinskih ograj, ki so sestavni del ograj z betonskimi elementi, je potrebno vključiti tudi čiščenje (npr. s parnim čiščenjem, po potrebi lokalnim finim peskanjem…) in lokalno sanacijo betonskega parapeta in stebrov ograje z doseganjem prvotne površinske obdelave in barvnega tona. Lokalno sanacijo na betonskih delih lahko izvaja kons.restavrator z izkušnjami na betonskih površinah.
3.1 | ograje OGR.Z3, ograja ob Janežičevi ulici, z dvokrilnimi vhodnimi vrati na novem glavnem vhodu z Janežičeve ulice - predelava in dodelava obstoječih elementov, po shemah. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.2 | ograje OGR.Z4, ograja severno od objekta P, po shemah | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.3 | ograje OGR.Z5, ob vzhodnem robu šolskega igrišča (sanacija obstoječe ograje), po shemah | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.4 | ograje OGR.Z6, ob Prijateljevi ulici, po shemah | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.5. | ograje ob gospodarskem uvozu ob Praprotnikovi ulici, ograje ob ulici Prule (morebitna sanacija in nova površinska zaščita) | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Izdelava, dobava in montaža notranjih in zunanjih ključavničarskih elementov, vse izdelati po shemah in delavniških načrtih, ki jih pripravi izvajalec in morajo biti zajete v cenah. Zunanji elementi vroče cinkani, in prašno barvani po RALu po izboru arhitekta, s pritrdilnim materialom, zaključki in vsemi obdelavami.
4.1. | ostale ograje in držala za roke, po shemah | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.2. | zaščitna pregrada klimata po shemi 3.16 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.3. | penjalo na streho jedra objekta C in P, po shemi | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.4. | rešetka dvigalnega jaška | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.5. | fasadna rešetka velikosti 200x80 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.6. | fasadna rešetka velikosti 60x240 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.7. | fasadna rešetka velikosti 110x70 cm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.8. | fasadna rešetka velikosti 160x80 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.9. | fasadna rešetka velikosti 80x80 cm | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.10. | fasadna rešetka velikosti fi 16 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.11. | konzole za koše, po shemi, list 2.4 in 2.5 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4.12. | okvirji za svetila, po shemi, list 2.6 | kos | 48 |  | 0 | 48 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Obnova obstoječih ograj v objektu. Ob sanaciji oziroma dodelavi obstoječih elementov ograj v ceni zajeti tudi čiščenje korodirane kovine s peskanjem z najmanjšim potrebnim pritiskom oz. izborom primerne metode nedestruktivnega čiščenja brez poškodovanja kovine, pri čemer je potrebno uporabiti medij, ki je mehkejši od čiščenega materiala, ter predhodno izvesti vzorec čiščenja). V ceni zajeti tudi popravilo poškodovanih ali izdelavo novih delov, površinsko sistemsko zaščito z dvokomponentno epoksidno barvo za kovino, v barvnem tonu po navodilih ZVKDS, OE Ljubljana, z ročnim ali prašnim barvanjem.
5.1. | ograja obstoječega glavnega stopnišča v objektu A | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Izdelava, dobava in montaža pokrovov varnostnih iztokov Obnova obstoječih ograj v objektu. Ob sanaciji oziroma dodelavi obstoječih elementov ograj v ceni zajeti tudi čiščenje korodirane kovine s peskanjem z najmanjšim potrebnim pritiskom oz. izborom primerne metode nedestruktivnega čiščenja brez poškodovanja kovine, pri čemer je potrebno uporabiti medij, ki je mehkejši od čiščenega materiala, ter predhodno izvesti vzorec čiščenja). V ceni zajeti tudi popravilo poškodovanih ali izdelavo novih delov, površinsko sistemsko zaščito z dvokomponentno epoksidno barvo za kovino, v barvnem tonu po navodilih ZVKDS, OE Ljubljana, z ročnim ali prašnim barvanjem.
5.1. | ograja obstoječega glavnega stopnišča v objektu A | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Izdelava, dobava in montaža steklene ograje na galeriji velikega vadbenega prostora (OGR.P6), višine 110 cm, dolžine 32,70 m. Ograja je izdelana iz kaljenega lepljenega varnostnega stekla v sistemskih čeljustih za steklene ograje. Po hsemi, kompletno z masko čela galerije, ki prekriva čelo AB plošče in čeljusti stekene ograje in okroglim lesenih+m ročajem kot vrhnjim zaključkom steklene ograje. Vse po shemi. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Skupaj ključavničarska dela: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
I. | STAVBNO POHIŠTVO
Navodila: pri sestavi ponudbe je nujno uporabiti sheme, v nadaljevanju je podan le kratek opis elementa in osnovne dimenzije, vsi podatki navedeni v shemah. V cenah na enoto zajeti vse razširitvene elemente, izolacijske elemente v debelini tlaka, RAL montažo, maske, senčila, okovje, pragove, kljuke, samozapirala, zaščitne odbojnike, ključavnice, sistemski ključ, zaključne letvice in ostale specifične elemente za vsak element posebej.
1. | Izdelava, dobava in montaža fasadnih zasteklitev, ostalo po shemah:
1.1. | FZ.P1, velikosti 300x285 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | FZ.P2, velikosti 626x258 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | FZ.P3, velikosti 1167x1261,6 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | FZ.P4, velikosti 628,4x1223,5 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | FZ.C1, velikosti 232,7x1360 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | FZ.C2, velikosti 232,7x1170,4 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Izdelava, dobava in montaža oken, ostalo po shemah:
2.1 | O.P1, velikosti 169x188,5 cm | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | O.P2, velikosti 71,5x188,5 cm | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | O.P3, velikosti 169x251,2 cm | kos | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | O.P4, velikosti 169x159 cm | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | O.P4R, velikosti 169x159 cm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | O.P5, velikosti 169x1033 cm | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | O.P5V, velikosti 169x1055,5 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | O.P6PV, velikosti 169x674 cm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.9 | O.P6, velikosti 169x674 cm | kos | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.10 | O.P6, velikosti 169x230 cm | kos | 11 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.11 | O.P7PV, velikosti 169x674 cm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.12 | O.P8, velikosti 169x303,8 cm | kos | 21 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.13 | O.P9, velikosti 71,5x246 cm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.14 | O.A1 Z, velikosti 103x143 cm | kos | 24 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.15 | O.A1 ZV, velikosti 103x143 cm | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.16 | O.A1 NV, velikosti 103x143 cm | kos | 7 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.17 | O.A1 N PV, velikosti 103x143 cm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.18 | O.A2 Z PV, velikosti 38x143 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.19 | O.A2 NV, velikosti 66x143 cm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.20 | O.A3 Z, velikosti 128x238 cm | kos | 83 |  | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.21 | O.A3 ZV, velikosti 128x238 cm | kos | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.22 | O.A3 NV, velikosti 128x238 cm | kos | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.23 | O.A3 N PV, velikosti 128x238 cm | kos | 28 |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.24 | O.A4 NV, velikosti 66x238 cm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.25 | O.A4 PV, velikosti 66x238 cm | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.26 | O.A5, velikosti 114x139,8 cm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.27 | O.A6, velikosti 78x139,8 cm | kos | 28 |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.28 | O.C6, velikosti 78x139,8 cm | kos | 14 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.29 | O.A7, velikosti 66x118 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.30 | O.A8, velikosti 180x130 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.31 | O.C5, velikosti 114x118 cm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.32 | O.C7, velikosti 120x140 cm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.33 | O.P10, velikosti 120x120 cm | kos | 40 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.34 | O.P11, velikosti 97,5x157 cm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Izdelava, dobava in montaža vhodnih vrat, ostalo po shemah:
3.1. | V.CZ1, velikosti 196x345 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2. | V.CZ2, velikosti 196x345 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3. | V.CZ3, velikosti 200x227 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4. | V.CZ4, velikosti 85x227 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5. | V.CZ5, velikosti 200x356 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6. | ostali elementi po A-3.3.16, pozicija J1 in novi ODT | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7. | V.PZ4, velikosti 182x210 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8. | V.PZ5, velikosti 140x230 cm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9. | V.PZ6, velikosti 100x210 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Obnova obstoječih demontiranih in shranjenih elementov, prilagoditev in ponovna montaža. Obnova po navodilih ZVKDS (sondažne preiskave). Prilagodi se podboje na končno deblino protipotresno saniranih zidov Zajeti tudi: - popravilo okovja - nastavitve okovja - mehansko in kemično odstranjevanje starih premazov - mizarska popravila: kitanje manjših poškodb in sanacija večjih poškodb v lesu - brušenje - oljni zaščitni premaz v barvni skali po navodilih ZVKDS, OE Ljubljana - ključavničarsko popravilo kovinske mreže v nadsvetlobi in krilih vhodnih vrat - čiščenje koorodirane kovine: peskanje z najmanjšim potrebnim pritiskom oz poskus in izbor primerne metode nedestruktivnega čiščenja, brez poškodovanja kovine (uporabiti je potrebno medij, ki je mehkejši od čiščenega materiala, ter predhodno izvesti vzorec čiščenja) - površinska dvoslojna zaščita z dvokomponentno epoksidno barvo za kovino v barvnem tonu po navodilih ZVKDS, OE Ljubljana - montaža
4.1 | - obnova, restavriranje dvokrilnih vrat in vratnega okvirja, finalna obdelava površin in ponovna montaža, vrata tipa V.A1 velikosti 130x260 cm z vso opremo po shemi | kos | 18 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | - obnova, restavriranje enokrilnih vrat in vratnega okvirja, finalna obdelava površin in ponovna montaža, vrata tipa V.A3 z vso opremo po shemi | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | - obnova, restavriranje dvokrilnih vrat in vratnega okvirja, finalna obdelava površin in ponovna montaža, vrata tipa V.AZ1 z vso opremo po shemi Kons.-rest. dela na vhodnih vratih lahko izvajajo kons.-restavratorji z najmanj tremi referencami del s posameznega področja. | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | - obnova, restavriranje dvokrilnih vrat in vratnega okvirja, finalna obdelava površin in ponovna montaža, vrata tipa V.AZ2 z vso opremo po shemi | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | - obnova zaščitne kovane mreže na zunanji strani oken na nivoju 0 in ponovna montaža | kos | 38 |  | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | - obnova, restavriranje enokrilnih vrat in vratnega okvirja, finalna obdelava površin in ponovna montaža, vrata tipa V.A o z vso opremo po shemi | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Izdelava, dobava in montaža notranjih vrat, ostalo po shemah:
5.1 | PV.A1, velikosti 130x260 cm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | V.A2, velikosti 80x220 cm | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.3 | V.A4, velikosti 105x260 cm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.4 | PV.A5, velikosti 240x385 cm s konzolo za elektromagnetno pridržalo (1 konzola/vrata) | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.5 | PV.A6, velikosti 370x325 cm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.6 | V.A7, velikosti 95x210 cm | kos | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.7 | V.A7g, velikosti 95x210 cm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.8 | V.A8, velikosti 80x210 cm | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.9 | V.A10, velikosti 71x210 cm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.10 | V.A10, velikosti 81x210 cm | kos | 17 |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | V.A10, velikosti 95x210 cm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.11 | V.A10, velikosti 120x210 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.12 | V.A15, velikosti 100x210 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.13 | V.A16, velikosti 150x260 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | V.A16, velikosti 200x210 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.14 | V.A19, velikosti 70x220 cm | kos | 7 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.15 | V.A9, velikosti 190x250 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.16 | V.A11, velikosti 95x210 cm | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.17 | V.A11, velikosti 80x210 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.18 | V.A11c, velikosti 120x210 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.19 | PV.A12, velikosti 90x210 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.20 | PV.A13, velikosti 95x210 cm | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.21 | PV.A14, velikosti 130x210 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.22 | PV.A15, velikosti 160x250 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.23 | PV.A18, velikosti 105x210 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.24 | PV.A18, velikosti 120x240 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.26 | V.A12, velikosti 81x210 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.27 | V.A13, velikosti 328x210 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.28 | PV.C1, velikosti 120x210 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.29 | PV.C4, velikosti 180x345 cm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.30 | PV.C5, velikosti 120x230 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.31 | PV.C2, velikosti 120x210 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.32 | PV.C3, velikosti 95x210 cm | kos | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.33 | PV.C6, velikosti 95x210 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.35 | V.C1, velikosti 80x210 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.36 | V.C1, velikosti 90x210 cm | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.38 | V.C1, velikosti 100x210 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.40 | V.C1, velikosti 105x215 cm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.35 | V.C3, velikosti 70x210 cm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.41 | V.C6, velikosti 95x210 cm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.42 | VR.C7, velikosti 745x130 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.43 | ST.P1, velikosti 878x342,5 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.44 | PV.P1, velikosti 200x240 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.45 | PV.P3, velikosti 230x240 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.46 | V.P3, velikosti 230x240 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.47 | PV.P5, velikosti 200x240 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.48 | PV.P8, velikosti 210x240 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.49 | PV.P9, velikosti 100x240 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.50 | V.P2 a, velikosti 70x230 cm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.51 | V.P2 b, velikosti 95x230 cm | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.52 | V.P2 c, velikosti 80x230 cm | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.53 | V.P2k, velikosti 80x230 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.53 | V.P2o, velikosti 80x230 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.54 | V.P4 a, velikosti 120x230 cm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.55 | V.P4 b, velikosti 110x230 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.56 | V.P7 a, velikosti 95x230 cm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.57 | V.P7 b, velikosti 120x230 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.58 | PV.P4a, velikosti 120x230 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.58 | PV.P4b, velikosti 80x230 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.59 | PV.P6, velikosti 180x230 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.59 | PV.P6, velikosti 160x270 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.60 | PV.P7, velikosti 120x230 cm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.61 | V.P8, velikosti 180x255 cm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.62 | V.P9, velikosti 95x255 cm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.63 | V.P10, velikosti 70x230, s krilom 70x170 cm | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.64 | NZ.P1, velikosti 300x285 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.65 | NZ.P2, velikosti 827x288,5 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.66 | NZ.P3, velikosti 210x240 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.67 | V.A1+, velikosti 165,5x278 cm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skupaj stavbno pohištvo: |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0
J | Razna dela, izdelava, dobava in montaža, ostalo po shemah:
6.1 | lesene obloge vadbenih prostorov, telovadnice in shramb orodja, po shemah (A-3.11.1) | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.2 | zaključki diltacij med objekti, po detajlu | m1 | 71.5 |  | 0 | 71.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.3 | kerock police na parapetih ograj ali podobnih elementih | m1 | 90 |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.4 | podij v učilnici kemije, odstrantev, hramba in ponovna montaža | m2 | 37.2 |  | 0 | 37.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.5 | stopnice v učilnici kemije | m1 | 24.2 |  | 0 | 24.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.6 | predelava opreme v učilnici kemije | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.7 | snemljivo polnilo tlaka, po shemi | kos | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.8 | dobava in montaža prefabriciranih betonskih podstavkov, skupaj s konzolnimi pritrdili za sidranje v AB steno, preko fasade (izolacija + omet), montaža na vzhodni fasadi, za postavitev skulptur. Podstavki so sestavljeni iz sten, debeline 3 cm. gl. risbo, list 2.8 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.9 | dobava in montaža dodatnega varovala na mostovžu OGR.P8, po shemi 3.6.13. Varovalo sestavljajo vertikalno napete inox pletenice, premera 2 mm s konzolnim pritrjevanjem v AB steno mostovža in stropnim pritrjevanjem v jeklen profil strehe atrija ter vmesnimi potrebnimi prijemali, usmerniki in nateznimi elementi. pletenice so dolžine 10,20 m (41 kos) in 5,62 m (37 kos). | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.10 | dobava in postavitev stopnice A.2 v mansardi objekta A za dostop na streho; premična montažna ALU podnožka z varnostnim ročajem, višina vrhnje ploščadi 90-100cm, širina do 60 cm, kot npr Stabilo - Krause, s petimi stopnicami | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.11 | dobava in montaža lestve za dostop v jašek z zbiralniki povezav geosond | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.1 | preobrazba konstrukcijske opore v bronasto skulpturo, ki v naravi predstavlja lestev po katerih plezajo otroci. Obdelava lestve in dodajanje figur. Figure v avli šole bi bile izvedene na način, da bronasti odlitki oblečejo jeklene nosilce in se na mestu zvarijo tako, da ne vpliva na nosilnost jeklene konsturkcije. Na vsako simbolizirano lestev je pritrjena po ena otroškem figura iz brona, velikosti cca 120 cm. kpl= obdelava ene lestve, gl list 3.24 opis konstrukcije, ki je zajeta pri ključavničarskih delih: (vertikalna podpora stopnic v atriju, v obliki lestve (dve lestvi) , 1 lestev sestoji: 2 jeklena stebra ∅ 114,3 mm, d= 6,3 mm, osni razmak 500 mm, naklon cca 82°, konstrukcija je skulpturalno obložena z bronom, v bronu so izvedene tudi prečke prečke 8x∅ 20 mm, osni razmak 300 mm) | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7.2 | človeške skulpture velikosti cca 2,2 m in teže do 200 kg ulite iz brona in pritrjene na podstavke (betonski prefabrikati) na južni fasadi. Posamezne figure ulite iz brona debeline cca 5 mm so sidrane skozi toplotno izolacijo v AB steno s sidri iz nerjavnega jekla. gl list 3.24 | kos | 9 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8 | izdelava konzolnega umivalnika UM4-J T iz teraca, skupne dimenzije 220 x 50 x 20 cm, z odprtinami za montažo 3-ih pip in dvema odtokoma (v jedilnici), po shemi | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.1 | izdelava konzolnega pulta UM5-S K iz umetnega kamna, kot npr Kerrock, v skupni dolžini 210 cm in globini 55 cm, sprednja vertikalna stranica v višini 18 cm, z integriranima dvema enojnima umivalnikoma z odprtinami za montažo skupno 2 pip in dvema odtokoma. Skupaj s stensko oblogo iz umetnega kamna med pultom in ogledalom, v dolžini pulta 210 cm in vidni višini 22 cm. Po shemi sanitarij, list 3.13.1 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.2 | izdelava konzolnega pulta UM6-S K iz umetnega kamna, kot npr Kerrock, v skupni dolžini 270 cm in globini 55 cm, sprednja vertikalna stranica v višini 18 cm, dvovišinski, preklop zg. pulta v dolžini 10 cm preko spodnjega. Višji pult (v dolžini 178,5 cm) ima integrirana dva enojna umivalnika z odprtinami za montažo skupno 2 pip in dvema odtokoma. Nižji pult (dolžine 101,5 cm) ima en umivalnik in odrtino za pipo in odtok. Skupaj s stensko oblogo iz umetnega kamna med pultom in ogledalom, v dolžini pulta 270 cm in vidni višini 22 cm - 40 cm. Po shemi sanitarij, list 3.13.1 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.3 | izdelava konzolnega pulta UM7-S K iz umetnega kamna, kot npr Kerrock, v skupni dolžini 175 cm in globini 55 cm, sprednja vertikalna stranica v višini 18 cm, z integriranima dvema enojnima umivalnikoma z odprtinami za montažo skupno 2 pip in dvema odtokoma. Skupaj s stensko oblogo iz umetnega kamna med pultom in ogledalom, v dolžini pulta 175 cm in vidni višini 22 cm. Po shemi sanitarij, list 3.13.4 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9.4 | izdelava konzolnega pulta UM8-S K iz umetnega kamna, kot npr Kerrock, v skupni dolžini 175 cm in globini 55 cm, sprednja vertikalna stranica v višini 18 cm, dvovišinski, preklop zg. pulta v dolžini 10 cm preko spodnjega. Višji pult (v dolžini 89,3 cm) ima integriran enojni umivalnik z odprtinami za montažo ene pipe in enim odtokom. Nižji pult (dolžine 95,7 cm) ima en umivalnik in odrtino za pipo in odtok. Skupaj s stensko oblogo iz umetnega kamna med pultom in ogledalom, v dolžini pulta 175 cm in vidni višini 22 cm - 40 cm. Po shemi sanitarij, list 3.13.4 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANITARNE KABINE
10 | Dobava in montaža pregradnih sten sanitarnih kabin iz compact plošče, debelina plošče d= 10 mm, višina sten je 185 cm, dvignjene so od tal za 15 cm, s podnožjem in materialom za fiksiranje, vrati ter okovjem in kljukami za vrata. Kljuke imajo na notranji strani metuljčka, na zunanji pa ročaj/kljuko in z indikatorjem zasedenosti.
10.1 | - stranica SK01.1 dolžine 465 cm, s petimi vrati širine 80 cm (3x desna, 2x leva vrata). Po shemi sanitarij, list 3.13.1 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.2 | - pregradna stena med kabinami SK01.2 dolžine 141 cm. Po shemi sanitarij, list 3.13.1 | kos | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.3 | - stranica SK02.1 dolžine 270 cm, s tremi vrati širine 80 cm (3x leva vrata). Po shemi sanitarij, list 3.13.3 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.4 | - pregradna stena SK02.2 med kabinami dolžine 149 cm. Po shemi sanitarij, list 3.13.3 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.5 | - pregradna stena SK02.3 med kabinami dolžine 139 cm. Po shemi sanitarij, list 3.13.3 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.6 | - pregrada za pisoar SK03 45x75 cm . Po shemi sanitarij, list 3.13.3 | kos | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.7 | - pregradna stena kabine SK04 dolžine 150 cm, z vrati širine 80 cm (1x leva vrata) Po shemi sanitarij, list 3.13.8 in 3.13.9 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.8 | - stranica SK05.1 dolžine 250 cm, s tremi vrati širine 70 cm (1x desna, 2x leva vrata). Po shemi sanitarij, list 3.13.10 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.9 | - pregradna stena med kabinami SK05.2 dolžine 124 cm. Po shemi sanitarij, list 3.13.10 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANITARIJE OPREMA
11 | Dobava in montaža klopi v garderobah
11.1 | - lesena masivna klop G KL 162, dimenzije 162 x 50 x 28 cm, s pritrdilnim materialom za konzolno vpenjanje v steno, po shemi 3.13.7 | kos | 24 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.2 | - lesena masivna klop G KL 150, dimenzije 150 x 50 x 28 cm, s pritrdilnim materialom za konzolno vpenjanje v steno, po shemi 3.13.7 | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.3 | - lesena masivnaomarica G OM 162, dimenzije 162 x 50 x 38 cm, s pritrdilnim materialom za konzolno vpenjanje v steno, po shemi 3.13.7 | kos | 24 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.4 | - lesena masivna klop G OM 150, dimenzije 150 x 50 x 38 cm, s pritrdilnim materialom za konzolno vpenjanje v steno, po shemi 3.13.7 | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Dobava in montaža dodatne opreme v sanitarijah gibalno oviranih |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.1 | - konzolno stensko poklopno oprijemalo OPR.P, po shemi 3.13.5, po SIST ISO 21542 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.2 | - konzolno stensko L oprijemalo OPR.S, po shemi 3.13.5, po SIST ISO 21542 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12.3 | - polička POL12 iz um. kamna, kot npr Kerrock, dimenzije 600x200 mm, po shemi 3.13.5 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13 | Dobava in montaža ogledal, s pritrdilnim materialom (nevidno pritrjevanje), varnostno steklo, brez okvirja
13.1 | - ogledalo OGL.S1, dimenzije 210x93 cm, po shemi 3.13.1. | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.2 | - ogledalo OGL.S2, dimenzije 270x93 cm, po shemi 3.13.2. | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.3 | - ogledalo OGL.S3, dimenzije 175x93 cm, po shemi 3.13.4. | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.4 | - ogledalo OGL.S4, dimenzije 49x115 cm, po shemi 3.13.5. | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.5 | - ogledalo OGL.S5, dimenzije 49x93 cm, po shemi 3.13.6. | kos | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.6 | - ogledalo OGL.S6, okroglo Ø90 cm, po shemi 3.13.7 | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.7 | - ogledalo OGL.S7.dimenzije 119x93 cm, po shemi 3.13.8. | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.8 | - ogledalo OGL.S8, dimenzije 100x93 cm, po shemi 3.13.10 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13.9 | - ogledalo OGL.S9 po shemi | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SANITARIJE DROBNA OPREMA
14 | Dobava in montaža dozirnikov mila, podajalnikov brisačk in toaletnega papirja
14.1 | dobava in montaža ročnega milnika 1L, kot npr.: Tork Elevation S4, | kos | 64 |  | 0 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.2 | dobava in montaža podajalnika brisačk, kot npr.: Z Tork Elevation, H2 | kos | 47 |  | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14.3 | - dobava in montaža podajalnika toaletnega papirja Tork Smart One MINI Elevation, dvojni, T9 | kos | 44 |  | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15 | Dobava in montaža stenskih obešal v sanitarnih kabinah in garderobi
15.1 | dobava in montaža stenskega obešalnika K1, kot npr RUJZ DESIGN, kolekcija Round Hanger, 40.019 F, v sanitarnih kabinah | kos | 54 |  | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15.2 | dobava in montaža stenskega obešalnika K2, kot npr RUJZ DESIGN, kolekcija Round Hanger, 40.019 E, v garderobah | kos | 208 |  | 0 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skupaj razna dela: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## 1 - Sistem odvodnjavanja strehe
|  | m.e. | količina | cena / enoto | znesek |  | JN |  |  | JZP
IV. | PODTLAČNI SISTEM ODVODNJAVANJA STREHE
A. | PRIMARNI SISTEM
0.1 | Dobava in montaža primernega podtlačnega sistema odvodnjavanja meteornih vod s streh kot npr: Geberit Pluvia:
1. | DOVODI S STREHE
1.1. | Strešni vtočnik Geberit Pluvia s prirobnico, za žlebove: Maksimalna zmogljivost odtekanja=12l/s | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Strešni vtočnik Geberit Pluvia: Maksimalna zmogljivost odtekanja=9l/s | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Priključna pločevina Geberit Pluvia, univerzalna: Zatesnitev priključka=CrNi-jeklo 1.4404 | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Grelni element Geberit Pluvia 230 V/8 W: d=56mm | kos | 11 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skupaj dovodi s strehe |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2. | CEVI
2.1 | Cev Geberit PE: d=50mm | m1 | 5.1 |  | 0 | 5.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Cev Geberit PE: d=56mm | m1 | 53.7 |  | 0 | 53.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Cev Geberit PE: d=63mm | m1 | 14.5 |  | 0 | 14.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Cev Geberit PE: d=75mm | m1 | 40.6 |  | 0 | 40.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Cev Geberit PE: d=90mm | m1 | 41.9 |  | 0 | 41.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Cev Geberit PE: d=110mm | m1 | 62.6 |  | 0 | 62.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Cev Geberit PE: d=125mm | m1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Cev Geberit PE: d=160mm | m1 | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skupaj cevi |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3. | FAZONSKI KOSI
3.1 | Koleno Geberit PE: 45°, d=50mm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=50mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=50mm | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Koleno Geberit PE: 45°, d=56mm | kos | 9 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=56mm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Odcep Geberit PE 45°: d=56mm, d1=56mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=56mm, d1=50mm | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=56mm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=56mm | kos | 26 |  | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Koleno Geberit PE: 45°, d=63mm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=63mm, d1=56mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=63mm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=63mm | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Koleno Geberit PE: 45°, d=75mm | kos | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Odcep Geberit PE 45°: d=75mm, d1=50mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=56mm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=63mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=75mm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=75mm | kos | 13 |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | Koleno Geberit PE: 45°, d=90mm | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | Odcep Geberit PE 45°: d=90mm, d1=50mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | Odcep Geberit PE 45°: d=90mm, d1=56mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=90mm, d1=56mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=90mm, d1=75mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.25 | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=90mm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.26 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=90mm | kos | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.27 | Koleno Geberit PE: 45°, d=110mm | kos | 16 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.28 | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=110mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.29 | Odcep Geberit PE 45°: d=110mm, d1=50mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.30 | Odcep Geberit PE 45°: d=110mm, d1=56mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.31 | Odcep Geberit PE 45°: d=110mm, d1=63mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.32 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=110mm, d1=63mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.33 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=110mm, d1=75mm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.34 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=110mm, d1=90mm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.35 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=110mm | kos | 16 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.36 | Koleno Geberit PE: 45°, d=125mm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.37 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=125mm, d1=75mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.38 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=125mm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.39 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=160mm, d1=110mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.40 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=160mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skupaj fazonski kosi |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4. | PRITRDILNI MATERIAL
4.1 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=50mm, d1=58mm | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=50mm, DN=50, di1=58mm | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=50mm, di1=58mm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=1/2" | kos | 16 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=3/4" | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=1" | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Navojna palica Geberit: M=10mm, L=2m | kos | 11.08 |  | 0 | 11.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko M8 / M10: M=8 / 10mm | kos | 170 |  | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Navojna cev Geberit: G=1/2", L=2.0m | kos | 1.22 |  | 0 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Navojna cev Geberit: G=3/4", L=2.0m | kos | 0.33 |  | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Navojna cev Geberit: G=1", L=2.0m | kos | 0.43 |  | 0 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | Navojna cev Geberit: G=1 1/4", galvansko pocinkano | kos | 1.37 |  | 0 | 1.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | Navojna cev Geberit: G=1 1/2", galvansko pocinkano | kos | 0.4 |  | 0 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Navojna cev Geberit: G=2", galvansko pocinkano | kos | 0.21 |  | 0 | 0.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | Element za obešanje Geberit Pluvia | kos | 7 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | Nosilna tračnica Geberit Pluvia | m1 | 25.5 |  | 0 | 25.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | Vezni element Geberit Pluvia | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | Pritrdilna zagozda Geberit Pluvia | kos | 54 |  | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=1 1/4" | kos | 17 |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20 | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=1 1/2" | kos | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21 | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, s štirimi luknjami, z navojno spojko G: G=2" | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.22 | Adapter Geberit: G=1", G1=3/4" | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.23 | Adapter Geberit: G=1 1/4", G1=3/4" | kos | 17 |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.24 | Adapter Geberit: G=1 1/2", G1=3/4" | kos | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.25 | Adapter Geberit: G=2", G1=3/4" | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.26 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=56mm, d1=64mm | kos | 18 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.27 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=56mm, di1=64mm | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.28 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=56mm, di1=64mm | kos | 17 |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.29 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=56mm, di1=64mm | kos | 55 |  | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.30 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=63mm, d1=71mm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.31 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=63mm, di1=71mm | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.32 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=63mm, di1=71mm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.33 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=63mm, di1=71mm | kos | 11 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.34 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=75mm, d1=83mm | kos | 7 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.35 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=75mm, di1=83mm | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.36 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=75mm, di1=83mm | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.37 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=75mm, di1=83mm | kos | 40 |  | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.38 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=90mm, d1=98mm | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.39 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=90mm, di1=98mm | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.40 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=90mm, di1=98mm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.41 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=90mm, di1=98mm | kos | 21 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.42 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=110mm, d1=118mm | kos | 13 |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.43 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=110mm, di1=118mm | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.44 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=110mm, di1=118mm | kos | 28 |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.45 | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=110mm d2=118mm | kos | 27 |  | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skupaj pritrdilni material |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5. | PRIBOR
5.1 | protikondenčna izolacija cevi, debeline 13 mm | m2 | 94 |  | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | VARJENI SPOJI
6.1 | število zvarnih mest | kos | 173 |  | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | MONTAŽA
7.1 | Delo, pripravljalna dela, zarisovanje, transportni stroški, razna dolbljenja in vrtanja, drobni material, montaža, tlačni preizkus in zaključna dela. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skupaj primarni sistem podtlačnega sistema odvodnjavanja: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | m.e. | količina | cena na enoto | znesek
II. | PODTLAČNI SISTEM ODVODNJAVANJA STREHE
B. | VARNOSTNI SISTEM
0.1 | Dobava in montaža sekundarnega-varnostnega podtlačnega sistema odvodnjavanja meteornih vod s streh kot npr: Geberit Pluvia:
1. | DOVODI S STREHE
1.1. | Strešni vtočnik Geberit Pluvia s priključno pločevino in pritrdilno prirobnico: Maksimalna zmogljivost odtekanja=12l/s | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Strešni vtočnik Geberit Pluvia s prirobnico, za žlebove: Maksimalna zmogljivost odtekanja=12l/s | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Priključek parne zapore Geberit Pluvia: d=56mm, Zatesnitev priključka=CrNi-jeklo 1.4301 | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.4. | Varnostni preliv Geberit Pluvia, 12 l/s |  | 11 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Grelni element Geberit Pluvia 230 V/8 W: d=56mm | kos | 11 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skupaj dovodi s strehe |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2. | CEVI
2.1 | Cev Geberit PE: d=50mm | m1 | 5.3 |  | 0 | 5.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.2 | Cev Geberit PE: d=56mm | m1 | 42 |  | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.3 | Cev Geberit PE: d=63mm | m1 | 2.9 |  | 0 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.4 | Cev Geberit PE: d=75mm | m1 | 55.4 |  | 0 | 55.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.5 | Cev Geberit PE: d=90mm | m1 | 77.1 |  | 0 | 77.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.6 | Cev Geberit PE: d=110mm | m1 | 31.9 |  | 0 | 31.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.7 | Cev Geberit PE: d=125mm | m1 | 0.3 |  | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.8 | Cev Geberit PE: d=160mm | m1 | 1.5 |  | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skupaj cevi |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3. | FAZONSKI KOSI
3.1 | Koleno Geberit PE: 45°, d=50mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.2 | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=50mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.3 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=50mm | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.4 | Koleno Geberit PE: 45°, d=56mm | kos | 14 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.5 | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=56mm | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.6 | Odcep Geberit PE 45°: d=56mm, d1=56mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.7 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=56mm, d1=50mm | kos | 7 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.8 | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=56mm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.9 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=56mm | kos | 29 |  | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.10 | Koleno Geberit PE: 45°, d=63mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.11 | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=63mm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.12 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=63mm, d1=56mm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.13 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=63mm | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.14 | Koleno Geberit PE: 45°, d=75mm | kos | 9 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.15 | Koleno Geberit PE z dolgim krakom: 90°, d=75mm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.16 | Odcep Geberit PE 45°: d=75mm, d1=56mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.17 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=56mm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.18 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=75mm, d1=63mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.19 | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=75mm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.20 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=75mm | kos | 14 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.21 | Koleno Geberit PE: 45°, d=90mm | kos | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.22 | Odcep Geberit PE 45°: d=90mm, d1=50mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.23 | Odcep Geberit PE 45°: d=90mm, d1=56mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.24 | Odcep Geberit PE 45°: d=90mm, d1=63mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.25 | Odcep Geberit PE 45°: d=90mm, d1=75mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.26 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=90mm, d1=56mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.27 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=90mm, d1=63mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.28 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=90mm, d1=75mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.29 | Dolga spojka Geberit PE z dvojnim robom: d=90mm | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.30 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=90mm | kos | 19 |  | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.31 | Koleno Geberit PE: 45°, d=110mm | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.32 | Odcep Geberit PE 45°: d=110mm, d1=56mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.33 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=110mm, d1=90mm | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.34 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=110mm | kos | 7 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.35 | Koleno Geberit PE: 45°, d=125mm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.36 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=125mm, d1=75mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.37 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=125mm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.38 | Koleno Geberit PE: 45°, d=160mm | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.39 | Redukcijski kos Geberit PE, ekscentričen, kratek: d=160mm, d1=110mm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.40 | Elektrovarilna spojka Geberit: d=160mm | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skupaj fazonski kosi |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4. | PRITRDILNI MATERIAL
4.1 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=50mm, d1=58mm | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.2 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=50mm, DN=50, di1=58mm | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.3 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=50mm, di1=58mm | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.4 | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=1/2" | kos | 14 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5 | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=3/4" | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.6 | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=1" | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.7 | Navojna palica Geberit: M=10mm, L=2m | kos | 10.11 |  | 0 | 10.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.8 | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko M8 / M10: M=8 / 10mm | kos | 169 |  | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.9 | Navojna cev Geberit: G=1/2", L=2.0m | kos | 1.05 |  | 0 | 1.05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.10 | Navojna cev Geberit: G=3/4", L=2.0m | kos | 0.33 |  | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.11 | Navojna cev Geberit: G=1", L=2.0m | kos | 0.41 |  | 0 | 0.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.12 | Navojna cev Geberit: G=1 1/4", galvansko pocinkano | kos | 0.71 |  | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.13 | Element za obešanje Geberit Pluvia | kos | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.14 | Nosilna tračnica Geberit Pluvia | kos | 69.9 |  | 0 | 69.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.15 | Vezni element Geberit Pluvia | kos | 13 |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.16 | Pritrdilna zagozda Geberit Pluvia | m1 | 160 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.17 | Pravokotna osnovna pritrdilna plošča Geberit, z dvema luknjama, z navojno spojko G: G=1 1/4" | kos | 14 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.18 | Adapter Geberit: G=1", G1=3/4" | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.19 | Adapter Geberit: G=1 1/4", G1=3/4" | kos | 14 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.20 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=56mm, d1=64mm | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.21 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=56mm, di1=64mm | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.22 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=56mm, di1=64mm | kos | 7 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.23 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=56mm, di1=64mm | kos | 44 |  | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.24 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=63mm, d1=71mm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.25 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=63mm, di1=71mm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.26 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=63mm, di1=71mm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.27 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=75mm, d1=83mm | kos | 14 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.28 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=75mm, di1=83mm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.29 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=75mm, di1=83mm | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.30 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=75mm, di1=83mm | kos | 32 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.31 | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=75mm d2=83mm | kos | 34 |  | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.32 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=90mm, d1=98mm | kos | 13 |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.33 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 1/2", nastavljiva: di=90mm, di1=98mm | kos | 7 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.34 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko G 3/4", nastavljiva: di=90mm, di1=98mm | kos | 7 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.35 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=90mm, di1=98mm | kos | 52 |  | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.36 | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=90mm d2=98mm | kos | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.37 | Elektrovarilni trak Geberit za fiksno točko: d=110mm, d1=118mm | kos | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.38 | Cevna objemka Geberit z navojno spojko M10, nastavljiva: di=110mm, di1=118mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.39 | Cevna objemka Geberit Pluvia, nastavljiva: d1=110mm d2=118mm | kos | 34 |  | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skupaj pritrdilni material |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5. | PRIBOR
5.1 | protikondenčna izolacija cevi, debeline 13 mm | m2 | 94 |  | 0 | 94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.2 | protihrupna izolacija za vertikalno cev pro V01_V
| - Zvočnoizolacijska blazina Geberit Isol Flex, prirezana za cev: d= 90 mm | kos | 12.46 |  | 0 | 12.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| - Zvočnoizolacijska blazina Geberit Isol Flex | kos | 0.97 |  | 0 | 0.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skupaj pribor |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6. | VARJENI SPOJI
6.1 | število zvarnih mest | kos | 182 |  | 0 | 182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skupaj varjeni spoji |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7. | POKROVI VARNOSTNEGA SISTEMA ODVODA METEORNE VODE
7.1 | Izdelava, dobava in montaža pokrovov izlivov varnostnega sistema podtlačnega odvodnjavanja meteorne vode. Pokrovi Inoks ali prašno barvani v izbrani barvi, izvedeni na način, da so v stalno zaprtem stanju, in da jih odpre šele ustrezen tlak vode. | kpl | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skupaj pokrovi varnostnih izlivov |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8. | MONTAŽA
8.1 | Delo, pripravljalna dela, zarisovanje, transportni stroški, razna dolbljenja in vrtanja, drobni material, montaža, tlačni preizkus in zaključna dela. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| skupaj montaža |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Skupaj primarni sistem podtlačnega sistema odvodnjavanja: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## 1 - Dvigala
|  | m.e. | količina | cena / enoto | znesek |  | JN |  |  | JZP
V. | DVIGALA
A.
1 | Potrebne storitve s strani naročnika oz. graditelja za izvedbo dvigala kot npr. KONE MonoSpace ali enakovredno
1.1 | jašek mora biti suh in čist, pravilno dimenzioniran in mora ustrezati zahtevani natančnosti, zagotovljena temperatura v jašku ( od + 5°C do + 40°C), obenem mora ustrezati predpisom v gradbeništvu
1.2 | odprtina za zračenje jaška, minimalno 1% tlorisa jaška oziroma po navodilih projektanta
1.3 | vsa gradbena, rušitvena in zaključna dela (npr. zaključki okrog jaškovnih vrat)
1.4 | dovod trizafnega toka in toka za razsvetljavo do elektro omare poleg vrat v najvišji pstaji v skladu z navodili monterja dvigala. Upoštevati je potrebno SIST EN81-20/50 in predpise dobavitelja električnega toka
1.5 | priključitev vodil na strelovodno napravo
1.6 | definitivni priključek toka (ali provizorični z zadostno zmogljivim priključkom) mora biti pripravljen vsaj do pričetka montaže
1.7 | zagotovitev električnega priključka za montažo v jašku dvigala oziroma v neposredni bližini
1.8 | poraba toka na gradbišču pred montažo
1.9 | osvetlitev dostopov do jaška (pred jaaškovnimi vrati min 50 lux v vseh etažah, 200 lux v najvišji)
1.10 | zagotovitev suhega prostora, ki g aje mogoče zakleniti, z askladiščenje dobavljenih delov dvigala
1.11 | označitev obvezujoče metrske črte v notranjosti jaška pri vsaki odprtini za vrata (nakladalno mesto)
1.12 | vgradnja montažnih obešal
1.13 | končni premaz jaškovnih vat (če je potreben)
2. | v obsegu dobave dvigala so zajete naslednje postavke:
2.1 | montaža novega dvigala
2.2 | servisno tipkalo na strehi kabine
2.3 | pakiranje in transport do gradbišča
2.4 | dokumentacija (delavniška dokumentacija, PID, POV navodila)
2.5 | šolanje skrbnika dvigala
2.6 | ploščice in napisi, ki pripadajo neposredno dvigalu, v skladu s SIST EN81-20/50
2.7 | stroški z aprisotnost montažnega osebja pri prevzemu dvigal in tehničnem pregledu objekta
2.8 | montaža dvigala brez postavljanja odrov ob uporabi predhodno vgrajenih montažnih obešal
2.9 | lestev za pomoč pri vstopanju v jamo jaška, ki ustreza SIST EN 81-20/50 predpisom
2.10 | odstranitev pakirnega materiala
2.11 | dobava montažnih obešal za dviganje v jašku
2.12 | osvetlitev in elektrifikacija jaška v skladu s SIST EN 81-20/50 predpisom
2.13 | stroški tehničnega pregleda dvigala in pridobitev certifikata
2.14 | raztovarjanje in prenašanje težkih delov dvigala na gradbišču
2.15 | enkratno naknadno čiščenje naprave po zaključku montaže
2.16 | dostava uteži pri prevzemu s strani izvedencev
2.17 | zagotovitev SIM kartice s prenosom podatkov za povezavo dvigala s Kone klicnim centrom ( v kolikor GSM signal ni zadosten v dvigalnem jašku se proti doplačilu vgradi dodatno anteno)
3. | Električno osebno dvigalo D2 - Objekt P Električno osebno dvigalo brez storjnice, uveljavljene blagovne znamke s sistemskih certifikatom, kot npr. KONE MonoSpace 500 DX, PW13/10-19, Raven B, ali enakovredno
3.1 | Nosilnost: 13 oseb ali 1000 kg
3.2 | Hitrost vožnje: 1,0 m/s
3.3 | Višina dvigala: 12340 mm
3.4 | ŠT. postaj: 5
3.5 | ŠT. dostopov: 5 - prehodna kabina
3.6 | Namestitev dvigala: v samostojnem betonskem jašku (ni predmet ponudbe)
3.7 | Velikost jaška: širina min. 1700 mm; globina: 2710 mm
3.8 | višina glave jaška: 3850 mm
3.9 | Globina jame jaška: 1100 mm
3.10 | Dostopni prosto pod jaškom: NE
3.11 | Vrsta pogona: frekvenčno in napetostno krmiljeni pogon s trifaznim tokom s sinhronskim motorjem - EcoDisc - z izvedbo brez reduktorja in samodejnonastavljivim zavornim sistemom za varno, udobno in tiho obratovanje
3.12 | Namestitev pogona: sinhronski motor brez reduktorja z integriranim pogonskim diskom je pritrjen v glavi jaška na jeklenih vodilih kabine. Brez strojnice!
3.13 | Pogonska moč: 5,7 kW, energetsko učinkovito razred "A", po standardu VDI 4707
3.14 | Število voženj na uro: do 180
3.15 | Priključna napetost: 3 x 400 V, 50 Hz
3.16 | Notranje mere kabine: širina: 1100 mm; globina: 2100 mm višina: 2200 mm
3.17 | Kabina (po izboru naročnika): izbor iz predloženih katalogov, stene iz brušene nerjaveče pločevine Asturias Satin, tla po izboru naročnika debeline 23mm, strop CL96FFL iz brušene nerjaveče pločevine Asturias Satin in varčnimi LED okroglimi svetilkami, inox okroglo oprijemalo HR64 z zaoblenimi zaključki na stranski steni, ogledalo na stranski steni v delni višini in delni širini, zasilna avtomatska razsvetljava, avtomatska programljiva ventilacija, prostoročna telefonska naprava za povezavo med kabino in klicnim centrom za primer reševanja ujetih oseb iz kabine dvigala (omogoča klic na 4 predhodno programirane številke)
3.18 | Vrsta kabine: avtomatska dvodelna teleskopska vrata s krili in okvirji iz brušene nerjaveče pločevine Asturias Satin, širina: 900 mm; višina: 2100 mm, frekvenčno regulirani pogon, varovanje z infrardečo svetlobno zaveso in omejilnikom zaporne sile
3.19 | Vrsta jaška: avtomatska dvodelna teleskopska vrata s krili in ozkimi okvirji Narrow Frame iz brušene nerjaveče pločevine Asturias Satin, širina: 900 mm; višina: 2100 mm, s požarno odpornostjo EI60
3.20 | Mikroprocesorsko krmiljenje: zbirno krmiljenje simplex FC, požarno krmiljenje - evakuacijska vožnja v glavno postajo ob alarmu za požar po SIST EN 81-73, električno in mehansko reševanje v primeru ujetih oseb v kabini, avtomatsko natančno pristajanje in niveliranje kabine, predčasno odpiranje vrat pri vožnji v postajo, filter proti radijskim motnjam, možnost priklopa na hišni agregat, servisni panel za vzdrževalca v najvišji postaji nameščen v steni poleg vrat, napredne funkcije ko dvigalo ni v uporabi (stand-by, avtomatski izklop razsvetljave, avtomatski izklop ventilatorja, sporočilni pokazatelji se zatemnijo) digitalni vmesnik API (application programming interface) za povezavo dvigala za storitve v oblaku na osnovi IoT tehnologije pametnih zgradb
3.21 | Signalizacija KSS D: Signalizacija primerna zahtevam invalidnih oseb po SIST EN 81-70 v kabini: vertikalno kabinsko tipkalo KSCD63 Scrolling DOT-matrix v kombinaciji iz brušene nerjaveče pločevine in polikarbonatnega stekla v celotni višini kabine, tipke za vsako postajo, braillova reliefna pisava, tipka za odpiranje vrat, tipka za zapiranje vrat, tipka za alarm, digitalni LCD kazalnik preobremenitve, položaja kabine in puščice smeri vožnje v beli barvi na črnem ozadju, stikalo na ključ za prednostno vožnjo in rezervacijo kabine v glavni postaji: inox pozivna tipka KSL D40 kvadratne oblike z okroglimi tipkami prilagojena za enostavno uporabo gibalno oviranih oseb, KSI D43 kazalnik položaja kabine in puščice smeri vožnje v beli barvi na črnem ozadnju ter gong skupaj integrirano v pozivni tipki v ostalih postajah: inox pozivna tipka KSL D40 kvadratne oblike prilagojena za enostavno uporabo gibalno oviranih oseb, KSI D43 kazalnik položaja kabine in puščice smeri vožnje v beli barvi na črnem ozadju ter gong skupaj integrirano v pozivni tipki signalizacija montirana na steni poleg/nad jaškovnimi vrati
3.22 | Dodatna oprema: razsvetljava jaška, lestev za dostop v jamo jaška, vtičnica na strehi kabine in elektrifikacija jaška, dobava testiranih obešal za v strop jaška, montaža brez delovnega odra v jašku
3.23 | Standardi: SIST EN 81-20, SIST EN 81-50, SIST EN81-73, SIST EN81-28
| skupaj dvigalo objekt P | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Električno osebno dvigalo D1 - Objekt C Električno osebno dvigalo brez storjnice, uveljavljene blagovne znamke s sistemskih certifikatom, kot npr. KONE MonoSpace 300 DX, PW8/10-19
4.1 | Nosilnost: 8 oseb ali 630 kg
4.2 | Hitrost vožnje: 1,0 m/s
4.3 | Višina dvigala: 15200 mm
4.4 | ŠT. postaj: 6
4.5 | ŠT. dostopov: 6 - prehodna kabina
4.6 | Namestitev dvigala: v samostojnem betonskem jašku (ni predmet ponudbe)
4.7 | Velikost jaška: širina min. 1600 mm; globina: 2010 mm
4.8 | višina glave jaška: 3500 mm
4.9 | Globina jame jaška: 1100 mm
4.10 | Dostopni prosto pod jaškom: NE
4.11 | Vrsta pogona: frekvenčno in napetostno krmiljeni pogon s trifaznim tokom s sinhronskim motorjem - EcoDisc - z izvedbo brez reduktorja in samodejnonastavljivim zavornim sistemom za varno, udobno in tiho obratovanje
4.12 | Namestitev pogona: sinhronski motor brez reduktorja z integriranim pogonskim diskom je pritrjen v glavi jaška na jeklenih vodilih kabine. Brez strojnice!
4.13 | Pogonska moč: 4 kW, energetsko učinkovito razred "A", po standardu VDI 4707
4.14 | Število voženj na uro: do 180
4.15 | Priključna napetost: 3 x 400 V, 50 Hz
4.16 | Notranje mere kabine: širina: 1100 mm; globina:1400 mm višina: 2200 mm
4.17 | Kabina (po izboru naročnika): izbor iz predloženih katalogov, stene iz brušene nerjaveče pločevine Asturias Satin, tla po izboru naročnika debeline 21mm, strop CL80 iz brušene nerjaveče pločevine Asturias Satin in varčnimi svetilkami, ogledalo na stranksi steni v delni višini in delni širini, inox okroglo oprijemalo HR53 z zaoblenimi zaključki na stranski steni, zasilna avtomatska razsvetljava, avtomatska programljiva ventilacija, GSM telefonski vmesnik s SIM kartico za prenos podatkov in povezavo med kabino in klicnim centrom za primer reševanja ujetih oseb iz kabine dvigala (omogoča klic na 4 predhodno programirane številke)
4.18 | Vrsta kabine: avtomatska dvodelna teleskopska vrata s krili in okvirji iz brušene nerjaveče pločevine Asturias Satin, širina: 900 mm; višina: 2100 mm, frekvenčno regulirani pogon, varovanje z infrardečo svetlobno zaveso in omejilnikom zaporne sile
4.19 | Vrsta jaška: avtomatska dvodelna teleskopska vrata s krili in okvirji iz brušene nerjaveče pločevine Asturias Satin, širina: 900 mm; višina: 2100 mm, s požarno odpornostjo EI60
4.20 | Mikroprocesorsko krmiljenje: simplex zbirno krmiljenje dol in gor, požarno krmiljenje - evakuacijska vožnja v glavno postajo ob alarmu za požar po SIST EN 81-73, električno in mehansko reševanje v primeru ujetih oseb v kabini, avtomatsko natančno pristajanje in niveliranje kabine, predčasno odpiranje vrat pri vožnji v postajo, filter proti radijskim motnjam, priklop na hišni agregat, servisni panel za vzdrževalca v najvišji postaji nameščen v vratnem okvirju, napredne funkcije ko dvigalo ni v uporabi (stand-by, avtomatski izklop razsvetljave, avtomatski izklop ventilatorja, sporočilni pokazatelji se zatemnijo), digitalni vmesnik API (application programming interface) za povezavo dvigala za storitve v oblaku na osnovi IoT tehnologije pametnih zgradb
4.21 | Signalizacija KSS D: Signalizacija primerna zahtevam invalidnih oseb po SIST EN 81-70 v kabini: vertikalno kabinsko tipkalo KSC 266 iz brušene nerjaveče pločevine Asturias Satin v celotni višini kabine, tipke za vsako postajo, braillova reliefna pisava, tipka za odpiranje vrat, tipka za zapiranje vrat, tipka za alarm, digitalni LCD kazalnik preobremenitve, položaja kabine in puščice smeri vožnje v beli barvi na črnem ozadju, stikalno na ključ za prednostno vožnjo in rezervacijo kabine v glavni postaji: inox pozivna tipka KSL 280 kvadratne oblike, prilagojena za enostavno uporabo gibalno oviranih oseb, KSI 286 digitalni LCD kazalnik položaja kabine in puščice smeri vožnje v beli barvi ter gong v ostalih postajah: inox pozivna tipka KSL 280 kvadratne oblike, prilagojena za enostavno uporabo gibalno oviranih oseb, KSI 286 digitalni LCD kazalnik položaja kabine inpuščice smeri vožnje v beli barvi ter gong, signalizacija in tipke nameščene na okvir vrat jaška
4.22 | Dodatna oprema: razsvetljava jaška, lestev za dostop v jamo jaška, vtičnica na strehi kabine in elektrifikacija jaška, dobava testiranih obešal za v strop jaška, montaža brez delovnega odra v jašku
4.23 | Standardi: SIST EN 81-20, SIST EN 81-50, SIST EN81-73, SIST EN81-28
| skupaj dvigalo objekt C | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Skupaj dvigala: |  |  |  | 0 |  |  | 0

## 1 - Športna oprema
Športna oprema - rekapitulacija
štev. | opis del | EM | količina | cena/enoto | cena
A | VELIKI VADBENI PROSTOR | €
I. | ŠPORTNI POD | € |  |  | 0
II. | DELILNE ZAVESE | € |  |  | 0
III. | ŠPORTNE IGRE | € |  |  | 0
IV. | TELOVADNA OPREMA | € |  |  | 0
VI. | ZAŠČITNE MREŽE IN OBLOGE | € |  |  | 0
VII. | SEMAFORJI | € |  |  | 0
| Veliki vadbeni prostor skupaj |  |  |  | 0
B | MALI VADBENI PROSTOR
I. | ŠPORTNI POD | € |  |  | 0
II. | OSTALO | € |  |  | 0
| Mali vadbeni prostor skupaj |  |  |  | 0
| Športna oprema skupaj |  |  |  | 0
A. | VELIKI VADBENI PROSTOR
I. | ŠPORTNI POD
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
OBVEZNE PRILOGE O DOKAZILU USTREZNOSTI NUDENEGA ŠPORTNEGA PODA (potrebno priložiti k ponudbi)
1. Potrdilo o skladnost sistema športnega poda s standardom EN 14904
2. Dokazilo proizvajalca o požarnih lastnostih športnega poda najmanj v stopnji Cfl-s1
3. Dokazilo o sledljivosti lesa FSC
4. Tehinčni list ponujenega športnega poda
5. Potrdilo EN ISO 9001 ali enakovredno s strani proizvajalca športnega poda
6. Potrdilo EN ISO 14001 ali enakovredno s strani proizvajalca športnega poda
1. | ŠPORTNI POD (veliki vadbeni prostor)
Dobava in polaganje športnega poda v telovadnici, ploskovno elastični športni pod po DIN 18032-2, EN 14904, FIBA, skupna debelina poda cca 5,66 cm, kot npr. HARO Stockholm F10 ali enakovredne kvalitete, z vsemi sloji, s PE folijo, na predhodno pripravljeno ravno podlago - estrih.
V tleh je potrebno izvesti odprtine za pritrjevanje orodij po navodilih proizvajalca opreme.
Sestava :
športni parket, debeline 12,6 mm, gotovo lakiran hrastov panelni parket z vsemi obdelavami (hrast standard) z debelino masivnega lesa cca 3,6 mm.
PE folija
slepi pod debeline 17 mm
dvojno prožni nosilci višine 27 mm, na osnem razmaku 50 cm, vključno elastične podložke;
Upoštevati ojačitve na celotni površini tribune.
Ostalo :
Dobava in vgradnja dilatacijskih alu letev z gumi vložki
Vgradnja sidrišč in varnostnih pokrovov odprtin v športnem podu. V ceni zajeti dobavo 2 kom. vakumskih odpiračev za pokrove.
V ceni upoštevati liniranje in barvanje polj igrišč po načrtu zarisovanja za: rokomet, košarko, odbojko
| Skupaj športni pod "kot npr Haro Stocholm " prostor 1 (VP3 in VP4) | m2 | 803 |  | 0
2. | DODATNA DELA
Zarisovanje prečnih igrišč
| košarka | kos | 2
| odbojka | kos | 3
| badminton | kos | 2
| * izdelava odprtin in pokrovov za športna orodja (prečna igrišča) | kos | 9
| Skupaj dodatna dela: | kpl | 1 |  | 0
| ŠPORTNI POD skupaj: |  |  |  | 0
II. | DELILNA ZAVESA KOMBINIRANA (MS)
Dobava in priklop elektro dvižne delilne zavese iz dvojne poliestrske tkanine do višine 2,72 m, nato do višine _8__m mreža iz naylona. Horizontalno spajanje trakov taknine s PVC profili. Povezava med PVC profili s trakovi dolžine 15 cm. Upravljanje preko stikal na vidnem mestu. Višina predelne stene__8__m (max. 10m, dolžina min_19,20_), s standardnim pogonom . Sestava: pobiralna cev, nosilna cev, vrvi in sestavni material za pogonsko os. Minimalna reža ob steni 10 cm. Investitor izdela električno napeljavo od glavne omarice do kontrolne omarice, motorjev in varnostnih zavor. Kontrolna omarica, s ključem za izklop napetosti in tipko za dvig spust, se namesti na zid, kjer je pogled na rokovanje zavese nemoten. Priklop izvrši ponudnikov pooblaščeni izvajalec. Konstrukcija skladno z DIN 18032/4
Pregradna stena se montira med jeklena nosilca. Razmak med nosilci min 120 cm. V nasprotnem primeru se izvedejo revizijska vratca, ki jih izvede izvajalec stropa v gradbenih delih.
* Navijalna os premera 76 mm z ležaji in objemkami
* Elektro motor z reduktorjem (EN 12453) (230/400V - 1,1kW ali 230/400V - 1,5kW)
* Elektro mehanske varnostne naprave montirane na obeh straneh navijalne osi (EN 12604/12605i).
* Mreža: okenca 80x80mm, debelina pletiva 4,2mm (nylon) ali 5mm (polipropilen) , UV odporna, črna ali bela barva
•Poliesterska tkanina obojestransko prevlečena s pvc, sestava samo iz materialov, ki so registrirani v skladu z REACH regulativam pri ECHA( evropska agencija za kemikalije), pretržna trdnost 4000N/5 cm po EN ISO 1421/1, material standard barva: Vanilija ali Siva, samougasljivo v stopnji B, skladno z EN 13501-1+A1: 2009, teža min. 1200 g/m2
* Podkonstrukcija standard montaža s strani na nosilec, steno ali pod strop, maks. odmik 0,5m
* Odmik tkanine od osi maks. 0,5m
* Barva lakiranih delov RAL 9006
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: Pogonska os in varovalni mehanizem mora ustrezati zahtevam iz standarda DIN 18032/4. Obvezne priloge: potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom DIN 18032/4 izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
| Skupaj dvižna kombinirana delilna zavesa: | kpl | 1 |  | 0
| DELILNE ZAVESE skupaj: |  |  |  | 0
III. | ŠPORTNE IGRE
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
ELEKTROINŠTALACIJE
- napajanje z električno energijo je iz stikalnega bloka, ki je predviden v projektu za objekt. V stikalnem bloku je del iz katerega se napaja električna športna oprema zaščiten z električnim stikalom na diferenčni tok (FID)
- priključek elektro pogona pripravi izvajalec el.instalacij objekta na predvideni lokaciji
- po končani izvedbi električnih inštalacij in ozemljitev ter izenačanje potencialov morajo biti izvedene potrebne meritve. Rezultati morajo biti ustrezni.
A. | KOŠARKA
1. | STROPNI DVIŽNI KOŠ - GLAVNO IGRIŠČE
Dobava in montaža stropne konstrukcije za košarko s sekurit ploščo in pregibnim obročem, obroč je pritrjen neodvisno od sekurit plošče na okvir z mehko zaščito.
Dvižna konstrukcija koša se pritrjuje na jekleno podkonstrukcijo strehe na višini _7,5_m. Barva RAL9008
Vpetje podkonstrukcije je izvedeno na nosilno konstrukcijo strehe. Obešala za koše (6x/koš) so fiksirana na podkonstrukcijo (jeklene profile HEA 160), ki se jih vpne med sekundarne nosilce strešne konstrukcije, na zahodni strani HEA 300 in vzhodni pa HEA240. Barva: RAL9006
Dvigovanje in spuščanje se izvede z električnim pogonom, varovano s protipadnim varovalom, mesto upravljanja po elektro vezalni shemi.
Plošča sekurit v okvirju z mehko zaščito in regulatorjem višine, ki preko navojnega vretena (levi - desni navoj) in plinskega blažilca omogoča enostavno in hitro spremembo višine obroča z uporabo ročice od 260 cm do 305 cm.
KALKULACIJSKE OSNOVE:
| Stropni koš - dvižna konstrukcija do _7,5__m | grt | 1
| Pogon stropne košarke na višini _7,5__m | kos | 1
| Plošča sekurit 180 x 105cm z okvirjem z mehko zaščito in regulatorjem višine obroča od 260 do 305cm | kos | 1
| Zglobni obroč za košarko | kos | 1
| Košarkarska mrežica - tekmovalna | kos | 1
| Premostitveni nosilec košev | kos | 1
| Vgradna elektrokomandna omara z vsemi elementi - vsi koši morajo imeti eno skupno vgradno elektrokomandno omaro | kos | 1
| Mehanska varnostna protipadna naprava | kos | 1
| Nosilec za semafor akcijskega časa (24s), lakiran po izboru investitorja oz. projektanta RAL 9006 | kos | 1
** Barva kovinskih delov po RAL karti po izbiri investitorja oz projektanta
OP: V ceni se upošteva celoten komplet z vso potrebno dodatno konstrukcijo in pritrdilnim materialom za montažo!
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: izjavo o skladnosti s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 1270.
| Skupaj stropni dvižni koš - glavno igrišče: | kpl | 2 |  | 0
2. | KOŠ ZIDNI ODMIČNI - PREČNA IGRIŠČA
Dobava in montaža stenske konstrukcije za košarko s sekurit ploščo in pregibnim obročem, obroč je pritrjen neodvisno od sekurit plošče na okvir z mehko zaščito.
Stenska konstrukcija koša se pritrjuje na AB steber ali steno od višine 290 do 560 cm
Plošča sekurit v okvirju z mehko zaščito in regulatorjem višine, ki preko navojnega vretena (levi - desni navoj) in plinskega blažilca omogoča enostavno in hitro spremembo višine obroča z uporabo ročice od 260 cm do 305 cm.
Odpiranje in zapiranje se izvaja preko sistema teleskopske diagonale konstrukcije z blokirnim vijakom za odprti in zaprti položaj.
Komplet mora vsebovati vso potrebno dodatno konstrukcijo in pritrdilni material za montažo:
vsebovati mora:
| * konstrukcija s stenskim okvirom in konstrukcijo z drsnim mehanizmom dolžine do 250 cm | kos | 1
| * pritrdilni material za pritrjevanje na balkon | kos | 1
| * zglobni obroč za košarko | kos | 1
| * košarkarska mrežica tekmovalna | kos | 1
| *Plošča sekurit 180 x 105 v okvirju z mehko zaščito ,s pripravo za regulacojo višine iz 260 cm na 305 cm. | kos | 1
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: izjavo o skladnosti s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 1270.
| Skupaj odmični koš - prečna igrišča: | kpl | 4 |  | 0
B. | ODBOJKA
1. | TEKMOVALNA ODBOJKA
Dobava tekmovalne garniture za odbojko, ki je namenjena za najvišji nivo tekmovanj. Čvrsta in obenem lahka aluminijasta stojala omogočajo enostavno napenjanje mreže.
Dobava opreme za tekmovalno odbojko v sestavi:
| Aluminijasto stojalo fi 100 mm, višine 3 m z napenjalom | kos | 1
| Aluminijasto stojalo fi 100 mm, višine 3 m z drsnikom brez napenjala | kos | 1
| Zaščita stebrov odbojke | kos | 2
| Puša odbojke fi 100 mm | kos | 2
| Pokrov športnega poda medeninasti obroč | kos | 2
| Tekmovalna mreža odbojke | kos | 1
| Navijalec mreže | kos | 1
| Sodniško stojalo za odbojko aluminijasto z mehko zaščito | kos | 1
| Anteni (2 kosa v garnituri) | grt | 1
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 1271 izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
| Skupaj tekmovalna odbojka: | kpl | 1 |  | 0
2. | ŠOLSKA ODBOJKA
Dobava šolske garniture za odbojko. Čvrsta in obenem lahka aluminijasta stojala omogočajo enostavno napenjanje mreže.
Dobava opreme za šolsko odbojko (v vsakem prekatu velikega vadbenega prostora po eno prečno odbojkarsko igrišče, skupaj 2 kompleta), sestoječa iz:
| Aluminijasto stojalo fi 100 mm, višine 3 m z napenjalom | kos | 1
| Aluminijasto stojalo fi 100 mm, višine 3 m brez napenjala | kos | 1
| Zaščita stebrov odbojke | kos | 2
| Puša odbojke fi 100 mm | kos | 2
| Pokrov športnega poda medeninasti obroč | kos | 2
| Mreža za šolsko odbojko | kos | 1
Skladno s SIST EN 1271
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 1271 izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
| Skupaj šolska odbojka: | kpl | 2 |  | 0
C. | ROKOMET
1. | ROKOMETNI GOL ŠOLSKI
Dobava šolskega aluminijastega rokometnega gola z zložljivo vroče cinkano konstrukcijo globine 86 cm z glavno in lovilno mrežo za mrežo.
in talnimi pritrdili.
| * ALU vratnica rokometnega gola v modro-sivi ali rdeče-sivi barvi | kos | 1
| * zložljiva vroče cinkana konstrukcija gola | kos | 1
| * mreža za rokometnim golom - naylon fi 4 mm | kos | 1
| * lovilna rokometna mreža nylon fi 4 mm (bele ali črne barve) | kos | 1
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 749 izdan in potrjen s strani neodvisnih,usposobljenih organov.
| Skupaj rokometni gol: | kpl | 2 |  | 0
| ŠPORTNE IGRE skupaj: |  |  |  | 0
V. | TELOVADNA OPREMA
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
PRILOGE ZA DOKAZOVANJE USPOSOBLJENOSTI, KI MORAJO BITI PRILOŽENE PRI VSAKEM ELEMENTU TELOVADNE OPREME:
A | TELOVADNA OPREMA:
Plezalna stena:
Potrdilo o skladnosti po zaključku montaže plezalne stene s katerim se potrdi skladnost opreme 1. potrdilo o skladnosti s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom EN 12572;
1. | VISOKA PLEZALNA STENA
Dobava visoke plezalne stene. Širina: 8 m, višina: 7,175 m, previs od -5°do max 20° ,
Sestava plezalne stene iz 3d aktivne konfiguracije, ki zajema osnovne naravne oblike kot so navpična plošča, previs, raz, kot. Površine so oblikovane po modernem slogu, velike ne lomljene površine, primerne za namestitev velikih, sodobnih oprimkov in piramid
Večinski del plezalne stene naj bo do višine okoli 2,0m navpičen oz. rahlo previsen,
Posamezne ploskve plezalne stene naj bodo večinoma oblikovane po modernem 3D diagonalnem sistemu.
Konfguracija stene naj omogoča lahko plezanje za začetnike in tudi zahtevnejše plezanje za naprednejše plezalce.
Opis materialov in opreme:
plezalne plošče iz lesenih peskanih vezanih plošč, ustrezne nosilnosti in togosti, debelina plošče najmanj 18 mm
fiksirane na jekleno in leseno podkonstrukcijo povezano v sistem paličja. Minimalno 25 izvrtin/m2, v posamezne izvrtine naj bodo pritrjene matice, na matico minimalno dva vijaka
minimalna vidnost vijakov za pritrjevanje v nosilno podkonstrukcijo, spoji vezanih plošč naj bodo brez večjih razmikov
Plošče morajo biti certificirane po EN 12572 (pendulum test).
stena mora imeti vsa stranska zapiranja, tako da je konstrukcija povsem skrita,
plezalna stena naj ima servisna vrata, tako da je dostopna konstrukcija na vseh točkah plezalne stene. S tem namenom, se plezalna stena odmakne minimalno 0,5m od stene zgradbe, na katero je plezalna stena sidrana
Skupno število plezalnih oprimkov visoke plezalne stene je min. 7 kom/m2
razporeditev oprimkov po velikosti: 1% MACRO oz. GIGA, 5% MEGA oz. XXXL+, 19% XXL, 30% XL, 15% L, 10% M, 10% S, 10% XS,
oprimki naj bodo v štirih ali petih barvah, približno enakomerno zastopani v vseh velikostih,
vsi pripadajoči vijaki za plezalne oprimke, pocinkani imbus M10, spax vijaki
osnovna namestitev plezalnih oprimkov na steno.
varovalne točke v sistemu šahovnice EN 12572, vključeni varovalni kompleti
Vključena sidrišča na vrhu smeri, cca 1 sidrišče na 1m širine plezalne stene - EN 12572
Plezalna oprema na sidrišče (2x plezalni pas, 1x vponka z matico, 1x Grigri, 1x plezalna vrv)
Obvezne priloge, ki jih mora priložiti ponudnik po izvedbi: statika, PGD-PZI po EN 12572, test s potegom po EN 12572
OBVEZNE PRILOGE OB ZAKLJUČKU MONTAŽE PLEZALNE STENE : 1. potrdilo o skladnosti s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom EN 12572, 2. statika plezalne stene, 3. navodila za vdrževanje in redne letne preglede plezalne stene
| Skupaj visoka plezalna stena | kpl | 1 |  | 0
2. | LETVENIK FIKSNI ENOJNI
Dobava letvenikov dimenzije 260 x 90 cm komplet z elementi za pritrditev na steno. Stranice letvenika so izdelane iz prvovrstnega smrekovega lesa, 16 prečk pa iz trdega lesa
Letvenik s konzolo
Montažni set za pritrditev v parket
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 12346 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
| Skupaj letvenik fiksni enojni s konzolami: | kpl | 20 |  | 0
3. | ODMIČNI LETVENIK
Dobava odmičnega letvenika, ki se uporablja pod strokovnim nadzorom. V odprtem položaju fiksiran v talno pušo, v zaprtem položaju ob steni pa fiksiran v talno in stensko sidrišče. Velikost letvenika 186 x 260 cm; kot odprtja 90°; sestavljen iz dvojnega letvenika izdelanega iz treh prvovrstnih smrekovih stranic s 16 ovalnimi prečkami iz trdega lesa. Dimenzija lesenega dela dvojnega letvenik je 175 x 260 cm
| Dvojni odmični letvenik | kos | 1
| Kovinska konstrukcija za pritrditev v steno; RAL 9003 | kos | 1
| ALU steber premera fi 10cm dolžine 250cm. Steber pritrjen na zunanjo stranico letvenika. V setu s stebrom tudi vtična puša (glej posebne zahteve za izdelavo temeljev), pokrov puše in vakumsko odpiralo | kos | 1
| montažni set za pritrditev v parket (talna ploščica, pritrdilni elementi) | grt | 1
| Skupaj odmični letvenik: | kpl | 2 |  | 0
4. | PLEZALNA GARNITURA NA KONZOLI
Dobava plezalne garniture v sestavi:
| * Plezalni drog 5 m s trajnimi oznakami višine na 3 in 4 m, na koleščku premakljiv po kovinskem vodilu v RAL 9006 barvi za shranjevanje ob zidu | kos | 2
| * Vrvična lestev 4,5 m, konopljena, na koleščku premakljiva po vodilu za shranjevanje ob zidu | kos | 2
| * mornarska lestev | kos | 2
| *Konzola za plezala za 3 mesti | kos | 2
** barva kovinskih delov po RAL karti po izbiri investitorja oz projektanta
| Skupaj plezalna garnitura na kozoli: | grt | 1 |  | 0
5. | TELOVADNE SKRINJE
a. | Skrinja iz vezane plošče s prevozom, šestdelna, zaokroženi masivni vogali. Pokrov oblazinjen in prevlečen s kvalitetnim umetnim usnjem, skladna s SIST EN 916. | kos | 1
b. | Skrinjica, zaobljeni vogali, skladna s SIST EN 916 | kos | 1
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 916 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
| Telovadne skrinje skupaj | grt | 1 |  | 0
B. | GIMNASTIČNA OPREMA
1. | VTIČNI DROG DVOJNI - ALUMINIJ
Dobava dvojnega vtičnega droga za vadbo šolske gimnastike v sestavi:
| Aluminijast steber za vtični drog, z možnostjo regulacije višine prečke od 80 do 250 cm | kos | 3
| Prečka za vtični drog iz najkvalitetnejšega jekla fi 28 mm | kos | 2
| Lestvina za vtični drog, fi 40mm z jeklenim vložkom | kos | 1
| Puša za vtični drog, za montažo potrebna priprava temelja globine minimalno 55 cm | kos | 3
| Pokrov puše | kos | 3
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 12197 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
| Skupaj vtični drog: | kpl | 1 |  | 0
| TELOVADNA OPREMA skupaj: |  |  |  | 0
VII. | ZAŠČITNE MREŽE IN OBLOGE
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
1. | ZAŠČITNA MREŽA ZA ROKOMETNIMI GOLI
Dobava prosto visečih zaščitnih mrež za rokometnimi goli. Mreži preko jeklenih kljukic drsita po jekleni pletenici.
* Mreža: okenca 80x80mm, debelina pletiva 4,2mm (nylon) ali 5mm (polipropilen) , UV odporna, črna ali bela barva in svinčeno vrvico teže 900 g/m. Višina obešanja na koti 7,3 m, s sredinskim prekrivanjem.
* Dimenzija zaščitne površine neto 7,3 x 9 m, pri izvedbi upoštevati 30% nabor mreže (le po dolžini), komplet z jekleno pletenico in pritrdilnim materialom
* Podkonstrukcija standard: montaža iz strani na nosilec, steno ali pod strop, maks. odmik 0,5m. Dolžina jeklenice je 19 m.
** Podkonstrukcija za nestandardno obešanje zaradi odmika od stene ali zaradi dolžine (Material + dodatno konstr. delo + statika)
| Skupaj zaščitna mreža za goli: | kpl | 2 |  | 0
2. | MEHKA ZAŠČITA STEBROV
* PU pena debeline 20 mm, gostota 30kg/m3, v ploščah širine 65 cm, višina mehke obloge 2,67 z zarobljenimi vsemi štirimi robovi. Vrhnji sloj debeline 3 mm iz velurja v barvi po izboru projektanta oz. investitorja.
| SKUPAJ MEHKA ZAŠČITA STEBROV | m2 | 65 |  | 0
3. | MEHKA ZAŠČITA STEN
* PU pena debeline 20 mm, gostota 30kg/m3, v ploščah širine 65 cm, višina mehke obloge 2,72 z zarobljenimi vsemi štirimi robovi. Vrhnji sloj debeline 3 mm iz velurja v barvi po izboru projektanta oz. investitorja.
| SKUPAJ MEHKA ZAŠČITA STEN | m2 | 132 |  | 0
| ZAŠČITNE MREŽE IN OBLOGE skupaj: |  |  |  | 0
VIII. | SEMAFORJI
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno
Sistemi zagotavljanje kakovosti morajo temeljiti na ustrezni seriji evrospkih standardov,potrjenih s strani organov, ki so usklajeni s serijo evropskih standardov v zvezi z izdajanjem potrdil.
1. | SEMAFOR
Dobava inforamcijske opreme v sestavi:
* semafor v dim 3000 x 1500 * multifunkcijska digitalna tipkovnica s kablom * 110/230V * ohišje, odporno za udarce, z oceno najmanj IK09, po standardu DIN 18032) * vidljivost 120 m * Imena ekip HOME /GUEST * indikator time out, 3 rumene pike na ekipo * perioda, številka, rumena, 20 cm * rezultat, 3 številke, rdeče, 25 cm
Prikaz: * čas igre, rumena 25 cm * indikator ure, 1 rdeča pika * ekipne napake, 1 rdeča 20 cm številka na ekipo * hupa
| kot npr Bodet 8025 | kos | 1
| Akcijski časi kot npr Bodet 6002 | par | 1
žična komunikacija s pritrdilcem na panele za košarko
| Skupaj športni semafor: | kpl | 1 |  | 0
| SEMAFORJI skupaj: |  |  |  | 0
B. | MALI VADBENI PROSTOR
SPLOŠNA NAVODILA
Ponudnik mora priložiti spričevala neodvisnih organov,ki potrjujejo da ima ponudnik zagotovljeno kakovost vezano na :
a. dobavo in montažo športne opreme, SIST ISO 9001 ali enakovredno
b. varjenje kovinskih konstrukcij, skladno z EN 1090-1
c. uveden sistem ravnanja z okoljem SIST ISO 14001, ali enakovredno
I. | ŠPORTNI POD
1. | ŠPORTNI POD mali vadbeni prostor
Dobava in polaganje športnega poda v telovadnici, ploskovno elastični športni pod po DIN 18032-2, EN 14904, FIBA, skupna debelina poda cca 5,66 cm, kot npr. HARO Stockholm F10 ali enakovredne kvalitete, z vsemi sloji, s PE folijo, na predhodno pripravljeno ravno podlago - estrih.
Sestava :
športni parket, debeline 12,6 mm, gotovo lakiran hrastov panelni parket z vsemi obdelavami (hrast standard) z debelino masivnega lesa cca 3,6 mm.
PE folija
slepi pod debeline 17 mm
dvojno prožni nosilci višine 27 mm, na osnem razmaku 50 cm, vključno elastične podložke;
Ostalo :
Dobava in montaža gotovo lakiranih obstenskih hrastovih letev , ki omogočajo zračenje konstrukcije športnega poda
Dobava in vgradnja dilatacijskih alu letev z gumi vložki
Vgradnja sidrišč in varnostnih pokrovov odprtin v športnem podu. V ceni zajeti dobavo 2 kom. vakumskih odpiračev za pokrove.
| Skupaj športni pod kot npr "Haro Stockholm" prostor 2 (VP 1 in VP2) | m2 | 184.2 |  | 0
2. | DODATNA DELA
Zarisovanje igrišč in oznak
| med dvema ognjema | kos | 1
| koordinacijska letev | kos | 2
| košarka | kos | 2
| * izdelava odprtin in pokrovov za športna orodja (odmični letvenik) | kos | 2
| Skupaj dodatna dela: | kpl | 1 |  | 0
| ŠPORTNI POD skupaj: |  |  |  | 0
II. | OSTALO
1. | MINI KOŠI
Dobava in montaža konstrukcije MINI koša s fiksno konstrukcijo, montiran na vsaki strani dvorane ob vhodu
| * stenski okvir koša z odmikom cca 20 cm | grt | 1
| * plošča polikarbonatna 120 x 90 cm | kos | 1
| * obroč za košarko | kos | 1
| * košarkarska mrežica šolska | kos | 1
| Skupaj mini koš: | kpl | 2 |  | 0
2. | LETVENIK FIKSNI ENOJNI
Dobava letvenikov dimenzije 260 x 90 cm komplet z elementi za pritrditev na steno. Stranice letvenika so izdelane iz prvovrstnega smrekovega lesa, 16 prečk pa iz trdega lesa
Letvenik s konzolo
Montažni set za pritrditev v parket
OBVEZNE PRILOGE S KATERIMI PONUDNIK DOKAZUJE USPOSOBLJENOST IN JIH MORA PRILOŽITI V PONUDBI: 1. potrdilo o skladnosti (certifikat) s katerimi se potrdi skladnost opreme z zahtevanim standardom SIST EN 12346 izdan in potrjen s strani neodvisnih, usposobljenih organov
| Skupaj letvenik fiksni enojni s konzolami: | kpl | 5 |  | 0
3. | ODMIČNI LETVENIK
Dobava odmičnega letvenika, ki se uporablja pod strokovnim nadzorom. V odprtem položaju fiksiran v talno pušo, v zaprtem položaju ob steni pa fiksiran v talno in stensko sidrišče. Velikost letvenika 186 x 260 cm; kot odprtja 90°; sestavljen iz dvojnega letvenika izdelanega iz treh prvovrstnih smrekovih stranic s 16 ovalnimi prečkami iz trdega lesa. Dimenzija lesenega dela dvojnega letvenik je 175 x 260 cm
| Dvojni odmični letvenik | kos | 1
| Kovinska konstrukcija za pritrditev v steno; RAL 9003 | kos | 1
| ALU steber premera fi 10cm dolžine 250cm. Steber pritrjen na zunanjo stranico letvenika. V setu s stebrom tudi vtična puša (glej posebne zahteve za izdelavo temeljev), pokrov puše in vakumsko odpiralo | kos | 1
| montažni set za pritrditev v parket (talna ploščica, pritrdilni elementi) | grt | 1
| Skupaj odmični letvenik: | kpl | 2 |  | 0
5. | MEHKA ZAŠČITA STEN
* PU pena debeline 20 mm, gostota 30kg/m3, v ploščah širine 65 cm, višina mehke obloge 2,30 z zarobljenimi vsemi štirimi robovi. Vrhnji sloj debeline 3 mm iz velurja v barvi po izboru projektanta oz. investitorja.
| SKUPAJ MEHKA ZAŠČITA STEN | m2 | 100 |  | 0
6. | STROPNA TOČKOVNA VEŠALA
Komplet mora vključevati vse spodnje opise in specifikacije:
Dobava in montaža univerzalne konzole plezal, ki vsebuje: konstrukcijo, podkonstrukcijo s petimi mesti za vpenjanje plezal (vrvi, krogi na vrveh, mornarsko lestev ali plezalno mrežo) Mornarsko lestev se fiksira na tla s pomočjo talnih pritrdil.
| - konstrukcija univerzalne konzole plezal | grt | 1
| - podkonstrukcija univerzalne kozole plezal | grt | 1
| - statične vrvi za plezala | grt | 1
| - plezalna vrv - fi 32mm | kos | 2
| - mornarska lestev s PVC prečkami | kos | 2
| - krogi na vrveh | kos | 2
| - obtežilna vrečka | kos | 4
| - trojna prižemka za vrvi | kos | 2
| SKUPAJ UNIVERZALNA TOČKOVNA VEŠALA | grt | 1 |  | 0
| OSTALO skupaj: |  |  |  | 0

## 2.2 - ZU rekapitulacija
2.2 | NAČRT ZUNANJE UREDITVE - REKAPITULACIJA
Šifra | Opis dela | Znesek
1. | ZUNANJA UREDITEV | 0
2. | SANITARNA KANALIZACIJA | 0
3. | ČRPALIŠČE | 0
4. | PADAVINSKA KANALIZACIJA | 0
| SKUPAJ | 0
brez DDV

## 2.2 - A zun. ured.
2.2.1 | ZUNANJA UREDITEV - rekapitulacija
štev. | opis del | EM | količina | cena/enoto | cena
1. | PREDDELA | € |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA | € |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | € |  |  | 0
4. | ODVODNJAVANJE | € |  |  | ni predmet postavke
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | € |  |  | 0
6. | OPREMA CEST | € |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE | € |  |  | 0
| Zunanja ureditev skupaj | € |  |  | 0
DDV v ceni ni upoštevan
| ZUNANJA UREDITEV | enota | količina | cena/ enoto | znesek
1. | PREDDELA
1.1 | GEODETSKA DELA
11 001 | Obnova in zavarovanje zakoličbe zunanje ureditve v ravninskem terenu (cca. 300 točk)
|  | ocena | 1 |  | 0
11 002 | Postavitev in zavarovanje prečnih profilov zunanje ureditve v ravninskem terenu
|  | kos | 8 |  | 0
1.1 | GEODETSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA
12 001 | Posek in odstranitev dreves z debli od 15 do 50 cm premera ter odstranitev vej in panjev.
Opomba: prestavitev obstoječih dreves je zajeta v načrtu krajinske arhitekture
|  | kos | 10 |  | 0
12 002 | Rušenje vseh vrst asfaltnih vozišč, rušenje zgornjega obrabnozapornega sloja globine do 10 cm z odvozom na deponijo po izboru izvajalca.
|  | m2 | 1970 |  | 0
12 003 | Rušenje vseh vrst peščenih površin, rušenje zgornjega zaključnega sloja globine do 10 cm z odrivom (deponirati gradbišču v skladu z normativi).
|  | m2 | 750 |  | 0
12 004 | Rušenje vseh vrst tlakovanih površin, rušenje zgornjega zaključnega sloja z odvozom na deponijo po izboru izvajalca.
|  | m2 | 110 |  | 0
12 005 | Rušenje kovinskih ograj višine do 2.0 m z vsemi deli vključno s stebriči in temelji stebričev z odvozom odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca.
|  | m1 | 125 |  | 0
12 006 | Rušenje žičnih ograj višine do 4.0 m z vsemi deli vključno s stebriči in temelji stebričev z odvozom odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca.
|  | m1 | 20 |  | 0
12 007 | Rušenje betonskih ograj višine do 2.0 m z vsemi deli vključno s stebriči in temelji stebričev z odvozom odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca.
|  | m1 | 25 |  | 0
12 008 | Rušenje kovinskih dvokrilnih vrat višine do 2.0 m z žičnim polnilom, širine do 6.0 m vključno s stebriči in temelji stebričev z odvozom odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca.
|  | kos | 1 |  | 0
12 009 | Rušenje drogov in svetilj javne razsvetljave višine do 10.0 m z vsemi deli vključno s temelji drogov in odvozom odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca.
|  | kos | 2 |  | 0
12 010 | Odstranitev obstoječih košev za košarko, z vsemi deli vključno s temelji in odvozom odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca.
|  | kos | 4 |  | 0
12 011 | Odstranitev obstoječih golov za nogomet, z vsemi deli vključno s temelji in odvozom odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca.
|  | kos | 2 |  | 0
12 012 | Odstranitev smetnjakov z vsemi deli vključno s temelji smetnjakov in odvozom odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca.
|  | kos | 5 |  | 0
12 013 | Odstranitev zunanjih betonski klopic z vsemi deli vključno s temelji klopic in odvozom na deponijo po izboru izvajalca.
|  | kos | 7 |  | 0
12 014 | Odstranitev zunanjih lesenih klopic pritrjenih na zid z vsemi deli in odvozom deponijo po izboru izvajalca.
|  | m | 63 |  | 0
12 015 | Rušenje vseh vrst betonskih robnikov vključno z betonskim temeljem z odvozom na deponijo po izboru izvajalca
|  | m1 | 407 |  | 0
12 016 | Rušenje vseh vrst zidov z odvozom odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca
- količine podzemnih objektov se preveri na licu mesta
|  | m3 | 100.8 |  | 0
12 017 | Rušenje betonskih stopnišč in tribun z odvozom odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca
- količine podzemnih objektov se preveri na licu mesta
|  | m3 | 14.4 |  | 0
12 018 | Rušenje vseh vrst vozišč - rezanje asfaltnega roba
|  | m1 | 8 |  | 0
12 019 | Rušenje vseh vrst zidov - rezanje krone zidu na ustrezno višino, vključno z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec sam.
|  | m1 | 65 |  | 0
12 020 | Rušitev in odstranitev vseh vrst kanalizacijskih cevi, vključno z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec sam.
- količine podzemnih objektov se preveri na licu mesta
|  | m1 | 455 |  | 0
12 021 | Rušitev in odstranitev vseh vrst jaškov in rešetk kanalizacije, vključno z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec sam.
- količine podzemnih objektov se preveri na licu mesta
|  | kos | 36 |  | 0
12 022 | Rušitev in odstranitev vseh linijskih kanalet kanalizacije, vključno z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec sam.
- količine podzemnih objektov se preveri na licu mesta
|  | m1 | 25 |  | 0
12 023 | Rušitev in odstranitev vseh vrst elektro in telekomunikacijskih jaškov, vključno z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec sam.
- količine podzemnih objektov se preveri na licu mesta
|  | kos | 3 |  | 0
12 024 | Rušitev in odstranitev vseh vrst telekomunikacijskih in elektrogenetskih kablov, vključno z demontažo razdelilnih omaric in drogov, z odvozom odvečnega materiala na stalno deponijo, ki jo zagotovi izvajalec sam.
- količine podzemnih objektov se preveri na licu mesta
|  | m1 | 366 |  | 0
12 025 | Odstranitev obstoječih igral iz otroškega igrišča, z vsemi deli vključno s temelji in odvozom odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca.
|  | kos | 3 |  | 0
12 026 | Odstranitev obstoječih stojal za kolesa, z vsemi deli vključno s temelji in odvozom odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca.
|  | kos | 1 |  | 0
12 027 | Odstranitev obstoječih podpornih konstrukcij za premagovanje višinske razlike izvedenih iz betonskih hlodov, z vsemi deli vključno s temelji in odvozom odvečnega materiala na deponijo po izboru izvajalca.
|  | m1 | 36 |  | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Opomba: Količine izkopov in zasipov so prikazane v raščenem oziroma vgrajenem/komprimiranem stanju, razprostiranje izkopanih materialov je prikazan s faktorjem razrahljivosti
2.1 | IZKOPI
21 001 | Površinski izkop plodne zemlje (humusa) v deb. 20 cm z odrivom (obstoječo živico je treba deponirati na gradbišču v skladu z normativi!)
|  | m3 | 127.4 |  | 0
21 002 | Površinski izkop plodne zemlje (humusa) v deb. 20 cm s transportom na deponijo po izboru izvajalca
|  | m3 | 112 |  | 0
21 003 | Široki izkop vezljive zemljine in zrnate kamnine III. ktg. z odrivom
Izvajalec mora pridobiti strokovno mnenje o uporabnosti materiala od izkopa o ustreznosti pred nadaljnjo uporabo.
|  | m3 | 165 |  | 0
21 004 | Široki izkop vezljive zemljine in zrnate kamnine III. ktg. s transportom na stalno deponijo po izboru izvajalca.
|  | m3 | 765 |  | 0
21 005 | Široki izkop mehke kamnine IV. ktg. s transportom na stalno deponijo po izboru izvajalca.
|  | m3 | 216 |  | 0
21 006 | Široki izkop trde kamnine V-VII. ktg. s transportom na stalno deponijo po izboru izvajalca.
|  | m3 | 114 |  | 0
2.1 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2 | PLANUM TEMELJNIH TAL
22 001 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in zrnate kamnine – III. kategorije.
|  | m2 | 2763.39 |  | 0
22 002 | Ureditev planuma temeljnih tal trde kamnine – IV. kategorije.
|  | m2 | 789.54 |  | 0
22 003 | Ureditev planuma temeljnih tal trde kamnine – V. kategorije.
|  | m2 | 394.77 |  | 0
2.2 | PLANUM TEMELJNIH TAL - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.4 | NASIPI, ZASIPI IN POSTELJICA
24 001 | Vgrajevanje nasipov iz naravno pridobljene vezljive zemljine in zrnate kamnine III. Ktg. in komprimiranjem v slojih po 20 cm. Pripeljano iz začasne deponije.
Izvajalec mora pridobiti strokovno mnenje o uporabnosti materiala od izkopa o ustreznosti pred nadaljnjo uporabo.
|  | m3 | 155 |  | 0
24 002 | Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – III. kategorije frakcije 0-64 z dobavo iz kamnoloma po izbiri izvajalca in transportom.
|  | m3 | 95 |  | 0
24 003 | Vgraditev posteljice NKM 64 v debelini plasti do 50 cm iz zrnate kamnine – III. kategorije, v debelini predpisani s strani geomehanika v popisu predvideno 45 cm z dobavo iz kamnoloma po izboru izvajalca in transportom.
|  | m3 | 652.8 |  | 0
24 004 | Ureditev planuma posteljice iz zrnate kamnine – III. kategorije.
|  | m2 | 3179 |  | 0
25 005 | Vgrajevanje sloja rodovitne rjave zemlje 1. kat. pod zasaditvenimi površinemi v debelini do 90 cm z dobavo iz vira po izboru izvajalca in transportom.
|  | m3 | 45 |  | 0
25 006 | Vgrajevanje sloja rodovitne rjave zemlje 1. kat. pod travnimi površinami v debelini do 20 cm z dobavo iz vira po izboru izvajalca in transportom.
|  | m3 | 101 |  | 0
25 007 | Vgrajevanje sloja komposta sadik novih dreves v debelini 5 cm z dobavo iz vira po izboru izvajalca in transportom.
|  | m2 | 25 |  | 0
2.4 | NASIPI, ZASIPI IN POSTELJICA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE
25 001 | Humuziranje brežin brez valjanja ter zasaditev trave , vključno z zalivanjem in vzdrževanjem do treh mesecev po sejanju
|  | m2 | 505 |  | 0
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.6 | RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA
26 001 | Razprostriranje odvečne rodovitne zemljine (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala f=1.20)
|  | m3 | 134.4 |  | 0
26 002 | Razprostriranje odvečne vezljive zemljine in zrnate kamnine (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala f=1.40)
|  | m3 | 1071 |  | 0
26 003 | Razprostriranje odvečne mehke kamnine (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala f=1.40)
|  | m3 | 302.4 |  | 0
26 004 | Razprostriranje odvečne trde kamnine (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala f=1.40)
|  | m3 | 159.6 |  | 0
2.6 | RAZPROSTIRANJE ODVEČNEGA MATERIALA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2 | ZEMELJSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | VOŽIŠČNE KONSTRUKCIJE
3.1 | NOSILNE PLASTI
3.1.1 | NEVEZANE NOSILNE PLASTI
31 101 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD32 iz kamnine v deb. 15 cm
|  | m3 | 130.35 |  | 0
31 102 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD32 iz kamnine v deb. 20 cm
|  | m3 | 519.2 |  | 0
31 103 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD32 iz kamnine v deb. 25 cm
|  | m3 | 5.775 |  | 0
31 104 | Izdelava izravnalne plasti iz drobljenca 0-16 v povprečni debelini do 5 cm s točnostjo +/- 1cm.
|  | m3 | 157.3 |  | 0
31 105 | Dobava in vgradnja dranažne plasti rizla debeline 10 cm, frakcije 16-48 mm na že prej pripravljeno tamponsko podlago.
|  | m3 | 3.6 |  | 0
31 106 | Izdelava izravnalne plasti mešanice substrata (kompost) in drobljenca 0-16 v povprečni debelini do 5 cm s točnostjo +/-1cn (priprava za polaganje travnih plošč).
|  | m3 | 15.75 |  | 0
3.1.2 | VEZANE ZGORNJE NOSILNE PLASTI
31 201 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca AC 22 base B 50/70 A3, deb. 6 cm.
|  | m2 | 272 |  | 0
31 202 | Dobava in izdelava temeljne plasti drenažnega ležišča ob objektu, debeline 10 cm s podložnim betonom C12/15,X0,Cl 0,1,Dmax32,S1 natančnost izdelave posteljice je do +/-1 cm.
|  | m3 | 1.5 |  | 0
3.1. | NOSILNE PLASTI - SKUPAJ |  |  |  | 0
3.2 | OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
3.2.2 | VEZANE OBRABNE IN ZAPORNE PLASTI
32 201 | Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltnnega betona AC 8 surf B 70/100 A3, deb. 3 cm
|  | m2 | 272 |  | 0
32 202 | Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltnnega betona AC 8 surf B 50/70 A5, deb. 4 cm
|  | m2 | 1050 |  | 0
3.2 | OBRABNE IN ZAPORNE PLAST - SKUPAJ |  |  |  | 0
3.3 | ROBNI ELEMENTI
3.3.1 | ROBNIKI IN MULDE
33 101 | Vgraditev gumijastega robnika dim 3x15 cm izdelanega iz EPDMa (etilen propilen kavčuka). Zgornji rob traku je poravnan z zaključnim slojem. Trak je položen v organskih linijah in razmejuje peščeno površino igrišča in peščene poti. Trak je pasovno obbetoniran.
| Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec pred izvedbo! | m1 | 79.6 |  | 0
33 102 | Vgraditev predfabriciranih dvignjenih betonskih robnikov s prerezom 15/25 cm, vključno z izvedbo betonskega temelja in vgradnjo robnikov v temelj, dobavo, transporti in vsemi pomožnimi deli.
| Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec pred izvedbo! | m1 | 19.5 |  | 0
33 103 | Vgraditev predfabriciranih pogreznjenih betonskih robnikov s prerezom 15/25/cm, vključno z izvedbo betonskega temelja in vgradnjo robnikov v temelj, dobavo, transporti in vsemi pomožnimi deli.
| Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec pred izvedbo! | m1 | 4 |  | 0
33 104 | Vgraditev predfabriciranih betonskih vrtnih robnikov s prerezom 5/20 cm, vključno z izvedbo betonskega temelja in vgradnjo robnikov v temelj, dobavo, transporti in vsemi pomožnimi deli.
| Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec pred izvedbo! | m1 | 137 |  | 0
33 105 | Vgraditev predfabriciranih polimer-betonskih robnikov s prerezom 5/20 cm in elastično gumo na vrhu robnika za zaščito igrišč in športnih objektov, vključno z izvedbo betonskega temelja in vgradnjo robnikov v temelj, dobavo, transporti in vsemi pomožnimi deli.
| Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec pred izvedbo! | m1 | 197 |  | 0
33 106 | Vgraditev predfabriciranih polimer-betonskih robnikov s prerezom 6/40 cm in elastično gumo na vrhu robnika za zaščito igrišč in športnih objektov, vključno z izvedbo betonskega temelja in vgradnjo robnikov v temelj, dobavo, transporti in vsemi pomožnimi deli.
| Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec pred izvedbo! | m1 | 20 |  | 0
33 107 | Vgraditev predfabriciranih polimer-betonskih kotnih elementov robnikov s prerezom 6/40 cm in elastično gumo na vrhu robnika za zaščito igrišč in športnih objektov, vključno z izvedbo betonskega temelja in vgradnjo robnikov v temelj, dobavo, transporti in vsemi pomožnimi deli.
| Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec pred izvedbo! | kos | 4 |  | 0
33 108 | Vgraditev predfabriciranih polimer-betonskih lovilcev peska dim. 50/100 cm in pokrivno rešetko iz gume ob bazenu za skok v daljino, vključno z izvedbo betonskega temelja in vgradnjo lovilcev peska v temelj, dobavo, transporti in vsemi pomožnimi deli.
| Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec pred izvedbo! | kos | 18 |  | 0
33 109 | Vgraditev INOX obrobe, obroči za izreze dreves, obroba izdelana iz INOX trakov višine 20cm oblikovane v obroče različnih premerov, vključno z izvedbo betonskega temelja in vgradnjo obročev v betonski temelj, dobavo, transporti in vsemi pomožnimi deli.
| Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec pred izvedbo! | m1 | 16 |  | 0
3.3 | ROBNI ELEMENTI - SKUPAJ |  |  |  | 0
3.4 | BANKINE
34 001 | Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, širine do 0,50 m, v deb. 15 cm
|  | m2 | 68.5 |  | 0
3.4 | BANKINE - SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | VOŽIŠČNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
OPOMBA: Za vse betonske elemente zunanje ureditve se vrsta, barva in velikost agregata ter barvo cementa izvde po po izboru projektanta arhitekture!
50 001 | Izdelava dilatacije na mestu rezanja asfaltnih površin med novim in obstoječim obrabno – zapornim slojem, ki se jo izvede z vtisom dilatacijske fuge širine 1 cm, globine do 2 cm. Po dokončni utrditvi z vibracijskim valjarjem, se fuga zalije s trajno elastično maso segreto na 170 oC in zgladi z drsno smučko. V primeru, da se takoj za tem sprosti promet, se zalivno maso na dilatacijo posipa še s PVC drobljencem ali kamnito moko.
|  | m1 | 8 |  | 0
VRATA IN OGRAJE
51 001 | Dobava in montaža polietilenske viseče tihe ograje, debelina 4 mm, velikost okna 10/10 cm, viseča, s karabini pripeta na jeklenico in obtežena na dnu, višine 400 cm, vključno z izvedbo pocinkanih stebrov za ograjo na cca. 5 m postavljenih na betonskih temeljih, na vrhu napeta jeklenica vključno z izkopom za temelje in zasipom po končani montaži, ter dobavo in motažo vseh spojnih materialov, vodil, karabinov, uteži.
| Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec pred izvedbo! | m1 | 30 |  | 0
FINALNI TLAKI
52 001 | Dobava in vgradnja ločilnega sloja PES filca 300g/m2 filca, ki se vhgrajuje na planum izkopa v raščnih tleh ter kot ločilni sloj v ustroju finalnih tlakov.
|  | m2 | 4024.6 |  | 0
52 002 | Izdelava betonskih pohodnih površin z vlivanjem klasično armiranega betona C25/30, frakcije 0-16 mm, preseka 0,15 m3/m2, odmik armature min. 4,5 cm od površine, na že prej pripravljeno tamponsko podlago vključno z dobavo, transportom, izvedbo dilatacij z mozniki, z rezanjem dilatacij in rezanjem linijskega vzorca, obdelavo izolacijskih stikov ob objektu in štokanjem, peskanje in grobim brušenjem do vidnega agregata za dosego hrapavosti 7-9 μm. Vrsta, barva in velikost agregata ter barvo cementa po izboru projektanta arhitekture.
| OPOMBA: v postavki vključiti vsa potrebna dela in ves material za izvedbo del, vključno z morebitnim potrebnim rezanjem. Za tlak mora izvajalec del dostaviti vzorec AB plošč velikosti cca 9 m2 in na zahtevo projektanta postaviti vzorčno polje enake velikosti, vključeno je fugiranje vzorčnega polja, obdelava robov plošč po detajlu. Fugiranje se izvede poglobljeno! V ceno tlaka vključiti tudi izdelavo plošč različnih dimenzij - zaključki in odprtine za pokrove jaškov ali drugih elementov. plošče, ki se stikajo s linijskimi rešetkami imajo drugačne robove kot ostale! | m3 | 73 |  | 0
52 003 | Izdelava dilatacij v AB plošči po detajlu in v rastru (ki ga predhodno potrdi projektant arhitekture) po detajlu, s čiščenjem rege z odpraševanjem, dobavo in vstavljanjem penastih trakov, izvedbo pimerja in kitanjem z dvokomponentnim trajnoelastičnim kitom npr TIO KIT, s posipom po izboru in potrditvi projektanta arhitekture. m1 glede na površine: - nad objektom: cca. 400.00 m1 - dostopne poti: cca. 480.00 m1
|  | m1 | 113 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
52 004 | armature RA (ojačitve na izpostavljenih delih) | kg | 730 |  | 0
53 005 | armature MAG | kg | 3650 |  | 0
52 006 | Dobava in vgradnja finalne peščene plasti belega suhega kremenovega peska debeline 40 cm, frakcije 1-2 mm na že prej pripravljeno tamponsko podlago.
|  | m3 | 8.4 |  | 0
52 007 | Dobava in vgradnja finalne plasti proda debeline 30 cm, frakcije 4-8 mm na že prej pripravljeno tamponsko podlago. Prodec mora biti
|  | m3 | 120 |  | 0
52 008 | Dobava in vgradnja finalne plasti rizla debeline 10 cm, frakcije 8-16 mm na že prej pripravljeno tamponsko podlago.
|  | m3 | 1.2 |  | 0
52 009 | Dobava in strojno polaganje (vlivanje) finalne plasti poliuretanskega tartana z granulatom debeline 1.3 cm na že prej pripravljeno asfaltno podlago. Barva po izboru arhitekta. (TG1)
|  | m2 | 828 |  | 0
52 010 | Dobava in vgradnja prefabriciranih PE travnih plošč vključno s travno rušo in polnilom (substrat) deb. 15 cm na že prej pripravljeno tamponsko podlago.
|  | m2 | 315 |  | 0
52 011 | Dobava in polaganje finalne plasti plošč iz gumastega granulata oziroma vlaken ter poliuretanskih vezi (tartan) debeline 3 cm na že prej pripravljeno tamponsko podlago.
|  | m2 | 94 |  | 0
52 012 | Dobava in montaža INOX pohodne rešetke deb 3 cm, vključno z nosilnimi okvirji in pritrdilnim materialom, transporti, prenosi v kompletu.
|  | m2 | 49 |  | 0
ŠPORTNA OPREMA
Izkopi upoštevani v poglavju 2. Zemeljska dela
53 001 | Izvedba temeljev za drogove košarkarskega enocevnega stojala iz betona C20/25, frakcije 0-16 mm dimenzije 80/80 cm, globine 80 cm, vključno z vgradnjo puše premera 30 cm za odstranitev stojala ter pokrova puše, postavka vsebuje tudi pripravo terena, izkop za temelj, pripravo planuma, vlivanje podložnega betona v debelini 5 cm, vse prenose in transporte.
|  | kos | 4 |  | 0
53 002 | Izvedba temeljev za gol iz betona C20/25, frakcije 0-16 mm dimenzije 150/30 cm, globine 30 cm, postavka vsebuje tudi pripravo terena, izkop za temelj, pripravo planuma, vlivanje podložnega betona v debelini 5 cm, pritrjevanje s pritrdilnim materialom, vse prenose in transporte.
|  | kos | 4 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
53 003 | armature RA | kg | 150.96 |  | 0
53 004 | armature MAG | kg | 125.8 |  | 0
53 005 | Podprt enostranski opaž ravnega temelja z opažnimi ploščami za neviden beton, (opaž po celi višini temeljev), s pripravo, vsemi ploščami in transporti.
|  | m2 | 13.984 |  | 0
STOPNICE 1
Izkopi upoštevani v poglavju 2. Zemeljska dela
54 001 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in zrnate kamnine – 3. kategorije.
|  | m2 | 6 |  | 0
54 002 | Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do višine temelja iz drobljenca 0-32 .
|  | m3 | 1.2 |  | 0
54 003 | Zasip temeljev stopnic in zidov z drobljencem 0-32 in komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz kamnoloma.
|  | m3 | 1.2 |  | 0
54 004 | Dobava in vgradnja betona podložnega betona z C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 0.36 |  | 0
54 005 | Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov in stopnic z betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 1.38 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
54 006 | armature RA | kg | 82.8 |  | 0
54 007 | armature MAG | kg | 69 |  | 0
54 008 | Podprt dvostranski opaž ravnega temelja zidu in stopnic s podprtimi ploščami za neviden beton, (opaž po celi višini temeljev h= 70 cm), s pripravo, vsemi ploščami in transporti.
|  | m2 | 3.22 |  | 0
54 009 | Podprt dvostranski opaž čela stopnic z opažnimi ploščami za viden beton, (opaž po celi višini vsake stopnice), s pripravo, vsemi ploščami in transporti.
|  | m2 | 1.955 |  | 0
54 010 | Vidne površine opornih zidov se obdela s štokano in peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo štokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja določi projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.
|  | m2 | 5.244 |  | 0
STOPNICE S KLANČINO
Izkopi upoštevani v poglavju 2. Zemeljska dela
55 001 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in zrnate kamnine – 3. kategorije.
|  | m2 | 6.4 |  | 0
55 002 | Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do višine temelja iz drobljenca 0-32 .
|  | m3 | 1.28 |  | 0
55 003 | Zasip temeljev stopnic in zidov z drobljencem 0-32 in komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz kamnoloma.
|  | m3 | 1.5 |  | 0
55 004 | Dobava in vgradnja betona podložnega betona z C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 0.384 |  | 0
55 005 | Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov in stopnic z betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 1.4252 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
55 006 | armature RA | kg | 85.5144 |  | 0
55 007 | armature MAG | kg | 71.262 |  | 0
55 008 | Podprt dvostranski opaž ravnega temelja zidu in stopnic s podprtimi ploščami za neviden beton, (opaž po celi višini temeljev h= 70 cm), s pripravo, vsemi ploščami in transporti.
|  | m2 | 2.996 |  | 0
55 009 | Podprt dvostranski opaž čela stopnic z opažnimi ploščami za viden beton, (opaž po celi višini vsake stopnice), s pripravo, vsemi ploščami in transporti.
|  | m2 | 2.5466 |  | 0
55 010 | Vidne površine opornih zidov se obdela s štokano in peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo štokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja določi projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.
|  | m2 | 7.2974 |  | 0
STOPNICE 2
Izkopi upoštevani v poglavju 2. Zemeljska dela
56 001 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in zrnate kamnine – 3. kategorije.
|  | m2 | 12.5 |  | 0
56 002 | Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do višine temelja iz drobljenca 0-32 .
|  | m3 | 2.5 |  | 0
56 003 | Zasip temeljev stopnic in zidov z drobljencem 0-32 in komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz kamnoloma.
|  | m3 | 2.6 |  | 0
56 004 | Dobava in vgradnja betona podložnega betona z C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 0.75 |  | 0
56 005 | Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov in stopnic z betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 2.7536 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
56 006 | armature RA | kg | 165.2166 |  | 0
56 007 | armature MAG | kg | 137.6805 |  | 0
56 008 | Podprt dvostranski opaž ravnega temelja zidu in stopnic s podprtimi ploščami za neviden beton, (opaž po celi višini temeljev h= 70 cm), s pripravo, vsemi ploščami in transporti.
|  | m2 | 3.682 |  | 0
56 009 | Podprt dvostranski opaž čela stopnic z opažnimi ploščami za viden beton, (opaž po celi višini vsake stopnice), s pripravo, vsemi ploščami in transporti.
|  | m2 | 4.9181 |  | 0
56 010 | Vidne površine opornih zidov se obdela s štokano in peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo štokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja določi projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.
|  | m2 | 14.0968 |  | 0
STOPNICE 3
Izkopi upoštevani v poglavju 2. Zemeljska dela
57 001 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in zrnate kamnine – 3. kategorije.
|  | m2 | 1.6 |  | 0
57 002 | Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do višine temelja iz drobljenca 0-32 .
|  | m3 | 0.32 |  | 0
57 003 | Zasip temeljev stopnic in zidov z drobljencem 0-32 in komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz kamnoloma.
|  | m3 | 0.5 |  | 0
57 004 | Dobava in vgradnja betona podložnega betona z C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 0.096 |  | 0
57 005 | Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov in stopnic z betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 0.216 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
57 006 | armature RA | kg | 12.96 |  | 0
57 007 | armature MAG | kg | 10.8 |  | 0
57 008 | Podprt dvostranski opaž ravnega temelja zidu in stopnic s podprtimi ploščami za neviden beton, (opaž po celi višini temeljev h= 70 cm), s pripravo, vsemi ploščami in transporti.
|  | m2 | 1.68 |  | 0
57 009 | Podprt dvostranski opaž čela stopnic z opažnimi ploščami za viden beton, (opaž po celi višini vsake stopnice), s pripravo, vsemi ploščami in transporti.
|  | m2 | 0.612 |  | 0
57 010 | Vidne površine opornih zidov se obdela s štokano in peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo štokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja določi projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.
|  | m2 | 1.332 |  | 0
TRIBUNA 1
Izkopi upoštevani v poglavju 2. Zemeljska dela
58 001 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in zrnate kamnine – 3. kategorije.
|  | m2 | 47.2 |  | 0
58 002 | Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do višine temelja iz drobljenca 0-32 .
|  | m3 | 9.44 |  | 0
58 003 | Zasip temeljev, tribun in zidov z drobljencem 0-32 in komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz kamnoloma.
|  | m3 | 56.64 |  | 0
58 004 | Dobava in vgradnja betona podložnega betona z C8/10,X0,Cl, preseka 0,30 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 16.992 |  | 0
58 005 | Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov in stopnic z betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 4.4484 |  | 0
58 006 | Dobava in vgradnja betona a.b. zidov in stopnic z betonom C25/30 XC1, preseka 0,15-0,50 m3/m2, vključno s štokanjem, peskanje in grobim brušenjem nastopne ploskve za dosego hrapavosti 7-9 μm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 2.166 |  | 0
Prefabrikacija, montaža AB plohov tribun, vključno z izdelavo kalupa, vezenjem srednje zahtevne armature, vlivanjem betona C25/30 XC1, zalivanjem, razopaženjem kalupa, obdelavo vidnih površin (štokanje), vključno s transportom do končne dispozicije, dvigi, prenosi in obdelavami v celoti.
58 007 | Ploh v "L" obliki dolžine 4,92 m (1,0 m3) | kos | 8 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
58 008 | armature RA | kg | 331.884 |  | 0
58 009 | armature MAG | kg | 330.72 |  | 0
58 010 | Podprt dvostranski opaž ravnega temelja zidu in stopnic s podprtimi ploščami za neviden beton, (opaž po celi višini temeljev h= 60 cm), s pripravo, vsemi ploščami in transporti.
|  | m2 | 17.712 |  | 0
58 011 | Podprti dvostranski vezni opaž opornih zidov z opažnimi ploščami za neviden beton, višine do 1,2 m, s pripravo, vsemi ploščami In transporti.
|  | m2 | 7.22 |  | 0
58 012 | Podprti dvostranski vezni opaž opornih zidov z opažnimi ploščami za viden beton, višine do 2,0 m, s pripravo, vsemi ploščami In transporti.
|  | m2 | 7.22 |  | 0
58 013 | Izvedba navidezne dilatacije s trikotno letvijo - dvostransko, vključno z dobavo in vgradnjo letve.
|  | m1 | 14.44 |  | 0
58 014 | Vidne površine betonov (stopnic, prefabrikatov, in zidov) se obdela s štokano in peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo štokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja določi projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.
|  | m2 | 45.6944 |  | 0
58 015 | Dobava in polaganje finalne plasti trakov iz gumastega granulata dim. 100/30 cm oziroma vlaken ter poliuretanskih vezi (tartan) debeline 3 cm na betonsko sedalo tribun, vključno z lepljenjem in vijačenjem v beton, z vsem pritrdilnim materialom.
| Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec pred izvedbo! | m2 | 49.2 |  | 0
TRIBUNA 2
Izkopi upoštevani v poglavju 2. Zemeljska dela
59 001 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in zrnate kamnine – 3. kategorije.
|  | m2 | 77.4 |  | 0
59 002 | Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do višine temelja iz drobljenca 0-32 .
|  | m3 | 15.48 |  | 0
59 003 | Zasip temeljev, tribun in zidov z drobljencem 0-32 in komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz kamnoloma.
|  | m3 | 54.18 |  | 0
59 004 | Dobava in vgradnja betona podložnega betona z C8/10,X0,Cl, preseka 0,3 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 27.864 |  | 0
59 005 | Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov in stopnic z betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 36.48 |  | 0
Prefabrikacija, montaža AB plohov tribun, vključno z izdelavo kalupa, vezenjem srednje zahtevne armature, vlivanjem betona C25/30 XC1, zalivanjem, razopaženjem kalupa, obdelavo vidnih površin (štokanje), vključno s transportom do končne dispozicije, dvigi, prenosi in obdelavami v celoti.
59 006 | Ploh v "L" obliki dolžine 1,8 m (0,28 m3) | kos | 32 |  | 0
59 007 | Ploh v "U" obliki dolžine 1,8 m (0,405 m3) | kos | 32 |  | 0
59 008 | Ploh v "U" obliki dolžine 1,8 m (0,567 m3) | kos | 1 |  | 0
59 009 | Ploh v "U" obliki dolžine 2,0 m (0,63 m3) | kos | 2 |  | 0
59 010 | Ploh v "U" obliki dolžine 2,1 m (0,66 m3) | kos | 1 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
59 011 | armature RA | kg | 2188.8 |  | 0
59 012 | armature MAG | kg | 1824 |  | 0
59 013 | Podprt dvostranski opaž ravnega temelja zidu in stopnic s podprtimi ploščami za neviden beton, (opaž po celi višini temeljev h= 60 cm), s pripravo, vsemi ploščami in transporti.
|  | m2 | 76 |  | 0
59 014 | Vidne površine betonov (stopnic, prefabrikatov, in zidov) se obdela s štokano in peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo štokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja določi projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.
|  | m2 | 108.3 |  | 0
59 015 | Dobava in polaganje finalne plasti trakov iz gumastega granulata dim. 100/30 cm oziroma vlaken ter poliuretanskih vezi (tartan) debeline 3 cm na betonsko sedalo tribun, vključno z lepljenjem in vijačenjem v beton, z vsem pritrdilnim materialom.
| Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec pred izvedbo! | m2 | 51.5 |  | 0
ZID 1
Izkopi upoštevani v poglavju 2. Zemeljska dela
59 101 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in zrnate kamnine – 3. kategorije.
|  | m2 | 19.7 |  | 0
59 102 | Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do višine temelja iz drobljenca 0-32 .
|  | m3 | 3.94 |  | 0
59 103 | Zasip temeljev zidov z drobljencem 0-32 in komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz kamnoloma.
|  | m3 | 9.85 |  | 0
59 104 | Dobava in vgradnja betona podložnega betona z C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 0.985 |  | 0
59 105 | Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov z betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 3.2775 |  | 0
59 106 | Dobava in vgradnja betona a.b. zidov z betonom C25/30 XC1, preseka 0,15-0,50 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 2.3 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
59 107 | armature RA | kg | 265.65 |  | 0
59 108 | armature MAG | kg | 278.875 |  | 0
59 109 | Podprt dvostranski opaž ravnega temelja zidu z opažnimi ploščami za neviden beton, (opaž po celi višini temeljev h= 100 cm), s pripravo, vsemi ploščami in transporti.
|  | m2 | 6.9 |  | 0
59 110 | Podprti dvostranski vezni opaž opornih zidov z opažnimi ploščami za neviden beton, višine do 2,0 m, s pripravo, vsemi ploščami In transporti.
|  | m2 | 11.5 |  | 0
59 111 | Podprti dvostranski vezni opaž opornih zidov z opažnimi ploščami za viden beton, višine do 2,0 m, s pripravo, vsemi ploščami In transporti.
|  | m2 | 11.5 |  | 0
59 112 | Izvedba navidezne dilatacije s trikotno letvijo - dvostransko, vključno z dobavo in vgradnjo letve.
|  | m1 | 23 |  | 0
59 113 | Vidne površine betonov zidov se obdela s štokano in peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo štokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja določi projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.
|  | m2 | 11.5 |  | 0
59 114 | Izdelava barbakan iz cevi iz plastičnih mas vgrajenih v AB zid Ø 2 cm
|  | m1 | 2.875 |  | 0
ZID 2
Izkopi upoštevani v poglavju 2. Zemeljska dela
59 201 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in zrnate kamnine – 3. kategorije.
|  | m2 | 47.65 |  | 0
59 202 | Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do višine temelja iz drobljenca 0-32 .
|  | m3 | 9.53 |  | 0
59 203 | Zasip temeljev zidov z drobljencem 0-32 in komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz kamnoloma.
|  | m3 | 23.825 |  | 0
59 204 | Dobava in vgradnja betona podložnega betona z C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 2.3825 |  | 0
59 205 | Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov z betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 8.784 |  | 0
59 206 | Dobava in vgradnja betona a.b. zidov z betonom C25/30 XC1, preseka 0,15-0,50 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 9.15 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
59 207 | armature RA | kg | 801.54 |  | 0
59 208 | armature MAG | kg | 896.7 |  | 0
59 209 | Podprt dvostranski opaž ravnega temelja zidu z opažnimi ploščami za neviden beton, (opaž po celi višini temeljev h= 100 cm), s pripravo, vsemi ploščami in transporti.
|  | m2 | 19.52 |  | 0
59 210 | Podprti dvostranski vezni opaž opornih zidov z opažnimi ploščami za neviden beton, višine do 2,0 m, s pripravo, vsemi ploščami In transporti.
|  | m2 | 36.6 |  | 0
59 211 | Podprti dvostranski vezni opaž opornih zidov z opažnimi ploščami za viden beton, višine do 2,0 m, s pripravo, vsemi ploščami In transporti.
|  | m2 | 36.6 |  | 0
59 212 | Izvedba navidezne dilatacije s trikotno letvijo - dvostransko, vključno z dobavo in vgradnjo letve.
|  | m1 | 48.8 |  | 0
59 213 | Vidne površine betonov zidov se obdela s štokano in peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo štokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja določi projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.
|  | m2 | 36.6 |  | 0
59 214 | Izdelava barbakan iz cevi iz plastičnih mas vgrajenih v AB zid Ø 2 cm
|  | m1 | 6.1 |  | 0
ZID OB KLANČINI
Izkopi upoštevani v poglavju 2. Zemeljska dela
59 301 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in zrnate kamnine – 3. kategorije.
|  | m2 | 16.2 |  | 0
59 302 | Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do višine temelja iz drobljenca 0-32 .
|  | m3 | 3.24 |  | 0
59 303 | Zasip temeljev zidov z drobljencem 0-32 in komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz kamnoloma.
|  | m3 | 8.1 |  | 0
59 304 | Dobava in vgradnja betona podložnega betona z C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 0.81 |  | 0
59 305 | Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov z betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 1.608 |  | 0
59 306 | Dobava in vgradnja betona a.b. zidov z betonom C25/30 XC1, preseka 0,15-0,50 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 1.608 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
59 307 | armature RA | kg | 144.72 |  | 0
59 308 | armature MAG | kg | 160.8 |  | 0
59 309 | Podprt dvostranski opaž ravnega temelja zidu z opažnimi ploščami za neviden beton, (opaž po celi višini temeljev h= 100 cm), s pripravo, vsemi ploščami in transporti.
|  | m2 | 5.36 |  | 0
59 310 | Podprti dvostranski vezni opaž opornih zidov z opažnimi ploščami za neviden beton, višine do 2,0 m, s pripravo, vsemi ploščami In transporti.
|  | m2 | 8.04 |  | 0
59 311 | Podprti dvostranski vezni opaž opornih zidov z opažnimi ploščami za viden beton, višine do 2,0 m, s pripravo, vsemi ploščami In transporti.
|  | m2 | 8.04 |  | 0
59 312 | Izvedba navidezne dilatacije s trikotno letvijo - dvostransko, vključno z dobavo in vgradnjo letve.
|  | m1 | 16.08 |  | 0
59 313 | Vidne površine betonov zidov se obdela s štokano in peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo štokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja določi projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.
|  | m2 | 8.04 |  | 0
59 314 | Izdelava barbakan iz cevi iz plastičnih mas vgrajenih v AB zid Ø 2 cm
|  | m1 | 2.68 |  | 0
ZID 3
Izkopi upoštevani v poglavju 2. Zemeljska dela
59 401 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in zrnate kamnine – 3. kategorije.
|  | m2 | 97.8 |  | 0
59 402 | Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do višine temelja iz drobljenca 0-32 .
|  | m3 | 19.56 |  | 0
59 403 | Zasip temeljev zidov z drobljencem 0-32 in komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz kamnoloma.
|  | m3 | 48.9 |  | 0
59 404 | Dobava in vgradnja betona podložnega betona z C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 4.89 |  | 0
59 405 | Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov z betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 27.42 |  | 0
59 406 | Dobava in vgradnja betona a.b. zidov z betonom C25/30 XC1, preseka 0,15-0,50 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 25.592 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
59 407 | armature RA | kg | 2412.96 |  | 0
59 408 | armature MAG | kg | 2650.6 |  | 0
59 409 | Podprt dvostranski opaž ravnega temelja zidu z opažnimi ploščami za neviden beton, (opaž po celi višini temeljev h= 100 cm), s pripravo, vsemi ploščami in transporti.
|  | m2 | 36.56 |  | 0
59 410 | Podprti dvostranski vezni opaž opornih zidov z opažnimi ploščami za neviden beton, višine do 2,0 m, s pripravo, vsemi ploščami In transporti.
|  | m2 | 91.4 |  | 0
59 411 | Podprti dvostranski vezni opaž opornih zidov z opažnimi ploščami za viden beton, višine do 2,0 m, s pripravo, vsemi ploščami In transporti.
|  | m2 | 91.4 |  | 0
59 412 | Izvedba navidezne dilatacije s trikotno letvijo - dvostransko, vključno z dobavo in vgradnjo letve.
|  | m1 | 182.8 |  | 0
59 413 | Vidne površine betonov zidov se obdela s štokano in peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo štokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja določi projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.
|  | m2 | 91.4 |  | 0
59 414 | Izdelava barbakan iz cevi iz plastičnih mas vgrajenih v AB zid Ø 2 cm
|  | m1 | 11.425 |  | 0
ZID 4
Izkopi upoštevani v poglavju 2. Zemeljska dela
59 501 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in zrnate kamnine – 3. kategorije.
|  | m2 | 92.3 |  | 0
59 502 | Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do višine temelja iz drobljenca 0-32 .
|  | m3 | 18.46 |  | 0
59 503 | Zasip temeljev zidov z drobljencem 0-32 in komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz kamnoloma.
|  | m3 | 46.15 |  | 0
59 504 | Dobava in vgradnja betona podložnega betona z C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 4.615 |  | 0
59 505 | Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov z betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 13.11 |  | 0
59 506 | Dobava in vgradnja betona a.b. zidov z betonom C25/30 XC1, preseka 0,15-0,50 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 14.2025 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
59 507 | armature RA | kg | 1212.675 |  | 0
59 508 | armature MAG | kg | 1365.625 |  | 0
59 509 | Podprt dvostranski opaž ravnega temelja zidu z opažnimi ploščami za neviden beton, (opaž po celi višini temeljev h= 100 cm), s pripravo, vsemi ploščami in transporti.
|  | m2 | 26.22 |  | 0
59 510 | Podprti dvostranski vezni opaž opornih zidov z opažnimi ploščami za neviden beton, višine do 2,0 m, s pripravo, vsemi ploščami In transporti.
|  | m2 | 56.81 |  | 0
59 511 | Podprti dvostranski vezni opaž opornih zidov z opažnimi ploščami za viden beton, višine do 2,0 m, s pripravo, vsemi ploščami In transporti.
|  | m2 | 56.81 |  | 0
59 512 | Izvedba navidezne dilatacije s trikotno letvijo - dvostransko, vključno z dobavo in vgradnjo letve.
|  | m1 | 113.62 |  | 0
59 513 | Vidne površine betonov zidov se obdela s štokano in peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo štokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja določi projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.
|  | m2 | 56.81 |  | 0
59 514 | Izdelava barbakan iz cevi iz plastičnih mas vgrajenih v AB zid Ø 2 cm
|  | m1 | 10.925 |  | 0
ZID 5
Izkopi upoštevani v poglavju 2. Zemeljska dela
59 601 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in zrnate kamnine – 3. kategorije.
|  | m2 | 13 |  | 0
59 602 | Dobava materiala in izdelava blazine pod temeljem objekta v debelini do 20 cm in obsip temeljev do višine temelja iz drobljenca 0-32 .
|  | m3 | 2.6 |  | 0
59 603 | Zasip temeljev zidov z drobljencem 0-32 in komprimiranjem v slojih po 20 cm, pripeljanega iz kamnoloma.
|  | m3 | 6.5 |  | 0
59 604 | Dobava in vgradnja betona podložnega betona z C8/10,X0,Cl, preseka 0,05 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 0.65 |  | 0
59 605 | Dobava in vgradnja betona a.b. temeljev zidov z betonom C25/30 XC1, preseka 0,30-0,40 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 1.644 |  | 0
59 606 | Dobava in vgradnja betona a.b. zidov z betonom C25/30 XC1, preseka 0,15-0,50 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 6.5075 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
59 607 | armature RA | kg | 293.865 |  | 0
59 608 | armature MAG | kg | 407.575 |  | 0
59 609 | Podprt enostranski opaž ravnega temelja zidu z opažnimi ploščami za neviden beton, (opaž po celi višini temeljev h= 100 cm), s pripravo, vsemi ploščami in transporti.
|  | m2 | 4.11 |  | 0
59 610 | Podprti enostranski vezni opaž opornih zidov z opažnimi ploščami za neviden beton, višine do 2,0 m, s pripravo, vsemi ploščami In transporti.
|  | m2 | 26.03 |  | 0
59 611 | Izvedba navidezne dilatacije s trikotno letvijo - dvostransko, vključno z dobavo in vgradnjo letve.
|  | m1 | 26.03 |  | 0
59 612 | Vidne površine betonov zidov se obdela s štokano in peskano obdelavo. Vidne robove betonskih elementov se brusi po detajlu projektanta arhitekture. Stopnjo štokanja (grobo, srednje ali fino) in peskanja določi projektant arhitekture na podlagi izvedenega vzorca.
|  | m2 | 26.03 |  | 0
59 613 | Izdelava barbakan iz cevi iz plastičnih mas vgrajenih v AB zid Ø 2 cm
|  | m1 | 3.425 |  | 0
ZASTAVE
59 701 | izvedba temelja droga za zastavo, višine 12 m, ki zajema vsa zemeljska dela, opaž, beton in kovinsko sidrno ploščo s pritrdili na AB temelj. Izkop 13,5 m3, beton C30/37 3,35 m3, opaž 9,7 m2, armatura 160 kg, zasip 10 m3
| Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec pred izvedbo! | kos | 4 |  | 0
AB PALISADA
Izkop ter planum raščenih tal upoštevan v poglavju 2.
59 801 | Dobava in vgradnja sivih AB okroglih stebričev "okrogla palisada" premera 15 cm z izrezom, za premagovanje višinske razlike dolžine 120 cm.
|  | kos | 207 |  | 0
TEMELJ OGRAJE ZA GOLI
59 901 | Izvedba pasovnih temeljev za drogove ograje za goli iz betona C20/25, frakcije 0-16 mm dimenzije 2x1700/100 cm, globine 100 cm, postavka vsebuje tudi pripravo terena, izkop za temelj, pripravo planuma, vlivanje podložnega betona v debelini 5 cm, vse prenose in transporte.
|  | m3 | 34 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
59 902 | armature RA | kg | 2040 |  | 0
59 903 | armature MAG | kg | 1700 |  | 0
59 904 | Podprt enostranski opaž ravnega temelja z opažnimi ploščami za neviden beton, (opaž po celi višini temeljev h= 100 cm), s pripravo, vsemi ploščami in transporti.
|  | m2 | 74.8 |  | 0
| GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA – SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | OPREMA CEST
6.1. | POKONČNA OPREMA CEST
61 001 | Izdelava temelja iz cementnega betona C16/20, dolžine 80 cm, fi 30 cm.
|  | kos | 2 |  | 0
Dobava in vgraditev stebriča za prometni znak iz vroče cinkane jeklene cevi fi51 mm, dolžine do 4550mm
61 002 | dolžina cevi 3650 mm | kos | 1 |  | 0
61 003 | dolžina cevi 4550 mm | kos | 1 |  | 0
Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine. Znak z odsevno HI folijo 1. Vrste.
61 004 | Premer 600 mm | kos | 1 |  | 0
Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine. Znak z odsevno HI folijo 2. Vrste.
61 005 | Premer 600 mm | kos | 1 |  | 0
Dobava in pritrditev kvadratnega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine. Znak z odsevno HI folijo 2. Vrste.
61 006 | Stranica 600/250 mm | kos | 1 |  | 0
61 007 | Stranica 600/600 mm | kos | 1 |  | 0
6.1. | POKONČNA OPREMA CEST - SKUPAJ |  |  |  | 0
6.2. | OZNAČBE NA VOZIŠČU
Izdelava tankoslojne označbe na vozišču z večkomponentno rumeno barvo - strojno,debelina plasti suhe snovi 250 um/m2, posip z odsevnimi steklenimi kroglicami 0,25 kg/m2.
62 001 | barvanje robnih črt postavitvene površine, šir. črte 10 cm | m1 | 34 |  | 0
Izdelava tankoslojnih označb na vozišču z večkomponentno rumeno barvo ročno, debelina debelina suhe snovi 250 um/m2, posip z odsevnimi steklenimi kroglicami 0,25 kg/m2.
62 002 | označba postavitvenih površin (1,1 m2/kos) | m2 | 1.1 |  | 0
6.2. | OZNAČBE NA VOZIŠČU - SKUPAJ |  |  |  | 0
6.3. | TAKTILNE OZNAKE
63 001 | Dobava in vgraditev taktilnih oznak iz plošč iz cementnega betona - bele barve - 30 cm/30 cm - gumbaste na že prej pripravljeno in utrjeno tamponsko podlago z vsemi transporti, prenosi in pomožnimi deli.
| Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec pred izvedbo! | m2 | 3 |  | 0
63 002 | Izdelava talnega taktilnega vodilnega sistema v betonskem tlaku. Rezkanje žlebov v betonskem tlaku - v vzdolžni smeri se izvede žlebove globine 5 mm in širine 25 mm (5 paralelnih žlebov) - kot vodilo za slepe, robovi žlebov so pobrani pod kotom 45 stopinj, detajl po načrtu projektanta arhitekture.
|  | m2 | 8.9 |  | 0
63 003 | Izdelava talnega taktilnega vodilnega sistema v betonskem tlaku. Rezkanje čepaste strukture v betonskem tlaku - v vzdolžni in v prečni smeri se izvede žlebove globine 5 mm in širine 25 mm (6 paralelnih žlebov) - kot vodilo za slepe, robovi žlebov so pobrani pod kotom 45 stopinj, detajl po načrtu projektanta arhitekture.
|  | m2 | 13.6 |  | 0
6.3. | TAKTILNE OZNAKE - SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | OPREMA CEST - SKUPAJ |  |  |  | 0
7. | TUJE STORITVE
70 001 | Izdelava pravil vzdrževanja otroškega igrišča (interni predpis), načrt pregledov in vzdrževanja skupaj z obrazci v zvezi z opravili na otroškem igrišču, ki ga pripravi strokovnjak iz področja,
|  | kos | 1 |  | 0
70 002 | Izvedba pregled igrišča s strani neodvisnega in akreditiranega preglednika otroških igrišč in izdelavo elaborata v skladu s predpisi.
|  | kos | 1 |  | 0
ULIČNO POHIŠTVO IN OSTALA OPREMA
71 001 | Dobava in vgradnja koša za smeti za zunanjo uporabo brez pepelnika in pokrova, posoda premera 380 mm in globine 460 mm, skupna višina koša 1500 mm, odprtina za metanje odpadkov premera 150 mm (pokrov na odklep s trikotnim ključem), prostornine 50l, iz vroče cinkanega jekla, vključno z izvedbo AB temelja premera 30 cm globine 60 cm s pustim betonom C8/10,X0,Cl 0,1,Dmax16,S1 in sidranjem stebriča v svež beton, vsemi transporti, prenosi in pomožnimi deli.
| Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec pred izvedbo! | kos | 5 |  | 0
71 002 | Dobava in monaža tipskega minimalističnega pitnika, izdelan je v celoti iz INOXa, enostavnih ter čistih linij, izvedba odtoka z rešetko se neopazno vgradi v nivo terena in ima povečano odpornost proti zamašitvi, vključeno s kvalitetno pipo na gumb namenjena pitju vode, dovod 1/2cole, temeljem skladnim z navodili proizvajalca, transporti, dvigi in pomočnimi deli.
| Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec pred izvedbo! | kos | 1 |  | 0
71 003 | Dobava in montaža prefabricirane tipske betonske klopi dim. 200/50,5/45 cm, vključno s transporti, prenosi in pomožnimi deli.
| Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec pred izvedbo! | kos | 14 |  | 0
71 004 | Dobava in montaža droga za zastavo izdelanega iz ALU cevi premera 80 mm, standardno belo prašno barvan, oziroma eloksiran ali neobdelan in iz visoke pulirane ali brušene INOX cevi, z vodoravnim vpenjanjem (skladno s protokolom), drog višine 6.0 m, vrtljiv okoli svoje osi, samodvigajoč, vključno izkopom za temelj, betoniranje AB temelja dimenzije 50 x 50 cm, globina 80 cm in armaturo fi 6-8 na 10 cm, jeklenim sidrom in ozemljitvijo, vsemi transporti, dvigi in obdelavami.
| Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec pred izvedbo! | kos | 4 |  | 0
71 005 | Dobava in postavitev prislonilnega stojala za kolesa iz okrogle cevi, 0 42 mm, jekleni deli vroče pocinkani, mleto zrno 240, dolžine 750 cm, višine 90 cm, vključno z izkopom in zatiranjem na -20 cm z jekleno ploščo 100/150 mm, transporti, prenosi in pomožnimi deli.
| Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec pred izvedbo! | kos | 50 |  | 0
71 006 | Dobava in montaža visokih gred po želji naročnika (predvidena dimenzija 200/70/40 cm). Lesene grede se vgradi na mesto po predvideni zunanji ureditvi, vključno z vsemi transporti do mesta vgradnje, polnilnim materialom (substrat, filtrni sloj, ločilni sloj itd.) in pritrdilnimi elementi.
| Opomba: projektantu v potrditev dostaviti podrobnosti pred izvedbo! | kos | 4 |  | 0
ŠPORTNA OPREMA
Pred vgradnjo mora dobavitelj v pregled in potrditev dostaviti naslednje dokumente: - informacijo o proizvajalcu (uvozniku), - tehnično dokumentacijo o izdelavi opreme in podlage (predvsem informacijo o konstrukciji naprave, dimenzijah, seznam priporočenih rezervnih delov, uporabljenih materialov, barv in lakov), - navodila o pravilni montaži, - navodila za uporabo s podatki o varnih razdaljah, ki jih je treba obdržati med opremo (najboljše grafično predstavljenimi), načini pregledovanja in vzdrževanja, - certifikate, raziskave in druge dokumente, ki potrjujejo skladnost opreme standardoma SIST-EN 1176 oz. SIST-EN 1177 (potrebno je pridobiti pisno potrdilo o tem, da so bila opravljena vsa dela, ki jih je vsebovalo naročilo). Neupoštevanje v javnem naročilu podanih zahtev je izločitveni kriterij.
72 001 | Liniranje košarkškega igrišča.
|  | kos | 2 |  | 0
72 002 | Liniranje rokometnega igrišča.
|  | kos | 1 |  | 0
72 003 | Liniranje tekaške steze dolžina notranje steze 150 m (3 steze).
|  | kos | 1 |  | 0
72 004 | Dobava in montaža enocevne konstrukcije koša 165cm - cinkana vključujoč: poliester tabla dim. 180 x 105 cm, obroč težki KRPAN prašno lakiran, košarkaška mrežica-superpokal, pritrdilni material, zaščita enocevnega stojala.
|  | kos | 4 |  | 0
72 005 | Dobava in montaža rokometnega gola ALU zunanji, konstrukcija cinakana, sidra za rokometni gol zunanja, mreža za rok.-PE fi 4mm. Izvedba temeljev za gol iz betona C20/25, frakcije 0-16 mm dimenzije 150/30 cm, globine 30 cm, postavka vsebuje tudi pripravo terena, izkop za temelj, pripravo planuma, vlivanje podložnega betona v debelini 5 cm, pritrjevanje s pritrdilnim materialom, vse prenose in transporte.
|  | kos | 2 |  | 0
72 006 | Dobava in montaža pohodnih pokrovnih plošč bazena za skok v daljino dimenzije 2.88/1.0 m, s polnilom tartana vključujoč vse prenose in transporte.
|  | kos | 7 |  | 0
72 007 | Dobava tekmovalne odrivne deske za skok v daljino - Take off board set ( deska odrivna, regulac.vijak, indikatorska deščica, kovinsko ogrodje, plas.mreža, lopatica za oblikovanje plastelina, cev za odvodnavanje, plastelin, pokrov, opažna deska), vključno s pokrovom tekmovalne odrivne deske, vse IAAF certificirano, kot npr. Polanik 250
|  | kos | 1 |  | 0
IGRALA
Pred vgradnjo mora dobavitelj v pregled in potrditev dostaviti naslednje dokumente: - informacijo o proizvajalcu (uvozniku), - tehnično dokumentacijo o izdelavi opreme in podlage (predvsem informacijo o konstrukciji naprave, dimenzijah, seznam priporočenih rezervnih delov, uporabljenih materialov, barv in lakov), - navodila o pravilni montaži, - navodila za uporabo s podatki o varnih razdaljah, ki jih je treba obdržati med opremo (najboljše grafično predstavljenimi), načini pregledovanja in vzdrževanja, - certifikate, raziskave in druge dokumente, ki potrjujejo skladnost opreme standardoma SIST-EN 1176 oz. SIST-EN 1177 (potrebno je pridobiti pisno potrdilo o tem, da so bila opravljena vsa dela, ki jih je vsebovalo naročilo). Neupoštevanje v javnem naročilu podanih zahtev je izločitveni kriterij. Naročnik si pridržuje spremembo oblike igrišča in tip varnostne podlage v primeru objektivnih dejstev.
73 001 | Dobava in montaža igrala Tobogan, dim. 1500x1200 mm, vključujoč izvedbo AB temelja skladno z navodili proizvajalca, vsemi pripadajočimi deli, vse prenose, transporte in montažo.
|  | kos | 1 |  | 0
73 002 | Dobava in montaža igrala Tobogan, dim. 1500x600 mm, vključujoč izvedbo AB temelja skladno z navodili proizvajalca, vsemi pripadajočimi deli, vse prenose, transporte in montažo.
|  | kos | 1 |  | 0
73 003 | Dobava in montaža igrala Plezalo, dim. 3000x2100x2200 mm, vključujoč izvedbo AB temelja skladno z navodili proizvajalca, vsemi pripadajočimi deli, vse prenose, transporte in montažo.
|  | kos | 1 |  | 0
73 004 | Dobava in montaža igrala Peskovnik s pokrovi, dim. 4000x2000x400 mm, vključujoč izvedbo AB temelja skladno z navodili proizvajalca, vsemi pripadajočimi deli, vse prenose, transporte in montažo.
|  | kos | 1 |  | 0
73 005 | Dobava in montaža igrala Gugalnica, dim. 3700x1600x2300 mm, vključujoč izvedbo AB temelja skladno z navodili proizvajalca, vsemi pripadajočimi deli, vse prenose, transporte in montažo.
|  | kos | 1 |  | 0
73 006 | Dobava in montaža igrala Velika plezalna stena, dim. 4000x1800x2200 mm, vključujoč izvedbo AB temelja skladno z navodili proizvajalca, vsemi pripadajočimi deli, vse prenose, transporte in montažo.
|  | kos | 1 |  | 0
73 007 | Dobava in montaža igrala Velika plezalna stena, dim. 4000x1800x2200 mm, vključujoč izvedbo AB temelja skladno z navodili proizvajalca, vsemi pripadajočimi deli, vse prenose, transporte in montažo.
|  | kos | 1 |  | 0
NAPRAVE ZA VADBO
Naprave za zunanji vadbo morajo biti testirane in imeti certifikat o skladnosti skladno z zahtevo varnostno produktnega standarda SIST EN 16630-2015. Pred vgradnjo mora dobavitelj predložiti certifikat za vsak izdelek. Naprave za zunanji vadbo morajo biti testirane in imeti certifikat o skladnosti skladno z zahtevo varnostno produktnega standarda SIST EN 1176. Naprave bodo montirane v okolju, kjer so prisotni tudi otroci mlajši od 14 let in nižji od 140 cm, zato morajo naprave ustrezat tudi zgoraj navedenemu produktno varnostnemu standardu. Predloženi certifikati morajo biti skladni z veljavno zakonodajo, ki zagotavlja izvedbo montaže in vijačnih vez skladno z standardom SIST EN 1090 v razredu minimalno EXC 2. Dobavitelj mora predložiti tudi certifikat, ki podjetju zagotavlja kontrolirano dobavo in montažo športne opreme.
Osnovna konstrukcija naprav je iz aluminijastega profila, notranje konstrukcijsko ojačan, min. fi 120 mm. Zunanja stran profila mora biti strukturno obdelana v videzu lesa. Varnostne in nosilne zaponke izdelane iz aluminija, prašno barvane v barvi po izboru naročnika. Zaponke –objemke- morajo omogočat reguliranje višine skladno z potrebo naročnika. Drogovi in lestvine iz nerjavnega jekla (inoks) materiala debeline minimalno 3 mm. (drog fi od 33mm do 34 mm, lestvine fi od 42 mm do 43 mm. Vpenjalna vrtišča krogov so mehanizmi z dvojnim vrtiščem izdelan iz nerjavnega jekla (inoks). Krogi morajo biti vpeti na konstrukcijo preko mehanizma z verigo iz nerjavnega jekla (inoks). Letvice klopi in plezalne stene iz aluminija, zunanja stran profila strukturo obdelane v videzu lesa dimenzij min 80 mm x 60 mm. Temeljenje naprav mora biti izvedeno skladno z navodilom proizvajalca in zahtevami standarda SIST EN 16630. Podporni stebri morajo biti utemeljeni v betonske temelje razreda tlačne trdnosti minimalno C25. Vijačne zveze morajo biti izdelana na način, da nudijo zaščito proti nepooblaščenim odvijanjem. Izvedba skladna z navodilom proizvajalca in kontrolirana izvedba skladno z SIST EN 1090 v razredu min. EXC 2. Varnostne in nosilne zaponke so izdelane iz aluminija, prašno barvane v barvi po izboru naročnika, morajo omogočati preprosto kontrolirano nastavitve višine. Montaža in namestitev v prostor mora biti izvedena na način , da je skladna z navodilom proizvajalca in zahtevami standarda SIST EN 16630 in SIST EN 1176.
73 008 | Dobava in montaža naprave Vadbena kletka velikosti 3x1 modul, dim. cca 720x190x300 cm. Naprava je v celoto sestavljena iz posameznih vadbenih elementov na način, da na razpoložljivem ozkem prostoru med zaščitno mrežo in tekaško stezo omogoča varno vadbo. V napravi so vključeni naslednji elementi: plezalna mreža (3 polja), plezalna stena z oprimki, z oprimki na notranji strani kletke (3 polja), drog za plezanje (2x), vrv za plezanje (2x), krogi (1x) in horizontalne palice 'Tarzan' (6x). Vadbena kletka je umeščena neposredno ob severno zaščitno mrežo rokometnega igrišča. Kot npr. sestavljene strukture Taurus šport.
|  | kos | 1 |  | 0
73 009 | Dobava in montaža naprave Pohodna gred dolžine 12 m. Pohodna gred je montirana v južno od zaščitme mreže rokomentnega igrišča, služi kot vadbena naprava in klop ob skakališču v daljino. Kot npr. pohodna gred Taurus šport.
|  | kos | 1 |  | 0
7. | TUJE STORITVE SKUPAJ: |  |  |  | 0
Note on A2: Zaporedna številka za tehničnim poročilom in/ali tehničnim izračunom
Note on B2: Oznaka načrta iz naslovne strani
Note on B21: Oznaka načrta iz naslovne strani

## 2.2 - B san. kanal.
2.2.2 | SANITARNA KANALIZACIJA - rekapitulacija
štev. | opis del | EM | količina | cena/enoto | cena
1. | PREDDELA | € |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA | € |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | € |  |  | 0
4. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | € |  |  | 0
5. | KANALIZACIJA | € |  |  | 0
6. | TUJE STORITVE | € |  |  | 0
| Sanitarna kanalizacija skupaj | € |  |  | 0
DDV v ceni ni upoštevan
| FEKALNA KANALIZACIJA | enota | količina | cena/ enoto | znesek
1. | PREDDELA
1.1 | GEODETSKA DELA
11 001 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov.
|  | m1 | 72.32 |  | 0
1.1 | GEODETSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA
12 001 | Rušenje vseh vrst asfaltnih vozišč in pločnikov, rušenje zgornjega obrabnozapornega sloja globine do 10 cm z odvozom na deponijo do 5km
| (rušitve upoštevane v pposebnem popisu) | m2 | 86.6 |  | 0
12 002 | Rušenje vseh vrst robnikov vključno z betonskim temeljem z odvozom na deponijo do 5km
| (rušitve upoštevane v pposebnem popisu) | m1 | 6.4 |  | 0
12 003 | Rušenje vseh vrst vozišč - rezanje asfaltnega roba in naknadno čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200-600 oC, pritisk 3-9 bar).
| (rušitve upoštevane v pposebnem popisu) | m1 | 3.44 |  | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.3 | OSTALA PRIPRAVLJALNA DELA
13 001 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda (cca. 1 kos na 10 dolžinskih m1).
| (ocena) | kom | 8 |  | 0
OPOMBA: Čiščenje terena, ki ni zajeto v zgornjih postavkah, rušitvena dela, ter priprava in organizacija gradbišča je upoštevana v popisu načrta rušitev in zunanje ureditve!
1.3 | OSTALA PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Opomba: Vsi obračuni izkopov in zasipov se obračunavajo v raščenem stanju!
2.1 | IZKOPI
21 001 | Površinski izkop plodne zemlje (humusa) z odrivom (obstoječo živico je treba deponirati na gradbišču v skladu z normativi!)
| Opomba: Upoštevano v načrtu zunanje ureditve | m3 | 0 |  | 0
21 002 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. Kat
| (ocena) | m3 | 26 |  | 0
Kombiniran izkop jarkov, globine 0 do 2 m, z odlaganjem izkopanega materiala 1m od roba izkopa.
| a+b+c = skupni izkop: |  | 196.93
21 003 | a/ zemljina III. kategorije cca. 70% | m3 | 137.851 |  | 0
21 004 | b/ mehka kamnina IV. kategorije cca. 20% | m3 | 39.386 |  | 0
21 005 | c/ trda kamnina V.-IIV. kategorije cca. 10% | m3 | 19.693 |  | 0
Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4 m s poševnim odsekavanjem stranic jarka, z odmetavanjem izkopanega materiala 1m od roba izkopa.
| a+b+c = skupni izkop: |  | 15.83
21 006 | a/ zemljina III. kategorije cca. 60% | m3 | 9.498 |  | 0
21 007 | b/ mehka kamnina IV. kategorije cca. 30% | m3 | 4.749 |  | 0
21 008 | c/ trda kamnina V.-IIV. kategorije cca. 10% | m3 | 1.583 |  | 0
2.1 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2 | NASIPI, ZASIPI
22 001 | Urejanje planuma posteljice ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
|  | m2 | 87.6 |  | 0
22 002 | Dobava materiala in izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Procterjovem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/-1 cm.
|  | m3 | 8.76 |  | 0
22 003 | Dobava materiala in izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 0-30 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
|  | m3 | 40.04 |  | 0
22 004 | Zasip jarka z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm, pridobljenega iz predhodnega širokega izkopa, pripeljanega iz začasne deponije.
|  | m3 | 220.03 |  | 0
22 005 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo z nakladanjem in razgrinjanjem na deponiji. Deponija oddaljena do 10 km, ki jo izvajalec del pridobi sam (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala f=1.40)
|  | m3 | 26.222 |  | 0
2.2 | NASIPI, ZASIPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE
25 001 | Humuziranje ravnih zelenih površin brez valjanja ter zasaditev trave , vključno z zalivanjem in vzdrževanjem do treh mesecev po sejanju
| Opomba: Upoštevano v načrtu zunanje ureditve | m2 | 0 |  | 0
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA – SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | VOŽIŠČNE KONSTRUKCIJE
30 001 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in zrnate kamnine – 3. kategorije.
|  | m2 | 86.6 |  | 0
30 002 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD32 iz kamnine v deb. 40 cm
|  | m3 | 34.64 |  | 0
30 003 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca ASFALT AC22 basse, sint. bitumen B50/70, deb. 5 cm.
|  | m2 | 86.6 |  | 0
30 004 | Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltnnega betona AC 11 surf B 50/70 A3, deb. 3 cm
|  | m2 | 86.6 |  | 0
33 102 | Vgraditev predfabriciranih dvignjenih betonskih robnikov s prerezom 15/25 cm, vključno z izvedbo betonskega temelja in vgradnjo robnikov v temelj, dobavo, transporti in vsemi pomožnimi deli.
| Opomba: projektantu v potrditev dostaviti vzorec pred izvedbo! | m1 | 7 |  | 0
3. | VOŽIŠČNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
40 001 | Nabava dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. Popis predvideva opažen izkop po trasah dolžine ne več kot 10 m.
|  | m2 | 20 |  | 0
40 002 | Montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca.
|  | m2 | 20 |  | 0
40 003 | Postavitev začasnih lesenih prehodov preko izkopanega jarka iz plohov in ograjo iz desk, za prehod
| (ocena) | kos | 1 |  | 0
40 004 | Izvedba križanj z ostalimi vodi gospodarske javne infrastrukture z zaščito vseh obstoječih instalacij pred mehanskimi poškodbami z ovitjem v stekleno volno v rolah ali zaščito z zaščitnimi cevmi in obetoniranjem, varovanjem gradbebe jame pred vsipom in dodatnim utrjevanjem zasipnega materiala na mestu križanj.
|  | kos | 4 |  | 0
4. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | KANALIZACIJA
Dobava in montaža tlačne cev na prirobnice izdelane iz nodularne litine po ISO 2531, 4179 in 8179, tlačnega razreda PN16, klase K9, komplet s spojnim in tesnilnim materialom.
50 001 | DN150-K9 TYTON | m1 | 7.51 |  | 0
Dobava in montaža centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN5000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, s polaganjem na peščeno posteljico,kompletno s spajanjem, spojnim materialom in fitingi (kolena in odcepi) ter vsemi pomožnimi deli in prenosi;
50 002 | GRP DN150 SN10000 | m1 | 47.82 |  | 0
50 003 | GRP DN200 SN5000 | m1 | 13.91 |  | 0
50 004 | GRP DN200 SN10000 | m1 | 3.9 |  | 0
51 001 | Dobava, vgradnja ter izdelava vodotesnih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN5000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, globine od 0 do 2 m premera fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek ter z vgraditvijo prefabriciranega lito-železnega pokrova s tesnenjem premera 60 cm razreda A15;
|  | kos | 1 |  | 0
51 002 | Dobava, vgradnja ter izdelava vodotesnih revizijskih jaškov iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN5000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, globine od 0 do 2 m premera fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek ter z vgraditvijo prefabriciranega lito-železnega pokrova s tesnenjem premera 60 cm razreda D400;
|  | kos | 7 |  | 0
51 003 | Dobava, vgradnja ter izdelava vodotesnih revizijskih jaškov s podslapjem iz centrifugiranih poliestrskih cevi tip SN5000, po standardu SIST EN 14364, z notranjim zaščitnim slojem iz čistega poliestra debeline 1mm, globine od 2 do 4 m premera fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek, podslapja ter z vgraditvijo prefabriciranega lito-železnega pokrova s tesnenjem premera 60 cm razreda D400;
|  | kos | 2 |  | 0
51 004 | Dobava in vgradnja tipskega maščobnika vključno z izkopom in zasipom, in izdelavo temelja s priključki in LTŽ pokrovoma D400 z vencema, tip gravitacijski lovilec maščob s pretočno sposobnostjo 4 l/s – kot na primer NS4 volumen 1000 l.
|  | kos | 1 |  | 0
52 001 | Izvedba priključevanja novega poliesterskega jaška DN1000 na obstoječo betonsko cev obstoječega kanalizacijskega priključka , z vrtanjem jaška in montažo vključno z dobavo vsega spojnega materiala in tesnitvijo.
|  | kos | 2 |  | 0
5. | KANALIZACIJA – SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | TUJE STORITVE
6.1. | PREIZKUSI IN ČIŠČENJE KANALIZACIJE
61 001 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih jaškov iz poliestra po veljavnih standardih.
|  | kos | 11 |  | 0
61 002 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po veljavnih standardih:
|  | m1 | 73.14 |  | 0
61 003 | Mehansko odstranjevanje nesnage in čiščenje izvedene kanalizacije s spiranjem.
|  | m1 | 73.14 |  | 0
61 004 | Izvedba TV snemanja kanalizacije in podolžnih profilov po izvedenih delih. Kamere za snemanje kanalizacije morajo biti takšne dimenzije, da omogočajo snemanje tudi manjših profilov kanala. Ponudnik mora naročniku zagotoviti snemanje kanalizacije s TV kamero in hkratno snemanje podolžnih profilov (kaseta-grafični izris podolžnih profilov), presnemavanje na video kaseto VHS oziroma DVD disk.
|  | m1 | 73.14 |  | 0
6. | TUJE STORITVE – SKUPAJ |  |  |  | 0
Note on A2: Zaporedna številka za tehničnim poročilom in/ali tehničnim izračunom
Note on B2: Oznaka načrta iz naslovne strani
Note on B20: Oznaka načrta iz naslovne strani

## 2.2 - C črpališče
2.2.3 | ČRPALIŠČE - rekapitulacija
štev. | opis del | EM | količina | cena/enoto | cena
1. | PREDDELA | € |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA | € |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | € |  |  | /
4. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | € |  |  | 0
5. | STROJNI DEL | € |  |  | 0
6. | TUJE STORITVE | € |  |  | 0
| Fekalna kanalizacija skupaj | € |  |  | 0
DDV v ceni ni upoštevan
| ČRPALIŠČE | enota | količina | cena/ enoto | znesek
1. | PREDDELA
1.1 | GEODETSKA DELA
11 001 | Zakoličenje črpališča z oznako središča jaška ter vtokov in iztokov.
|  | kos | 1 |  | 0
1.1 | GEODETSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Opomba: Vsi obračuni izkopov in zasipov se obračunavajo v raščenem stanju!
2.1 | IZKOPI
Kombiniran izkop jame črpališča, globine 0-2 m, z odlaganjem izkopanega materiala 1m od roba izkopa.
| a+b+c = skupni izkop: |  | 149.25
21 002 | a/ zemljina III. kategorije cca. 50% | m3 | 74.625 |  | 0
21 003 | b/ mehka kamnina IV. kategorije cca. 30% | m3 | 44.775 |  | 0
21 004 | c/ trda kamnina V.-IIV. kategorije cca. 20% | m3 | 29.85 |  | 0
Kombiniran izkop jame črpališča, globine 2 do 6m s poševnim odsekavanjem stranic jarka, z odmetavanjem izkopanega materiala 1m od roba izkopa.
| a+b+c = skupni izkop: |  | 91.54
21 005 | a/ zemljina III. kategorije cca. 20% | m3 | 18.308 |  | 0
21 006 | b/ mehka kamnina IV. kategorije cca. 40% | m3 | 36.616 |  | 0
21 007 | c/ trda kamnina V.-IIV. kategorije cca. 40% | m3 | 36.616 |  | 0
Kombiniran izkop jame za zidec krmilne omarice, globine 70 cm s poševnim odsekavanjem stranic jarka, z odmetavanjem izkopanega materiala 1m od roba izkopa.
21 008 | a/ zemljina III. kategorije cca. 20% | m3 | 0.5 |  | 0
2.1 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2 | NASIPI, ZASIPI
22 001 | Urejanje planuma posteljice dna ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
|  | m2 | 19.63 |  | 0
22 002 | Izdelava temeljne plasti posteljice debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Procterjovem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/-1 cm.
|  | m3 | 2.9445 |  | 0
22 003 | Zasip jaška z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm, pridobljenega iz predhodnega širokega izkopa, pripeljanega iz začasne deponije.
|  | m3 | 214.42 |  | 0
22 004 | Zasip jame zidca krmilne omarice z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm, pridobljenega iz predhodnega širokega izkopa, pripeljanega iz začasne deponije.
|  | m3 | 0.35 |  | 0
22 005 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa na deponijo z nakladanjem in razgrinjanjem na deponiji. Deponija oddaljena do 10 km, ki jo izvajalec del pridobi sam (upoštevan faktor razrahljivosti izkopanega materiala f=1.40)
|  | m3 | 36.918 |  | 0
22 006 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
|  | ur | 10 |  | 0
2.2 | NASIPI, ZASIPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA – SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
JAŠEK
40 001 | Nabava dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca.
| Opomba: Skladno s tehnologijo izvajalca, v tem popisu opažen izkop ni predviden. | m2 | 0 |  | 0
40 002 | Dobava in montaža vodotesnih črpališčnih jaškov (črpalne komore) globine od 4 do 6 m iz poliestrske cevi cevi fi 150 cm na že prej pripravljen temelj, z prefabriciranimi vtoki in iztoki v jašek, z GRP lestvijo predhodno vgrajeno na steno jaška.
|  | kos | 1 |  | 0
40 003 | Betoniranje podložnega betona jaška z C8/10,X0,Cl 0,1,Dmax16,S1, preseka 0,10 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 1.96 |  | 0
40 004 | Betoniranje AB ležišča črpalke v jašku z vodoodpornim betonom C25/30, preseka 0,20 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 0.98125 |  | 0
40 005 | Betoniranje AB temeljev jaškov z vodoodpornim betonom C25/30, preseka 0,40 m3/m2, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 1.9625 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
40 006 | armature RA | kg | 117.75 |  | 0
40 007 | armature MAG | kg | 98.125 |  | 0
40 008 | Dobava in vgradnjo AB pokrovnega venca z vgraditvijo polnilnega LTŽ pokrova s tesnenjem dim. 80/80 cm razreda A15;
|  | kos | 1 |  | 0
BETONSKI ZIDEC KRMILNE OMARICE
41 001 | Betoniranje podložnega betona zidca krmilne omarice z C8/10,X0,Cl 0,1,Dmax16,S1, preseka 0,10 m3/m2, frakcije 0-16 mm, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 0.035 |  | 0
41 002 | Izdelava kalupa za betoniranje zidca za krmilno omarico iz opažnih elementov za vidni beton.
|  | kos | 1 |  | 0
41 003 | Betoniranje AB zidca z vodoodpornim betonom C25/30, s pripravo in vsemi transporti.
|  | m3 | 0.3 |  | 0
41 004 | Dobava in vgradnja PP rebraste zaščitne cevi premera 20 mm v zidec krmilne omarice za dovod kablov (postavka upošteva vgradnjo 5 zaščitnih cevi vzporedno).
|  | m1 | 4.65 |  | 0
Dobava, polaganje in vezanje srednje zahtevne armature.
41 005 | armature RA | kg | 18 |  | 0
41 006 | armature MAG | kg | 15 |  | 0
41 007 | Montaža zidca za krmilno omarico z vsemi dvigi in prenosi na že prej pripravljeno betonsko podlago.
|  | kos | 1 |  | 0
4. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | STROJNI DEL
50 001 | Dobava in montaža potopne črpalke, ki omogoča prost prehod trdih delcev premera do 50 mm za izračunani pretok; 11,8,0 l/s, izračunani tlak; 11,6 m, standard prirobnic; DIN, tlačni priključek črpalke; DN 65, tlačna stopnja; PN 16, maks. vgradna globina; 10 m, nominalna moč; 0,9 kW, maks. število vklopov v uri; 20, vključno s krmilnim mehanizmom, GPS komunikacijsko napravo, nivojskim stikalom, dvema plovcema in montažno peto. Črpalka je lahko podobnih karakteristk. Postavka zajema z vse dvige in transporte, vgradni material in vsa pomožna dela.
|  | kos | 2 |  | 0
Fazonski kosi izdelani iz nodularne litine za nazivni tlak NP 16, klase K9, skupaj s potrebnimi tesnili, vijačnim in ostalim montažnim materialom, znotraj in zunaj tovarniško zaščiten proti koroziji; matični vijaki morajo biti galvansko zaščiteni proti rjavenju:
50 003 | FF kos DN65 l=200 cm | kos | 2 |  | 0
50 004 | FF kos DN150 l=50 cm | kos | 2 |  | 0
50 005 | F kos DN150 l=50 cm | kos | 1 |  | 0
50 006 | FF koleno DN150 90° | kos | 3 |  | 0
50 007 | FF koleno DN65 90° | kos | 2 |  | 0
50 008 | FF Y kos DN150 | kos | 1 |  | 0
50 009 | FF reducirni kos DN65/DN150 | kos | 2 |  | 0
50 010 | Dobava in vgradnja povratnega varovala DN65 s kroglo.
|  | kos | 2 |  | 0
50 011 | Dobava in vgradnja nožastega zasuna ZETA TIP 101 DN 65 PN10 VAG, s kolesom.
|  | kos | 2 |  | 0
50 013 | Dobava in vgradnja verige za izvleko črpalk.
|  | m1 | 12 |  | 0
50 014 | Dobava in montaža PP žabjega pokrova DN160 s prirobnico v izpustnem jašku tlačnega voda.
|  | kos | 1 |  | 0
50 015 | Izdelava in montaža zračnika fi 110 mm, L=2500 mm, INOX AISI 304, s kapo, podbetoniran, z izpustom kondenza, opremljen z mrežo proti mrčesu na izpustu in zgoraj z obrobno perforirano INOX pločevino za prezračevanje.
|  | kos | 1 |  | 0
5. | STROJNI DEL – SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | TUJE STORITVE
6.1. | SPLOŠNO
61 001 | Izvajanje gradbenega nadzora
|  | ur | 0 |  | 0
61 002 | Izvajanje projektantskega nadzora
|  | ur | 0 |  | 0
61 003 | Izvajanje geotehničnega nadzora
|  | ur | 0 |  | 0
61 004 | Izdelava PID dokumentacije vključno z geodetskim posnetkom novega stanja.
|  | ocena | 0 |  | 0
6.1. | PREIZKUSI IN ČIŠČENJE KANALIZACIJE
61 001 | Preizkus vodotesnosti črpališča iz poliestrske cevi po veljavnih standardih.
|  | kos | 1 |  | 0
61 002 | Mehansko odstranjevanje nesnage in čiščenje s spiranjem.
|  | kos | 1 |  | 0
6. | TUJE STORITVE – SKUPAJ |  |  |  | 0
0
Note on A2: Zaporedna številka za tehničnim poročilom in/ali tehničnim izračunom
Note on B2: Oznaka načrta iz naslovne strani
Note on B20: Oznaka načrta iz naslovne strani

## 2.2 - D pad. kanal.
2.2.4 | METEORNA KANALIZACIJA - rekapitulacija
štev. | opis del | EM | količina | cena/enoto | cena
1. | PREDDELA | € |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA | € |  |  | 0
3. | VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE | € |  |  | 0
4. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | € |  |  | 0
5. | KANALIZACIJA | € |  |  | 0
6. | TUJE STORITVE | € |  |  | 0
| Fekalna kanalizacija skupaj | € |  |  | 0
DDV v ceni ni upoštevan
2.2.4 | METEORNA KANALIZACIJA | enota | količina | cena/ enoto | znesek
1. | PREDDELA
1.1 | GEODETSKA DELA
11 001 | Zakoličenje osi kanalizacije z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov.
|  | m1 | 349.08 |  | 0
1.1 | GEODETSKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA
12 001 | Rušenje vseh vrst asfaltnih vozišč in pločnikov, rušenje zgornjega obrabnozapornega sloja globine do 10 cm z odvozom na deponijo do 5km
| (rušitve upoštevane v pposebnem popisu) | m2 | 9.98 |  | 0
12 002 | Rušenje vseh vrst robnikov vključno z betonskim temeljem z odvozom na deponijo do 5km
| (rušitve upoštevane v pposebnem popisu) | m1 | 3 |  | 0
12 003 | Rušenje vseh vrst vozišč - rezanje asfaltnega roba in naknadno čiščenjem odrezanih robov z izpihovalcem vročega zraka (200-600 oC, pritisk 3-9 bar).
| (rušitve upoštevane v pposebnem popisu) | m1 | 9.5 |  | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1.3 | OSTALA PRIPRAVLJALNA DELA
13 001 | Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij in komunalnih vodov s strani pooblaščenih predstavnijkov upravljalcev instalacij. (TELEKOM, JP Komunala, Elektro,...) z oznako križanj;
| (ocena) | m1 | 181 |  | 0
13 002 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda (cca. 1 kos na 30 dolžinskih m1).
| (ocena) | kom | 35 |  | 0
OPOMBA: Čiščenje terena, rušitve voziščnih konstrukcij in rekonstrukcija le teh, ter priprava in organizacija gradbišča je upoštevana v popisu načrta rušitev in zunanje ureditve!
1.3 | OSTALA PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
1. | PREDDELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA
Opomba: Vsi obračuni izkopov in zasipov se obračunavajo v raščenem stanju!
2.1 | IZKOPI
21 001 | Površinski izkop plodne zemlje (humusa) z odrivom (obstoječo živico je treba deponirati na gradbišču v skladu z normativi!)
| Opomba: Upoštevano v načrtu zunanje ureditve | m3 | 0 |  | 0
21 002 | Ročni izkop ob obstoječih podzemnih inštalacijah, na mestih prevezav, križanj in približevanj. Izkop v zemlji III. Kat
| (ocena) | m3 | 181 |  | 0
Kombiniran izkop jarkov, globine 0 do 2 m, z odlaganjem izkopanega materiala 1m od roba izkopa.
| a+b+c = skupni izkop: |  | 318.99
21 003 | a/ zemljina III. kategorije cca. 70% | m3 | 223.293 |  | 0
21 004 | b/ mehka kamnina IV. kategorije cca. 20% | m3 | 63.798 |  | 0
21 005 | c/ trda kamnina V.-IIV. kategorije cca. 10% | m3 | 31.899 |  | 0
Kombiniran izkop jarkov, globine 2 do 4m s poševnim odsekavanjem stranic jarka, z odmetavanjem izkopanega materiala 1m od roba izkopa.
| a+b+c = skupni izkop: |  | 1.07
21 006 | a/ zemljina III. kategorije cca. 60% | m3 | 0.642 |  | 0
21 007 | b/ mehka kamnina IV. kategorije cca. 30% | m3 | 0.321 |  | 0
21 008 | c/ trda kamnina V.-IIV. kategorije cca. 10% | m3 | 0.107 |  | 0
Kombiniran izkop gradbene jame za vgrajevanje podzemnih objektov, globine do 6.0 m, z odmetavanjem izkopanega materiala 1m od roba izkopa.
| a+b+c = skupni izkop: |  | 728.6912
42 009 | a/ zemljina III. kategorije cca. 40% | m3 | 291.4765 |  | 0
42 010 | b/ mehka kamnina IV. kategorije cca. 30% | m3 | 218.6074 |  | 0
42 011 | c/ trda kamnina V.-IIV. kategorije cca. 30% | m3 | 218.6074 |  | 0
2.1 | IZKOPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2 | NASIPI, ZASIPI
22 001 | Urejanje planuma posteljice cevi ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
|  | m2 | 279.7 |  | 0
22 002 | Urejanje planuma posteljice podzemnih objektov ter planiranje s točnostjo do +/-3 cm po projektiranem naklonu.
|  | m2 | 199.08 |  | 0
22 003 | Izdelava nosilne plasti posteljice podzemnih objektov debeline 20 cm s tamponskim drobljencem TD0-32, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Procterjovem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/-1 cm.
|  | m3 | 7.304 |  | 0
22 004 | Izdelava temeljne plasti posteljice podzemnih objektov debeline 10 cm z 2 x sejanim peskom, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Procterjovem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/-1 cm.
|  | m3 | 3.652 |  | 0
22 005 | Izdelava temeljne drenažne plasti posteljice ponikalnih košar debeline 30 cm s peskom rizel granulacije 16/32 mm., natančnost izdelave posteljice je do +/-1 cm.
|  | m3 | 48.768 |  | 0
22 006 | Izdelava temeljne plasti posteljice cevi debeline 10-15 cm z 2 x sejanim peskom, s planiranjem in strojnim utrjevanjem do 95% po standardnem Procterjovem postopku, natančnost izdelave posteljice je do +/-1 cm.
|  | m3 | 23.64 |  | 0
22 007 | Izdelava temeljne plasti posteljice drenažne kanalizacije ob objektu, debeline 10 cm s podložnim betonom C12/15,X0,Cl 0,1,Dmax32,S1 natančnost izdelave posteljice je do +/-1 cm.
|  | m3 | 4.33 |  | 0
22 008 | Izdelava peščenega obsipa cevi do 30 cm nad temenom s peskom granulacije 0-30 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča. Utrditev po SPP do 95% trdnosti
|  | m3 | 87.16 |  | 0
22 009 | Izdelava peščenega obsipa drenažno-kanalizacijskih cevi (drenažnega sloja) do 30 cm nad temenom s peskom rizel granulacije 16/32 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debel nasip, v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi izvajati v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi ter paziti, da se cev ne premakne iz ležišča.
|  | m3 | 16 |  | 0
22 010 | Zasip/obsip podzemnih objektov s tamponskim drobljencem TD 4-16 in komprimiranjem v slojih po 20 cm, s transportom iz kamnoloma do 10 km.
|  | m3 | 84.25 |  | 0
22 011 | Izdelava drenažnega obsipa ponikalnih košar s peskom rizel granulacije 16/32 mm, vključno z zasipom do 30 cm nad temenom ponikalnih košar.
|  | m3 | 49.3924 |  | 0
22 012 | Zasip jarka cevi z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm, pridobljenega iz predhodnega širokega izkopa, pripeljanega iz začasne deponije.
|  | m3 | 183.15 |  | 0
22 013 | Zasip gradbene jame ponikovalnega polja z izkopanim materialom in komprimiranjem v slojih po 20 cm, pridobljenega iz predhodnega širokega izkopa, pripeljanega iz začasne deponije.
|  | m3 | 169.0208 |  | 0
22 014 | Odvoz odvečnega materiala od izkopa z odvozom na trajno deponijo, nakladanjem na transportno sredstvo ter plačilom takse za deponiranje materiala. Upoštevano raščeno stanje materiala brez dodanega koeficienta razrahljivosti.
|  | m3 | 1228.6126 |  | 0
22 014 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje
|  | ur | 120 |  | 0
2.2 | NASIPI, ZASIPI - SKUPAJ |  |  |  | 0
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE
25 001 | Humuziranje ravnih zelenih površin brez valjanja ter zasaditev trave , vključno z zalivanjem in vzdrževanjem do treh mesecev po sejanju
| Opomba: Upoštevano v načrtu zunanje ureditve | m2 |  |  | 0
2.5 | BREŽINE IN ZELENICE - SKUPAJ |  |  |  | 0
2. | ZEMELJSKA DELA – SKUPAJ |  |  |  | 0
3. | VOŽIŠČNE KONSTRUKCIJE
30 001 | Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine in zrnate kamnine – 3. kategorije.
|  | m2 | 9.98 |  | 0
30 002 | Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca TD32 iz kamnine v deb. 40 cm
|  | m3 | 3.992 |  | 0
30 003 | Izdelava nosilne plasti bituminiziranega drobljenca ASFALT AC22 basse, sint. bitumen B50/70, deb. 5 cm.
|  | m2 | 9.98 |  | 0
30 004 | Izdelava obrabnozaporne plasti asfaltnnega betona AC 11 surf B 50/70 A3, deb. 3 cm
|  | m2 | 9.98 |  | 0
3. | VOŽIŠČNE KONSTRUKCIJE - SKUPAJ |  |  |  | 0
4. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
40 001 | Nabava dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca. Popis predvideva opažen izkop po trasah dolžine ne več kot 10 m.
|  | m2 | 20 |  | 0
40 002 | Montaža in demontaža dvostranskega vertikalnega varovalnega opaža za razpiranje sten izkopa po tehnologiji izvajalca.
|  | m2 | 160 |  | 0
40 003 | Postavitev začasnih lesenih prehodov preko izkopanega jarka iz plohov in ograjo iz desk, za prehod
| (ocena) | kos | 15 |  | 0
40 004 | Izvedba križanj z ostalimi vodi gospodarske javne infrastrukture z zaščito vseh obstoječih instalacij pred mehanskimi poškodbami z ovitjem v stekleno volno v rolah ali zaščito z zaščitnimi cevmi in obetoniranjem, varovanjem gradbene jame pred vsipom in dodatnim utrjevanjem zasipnega materiala na mestu križanj.
|  | kos | 5 |  | 0
40 005 | Izvedba zaščite ostalih vodov gospodarske javne infrastrukture ob vzdolžnem poteku gradbene jame z zaščito vseh obstoječih instalacij pred mehanskimi poškodbami z ovitjem v stekleno volno v rolah ali zaščito z zaščitnimi cevmi in obetoniranjem, varovanjem gradbebe jame pred vsipom in dodatnim utrjevanjem zasipnega materiala na mestu križanj.
|  | m1 | 25 |  | 0
4. | GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA - SKUPAJ |  |  |  | 0
5. | KANALIZACIJA
Dobava in montaža enoslojnih, debelostenskih gladkih PVC kanalizacijskih cevi s polaganjem na peščeno posteljico,kompletno s spajanjem, spojnim materialom in fitingi (kolena in odcepi) ter vsemi pomožnimi deli in prenosi;
50 001 | PVC DN 50 SN 8 | m1 | 20.5 |  | 0
50 002 | PVC DN 110 SN 8 | m1 | 165.33 |  | 0
50 003 | PVC DN 160 SN 8 | m1 | 63.5 |  | 0
50 004 | PVC DN 200 SN 8 | m1 | 55.8 |  | 0
Dobava in polaganje drenažno - kanalizacijskih cevi iz plastičnih mas s polaganjem na betonsko posteljico, kompletno s spajanjem ter vsemi pomožnimi deli in prenosi;.
50 005 | DK DN 110 | m1 | 64.45 |  | 0
51 001 | Izdelava vodotesnih revizijskih jaškov globine od 0 do 2 m iz betonske cevi fi 80 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek ter z vgraditvijo polnilnega pokrova s tesnenjem dimenzije 60/60 cm razreda A15;
|  | kos | 1 |  | 0
51 002 | Izdelava vodotesnih kaskadnih revizijskih jaškov globine od 0 do 2 m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek, izdelavo kaskade ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem premera 60 cm razreda A15;
|  | kos | 2 |  | 0
51 003 | Izdelava vodotesnih kaskadnih revizijskih jaškov globine od 0 do 2 m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek, izdelavo kaskade ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem premera 60 cm razreda D400;
|  | kos | 5 |  | 0
51 004 | Izdelava vodotesnih revizijskih jaškov s podslapjem globine od 0 do 2 m iz betonske cevi fi 100 cm, z napravo AB temelja in venca, obdelavo vtoka v jašek, izdelavo podslapja fi110 ter z vgraditvijo LTŽ pokrova s tesnenjem premera 60 cm razreda D400;
|  | kos | 1 |  | 0
52 001 | Izdelava peskolova iz betonske cevi fi 40 cm, z izdelavo dna in obdelavo priključkov, ter AB ploščo z dobavo ter z vgraditvijo prefabriciranega betonskega pokrova s tesnenjem premera 40 cm razreda A15, izdelava po detajlu.
|  | kos | 1 |  | 0
52 002 | Izdelava peskolova iz betonske cevi fi 60 cm, z izdelavo dna in obdelavo priključkov, ter AB ploščo z dobavo ter z vgraditvijo prefabriciranega betonskega pokrova s tesnenjem premera 60 cm razreda A15, izdelava po detajlu.
|  | kos | 6 |  | 0
52 003 | Izdelava peskolova iz betonske cevi fi 60 cm, z izdelavo dna in obdelavo priključkov, ter AB ploščo z dobavo ter z vgraditvijo prefabriciranega betonskega pokrova s tesnenjem premera 60 cm razreda D400, izdelava po detajlu.
|  | kos | 8 |  | 0
52 004 | Izdelava peskolova iz betonske cevi fi 60 cm, z izdelavo dna in obdelavo priključkov, ter AB ploščo z dobavo ter z vgraditvijo polnilnega pokrova s tesnenjem dimenzije 60/60 cm razreda A15, izdelava po detajlu.
|  | kos | 3 |  | 0
52 005 | Izdelava cestnega požiralnika in peskolova iz betonske cevi fi 50 cm, z izdelavo dna in obdelavo priključkov, ter AB ploščo z dobavo in vgradnjo LTŽ rešetke dimenzij 40/40 cm razreda D400, izdelava po detajlu.
|  | kos | 4 |  | 0
52 006 | Dobava in vgradnja tipske linijske kanalete širine 10 cm z že vgrajenim padcem in LTŽ pokrivno rešetko razreda A15, na že prej pripravljeno tamponsko podlago, vključno z betonskim temeljem (izpust na maksimalno vsakih 10 m).
|  | m1 | 54.1 |  | 0
52 007 | Dobava in vgradnja sifona za odtok vode iz niže za predpražnik narejena iz nerjavečega jekla INOX 316 in sifonm s proti smradno zaporo in zapiralnim poklopcem. Izvedba s prirobnico za hidroizolacijo. Dimenzije 300mm(dolžina) x 300mm (širina) x 150mm (višina). Postavka vključuje ves montažni, pritrdilni in tesnilni material. ter priključitev na cev fi 50 mm odpadnega kanala.
|  | kos | 4 |  | 0
53 001 | Dobava in montaža tipske linijske kanalete z že vgrajenim padcem z nastavkom za asimetrično rego, vključno z dobavo in vgradnjo asimetrične rege ter snemljivim pokrovom z obojestranskim vtokom (polaganje na stiku asfalta in tartana), nosilnost A15, (npr. ACO Sport) na že prej pripravljeno tamponsko podlago. Vključno z izvedbo temelja, pritrdilnim materialom in potrebnimi zaključnimi elementi.
|  | m1 | 31.2 |  | 0
53 002 | Dobava in montaža tipske linijske kanalete za polaganje v krivini z že vgrajenim padcem z nastavkom za asimetrično rego, vključno z dobavo in vgradnjo asimetrične rege ter snemljivim pokrovom z obojestranskim vtokom (polaganje na stiku asfalta in tartana), nosilnost A15, (npr. ACO Sport) na že prej pripravljeno tamponsko podlago. Vključno z izvedbo temelja, pritrdilnim materialom in potrebnimi zaključnimi elementi.
|  | m1 | 32.8 |  | 0
53 003 | Dobava in vgradnja tipskega zbiralnega elementa - peskolov z bočnim iztokom premera 100 mm za tipske linijske kanalete širine 10 cm na že prej pripravljeno tamponsko podlago, vključno z betonskim temeljem.
|  | kos | 21 |  | 0
54 001 | Dobava in vgradnja tipskega podzemnega rezervoarja za vodo volumna 50.000l (izkop, planum izkopa, izdelava tamponske posteljice in zasip že upoštevana v popisu), vključno s transportom, vstavitvijo v gradbeno jamo, vsemi priklopi, izvedbo treh dostopnih jaška iz cevi iz umetnih mas premera 100 cm in izvedbo venca pokrova z LTŽ pokrovom nosilnosti A15.
|  | kos | 1 |  | 0
55 001 | Izdelava ponikovalnic iz perforiranih betonskih cevi premera 40 cm, globine 0-2m vključno z izkopom, planumom izkopa, izdelava ležišča in zasip z mačjimi glavami, vključno s transportom, vstavitvijo v gradbeno jamo, vsemi priklopi, in izvedbo venca pokrova z LTŽ pokrovom dimenzije 40 cm nosilnosti B125.
|  | kos | 2 |  | 0
55 002 | Izdelava ponikovalnic iz perforiranih betonskih cevi premera 80 cm, globine 2-4m vključno z izkopom, planumom izkopa, izdelava ležišča in zasip z mačjimi glavami, vključno s transportom, vstavitvijo v gradbeno jamo, vsemi priklopi, in izvedbo venca pokrova s polnilnim pokrovom pokrovom dimenzije 60/60 cm nosilnosti A15.
|  | kos | 1 |  | 0
55 003 | Izdelava ponikovalnic iz perforiranih betonskih cevi premera 150 cm, globine 2-4m vključno z izkopom, planumom izkopa, izdelava ležišča in zasip z mačjimi glavami, vključno s transportom, vstavitvijo v gradbeno jamo, vsemi priklopi, in izvedbo venca pokrova s polnilnim pokrovom dimenzije 60/60 cm nosilnosti A15.
|  | kos | 1 |  | 0
55 004 | Izdelava ponikovalnic iz perforiranih betonskih cevi premera 250 cm, globine 2-4m vključno z izkopom, planumom izkopa, izdelava ležišča in zasip z mačjimi glavami, vključno s transportom, vstavitvijo v gradbeno jamo, vsemi priklopi, in izvedbo venca pokrova z LTŽ pokrovom nosilnosti A15.
|  | kos | 1 |  | 0
55 005 | Dobava in vgradnja tipskih ponikalnih košar dim. 120/60/42 cm (izkop, planum izkopa, izdelava tamponske posteljice in zasip že upoštevana v popisu), vključno s transportom, vstavitvijo v gradbeno jamo, polaganjem filca, vsemi priklopi in izvedbo odzračevalnih cevi.
|  | kos | 800 |  | 0
56 001 | Izvedba priključevanja novega kanala DN200 na obstoječi novi revizijski jašek mešanega priključnega voda, z vrtanjem jaška in montažo vključno z dobavo vsega spojnega materiala in tesnitvijo.
|  | kos | 1 |  | 0
56 002 | Izvedba slepega priključevanja novega kanala DN200 na obstoječo cev mešanega zbirnega kanala, z vrtanjem cevi in montažo vključno z dobavo vsega spojnega materiala in tesnitvijo.
|  | kos | 1 |  | 0
56 003 | Izvedba priključevanja novih kanalizacijskih cevi na zadrževalno polje iz ponikalnih košar, izvedba tesnenja s samolepilnimi trakovi EPDM pene debeline 2 mm.
|  | kos | 6 |  | 0
57 001 | Dobava in polaganje geotekstila kot npr. Filc PT 5020 - 200 g/m2 kot filterski sloj okoli drenažno kanalizacijske cevi z ovitjem celotnega obsipa cevi (cca. 1,5 m2/m1).
|  | m2 | 50.271 |  | 0
57 002 | Dobava in polaganje geotekstila kot npr. Filc PT 5020 - 200 g/m2 kot zaščitni sloj zadrževalnih polj in podzemnih rezervoarjev na tempanskih blazinah s prekrivanjem od 30-50 cm.
|  | m2 | 600.525 |  | 0
5. | KANALIZACIJA – SKUPAJ |  |  |  | 0
6. | TUJE STORITVE
6.1. | PREIZKUSI IN ČIŠČENJE KANALIZACIJE
61 001 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih jaškov iz poliestra po veljavnih standardih.
|  | kos | 9 |  | 0
61 002 | Preizkus vodotesnosti kanalizacijskih cevi po veljavnih standardih:
|  | m1 | 284.63 |  | 0
61 003 | Mehansko odstranjevanje nesnage in čiščenje izvedene kanalizacije s spiranjem.
|  | m1 | 284.63 |  | 0
61 004 | Izvedba TV snemanja kanalizacije in podolžnih profilov po izvedenih delih. Kamere za snemanje kanalizacije morajo biti takšne dimenzije, da omogočajo snemanje tudi manjših profilov kanala. Ponudnik mora naročniku zagotoviti snemanje kanalizacije s TV kamero in hkratno snemanje podolžnih profilov (kaseta-grafični izris podolžnih profilov), presnemavanje na video kaseto VHS oziroma DVD disk.
|  | m1 | 284.63 |  | 0
6. | TUJE STORITVE – SKUPAJ |  |  |  | 0
Note on A2: Zaporedna številka za tehničnim poročilom in/ali tehničnim izračunom
Note on B2: Oznaka načrta iz naslovne strani
Note on A20: Zaporedna številka za tehničnim poročilom in/ali tehničnim izračunom
Note on B20: Oznaka načrta iz naslovne strani

## 3.1 - rekapitulacija EI
3.1 | ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN OPREMA - REKAPITULACIJA
štev. | opis del | EM | količina | cena/enoto | cena
| REKAPITULACIJA ELEKTROINSTALACIJ |  | Skupaj | JN | JZP
A | VODOVNI MATERIAL | € | 0 | 0 | 0
B | SPLOŠNA in VARNOSTNA RAZSVETLJAVA | € | 0 | 0 | 0
C | UPS NAPAJANJE POŽARNEGA DVIGALA V ATRIJU | € | 0 | 0 | 0
D | RAZDELILNIKI | € | 0 | 0 | 0
E | UNIVERZALNO OŽIČENJE SKUPAJ | € | 0 | 0 | 0
F | OZVOČENJE SKUPAJ | € | 0 | 0 | 0
G | ELEKTRIČNE URE SKUPAJ SKUPAJ | € | 0 | 0 | 0
H | MULTIMEDIJSKA OPREMA in DOSTOPOVNE TOČKE SKUPAJ | € | 0 | 0 | 0
I | STRELOVODNA INSTALACIJA IN OZEMLJITVE | € | 0 | 0 | 0
J | SPLOŠNE POSTAVKE | € | 0 | 0 | 0
| MERITVE IN SPUŠČANJE V POGON |  | v ceni
| Električne instalacije in oprema skupaj | €: | 0 | 0 | 0
DDV v ceni ni upoštevan
7
6
12

## 3.1 - splošna določila
ELEKTRIČNE INSTALACIJE IN OPREMA - splošna določila
veljajo za vsa dela pri izvedbi projekta, za ves čas trajanja projekta
KABLI:
V zaščitenih stopniščih in predprostorih (zaščitena evakuacijska pot) ter prostih za veliko uporabnikov morajo kabli imeti odziv na ogenj vsaj B2ca-s1d1a1.
Kabli v preostalih prostorih objekta morajo imeti odziv na ogenj vsaj Cca-s1d2a1.
Skladno s smernico SZPV se lahko ne glede na navedene zahteve lahko v vseh primerih uporabljajo kabli razreda Eca, če so položeni:
- pod ometom z debelino najmanj 15 mm,
- pod estrihi, če je izolacija pod estrihom in okoli kablov v širini najmanj 100 mm negorljiva
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE
v ceni morajo biti zajeti vsi potrebni stroški:
> | za kompletno organizacijo gradbišča, skladno z varnostnim načrtom
> | Izvajanje geodetskih storitev med samo gradnjo, ki vsebujejo: zakoličba osi stavbe, podajanje višin, kontrola vertikalnosti konstrukcije, ustreznih naklonov ipd., postavitev gradbenih profilov, zaščita zakoličbe, vse za ves čas gradnje in za vsa dela
> | za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montažo);
> | za nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa;
> | za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala, delavne sile, orodja, delavnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje;
> | za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela za kompletno izvedbo posamezne postavke;
> | za premične delovne odre za dela do višine 4m in lovilne odre za izvedbo posameznih del - razen delovnih in fasadnih odrov, ki so posebej prikazani v popisu;
> | za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču)
> | za izdelavo vseh vzorcev na zahtevo projektanta
> | za izdelavo vseh delavniških načrtov, kjer so ti potrebni
> | za vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splošnih določilih, določilh izvedbe pri posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih postavkah;
> | za snemanje izmer na licu mesta in vsklajevanje z nadzorom oz. odg.projektantom v primeru odstopanja od projekta ali pri nejasnostih;
> | za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz.izvedbi del;
> | Izvedba zakonskih meritev električnih instalacij
> | Izvedba meritev komunikacijskih instalacij
> | za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih veljavnih pravilnikih, ki se nanašajo direktno ali indirektno na izvedbo/gradnjo;
> | za pripravo in vzdrževanje gradbišča, vključno z odstranitvijo vseh provizorijev ter začasnih komunalnih priključkov po končanih delih;
> | za vsa čiščenjam med samo gradnjo
> | za finalno čiščenje celotnega objekta in gradbišča, pred predajo naročniku
> | Izdelava kompletne dokumentacije "Dokazila o zanesljivosti", kompletno z vsemi potrebnimi izkazi, vsemi potrebnimi meritvami in pridobitvijo dokazil. Prav tako mora izvajalec pridobiti vse potrebne izkaze in poročila, vezana na Elaborate in načrte, ki so sestavni del projekta, predvsem pa:
-Izkaz požarne varnosti objekta -Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah -Energetska izkaznica -Izkaz energijskih lastnosti stavbe -Poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja -geodetski posnetek po končanih delih -vsi ostali potrebni izkazi po PZI
OSTALE ZAHTEVE :
> | Sestavni del tega projektantskega popisa je kompletna projektna PZI dokumentacija (grafični in tekstualni del).
> | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih ter navodilih arhitekta oziroma izbranega proizvajalca!
> | Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo cenovnemu razredu, skladno z zahtevami investitorja!
> | Dimenzije-mere in količine je potrebno pred izdelavo oziroma naročanjem preveriti po zadnjih veljavnih PZI projektih ter kontrolirati mere na licu mesta!
> | V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev!
> | Vse delavniške načrte mora izvajalec pred izvedbo predati v potrditev projektantu
> | Vse vzorce mora izvajalec pred izvedbo predati v potrditev projektantu
> | Odvoz odpadnega materiala se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala.
Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in transporta.
POJASNILO:
Izbrana oprema se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca in drugega tipa, vendar z enakovrednimi oziroma boljšimi karakteristikami. Pred naročilom je potrebno, na podlagi priložene dokumentacije ponujene opreme, pridobiti soglasje investitorja, nadzornika in projektanta inštalacij. V primeru da izbira vpliva na spremembo načrtov je potrebno izdelati nove, korigirane načrte.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del.

## 3.1 - A vodovni material
št. | opis del |  | Skupaj |  |  | JN |  |  | JZP
|  | m.e. | količina | cena / enoto | znesek | količina | cena / enoto | znesek | količina | cena / enoto | znesek
A | VODOVNI MATERIAL
OPOMBA:
V zaščitenih stopniščih in predprostorih (zaščitena evakuacijska pot) ter prostih za veliko uporabnikov morajo kabli imeti odziv na ogenj vsaj B2ca-s1d1a1.
Kabli v preostalih prostorih objekta morajo imeti odziv na ogenj vsaj Cca-s1d2a1.
Skladno s smernico SZPV se lahko ne glede na navedene zahteve lahko v vseh primerih uporabljajo kabli razreda Eca, če so položeni:
- pod ometom z debelino najmanj 15 mm,
- pod estrihi, če je izolacija pod estrihom in okoli kablov v širini najmanj 100 mm negorljiva
1.A | Brezhalogenski kabli z izolacijo in plaščem (odziv na ogenj vsaj Cca-s1d2a1)
položeni deloma na kabelsko polico, deloma na energetske lestve,
deloma uvlečen v instalacijske cevi
| NHXMH-J 2 x 1,5 mm2 | m | 7800 |  | 0 | 7800 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| NHXMH-J 3 x 1,5 mm2 | m | 19800 |  | 0 | 19800 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| NHXMH-J 4 x 1,5 mm2 | m | 1900 |  | 0 | 1900 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| NHXMH-J 5 x 1,5 mm2 | m | 11350 |  | 0 | 11350 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| NHXMH-J 7 x 1,5 mm2 | m | 1350 |  | 0 | 1350 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| NHXMH-J 3 x 2,5 mm2 | m | 19670 |  | 0 | 19670 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| NHXMH-J 5 x 2,5 mm2 | m | 1280 |  | 0 | 1280 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| NHXMH-J 5 x 4 mm2 | m | 510 |  | 0 | 510 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| NHXMH-J 4 x 6 mm2 | m | 105 |  | 0 | 105 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| NHXMH-J 5 x 6 mm2 | m | 80 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| NHXMH-J 4 x 10 mm2 | m | 1156 |  | 0 | 1156 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| NHXMH-J 5 x 10 mm2 | m | 245 |  | 0 | 245 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| NHXMH-J 5 x 25 mm3 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| NHXMH-J 4 x 16 mm2 | m | 270 |  | 0 | 270 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| NHXMH-J 4 x 25 mm2 | m | 55 |  | 0 | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| NHXMH-J 4 x 150 mm2 | m | 85 |  | 0 | 85 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| NHXMH-J 4 x 185 mm2 | m | 65 |  | 0 | 65 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.B | Brezhalogenski kabli z izolacijo in plaščem (odziv na ogenj vsaj B2ca-s1d1a1)
položeni deloma na kabelsko polico, deloma na energetske lestve,
deloma uvlečen v instalacijske cevi
| NHXMH-J 2 x 1,5 mm2 | m | 255 |  | 0 | 255 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| NHXMH-J 3 x 1,5 mm2 | m | 3830 |  | 0 | 3830 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| NHXMH-J 4 x 1,5 mm2 | m | 420 |  | 0 | 420 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| NHXMH-J 5 x 1,5 mm2 | m | 150 |  | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| NHXMH-J 3 x 2,5 mm2 | m | 1065 |  | 0 | 1065 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| NHXMH-J 5 x 2,5 mm2 | m | 450 |  | 0 | 450 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Dobava in polaganje signalnega kabla položenega delno na kabelske police, delno uvlečenega v zaščitne cevi
| J-Y(ST)Y 2x2x0,8 | m | 2960 |  | 0 | 2960 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| LIHCH 3x1,5 mm2 | m | 240 |  | 0 | 240 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| LIHCH 4x1,5mm2 | m | 380 |  | 0 | 380 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Zaključevanje kablov NHXMH-J od 95 do 185mm2, z kabelskimi čevlji na obeh koncih kabla in priklop kabla v stikalni blok ali napravo | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Zaključevanje kablov NHXMH-J od 16 do 70mm2, z kabelskimi čevlji na obeh koncih kabla in priklop kabla v stikalni blok ali napravo | kos | 9 |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Zaključevanje kablov NHXMH-J od 4 - 10mm2, z kabelskimi čevlji na obeh koncih kabla in priklop kabla v stikalni blok ali napravo | kos | 37 |  | 0 | 37 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Instalacijske cevi, IC, komplet z veznim materialom, vložene v beton in tlake |  |  |  |  | 0
| IC fi 16 mm | m | 11300 |  | 0 | 11300 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| IC fi 29 mm | m | 4100 |  | 0 | 4100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| IC fi 32 mm | m | 450 |  | 0 | 450 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Instalacijske cevi, samougasne IC, komplet z veznim materialom položena v montažne stene
| IC fi 16 mm | m | 5500 |  | 0 | 5500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| IC fi 29 mm | m | 3000 |  | 0 | 3000 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | Instalacijske cevi, negorljive PN, komplet z veznim in pritrdilnim materijalom za montažo na strop ali steno
| PN fi 16 mm | m | 2800 |  | 0 | 2800 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| PN fi 23 mm | m | 1800 |  | 0 | 1800 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | Instalacijske cevi, negorljive sekaflex, komplet z veznim in pritrdilnim materijalom za montažo na strop ali steno
| PN fi 16 mm | m | 950 |  | 0 | 950 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| PN fi 23 mm | m | 800 |  | 0 | 800 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10. | Gibliva zaščitna cev z gladko notranjostjo
| Stigmaflex DN 32mm | m | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Stigmaflex DN 75mm | m | 990 |  | 0 | 990 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Stigmaflex DN 125mm | m | 165 |  | 0 | 165 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11. | Kabelske police - perforirane, opremljene z pokrovom, izdelane iz pocinkane pločevine, komplet z pritrdilnim priborom, drobnim, veznim in montažnim materialom , montaža na strop ali stene
| PK 400 | m | 40 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| PK 300 | m | 80 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| PK 200 | m | 456 |  | 0 | 456 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| PK 100 | m | 1360 |  | 0 | 1360 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| PK 50 | m | 150 |  | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12. | Kabelske lestve za namestitev kablov, opremljene z objemkami za pritrjevanje kablov, izdelane iz pocinkane pločevine, komplet z pritrdilnim priborom, drobnim, veznim in montažnim materialom , montaža na stene
| KL 60/400 | m | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| KL 60/300 | m | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| KL 60/200 | m | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. | Triprekatni zidni parapetni kanal AT170/90 komplet z montažnim in pritrdilnim materialom, pregradami, zaključki in prednjim kovinskim porovom - beli
| kot: elba AT 170/72 | m | 155 |  | 0 | 155 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14. | Dvostranski stebriček višine 50cm komplet z montažnim in pritrdilnim materialom, zaključki in prednjim kovinskim porovom - beli
| kot: elba AT-OK 160/110/500 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15. | Protipožarna masa za zatesnenje prehodov inštalacije med prostori- E90 | kg | 70 |  | 0 | 70 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16. | Železne cevi različnih dimenzij, obarvano z osnovno in končno barvo komplet z montažnim materijalom | kg | 450 |  | 0 | 450 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17. | Konstrukcijsko železo, obdelano v delavnici po meri, obarvano z osnovno in končno barvo | kg | 350 |  | 0 | 350 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18. | Vrtanje izvrtin v AB plošče in stene izvrtine 70-120mm (obračun po izvedenih delih) | cm | 300 |  | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19. | Vrtanje izvrtin do premera fi 50 mm | cm | 500 |  | 0 | 500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20. | Dolbljenje zidu | ur | 550 |  | 0 | 550 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21. | Podometna šuko vtičnica, komplet z podometno dozo, nosilno in okrasno masko, montažnim in pritrdilnim priborom, za montažo v zid ali oblogo kot: vimar Plana barva po izbiri arhitekta
| 16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe) | kos | 565 |  | 0 | 565 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe) IP44 - s pokrovom | kos | 116 |  | 0 | 116 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22. | Podometna šuko vtičnica vgrajena v opremo, komplet z podometno dozo, nosilno in okrasno masko, montažnim in pritrdilnim priborom, za montažo kot: Vimar Plana barva po iizbiri arhitekta
| 16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe) | kos | 109 |  | 0 | 109 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe) IP44 - s pokrovom | kos | 63 |  | 0 | 63 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23. | Stikalo, robustno, izklop v sili, zaskočni kontakt, komplet z dozo, nosilno in okrasno masko, montažnim in pritrdilnim priborom, za montažo | kos | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24. | Vtičnica za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z dozo za parapetni kanal, montažnim in pritrdilnim priborom in okrasnimi pokrovi
kot: ELBA - bele barve
| 16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe) - enojna | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe) - dvojna | kos | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 16 A, 250 V, 50 Hz, ( P+N+Pe) - trojna | kos | 61 |  | 0 | 61 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25. | Nadometna šuko vtičnica, komplet z dozo, montažnim in pritrdilnim priborom, za montažo na zid, opremo ali oblogo:
| 16 A, 230 V, 50 Hz | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 16 A, 400 V, 50 Hz | kos | 14 |  | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26. | Podometna fiksna priključnica, komplet z podometno dozo, montažnim in pritrdilnim priborom, za montažo v zid ali oblogo
kot:
| 16 A, 400 V, 50 Hz, ( 3P+N+Pe) za priklop naprav | kos | 35 |  | 0 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27. | Podometna stikala, komplet opremljeni z podometno dozo, nosilno in okrasno masko, namestitvenim, drobnim in veznim materialom, komplet
kot: Vimar Plana barva po izbiri arhitekta
| navadno stikalo, 10/16 A, 250 V, 50 Hz | kos | 121 |  | 0 | 121 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| menjalno stikalo, 10/16 A, 250 V, 50 Hz | kos | 71 |  | 0 | 71 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| križno stikalo, 10/16 A, 250 V, 50 Hz | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| navadno tipkalo, 10/16 A, 250 V, 50 Hz | kos | 129 |  | 0 | 129 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| tipkalo 1-0-2, 10/16 A, 250 V, 50 Hz (pogoni screenov) | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28. | Nadometni IR senzorji za prižiganje razsvetljave:
| IR senzor z kotom zaznavanja 90˚, 230V (16A) - za prižiganje svetilk, z možnostjo nastavitve časa delovanja občutljivosti na gibanje in na dnevno svetlobo, kot Zublin ali Steniel | kos | 82 |  | 0 | 82 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| IR senzor z kotom zaznavanja 180˚, 230V (16A) - za prižiganje svetilk, z možnostjo nastavitve časa delovanja občutljivosti na gibanje in na dnevno svetlobo, kot Zublin ali Steniel | kos | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| IR senzor z kotom zaznavanja 360˚, 230V (16A) - za prižiganje svetilk, z možnostjo nastavitve časa delovanja občutljivosti na gibanje in na dnevno svetlobo, kot Zublin ali Steniel | kos | 41 |  | 0 | 41 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29. | Podometni inteligentni DALI senzorji za prižiganje razsvetljave:
| Master DALI senzor z kotom zaznavanja 360˚, 230V (16A) - za prižiganje svetilk, z možnostjo DALI priklopa na krmilnik, kot: PHILIPS LRM2070 OccuSwitch DALI Basic | kos | 70 |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
| Razširitveni DALI senzor z kotom zaznavanja 360˚, 230V (16A) - za prižiganje svetilk, kot: PHILIPS LRM8118 ActiLume Extension sensor | kos | 39 |  | 0 | 19 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| DALI vmesnik za priklop tipk za upravljanje razsvetljave kot: PHILIPS OccuSwitch LCU2070 PBU | kos | 44 |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
30. | Talna kovinska razvodna doza za montažo v betonski estrih, dimenzije 360x360x95mm, z ustreznim pokrovom
| talna doza kot ELBA: ER -8 | kos | 22 |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31. | Talna kovinskapriključna doza za montažo v betonski estrih z vgradno opremo - 6M
| osnova talne doze | kos
| pokrov priključne doze | kos
| komplet PVC ohišja za namestitev opreme | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31.a | PVC ploščica za prikl. opremo | kos
Priključna oprema:
| šuko vtičnica 230V bela 33st. Dvojna | kos | 2
| terminalske vtičnice (glej telekomunikacije) | kos
| Priključna talna doza, skupaj: | KOS | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32. | Priklop strojnih naprav (priklop el. napajanja, prikllop komunikacijske opreme, prikop signala AJP, priklop na ozemljitev, sodelovanje pri zagonu):
| Klimatska naprava KN | kpl | 17 |  | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Lokalni ventilator | kpl | 17 |  | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Strešni ventilator | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33. | Priklop naprav:
| Napa | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Okno | kpl | 26 |  | 0 | 26 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Stol | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Sesalec | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Akvarij | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Matična ura | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Ozvočenje telovadnice | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Komunikacijsko vozlišče | kpl | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Ojačevalna naprava | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Pluvia | kpl | 33 |  | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Foto celica | kpl | 90 |  | 0 | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Doza PD za ozvočenje | kpl | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Požarna loputa | kpl | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Požarna centrala | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Napajalnik | kpl | 9 |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Centrala odvod dima in toplote | kpl | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Štedilnik | kpl | 7 |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| R-237-Peč | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dvigalo | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Koš | kpl | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Robotska miza | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Rekuperator | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Žaluzije | kpl | 13 |  | 0 | 13 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Napajanje tehničnega varovanja | kpl | 46 |  | 0 | 46 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Ostale naprave | kpl | 40 |  | 0 | 40 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34. | Razvodna doza RD-A2.1_37 z vgrajeno opremo:
| Inštalacijski kontaktor 20A, 230V AC | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Rele, časovni, zakasnitev izklopa 24-240VAC | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Drobni vezni in montažni material | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
35. | Nadometne inštalacijske doze IP44, za vezavo inštalacij, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom, različnih dimenzj izdelane iz brezhalogenskih materialov | kpl | 150 |  | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0
0
36. | Podometne inštalacijske razvodne doze z pokrovom, za vezavo inštalacij, komplet z montažnim in pritrdilnim materialom, različnih dimenzj izdelane vgrajjene v AB zid, AB strop, zidane stene ali suhomontažne stene izdelane iz brezhalogenskih materialov | kpl | 250 |  | 0 | 250 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37. | Taljenje snega in ledu na klančini 40m2 - 8kW:
| Dobava in montaža talne grelne instalacije Egro GD 200W/m2 za taljenje snega in ledu na pripravljeno podlago pred finalnim tlakom | m2 | 40
| Priključni vodotesni raychem spoj grelnikov in tipal | kos | 6
| Tipski stikalni blok Egro SB 3x230/400V z diferenčno in kratkostično zaščito ter opremo za vklop preko temperaturnega regulatorja | kos | 1
| Temperaturni regulator s tipalom za ročni vklop in testiranje | kos | 1
| Elektronski sklop Eberle EM 524 89 za samodejni vklop ob prisotnosti snega ali poledici | kos | 1
| Talno tipalo vlage ESF 524 001 | kos | 1
| Talno tipalo temperature TFF 524 002 | kos | 1
| Drobni, vezni in pritrdilni material, meritve, atesti, puščanje v pogon, tehnična dokumentacija | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Taljenje snega in ledu na klančini 40m2 - 8kW: | KOM | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38. | Taljenje snega in ledu na invalidski klančini 16m2 - 3,2kW:
| Dobava in montaža talne grelne instalacije Egro GD 200W/m2 za taljenje snega in ledu na pripravljeno podlago pred finalnim tlakom | m2 | 16
| Priključni vodotesni raychem spoj grelnikov in tipal | kos | 6
| Tipski stikalni blok Egro SB 3x230/400V z diferenčno in kratkostično zaščito ter opremo za vklop preko temperaturnega regulatorja | kos | 1
| Temperaturni regulator s tipalom za ročni vklop in testiranje | kos | 1
| Elektronski sklop Eberle EM 524 89 za samodejni vklop ob prisotnosti snega ali poledici | kos | 1
| Talno tipalo vlage ESF 524 001 | kos | 1
| Talno tipalo temperature TFF 524 002 | kos | 1
| Drobni, vezni in pritrdilni material, meritve, atesti, puščanje v pogon, tehnična dokumentacija | kpl | 1
| Taljenje snega in ledu na invalidski klančini 16m2 - 3,2kW: | KOM | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39. | Priklop obstoječega razdelilnika v zaklonišču v nov razdelilnik R-G, z zatesnitvami | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40. | Nadometna šuko vtičnica za priklop naprav v kuhinji, komplet z dozo, montažnim in pritrdilnim priborom, za montažo na zid, opremo ali oblogo: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 16 A, 230 V, 50 Hz kot Mennekes type 4972 | kos | 43 |  | 0 | 43 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| 16 A, 400 V, 50 Hz kot Mennekes type 4125 | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41. | Priključna doza za priklop naprav | kos | 35 |  | 0 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42. | Usklajevanje z izvajalcem strojnih inštalacij in drugimi izvajalci na objektu | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
43. | Izvedba zakonskih meritev električnih instalacij | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
A | VODOVNI MATERIAL SKUPAJ |  |  | €: | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## 3.1 - B razsvetljava
št. |  | opis del |  | Skupaj |  |  | JN |  |  | JZP
|  |  | m.e. | količina | cena / enoto | znesek | količina | cena / enoto | znesek | količina | cena / enoto | znesek
B |  | SPLOŠNA in VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
B.1 |  | SPLOŠNA RAZSVETLJAVA
1. |  | S01 Nadgradna svetilka modula 294×1196 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz belo obarvane pločevine, okvir iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor je izdelan visokosijajnega aluminija 99,99, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR < 16.
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška regulacijska DALI - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L70/B20@≥ 80.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.901 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 90 Ostalo: - Priključna moč ≤ 37,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.:Disano 731 Miniconfort LED 4000 K CLD CELL-DALI 143533-0041spec | kos | 478 |  | 0 | 47 | 0 | 0 | 431 | 0 | 0
2. |  | S03 Nadgradna, vodotesna svetilka dimenzij 1260×102x120 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno poloikarbonata sive barve in je znotraj ojačano z dodtnimi profili. Optika: difuzor je izdelan iz prozornega polikarbonata, narebričenega z notranje strani, odsevnik iz belo obarvanega aluminija.
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 5.194 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 34,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP66 - Mehanska trdnost ≥ IK08 - Razred izolacije: II kot npr.:Hydro 960 34 W CLD CELL 164754-0072 | kos | 45 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0
3. |  | S04 Vgradna, dekorativna svetilka dimenzij fi 90×71 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: simetrična
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥1.100 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥91 Ostalo: - Priključna moč ≤ 9,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/40 - Mehanska trdnost ≥ IK04 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano/Fosnova Sun Q - 4000K - 4000K CRI91 9.7W CLD Bianco 22066618-00 | kos | 82 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0
4. |  | S05 Nadgradni, stropna, stenska svetilka dimenzij fi 330 mm Ohišje svetilke je izdelano polikarbonata, Optika: polikarbonat
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 33.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.780 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 83 Ostalo: - Priključna moč ≤ 24,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP65 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano Oblo 2.0 LED 24 W CLD CELL 112646-00 | kos | 107 |  | 0 | 26 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0
5. |  | S07 Nadgradna asimetrična svetilka dimenzij 1421×60x52 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz belo obarvane pločevine, okvir iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: asimetrični difuzor 25°.
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška regulacijska DALI - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L75/B10@≥ 80.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.273 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 34,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.:Disano 6601 Techno System LED 4000 K CLD CELL 133012-6042 + obešalnim priborom 2x22003166-00 | kos | 69 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0
6. |  | S11 Nadgradna dekorativna svetilka dimenzij 1155×50x60 mm. Ohišje svetilke je izdelan iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor je izdelan polikarbonata ki zagotavlja nizko stopnjo bleščanja.
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.783 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 28,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP40 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano/Fosnova Liset 2.0 - plaf - diff in polic 4 moduli 4k CLD CELL 2230220300 | kos | 154 |  | 0 | 53 | 0 | 0 | 101 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. |  | S11.1 Nadgradna dekorativna svetilka dimenzij 1155×50x60 mm. Ohišje svetilke je izdelan iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor je izdelan polikarbonata ki zagotavlja nizko stopnjo bleščanja. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.783 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 28,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP40 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano/Fosnova Liset 2.0 - plaf - diff in polic 4 moduli 4k CLD CELL 2230220300spec obešalna palica | kos | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. |  | S11.1 obešalnim priborom za svetilko Liset 2.0 2xobešalna palica | kpl | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. |  | S11.2 Nadgradna dekorativna svetilka dimenzij 578×50x60 mm. Ohišje svetilke je izdelan iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor je izdelan polikarbonata ki zagotavlja nizko stopnjo bleščanja. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 1.391 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 14,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP40 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano/Fosnova Liset 2.0 - plaf - diff in polic 1 moduli 4k CLD CELL 2230220300spec | kos | 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10. |  | S14 Nadgradni, stropna, stenska svetilka dimenzij fi 280 mm Ohišje svetilke je izdelano polikarbonata, Optika: polikarbonat |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 33.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 1.930 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 83 Ostalo: - Priključna moč ≤ 18,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP65 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano Oblo 2.0 LED 18 W CLD CELL 112636-00 | kos | 45 |  | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11. |  | S15, S16 Viseča dekorativna svetilka-sestav dimenzij 4020×630 mm. Ohišje svetilke je izdelan iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor je izdelan polikarbonata ki zagotavlja nizko stopnjo bleščanja. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 10.240 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 168,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP40 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano/Fosnova Liset 2.0 TUTTA LUCE LED 4000 K CLD CELL 4x22302209-0072 + 4x 22302610-00 + 6X 22025877-00 + 8x 22003166-00 | cpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12. |  | S17 Nadgradna dekorativna svetilka dimenzij 2275×50x60 mm. Ohišje svetilke je izdelan iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor je izdelan polikarbonata ki zagotavlja nizko stopnjo bleščanja. UGR < 19. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 7.346 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 52,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP40 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano/Fosnova Liset 2.0 HE - plafone - UGR<19 - 8 moduli - 4K CLD CELL 22303404-00 | kos | 7 |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. |  | S17.2 Nadgradna dekorativna svetilka dimenzij 1145×50x60 mm. Ohišje svetilke je izdelan iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor je izdelan polikarbonata ki zagotavlja nizko stopnjo bleščanja. UGR < 19. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 7.346 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 52,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP40 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano/Fosnova Liset 2.0 HE - plaf - UGR<19 - 4 mod - 4K CLD CELL 22303403-00 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14. |  | S18 Nadgradna dekorativna svetilka dimenzij 2275×50x60 mm. Ohišje svetilke je izdelan iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor je izdelan polikarbonata ki zagotavlja nizko stopnjo bleščanja. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 6.858 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 56,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP40 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano/Fosnova Liset 2.0 HE - plafone - bi-asim 25g - 8 moduli - 4K CLD 22303304-00 | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15. |  | S19 Nadgradna, dekorativna svetilka dimenzij fi 135×40x58 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: UGR < 19 - Optika 34° |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 940 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥92 Ostalo: - Priključna moč ≤ 10,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/40 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano/Fosnova pot M5 - plafone - UGR<19 - plafone - LED 4K CLD S+L 22510105-00spec +DRIVER | kos | 55 |  | 0 | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16. |  | S20 Nadgradni, stenska svetilka direktna / indirektna dim 270x125x113mm Ohišje svetilke je izdelano tlačno litega aluminija, obarvano v belo barvo, oziroma po izbiri arhitekta. Optika: asimetrična, zaščitena s kaljenim steklom 4 mm |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 730 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 3.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 19,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP65 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 1556 Brick - luce dir/indir LED dir_ind CLD 420601-68 | kos | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
17. |  | S21 Nadgradna, dekorativna svetilka dimenzij fi 1158×152x55mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: difuzor iz PMMA, mikroprizmatičen, ki zagotavlja nizko stopnjo bleščanja UGR<19.
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.000 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 23,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP40 - Mehanska trdnost ≥ IK06 - Razred izolacije: II kot npr.: 603 Disanlens UGR<19 4000K CRI80 23W CLD Bianco 115521-00 | kos | 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0
18. |  | S22 Nadgradna dekorativna svetilka dimenzij 1455×50x60 mm. Ohišje svetilke je izdelan iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor je izdelan visokosijajnega aluminija 99,99, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR < 19.
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 4.561 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 30,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP40 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano/Fosnova Liset 2.0 - a sosp - dir- ottiche comf 35 lenti 4k CLD CELL 22302112-00 + 2x 22003166-00 | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
19. |  | S23 Nadgradna, dekorativna svetilka dimenzij fi 1158×152x55mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: difuzor iz PMMA, mikroprizmatičen, ki zagotavlja nizko stopnjo bleščanja UGR.
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 4.795 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 37,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP40 - Mehanska trdnost ≥ IK06 - Razred izolacije: II kot npr.: 604 Disanlens LED 1158mm CLD 115535-00 | kos | 21 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20. |  | S25 Nadgradna dekorativna svetilka dimenzij 1455×50x60 mm. Ohišje svetilke je izdelan iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor je izdelan visokosijajnega aluminija 99,99, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR < 19. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.574 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 35,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP40 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano/Fosnova Liset 2.0 - plafone - Dark light - UGR<19 4000K CRI80 35W CLD Bianco 22302004-00 | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21. |  | S26 Nadgradna dekorativna svetilka dimenzij 2310×50x60 mm. Ohišje svetilke je izdelan iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor je izdelan visokosijajnega aluminija 99,99, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR < 19. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 5.718 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 55,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP40 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano/Fosnova Liset 2.0 - plafone - Dark light - UGR<19 4000K CRI80 55W CLD Bianco 22302005-00 | kos | 17 |  | 0 | 17 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22. |  | S27 Nadgradna dekorativna svetilka dimenzij fi 127×237 mm. Ohišje svetilke je izdelan iz sivo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor je izdelan visoko presojnega aluminija, ki zagotavlja nizko stopnjo bleščanja. 38 stopinj |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška DALI - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.761 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 90 Ostalo: - Priključna moč ≤ 39,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP40 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.:Disano/Fosnova Vision 2.0 big L - ceiling 3000K CRI92 39W CLD 38 Bianco 22802110-891241 | kos | 23 |  | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
23. |  | S28 Nadgradna dekorativna svetilka dimenzij fi 127×237 mm. Ohišje svetilke je izdelan iz sivo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor je izdelan visoko presojnega aluminija, ki zagotavlja nizko stopnjo bleščanja. 76 stopinj
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška DALI - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.761 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 90 Ostalo: - Priključna moč ≤ 39,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP40 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.:Disano/Fosnova Vision 2.0 big L - ceiling 3000K CRI92 39W CLD 38 Bianco 22802110-1241 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24. |  | S29 Nadgradna reflektorska svetilka dimenzij 1421×60x52 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz belo obarvane pločevine, okvir iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: simetrična UGR < 19
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška regulacijska DALI - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L75/B10@≥ 80.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 9.242 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 64,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.:Disano 6606 Techno System HE - UGR<22 - Plafone 65W plaf CLD CELL 133063-6042spec | kos | 96 |  | 0 | 96 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25. |  | S30 Nadgradna dekorativna svetilka dimenzij 1445×50x60 mm. Ohišje svetilke je izdelan iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor je izdelan polikarbonata ki zagotavlja nizko stopnjo bleščanja.
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.479 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 35,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP40 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano/Fosnova Liset 2.0 - plaf - diff in polic 5 moduli 4k CLD CELL 2230220400 | kos | 24 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26. |  | S31 Vgradna, dekorativna svetilka dimenzij fi 147×73x50 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: UGR < 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.085 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥92 Ostalo: - Priključna moč ≤ 23,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/40 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano/Fosnova M5X2 - incasso - UGR<19 - LED 4K CLD CELL 22190205-00 | kos | 52 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0
27. |  | S32 Vgradna, svetilka dimenzij fi 140×80 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno litega aluminija bele barve. Optika: simetrična
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥1.717 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥91 Ostalo: - Priključna moč ≤ 13,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20/44 - Mehanska trdnost ≥ IK04 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano/Fosnova et 140 - IP44 - DIP SWITCH 3000K CRI80 13W CLD Bianco 22065610-39 | kos | 14 |  | 0 | 14 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28. |  | S33 Nadgradni, stenska svetilka direktna dim 270x125x113mm Ohišje svetilke je izdelano tlačno litega aluminija, obarvano v belo barvo, oziroma po izbiri arhitekta. Optika: asimetrična, zaščitena s kaljenim steklom 4 mm
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 781 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 3.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 19,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP65 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 1558 Brick - luce diretta 3000K CRI80 10W CLD Grafite 420622-00 | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29. |  | S34 Nadgradna, vodotesna svetilka dimenzij 1600×92x97 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno poloikarbonata sive barve in je znotraj ojačano z dodtnimi profili. Optika: difuzor je izdelan iz prozornega polikarbonata, narebričenega z notranje strani, odsevnik iz belo obarvanega aluminija.
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 80.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 4.468 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 28,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP66 - Mehanska trdnost ≥ IK08 - Razred izolacije: II kot npr.:957 Echo-LED-HP 4000K CRI80 28W CLD Grigio 164712-0072 | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
30. |  | S35 Vgradna svetilka modula 596×596 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz belo obarvane pločevine, okvir iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor iz PMMA, mikroprizmatičen, ki zagotavlja stopnjo bleščanja UGR < 19.
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 3.950 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 39,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20 - Mehanska trdnost ≥ IK06 - Razred izolacije: II kot npr.:Disano 845 Comfort Panel LED - IP54 CLD 150220-00 | kos | 40 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0
31. |  | S36 Nadgradna dekorativna svetilka dimenzij fi 150×175 mm. Ohišje svetilke je izdelan iz sivo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor je izdelan polikarbonata ki zagotavlja nizko stopnjo bleščanja.
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 1.946 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 90 Ostalo: - Priključna moč ≤ 24,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.:Disano/Fosnova Themis R150 - orientabile con ottica 4000K CRI90 24W CLD Grigio 22071070-68 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
32. |  | R1S Nadgradni, stenska svetilka - reflektor dimenzij 227x145x45mm Ohišje svetilke je izdelano tlačno litega aluminija, obarvano v grafiotno barvo. Optika: asimetrična, zaščitena s kaljenim steklom 5 mm
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.900 lm - temperatura barve svetlobe 3.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 28,0 W - Stopnja zaščite = IP66 - Mehanska trdnost ≥ IK08 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 1982 Micro Rodio - AS LED 3K CLD 414872-39 | kos | 9 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
33. |  | R-ZUN Nadgradni, stenska svetilka - reflektor dimenzij 568x333x85mm Ohišje svetilke je izdelano tlačno litega aluminija, obarvano v grafiotno barvo. Optika: asimetrična, zaščitena s kaljenim steklom 5 mm
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 24.208 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 196,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP65 - Mehanska trdnost ≥ IK08 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano 1898 Rodio LED 169 W CLD CELL 414923-00 | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
34. |  | Ref-1 Dekorativna svetilka - REFLEKTOR dimenzij 185mm ×fi80 mm premerna za montažo na napajalno šino v prostoru LUM. Ohišje svetilke je izdelan iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor je izdelan visokosijajnega aluminija ZOOM optika
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška regulacijska - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.665 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 2.700-6.000 K - barvni indeks CRI ≥ 90 Ostalo: - Priključna moč ≤ 20,25,30,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano/Fosnova ASSO B BIG ZOOM MULTICOLOR LED CELL 22044010-00 | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
35. |  | Napajalna šina skupne dolžine 12 m ( 2x 6 m, v beli barvi) šina Omnitrack PLUS - DIMM dolžine 3m - 22013313-00 4 x napajalni del - 22026710-00 2x vezni člen - 22026218-00 2x stropni nosilec 16x2202561000 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
36. |  | Ref-1 Dekorativna svetilka - REFLEKTOR dimenzij 185mm ×fi80 mm premerna za montažo na napajalno šino v prostoru Mali oder. Ohišje svetilke je izdelan iz belo obarvanega aluminaijastega profila. Optika: difuzor je izdelan visokosijajnega aluminija ZOOM optika
|  | Predstikalna naprava: - polprevodniška regulacijska - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 2.665 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 2.700-6.000 K - barvni indeks CRI ≥ 90 Ostalo: - Priključna moč ≤ 20,25,30,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP20 - Mehanska trdnost ≥ IK07 - Razred izolacije: II kot npr.: Disano/Fosnova ASSO B BIG ZOOM MULTICOLOR LED CELL 22044010-00 | kos | 8 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
37. |  | Napajalna šina skupne dolžine 8m (2x 2m in 1x 6m, v beli barvi) šina Omnitrack PLUS - DIMM dolžine 3m - 22013313-00 3x napajalni del - 22026710-00 3x vezni člen - 22026218-00 2x stropni nosilec 12x2202561000 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Regulacijska oprema:
38. |  | MULTISENZOR DALI
|  | samostojni vgradni multisenzor, Osvetljenost/prisotnost, možnost priključitve treh vej, programiranje preko daljinskega upravljalnika kot npr.: PD4-M-TRIO-2xDALI-1xHKL-AP | kos | 39 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
39. |  | DALJINSKI UPRAVLJALNIK
|  | kot npr.: REMOTE CONTROL IR-PD4-TRIO-DALI | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40. |  | DALI usmerjevalnik za krmiljenja do 1 × 64 DALI naslovov - z vgrajeno astronomsko uro in koledarjem - povezljiv v mreže DALI usmerjevalnikov - zagotavlja lokalni in centralni nadzor DALI omrežja - možnostjo povezovanja v BM sisteme - zagotavlja napjanja DALI vodila do 1 × 250 mA - dimenzij 9 U, 160 × 100 × 58 mm - za montažo na DIN letev 35 mm - stopnja zaščite IP20 - temperatura okolja : 0 °C do + 40 °C - samodejno izvajanje scen v povezavi z astronomsklo uro -možnost povezave na Ethernet - upravljanje razsvetljave preko pametnega telefona oz. tablice ob montaži WiFi routerja kot npr.: HELVAR HES 905 DALI Lighting Router | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
41. |  | DALI analogna vhodna enota z možnostjo priključitve signalnih LED. Omogoča krmiljenje do 4 DALI skupin ali aktiviranje štirih scen ter povratno informacijo preko LED, prav tako za štiri skupine ali scene. kot npr.: HELVAR HES 445 DALI input Tellback unit | kos | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
42. |  | Multisenzor osvetljenost / premikanje primeren za večje višine do 15m, komplet z nadometnim ohišjem kot npr.: HELVAR 322 DALI | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
43. |  | Parametriranje, nasavitev multisenzorske enote učilnice | kpl | 39 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0
44. |  | Parametriranje, nasavitev DALI regulacije: male in velike telovadnice (27 DALI svetilk, 2x vhodna enota, 2x multisenzor, 1x DALI router) | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
VARNOSTNA RAZSVETLJAVA
1. | EM01 | Svetilka za zasilno razsvetljavo, dolga življenska doba svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem z dvobarvnim LED indikatorjem stanja (rumeno-oranžna). Delovanje v trajnem in pripravnem spoju, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 150 lm, trajanjem 1 ure, magnetno preskusno funkcijo za ročno preverjanje, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in hitrim priključkom za trdo in mehko žico do 2,5 mm2. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NexiTech LED 150lm CGLine | kos | 11 |  | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | EM02 | Svetilka za zasilno razsvetljavo, dolga življenska doba svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem z dvobarvnim LED indikatorjem stanja (rumeno-oranžna). Delovanje v trajnem in pripravnem spoju, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 150 lm, trajanjem 1 ure, magnetno preskusno funkcijo za ročno preverjanje, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in hitrim priključkom za trdo in mehko žico do 2,5 mm2. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NexiTech LED 150lm CGLine | kos | 80 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. |  | Vgradni montažni kit za montažo zasilne svetilke NexiTech v spuščen strop (izrez 272x95 mm). Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NEXI-FC | kos | 80 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | EM03 | Svetilka za zasilno razsvetljavo, dolga življenska doba svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem z dvobarvnim LED indikatorjem stanja (rumeno-oranžna). Delovanje v trajnem in pripravnem spoju, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 150 lm, trajanjem 1 ure, IP65 izvedba, magnetno preskusno funkcijo za ročno preverjanje, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in hitrim priključkom za trdo in mehko žico do 2,5 mm2. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NexiTech LED 150lm IP65 CGLine | kos | 11 |  | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | EM04 | Zasilna svetilka Micropoint 2, asimetrična optika, opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem z dvobarvnim LED indikatorjem stanja (rumeno-oranžna). Delovanje v trajnem in pripravnem spoju, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 148 lm, trajanjem 3 ure. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton MP2E3HCGL | kos | 44 |  | 0 | 44 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | EM05 | Zasilna svetilka Micropoint 2, simetrična optika, opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem z dvobarvnim LED indikatorjem stanja (rumeno-oranžna). Delovanje v trajnem in pripravnem spoju, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 153 lm, trajanjem 3 ure. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton MP2O3HCGL | kos | 101 |  | 0 | 101 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | EM06 | Zasilna svetilka Micropoint 2, nadometna, asimetrična optika, opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem z dvobarvnim LED indikatorjem stanja (rumeno-oranžna). Delovanje v trajnem in pripravnem spoju, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 148 lm, trajanjem 3 ure. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton MP2SE3HCGL | kos | 31 |  | 0 | 31 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | EM07 | Zasilna svetilka Micropoint 2, nadometna, simetrična optika, opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem z dvobarvnim LED indikatorjem stanja (rumeno-oranžna). Delovanje v trajnem in pripravnem spoju, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 153 lm, trajanjem 3 ure. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton MP2SO3HCGL | kos | 44 |  | 0 | 44 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | EM08 | Svetilka za zasilno razsvetljavo, dolga življenska doba svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem z dvobarvnim LED indikatorjem stanja (rumeno-oranžna). Delovanje v trajnem in pripravnem spoju, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 150 lm, trajanjem 1 ure, IP65 izvedba, magnetno preskusno funkcijo za ročno preverjanje, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in hitrim priključkom za trdo in mehko žico do 2,5 mm2. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NexiTech LED 150lm CGLine | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10. |  | Enostranska piktogramska nalepka, smer LEVO, vidljivost 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NEXI-PICTO-L | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11. | EM09 | Svetilka za zasilno razsvetljavo, dolga življenska doba svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem z dvobarvnim LED indikatorjem stanja (rumeno-oranžna). Delovanje v trajnem in pripravnem spoju, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 150 lm, trajanjem 1 ure, IP65 izvedba, magnetno preskusno funkcijo za ročno preverjanje, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in hitrim priključkom za trdo in mehko žico do 2,5 mm2. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NexiTech LED 150lm CGLine | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12. |  | Enostranska piktogramska nalepka, smer DESNO, vidljivost 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NEXI-PICTO-R | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. | EM10 | Svetilka za zasilno razsvetljavo, dolga življenska doba svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem z dvobarvnim LED indikatorjem stanja (rumeno-oranžna). Delovanje v trajnem in pripravnem spoju, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 150 lm, trajanjem 1 ure, IP65 izvedba, magnetno preskusno funkcijo za ročno preverjanje, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in hitrim priključkom za trdo in mehko žico do 2,5 mm2. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NexiTech LED 150lm CGLine | kos | 21 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14. |  | Enostranska piktogramska nalepka, smer DOL, vidljivost 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NEXI-PICTO-D | kos | 21 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15. | EM11 | Svetilka za zasilno razsvetljavo, dolga življenska doba svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem z dvobarvnim LED indikatorjem stanja (rumeno-oranžna). Delovanje v trajnem in pripravnem spoju, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 150 lm, trajanjem 1 ure, IP65 izvedba, magnetno preskusno funkcijo za ročno preverjanje, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in hitrim priključkom za trdo in mehko žico do 2,5 mm2. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NexiTech LED 150lm CGLine | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16. |  | Dvostranska piktogramska pleksi tabla smer DOL/PRAZNO, razdalja razpoznavnosti 30m, skladna z ISO 7010, dimenzije 292x161mm. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NEXI-PLEXL-DB | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17. | EM12 | Svetilka za zasilno razsvetljavo, dolga življenska doba svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem z dvobarvnim LED indikatorjem stanja (rumeno-oranžna). Delovanje v trajnem in pripravnem spoju, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 150 lm, trajanjem 1 ure, IP65 izvedba, magnetno preskusno funkcijo za ročno preverjanje, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in hitrim priključkom za trdo in mehko žico do 2,5 mm2. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NexiTech LED 150lm CGLine | kos | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18. |  | Dvostranska piktogramska pleksi tabla smer DOL/PRAZNO, razdalja razpoznavnosti 30m, skladna z ISO 7010, dimenzije 292x161mm. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NEXI-PLEXL-DB | kos | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19. |  | Vgradni montažni kit za montažo zasilne svetilke NexiTech v spuščen strop (izrez 272x95 mm). Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NEXI-FC | kos | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20. | EM13 | Svetilka za zasilno razsvetljavo, dolga življenska doba svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem z dvobarvnim LED indikatorjem stanja (rumeno-oranžna). Delovanje v trajnem in pripravnem spoju, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 150 lm, trajanjem 1 ure, IP65 izvedba, magnetno preskusno funkcijo za ročno preverjanje, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in hitrim priključkom za trdo in mehko žico do 2,5 mm2. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NexiTech LED 150lm IP65 CGLine | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21. |  | Enostranska piktogramska nalepka, smer DOL, vidljivost 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NEXI-PICTO-D | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22. | EM14 | Svetilka za zasilno razsvetljavo, dolga življenska doba svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem z dvobarvnim LED indikatorjem stanja (rumeno-oranžna). Delovanje v trajnem in pripravnem spoju, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 300 lm, trajanjem 3 ure, magnetno preskusno funkcijo za ročno preverjanje, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in hitrim priključkom za trdo in mehko žico do 2,5 mm2. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NexiTech LED 300lm CGLine | kos | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23. | EM15 | Svetilka za zasilno razsvetljavo, dolga življenska doba svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem z dvobarvnim LED indikatorjem stanja (rumeno-oranžna). Delovanje v trajnem in pripravnem spoju, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 300 lm, trajanjem 3 ure, IP65 izvedba, magnetno preskusno funkcijo za ročno preverjanje, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in hitrim priključkom za trdo in mehko žico do 2,5 mm2. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NexiTech LED 300lm IP65 CGLine | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24. | EM16 | Svetilka za zasilno razsvetljavo, dolga življenska doba svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem z dvobarvnim LED indikatorjem stanja (rumeno-oranžna). Delovanje v trajnem in pripravnem spoju, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 300 lm, trajanjem 3 ure, magnetno preskusno funkcijo za ročno preverjanje, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in hitrim priključkom za trdo in mehko žico do 2,5 mm2. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NexiTech LED 300lm CGLine | kos | 21 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25. |  | Vgradni montažni kit za montažo zasilne svetilke NexiTech v spuščen strop (izrez 272x95 mm). Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NEXI-FC | kos | 21 |  | 0 | 21 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26. | EM17 | Svetilka za zasilno razsvetljavo, dolga življenska doba svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem z dvobarvnim LED indikatorjem stanja (rumeno-oranžna). Delovanje v trajnem in pripravnem spoju, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 300 lm, trajanjem 3 ure, IP65 izvedba, magnetno preskusno funkcijo za ročno preverjanje, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in hitrim priključkom za trdo in mehko žico do 2,5 mm2. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NexiTech LED 300lm IP65 CGLine | kos | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27. |  | Kovinska mreža za zasilna svetila. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton O-EL-GRID | kos | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28. | EM18 | Svetilka za zasilno razsvetljavo, dolga življenska doba svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljen s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem z dvobarvnim LED indikatorjem stanja (rumeno-oranžna). Stopnja zaščite IP65, delovanje v trajnem in pripravnem spoju, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 1000 lm, trajanjem 1 ure, magnetno preskusno funkcijo za ročno preverjanje, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in hitrim priključkom za trdo in mehko žico do 2,5 mm2. Tip Eaton NexiTech LED NEXI1000-CGL-IP | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29. |  | Kovinska mreža za zasilna svetila. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton O-EL-GRID | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30. | EM19 | Svetilka za zasilno razsvetljavo, dolga življenska doba svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem z dvobarvnim LED indikatorjem stanja (rumeno-oranžna). Delovanje v trajnem in pripravnem spoju, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 150 lm, trajanjem 1 ure, IP65 izvedba, magnetno preskusno funkcijo za ročno preverjanje, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in hitrim priključkom za trdo in mehko žico do 2,5 mm2. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NexiTech LED 150lm IP65 CGLine | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31. |  | Enostranska piktogramska nalepka, smer DOL, vidljivost 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NEXI-PICTO-D | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32. |  | Kovinska mreža za zasilna svetila. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton O-EL-GRID | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33. | EM20 | Svetilka za zasilno razsvetljavo, dolga življenska doba svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem z dvobarvnim LED indikatorjem stanja (rumeno-oranžna). Delovanje v trajnem in pripravnem spoju, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 150 lm, trajanjem 1 ure, IP65 izvedba, magnetno preskusno funkcijo za ročno preverjanje, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in hitrim priključkom za trdo in mehko žico do 2,5 mm2. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NexiTech LED 150lm IP65 CGLine | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34. |  | Kovinska mreža za zasilna svetila. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton O-EL-GRID | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35. | EM21 | Svetilka za zasilno razsvetljavo, dolga življenska doba svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem z dvobarvnim LED indikatorjem stanja (rumeno-oranžna). Delovanje v trajnem in pripravnem spoju, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 150 lm, trajanjem 1 ure, IP65 izvedba, magnetno preskusno funkcijo za ročno preverjanje, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in hitrim priključkom za trdo in mehko žico do 2,5 mm2. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NexiTech LED 150lm CGLine | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36. |  | Zidni nosilec 90° za NexiTech LED/NexiLite/SafeLite 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton EL-BR1 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37. | EM22 | Piktogramska svetilka CrystalWay 20m, opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem z dvobarvnim LED indikatorjem stanja (rumeno-oranžna). Smer LEVO/DESNO. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton LUM17122 | kos | 11 |  | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38. |  | Kit za spuščeno montažo za CrystalWay. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton LUM10560 | kos | 11 |  | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0
39. | EM23 | Piktogramska svetilka CrystalWay 20m, opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem z dvobarvnim LED indikatorjem stanja (rumeno-oranžna). Smer DOL/PRAZNO. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton LUM17122 | kos | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
40. |  | Kit za spuščeno montažo za CrystalWay. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton LUM10560 | kos | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
41. | EM24 | Svetilka za zasilno razsvetljavo, dolga življenska doba svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem z dvobarvnim LED indikatorjem stanja (rumeno-oranžna). Delovanje v trajnem in pripravnem spoju, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 150 lm, trajanjem 1 ure, IP65 izvedba, magnetno preskusno funkcijo za ročno preverjanje, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in hitrim priključkom za trdo in mehko žico do 2,5 mm2. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NexiTech LED 150lm IP65 CGLine | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
42. |  | Enostranska piktogramska nalepka, smer LEVO, vidljivost 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NEXI-PICTO-L | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
43. |  | Kovinska mreža za zasilna svetila. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton O-EL-GRID | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
44. | EM25 | Svetilka za zasilno razsvetljavo, dolga življenska doba svetlobnega vira 50.000 ur, certifikat ENEC v skladu z zahtevami EN60598-1, EN60598-2-22, EN1838 in EN62034. Opremljena s sistemom centraliziranega nadzora CGLine+ z avtomatskim testiranjem z dvobarvnim LED indikatorjem stanja (rumeno-oranžna). Delovanje v trajnem in pripravnem spoju, z izhodom svetlobe v zasilnem načinu najmanj 150 lm, trajanjem 1 ure, IP65 izvedba, magnetno preskusno funkcijo za ročno preverjanje, način mirovanja, Ni-Cd HT baterijami in hitrim priključkom za trdo in mehko žico do 2,5 mm2. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NexiTech LED 150lm IP65 CGLine | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
45. |  | Enostranska piktogramska nalepka, smer DESNO, vidljivost 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton NEXI-PICTO-R | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
46. |  | Kovinska mreža za zasilna svetila. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton O-EL-GRID | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
47. | EM26 | Piktogramska nalepka DOL skladna z ISO7010, razpoznavnosti 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL24A | kos | 132 |  | 0 | 132 | 0 | 0 |  | 0 | 0
48. | EM27 | Piktogramska nalepka DESNO skladna z ISO7010, razpoznavnosti 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL24A | kos | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
49. | EM28 | Piktogramska nalepka LEVO skladna z ISO7010, razpoznavnosti 20m. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton SafeLite SL24A | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
50. | 1 | CGLine+ mrežni krmilnik za centraliziran nadzor delovanja zasile razsvetljave. Napajalna napetost: 230V AC, 50 / 60 Hz, poraba energije: <4 W pripravljenosti, <21 W pri polni obremenitvi. CGLINE+ komunikacija: 4 podatkovne linije z do 200 svetilk vsaka, Ethernet Port: 1 X RJ45, USB povezave: 1 X izvoz (USB1), 1x naprava (USB2). Vsi rezultati preskusov so shranjeni v elektronski knjigi, dnevniku vsaj 4 leta. Kot npr. oz. enakovredno: Eaton CGLINE+ Web krmilnik | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
51. | 2 | Programiranje centrale CGLine+ | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
52. | 3 | Sodelovanje pri pregledu | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
53. | 4 | Šolanje kadra in predaja upravitelju | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
B |  | SVETILKE SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## 3.1 - C UPS napajanje
št. | opis del |  | Skupaj |  |  | JN |  |  | JZP
|  | m.e. | količina | cena / enoto | znesek | količina | cena / enoto | znesek | količina | cena / enoto | znesek
C | UPS NAPAJANJE POŽARNEGA DVIGALA V ATRIJU
1. | UPS SOCOMEC MASTERYS BC+, 3 FAZNI VHOD/3 FAZNI IZHOD, NAZIVNE MOČI 30KVA /30KW, ON LINE TEHNOLOGIJA VFISS- 111 PO STANDARDU IEC62040-3, Z IZKORISTKOM 95% V ON LINE NAČINU DELOVANJA, Z GRAFIČNIM LCD ZASLONOM, OPCIJO PARALELNEGA DELOVANJA, VGRAJEN ROČNI SERVISNI BYPAS. | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | PROGRAMIRLJIVA RELEJNA KARTICA S 3 VHODI/4 IZHODI + GALVANSKO LOČENOENO SERIJSKO POVEZAVO RS485 (UPORABA TUDI ZA SPREJEM SIGNALA IZ POMOŽNEGA KONTAKTA ZUNANJEGA ROČNEGA BYPASA ZA FUNKCIJO AVTOMATSKE POSTAVITVE UPS NAPRAVE V BYPAS REŽIM DELOVANJA | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | MASTERYS BC+/GP4 10-40 KVA ZUNANJI ROČNI BYPAS ZA BREZPREKINITVENI PREKLOP PORABNIKOV DIREKTNO NA OMREŽNO NAPETOST , V SVOJEM OHIŠJU ZA NAMESTITEV NA STENO. | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
C | UPS NAPAJANJE POŽARNEGA DVIGALA V ATRIJU SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5
7
6
12

## 3.1 - D razdelilniki
št. | opis del |  | Skupaj |  |  | JN |  |  | JZP
|  | m.e. | količina | cena / enoto | znesek | količina | cena / enoto | znesek | količina | cena / enoto | znesek
D | RAZDELILNIKI
Pri izdelavi ponudbe je potrebno pri vsakem stikalnem bloku
upoštevati poleg navedenega tudi:
Izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov
OPOMBA: (samolepilne nalepke ne veljajo kot označbe )
- vsi stikalni bloki morajo biti obarvani z začitno in končno barvo, RAL 7032
- izdelavo vseh kabelskih označb
- kabelske uvdnice,
- zatesnjevanje kabelskih uvodnic,
- zbiralke,
- podporne izolatorje,
- zaščitne prekrivne plošče za preprečitev dotika,
- ves vezni material
- POK korita za polaganje kablov
- ves pritrdilni in drobni montažni material,
- vse označbe stikalnega bloka izvesti v skladu z
veljavnimi predpisi, atesti,
- puščanje prostora za dodatno namestitev opreme
- nameščanje enepolnih shem v stikalne bloke,
- namestitev ročk za izvlačenje varovalk,
- namestitev žepov za namestitev shem,
- priklop in testiranje kablov,
- vse potrebne meritve in preizkuse, spuščanje v pogon
1. | Razdelilnik R-GL
Predviden je kot prostostoječa omara s podstavkom višine 100mm, dimenzij 1000x2000x400mm, izdelana iz 2x dekapirane pločevine, osnovno in končno obarvana, z ustreznimi vrati s ključavnico, zbiralkami, ustreznimi podpornimi izolatorji, konstrukcijo za namestitev in vgrajeno opremo (Ik >=15 kA):
| Glavno stikalo 3P-630 A; 0-1 z ročko za izklop na vratih, | kos | 1
| NV-varovalčni ločilnik, vel. 00, 160A | kos | 26
| NV-varovalčni ločilnik, vel. 2, 250A | kos | 2
Varovalni vložki za NV00
| 160A | kos | 1
| 80A | kos | 1
| 63A | kos | 1
| 40A | kos | 2
| 35A | kos | 1
25A
| 20A | kos | 13
Varovalni vložki za NV2
| 315A | kos | 1
| Vertikalni ločilnik NV00- 3P-160A | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. B, 2A, 1-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. B, 6A, 1-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 3-polni | kos | 1
| Analizator električne energije - Circutor CVMk-L+CVM/ER485 | kos | 1
| Tokovni merilni transformatorji 400/5A | kos | 3
| Prenapetostni odvodnik B+C | kos | 3
| Ventilator s filtrom 230V, 45W, 252x252x113mm, IP54, 231m3/h | kos | 1
| Filter izhodni 252x252x38mm, IP54 | kos | 1
| Termostat za ventilator, 0 - 60 °C, 1NO | kos | 1
| Drobni vezni in montažni material, vrstne sponke, označbe na stikalnem bloku, Pe in N zbiralke | kpl | 1
| Komplet razdelilnik | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Razdelilnik R-A0.1
Predviden je kot prostostoječa omara s podstavkom višine 100mm, dimenzij 800x2000x400mm, izdelana iz 2x dekapirane pločevine, osnovno in končno obarvana, z ustreznimi vrati s ključavnico, zbiralkami, ustreznimi podpornimi izolatorji, konstrukcijo za namestitev in vgrajeno opremo (Ik >=15 kA):
| Glavno stikalo 40A / 3P / za vgradnjo na DIN-letev | kos | 1
| Zaščitno stikalo, FID 40A/4p/30mA tip A | kos | 2
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 40A, 3-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. B, 6A, 1-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 1-polni | kos | 14
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 16A, 3-polni | kos | 13
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni | kos | 35
| Inštalacijski kontaktor 20A, 230V AC | kos | 1
| Inštalacijski kontaktor 40A, 3P, 230V AC | kos | 1
| Stikalo, preklopno, vgradnja na letev, 1-polno, 20A | kos | 1
| Prenapetostni odvodnik C | kos | 3
| Dvojni termostat, 0°-60° 1D/1M | kos | 1
| Drobni vezni in montažni material, vrstne sponke, označbe na stikalnem bloku, Pe in N zbiralke | kpl | 1
Vgradnja opreme
| Eaton CGLine+ Web-Controller | kos | 1
| Komplet razdelilnik | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Razdelilnik R-A0.2
Predviden je podometna omarica, 3-vrstna, za vgradnjo do 72 modulov,dimenzij 588x620x136mm,osnovno in končno obarvana, z ustreznimi vrati s ključavnico in vgrajeno sledečo opremo
| Glavno stikalo 40A / 3P / za vgradnjo na DIN-letev | kos | 1
| Zaščitno stikalo, FID 25A/4p/30mA tip A | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 25A, 3-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 1-polni | kos | 8
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni | kos | 8
| Komb. zaščitno stikalo, karak. B, 16A, 30mA, 1 p+N, A, 10kA | kos | 3
| Komb. zaščitno stikalo, karak. B, 10A, 30mA, 1 p+N, A, 10kA | kos | 1
| Prenapetostni odvodnik C | kos | 3
| Drobni vezni in montažni material, vrstne sponke, označbe na stikalnem bloku, Pe in N zbiralke | kpl | 1
| Komplet razdelilnik | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Razdelilnik R-A0.3 TEH
Predviden je podometna omarica, 5-vrstna, za vgradnjo do 120 modulov,dimenzij 588x920x136mm,osnovno in končno obarvana, z ustreznimi vrati s ključavnico in vgrajeno sledečo opremo
| Glavno stikalo 40A / 3P / za vgradnjo na DIN-letev | kos | 1
| Inštalacijski kontaktor 40A, 3P, 230V AC | kos | 1
| Zaščitno stikalo, FID 40A/4p/30mA tip A | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. B, 6A, 1-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni | kos | 26
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 16A, 3-polni | kos | 7
| Prenapetostni odvodnik C | kos | 3
| Drobni vezni in montažni material, vrstne sponke, označbe na stikalnem bloku, Pe in N zbiralke | kpl | 1
| Komplet razdelilnik | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Razdelilnik R-A0.4/M KOT
Predviden je nadometna omarica, Zidna omara 1-krilna IP66 V=600 Š=600 G=300mm jeklena ploč., osnovno in končno obarvana, z ustreznimi vrati s ključavnico in vgrajeno sledečo opremo
| Glavno stikalo 80A / 3P / za vgradnjo na DIN-letev | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 1-polni | kos | 3
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 16A, 3-polni | kos | 3
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 50A, 3-polni, | kos | 3
| Prenapetostni odvodnik C | kos | 3
| Drobni vezni in montažni material, vrstne sponke, označbe na stikalnem bloku, Pe in N zbiralke | kpl | 1
| Komplet razdelilnik | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Razdelilnik R-A1.1
Predviden je podometna omarica, 3-vrstna, za vgradnjo do 72 modulov,dimenzij 588x620x136mm,osnovno in končno obarvana, z ustreznimi vrati s ključavnico in vgrajeno sledečo opremo
| Glavno stikalo 40A / 3P / za vgradnjo na DIN-letev | kos | 1
| Zaščitno stikalo, FID 25A/4p/300mA tip A | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 25A, 3-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 1-polni | kos | 8
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni | kos | 7
| Komb. zaščitno stikalo, karak. B, 16A, 30mA, 1 p+N, A, 10kA | kos | 4
| Komb. zaščitno stikalo, karak. B, 10A, 30mA, 1 p+N, A, 10kA | kos | 1
| Prenapetostni odvodnik C | kos | 3
| Drobni vezni in montažni material, vrstne sponke, označbe na stikalnem bloku, Pe in N zbiralke | kpl | 1
| Komplet razdelilnik | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Razdelilnik R-A1.2
Predviden je podometna omarica, 3-vrstna, za vgradnjo do 72 modulov,dimenzij 588x620x136mm,osnovno in končno obarvana, z ustreznimi vrati s ključavnico in vgrajeno sledečo opremo
| Glavno stikalo 40A / 3P / za vgradnjo na DIN-letev | kos | 1
| Zaščitno stikalo, FID 40A/4p/300mA tip A | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 25A, 3-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 1-polni | kos | 11
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni | kos | 12
| Komb. zaščitno stikalo, karak. B, 10A, 30mA, 1 p+N, A, 10kA | kos | 1
| Prenapetostni odvodnik C | kos | 3
| Drobni vezni in montažni material, vrstne sponke, označbe na stikalnem bloku, Pe in N zbiralke | kpl | 1
| Komplet razdelilnik | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Razdelilnik R-A1.FIZ
Predviden je podometna omarica, 2-vrstna, za vgradnjo do 120 modulov,dimenzij 588x920x136mm,osnovno in končno obarvana, z ustreznimi vrati s ključavnico in vgrajeno sledečo opremo
| Glavno stikalo 40A / 3P / za vgradnjo na DIN-letev | kos | 1
| Zaščitno stikalo, FID 40A/4p/30mA tip A | kos | 1
| Inštalacijski kontaktor 40A, 3P, 230V AC | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 40A, 3-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. B, 6A, 1-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni | kos | 9
| Prenapetostni odvodnik C | kos | 3
| Drobni vezni in montažni material, vrstne sponke, označbe na stikalnem bloku, Pe in N zbiralke | kpl | 1
| Komplet razdelilnik | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Razdelilnik R-A3.03KEM
Predviden je podometna omarica, 5-vrstna, za vgradnjo do 60 modulov,dimenzij 346x842x96mm,osnovno in končno obarvana, z ustreznimi vrati s ključavnico in vgrajeno sledečo opremo
| Glavno stikalo 40A / 3P / za vgradnjo na DIN-letev | kos | 1
| Inštalacijski kontaktor 40A, 3P, 230V AC | kos | 1
| Zaščitno stikalo, FID 25A/4p/300mA tip A | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. B, 6A, 1-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 1-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 40A, 3-polni | kos | 1
| Komb. zaščitno stikalo, karak. B, 16A, 30mA, 1 p+N, A, 10kA | kos | 8
| Motorsko zaščitno stikalo MP 1,0-1,6A / 2P | kos | 1
| Prenapetostni odvodnik C | kos | 3
| Drobni vezni in montažni material, vrstne sponke, označbe na stikalnem bloku, Pe in N zbiralke | kpl | 1
| Komplet razdelilnik | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Razdelilnik R-A2.1
Predviden je podometna omarica, 5-vrstna, za vgradnjo do 120 modulov,dimenzij 588x920x136mm,osnovno in končno obarvana, z ustreznimi vrati s ključavnico in vgrajeno sledečo opremo
| Glavno stikalo 40A / 3P / za vgradnjo na DIN-letev | kos | 1
| Zaščitno stikalo, FID 40A/4p/300mA tip A | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 40A, 3-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. B, 6A, 1-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 1-polni | kos | 8
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni | kos | 23
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 16A, 3-polni | kos | 1
| Komb. zaščitno stikalo, karak. B, 16A, 30mA, 1 p+N | kos | 4
| Komb. zaščitno stikalo, karak. B, 10A, 30mA, 1 p+N | kos | 1
| Prenapetostni odvodnik C | kos | 3
| Drobni vezni in montažni material, vrstne sponke, označbe na stikalnem bloku, Pe in N zbiralke | kpl | 1
| Komplet razdelilnik | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Razdelilnik R-A2.2
Predviden je podometna omarica, 3-vrstna, za vgradnjo do 72 modulov,dimenzij 588x620x136mm,osnovno in končno obarvana, z ustreznimi vrati s ključavnico in vgrajeno sledečo opremo
| Glavno stikalo 40A / 3P / za vgradnjo na DIN-letev | kos | 1
| Zaščitno stikalo, FID 25A/4p/30mA tip A | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 25A, 3-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 1-polni | kos | 8
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni | kos | 11
| Komb. zaščitno stikalo, karak. B, 10A, 30mA, 1 p+N | kos | 1
| Prenapetostni odvodnik C | kos | 3
| Drobni vezni in montažni material, vrstne sponke, označbe na stikalnem bloku, Pe in N zbiralke | kpl | 1
| Komplet razdelilnik | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Razdelilnik R-A3.1
Predviden je podometna omarica, 3-vrstna, za vgradnjo do 72 modulov,dimenzij 588x620x136mm,osnovno in končno obarvana, z ustreznimi vrati s ključavnico in vgrajeno sledečo opremo
| Glavno stikalo 40A / 3P / za vgradnjo na DIN-letev | kos | 1
| Zaščitno stikalo, FID 25A/4p/30mA tip A | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 1-polni | kos | 8
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni | kos | 16
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 20A, 1-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 25A, 3-polni | kos | 1
| Komb. zaščitno stikalo, karak. B, 10A, 30mA, 1 p+N | kos | 1
| Prenapetostni odvodnik C | kos | 3
| Drobni vezni in montažni material, vrstne sponke, označbe na stikalnem bloku, Pe in N zbiralke | kpl | 1
| Komplet razdelilnik | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Razdelilnik R-A3.03 RAČ
Predviden je podometna omarica, 3-vrstna, za vgradnjo do 72 modulov,dimenzij 588x620x136mm,osnovno in končno obarvana, z ustreznimi vrati s ključavnico in vgrajeno sledečo opremo
| Zaščitno stikalo, FID 40A/4p/300mA tip A | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni | kos | 18
| Drobni vezni in montažni material, vrstne sponke, označbe na stikalnem bloku, Pe in N zbiralke | kpl | 1
| Komplet razdelilnik | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Razdelilnik R-A3.2
Predviden je podometna omarica, 4-vrstna, za vgradnjo do 96 modulov,dimenzij 588x770x136mm,osnovno in končno obarvana, z ustreznimi vrati s ključavnico in vgrajeno sledečo opremo
| Glavno stikalo 40A / 3P / za vgradnjo na DIN-letev | kos | 1
| Zaščitno stikalo, FID 25A/4p/30mA tip A | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 1-polni | kos | 8
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni | kos | 11
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 20A, 1-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 25A, 3-polni | kos | 1
| Komb. zaščitno stikalo, karak. B, 10A, 30mA, 1 p+N | kos | 1
| Inštalacijski kontaktor 20A, 230V AC | kos | 1
| Prenapetostni odvodnik C | kos | 3
| Drobni vezni in montažni material, vrstne sponke, označbe na stikalnem bloku, Pe in N zbiralke | kpl | 1
| Komplet razdelilnik | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Razdelilnik R-A4.1
Predviden je podometna omarica, 5-vrstna, za vgradnjo do 120 modulov,dimenzij 588x920x136mm,osnovno in končno obarvana, z ustreznimi vrati s ključavnico in vgrajeno sledečo opremo
| Glavno stikalo 40A / 3P / za vgradnjo na DIN-letev | kos | 1
| Zaščitno stikalo, FID 40A/4p/300mA tip A | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. B, 6A, 1-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 1-polni | kos | 22
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni | kos | 31
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 16A, 3-polni | kos | 3
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 40A, 3-polni | kos | 1
| Komb. zaščitno stikalo, karak. B, 16A, 30mA, 1 p+N | kos | 1
| Komb. zaščitno stikalo, karak. B, 10A, 30mA, 1 p+N | kos | 1
| Inštalacijski kontaktor 20A, 230V AC | kos | 1
| Prenapetostni odvodnik C | kos | 3
| Drobni vezni in montažni material, vrstne sponke, označbe na stikalnem bloku, Pe in N zbiralke | kpl | 1
| Komplet razdelilnik | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Razdelilnik R-C1.KUH
Predviden je kot prostostoječa omara s podstavkom višine 100mm, dimenzij 1000x2000x400mm, izdelana iz 2x dekapirane pločevine, osnovno in končno obarvana, z ustreznimi vrati s ključavnico, zbiralkami, ustreznimi podpornimi izolatorji, konstrukcijo za namestitev in vgrajeno opremo (Ik >=15 kA):
| Glavno stikalo 3P-250 A; 0-1 z ročko za izklop na vratih, | kos | 1
| Napetostni sprožnik 230V AC/DC + 1 pomožni kontakt za glavno stikalo | kos | 1
| Vertikalni ločilnik NV00- 3P-400A | kos | 1
| Varovalni vložki za NV00 - 160A | kos | 1
| Zaščitno stikalo, FID 63A/4p/300mA tip A | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. B, 2A, 1-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. B, 6A, 1-polni | kos | 5
| Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 1-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 1-polni | kos | 51
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni | kos | 35
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 32A, 1-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 3-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 3-polni | kos | 5
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 16A, 3-polni | kos | 18
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 20A, 3-polni | kos | 2
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 35A, 3-polni | kos | 2
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 63A, 3-polni | kos | 1
| Inštalacijski kontaktor 20A, 230V AC | kos | 11
| Kontaktor, 11kW/400V, tuljava 230VAC | kos | 3
| Kontaktor, 22kW/400V, tuljava 230VAC | kos | 1
| Kontaktor, 45kW/400V, tuljava 230VAC | kos | 1
| Kontaktor, 7,5kW/400V, 1NO kontakt, tuljava 230VAC | kos | 5
| Analizator električne energije - Circutor CVMk-L+CVM/ER485 | kos | 1
| Tokovni merilni transformatorji 400/5A | kos | 3
| Impulzno stikalo za vgradnjo na letev, 2NO, 230VAC | kos | 16
| Tipkalo za izklop v sili, svetleče | kos | 1
| Tipkalo, nizko, zaskočni kontakt, modro | kos | 20
| Tipkalo, svetleče, komplet, zeleno 230V, 1 zapiralni kontakt | kos | 16
| Prenapetostni odvodnik C | kos | 3
| Termostat za ventilator, 0 - 60 °C, 1NO | kos | 1
| Filter izhodni 320x320x39mm, IP54 | kos | 1
| Ventilator s filtrom 230V, 115W, 320x320x150mm, IP54,445m3/h | kos | 1
| Drobni vezni in montažni material, vrstne sponke, označbe na stikalnem bloku, Pe in N zbiralke | kpl | 1
| Komplet razdelilnik | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Razdelilnik R-C2.1
Predviden je podometna omarica, 3-vrstna, za vgradnjo do 72 modulov,dimenzij 588x620x136mm,osnovno in končno obarvana, z ustreznimi vrati s ključavnico in vgrajeno sledečo opremo
| Glavno stikalo 40A / 3P / za vgradnjo na DIN-letev | kos | 1
| Zaščitno stikalo, FID 25A/4p/30mA tip A | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 1-polni | kos | 9
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni | kos | 11
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 20A, 1-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 25A, 3-polni | kos | 1
| Inštalacijski kontaktor 20A, 230V AC | kos | 1
| Prenapetostni odvodnik C | kos | 3
| Drobni vezni in montažni material, vrstne sponke, označbe na stikalnem bloku, Pe in N zbiralke | kpl | 1
| Komplet razdelilnik | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Razdelilnik R-C3.1
Predviden je podometna omarica, 3-vrstna, za vgradnjo do 72 modulov,dimenzij 588x620x136mm,osnovno in končno obarvana, z ustreznimi vrati s ključavnico in vgrajeno sledečo opremo
| Glavno stikalo 40A / 3P / za vgradnjo na DIN-letev | kos | 1
| Zaščitno stikalo, FID 25A/4p/30mA tip A | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 1-polni | kos | 9
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni | kos | 11
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 20A, 1-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 25A, 3-polni | kos | 1
| Inštalacijski kontaktor 20A, 230V AC | kos | 1
| Prenapetostni odvodnik C | kos | 3
| Drobni vezni in montažni material, vrstne sponke, označbe na stikalnem bloku, Pe in N zbiralke | kpl | 1
| Komplet razdelilnik | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Razdelilnik R-C4.1
Predviden je podometna omarica, 3-vrstna, za vgradnjo do 72 modulov,dimenzij 588x620x136mm,osnovno in končno obarvana, z ustreznimi vrati s ključavnico in vgrajeno sledečo opremo
| Glavno stikalo 40A / 3P / za vgradnjo na DIN-letev | kos | 1
| Zaščitno stikalo, FID 25A/4p/30mA tip A | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 1-polni | kos | 9
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni | kos | 11
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 20A, 1-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 25A, 3-polni | kos | 1
| Inštalacijski kontaktor 20A, 230V AC | kos | 1
| Prenapetostni odvodnik C | kos | 3
| Drobni vezni in montažni material, vrstne sponke, označbe na stikalnem bloku, Pe in N zbiralke | kpl | 1
| Komplet razdelilnik | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Razdelilnik R-A5.2
Predviden je podometna omarica, 4-vrstna, za vgradnjo do 96 modulov,dimenzij 588x770x136mm,osnovno in končno obarvana, z ustreznimi vrati s ključavnico in vgrajeno sledečo opremo
| Glavno stikalo 40A / 3P / za vgradnjo na DIN-letev | kos | 1
| Zaščitno stikalo, FID 25A/4p/30mA tip A | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. B, 6A, 1-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 1-polni | kos | 9
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni | kos | 13
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 20A, 1-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 25A, 3-polni | kos | 1
| Komb. zaščitno stikalo, karak. B, 10A, 30mA, 1 p+N | kos | 1
| Inštalacijski kontaktor 20A, 230V AC | kos | 1
| Prenapetostni odvodnik C | kos | 3
| Drobni vezni in montažni material, vrstne sponke, označbe na stikalnem bloku, Pe in N zbiralke | kpl | 1
| Komplet razdelilnik | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Razdelilnik R-P0.1
Predviden je kot prostostoječa omara s podstavkom višine 100mm, dimenzij 800x2000x300mm, izdelana iz 2x dekapirane pločevine, osnovno in končno obarvana, z ustreznimi vrati s ključavnico, zbiralkami, ustreznimi podpornimi izolatorji, konstrukcijo za namestitev in vgrajeno opremo (Ik >=15 kA):
| Ločilno stikalo MC1 100A, 3-polno | kos | 1
| NV-varovalčni ločilnik, vel. 00, 160A | kos | 2
Varovalni vložki za NV00
| 125A | kos | 1
| 160A | kos | 1
| Zaščitno stikalo, FID 63A/4p/300mA tip A | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. B, 2A, 1-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. B, 6A, 1-polni | kos | 2
| Inštalacijski odklopnik, karak. B, 10A, 1-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 1-polni | kos | 61
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni | kos | 50
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 32A, 1-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 3-polni | kos | 5
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 6A, 3-polni | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 16A, 3-polni | kos | 13
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 20A, 1-polni | kos | 1
| Komb. zaščitno stikalo, karak. B, 10A, 30mA, 1 p+N, A, 10kA | kos | 3
| Komb. zaščitno stikalo, karak. B, 16A, 30mA, 1 p+N, A, 10kA | kos | 6
| Inštalacijski kontaktor 20A, 230V AC | kos | 19
| Stikalo, preklopno, vgradnja na letev, 1-polno, 20A | kos | 1
| Dvojni termostat, 0°-60° 1D/1M | kos | 1
| Analizator električne energije - Circutor CVMk-L+CVM/ER485 | kos | 1
| Tokovni merilni transformatorji 200/5A | kos | 3
| Prenapetostni odvodnik C | kos | 3
| Napajalnik, 1-fazni, taktni, 230V AC/24V DC, 12A pri 50°C | kos | 1
| Napajalnik 40W 24V Schneider Electric PS-24V | kos | 1
| Krmilnik Schneider Electric AS-P | kos | 1
| Krmilnik Schneider Electric DO-FA-12 | kos | 1
| Krmilnik Schneider Electric RTD-DI16 | kos | 1
| Komunikacijsko stikalo 16 PORT | kos | 1
| Drobni vezni in montažni material, vrstne sponke, označbe na stikalnem bloku, Pe in N zbiralke | kpl | 1
| Komplet razdelilnik | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Razdelilnik R-P0.2
Predviden je podometna omarica, 3-vrstna, za vgradnjo do 72 modulov,dimenzij 588x620x136mm,osnovno in končno obarvana, z ustreznimi vrati s ključavnico in vgrajeno sledečo opremo
| Glavno stikalo 40A / 3P / za vgradnjo na DIN-letev | kos | 1
| Zaščitno stikalo, FID 40A/4p/300mA tip A | kos | 1
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 10A, 1-polni | kos | 4
| Inštalacijski odklopnik, karakt. C, 16A, 1-polni | kos | 11
| Inštalacijski odklopnik, karak. C, 16A, 3-polni | kos | 1
| Prenapetostni odvodnik C | kos | 3
| Drobni vezni in montažni material, vrstne sponke, označbe na stikalnem bloku, Pe in N zbiralke | kpl | 1
| Komplet razdelilnik | KOS | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
D | RAZDELILNIKI SKUPAJ |  |  | €: | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## 3.1 - E UO
št. | opis del |  | Skupaj |  |  | JN |  |  | JZP
|  | m.e. | količina | cena / enoto | znesek | količina | cena / enoto | znesek | količina | cena / enoto | znesek
1. | Komunikacijsko vozlišče KV-1, sestavljeno iz 19" omare, prostostoječe, višine 42HE, širine 800mm in globine 800mm, spredaj s steklenimi vrati v kovinskem okvirju s ključavnico, zadaj in ob straneh hitrosnemljive stranice, z vertikalnimi organizatorji kablov ob straneh, na vrhu pokrov z ventilatorjem, na dnu omare dva ( 2 ) panela s po 8. vtičnicami 230V 50HZ, z ozemljitvenim setom, z dvema kovinskima policama za 19" omaro, z nivelirnimi nogicami, dovod kablov od zgoraj, komplet z vsem potrebnim montažnim priborom za vgradnjo priključnih panelov in organizatorjev kablov, komplet | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Komunikacijsko vozlišče KV-2, sestavljeno iz 19" omare, za montažo na steno, višine 12HE, širine 600mm in globine 600mm, spredaj s perforiranimi kovinskimi vrati s ključavnico, zadaj in ob straneh hitrosnemljive stranice, na vrhu pokrov z hladilnimi režami, na dnu omare panel s po 8. vtičnicami 230V 50HZ, z ozemljitvenim setom, z eno kovinsko polico, dovod kablov od zadaj, komplet z vsem potrebnim montažnim priborom za vgradnjo priključnih panelov in organizatorjev kablov, komplet | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Komunikacijsko vozlišče KV-3, sestavljeno iz 19" omare, za montažo na steno, višine 18HE, širine 600mm in globine 600mm, spredaj s perforiranimi kovinskimi vrati s ključavnico, zadaj in ob straneh hitrosnemljive stranice, na vrhu pokrov z hladilnimi režami, na dnu omare panel s po 8. vtičnicami 230V 50HZ, z ozemljitvenim setom, z eno kovinsko polico, dovod kablov od zadaj, komplet z vsem potrebnim montažnim priborom za vgradnjo priključnih panelov in organizatorjev kablov, komplet | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Komunikacijsko vozlišče KV-4, sestavljeno iz 19" omare, prostostoječe, višine 42HE, širine 800mm in globine 800mm, spredaj s steklenimi vrati v kovinskem okvirju s ključavnico, zadaj in ob straneh hitrosnemljive stranice, z vertikalnimi organizatorji kablov ob straneh, na vrhu pokrov z ventilatorjem, na dnu omare dva ( 2 ) panela s po 8. vtičnicami 230V 50HZ, z ozemljitvenim setom, z dvema kovinskima policama za 19" omaro, z nivelirnimi nogicami, dovod kablov od zgoraj, komplet z vsem potrebnim montažnim priborom za vgradnjo priključnih panelov in organizatorjev kablov, komplet | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Komunikacijsko vozlišče KV-5 in KV-6, sestavljeno iz 19" omare, za montažo na steno, višine 15HE, širine 600mm in globine 600mm, spredaj s perforiranimi kovinskimi vrati s ključavnico, zadaj in ob straneh hitrosnemljive stranice, na vrhu pokrov z hladilnimi režami, na dnu omare panel s po 8. vtičnicami 230V 50HZ, z ozemljitvenim setom, z eno kovinsko polico, dovod kablov od zadaj, komplet z vsem potrebnim montažnim priborom za vgradnjo priključnih panelov in organizatorjev kablov, komplet | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Komunikacijsko vozlišče KV-7, sestavljeno iz 19" omare, prostostoječe, višine 24HE, širine 600mm in globine 600mm, spredaj s steklenimi vrati v kovinskem okvirju s ključavnico, zadaj in ob straneh hitrosnemljive stranice, na vrhu pokrov z ventilatorjem, na dnu omare panel s po 8. vtičnicami 230V 50HZ, z ozemljitvenim setom, z dvema kovinskima policama za 19" omaro, z nivelirnimi nogicami, dovod kablov od zgoraj, komplet z vsem potrebnim montažnim priborom za vgradnjo priključnih panelov in organizatorjev kablov, komplet | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Komunikacijsko vozlišče KV-8, sestavljeno iz 19" omare, prostostoječe, višine 12HE, širine 560mm in globine 600mm, spredaj s perforiranimi kovinskimi vrati s ključavnico, zadaj in ob straneh hitrosnemljive stranice, na vrhu pokrov z hladilnimi režami, na dnu omare panel s po 8. vtičnicami 230V 50HZ, z ozemljitvenim setom, z eno kovinsko polico, dovod kablov od zadaj, z voznim podnožjem, komplet z vsem potrebnim montažnim priborom za vgradnjo priključnih panelov in organizatorjev kablov, komplet | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | Priključni panel s 24 priključki RJ45 kat.6A za zaključitev U/UTP kablov, vgrajen v komunikacijsko omaro, komplet z zaključevanjem kablov na priključkih, komplet | kpl | 28 |  | 0 | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | Organizator ožičenja, 19", 1HE, komplet | kpl | 23 |  | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10. | Vtičnica RJ45 kat.6A-enojna ( 1x priključek RJ45 s protiprašnim pokrovčkom, ) za priključitev U/UTP kabla, za podometno montažo, komplet s p/o dozo ter z zaključevanjem kabla na priključkih | kpl | 57 |  | 0 | 57 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11. | Vtičnica RJ45 kat.6A-dvojna ( 2x priključek RJ45 s protiprašnim pokrovčkom, ) za priključitev U/UTP kabla, za podometno montažo, komplet s p/o dozo ter z zaključevanjem kabla na priključkih | kpl | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12. | Vtičnica RJ45 kat.6A-enojna ( 1x priključek RJ45 s protiprašnim pokrovčkom, ) za priključitev U/UTP kabla, za nadometno montažo, komplet z n/o dozo in zaključevanjem kabla na priključkih |  | 62 |  | 0 | 62 | 0 | 0 |  | 0 | 0
opomba: parapetni kanal je opisan v poglavju Vodovni material
15. | Vtičnica RJ45 kat.6A-dvojna ( 2x priključek RJ45 s protiprašnim pokrovčkom ) za priključitev U/UTP kabla, za vgradnjo v instalacijski stebriček, komplet z dozo in pokrovom ter zaključevanjem kabla na priključkih | kpl | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
opomba: instalaciski stebriček je opisan v poglavju Vodovni material
16. | Vtičnica RJ45 kat.6A-enojna ( 1x priključek RJ45 s protiprašnim pokrovčkom) za priključitev U/UTP kabla, za vgradnjo v skupno dozo z jakotočnimi vtičnicami, komplet z zaključevanjem kabla na priključkih | kpl | 28 |  | 0 | 28 | 0 | 0 |  | 0 | 0
opomba: doza je opisana v poglavju Vodovni material
17. | Vtičnica RJ45 kat.6A-dvojna ( 2x priključek RJ45 s protiprašnim pokrovčkom) za priključitev U/UTP kabla, za vgradnjo v opremo, komplet z zaključevanjem kabla na priključkih | kpl | 32 |  | 0 | 32 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18. | Vtičnica RJ45 kat.6A-dvojna ( 2x priključek RJ45 s protiprašnim pokrovčkom) za priključitev U/UTP kabla, za vgradnjo v talno dozo, komplet z zaključevanjem kabla na priključkih | kpl | 11 |  | 0 | 11 | 0 | 0 |  | 0 | 0
opomba: talna doza je opisana v poglavju Vodovni material
19. | Izpust kabla U/UTP kat.6a, dolžina izpusta skladno s tehnologijo kuhunje, kabel zaključen z RJ45 kat.6a konektorjem, komplet z zaključitvijo kabla na konektorju | kpl | 9 |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20. | Instalacijski kabel U/UTP 4x2x23 AWG kat.6A, LSZH, položen na kabelsko polico in delno uvlečen v instalacijsko cev položeno podometno ( Cca-s1,d2,a1 ) | m | 28500 |  | 0 | 28500 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21. | Instalacijski kabel U/UTP 4x2x23 AWG kat.6A, LSZH, položen na kabelsko polico in delno uvlečen v instalacijsko cev položeno podometno ( B2ca-s1,d1,a1 ) | m | 800 |  | 0 | 800 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22. | Prevezovalni kabel U/UTP kat.6A, na obeh konceh RJ45 konektor, tovarniško izdelan, dolžine 0,5m | kos | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23. | Prevezovalni kabel U/UTP kat.6A, na obeh konceh RJ45 konektor, tovarniško izdelan, dolžine 1m | kos | 130 |  | 0 | 130 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24. | Prevezovalni kabel U/UTP kat.6A, na obeh konceh RJ45 konektor, tovarniško izdelan, dolžine 1,5m | kos | 100 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25. | Priključni kabel U/UTP kat.6A, na obeh konceh RJ45 konektor, dolžine 2m | kos | 250 |  | 0 | 250 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26. | Optični instalacijski kabel, 4x9/125/250, OS2, LS0H, odporen na vdor vode, z zaščito proti glodalcem, položen na kabelsko polico in delno uvlečen v instalacijsko cev ( Cca-s1,d2,a1 ) | m | 700 |  | 0 | 700 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27. | Zaključevanje ( varjenje ) optičnih vlaken, na dveh koncih kabla, komplet | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28. | Prevezovalni optični kabel OS2 LC, dolžine 2m | kpl | 18 |  | 0 | 18 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29. | Prevezovalni optični kabel OS2 LC, dolžine 3m | kpl | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30. | Optični priključni panel s 4 priključki LC OS2, za priključitev kabla 4x9/125/250, z optično kaseto in 4 zaključnimi kabli ter varjenjem vlaken, komplet | kpl | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31. | Optični priključni panel s 24 priključki LC OS2, za priključitev kabla 4x9/125/250, z optičnimi kasetami in 24 zaključnimi kabli ter varjenjem vlaken, komplet | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32. | Instalacijske cevi, IC, komplet z veznim materialom, poležene podometno
| IC fi 16 mm DIN | m | 300 |  | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| IC fi 23 mm DIN | m | 100 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| IC fi 32 mm DIN | m | 650 |  | 0 | 650 | 0 | 0 |  | 0 | 0
33. | Instalacijske cevi, IC, komplet z veznim materialom, vložene v beton in tlake
| IC fi 40 mm | m | 300 |  | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0
34. | Ozemljitvena žica
| H07Z-K (Rz) 4 mm2 | m | 80 |  | 0 | 80 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| H07Z-K (Rz) 16 mm2 | m | 120 |  | 0 | 120 | 0 | 0 |  | 0 | 0
35. | Kabelske police - perforirane, izdelane iz pocinkane pločevine, komplet z pritrdilnim priborom, drobnim, veznim in montažnim materialom , montaža stene, komplet
| PK 200 | m | 50 |  | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
36. | Garancija principala ( sistemska garancija ), vsaj 15 letna, za vse gradnike univerzalnega ožičenja ( delilnik, kabel, vtičnice ) | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
37. | Demontaža obstoječe aktivne opreme, hramba te opreme in ponovna montaža, komplet | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
38. | Izvedba meritev komunikacijskih instalacij | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
E | UNIVERZALNO OŽIČENJE SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Opomba:
Izvedba instalacije za univerzalno ožičenje po standardu SIST EN 50173!
Vsa oprema mora biti od enega proizvajalca!
Aktivna oprema ( mrežna stikala, ... ) za univerzalno ožičenje ni predmet tega načrta!
TK dovod je opisan v svojem načrtu!
Za vse I.C. v tem popisu velja DIN ( notranja mera! )

## 3.1 - F ozvočenje
št. | opis del |  | Skupaj |  |  | JN |  |  | JZP
|  | m.e. | količina | cena / enoto | znesek | količina | cena / enoto | znesek | količina | cena / enoto | znesek
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
A. | OPREMA ŠOLSKEGA OZVOČENJA | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
[7 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
1. | Naprava šolskega ozvočenja kot tip SEA v sestavi: | [5 empty] | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Mikser- ojačevalnik 360W/100V, 6 x reguliran izhod, vhodi za mikeofone, internetni radio, vgrajen gong in enota za zvonenje z glasbo- zunanje proženje , vgradna izvedba 3HE/19" ( kot tip SPA-360SGM) | kos 1
- | Internetni predvajalnik z USB/mp-3 predvajalnikom - kontrola preko Wi-Fi z aplikacijo na pametnih napravah. | kos 1
- | Močnostni avdio ojačevalnik 4 x 240W/100V, 2HE/19"-SEA | kos 1
- | Relejska enota za 3-žilni priklop | kos 1
- | Kontrolna enota z zvočnikom in regulatorjem, kot tip SPM1500 | kos 1
- | Enota za predposneta požarna sporočila , zunanje proženje iz požarne centrale | kos 1
- | Napajalna enota z glavnim stikalom in razdelilcem 230V - za rack vgradnjo, kot tip SPU1200 | kos 1
- | Rack omarica 12HE /19" 600 x 600 mm , s steklenimi vrati | kos 1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| komplet naprava šolskega ozvočenja | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Mikrofon za obvestila, namizna izvedba , sipka za vklop gonga in gobora, RJ-45 priklop (kot tip SEA PTT4000) | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Zvočni viri in regulatorji glasosti: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Nadometni zvočnik 5W100V, beli , SPL 94/104dB, kot tip SNZ1070 | kos | 9 |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Vgradni zvočnik 5W100V, beli , SPL 94/104dB, kot tip SNZ2110(RC-006) | kos | 149 |  | 0 | 149 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Lokalni regulator glasnosti 30W za dozo Fi 60 za TEM program, beli, kot tip SNA1040 T | kos | 59 |  | 0 | 59 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Zvočni steber 30/45W/100V, kot tip LS-330 -SEA | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Instalacijski materiali in dela: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Brezhalogeni finožični kabel FG16OM16- 3 x 1, 5 mm2 ( Cca-s1,d2,a1 ) | m | 2650 |  | 0 | 2650 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Vgradne doze- globoke , Fi 60 za regulatorje glasnosti | kos | 59 |  | 0 | 59 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Izvedba instalacije | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Montaža vgradnih zvočnikov z izdelavo izreza v stropu | kos | 149 |  | 0 | 149 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Montaža nadometnih zvočnikov | kos | 9 |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Montaža regulatorjev glasnosti | kos | 59 |  | 0 | 59 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Dokumentacija | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Priklop opreme ozvočenja na predhodno izvedeno in označeno instalacijo, zagon, nastavitve . | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Instalacijske cevi, IC, komplet z veznim materialom, položene podometno |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| I.C. 16mm DIN | m | 200 |  | 0 | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
B. | OPREMA OZVOČENJA TELOVADNICE |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1. | Centralna naprava ozvočenja kot tip SEA v sestavi:
- | 18 KANALNI mikser 6x monoMIC , 4 x stereo mikser, 4 grupe, RACK verzija, kot tip QX1832USB | kos 1
- | CD- mp-3 /Bluetooth predvajalnik, rack vgradnja | kos 1
- | Brezžični mikrofonski komplet z ročnim in naglavnim mikrofonom, dvojni diversity sprejemnik, zunanje antene, avtomatska izbira frekv. Oddajniki z nastavljivo močjo 5,10,30 mW, velik doseg in zanesljivo delovanje ( LD) | kos 1
- | Grafični ekviliser , 16 kanalni, stereo | kos 1
- | Avdio ojačevalnik 4 x 250W/8 Ohm, 2 HE, kot tip E4-250 | kos 2
- | Mrežna napajalna /distribucijska enota 230V 50Hz, kot tip SPU1200/K | kos 1
- | 12HE/19" vgradno ohišje , komplet ožičeno, s kolesi | kos 1
- | 10HE prenosno 3D ohišje lahke izvedbe z glavnim stikalom in razdelilcem 230V | kos 1
| komplet centralna naprava ozvočenja | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Zvočni viri telovadnice: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Zvočna kombinacija 300W/8 Ohm,10" woofer, 2,5" viskotonski zvočnik, 60Hz-20kHz, Spl 131 dB, zaščita proti preobremenitvi , zaščitna jeklena mreža ohišje črne , barve . Vgrajena prijemališča za obešanje, kot tip Stinger 10G3 | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Konzola za montažo zvočnikov na stropno konstrukcijo s z možnostjo obračanja zvočnikov, namenska izdelava. | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Mikrofoni in stojala: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | MSŽ-4 mikrofonsko stojalo-žirafa | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Dinamični mikrofon s stikalom, namiznim stojalom in 5m kabla s konektorjem za zapisnikarsko mizo, kot tip L1000 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Zagon opreme: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Priklop opreme ozvočenja na izvedeno instalacijo in montirane zvočne vire in razdelilne omarice, zagon in nastavitve opreme, drobni instalacijski material, konektiranje kablov, označevanje,dokumentacija, poučitev uporabnika za uporabo opreme. | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Priključna doza PD: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | stenska priključna doza 3 -delna (cca 30x20 x 10 cm ) z montiranimi priključki 3 x 230 V, 2 x mrežni priključek ( eno polje prosto za šibkotočne konektorje ) | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Instalacijski kabli in dela: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Brezhalogeni finožični kabel FG18(O)M16- 2 x 4 mm2 ( B2ca-s1,d1,a1 ) | m | 800 |  | 0 | 800 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Instalacijski kabel U/FTP 4x2x23 AWG kat.6A, LSZH, uvlečen v instalacijsko cev položeno podometno ( B2ca-s1,d1,a1 ) | m | 200 |  | 0 | 200 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Multicore mikrofonski kabel 8 - parični, ( B2ca-s1,d1,a1 ) | m | 90 |  | 0 | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Instalacijske cevi, IC fi50, komplet z veznim materialom, vložene v tlake | m | 90 |  | 0 | 90 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | izdelava instalacije po kabelskih policah, ceveh.. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Montaža zvočnikov na stropne nosilce | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Dostava, drobni montažni in instalacijski material, dokumentacija | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
C. | OPREMA MALI ODER |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1. | Analogna mešalna miza, kot tip Yamaha MG16X | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Aktivni zvočniški sistem s subwooferjem in satelitskim zvočnikom ki se natakne na subwoofer, 2060 W pek power, 127 dB, 37Hz-20kHz , DSP aktivni avdio sistem z bluetooth, ohišje v črni barvi (MAUI 28G3) kot tip MAUI 28G2 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Brezžični mikrofonski sistem z dvojnim sprejemnikom in ročnim ter naglavnim mikrofonom, kot tip U506 HBH2 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Plastično ohišje 19" za vgradnjo sprejemnika brezžičnih mikrofonov (6U) (4u - Shallow) | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Konektiranje kablov (Neutrik XLR + Speakon konektorji, priklop aktivnih zvočnikov levo- desno ob odru, priklop mikserja , zagon in poučitev uporabnika. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Nosilna cev za reflektorje dolžine 6m Fi 48, črna , z nosilci za pritrditev v strop- namenska izdelava | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | LED Reflektor DMX,18 x 8W črno ohišje za obarvanje odra 260 ( Retro Flat Par 18x10W RGBWA UV)+ klapne, kot tip RGBW:CX | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | Obešalne kljuke za reflektorje | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | Varovalne jeklenice za reflektorje (30 kg) | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10. | LED Commander kontrolni pult za LED reflektorje, kot tip MKIIENC(236071) | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11. | DMX kabel AES , 2 x 0,22mm 2AWG24 ( B2ca-s1,d1,a1 ) | m | 50 |  | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12. | DMX kabel z XLR konektorji dolžine 3m med rwflektorji + Napajalni kabel M/Ž ( B2ca-s1,d1,a1 ) | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. | Montaža nosilne cevi, montaža in priklop reflektorjev konektiranje kablov ( XLR + konektorji, priklop DMX mikserja i zagon in poučitev uporabnika. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14. | Instalacije in instalacijska dela: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Priključna doza PD - vgrajeni konektorji 3 x XLR 3P, 2 x vtičnica 230V ( TEM 2 x 7 mesna) | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Priključna doza PD1 in PD2 - vgrajeni konektorji 1 x XLR 3P, 1x vtičnica 230V ( TEM 4- mestna) | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Mikrofonski kabel Tasker C128 ( B2ca-s1,d1,a1) | m | 50 |  | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
- | Izvedba instalacije v ceveh | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15. | Instalacijske cevi, IC, komplet z veznim materialom, položene podometno |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| I.C. 23mm DIN | m | 100 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16. | Instalacijske cevi, IC, komplet z veznim materialom, vložene v stene in tlake |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| IC fi 25 mm DIN | m | 50 |  | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
F | OZVOČENJE SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## 3.1 - G ure
št. | opis del |  | Skupaj |  |  | JN |  |  | JZP
|  | m.e. | količina | cena / enoto | znesek | količina | cena / enoto | znesek | količina | cena / enoto | znesek
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1. | Matična ura za krmiljenje stranskih ur s polariziranimi impulzi 24V na vsako minuto, za priključitev do 25 mehanizmov na eno časovno linijo, 2 ( dve ) časovni liniji, 2 programska izhoda, z rezervnim hodo ob izpadu napajalne napetosti 230V~, z avomatskim prehodom na zimsko-letni čas in prestopno leto, komplet | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Matična ura za krmiljenje stranskih ur s polariziranimi impulzi 24V na vsako minuto, za priključitev do 25 mehanizmov na eno časovno linijo, 1 ( ena ) časovna linija, 2 programska izhoda, z rezervnim hodo ob izpadu napajalne napetosti 230V~, z avomatskim prehodom na zimsko-letni čas in prestopno leto, komplet | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Sprejemnik točnega časa kot tip DCF 77 za matično uro, IP55 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Električna stranska ura krmiljena s polariziranim impulzom 24V, premera 300mm, enostranska | kpl | 45 |  | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Električna stranska ura krmiljena s polariziranim impulzom 24V, premera 300mm, dvostranska, komplet z nosilnim priborom za montažo na strop | kpl | 9 |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Brezhalogenski kabli z izolacijo in plaščem položeni deloma na kabelsko polico in deloma uvlečen v instalacijsko cev
| NHXMH-J 2 x 1,5 mm2 ( Cca-s1,d2,a1 ) | m | 1400 |  | 0 | 1400 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Brezhalogenski kabli z izolacijo in plaščem položeni deloma na kabelsko polico in deloma uvlečen v instalacijsko cev
| NHXMH-J 2 x 1,5 mm2 ( B2ca-s1,d1,a1 ) | m | 50 |  | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | Instalacijske cevi, IC, komplet z veznim materialom, položene podometno
| IC fi 16 mm | m | 150 |  | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | Zaščitna mreža za uro v telovadnici, komplet | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
G | ELEKTRIČNE URE SKUPAJ SKUPAJ |  | 1658 |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## 3.1 - H MM
št. | opis del |  | Skupaj |  |  | JN |  |  | JZP
|  | m.e. | količina | cena / enoto | znesek | količina | cena / enoto | znesek | količina | cena / enoto | znesek
1. | Priprava popisa obstoječega stanja omrežne in AV opreme. Izdelava seznama uporabne opreme po prenovi. Načrtovanje potrebne omrežne opreme za potrebe zavoda. Načrtovanje potrebne AV opreme za potrebe zavoda. Priprava tehničnih normativov za AV opremo za razpis. Potrjevanje opreme pred nabavo in vgradnjo. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Priklop in konfiguracija omrežne opreme. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Demontaža aktivne opreme in hramba v času obnove | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Koordinacija izvajalcev za omrežje. Koordinacija izvajalcev za AV opremo. Sestanki, po potrebi, s šolo in izvajalci. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | 3D projektor, kot tip Optoma ZH403 White z ustreznim stropnim nosilcem in podaljšano garancijo na 3 leta | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Električno projekcijsko platno kot tip Adeo Professional 300 Motorized 293 x 183 VisionWhite PRONPROFESSION z daljincem in podaljšano garancijo na 3 leta | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | 3D očala, Universal type 3D glasses/Red Blue Cyan 3D glasses Anaglyph 3D Plastic glasses for PC | kpl | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
8. | VR komplet, Class VR Group set of 8 s podaljšano garancijo na 3 leta | kpl | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | VR portal, Class VR 1 Year Recurring Portal Subscription | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10. | Električno projekcijsko platno, kot tip Adeo Alumid 456 450 x 281 VisionWhite z daljincem in podaljšano garancijo na 3 leta | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11. | Laser projektor kot tip Optoma ZH406ST z ustrznim stropnim nosilec in podaljšano garancijo na 3 leta | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12. | Interaktivni zaslon, kot tip SMART Board ® MX265 |  | 9 |  | 0 | 9 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. | Interaktivni zaslon, kot tip SMART Board ® MX275 |  | 35 |  | 0 | 35 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14. | Interaktivni zaslon, kot tip SMART Board ® MX286 |  | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15. | Namenski oglaševalni zaslon z doživljenjsko licenco za urejevalnik vsebin v oblaku, kot npr. Hisense DigitalSignage M serija 24/7, 55" s stenskim nosilcem in montažo |  | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16. | Višinsko nastavljiv stenski nosilec z VESA nosilcem, kot tip BalanceBox® 400-70 | kos | 47 |  | 0 | 47 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17. | Namestitev zaslona in višinsko nastavljivega nosilca | kpl | 47 |  | 0 | 47 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18. | Namestitev in kalibracija projektorja in platna | kpl | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19. | Mobilna verzija interaktivnih tal, kot tip ActiveFloor Mobile Max | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20. | ActiveFloor programska oprema, licenca za 3 leta | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21. | Interaktivna mizica, kot tip Manico Fun Table 32" | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22. | Namestitev aktivnih tal in interaktivne mizice | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23. | Dostopovna točka - osnovna ( vsesmerna ), kot tip Fortinet FAP-221E-E | kpl | 25 |  | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24. | Mrežno stikalo, kot tip Juniper EX2300-24P - 24-port 10/100/1000BASE-T PoE+, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+ | kpl | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25. | Mrežno stikalo, kot tip Juniper EX2300-48T - 48-port 10/100/1000BASE-T, 4 x 1/10GbE SFP/SFP+ | kpl | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26. | Vtični modul SFP+, kot tip ETU-Link ESP3192-3LCD10/ES31X-3LCD10, 10GBase-LR, domet najmanj 10km (enorodno), za povezavo stikal | kpl | 22 |  | 0 | 22 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27. | Povezovalni kabli - U/UTP kat. 6A, 1m | kpl | 60 |  | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
28. | Povezovalni kabli - U/UTP kat. 6A, 2m | kpl | 250 |  | 0 | 250 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
29. | Povezovalni kabli optični - Enorodni, poljubna kombinacija konektorjev, duplex, 2m | kpl | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
30. | Meritve signala dostopovnih točk, zaradi zagotavljanja pokritost s signalom po celotnem objektu in to pred končno namestitvijo dostopovnih točk, komplet | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
31. | Doza za podometno montažo, dim. 118x96x70, s pokrovom, vgrajena pri interaktivnih zaslonih, komplet | kpl | 49 |  | 0 | 49 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
32. | Instalacijske cevi, IC, komplet z veznim materialom, vložene v stene in tlake |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| IC fi 40 mm DIN | m | 300 |  | 0 | 300 | 0 | 0 |  | 0 | 0
Opombe:
Šola ima obstoječih 31 dostopovnih točk, za polno pokritost jih je potrebno še 25.
Šola ima obstoječa tri stikala Juniper, za polno pokritost s sodobno opremo, ki jo lahko upravlja ARNES je potrebno dokupiti ustrezna stikala.
Vsa omrežna oprema mora biti s seznama ARNES podprte opreme.
H | MULTIMEDIJSKA OPREMA in DOSTOPOVNE TOČKE SKUPAJ |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## 3.1 - I strelovod
št. | opis del |  | Skupaj |  |  | JN |  |  | JZP
|  | m.e. | količina | cena / enoto | znesek | količina | cena / enoto | znesek | količina | cena / enoto | znesek
I | STRELOVODNA INSTALACIJA IN OZEMLJITVE
LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE
1. | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa za pritrjevanje strelovodnega vodnika na a PVC ravne strehe. Kot: HERMI SON17 A PE fi 8mm za PVC ravne strehe sika, protan, sarnafil,.. | kos | 325 |  | 0 | 325 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika Al fi 8mm Kot: HERMI AH4 | m | 380 |  | 0 | 380 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Dobava in montaža lovilne palice višine h=2,0m z betonskim podstavkom za postavitev na ravni strehi. Kot: HERMI LOP2,0 (Al) | kos | 7 |  | 0 | 7 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Dobava in montaža strešnega nosilnega elementa z betonsko kocko za pritrjevanje strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na ravne strehe. Kot: HERMI SON17 C (PP) | kos | 55 |  | 0 | 55 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa strelovodnega vodnika za nameščanje strelovodnega vodnika Ah1 fi 8 mm na trde stene z vijakom 50 mm in PVC vložkom fi 8 mm. Kot: HERMI ZON03 (Rf-V) | kos | 150 |  | 0 | 150 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Dobava in montaža zidnega nosilnega elementa strelovodnega vodnika za nameščanje strelovodnega vodnika Ah1 fi 8 mm na trde stene z vijakom 50 mm in PVC vložkom fi 8 mm. Kot: HERMI ZON03 (Rf-V) | kos | 139 |  | 0 | 139 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Vertikalna mehanska zaščita merilnega spoja kot: HERMI VZ01 1,5m z nosilecem | kos
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
9. | Dobava in montaža merilne sponke iz nerjavečega jekla za izvedbo merilnih spojev med okroglimi vodniki. Kot: HERMI KON07 (Rf-V) | kos | 16 |  | 0 | 16 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
10. | Dobava in montaža sponke iz nerjavečega jekla za povezovanje okroglega strelovodnega vodnika na lovilne palice. Proizvajalec HERMI KON07 (Rf-V) | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
11. | Dobava in montaža oznak merilnih mest. Kot HERMI MS (Rf-V) | kos | 23 |  | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
12. | Dobava in montaža okroglega aluminijastega strelovodnega vodnika Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Kot: HERMI AH1 | m | 370 |  | 0 | 370 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Vertikalna mehanska zaščita merilnega spoja kot: HERMI VZ01 1,5m z nosilecem | kos | 23 |  | 0 | 23 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
13. | Dobava in montaža sponke iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki. Kot: HERMI KON01 (Rf-V) | kos | 52 |  | 0 | 52 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
14. | Dobava in montaža sponke iz jekla za izvedbo spojev med ploščatimi strelovodnimi vodniki do širine 40 mm ter armaturo temeljev do fi 20 mm v betonu. Kot: HERMI KON09 (Fe) | kos | 45 |  | 0 | 45 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
15. | Dobava in montaža ploščatega vodnika FeZn 25x4 mm, položen v temelje objekta, za izvedbo ozemljitvene instalacije. Kot: HERMI FH1 valjanec FeZn-H 25 x 4 mm | m | 550 |  | 0 | 550 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
16. | Dobava in montaža ploščatega vodnika 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla 30x3,5 mm, položen v teren okoli temeljev, za izvedbo ozemljitvene instalacije. Kot: HERMI RH1*H2 | m | 480 |  | 0 | 480 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| GRADBENA DELA OKOLI OBSTOJEČEGA DELA ŠOLE |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
17. | Odstranitev obstoječega odcepa in povezava na nov strelovodni sistem | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
18. | V ceni ponudbe upoštevati postavitev delovne zaščitne ograje, ter kvalitetne zaščite okolice objektov, izdelati vse potrebne začasne zapore, predhodno pridobitev dovoljenja in vso ustrezno dokumentacijo za ves čas izvajanja del kanalizacije. Pri delu upoštevati vso zakonodajo iz predmetnega področja, ter uredbe o ravnanju z gradbenimi odpadki in o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč. V ceni se upošteva tudi gradbiščno tablo, opozorilne table, gredbiščni red, elektro gradbiščni priključek in razvod po gradbišču, gasilni aparat oz. zaščita v skladu s elaboratom iz VPP, gradbiščna ograja, gradbiščna vrata, vodovodni priključek, stroški porabe energije, gradbiščni wc, gradbiščni tipski kontejner, drugi pomožni objekti, druga manjša pripravljalna dela, v ceni zajeti tudi odstranitev in vzdrževanje. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
19. | Organizacija gradbišča - začasno gradbišče mora biti ustrezno ograjeno oziroma varovano tako, da je s trakom, z mrežo, z opozorilnimi znaki ali na drug ustrezen način označeno območje, v katerem so predvidena gradbena in elektroinstalacijska dela in za katerega je predvideno, da bi gibanje v njem lahko povzročilo neposredno nevarnost za mimoidoče in za promet. Obvezna je postavitev zaščitnih ograj, zaščita obstoječe fasade, oken, vrat, kjer je to zaradi bližine potrebno in ostalih nepremičnin v skupni in posamezni lasti zemljiških lastnikov in objektov na območju del. Za izvajanje je potrebno izvesti delovno zaščito, opozorila za izvajanje del višjih obremenitev oz. namestiti drugo zakonsko ustrezno gradbeno mehanizacijo, ter vzpostaviti in namestiti odvoz začasnih odpadnih gradbenih in elektro materijalov in dostavo novih gradbenih in elektro materialov in elektro opreme. Izvajalec mora imeti lastno gradbeno mehanizacijo, kar dokaže z popisom osnovnih sredstev. Izvajalec mora naročniku posredovati evidenčne liste za odvoz gradbenih in elktroinstalcijskih odpadkov na trajno deponijo. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
20. | Strojni in ročni izkopi, dobava materiala in izdelava ozemljilne povezave z obstoječim odvodnim strelovodnim sistemom, izkop v zem. IV. ktg., v pohodni ali povozni površini, širina kanala 0,3m, globina kanala 0,8 m, vgradnja valjanca Rf 30 x 3,5 mm, nakladanje viška materiala in odvoz na deponijo | m | 180 |  | 0 | 180 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
21. | Zakoličba in opravljanje nadzora s strani pristojnega upravljalca komunalnih vodov. Obračun po dejanskih stroških. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
22. | Projektantski nadzor | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
23. | Geomehanski nadzor | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
24. | Ozemljitvena žica za priklop, ozemljitev kabelskih polic, podkonstrukcije razsvetljave in ostalih koviskih elementov |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| H07Z-K (Rz) 25 mm2 | m | 970 |  | 0 | 970 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| H07Z-K (Rz) 16 mm2 | m | 890 |  | 0 | 890 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| H07Z-K (Rz) 6 mm2 | m | 1850 |  | 0 | 1850 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| H07Z-K (Rz) 4 mm2 | m | 1300 |  | 0 | 1300 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
25. | Zaključevanje ozemljitvene žice H07Z-K na z kabelskimi čevlji in pritrjen z vijačnim spojem na obeh koncih (GIP DOZA , RAZDELILNIK, KRIŽNA SPOMKA NA VALJANCU - ozemljen element), |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - 25 mm2 ozemljitev razdelilnih omar | kos | 25 |  | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - 6 mm2 kovinski elementi, cevi in kanali strojnih inštalacij, kabelske police, talni razvodni kanali, konstrukcija luči, okvirji zunanje zasteklitve, okvirji notranje steklene stene… | kos | 1240 |  | 0 | 1240 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| - 4mm2 manjši kovinski elementi, ograje, podboji… | kos | 550 |  | 0 | 550 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
26. | Podometna doza GIP, zaključevanje valjanca z zbiralko za privijačenje ozemljitvenih vodnikov iz objekta | kpl | 33 |  | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
27. | Vizuelni pregled, meritve strelovodne in ozemljitvene instalacije z izdajo merilnega poročila s pripadajočo tehnično dokumentacijo | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
I | Skupaj strelovodna instalacija in ozemljitve: |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## 3.1 - J splosne postavke
št. | opis del |  | Skupaj |  |  | JN |  |  | JZP
|  | m.e. | količina | cena / enoto | znesek | količina | cena / enoto | znesek | količina | cena / enoto | znesek
J | SPLOŠNE POSTAVKE
1. | Pripravljalna dela in organizacija gradbišča | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2. | Izdelava podlog v svinčniku za izdelavo PID dokumentacije | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3. | Sodelovanje instalaterja pri zagonu, s funkcionalnim preizkusom delovanja | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
4. | Stroške elektrike, toplote, vode, razsvetljave in ostale stroške v času gradnje | kompl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
5. | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta za elektro inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč: |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| a) izjave, |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| b) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| c) zapisnike preizkusov, meritev, ipd. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| d) navodila za uporabo in vzdrževanje |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| e) garancijske liste |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| f) seznam dobaviteljev opreme in servisov. |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom. | kompl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
6. | Izdelava navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme | kompl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
7. | Čiščenje objekta zaradi svojih del - med gradnjo in po končani gradnji | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
J | SPLOŠNE POSTAVKE SKUPAJ |  |  | €: | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## 3.2 - NN priključek
3.2 | NN priključek - rekapitulacija
štev. | opis del | EM | količina | cena/enoto | cena
1.1 | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA - dobava in montaža | € |  |  | 0
1.2 | GRADBENA DELA - dobava in montaža | € |  |  | 0
1.3 | OSTALA DELA | € |  |  | 0
| NN priključek skupaj | € |  | 0 | 0
brez DDV
1.1 | ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA - dobava in montaža
1. | Dobava kabla N2XY-J 4x240 + 1,5 mm2 (upoštevana tudi dolžina kabla za priključitev v obst. TP 0365 ŠOLA PRULE in v KPMO) | m | 80 |  | 0
2. | Dobava in montaža kabelskega končnika in priklop kabla N2XY-J 4x240 + 1,5 mm2 v TP 0365 ŠOLA PRULE in v KPMO - kabelski končnik 240 mm2 (kot npr. LVTUA185300, notranji) + kabel čevlji 240 mm2, skupaj za kabel | kpl | 2 |  | 0
3. | Uvlek kabla N2XY-J 4x240 + 1,5 mm2 v novo elektro kabelsko kanalizacijo in jarek, skupaj | m | 60 |  | 0
4. | Dobava kabla NA2XY-J 4x35 mm2 (upoštevana tudi dolžina kabla za priključitev v PS-KRO (ni predmet tega načrta) in v obstoječi omarici Javne razsvetljave) | m | 20 |  | 0
5. | Dobava in montaža kabelskega končnika in priklop kabla NA2XY-J 4x35 mm2 v PS-KRO (ni predmet tega načrta) in v obstoječi omarici Javne razsvetljave - kabelski končnik 35 mm2 (kot npr. LVTUA3570, notranji) + kabel čevlji 35 mm2, skupaj za kabel | kpl | 2 |  | 0
6. | Uvlek kabla N2XY-J 4x35 mm2 v novo elektro kabelsko kanalizacijo in jarek, skupaj | m | 15 |  | 0
7. | Odklop, odkop obstoječih SN in NN kablov (NKBA 4x95 mm2, 2 x (NKBA 3x95 mm2)), uvlek v novo EKK in ponovni priklop, skupaj ocena | m | 110 |  | 0
8. | Vodnik H07V-K 120 mm2, za povezavo PEN zbiralnice v KPMO z valjancem | m | 3 |  | 0
9. | Dobava Stigmaflex cevi Φ160mm (od TP do KPMO) | m | 180 |  | 0
| Dobava Stigmaflex cevi Φ160mm (od TP do PS-KRO) | m | 255 |  | 0
| Dobava Stigmaflex cevi Φ160mm (od TP do jaška ob Janežičevi) | m | 300 |  | 0
| Dobava PVC cevi Φ110mm | m | 3 |  | 0
10. | Dobava ozemljitvenega valjanca FeZn 25x4mm, ter povezovanje valjanca s križnimi sponkami, komplet s kraki okoli projektirane KPMO | m | 127 |  | 0
11. | Dobava PVC opozorilnega traku | m | 127 |  | 0
12. | Izvedba meritev na kablih, izvedba meritev ozemljitvene upornosti, zaščita naprav in vzpostavitev breznapetostnega stanja s kratkim sklenjenjem, komplet | kpl | 1 |  | 0
13. | Dobava in montaža opreme in ožičenje v kabelski priključno merilni omari KPMO, kot tip Mikomi, dim. š/v/g, 950 x 1300 x 252mm, ali podobna, komplet z mont. ploščo, IP54, RAL7032, Inox, komplet z vso potrebno opremo: | kpl | 1 |  | 0
MERILNI DEL:
| Original števčna plošča, kot Schrack | kos | 4 |  | 0
| Polindirektni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z merjeno močjo razreda točnosti B ali 1 za delovno energijo ter 2 za jalovo energijo, s komunikacijskim vmesnikom CM-u-3 - za odjemalce (po SODO), tip Iskraemeco MT880-T1A42R56 (3 x 58/100V..3x230/400V, 5A), šifra 1643 | kos | 1 |  | 0
| Direktni trifazni dvosmerni števec delovne in jalove energije z notranjo uro razreda točnosti A za delovno energijo in 2 za jalovo energijo z G3-PLC komunikacijskim vmesnikom - za odjemalce (po SODO), tip Iskraemeco MT550-TD1 PLC (3 x 230/400V, 5-85A G3-PLC), šifra 1680 | kos | 1 |  | 0
| Merilna spončna garnitura, kot Sm Strojkoplast MG-LM | kpl | 1 |  | 0
PRIKLJUČNI DEL:
| Merilni tokovni transformator Circutor TC 6 s prestavnim razmerjem 400/5A, šifra 1448 | kos | 3 |  | 0
| Tripolni varovalčni ločilnik, velikost 2 (In=400 A, za montažo na 60 mm zbiralčni sistem) s tarifnimi varovalkami 3 x NH400A (za varovanje odvoda do glavne omare šole), kot Wohner, artikel št. 33602 | kpl | 1 |  | 0
| Tripolni varovalčni ločilnik, velikost 00 (In=160 A, za montažo na 60 mm zbiralčni sistem) s tarifnimi varovalkami 3 x NH25A (za varovanje odvoda do zobozdravstvene ordinacije), kot Wohner, artikel št. 33398 | kpl | 1 |  | 0
| Tripolni varovalčni ločilnik, velikost 1 (In=250 A, za montažo na 60 mm zbiralčni sistem) z varovalkami 3 x NH160A (za varovanje prenapetostnih odvodnikov), kot Wohner, artikel št. 33601 | kpl | 1 |  | 0
| Komplet faznih zbiralnic Ecu 30 x 10, kot Wohner, artikel št. 01623 z zaščitnim pokrovom, kot Wohner, artikel št. 01245 | kpl | 1 |  | 0
| Univerzalno držalo za fazne zbiralnice, kot Wohner, artikel št. 01495 | kos | 2 |  | 0
| Priključni element za Wohner 60 mm zbiralčni sistem (za priklop dovodnega kabla), kot Wohner CRITO 60Classic, artikel št. 01754 | kos | 1 |  | 0
| Komplet prenapetostnih odvodnikov razreda I, In(8/20)=25 kA (3 x ISPRO B2N 12,5/320), | kpl | 1 |  | 0
| PEN zbiralnica Ecu 30 x 5 | kos | 1 |  | 0
| Tipka za ponovni vklop stikalne naprave v števcu, s stikalnim členom za napetostni nivo min. 300V in zaščito IP67 | kos | 2 |  | 0
| Vrstne sponke, drobni, vezni in montažni material | kpl | 1 |  | 0
| Žep za dokumentacijo, | kos | 1 |  | 0
| Dokumentacija, napisi, drobni vezni material | kpl | 1 |  | 0
| Tipska ključavnica Elektro Ljubljana, komplet s ključi | kpl | 1 |  | 0
| Komplet dobava in montaža opreme in ožičenje v kabelski priključno merilni omari KPMO | kpl | 1 | 0 | 0
11. | Prevoz materiala |  |  |  | 0
12. | Dograditev oz. zamenjava varovalnih elementov v obstoječi TP 0365 ŠOLA PRULE:
| - 1 x tripolni varovalčni ločilnik - velikost 3 (In=630 A), z varovalkami NH 3 3x425A (za varovanje odcepa OŠ Prule) | kpl | 1 |  | 0
| Elektroinštalacijska dela skupaj: |  |  | €: | 0
1.2 | GRADBENA DELA - dobava in montaža
1. | Zakoličba kabelske trase | m | 127 |  | 0
2. | Zakoličba eventualnih komunalnih vodov, katere križa ali se jim približuje poseg | kpl | 1 |  | 0
3. | Strojni, delno ročni izkop kabelske kanalizacije širine 0,65 m in globine 1,3 m v terenu III. ktg., priprava dna jarka oziroma posteljice za polaganje kabla, položitev devetih cevi STF fi 160 mm in ozemljitvenega valjanca FeZn 25x4mm ter povezovanje valjanca s križnimi sponkami, uvlek kabla v cev, dobava in položitev opozorilnega traku, zasip z izkopanim materialom, planiranje, vzpostavitev v prvotno stanje (pri križanjih z ostalimi komunalnimi vodi izkop izvajati s povečano pazljivostjo v kombinaciji z ročnim izkopom) | m | 37 |  | 0
4. | Strojni, delno ročni izkop kabelske kanalizacije širine 0,65 m in globine 1,1 m v terenu III. ktg., priprava dna jarka oziroma posteljice za polaganje kabla, položitev šestih cevi STF fi 160 mm in ozemljitvenega valjanca FeZn 25x4mm ter povezovanje valjanca s križnimi sponkami, uvlek kabla v cev, dobava in položitev opozorilnega traku, zasip z izkopanim materialom, planiranje, vzpostavitev v prvotno stanje (pri križanjih z ostalimi komunalnimi vodi izkop izvajati s povečano pazljivostjo v kombinaciji z ročnim izkopom) | m | 50 |  | 0
5. | Strojni, delno ročni izkop kabelske kanalizacije širine 0,65 m in globine 0,9 m v terenu III. ktg., priprava dna jarka oziroma posteljice za polaganje kabla, položitev treh cevi STF fi 160 mm in ozemljitvenega valjanca FeZn 25x4mm ter povezovanje valjanca s križnimi sponkami, uvlek kabla v cev, dobava in položitev opozorilnega traku, zasip z izkopanim materialom, planiranje, vzpostavitev v prvotno stanje (pri križanjih z ostalimi komunalnimi vodi izkop izvajati s povečano pazljivostjo v kombinaciji z ročnim izkopom) | m | 40 |  | 0
6. | Strojni izkop jame v terenu III. ktg. za betonski jašek dimenzij 1,6 x 2,0 x 1,6 m ter delni zasip z dobavo tampona, utrditvijo in planiranjem ter vzpostavitev v prvotno stanje | m3 | 5.12 |  | 0
7. | Izdelava betonskega kabelskega jaška, kot Igem d.o.o., notranjih dimenzij 1,6 x 2,0 x 1,6 m, izdelava AB podložnega beton C16/20, izdelava opaža, vstavljanje armature, izdelava sten jaška z dobavo in montažo tipskih uvodnic, izdelava gornje betonske plošče, dobava in montaža dveh LTŽ pokrovov D 400 kN (vključno z delavniškim načrtom jaška), kot Norinco, Ermatic D400, SIST EN 124-2, ER4S 060 060 (VVTC), z napisom ELEKTRIKA, dimenzij 0,6 x 0,6 m, z zaklepom, pokrovom vijačenim na okvir, skupne teže najmanj 100 kg | kpl | 3 |  | 0
8. | Zatesnitev koncev praznih cevi | kpl | 1 |  | 0
9. | Nakladanje preostale zemlje, odvoz na urejeno deponijo in planiranje | m3 | 1.35 |  | 0
10. | Izdelava utora v fasado objekta, dim.: 960 x 1310 x 255 mm, vgradnja kabelske priključno merilne omare KPMO, brez opreme (oprema je zajeta v poglavju elektro montažna dela), kot Mikomi, skupaj | kpl | 1 |  | 0
11. | Prevoz materiala in zemeljska dela |  |  |  | 0
12. | Zavarovanje izkopov pred padci in vsutjem materiala |  |  |  | 0
| Gradbena dela skupaj: |  |  | €: | 0
1.3 | OSTALA DELA
1. | Odstranitev obstoječe kabelske inštalacije in NN priključka | kpl | 1 |  | 0
2. | Označevanje kablov, komplet | kpl | 1 |  | 0
3. | Odklopi in ponovni priklopi, ter stikalne manipulacije na omrežju v sled priklopa novega kabla | kpl | 1 |  | 0
4. | Geodetski posnetek novega stanja, izdelava elaborata za vris v kataster komunalnih vodov, vris v interno dokumentacijo Elektro Ljubljana | kpl | 1 |  | 0
5. | Nadzorstvo strokovnega delavca pristojne Elektro distribucijske službe | kpl | 1 |  | 0
6. | Priprava potrebne dokumentacije, a-testov,…, izdelava žnavodil za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 |  | 0
7. | Spuščanje v pogon | kpl | 1 |  | 0
8. | Izdelava PID projektne dokumentacije za NN prikljušek | kpl | 1 |  | 0
| Ostala dela skupaj: |  |  | €: | 0

## 3.3 - toplotna post.
3.3 | Toplotna postaja - rekapitulacija
[6 empty] | JN |  |  | JZP
štev. | opis del | EM | količina | cena/enoto | cena | količina | cena/enoto | znesek | količina | cena/enoto | znesek
1 | TOPLOTNA POSTAJA R-TP1 | € |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2 | TOPLOTNA PODPOSTAJA R-TPP2 | € |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3 | APLIKATIVNA PROGRAMSKA OPREMA | € |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Toplotna postaja skupaj | € |  | 0 | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
brez DDV
1 | TOPLOTNA POSTAJA R-TP1 |  | Skupaj |  |  | JN |  |  | JZP
|  | EM | količina | cena/enoto | znesek | količina | cena/enoto | znesek | količina | cena/enoto | znesek
1.1 | STIKALNI BLOK R-TP1
1.1.1 | Stikalni blok 600x2000x400 + podstavek 600x100x40 z žepom za dokumentacijo Tip: CMO 206/40PM+ZUN64/100, Himel | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.2 | Glavno stikalo enopolno 20A Tip:T0-2-1/EA/SVB, EATON | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.3 | Prenapetostni odvodnika Tip; PRD65r(3+N), Schnaider | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.4 | Svetilka za stikslni blo z vtičnico Tip: PS 4139.150, Rittal | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.5 | Končno stikalo za vrata Tip: SZ 4315.520, Rittal | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.6 | Termostat Tip: SK3110.000, Rittal | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.7 | Ventilator z fitersko enoto 230VAC v ohišju Tip: SK3322.107, Rittal | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.8 | Fitersko enoto v ohišju Tip: SK3324.267, Rittal | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.9 | Ločilni transformator 400/24v, 250VA Tip: STI0,25(400/24), Eaton | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.10 | Usmrnik 230VAC/24VDC - 6A Tip: CP SNT 24VDC-6A, Weidmuller | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.11 | Enofazna vtičnica za na DIN letev 230V/16A Tip: REG-SD230, Eaton | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.12 | Motorsko zaščitno stikalo 0,63…1A z pomožnimi kontakti Tip: PKZM0-1 + NHI21-PKZ0, Eaton | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
1.1.13 | Motorsko zaščitno stikalo 1,6…2,5A z pomožnimi kontakti Tip: PKZM0-2,5 + NHI21-PKZ0, Eaton | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
1.1.14 | Motorsko zaščitno stikalo 4…6,3A z pomožnimi kontakti Tip: PKZM0-6,3 + NHI21-PKZ0, Eaton | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.15 | Motorsko zaščitno stikalo 6,3…10A z pomožnimi kontakti Tip: PKZM0-10 + NHI21-PKZ0, Eaton | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
1.1.16 | Zaščitno stikalo za transformator 1…1,6A Tip: PKZM0-1,6-T, Eaton | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.17 | Instalicijaka varovalka C1A enopolna Tip: C1/1p, Eaton | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
1.1.18 | Instalicijaka varovalka C4A enopolna Tip: C4/1p, Eaton | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.19 | Instalicijaka varovalka C6A enopolna Tip: C6/1p, Eaton | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
1.1.20 | Instalicijaka varovalka C10A enopolna Tip: C10/1p, Eaton | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
1.1.21 | Instalicijaka varovalka C6A dvopolna enosmerni tok Tip: C16-DC/2p, Eaton | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.22 | Miniaturni rele tuljava 230VAC z podnožjem 4CO LED Tip: RCMKIT-I 230VAC 4CO LD, Weidmuller | kos | 9 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
1.1.23 | Miniaturno preklopno stikalo I,0,II, 10A Tip: TM-1-8210/EZ, Eaton | kos | 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0
1.1.24 | Kontaktor tuljava 24VAC Tip: DILER-40(24VAC), Eaton | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
1.1.25 | Signalana svetilka zelena LED 230V Tip: M22-L-G+M22-A+M22-CLED230-W | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.26 | Signalana svetilka zelena LED 18..30V Tip: M22-L-G+M22-A+M22-CLED-W | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1.1.27 | Signalana svetilka rdeča LED 18..30V Tip: M22-L-R+M22-A+M22-CLED-W | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1.1.28 | Vrstne spoka 2,5mm2 Tip: WDU 2,5 | kos | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
1.1.29 | Vrstne spoka 6mm2 Tip: WDU 6 | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
1.1.30 | Vrstne spoka 2,5mm2 ločilna Tip: WTR 2,5 | kos | 96 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 0
1.1.31 | Vezni material za ožičenje | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.32 | Kabelski kanali | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.33 | Drobni material | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.1.34 | Testiranje in preizkus | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2 | KRMILNA OPREMA STIKALNI BLOK R-TP1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.1 | Mikroprocesorski krmilnik modulne izvedbe, z montažnim priborom in ostalo krmilno opremo, vgrajeno v stiklani blok R-TP1, sledeče konfiguracije: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.2.2 | Krmilnik siemens Climatix Tip: POL638.70 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
1.2.3 | Razširitvena enota Climatix Tip: POL965.00 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
1.2.4 | M-bus enota Climatix Tip: POL 907.0 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.5 | Usmerjevalnik Mikrotik Tip: RB951Ui2HnD | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.6 | Pretvornik Modbus ICPDAS Tip: tGW-725 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.7 | RJ45 plug connector, tool-free Plug, straight CAT 6a | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
1.2.8 | Programiranje sistema avtomatike R-TP1 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.9 | Funkcionalni preizkus sistema ( vhodno/izhodni signali (IQ test), funkcijski zagon (OQ test)) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.10 | Zagon sistema in ureguliranje ( nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov) | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.11 | Priključitev in vzpostvite komunikacije z M-BUS | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.12 | Priključitev in vzpostvite komunikacije z Ethernet TCP/IP | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.2.13 | Navodila za uporabnika sistema avtomatike in SCADA sistema | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3 | INSTALACIJE STIKALNI BLOK R-TP1 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.1 | Kabel s Cu vodniki položen delno na kabelske police delno v instalacijske cevi: OPOMBA: Kabli se v celotnem objektu izvedejo s kabli požarne klasifikacije Cca s1 d2 a1. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.2 | Kabel - NHXMH-J 5x2,5 | m | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1.3.3 | Kabel - NHXMH-J 7x1,5 | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
1.3.4 | Kabel - N2XH 3x1,5 | m | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
1.3.5 | Kabel - N2XH 3x2,5 | m | 180 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | 0
1.3.6 | Kabel - N2XH 4x0,75 | m | 90 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0
1.3.7 | Kabel - LiHCH 2x0,75 | m | 720 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 720 | 0 | 0
1.3.8 | Kabel - LIHCH 3x0,75 | m | 210 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 0
1.3.9 | Kabel - LiHCH 4x2x0,8 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
1.3.10 | Kabel - LiY(St)Y CH 2x2x0,8 | m | 100 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0
1.3.11 | Kabel - CLASIC 110CH 6x1,5 | m | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
1.3.12 | Kabel - STP Cat6 CH 4x2x24AWG | m | 150 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0
1.3.13 | Kabelske police, izdelane iz pocinkane perforirane plocevine, komplet s pokrovi, spojnim, nosilnim in pritrdilnim priborom : |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
1.3.14 | kabelska polica PK 50 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
1.3.15 | Elektroinstalacijske cevi ustreznih premerov 9-16mm, EUROFLEX | m | 30 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0
1.3.16 | Dvokanalni puls adapter Relay solutions Tip: PadPlus M2 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.3.17 | Razdelilnik impulzov Enica Tip: Pulse-splitter | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.3.18 | Dobava in montaža instalacijske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.3.19 | Preizkus in predaja v pogom | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
1.3.20 | Meritve in zapisnik meritev | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| TOPLOTNA POSTAJA R-TP1 skupaj: | € |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2 | TOPLOTNA PODPOSTAJA R-TPP2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1 | STIKALNI BLOK R-TPP2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.1 | Stikalni blok 500x700x250 , žepom za dokumentacijo Tip: CRN-75/250, Himel | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.2 | Glavno stikalo enopolno 20A Tip:T0-1-8200/EA/SVB, EATON | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.3 | Prenapetostni odvodnika Tip; PRD65r(1+N), Schnaider | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.4 | Usmernik 220VAC/24VDC - 4A Tip: MDR-100-24, MeanWell | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.5 | Instalicijaka varovalka C2A enopolna Tip: C2/1p, Eaton | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.6 | Instalicijaka varovalka C4A enopolna Tip: C4/1p, Eaton | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.7 | Instalicijaka varovalka C6A enopolna Tip: C6/1p, Eaton | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.8 | Instalicijaka varovalka C10A enopolna Tip: C10/1p, Eaton | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.9 | Instalicijaka varovalka C16A enopolna Tip: C16/1p, Eaton | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.10 | Pomožni kontakt instalacijske varovalke Tip: Z-AHK, Eaton | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.11 | Enofazna vtičnica za na DIN letev 230V/16A Tip: REG-SD230, Eaton | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.12 | Miniaturni rele tuljava 230VAC z podnožjem 4CO LED Tip: RCMKIT-I 230VAC 4CO LD, Weidmuller | kos | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.13 | Miniaturno preklopno stikalo I,0,II, 10A Tip: TM-1-8210/EZ, Eaton | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.14 | Signalana svetilka zelena LED 230V Tip: M22-L-G+M22-A+M22-CLED230-W | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.15 | Signalana svetilka rdeča LED 230V Tip: M22-L-R+M22-A+M22-CLED230-W | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.16 | Signalana svetilka modra LED 230V Tip: M22-L-B+M22-A+M22-CLED230-W | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.17 | Signalana svetilka rumena LED 230V Tip: M22-L-Y+M22-A+M22-CLED230-W | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.18 | Vrstne spoka 2,5mm2 Tip: WDU 2,5 | kos | 25 |  | 0 | 25 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.19 | Vrstne spoka 2,5mm2 ločilna Tip: WTR 2,5 | kos | 33 |  | 0 | 33 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.20 | Vezni material za ožičenje | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.21 | Kabelski kanali | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.22 | Drobni material | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.1.23 | Testiranje in preizkus | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2 | KRMILNA OPREMA STIKALNI BLOK R-TPP2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.1 | Mikroprocesorski krmilnik modulne izvedbe, z montažnim priborom in ostalo krmilno opremo, vgrajeno v stiklani blok R-TPP2, sledeče konfiguracije: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.2 | Krmilnik siemens Climatix Tip: POL638.70 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.3 | Ethernet stikalo, EDS-205 Proizvajalec: MOXA | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.4 | RJ45 plug connector, tool-free Plug, straight CAT 6a | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.5 | Programiranje sistema avtomatike R-TPP2 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.6 | Funkcionalni preizkus sistema ( vhodno/izhodni signali (IQ test), funkcijski zagon (OQ test)) | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.7 | Zagon sistema in ureguliranje ( nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov) | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.8 | Priključitev in vzpostvite komunikacije z M-BUS | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.9 | Priključitev in vzpostvite komunikacije z Ethernet TCP/IP | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.2.10 | Navodila za uporabnika sistema avtomatike in SCADA sistema | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3 | INSTALACIJE STIKALNI BLOK R-TPP2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.1 | Kabel s Cu vodniki položen delno na kabelske police delno v instalacijske cevi: OPOMBA: Kabli se v celotnem objektu izvedejo s kabli požarne klasifikacije Cca s1 d2 a1. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.2 | Kabel - NHXMH-J 3x2,5 | m | 50 |  | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.3 | Kabel - N2XH 3x1,5 | m | 60 |  | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.4 | Kabel - N2XH 4x1,5 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.5 | Kabel - CLASIC 110CH 6x1,5 | m | 60 |  | 0 | 60 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.6 | Kabel - LiYCY (CH) 4x2x0,8 | m | 50 |  | 0 | 50 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.7 | Kabel - STP Cat6 (CH) 4x2x24AWG | m | 100 |  | 0 | 100 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.8 | Kabelske police, izdelane iz pocinkane perforirane plocevine, komplet s pokrovi, spojnim, nosilnim in pritrdilnim priborom : |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.9 | kabelska polica PK 50 | m | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.10 | Elektroinstalacijske cevi ustreznih premerov 9-16mm, EUROFLEX | m | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.11 | Dobava in montaža instalacijske opreme | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.12 | Preizkus in predaja v pogom | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
2.3.13 | Meritve in zapisnik meritev | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| TOPLOTNA PODPOSTAJA R-TPP2 skupaj: | € |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3 | APLIKATIVNA PROGRAMSKA OPREMA AVTOMATSKE REGULACIJE ZA KRMILNI IN NADZORNI NIVO - TOPLOTNA POSTAJA R-TP1 IN TOPLOTNA PODPOSTAJA R-TPP2 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.1 | Najem strežnika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3.2 | Windows licenca za strežnik | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3.3 | Sistemska programska oprema CNS: - Progea Movicon SCADA PRO Runtime 4096 I/O bytes - OPC Server (UA, DA in XML) - WEB Cient za 1 uporabnika - SQL server | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3.4 | Licenca za varnostno VPN povezavo na SCADA sistem | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3.5 | Programiranje regulatorja testiranje vhodno/izhodnih signalov (IQ test), funkcijski zagon (OQ test) , nastavitev delovnih in regulacijskih parametrov, shema avtomatike, navodila za uporabnika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3.6 | Izdelava aplikativne programske opreme na krmilnem nivoju za krmilnik | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3.7 | Izdelava programske opreme na nadzornem nivoju (ekranski prikazi, regulacije, zgodovina, alarmiranje) v skladu z aplikativnimi shemami strojne in elektro energetike za krmilnik | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3.8 | Izdelava ekranskih prikazov parametrov za števce - navezava M-bus, Modbus/TCP, IO signali | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3.9 | Povezava in prenos podatkov iz arhivske baze v TANGO | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3.10 | Konfiguracija kratkih alarmnih sporočil na GSM | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3.11 | Testiranje delovanja programske opreme | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3.12 | Testiranje komunikacijskih povezav | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| OPOMBA: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Izdelava programske opreme na nadzornem nivoju za toplotni postaji se izvaja na centralni nadzorni postaji v objektu. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
3.13 | Zagon sistemov |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Izvedba funkcionalnega ura reguliranja in zagona sistema CNS cestavljenega iz: |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Funkcionalni zagon sistema toplotne postaje |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Funkcionalni zagon sistema periferne opreme obtočnih črpalk, merjenje tlaka, …) |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Izvedba prvih meritev in kalibracije sistema. |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| Sodelovanje z ostalimi zunanjimi izvajalci in programerji avtomatike ogrevalnega sistema in drugih pomožnih sistemov v času izvajanja, funkcionalni zagon, poskusno obratovanje. | ur | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| APLIKATIVNA PROGRAMSKA OPREMA skupaj: | € |  | € | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## 3.4 - TK priključek
3.4 | TK priključek - rekapitulacija
štev. | opis del | EM | količina | cena/enoto | cena
1.1 | GRADBENA DELA - dobava in montaža | € |  |  | 0
1.2 | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA |  |  |  | izvede izbrani ponudnik storitev na svoj strošek
| TK priključek skupaj | € |  |  | 0
1.1 | GRADBENA DELA - dobava in montaža | EM | količina | cena/enoto | cena
1. | Zakoličba trase in zavarovanje zakoličbe nove trase telefonske kabelske kanalizacije. | m | 47 |  | 0
2. | Zakoličba trase po obstoječem kablu ali kabelski kanalizaciji z uporabo obstoječih načrtov. | m | 20 |  | 0
3. | Izvedba sondažnega izkopa v dolžini 1m ( pazljiv ročni / strojni izkop) na trasi obstoječe kabelske kanalizacije / zemeljski kabel. Odvoz materiala na parcelo lastnika v oddaljenosti 200m. | kos | 1 |  | 0
4. | Izkop jarka za potrebe 1x2 fi50mm (PEHD 50/4mm, fino ožlebljena) cevne kabelske kanalizacije v III./IV ktg, polaganje cevi, zasip cevi s peskom granulacije 0-4mm, zasutje s tamponom ter nabijanje v slojih 20cm, polaganje PVC opozorilnega traku, nakladanje in odvoz odvečnega materiala k pooblaščenemu zbiralcu, vključno z ureditvijo evidenčnih listov in plačilom takse, čiščenje terena. Postavka vključuje dobavo in vgradnjo materiala. | m | 47 |  | 0
5. | Izdelava 2 cevnega uvoda v obstoječi kabelski jašek z obdelavo odprtine. | kos | 1 |  | 0
6. | Dobava in montaža podometne ZTO AB plastične kabelske omare dimenzij 150x190x120mm z napisom Telekom Slovenije na vratih. | kos | 1 |  | 0
7. | Dobava in vgradnja cevi fi 2x fi50mm v fasado (ZTO AB omara). | kos | 1 |  | 0
8. | Preizkus prehodnosti PEHD cevi. | m | 47 |  | 0
9. | Vnos sprememb v obstoječo izvršilno tehnično dokumentacijo Telekom Slovenije. | ur | 2 |  | 0
10. | Stroški nadzora podjetja (Telekom Slovenije) - predvideno | ur | 4 |  | 0
11. | Vpis v GJI - predvideno. | kpl | 1 |  | 0
| Gradbena dela skupaj: |  |  | €: | 0
1.2 | ELEKTROINSTALACIJSKA DELA - dobava in montaža |  |  |  | 0
1. | Vsa potrebna elektroinstalacijskea dela izvede izbrani ponudnik TK storitev na svoj strošek | kpl | 1
| Elektroinstalacijska dela skupaj |  |  |  | 0,00

## 3.5 - EI Tehn. var. sist.
3.5 | TEHNIČNO VARNOSTNI SISTEMI - rekapitulacija
štev. | opis del | EM | količina | cena/enoto | cena
3.5.1 | SISTEM AOiJP |  |  |  | 0
3.5.2 | SISTEM ODT | € |  |  | 0
3.5.3 | SISTEM KONTROLE PRISTOPA | € |  |  | 0
3.5.4 | SISTEM PROTIVLOMNEGA VAROVANJA | € |  |  | 0
3.5.5 | SISTEM VIDEO NADZORA | € |  |  | 0
3.5.6 | SISTEM VIDEO DOMOFON | € |  |  | 0
| Tehnično varnostni sistemi skupaj | € |  |  | 0
DDV v ceni ni upoštevan
3.5 | TEHNIČNO VARNOSTNI SISTEMI - popis materiala in del | EM | količina | cena/enoto | cena
SPLOŠNI OPIS
Vsa oprema in vgrajeni materiali morajo imeti ustrezne ateste oziroma dovoljenja za uporabo na področju Republike Slovenije in morajo ustrezati veljavnim tehničnim predpisom in standardom.
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno in z opremo ter materiali navedenimi v popisu.
3.5.1 | SISTEM AOiJP | EM | količina | cena/enoto | cena
1 | Modularna centralna naprava SINTESO FC2060, za skupno 1512 adres, z integriranim modulom za 4x FDnet adresne zanke, z možnostjo širitve do 28 adresnih zank. Omogoča vgradnjo 5 dodatnih linijskih modulov. Možnost povezave centralne naprave v mrežo central FCnet. Spomin za 2000 dogodkov. Ethernet priključek RJ45. Možnost oddaljenega dostopa in upravljanja sistema preko Ethernet mreže. Možna integracija na varnostne nadzorne sisteme preko BACnet protokola. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (grafični LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), napajalnikom 24V/150W in ohišjem za AKU max.2x45Ah. | kos | 1 |  | 0
2 | Linijski modul za 4 C-NET adresne zanke, max.252 adresnih elementov POWER | kos | 2 |  | 0
3 | Mrežna kartica SAFEDLINK za povezavo centralnih naprav FC20 v mrežo Fcnet; razdalja med dvema centralami je max.1000m | kos | 1 |  | 0
4 | AKU baterija 12 V, 45 Ah, VDS | kpl | 2 |  | 0
5 | Modem za prenos na VNC | kos | 1 |  | 0
6 | Posluževalni terminal za upravljanje in nadzor posamezne centralne naprave ali celotnega sistema. Možnost povezave v mrežo FCnet. Ethernet priključek. V kompletu z upravljalno prikazovalno enoto (LCD prikazovalnik z 8 vrsticami), in ohišjem za AKU max.2x7Ah. | kpl | 1 |  | 0
7 | Napajalnik 70W, za montažo v posluževalni tablo ali ločeno ohišje, v skladu z EN54 | kos | 1 |  | 0
8 | AKU baterija 12 V, 7 Ah, VDS | kos | 2 |  | 0
9 | Mrežna kartica SAFEDLINK za povezavo centralnih naprav FC20 v mrežo Fcnet; razdalja med dvema centralami je max.1000m | kos | 1 |  | 0
10 | Optični javljalnik dima z vgrajeno ASA tehnologijo in vgrajenim izolatorjem zanke; serija S-Line Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Dodatno podnožje za javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | kos | 440 |  | 0
11 | Kombinirani, nevronski javljalnik z vgrajeno ASA tehnologijo ima vgrajen dvojni optični in dvojni termični senzor in vgrajenim izolatorjem zanke; možnost nastavitve 9 specifičnih aplikacijskih ASA parametrov, nastavljiva občutljivost za optični del, od 0,35 %/m do 11,4 %/m, serija S-Line Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Dodatno podnožje za javljalnike Označevalna ploščica za zapisne lističe | kos | 32 |  | 0
12 | Ohišje vzorčne komore za Sinteso, Cerberus Pro javljalnike, primerna za hitrost zraka od 1m/s do 20m/s Vzorčevalna cev - 60 cm Kombinirani, nevronski javljalnik z vgrajeno ASA tehnologijo Podnožje javljalnikov za adresibilne javljalnike Sinteso Označevalna ploščica za zapisne lističe | kos | 16 |  | 0
13 | Elektronika ročnega javljalnika Sinteso; direktni način proženja Ohišje rdeče barve za ročni javljalnik; za FDME221 | kos | 28 |  | 0
14 | Adresna alarmna sirena rdeče barve z belo bliskavico, 99dB Podnožje za adresibilne sirene Označevalna ploščica za zapisne lističe | kos | 48 |  | 0
15 | Opozorilni tablo, enostranski, z audio signalizacijo (85db) | kos | 12 |  | 0
16 | Napis "POZOR PLIN" | kos | 12 |  | 0
17 | METAN detektor z relejskim vmesnikom (3 izhodi), povezava na adresni vmesnik sistema javljanja požara | kos | 3 |  | 0
18 | CO detektor z relejskim vmesnikom (3 izhodi), povezava na adresni vmesnik sistema javljanja požara | kos | 1 |  | 0
19 | Napajalnik 24V/155W (5A + 0,5A) v kompletu s konektorji, v kovinskem ohišju AKU baterija 2x12V, 17Ah | kos | 9 |  | 0
20 | Enokanalni vhodni/izhodni modul (1x izhod /1x vhod1) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhod 2 A Ohišje za modul, IP 65 | kos | 7 |  | 0
21 | Štirikanalni vhodni/izhodni modul (4x izhod /4x vhodi) z vgrajenim izolatorjem zanke; relejski izhodi 4 A Ohišje za modul, IP 65 | kos | 31 |  | 0
22 | 1360 Stenski elektro magnetno držalo požarnih vrat 50-100kg, z vgrajeno tipko za sproščanje magnetnega držala; napajanje 40-100mA, 24Vdc, 50 to 100Kg, zaščita IP40 | kos | 23 |  | 0
23 | Potezno stikalo SOS z vrvico | kos | 3 |  | 0
24 | Tipka razrešitve SOS | kos | 3 |  | 0
25 | Ločeni svetlobni indikator | kos | 3 |  | 0
26 | Adresni linijski javljalnik dima Sinteso z vgrajeno ASA tehnologijo; serija S-Line Odbojno telo prizma kit (velika razdalja do 120m) Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 150x50 | kos | 5 |  | 0
27 | Oznaka elementa; ploščica rdeča z belim napisom 40x18 | kos | 610 |  | 0
28 | Označevanje ročnih javljalnikov po SIST 1013 velikosti 125x125mm | kos | 28 |  | 0
29 | Označevanje alarmnih siren po SIST 1013 velikosti 125x125mm | kos | 48 |  | 0
30 | Instalacijski kabli
| Kabel JH(St)H 1x2x0,8mm Bd, LSZH, rdeče barve, odziv na ogenj vsaj B2ca-s1d1a1 | m | 6100 |  | 0
| Kabel JH(St)H 1x2x0,8mm Bd, LSZH, rdeče barve, odziv na ogenj vsaj Cca-s1d2a1 | m | 3100 |  | 0
| Kabel JE-H(ST)H 2x2x0,8 E30 | m | 3200 |  | 0
| Kabel N2XH-J 3X1.5mm2, odziv na ogenj vsaj B2ca-s1d1a1 | m | 300 |  | 0
| Kabel N2XH-J 3X1.5mm2, odziv na ogenj vsaj Cca-s1d2a1 | m | 150 |  | 0
31 | Ognjevarne doze za prevezavo dovodnih kablov za zanke E30 | kos | 12 |  | 0
32 | Pritrdilni material za ognjeodporen kabel - objemke | kos | 9600 |  | 0
33 | Zatesnitev prehodov kablov med požarnimi sektorji z ognjeodporno peno ali maso | kg | 80 |  | 0
34 | Instalacijska plastična cev halogen-free, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom
| PN 16 | m | 8200 |  | 0
| PN 23 | m | 3200 |  | 0
35 | Instalacijska plastična gibljiva samougasna, rebrasta cev položena n teh stropu delno podometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 1000 |  | 0
| RBC 23 | m | 150 |  | 0
36 | Montaža in vezava elementov na pripravljene instalacije | kpl | 1 |  | 0
37 | Montaža sistema javljanja požara na pripravljene instalacije, montirana, priključena in označena podnožja po navodilih dobavitelja opreme, parametriranje, spuščanje v pogon in testiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
38 | Koordinacija z izvajalci drugih elektro sistemov in strojnih inštalacij | kpl | 1 |  | 0
39 | Pregled sistema JAVLJANJA POŽARA s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila | kpl | 1 |  | 0
40 | Sodelovanje pri pregledu JAVLJANJE POŽARA sodelovanje tehnika pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema javljanja požara | kpl | 1 |  | 0
41 | Pregled sistema ODT s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila |  | 1 |  | 0
42 | Sodelovanje pri pregledu ODT sodelovanje tehnika pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema ODT |  | 1 |  | 0
43 | Pregled sistema POŽARNE LOPUTE s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila |  | 1 |  | 0
44 | Sodelovanje pri pregledu POŽARNE LOPUTE sodelovanje tehnika pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema POŽARNE LOPUTE |  | 1 |  | 0
45 | Pregled SISTEMA VRAT s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila |  | 1 |  | 0
46 | Sodelovanje pri pregledu SISTEMA VRAT sodelovanje tehnika pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema SISTEMA VRAT |  | 1 |  | 0
47 | Pregled sistema klimat s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila |  | 1 |  | 0
48 | Sodelovanje pri pregledu KLIMAT sodelovanje tehnika pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema KLIMAT |  | 1 |  | 0
49 | Pregled sistema DVIGALO s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila |  | 1 |  | 0
50 | Sodelovanje pri pregledu DVIGALO sodelovanje tehnika pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema DVIGALO |  | 1 |  | 0
51 | Pregled sistema DETEKCIJE PLINA s strani pooblaščene institucije in izdaja potrdila |  | 1 |  | 0
52 | Sodelovanje pri pregledu DETEKCIJE PLINA sodelovanje tehnika pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema DETEKCIJE PLINA |  | 1 |  | 0
53 | Sodelovanje pri priklopu krmiljenja Sodelovanje tehnika pri priklopu krmiljenja strojnih komponent v objektu (klima naprave, požarne lopute, požarna vrata, KP, EMV) |  | 1 |  | 0
54 | "Integracija centralne naprave za javljanje požara na osnovno nadzorno postajo: - Izdelava ekranskih prikazov, prilagajanje in vnašanje ustreznih tlorisnih podlog (digitalizirane načrte v obliki dwg datotek priskrbi naročnik) - Vnašanje (animacija) javljalnih točk in umestitev v ustrezno logično strukturo sistema, - Verifikacija in validacija sistema na CNS-u" |  | 1 |  | 0
55 | Sodelovanje pri pregledu sodelovanje tehnika pri izvedbi funkcionalnega pregleda vgrajenega sistema |  | 1 |  | 0
56 | Izvedba šolanja zadolženega osebja za rokovanje s sistemom |  | 1 |  | 0
57 | Primopredaja sistema uporabniku |  | 1 |  | 0
3.5.1 | SISTEM AOiJP |  |  |  | 0
3.5.2 | SISTEM ODT | EM | količina | cena/enoto | cena
1 | GEZE verižni pogon Slimchain L 24V/ 1.1A / 50W - sistem za odpiranje okna nagibno na notri. Gib motorja 500mm. Za montažo je potrebno zagotoviti min. 40mm na okviru i krilu okna. . | kos | 12 |  | 0
2 | Konzola za montažo GEZE verižnega pogona Slimchain, Tip A | kos | 12 |  | 0
3 | Modularna krmilno napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in ventilacijo GEZE MBZ 300 N24. Za kontrolo 24V DC pogonov z maksimalno porabo 24A. Krmilno napajalna centrala bazira na Bus povezavi kar omogoča enostavno konfiguriranje in razširitev: - Alarmnih linij in njihovih prioritet - Alarmnih grup - Ventilacijskih grup - Vremenskega sklopa: dež, veter, Centrala mora biti programirana tako, da zapre kupole ob izpadu napajanja (razen v stanju alarma), zapre kupole ob vklopu sprinkler sistema, zapre kupole v primeru dežja (razen v stanju alarma). Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72 ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo, in izvaja stalni nadzor stanja baterij. Možnost nadgradnje z IO420 za povezavo na CNS preko BACnet-a. Centrala ima progamabilne izhode za javljanje alarma ali napake na posamezni alarmni grupi. Možnost nadgradnje z IO420 za povezavo na CNS preko BACnet-a. Tehnični podatki: Napajalna napetost: 230 V AC Priključna moč: 480W Izhodna napetost: 24 V DC +-5 % v normalnem delovanju Izhodni tok max. 24 A IP zaščita centrale: IP 54 Ohišje: kovinsko z zaklepanjem, siva barva (RAL 7035) Širina: 400 mm Višina: 600 mm Globina: 250 mm Skladno z EN 12101-9 in 10 VdS certificirano (G 512004) | kos | 1 |  | 0
4 | Požarna tipa / tipkalo GEZE FT- 4, 24V DC, VdS, Grey RAL 7035 | kos | 1 |  | 0
5 | Označevanje tipk za proženje ODT velikosti 125x125mm | kos | 1 |  | 0
6 | Stikala za dnevno prezračevanje/ventilacijo GEZE LTA-24 AZ, funkcije odpiranja / zapiranja, z LED signalizacijo. | kos | 2 |  | 0
7 | Nadometna doza za stikalo GEZE LTA-24 | kos | 2 |  | 0
8 | Modularna krmilno napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in ventilacijo GEZE MBZ 300 N10. Za kontrolo 24V DC pogonov z maksimalno porabo 10A. Krmilno napajalna centrala bazira na Bus povezavi kar omogoča enostavno konfiguriranje in razširitev: - Alarmnih linij in njihovih prioritet - Alarmnih grup - Ventilacijskih grup - Vremenskega sklopa: dež, veter, Centrala mora biti programirana tako, da zapre kupole ob izpadu napajanja (razen v stanju alarma), zapre kupole ob vklopu sprinkler sistema, zapre kupole v primeru dežja (razen v stanju alarma). Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72 ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo, in izvaja stalni nadzor stanja baterij. Možnost nadgradnje z IO420 za povezavo na CNS preko BACnet-a. Centrala ima progamabilne izhode za javljanje alarma ali napake na posamezni alarmni grupi. Konfiguracija: 1x PM - napajalni modul 1x PS – napajalnik 24VDC 10A 1x CM – kontrolni modul 1x DM – motorni modul (max.10A) Tehnični podatki: Napajalna napetost: 230 V AC Priključna moč: 200W Izhodna napetost: 24 V DC +-5 % v normalnem delovanju Izhodni tok max. 10 A IP zaščita centrale: IP 54 Ohišje: kovinsko z zaklepanjem, siva barva (RAL 7035) Širina: 600 mm Višina: 600 mm Globina: 250 mm Skladno z EN 12101-9 in 10 VdS certificirano (G 512004) | kos | 1 |  | 0
9 | Požarna tipa / tipkalo GEZE FT- 4, 24V DC, VdS, Grey RAL 7035 | kos | 2 |  | 0
10 | Označevanje tipk za proženje ODT velikosti 125x125mm | kos | 2 |  | 0
11 | Nadometna doza za stikalo GEZE LTA-24 | kos | 1 |  | 0
12 | Centrala dež/ veter set RWS60-1 | kos | 1 |  | 0
13 | Modularna krmilno napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in ventilacijo GEZE MBZ 300 N72, 9 grup za spajanje kupol. Za kontrolo 24V DC pogonov z maksimalno porabo 72A. Krmilno napajalna centrala bazira na Bus povezavi kar omogoča enostavno konfiguriranje in razširitev: - Alarmnih linij in njihovih prioritet - Alarmnih grup - Ventilacijskih grup - Vremenskega sklopa: dež, veter, Centrala mora biti programirana tako, da zapre kupole ob izpadu napajanja (razen v stanju alarma), zapre kupole ob vklopu sprinkler sistema, zapre kupole v primeru dežja (razen v stanju alarma). Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72 ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo, in izvaja stalni nadzor stanja baterij. Možnost nadgradnje z IO420 za povezavo na CNS preko BACnet-a. Centrala ima progamabilne izhode za javljanje alarma ali napake na posamezni alarmni grupi. Dodatno so centrale razširjena in povezane Tehnični podatki: Napajalna napetost: 230 V AC Priključna moč: 1440W Izhodna napetost: 24 V DC +-5 % v normalnem delovanju Izhodni tok max. 72 A IP zaščita centrale: IP 54 Ohišje: kovinsko z zaklepanjem, siva barva (RAL 7035) Širina: 600 mm Višina: 800 mm Globina: 250 mm Skladno z EN 12101-9 in 10 VdS certificirano (G 512004) | kos | 1 |  | 0
14 | Modularna krmilno napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in ventilacijo GEZE MBZ 300 N48K. Za kontrolo 24V DC pogonov z maksimalno porabo 48A. Krmilno napajalna centrala bazira na Bus povezavi kar omogoča enostavno konfiguriranje in razširitev: - Alarmnih linij in njihovih prioritet - Alarmnih grup - Ventilacijskih grup - Vremenskega sklopa: dež, veter, Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72 ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo, in izvaja stalni nadzor stanja baterij. Možnost nadgradnje z IO420 za povezavo na CNS preko BACnet-a. ali napake na posamezni alarmni grupi. Dodatno so centrale razširjena in povezane Tip baterij: 2x 12V 38 Ah Napajalna napetost: 230 V AC Priključna moč: 960W Izhodna napetost: 24 V DC +-5 % v normalnem delovanju Izhodni tok max. 48 A IP zaščita centrale: IP 54 Ohišje: kovinsko z zaklepanjem, siva barva (RAL 7035) Širina: 600 mm Višina: 600 mm Globina: 250 mm Skladno z EN 12101-9 in 10 VdS certificirano (G 512004) | kos | 1 |  | 0
15 | Požarna tipa / tipkalo GEZE FT- 4, 24V DC, VdS, Grey RAL 7035 | kos | 2 |  | 0
16 | Označevanje tipk za proženje ODT velikosti 125x125mm | kos | 2 |  | 0
17 | Nadometna doza za stikalo GEZE LTA-24 | kos | 1 |  | 0
18 | Centrala dež/ veter set RWS60-1 | kos | 1 |  | 0
19 | GEZE verižni pogon Slimchain Synchro 24V/ 1.1A / 50W - sistem za odpiranje okna nagibno na notri. Gib motorja 500mm. Za montažo je potrebno zagotoviti min. 40mm na okviru i krilu okna. Dva motorja na okno. Motorji imajo možnost montaže v okvir (skriti). | kos | 94 |  | 0
20 | Konzola za montažo GEZE verižnega pogona Slimchain, Tip A | kos | 94 |  | 0
21 | Modularna krmilno napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in ventilacijo GEZE MBZ 300 N72, 9 grup za spajanje kupol. Za kontrolo 24V DC pogonov z maksimalno porabo 72A. Krmilno napajalna centrala bazira na Bus povezavi kar omogoča enostavno konfiguriranje in razširitev: - Alarmnih linij in njihovih prioritet - Alarmnih grup - Ventilacijskih grup - Vremenskega sklopa: dež, veter, Centrala mora biti programirana tako, da zapre kupole ob izpadu napajanja (razen v stanju alarma), zapre kupole ob vklopu sprinkler sistema, zapre kupole v primeru dežja (razen v stanju alarma). Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72 ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo, in izvaja stalni nadzor stanja baterij. Možnost nadgradnje z IO420 za povezavo na CNS preko BACnet-a. Centrala ima progamabilne izhode za javljanje alarma ali napake na posamezni alarmni grupi. Dodatno so centrale razširjena in povezane Tehnični podatki: Napajalna napetost: 230 V AC Priključna moč: 1440W Izhodna napetost: 24 V DC +-5 % v normalnem delovanju Izhodni tok max. 72 A IP zaščita centrale: IP 54 Ohišje: kovinsko z zaklepanjem, siva barva (RAL 7035) Širina: 600 mm Višina: 800 mm Globina: 250 mm Skladno z EN 12101-9 in 10 VdS certificirano (G 512004) | kos | 2 |  | 0
22 | Požarna tipa / tipkalo GEZE FT- 4, 24V DC, VdS, Grey RAL 7035 | kos | 4 |  | 0
23 | Stikala za dnevno prezračevanje/ventilacijo GEZE LTA-24 AZ, funkcije odpiranja / zapiranja, z LED signalizacijo. | kos | 4 |  | 0
24 | Nadometna doza za stikalo GEZE LTA-24 | kos | 4 |  | 0
25 | Centrala dež/ veter set RWS60-1 | kos | 1 |  | 0
26 | Modularna krmilno napajalna centrala za Naravni odvod dima in toplote - NODT in ventilacijo GEZE MBZ 300 N10. Za kontrolo 24V DC pogonov z maksimalno porabo 10A. Krmilno napajalna centrala bazira na Bus povezavi kar omogoča enostavno konfiguriranje in razširitev: - Alarmnih linij in njihovih prioritet - Alarmnih grup - Ventilacijskih grup - Vremenskega sklopa: dež, veter, Centrala mora biti programirana tako, da zapre kupole ob izpadu napajanja (razen v stanju alarma), zapre kupole ob vklopu sprinkler sistema, zapre kupole v primeru dežja (razen v stanju alarma). Centrala zagotavlja rezervno napajanje, za primer izpada glavnega napajanja, za najmanj 72 ur. Centrala ima polnilec baterij, ki določa režim polnjenja glede na temperaturo, in izvaja stalni nadzor stanja baterij. Možnost nadgradnje z IO420 za povezavo na CNS preko BACnet-a. Centrala ima progamabilne izhode za javljanje alarma ali napake na posamezni alarmni grupi. Konfiguracija: 1x PM - napajalni modul 1x PS – napajalnik 24VDC 10A 1x CM – kontrolni modul 1x DM – motorni modul (max.10A) Tehnični podatki: Napajalna napetost: 230 V AC Priključna moč: 200W Izhodna napetost: 24 V DC +-5 % v normalnem delovanju Izhodni tok max. 10 A IP zaščita centrale: IP 54 Ohišje: kovinsko z zaklepanjem, siva barva (RAL 7035) Širina: 600 mm Višina: 600 mm Globina: 250 mm Skladno z EN 12101-9 in 10 VdS certificirano (G 512004) | kos | 1 |  | 0
27 | Požarna tipa / tipkalo GEZE FT- 4, 24V DC, VdS, Grey RAL 7035 | kos | 2 |  | 0
28 | Označevanje tipk za proženje ODT velikosti 125x125mm | kos | 2 |  | 0
29 | Nadometna doza za stikalo GEZE LTA-24 | kos | 1 |  | 0
30 | Centrala dež/ veter set RWS60-1 | kos | 1 |  | 0
31 | Instalacijski kabli
| Kabel JE-H(ST)H 4x2x0,8 E30 | m | 600 |  | 0
| Kabel J-Y(St)Y 5x2x0,8mm, LSZH, odziv na ogenj vsaj B2ca-s1d1a1 | m | 400 |  | 0
| Kabel NHXH-O 3x1,5mm2 E30 | m | 400 |  | 0
| Kabel NHXH-O 3x2,5mm2 E30 | m | 250 |  | 0
| Kabel NHXH-O 3x4mm2 E30 | m | 280 |  | 0
| Kabel NHXH-O 3x6mm2 E30 | m | 1550 |  | 0
| Kabel NHXH-O 3x10mm2 E30 | m | 560 |  | 0
| Kabel N2XH-J 3X1.5mm2, odziv na ogenj vsaj B2ca-s1d1a1 | m | 350 |  | 0
32 | Pritrdilni material za ognjeodporen kabel - objemke | kos | 7860 |  | 0
33 | Zatesnitev prehodov kablov med požarnimi sektorji z ognjeodporno peno ali maso | kg | 60 |  | 0
34 | Instalacijska plastična cev halogen-free, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom
| PN 16 | m | 850 |  | 0
| PN 23 | m | 300 |  | 0
35 | Instalacijska plastična gibljiva samougasna, rebrasta cev položena n teh stropu delno podometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 150 |  | 0
| RBC 23 | m | 50 |  | 0
35 | Montaža verižnih elektromotornih pogonov | kos | 106 |  | 0
36 | Montaža sistema ODT na pripravljene instalacijepo navodilih dobavitelja opreme, parametriranje, spuščanje v pogon in testiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
37 | Koordinacija z izvajalci drugih elektro sistemov in strojnih inštalacij | kpl | 1 |  | 0
38 | Izvedba šolanja zadolženega osebja za rokovanje s sistemom |  | 1 |  | 0
39 | Primopredaja sistema uporabniku |  | 1 |  | 0
3.5.2 | SISTEM ODT |  |  |  | 0
3.5.3 | SISTEM KONTROLE PRISTOPA | EM | količina | cena/enoto | cena
1 | ZASLONSKI TERMINAL ASSA ABLOY Eped " - Sprostitev zasilnih vrat s pritiskom na zaslonsko enoto Piktogram s situacijskim prikazom stanja delovanja Prikaz stanja prek osvetljenega obročaZvočno signaliziranje alarmov ali motenj s funkcijo orientacijskega signala Prikaz opcijskega časovnega zamika Upravljanje prek zaslona na dotik z avtorizacijsko kodo Konfiguracija sistema za izhod v sili Upravljanje in nadzor električnih zaklepnih elementov na evakuacijskih poteh Vhodi za priključitev sprostitve iz požarnega alarmnega sistema in za začasno sprostitev prek sistema za nadzor dostopa Tip ASSA ABLOY Eped | kos | 16 |  | 0
2 | Označevanje panik terminalov velikosti 125x125mm | kos | 16 |  | 0
3 | EL. MAGNET za držanje vrat v zaprtem stanju. Krmili ga sistem kontrole pristopa ali evakuacijski terminal. Omogoča nadzor zaprtosti vrat. | kos | 16 |  | 0
4 | Tipka Jung 533 U, vklj. okvir in stikalo - tipka za sprostitev vrat. | kpl | 4 |  | 0
5 | PROTEC2 CLIQ ČITALEC - Pametni čitalec za odpiranje vrat z pametnim ključem. | kos | 29 |  | 0
6 | CLIQ- CYLP322T -DV.CIL.VLOŽEK - Pametni cilindrični vložek za odpiranje s pametnim ključem | kos | 127 |  | 0
7 | CLIQ CONECT ONLINE KLJUČ - Pametni ključ | kos | 152 |  | 0
8 | PROTEC2- CY322T - DV.CIL VLOŽEK - Standardni cilindrični vložek za odpiranje s pametnim ključem. | kos | 65 |  | 0
9 | CLIQ WALLPD - enota za validacijo ključev | kos | 4 |  | 0
10 | STACIONARNA PROGRAMIRNA ENOTA ZA KLJUČE | kos | 1 |  | 0
11 | CLIQ CONECT LETNA LICENCA | kpl | 1 |  | 0
12 | INTEGRACIJA IN PROGRAMIRANJE | kpl | 9 |  | 0
13 | Instalacijski kabli:
| Protivlomni kabel 2x0,5+4x0,22, LSZH, odziv na ogenj vsaj B2ca-s1d1a1 | m | 350 |  | 0
| Kabel N2XH-J 3X1.5mm2, odziv na ogenj vsaj B2ca-s1d1a1 | m | 560 |  | 0
14 | Instalacijska plastična cev halogen-free, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom
| PN 16 | m | 560 |  | 0
| PN 23 | m | 350 |  | 0
15 | Instalacijska plastična gibljiva samougasna, rebrasta cev položena n teh stropu delno podometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 100 |  | 0
| RBC 23 | m | 30 |  | 0
16 | Programiranje in montaža sistema na položeno in preizkušeno instalacijo | kpl | 1 |  | 0
17 | Pregled sistema iz strani Pooblaščenega Inženirja Varnostnih sistemov | kpl | 1 |  | 0
18 | Izdelava projekta izvedenih del PID (2xmapa, 1x elektronsko pdf), arhitekturne podloge v formatu DWG priskrbi naročnik | kpl | 1 |  | 0
3.5.3 | SISTEM KONTROLE PRISTOPA |  |  |  | 0
3.5.4 | SISTEM PROTIVLOMNEGA VAROVANJA | EM | količina | cena/enoto | cena
1 | Intrunet SPC5330 Grade 3 centralna naprava za protivlomno varovanje, 8 področji, razširljiva do 128 področji; 1x zanka oz. 2x linija na X-Bus vodilu dolžine max. 12.400m (razdalja med X-Bus elementi do 400m), omogoča formiranje 16 particij, možnost priklopa do 16 tipkovnic, 32 čitalcev kartic (16 vrat), spomin za 10.000 alarmnih dogodkov in 10.000 dogodkov kontrole pristopa, 256 uporabniških kod, integriran WEB server za ethernet IP povezavo; kpl. z napajalnikom in kovinskim ohišjem za Aku 12V/17Ah s tamper zaščito; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 3 | kpl | 1 |  | 0
2 | V90 PSTN komunikator za povezavo na dežurni varnostni center (podpira protokole SIA, Contact ID, Scancom Fast Format); podpira "PPP" povezavo na SPC Pro Software za oddaljeni dostop | kpl | 1 |  | 0
3 | 4G/GSM komunikator za povezavo na dežurni varnostni center, podpira vse splošne protokole ter EDP in FlexC | kpl | 1 |  | 0
4 | SiPlus LCD večparticijska tipkovnica z večjim grafičnim prikazovalnikom 128x64 točk, s funkcijskimi tipkami in z LED indikacijskimi lučkami | kpl | 5 |  | 0
5 | Adresibilni dodatni napajalnik 12V/2,6A v ohišju s tamper zaščito, integriran razširitveni modul za dodatnih 8 področji in 2 relejskima izhodoma; prostor za AKU baterije 12V/17Ah; varnostni razred po EN50131-1: GRADE 3 | kpl | 14 |  | 0
6 | AKU baterija 12 V, 17 Ah, VDS | kos | 15 |  | 0
7 | MAGIC ANTIMASK kombinirani PIR/MW (infrardeči + mikrovalovni) detektor gibanja, ART antimasking sistem za zanesljivo protisabotažno zaščito, polje pokritja 12 m, vgrajena patentirana zrcalna leča za zanesljivejšo detekcijo in imunost na zunanje vplive, frekvenca mikrovalovnega zaznavanja je 10.525 GHz, medsebojno povezujoča multikriterijska analiza signala Machtec omogoča izredno zanesljivo delovanja, brez mrtvih con pod senzorjem, majhna poraba energije 6.3 mA, Eol koncept in enostavna montaža, v skladu s standardi EN50131-2-4 varnostni razred GRADE 3 | kpl | 92 |  | 0
8 | Univerzalna montažna konzola za stensko ali stropno montiranje. Primerna za PDM-I12, PDM-I12T, PDM-I18 and PDM-I18T. V nosilcu so tudi vodniki za kable. Dimenzija (Š x V x G):47 x 53 x 44 | kpl | 92 |  | 0
9 | Alarmna tipka, bele barve za nadometno montažo, z belo folijo z napisom alarm na mestu proženja alarma, alarmna tipka je zaščitena proti neavtoriziranemu "proti sabotažnem" odprtju z varnostnim kontaktom | kos | 3 |  | 0
10 | Zunanja sirena z bliskavko | kpl | 5 |  | 0
11 | Instalacijski kabli:
| UTP 4x2x23AWG, kat.6, LSHF (siv), odziv na ogenj vsaj B2ca-s1d1a1 | m | 50 |  | 0
| UTP 4x2x23AWG, kat.6, LSHF (siv), odziv na ogenj vsaj Cca-s1d2a1 | m | 100 |  | 0
| Protivlomni kabel 2x0,5+4x0,22, LSZH, odziv na ogenj vsaj B2ca-s1d1a1 | m | 1550 |  | 0
| Protivlomni kabel 2x0,5+4x0,22, LSZH, odziv na ogenj vsaj Cca-s1d2a1 | m | 800 |  | 0
| Kabel N2XH-J 3X1.5mm2, odziv na ogenj vsaj B2ca-s1d1a1 | m | 360 |  | 0
| Kabel N2XH-J 3X1.5mm2, odziv na ogenj vsaj Cca-s1d2a1 | m | 540 |  | 0
| J-Y(St)Y 5x2x0,8mm, LSZH, odziv na ogenj vsaj B2ca-s1d1a1 | m | 880 |  | 0
| J-Y(St)Y 5x2x0,8mm, LSZH, odziv na ogenj vsaj Cca-s1d2a1 | m | 420 |  | 0
12 | Instalacijska plastična cev halogen-free, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom
| PN 16 | m | 2600 |  | 0
| PN 23 | m | 1150 |  | 0
13 | Instalacijska plastična gibljiva samougasna, rebrasta cev položena n teh stropu delno podometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 510 |  | 0
| RBC 23 | m | 150 |  | 0
14 | Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave, označevanje elementov. Zagon, nastavitve, programiranje, preizkušanje delovanja sistema, označevanje in predaja sistema. | kpl | 1 |  | 0
15 | Koordinacija z ostalimi izvajalci | kpl | 1 |  | 0
16 | Pregled sistema iz strani Pooblaščenega Inženirja Varnostnih sistemov | kpl | 1 |  | 0
17 | Izdelava projekta izvedenih del PID (2xmapa, 1x elektronsko pdf), arhitekturne podloge v formatu DWG priskrbi naročnik | kpl | 1 |  | 0
3.5.4 | SISTEM PROTIVLOMNEGA VAROVANJA |  |  |  | 0
3.5.5 | SISTEM VIDEO NADZORA | EM | količina | cena/enoto | cena
1 | Dnevno / nočno kamera AXIS M3116-LVE MK II, kompaktna mini kupola v vandal-odporni zasnovi z ravno površino, ki je na voljo na prostem. Vgrajena IR osvetlitev in fiksna leča. Več, posamično nastavljivih streamov H.264, H.265 in Motion JPEG; max 4 MP ločljivost pri 30 fps pri WDR. Axisova tehnologija Zipstream za zmanjšane pasovne širine in potrebe po shranjevanju. Reža za pomnilniško kartico za dodatno lokalno shranjevanje video posnetkov. Zaznavanje gibanja videoposnetka in alarm za aktivno poseganje. | kpl | 27 |  | 0
2 | Kompaktna zunanja, 5MP kamera AXIS P1467-LE ločljivost, dan / noč, fiksna krogla, ki zagotavlja Forensic WDR in Lightfinder za zahtevne svetlobne pogoje. IR-korigirana varikokalna 2,8-8,5 mm F1,2 P-iris leča z daljinskim 3-kratnim optičnim zoomom in fokusom. Več, posamično nastavljivih tokov H.264 in Motion JPEG; največ 5MP pri 25/30 fps v formatu 16: 9. Axis Zipstream tehnologija za zmanjšane pasovne širine in potrebe po shranjevanju. Zaznavanje gibanja videoposnetka, aktivni alarmni poseg, odkrivanje sunkov in hodnik. Vhod za mikrofon / linijo, vhodni / izhod za upravljanje alarma / dogodkov in režo za pomnilniško kartico za dodatno lokalno shranjevanje video posnetkov. OptimizedIR, energijsko učinkovita IR LED tehnologija, ki pokriva 30 metrov (98 čevljev). Vgrajen nosilec za enostavno pritrditev na steno in strop. NEMA 4X, IP66 / 67 in IK10 so ocenjeni za delovanje pri -40 ° C do + 60 ° C (-40 ° F do 140 ° F). Poganja IEEE 802.3af tip 1 srednji razred (PoE). | kpl | 14 |  | 0
3 | Video strežnik za do 50 IP kamer - rack 19" 1U - procesor INTEL Xeon E-2378 2.60GHz 16MB 8C/16T - hladilnik SNK-P0046P 115x 1U - delovni pomnilnik 32GB PC4-17000 ECC DDR4 - SSD 256GB, M.2 NVMe PCIe x4 4.0 - MS Windows Pro 10 - možno vgraditi do 4x hotswap HDD (strežnik ne vsebuje RAID konfiguracije diskov in redundančnega napajanja) | kos | 1 |  | 0
4 | Trdi disk 6TB; 5.9/256M/S600 | kos | 4 |  | 0
5 | Programska oprema Mirasys V8 - licenca za 1x kamera | kos | 41 |  | 0
6 | Pregledovalna postaja do 60 kamer - ohišje Silverstone Precision PS16 Black - procesor Intel Core i5-10400, 6x 2.90GHz, BOX, Comet Lake-S, LGA1200 - ram 16 GB KIT DDR4-3200 CL16 - ssd 240GB 25/S600 - grafika PNY Quadro P1000-V2 4GB PCIe - ethernet Intel EXPI 9301CT 1000Mbs PCIe - MS Windows Pro 10 - možno priključiti 4x dodatni monitor - tipkovnica in miška | kos | 1 |  | 0
7 | Monitor 27" IPS/D-Sub/HDMI/DisplayPort/VESA | kos | 1 |  | 0
8 | 19" COM omara 42 HE, VxŠxG=2073x800x800 mm, vrata, stena, stranica, 2x polica, 9x vtičnica 230V | kpl | 1 |  | 0
8 | IPv6/IPv4, 24-Port Managed 802.3at POE+ Gigabit Ethernet Switch + 4-Port Gigabit Combo TP/SFP (440W) | kpl | 2 |  | 0
9 | Instalacijski kabli:
| UTP 4x2x23AWG, kat.6, LSHF (siv), odziv na ogenj vsaj B2ca-s1d1a1 | m | 3200 |  | 0
| UTP 4x2x23AWG, kat.6, LSHF (siv), odziv na ogenj vsaj Cca-s1d2a1 | m | 1100 |  | 0
| Kabel N2XH-J 3X1.5mm2, odziv na ogenj vsaj Cca-s1d2a1 | m | 100 |  | 0
10 | Instalacijska plastična cev halogen-free, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom
| PN 16 | m | 3400 |  | 0
| PN 23 | m | 80 |  | 0
11 | Instalacijska plastična gibljiva samougasna, rebrasta cev položena n teh stropu delno podometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 200 |  | 0
| RBC 23 | m | 20 |  | 0
12 | Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave, označevanje elementov. Zagon, nastavitve, programiranje, preizkušanje delovanja sistema, označevanje in predaja sistema. | kpl | 1 |  | 0
13 | Pregled sistema iz strani Pooblaščenega Inženirja Varnostnih sistemov | kpl | 1 |  | 0
14 | Izdelava opozorilnih nalepk "POZOR VIDEONADZOR" | kpl | 1 |  | 0
15 | Izdelava projekta izvedenih del PID (2xmapa, 1x elektronsko pdf), arhitekturne podloge v formatu DWG priskrbi naročnik | kpl | 1 |  | 0
3.5.5 | SISTEM VIDEO NADZORA |  |  |  | 0
3.5.6 | SISTEM VIDEO DOMOFON | EM | količina | cena/enoto | cena
1 | SIP domofon s petimi (5) tipkami in čitalnikom kartic 1. Material ohišja: aluminijeva zlitina 2. Kamera: 2 milijona slikovnih pik, 110 ° (H) / 58 ° (V) 3. RF čitalnik kartic 13,56 MHz in 125KHz 4. Gumb: 5 klicnih tipk z imensko tablico 5. Izhodni rele: 2 izhodna releja za odpiranje vrat 6. Vodoodporna in proti prahu: IP65 7. Namestitev: nadometna montaža 8. PoE (IEEE802.3af, Power-over-Ethernet) 9. Dvosmerna zvočna komunikacija prek IP omrežij z Echo Cancel 10. V skladu s standardom SIP za enostavno integracijo v vsako SIP PBX | kos | 9 |  | 0
2 | Notranja enota SIP (različica Android) 1. 7-palčni kapacitivni zaslon na dotik z načinom varčevanja z energijo 2. Sprejem slike HD iz zunanje enote 3. Dvosmerna komunikacija na osnovi protokola SIP v2.0 4. PoE ali zunanji vir 5. Podpira ameriško ali evropsko električno namestitev na stensko omarico | kos | 25 |  | 0
3 | IPv6/IPv4, 24-Port Managed 802.3at POE+ Gigabit Ethernet Switch + 4-Port Gigabit Combo TP/SFP (440W) | kpl | 2 |  | 0
4 | Instalacijski kabli:
| UTP 4x2x23AWG, kat.6, LSHF (siv), odziv na ogenj vsaj B2ca-s1d1a1 | m | 2100 |  | 0
| UTP 4x2x23AWG, kat.6, LSHF (siv), odziv na ogenj vsaj Cca-s1d2a1 | m | 1200 |  | 0
5 | Instalacijska plastična cev halogen-free, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami, pritrdilnim materialom
| PN 16 | m | 3100 |  | 0
| PN 23 | m | 80 |  | 0
6 | Instalacijska plastična gibljiva samougasna, rebrasta cev položena n teh stropu delno podometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 200 |  | 0
| RBC 23 | m | 20 |  | 0
7 | Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave, označevanje elementov. Zagon, nastavitve, programiranje, preizkušanje delovanja sistema, označevanje in predaja sistema. | kpl | 1 |  | 0
8 | Pregled sistema iz strani Pooblaščenega Inženirja Varnostnih sistemov | kpl | 1 |  | 0
9 | Izdelava projekta izvedenih del PID (2xmapa, 1x elektronsko pdf), arhitekturne podloge v formatu DWG priskrbi naročnik | kpl | 1 |  | 0
3.5.6 | SISTEM VIDEO DOMOFON |  |  |  | 0
Note on A3: Zaporedna številka za tehničnim poročilom in/ali tehničnim izračunom
Note on B3: Oznaka načrta iz naslovne strani
Note on A22: Zaporedna številka za tehničnim poročilom in/ali tehničnim izračunom
Note on B22: Oznaka načrta iz naslovne strani
Note on A153: Ta celica je formula. Preslika se vsebina naslova.
Note on B153: Ta celica je formula. Preslika se vsebina naslova.
Note on A252: Ta celica je formula. Preslika se vsebina naslova.
Note on B252: Ta celica je formula. Preslika se vsebina naslova.

## 3.6 - FV splošna dolocila
SPLOŠNA DOLOČILA veljajo za vsa dela pri izvedbi projekta, za ves čas trajanja projekta
SPLOŠNO O CENI ZA MERSKO ENOTO POSAMEZNE POSTAVKE - v ceni morajo biti zajeti vsi potrebni stroški:
za kompletno organizacijo gradbišča, skladno z varnostnim načrtom
Izvajanje geodetskih storitev med samo gradnjo, ki vsebujejo: zakoličba osi stavbe, podajanje višin, kontrola vertikalnosti konstrukcije, ustreznih naklonov ipd., postavitev gradbenih profilov, zaščita zakoličbe, vse za ves čas gradnje in za vsa dela
za izdelavo, dobavo in vgradnjo (montažo);
za nabavo in dobavo osnovnega, pomožnega, pritrdilnega, tesnilnega materiala za izvedbo posamezne postavke iz popisa;
za vse zunanje in notranje transporte (horizontalne in vertikalne) potrebnega materiala, delavne sile, orodja, delavnih strojev oz. naprav do mesta vgradnje;
za vsa pripravljalna, osnovna, pomožna in zaključna dela za kompletno izvedbo posamezne postavke;
za premične delovne odre za dela do višine 4m in lovilne odre za izvedbo posameznih del - razen delovnih in fasadnih odrov, ki so posebej prikazani v popisu;
za izpolnitev obvez izvajalca glede varstva pri delu na premičnih deloviščih (gradbišču)
za izdelavo vseh vzorcev na zahtevo projektanta
za izdelavo vseh delavniških načrtov, kjer so ti potrebni
za vsa dokazila o izpolnitvi zahtevane kvalitete izvedenih del oz. fizikalnih lastnosti vgrajenih materialov, izdelkov ter proizvodov, ki so navedena v splošnih določilih, določilh izvedbe pri posameznih vrstah del oz. zahtevah v posameznih postavkah;
za snemanje izmer na licu mesta in vsklajevanje z nadzorom oz. odg.projektantom v primeru odstopanja od projekta ali pri nejasnostih;
za koordinacijo izvajalca do svojih podizvajalcev, dobaviteljev in kooperantov, ki sodelujejo pri predmetni gradnji oz.izvedbi del;
Izvedba zakonskih meritev električnih instalacij
Izvedba meritev komunikacijskih instalacij
za izpolnitev vseh obvez izvajalca po veljavni zakonodaji in pripadajočih veljavnih pravilnikih, ki se nanašajo direktno ali indirektno na izvedbo/gradnjo;
za pripravo in vzdrževanje gradbišča, vključno z odstranitvijo vseh provizorijev ter začasnih komunalnih priključkov po končanih delih;
za vsa čiščenjam med samo gradnjo
za finalno čiščenje celotnega objekta in gradbišča, pred predajo naročniku
Izdelava kompletne dokumentacije "Dokazila o zanesljivosti", kompletno z vsemi potrebnimi izkazi, vsemi potrebnimi meritvami in pridobitvijo dokazil. Prav tako mora izvajalec pridobiti vse potrebne izkaze in poročila, vezana na Elaborate in načrte, ki so sestavni del projekta DGD , predvsem pa:
-Izkaz požarne varnosti objekta -Izkaz zaščite pred hrupom v stavbah -Energetska izkaznica -Izkaz energijskih lastnosti stavbe -Poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki za potrebe pridobitve uporabnega dovoljenja -geodetski posnetek po končanih delih -vsi ostali potrebni izkazi po DGD
OSTALE ZAHTEVE :
Sestavni del tega projektantskega popisa je kompletna projektna PZI dokumentacija (grafični in tekstualni del).
Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno iz materialov z zahtevanimi fizikalnimi lastnostmi in jih je potrebno izvajati po predloženi tehnični dokumentaciji, detajlih ter navodilih arhitekta oziroma izbranega proizvajalca!
Vsi vgrajeni materiali in proizvodi morajo imeti ustrezen atest oz. certifikat ter naj odgovarjajo cenovnemu razredu, skladno z zahtevami investitorja!
Dimenzije-mere in količine je potrebno pred izdelavo oziroma naročanjem preveriti po zadnjih veljavnih PZI projektih ter kontrolirati mere na licu mesta!
V kolikor v projektni dokumentaciji ni detajla za določeno vrsto del, je predlog detajla dolžan izdelati ponudnik - izvajalec in ga predložiti odgovornemu projektantu v potrditev!
Vse vzorce mora izvajalec pred izvedbo predati v potrditev projektantu
Odvoz odpadnega materiala se izvrši v skladu z veljavno zakonodajo, na javne deponije odpadnega materiala, katere imajo upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala.
Ponudnik - izvajalec sam izbere lokacije deponij in v cenah upošteva vse stroške deponiranja in transporta.

## 3.6 - FV sončna elektrarna
3.6 | SONČNA ELEKTRARNA FE OŠ PRULE - rekapitulacija
štev. | opis del | EM | količina | cena/enoto | cena
Vse naprave in elemente je obvezno dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del.
A | SONČNA ELEKTRARNA |  |  |  | 0
B | PODKONSTRUKCIJA za NAMESTITEV MODULOV |  |  |  | 0
C | RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
D | STRELOVOD |  |  |  | 0
E | SPLOŠNE POSTAVKE |  |  |  | 0
| Sončna elektrarna FV OŠ Prule skupaj |  |  |  | 0
V ceni DDV ni upoštevan
V ponujenih cenah je obvezno zajeti dobavo in montažo, vključno z vsem drobnim materialom, režijskimi deli, manipulativnimi in transportnimi stroškie, ter vsemi meritvami, nastavitvami obratovalnih količin in spuščanjem v pogon.
Vse naprave in elemente je obvezno dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati tudi spojni in tesnilni material. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del.
A | SONČNA ELEKTRARNA | EM | količina | cena/enoto | cena
1 | PV Modul N-type z dvojnim steklom, sprejem sončne energije iz obeh strani panela, izgled panela v celoti črn, nazivne moči panela 435W, z degradacijo 1. leto max 1% in degradacijo od 2 do 30 let max 0,4% na leto, garancija na izdelek 25let, ali podobni s končno zmogljivostjo generatorskega polja 93,96kWp ±5% kot npr.:
| TSM-435NEG9RC.27 (Vertex S+) - 435W, črno eloksiran okvir, BIFACIAL DUAL GLASS N type i- | kos | 216 |  | 0
2 | Optimizator proizvodnje sončne elektrarne z možnostjo priklopa dveh PV modulov, z funkcijo takojšnjega odklopa panelov iz DC veje v primeru okvare na povezavi ali panelu, zaznavanje obloka na konektorjih ali kabelskih povezavah, ter ob izklopu napajanja na AC strani razsmernika, zagotavljanje navišje stopnje požarne varnosti na objektu, garancija na izdelek 25 let. kot npr.: Optimizator S1000 - Solaredge | kos | 108 |  | 0
3 | Omrežni razsmernik za pretvorbo DC energije iz PV modulov v AC energijo za distribucijo v interno električno omrežje, največje moči oddajanja v omrežje 25kW, 3 fazni, 3x400V, z možnostjo predimenzjoniranja na DC strani do 150%, garancija na razsmernik min 12 let, kot npr.: SolarEdge SE25K | kos | 3 |  | 0
4 | Podkonstrukcija za namestitev 3x SE 25K Solaredge in R-DC na steno objekta, (podkonstrukcija mora biti izdelana iz vroče pocinkanih ali inox elementov (standardni montažni in pritrdilni elementi ocenjeno cca 30kg) | kpl | 1 |  | 0
5 | Zagon in nastavitve, nastavitve zaščitnih funkcij, parametriranje, celotnega sistema Solaredge.. | kpl | 1 |  | 0
6 | Drobni vezni in pritrdilni material, MC4 MOŠKI konektorji za 6 mm2 | kpl | 24 |  | 0
7 | Drobni vezni in pritrdilni material, MC4 ŽENSKI konektorji za 6 mm2 | kpl | 24 |  | 0
Dobava in montaža, z drobnim in pritrdilnim materialom
8 | kabekske povezave DC (solarni kabel rdeč), kabel z UV odporno izolacijo, prebojno trdnostjo 1500V DC -kot npr.: ÖLFLEX® SOLAR XLS-R 6 mm2 -rdeč | m | 210 |  | 0
9 | kabekske povezave DC (solarni kabel črn), kabel z UV odporno izolacijo, prebojno trdnostjo 1500V DC -kot npr.: ÖLFLEX® SOLAR XLS-R 6 mm2 -črn | m | 230 |  | 0
10 | PK police, podkonstrukcja - GIP zbiralnica - tip: H07V-K 1x16 mm2 | m | 85 |  | 0
11 | ozemljitvene povezave: razsmerniki - PE zbiralnica GIP-SE - tip: H07V-K 1x16 mm2 | m | 20 |  | 0
12 | ozemljitvene povezave: R-DC - PE zbiralnica GIP-SE - tip: H07V-K 1x16 mm2 | m | 10 |  | 0
13 | Elektroinštalacije: PE zbiralnica - ozemljitev v objektu - tip: H07V-K 1x35 mm2 | m | 50 |  | 0
14 | Zbiralka GIP zunanja L=500mm | kpl | 1 |  | 0
15 | Izvedba priklopov ozemljitev: zbiralnica - ozemljitveni element 10mm2 - 35mm2 | kpl | 20 |  | 0
16 | Alu strelovodna žica fi8mm pritrjena na konstrukcijo za montažo panelov kot ozemljitvena povezava | m | 45 |  | 0
17 | sponka za pritrjevanje Alu strelovodna žice fi8mm na konstrukcijo za montažo panelov Lightning protection clamp Alu 8mm - kot npr.: Set K2 2002473 | kos | 42 |  | 0
18 | Zaščitna instalacijska cev, UV odporna, črna, 10mm kot npr.: TEAFLEX 10 UV odporna | m | 60 |  | 0
19 | Zaščitna instalacijska cev, UV odporna, črna, 23mm kot npr.: TEAFLEX 23 UV odporna | m | 90 |  | 0
20 | Zaščitna instalacijska cev, UV odporna, črna, 48mm kot npr.: TEAFLEX 48 UV odporna | m | 10 |  | 0
21 | Pokrov PPK 50/60 2,5 m Inox | kos | 3 |  | 0
22 | Polica PK 50/60 2,5 M Inox z pritrdilnim materialom, konzolami | kos | 3 |  | 0
23 | Pokrov PPK 100/60 2,5 m Inox | kos | 4 |  | 0
24 | Polica PK 100/60 2,5 M Inox z pritrdilnim materialom, konzolami | kos | 4 |  | 0
25 | Gravirne tablice dimenzij 50x120mm za označevanje kabelskih polic (na 6m): DC 1000V | kos | 10 |  | 0
Napajalni kabli AC med razsmerniki, R-LMO in RG
26 | FG16OM16 4x70 mm2 od R-LMO DO R-G oi strehi objekta do glavne omarice | m | 70 |  | 0
27 | Zaključevanje kablov FG16OM16 4x70mm2 na obeh straneh in priklop | kpl | 1 |  | 0
28 | FG16OM16 5x16mm2 priklop razsmernikov na R-LMO | m | 15 |  | 0
29 | Zaključevanje kablov FG16OM16 4x16mm2 na obeh straneh in priklop | kpl | 3 |  | 0
30 | Sistem za nadzor in upravljanje delovanja sončne elektrarne glede na cene električne energije na trgu - borzne cene in po potrebu limitiranje proizvodnje EE, povezava na sistem sončne elektrarne prko lokalnega ethernet omrežja, namestitev zagon in šolanje uporabnia, ter osnovne nastavitve sistema. Kot npr.: Reduxi | kpl | 1 |  | 0
Komunikacijske in Modbus povezave
31 | Mikrovtikac 2 CO 070 8/8 kovinski | kos | 1 |  | 0
32 | Dobava, razvijanje in polaganje komunkacijskega kabla S/FTP Cat. 6a 4x2xAWG23 z montažo RJ 45 konektorji | m | 180 |  | 0
Oprema objekta
33 | Označitev objekta z obvestilno tablico da se na objektu nahaja sončna elektrarna | kpl | 1 |  | 0
34 | Namestitev gasilnega aparata 9E na strehi v bližini razsmernikov v vremensko odpornem ohišju | kpl | 1 |  | 0
A | SONČNA ELEKTRARNA |  |  |  | 0
B | PODKONSTRUKCIJA za NAMESTITEV MODULOV | EM | količina | cena/enoto | cena
Dobava in montaža sistema podkonstrukcije za namestitev na ravno streho z bitumensko izolacijo in prodcem (sistem podkonstrukcije za namestitev panelov )
1 | zaključna sponka za pritrditev panela - črna, kot npr.: K2 - DomeClamp Black EC Set 30-50 DomeClamp Black MC Set 30-50 | kos | 160 |  | 0
2 | dvojna vmesna sponka za pritrditev panela - črna, kot npr.: K2 - DomeClamp Black MC Set 30-50 | kos | 360 |  | 0
3 | Nosilec višji za namestiev na osnovno podkonstrukcijo in osnova za pritrditev panelov, kot npr.: K2 - Dome 6.10 Peak | kos | 270 |  | 0
4 | Nosilec nižji za namestiev na osnovno podkonstrukcijo in osnova za pritrditev panelov, kot npr.: K2 - Dome 6.10 SD | kos | 270 |  | 0
5 | Gumijasta podloga za alu podkonstukcijo, kot npr.: K2 - Dome Mat S 380 | kos | 300 |  | 0
6 | osnovna nosilna alu konstrukcija za namestitev, dolžine 5,95m, kot npr.: K2 - K2 BasicRail 22; 5.95 m | kos | 60 |  | 0
7 | spojni element za podaljševanje osnvne nosilne konstrukcije, kot npr.: K2 -Dome FlatConnector Set | kos | 50 |  | 0
8 | Element za privijačenje na podkonstrukcijo - inox element, kot npr.: K2 -MK2 | kos | 750 |  | 0
9 | vijak za privijačenje na podkonstrukcijo, inox, kot npr.: K2 - Socket Head Bolt serrated M8x20 | kos | 600 |  | 0
10 | podloga za namestitev balasta, kot npr.: K2 - Dome SpeedPorter | kos | 110 |  | 0
11 | vezice za pritjevanje kablov na podkonstrukcijo, kot npr.: K2 - Solar Cable Manager | kos | 300 |  | 0
12 | Balast kot betonski bloki ali tlakovci od 2 do 12 kg za dodatno obtežitev podkonstrukcije, po navodilih dobavitelja sistema | kg | 350 |  | 0
B | PODKONSTRUKCIJA za NAMESTITEV MODULOV SKUPAJ |  |  |  | 0
C | RAZDELILNIKI | EM | količina | cena/enoto | cena
upoštevati poleg navedenega tudi:
Izdelavo napisnih ploščic za označevanje elementov
OPOMBA: (samolepilne nalepke ne veljajo kot označbe )
- vsi stikalni bloki morajo biti obarvani z začitno in končno barvo, RAL 7032
- izdelavo vseh kabelskih označb
- kabelske uvdnice,
- zatesnjevanje kabelskih uvodnic,
- zbiralke,
- podporne izolatorje,
- zaščitne prekrivne plošče za preprečitev dotika,
- ves vezni material
- ves pritrdilni in drobni montažni material,
- vse označbe stikalnega bloka izvesti v skladu z
veljavnimi predpisi, atesti,
- puščanje prostora za dodatno namestitev opreme
- nameščanje enepolnih shem v stikalne bloke,
- namestitev ročk za izvlačenje varovalk,
- namestitev žepov za namestitev shem,
- priklop in testiranje kablov,
- vse potrebne meritve in preizkuse, spuščanje v pogon
- tipska ključavnica enaka za vse stikalne bloke
1 | Razdelilnik R-DC
Predviden je kot nova nadometna kovinska omara, 600x600x210mm (v,š,g), izdelana iz pločevine, osnovno in končno obarvana, IP66, z ustreznimi vrati, zbiralkami, ustreznimi podpornimi izolatorji, konstrukcijo za namestitev in vgrajeno opremo (Ik >=6 kA), kot npr.: Schrack - WSA6060210,
| PV varovalke 1p, vložki PV/25A,1000V kot npr.: PCF 10 1p L - ETI | kos | 12
| Prenapetostna zaščita DC 1100V, 3+0, tip 1, kot npr.: ProTec T1-1100 PV, Raycap 59.0285 | kos | 3
| Zbiralnica PE Cu 30x5 | kg | 2
| Nosilec zbiralk PE/N, 12-20-30x5-10mm | kos | 2
| Priključna sponka za vodnike, za zbiralke 5 mm, 1,5-16 mm²; SI012840 | kos | 3
| Priključna sponka za vodnike, za zbiralke 5 mm, 4‑35 mm²; SI012850 | kos | 1
| VS sponke 10mm2 | kos | 24
| Uvodnice PG9 | kos | 24
| Uvodnice PG13,5 | kos | 2
| Uvodnice PG16 | kos | 1
| Drobni,vezni in označitveni material, uvodnice | kpl | 1
| Sestava in vezava in označitev omarice | kpl | 1
| Komplet razdelilnik R-DC | KPL | 1 |  | 0
2 | Razdelilnik R-LMO
Predviden je kot nova prostotoječa kovinska omaraz dvojnimi vrati višine 120cm in višne 80cm, kot: razdelilna omara izdelana po naročilu (ne tipska)- skupaj 2000x600x400mm (v,š,g), izdelana iz pločevine, osnovno in končno obarvana, IP65, z ustreznimi vrati, zbiralkami, ustreznimi podpornimi izolatorji, konstrukcijo za namestitev in vgrajeno opremo (Ik >=20 kA),
| zaščitno odklopno stikalo z magnetno nastavljivo zaščito ua preobremeitev in kratkostično zaščito, In= 160A Icu= 50kA (400V); kot npr.: Schrack MC2-MC2-MC216131 | kos | 1
| pomožni kontakt enojni delavni kontakt za dograditev na zaščitno stikalo kot npr.: Schrack M22-K10 | kos | 2
| pomožni kontakt dvojni mirni kontakt za dograditev na zaščitno stikalo kot npr.: Schrack M22-K02 | kos | 1
| podnapetostn sprožnk za dograditev na zaščitno stikalo kot npr.: Schrack MC2XU208-240Ac | kos | 1
| Adapter za 60 mm sestav, do 300 A za zaščitno odklopno stikalo, 3-polni, kot npr.: Schrack - MC291400 | kos | 1
| Motorni pogon za dograditev na zaščitno stikalo kot npr.: Schrack - MC2-XR208-240 V AC | kos | 1
| Varovalčni ločilnik D02 3P - z vložki 3x 16A, kot npr.: TYTAN 3 p 63A | kpl | 1
| Varovalčna letev montaža na 60mm zbiralčni sistem - NV00 - z vložki 3x100A, kotnpr.: Schrack - ARROW LINE | kpl | 1
| Varovalčna letev montaža na 60mm zbiralčni sistem - NV00 - z vložki 3x50A, kotnpr.: Schrack - ARROW LINE | kpl | 3
| Prenapetostna zaščita tip 1, 3+0, 37,5/300, Imax=60kA, In=25kA , kot npr.: Protec T1, 3+0 | kpl | 1
| Inštalacijski odklopnk B6 3P | kos | 1
| Inštalacijski odklopnk B6 1P | kos | 1
| Vtični rele, 4 preklopni kontakti, 6A, 230V AC, serija PT | kos | 1
| Vzmetno podnožje, logična izvedba, za PT5 releje, 14-pol. 6A | kos | 1
| dobava in montaža zaščitnega releja za mrežno in sistemsko zaščito Schrack URNA 0345-B | kos | 1
| 1-polno stikalo - preklopka oz. blokada v omari, z izklopno z ključavnico, kot npr.: Schrack MM216400, MM216887, MM216374, MM216376, MM216378 | kos | 2
| Lučka bela na vratih - indikacija prisotnosti napetosti, kot npr: Schrack BZ501219-B | kos | 3
| Lučka rdeča na vratih - indikacija napake, kot npr.: Schrack BZ501215-B | kos | 2
| Lučka zelena na vratih - indikacija delovanja, kot npr.: Schrack BZ501218-B | kos | 1
| tipkalo za izklop v sili, na vratih omare, kot npr.: Schrack MM216515, SLMM216465, MM231273 | kos | 1
| montažna plošča | kos | 1
| števčna plošča | kos | 1
| sponke merilne garniture strojkoplast MG-LM | kos | 1
| Polindirektn trifazni dvotarifni števeci delovne energije npr. Števec (MT880-T1A42R56) 3×230/400V, 5A s komunikacijskim modulom CM-x-3 - DOBAVI IN VGRADI ELEKTRO DISTRUBUTER | kos | 1
| Tokovni transformatorji 125/5 žigosani | kos | 3
| 3P zbiralčni sistem z podporniki, šinami 30x5mm skupne dolžine 50cm | kpl | 1
| Uvodnice PG13 | kos | 3
| Uvodnice PG21 | kos | 2
| Uvodnice PG29 | kos | 3
| Uvodnice PG48 | kos | 1
| Prezračevalne rešetke na vratih razdelilne omare dimenzije 200x200 mm | kos | 2
| Drobni,vezni in označitveni material, zbiralke N, Pe | kpl | 1
| Sestava in vezava in označitev omarice | kpl | 1
| Komplet razdelilnik R-LMO | KPL | 1 |  | 0
3 | Razdelilnik R-G - dograditev (predelava)
| priklop na instalacijski odklopnik za analizator v razdelilniku R-G | kpl | 1
| Merilnik trenutnega toka in napetosti na glavni omari objekta povezan z sistemom sončne elektrarne, kot npr.: Solar Edge Energy Meter | kos | 1
| Tokovnik 400A, povezan na merilnik moči in napetosti kot npr.: Energy meter - Solaredge | kos | 3
| Komplet predelava / dograditev R-G | KPL | 1 |  | 0
C | RAZDELILNIKI SKUPAJ |  |  |  | 0
D | STRELOVOD | EM | količina | cena/enoto | cena
1 | Sponka križna 50x50 O/O | kos | 6 |  | 0
2 | Izoliran strelovod za zagotovitev ločilne razdalje - 1m kot npr.: Hermi ISVH 1,0m | kpl | 3 |  | 0
3 | Meritve in pregled strelovodne instalacije, atest, merilni protokol | kpl | 1 |  | 0
D | STRELOVOD SKUPAJ : |  |  |  | 0
E | SPLOŠNE POSTAVKE | EM | količina | cena/enoto | cena
1 | Izvedba zakonskih meritev električnih instalacij (če niso zajete v ostalih postavkah), meritve splošnih inštalacij in meritve jalove energije po zahtevah SODO (10 dnevno merjenje) | kpl | 1 |  | 0
2 | Izdelava podlog v svinčniku za izdelavo PID dokumentacije | kpl | 1 |  | 0
3 | Sodelovanje instalaterja pri zagonu, s funkcionalnim preizkusom delovanja | kpl | 1 |  | 0
4 | Drobni spojni, vezni, pritrdilni in označevalni pribor | kpl | 1 |  | 0
5 | Transportni in manipulativni stroški vsi dvigi na objekt, morebiti potrebne zgibne košare in dostave na objekt | kpl | 1 |  | 0
6 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta za elektro inštalacije v 2 (dveh) izvodih, združene v fasciklu z označenimi registri poglavij vključujoč:
a) izjave,
b) certifikate o ustreznosti z atesti za vgrajene materiale in opremo
c) zapisnike preizkusov, meritev, ipd.
d) navodila za uporabo in vzdrževanje
e) garancijske liste
f) seznam dobaviteljev opreme in servisov.
| Dokumentacija mora biti vložena v prozorne ovitke, ustrezno zaporedno označena, oštevilčena in predana investitorju pred tehničnim pregledom. | kompl | 1 |  | 0
7 | Izdelava navodil za uporabo in vzdrževanje inštalacij in opreme | kompl | 1 |  | 0
8 | Šolanje uporabnika in prikaz uporabnih funkcij sistema | kompl | 1 |  | 0
9 | Čiščenje objekta zaradi svojih del - med izvedbo in po končanih delih | kpl | 1 |  | 0
E | SKUPAJ SPLOŠNE POSTAVKE: |  |  |  | 0
Note on A2: Zaporedna številka za tehničnim poročilom in/ali tehničnim izračunom
Note on B2: Oznaka načrta iz naslovne strani

## 3.7 - EI zaklonišče
3.7 | Elektroinstalacije zaklonišč - rekapitulacija
štev. | opis del | EM | količina | cena/enoto | cena
1.1 | ODSTRANITVENA DELA | € |  |  | 0
1.2 | ZAKLONIŠČE LEVO | € |  |  | 0
1.3 | ZAKLONIŠČE - DESNO | € |  |  | 0
| MERITVE IN SPUŠČANJE V POGON | komp |  |  | v ceni
| Elektroinstalacije zaklonišč skupaj | € |  |  | 0
DDV v ceni ni upoštevan
Elektroinstalacije zaklonišč - popis materiala in del
Izbrana oprema se lahko zamenja z opremo drugega proizvajalca in drugega tipa, vendar z enakovrednimi oziroma boljšimi karakteristikami. Pred naročilom je potrebno, na podlagi priložene dokumentacije ponujene opreme, pridobiti soglasje investitorja, nadzornika in projektanta inštalacij. V primeru da izbira vpliva na spremembo načrtov je potrebno izdelati nove, korigirane načrte.
Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami in navodili. Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve in nastavitve obratovalnih količin. Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material. Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del.
1.1 | ODSTRANITVENA DELA | EM | količina | cena/enoto | cena
1. | V zaklonišču levo in desno se zaradi sanacije električnih instalacij odstranijo vse električne instalacije, razen ročnega generatorja (ocenjeno 80 ur) | kpl | 1 |  | 0
2. | Odvoz na deponijo odstranitvenih instalacij vključno s plačili stroškov deponiranja | kpl | 2 |  | 0
| Odstranitvena dela skupaj: |  |  |  | 0
1.2 | ZAKLONIŠČE LEVO | EM | količina | cena/enoto | cena
1. | El. razdelilnik zaklonišče LEVO =R-C0.1, predviden pločevinasta omarica nadometne izvedbe, z enojnimi vrati dimenzij 500x600x200 mm, pritrjen na elastične blažilnike z vgrajeno naslednjo opremo: - odklopilno stikalo 25A; 3p kos 1 - instalacijski odklopnik 1p B6A; kos 1 - instalacijski odklopnik 1p B10A; kos 11 - instalacijski odklopnik 1p C6A; kos 4 - instalacijski odklopnik 1p B10A; kos 3 - instalacijski odklopnik 1p B6A; kos 6 - rele tipanja napetosti za potrebe zasilne razsvetljave (zajet v popisu opreme zasilne razsvetljave ' 08' ) ISTOSMERNI DEL OMARE 24V DC - bremensko stikalo do 10A; 2p kos 1 - instalacijski odklopnik 2p C10A DC; kos 4 - vrstne sponke, uvodnice, drobni in vezni material kpl 1 | kos | 1 |  | 0
2. | Dodaten ročni generatzor enosmernega toka 24VDC, 2,5A, 60W za napajane nadomestne razsvetljave 24V OPOMBA: V zaklonišču se že nahaja en ročni generator, vendar je za napajanje vseh svetilk premajhen in je potrebno instalirati še dodatnega. | kos | 1 |  | 0
3. | Ladijska kovinska svetilka z mehansko zaščito, nadomestne razsvetljave, IP44, komplet s sijalko 230V, 15W, 3000°K, 1500lum, E27 - LED z montažo in priklopom | kos | 42 |  | 0
4. | Ladijska kovinska svetilka z mehansko zaščito, nadomestne razsvetljave, IP44, komplet s sijalko 24V, 5W, 3000°K, 1500lum, E27 - LED z montažo in priklopom | kos | 19 |  | 0
5. | Nadgradna, vodotesna svetilka dimenzij 1260×102x120 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno poloikarbonata sive barve in je znotraj ojačano z dodtnimi profili. Optika: difuzor je izdelan iz prozornega polikarbonata, narebričenega z notranje strani, odsevnik iz belo obarvanega aluminija.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 5.194 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 34,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP66 - Mehanska trdnost ≥ IK08 - Razred izolacije: II kot npr.:Hydro 960 34 W CLD CELL 164754-0072 | kos | 15 |  | 0
6. | Stikalo za vklop razsvetljave, nadometno, klasične izvedbe - kot navadno dvopolno stikalo | kos | 21 |  | 0
7. | Stikalo za vklop pomožne razsvetljave, nadometno, klasične izvedbe - kot navadno dvopolno stikalo (rdeče barve) | kos | 12 |  | 0
8. | Vtičnica nadometne klasične izvedbe z pokrovom 16A, 230Vac | kos | 23 |  | 0
9. | Priklop prezračevalne naprave (prenovljena) v popisu strojnih instalacij, kot tudi indikator CO2 komplet. Izvede se samo električno napajanje. | kos | 2 |  | 0
10. | Podatkovna vtičnica 2xRJ45- FTP cat.6 - nadometna | kos | 1 |  | 0
11. | Antenska vtičnica, SAT-TV-R, kompletno za nadometno montažo | kos | 1 |  | 0
12. | Antenski nosilec skupaj z zložljivo anteno po navodilih uprave RS za zaščito in rečevanje | kos | 1 |  | 0
13. | Nadometna zasilna svetilka brez piktograma 1xLED 2,5, 3 urno avtonomijo | kos | 11 |  | 0
14. | Nadometna zasilna svetilka s piktogramom 1xLED 2,5, 3 urno avtonomijo | kos | 14 |  | 0
15. | Izdelava detajla za prehod kablov skozi zunanje stene (plinotesno tesnenje prehoda, skupna uvodnica, možna kasnejša zamenljivost kablov brez dodatnih izvrtin Uvodnica za plinotesno tesnenje kablov | kos | 8 |  | 0
16. | Brezhalogenski kabel požarne klasifikacije Cca s1 d2 a1 položen nadometno na kabelske police - dobava in montaža:
| N2XH 3x1,5 mm2 kabel komplet z nadometnim pritrdilnim materialom, izvedbo, priklopom in preizkusom | m | 870 |  | 0
| N2XH 3x2,5 mm2 kabel komplet z nadometnim pritrdilnim materialom, izvedbo, priklopom in preizkusom | m | 800 |  | 0
17. | Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
18. | Izdelava navodil za uporabo, servisiranje in vzdrževanje sistema za zračenje in zaklonišča kot celote v zaščitni funkciji | kpl | 1 |  | 0
19. | Interni preizkus celotnega zaklonišča in priprava zaklonišča na tehnični preizkus (za vse izvajalce v zaklonišču - brez izdaje javne listine) | kpl | 1 |  | 0
20. | Dobava, nastavitev in izpolnitev knjige vzdrževanja z začetnimi podatki | kpl | 1 |  | 0
21. | Seznanitev predstavnika uporabnika z načini uporabe in vzdrževanja zaklonišča | kpl | 1 |  | 0
22. | Kompletiranje vse ostale potrebne in spremljajoče dokumentacije (certifikati, navodila, garancijski listi, itd.) v obsegu dobave in del po tem popisu | kpl | 1 |  | 0
| Zaklonišče levo skupaj: |  |  | €: | 0
1.3 | ZAKLONIŠČE - DESNO | EM | količina | cena/enoto | cena
1. | El. razdelilec zaklonišče DESNO =R-C0.2, predviden pločevinasta omarica nadometne izvedbe, z enojnimi vrati dimenzij 500x600x200 mm, pritrjen na elastične blažilnike z vgrajeno naslednjo opremo: - odklopilno stikalo 25A; 3p kos 1 - instalacijski odklopnik 1p B6A; kos 1 - instalacijski odklopnik 1p B10A; kos 11 - instalacijski odklopnik 1p C6A; kos 4 - instalacijski odklopnik 1p B10A; kos 3 - instalacijski odklopnik 1p B6A; kos 6 - rele tipanja napetosti za potrebe zasilne razsvetljave (zajet v popisu opreme zasilne razsvetljave ' 08' ) ISTOSMERNI DEL OMARE 24V DC - bremensko stikalo do 10A; 2p kos 1 - instalacijski odklopnik 2p C10A DC; kos 4 - vrstne sponke, uvodnice, drobni in vezni material kpl 1 | kos | 1 |  | 0
2. | Dodaten ročni generatzor enosmernega tok a 24VDC, 2,5A, 60W za napajane nadomestne razsvetljave 24V OPOMBA: V zaklonišču se že nahaja en ročni generator, vendar je za napajanje vseh svetilk premajhen in je potrebno instalirati še dodatnega. | kos | 1 |  | 0
3. | Ladijska kovinska svetilka z mehansko zaščito, nadomestne razsvetljave, IP44, komplet s sijalko 230V, 15W, 3000°K, 1500lum, E27 - LED z montažo in priklopom | kos | 46 |  | 0
4. | Ladijska kovinska svetilka z mehansko zaščito, nadomestne razsvetljave, IP44, komplet s sijalko 24V, 5W, 3000°K, 1500lum, E27 - LED z montažo in priklopom | kos | 18 |  | 0
5. | Nadgradna, vodotesna svetilka dimenzij 1260×102x120 mm. Ohišje svetilke je izdelano iz tlačno poloikarbonata sive barve in je znotraj ojačano z dodtnimi profili. Optika: difuzor je izdelan iz prozornega polikarbonata, narebričenega z notranje strani, odsevnik iz belo obarvanega aluminija.
| Predstikalna naprava: - polprevodniška - faktor moči ≥ 0,95 - LED svetlobni vir: - z življenjsko dobo L80/B20@≥ 50.000 h - McAdam = 3, - efektivni svetlobni tok ≥ 5.194 lm ± 10 % - temperatura barve svetlobe 4.000 K - barvni indeks CRI ≥ 80 Ostalo: - Priključna moč ≤ 34,0 W ± 10 % - Stopnja zaščite = IP66 - Mehanska trdnost ≥ IK08 - Razred izolacije: II kot npr.:Hydro 960 34 W CLD CELL 164754-0072 | kos | 16 |  | 0
6. | Stikalo za vklop razsvetljave, nadometno, klasične izvedbe - kot navadno dvopolno stikalo | kos | 22 |  | 0
7. | Stikalo za vklop pomožne razsvetljave, nadometno, klasične izvedbe - kot navadno dvopolno stikalo (rdeče barve) | kos | 13 |  | 0
8. | Vtičnica nadometne klasične iozvedbe z pokrovom 16A, 230Vac | kos | 26 |  | 0
9. | Priklop prezračevalne naprave (prenovljena) v popisu strojnih instalacij, kot tudi indikastor CO2 komplet. Izvede se samo električno napajanje. | kos | 2 |  | 0
10. | Podatkovna vtičnica 2xRJ45- FTP cat.6 - nadometna | kos | 1 |  | 0
11. | Antenska vtičnica, SAT-TV-R, kompletno za nadometno montažo | kos | 1 |  | 0
12. | Antenski nosilec skupaj z zložljivo anteno po navodilih uprave RS za zaščito in rečevanje | kos | 1 |  | 0
13. | Nadometna zasilna svetilka brez piktograma 1xLED 2,5, 3 urno avtonomijo | kos | 13 |  | 0
14. | Nadometna zasilna svetilka s piktogramom 1xLED 2,5, 3 urno avtonomijo | kos | 18 |  | 0
15. | Izdelava detajla za prehod kablov skozi zunanje stene (plinotesno tesnenje prehoda, skupna uvodnica, možna kasnejša zamenljivost kablov brez dodatnih izvrtin Uvodnica za plinotesno tesnenje kablov | kos | 7 |  | 0
16. | Brezhalogenski kabel požarne klasifikacije Cca s1 d2 a1 položen nadometno na kabelske police - dobava in montaža:
| N2XH 3x1,5 mm2 kabel komplet z nadometnim pritrdilnim materialom, izvedbo, priklopom in preizkusom | m | 1110 |  | 0
| N2XH 3x2,5 mm2 kabel komplet z nadometnim pritrdilnim materialom, izvedbo, priklopom in preizkusom | m | 1050 |  | 0
17. | Drobni in vezni material | kpl | 1 |  | 0
18. | Izdelava navodil za uporabo, servisiranje in vzdrževanje sistema za zračenje in zaklonišča kot celote v zaščitni funkciji | kpl | 1 |  | 0
19. | Interni preizkus celotnega zaklonišča in priprava zaklonišča na tehnični preizkus (za vse izvajalce v zaklonišču - brez izdaje javne listine) | kpl | 1 |  | 0
20. | Dobava, nastavitev in izpolnitev knjige vzdrževanja z začetnimi podatki | kpl | 1 |  | 0
21. | Seznanitev predstavnika uporabnika z načini uporabe in vzdrževanja zaklonišča | kpl | 1 |  | 0
22. | Kompletiranje vse ostale potrebne in spremljajoče dokumentacije (certifikati, navodila, garancijski listi, itd.) v obsegu dobave in del po tem popisu | kpl | 1 |  | 0
| Zaklonišče desno skupaj: |  |  | €: | 0
Note on A2: Zaporedna številka za tehničnim poročilom in/ali tehničnim izračunom
Note on B2: Oznaka načrta iz naslovne strani

## 4.1 - strojne instalacije
4.1 | STROJNE INSTALACIJE IN OPREMA - rekapitulacija
[6 empty] | JN |  |  | JZP
štev. | opis del | EM | količina | cena/enoto | cena | kol | cena/enoto | cena | kol | cena/enoto | cena
4.1.1 | CENTRALNO OGREVANJE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.2 | HLAJENJE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.3 | PREZRAČEVANJE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.4 | VODOVODNE INŠTALACIJE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.5 | PLINSKE INŠTALACIJE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.6 | PRIPRAVA OGREVNE IN HLADILNE VODE (z razdelilci) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.7 | STABILNA GASILNA NAPRAVA |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
| Strojne instalacije in oprema skupaj |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1. | POPIS MATERIALA IN DEL
1. | Pri izvedbi je nujno sodelovanje izvajalcev strojnih in elektro inštalacij, ter izvajalcev gradbenih del.
2. | Za vse podometno vodene inštalacije je potrebno že v fazi izvedbe poskrbeti za vrise sprememb
3. | Pri pripravi ponudbe je potrebno upoštevati:
- | Preboji za potrebe inštalacij
- | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo, pri čemer je potrebno elemente pred montažo pregledati. (ocean v % znesku)
- | Vsaka vgrajena naprava mora biti opremljena z navodili za uporabo v slovenskem jeziku.
- | Montažo materiala, ustrezno usposobljene osebe. Naprave montira za to pooblaščena oseba. Oprema mora biti montirana v skladu z navodili proizvajalca. Pri montaži se upošteva tudi drobni montažni material, tesnila, ter potrebna pripravljalna in zaključna dela.
- | Zaščito vgrajenih materialov na objektu (položenih razvodov…) proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih oz. ostalih del po vgradnji materiala
- | Izvajalec mora pred izvedbo pripraviti dokumentacije skladno s PRAVILNIKOM O GRADBENIH PROIZVODIH. Dokumentacija naj obsega ustrezne ateste, izjave o skladnosti, CE certificate).
- | Izpiranje in čiščenje vseh cevnih inštalacij.
- | Tlačne, tesnostne, trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov s potrebnimi zapisniki o izvedbah preizkusov. V kolikor je potrebno za določene inštalacije pridobiti ustrezno dokumetacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati tudi nadzor s strani tega podjetja, kot tudi naročilo preizkusov, ter pridobitve ustrezne dokumentacije.
- | Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem element in v sistemu. Izvedbo meritev pretokov, ter pridobitve zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
- | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti, ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema
- | Sledenje sprememb, ter vrisi med gradnjo in predaja podatkov izdelovalci projekta izvedenih del.
- | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanja upravljalca sistema, poučevanje, ter pomoč v začetku obratovanja.
- | Za dobavljeno opremo mora biti zagotovljen servis in s strani proizvajalca opreme dobavljivi rezervni deli.
- | Naprava mora biti izdelana v skladu z evropskimi smernicami in standardi, enako morajo biti s standardom določene tehnične lasnosti naprave.
- | Izdelek mora biti skladen s sistemom zagotavljanja kakovosti ISO 9001:2015 oz. enakovrednim
- | Izbrana oprema mora upoštevati Uredbo o zelenem javnem naročanju (Ur.l.RS št. 51/17)
| OPOMBA: Pri vseh postavkah, kjer je naveden proizvajalec elementa, je možnost izbire enakovrednega z upoštevanjem podanih karakteristik elementa. |  |  |  |  | JN |  |  | JZP
št. | opis del | EM | kol | cena/enoto | cena | kol | cena/enoto | cena | kol | cena/enoto | cena
4.1.1 | CENTRALNO OGREVANJE
1. | RADIATORJI Z RAZVODOM OGREVNE VODE - OBJEKTA A in C
1. | Demontaža obstoječih radiatorjev in cevnih razvodov (cca kos 250), odvoz na deponijo, upoštevati praznjenje sistema
Demontaža strojnih inštalacij bo potekala sočasno z ostalimi gradbeno rušitvenimi deli.
Dela se bodo izvajala skladno z varnostnim načrtom, ter pod nadzorom vodje gradbišča, nadzora in pristojnih varnostnih služb.
Vključiti stroške pristojbin.
| komplet (ocena) | ur | 380 |  | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.a | Jekleni kompaktni ploščati radiator z vsemi tesnili in spojnim materialom, ter montažnimi konzolami, preklopi iz tal/ stene usklajeno z gradbenim načrtom, prebarvani z ustrezno barvo, vključno z redukcijami, čepi in avtomatskim odzračevalnim ventilom, za maksimalni obratovalni tlak 10 bar in maksimalno obratovalno temperaturo 110C
Upoštevati nastavitev prednastavljivih ventilov po tabeli
- | kot npr. DL tip Compact Panel oz. enakovredni
| 11/600-400 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11/900-400 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11/900-600 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 11/900-800 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21/600-500 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21/600-600 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21/600-700 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21/600-900 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21/900-600 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 21/600-1200 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22/500-800 | kos | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22/500-1000 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22/500-1200 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22/600-800 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22/600-1000 | kos | 19 |  | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22/600-1200 | kos | 74 |  | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22/600-1400 | kos | 76 |  | 0 | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22/600-1800 | kos | 7 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22/900-600 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22/900-800 | kos | 11 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22/900-1000 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 22/900-1200 | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33/500-1200 | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 33/900-1200 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.b | Cevni kopalniški radiator izbranega tipa z vsemi tesnili in spojnim materialom, ter montažnimi konzolami, preklopi, prebarvani z ustrezno barvo, vključno z redukcijami, čepi in avtomatskim odzračevalnim ventilom, za maksimalni obratovalni tlak 10 bar in maksimalno obratovalno temperaturo 110C
kot npr. DL tip Elegance oz. enakovredni
| vel. 1129x500 mm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.a | Termostatski radiatorski ventil z avtomatsko omejitvijo pretoka z integriranim omejevalnikom pretoka, ki prepreči prevelike pretoke. Želen pretok nastavimo neposredno na samem ventilu z zasukom. Nastavljena vrednost ne bo presežena četudi se spremeni obremenitev sistema zaradi zapiranja ventilov ali jutranjega zagona. Ventil regulira pretok neodvisno od tlačne razlike. V skladu z DIN EN 215 del 1. Tesnjenje termostatskega vložka z dvema tesniloma iz EPDM-a. Zamenjava vložka ali zunanjega tesnila je možna pod tlakom. Možna predelava v ventil s prednastavitvijo. Spoj na termostatsko glavo je preko navojnega priključka M30x1,5. Nastavitev pretoka od 10 do 150 l/h, minimalna potrebna tlačna razlika 10 kPa (10-100 l/h) oz 15 kPa (100-150 l/h), maksimalna tlačna razlika 60 kPa
- | z možnostjo blokade - za javne prostore
kot npr. IMI HEIMEIER tip ECLIPSE F (kotni/ ravni) - preveriti tip pred naročilom
|  | kos | 257 |  | 0 | 42 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0
3.b | Radiatorski holandec PN 10, s tesnilnim materialom
| dim. DN15 | kos | 257 |  | 0 | 42 | 0 | 0 | 215 | 0 | 0
4.a | Termostatski radiatorski ventil z avtomatsko omejitvijo pretoka z integriranim omejevalnikom pretoka, ki prepreči prevelike pretoke. Želen pretok nastavimo neposredno na samem ventilu z zasukom. Nastavljena vrednost ne bo presežena četudi se spremeni obremenitev sistema zaradi zapiranja ventilov ali jutranjega zagona. Ventil regulira pretok neodvisno od tlačne razlike. V skladu z DIN EN 215 del 1. Tesnjenje termostatskega vložka z dvema tesniloma iz EPDM-a. Zamenjava vložka ali zunanjega tesnila je možna pod tlakom. Možna predelava v ventil s prednastavitvijo. Spoj na termostatsko glavo je preko navojnega priključka M30x1,5. Nastavitev pretoka od 30 do 300 l/h, minimalna potrebna tlačna razlika 10 kPa (10-100 l/h) oz 15 kPa (100-150 l/h), maksimalna tlačna razlika 60 kPa
- | z možnostjo blokade - za javne prostore
kot npr. IMI HEIMEIER tip ECLIPSE 300 (kotni/ ravni) - preveriti tip pred naročilom
|  | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.b | Radiatorski holandec PN 10, s tesnilnim materialom
| dim. DN15 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Srednje težka jeklena navojna cev po EN 10255-M, komplet z varilnimi loki, zmanjševalnimi kosi, z varilnim materialom in dodatkom za razrez, nazivne velikosti:
OPCIJA: Univerzalna večplastna cev v kolutu ali palicah, (sestavljena iz PE-RT-vezni spoj-vzdolžno pokrivno verjen aluminij-vezni sloj-PE-RT). Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN 4002. Maksimalna temperatura 95°C, maksimalni obratovalni tlak 10 bar, pri trajni obratovalni temperaturi 70°C, testirana odpornost proti pregrevanju 50 let, varnostni faktor 1,5, vključno z vsem potrebnim materialom za obešanje na strop, povezovalnimi spoji (T-kos, baterijskijskimi priključki, reducirni kosi, kolena 90°, kolena 45°,..) tesnilnim materilom in pritrdilnim priborom.
kot npr. Uponor tip MLCP, spojke Uponor PPSU oz. enakovredno
| DN10 | m | 360 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN15 | m | 570 |  | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 | m | 540 |  | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN25 | m | 610 |  | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 | m | 240 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | m | 180 |  | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m | 90 |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | m | 210 |  | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Toplotna izolacija cevi z negorljivim in neomočljivim izolacijskim materialom, toplotne prevodnosti pri 25 st.C, max. 0,041 W/mK. Plašč iz poltrde aluminijeve pločevine debeline 0,8mm - debeline glede na premer cevi
kot npr. Armacell tip AC oz. enakovredno
| DN10 | m | 360 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN15 | m | 570 |  | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 | m | 540 |  | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN25 | m | 610 |  | 0 | 610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 | m | 240 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | m | 180 |  | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m | 90 |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | m | 210 |  | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Avtomatski odzračevalni lonček z zapornim ventilom dim. DN10, s potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom
|  | kos | 24 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Izpraznjevalna pipa, s potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN15 | kos | 24 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Navojni zaporni ventil s polnim pretokom, s potrebnim montažnim in tesnilnim materialom, delovna temperatura medija do 120 st. C pri PN10
| DN15 | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 | kos | 18 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN25 | kos | 34 |  | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Izvedba požarnega preboja - zahtevana požarna odpornost preboja EI60 U/C. Požarni preboj mora biti izveden s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366-3 in klasificiranimi po SIST EN 13501-2 oz. v skladu s smernico SZPV 408
Za izveden preboj morajo biti predložena vsa dokazila, licence, izjave, poročila.
| dim. razvoda od DN20 do DN80 | kos | 125 |  | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Barvanje in miniziranje vidnih kovinskih delov z ustrezno barvo odporno proti visoki temperaturi
|  | m2 | 48 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Pripravljalna dela, zapiranje in praznjenje razvoda, zarisovanje, čiščenje, preizkusi cevne inštalacije, ponovno polnjenje, zaključna dela, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo, ostali drobni in vezni material, ki v popisu ni zajet, obračun kot pribitek na dobavo in montažo.
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | deljena postavka
13. | Tlačni in tesnostni preizkus cevovodov z izdelavo zapisnika
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | deljena postavka
14. | Izdelava meritev z izdajo zapisnika o funkcionalnih preskusih in merilnih metodah za prezračevalno-klimatske naprave in vključujoč ogrevalne naprave in sisteme, vse izdelane po SIST EN 12599 (12.01), overjene s strani izvajalca in investitorja, oz. nadzorne službe ter meritve mikroklimatskih pogojev v prostorih (za zimsko obdobje, to je pri zunanjih temperaturah pod +5 °C) ter šumnosti strojnih naprav na prostem in v prostorih - s strani pooblaščenega podjetja
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | deljena postavka
15. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | deljena postavka
| RADIATORJI Z RAZVODOM OGREVNE VODE - OBJEKTA A in C |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2. | TALNO OGREVANJE - OBJEKT B - PRIZIDEK - telovadnica NOVO
Izbran je sistem Uponor - lahko se opremo zamenja z enakovredno drugega proizvajalca
1. | Uponor cev Comfort Pipe PLUS f20x2,0
PE-Xa cev z difuzijskim slojem iz EVOH-a (etil-vinil-alkohol) z dodatnim zunanjim zaščitnim slojem v beli barvi in dvema modrima črtama. Ustreza standardu EN ISO 15875 "Plastični cevni sistemi za instalacije s toplo in hladno vodo - zamrežen polietilen" in ustreza zahtevam za tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726. Te cevi, ki so namenjene za talno ogrevanje in hlajenje, so primerne za spajanje z Uponor Q&E fitingi in Uponor vijačnimi fitingi. Razred uporabe: 4+5/ 6 bar Maksimalna načrtovana temperatura: 90 °C Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe: 100 °C Načrtovan tlak 6/8 barov pri 90°C/70°C Požarni razred: E v skladu s standardom DIN EN 13501-1
|  | m | 5520 |  | 0 | 5520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Uponor Vario M plastični razdelilci z merilci pretoka
Razdelilec, izdelan iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida, priklop z desne ali leve strani G1 s pomočjo ploščatega tesnjenja, dovodni del z merilci pretoka za nastavljanje in zapiranje, povratni del z ventili in ročko, pripravljeno za termopogone št. 1087778 (24V) in št. 1087763 (230V), z integrirano polnilno-izpustno pipo in odzračevalnim ventilom na dovodu in povratku, s 3/4“ eurokonus priključkom za priklop zank, razmak med odcepi 50 mm, razmak med dovodom in povratkom 225 mm. maks. tlak: 6 bar maks. temperatura: 60°C material: s steklenimi vlakni ojačan poliamid
| Uponor Vario M razdelilec FM 13 priključkov xG3/4 euro | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Uponor Vario vijačna spojka, notr. navoj 20x1,9/2,0-G3/4"Euro
Vijačna spojka izdelana iz medenine, za priključitev Uponor PE-Xa cevi na razdelilce. Notranji navoj 3/4-eurokonus skladen s standardom DIN EN ISO 228-1. Material: medenina
|  | set | 52 |  | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Uponor Vario krogelni ventil kotni Rp 1" - G1
Za ploščato tesnenje kotnega priključka 1" ZN na Uponor razdelilec. Set sestoji iz dveh medeninastih krogelnih kotnih ventilov, ki imata modro in rdečo ročko, medenina galvansko ponikljana. Dolžina, ki se mora upoštevati pri izračunu potrebnega prostora: 125 mm + dolžina razdelilca.
|  | set | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Uponor podometna omarica
Kompletna omarica z okvirjem in vrati za podometno vgradnjo. - globina: 110mm, možnost razširitve na 150mm - višina nastavljiva: 730 - 930 mm - maksimalna višina tal: 200mm - material: galvanizirano jeklo - okvir in vrata praškasto barvana (bela RAL 9010) - vrata z zapiralom
| Uponor Vario podometna omarica IW 1000x730x110 mm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Uponor Multi držalo loka, plastično 20
Izdelano iz proti udarcem odporni plastiki. Služi kot opora/držalo cevem pri 90° lokih v predelu razdelilca.
|  | kos | 52 |  | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Armaturna mreža
|  | m2 | 800 |  | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Uponor Multi kabelska vezica PA 280mm
Za pritrjevanje cevi na jeklene mreže. Izdelana iz poliamida.
|  | kos | 13000 |  | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
,
9. | Uponor Q&E spojka PPSU 20-20
Opomba: Uponor Q&E obročki se morajo naročiti posebej!
|  | kos | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
,
10. | Uponor Q&E EVO obroč, bel, white 20
Izdelan iz PE materiala. Opremljen z omejevalom vtika, konično notranjo obliko, oprijemljivo zunanjo površino. Odgovarja vsem evropskim certifikatom. Namenjen za vse vrste Q&E instalacij za vodovod, ogrevanje ali talno ogrevanje.
|  | kos | 24 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
,
11. | Uponor Multi dodatek za estrih VD 450 20L
Uporablja se kot dodatek za estrihe in malte; izboljša kvaliteto estriha zaradi povečane plastičnosti in boljšega zadrževanja vode. Ne sme se uporabljati v kombinaciji s samorazlivnimi ali anhidritnimi estrihi! Poraba pri debelini estriha 7 cm: približno 0.2 l/m² Minimalno prekritje cevi z estrihom: 30 mm pri 2kN/m² ali 45 mm pri 5kN/m² v povezavi z Uponorjevo izolacijo/sistemskimi ploščami za 5kN/m² Čas vezanja in sušenja: 21 dni
|  | l | 160 |  | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Uponor Multi obložna folija PE 50 m 150x10 mm
Za vgradnjo med estrihom in mejnimi gradbenimi deli (stena, ...), za talne konstrukcije v skladu z DIN 18560 in DIN EN 1264; z večkratno perforacijo za lažje odstranjevanje, zadnja stran samolepilna, sprednja stran s PE folijo in samolepilnim trakom, ki omogoča izdelavo tesnega spoja med obložno folijo in izolacijo ter natančno vgradnjo v kotih/vogalih; posebej primerno za samorazlivne estrihe. Material: zaprto celični polietilen PE-LD Razred gradbenega material: B2 Barva: modra
|  | m | 120 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Uponor Multi PE folija 0,2mm 60x1,25m
Namenjena za polaganje na položeno toplotno/zvočno izolacijo. Preprečuje prodor estriha v izolacijski sloj.
|  | m | 880 |  | 0 | 880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Uponor lepilni trak
Za lepljenje izolacijskih rol/plošč
|  | m | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Uponor Multi označevalni set 100 mm
Namenjen za označevanje mesta merjenja vlage v estrihu, z rdečo konico. Označevalni set se pritrdi, skladno z DIN 18560, z lepilnim trakom na pokrivni sloj izolacije. Označevalni set ne poškoduje pokrivnega sloja. Upoštevati je potrebno minimalno razdaljo od merilne točke do najbližje cevi, ki znaša 10 cm. Potrebna količina: 1 označevalni set na prostor; za površine, ki so večje od 50 m², se zahteva več označevalnih setov. Material: gumirana okrogla palica, podnožje izdelano iz plastike in opremljeno z lepilnim trakom.
|  | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Regulacija (dobava, montaža in zagon):
- | Tlačno neodvisen ventil za hidravlično uravnoteženje in regulacijo. Funkcije: ON/OFF regulacija, nastavitev pretoka, regulacija tlačne razlike, zaporna funkcija. Ventil je opremljen z merilnimi priključki za meritev pretoka, temperature in zastojnega tlaka. Spoj na pogon je preko navojnega priključka M30x1,5. Z navojnim priključkom PN 16, za delovno temperaturo od 0°C do 90°C, maks. tlačna razlika 400 kPa. Material: Ametal in nerjavno jeklo za visoko odpornost proti koroziji. Proizvod IMImikroprocesorjem, črpalčni rele v kompletu, intervalno vklapljanje termopogonov in črpalke, zaščita termopogonov proti preobremenitvi, LED diode za prikaz stanja napajanja, montažni material
Proizvod IMI TA tip TA - COMPACT - P
| DN32: 800-3700 l/h | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Termoelektrični pogon za ON/OFF regulacijo, potisna sila nastavljanja 125 N, zaščitni razred IP 54 v vseh pozicijah, indikator pozicije, hod 4.7 mm, priključek M30x1.5, telo odporno na udarce PC/ABS, proizvod IMI
| Proizvod IMI TA tip EMO T (NC normalno zaprt, 230 V AC | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Tedenski sobni termostat P z digitalno uro z dvotočkovnim delovanjem (ON-OFF) za pogon elektro termičnih pogonov (npr. EMO T, EMOtec). Monitor prikazuje trenutno sobno temperaturo, čas in režim. Vgrajena ura omogoča avtomatski preklop med zimsko letnim časom. Mogoče je časovno programiranje dnevnega ali tedenskega programa. Prednastavljene tri programe je možno spremeniti. Temperatura je nastavljiva med 7°C in 32°C. Temperatura je dosežena s pomočjo samostojnega učenja ogrevalne krivulje ob izbranem času.
- | Proizvod IMI HEIMEIER, tip Termostat P z digitalno uro (napetost 230 V) | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Pripravljalna dela, zapiranje in praznjenje razvoda, zarisovanje, čiščenje, preizkusi cevne inštalacije, ponovno polnjenje, zaključna dela, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo, ostali drobni in vezni material, ki v popisu ni zajet, obračun kot pribitek na dobavo in montažo.
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Tlačni in tesnostni preizkus cevovodov z izdelavo zapisnika
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TALNO OGREVANJE - OBJEKT B - PRIZIDEK - telovadnica NOVO |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3. | TALNO OGREVANJE - OBJEKT B - PRIZIDEK - NOVO
Izbran je sistem Uponor - lahko se opremo zamenja z enakovredno drugega proizvajalca
1. | Uponor MLCP RED cev 16x2,0 kolut dolžine 480 m
Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij - vezni sloj - PE-RT) za sisteme talnega ogrevanja/hlajenja(ISO 21003 - razred uporabe 4). Požarna klasifikacija E v skladu z DIN 13501-1. Maksimalni trajni obratovalni tlak 4 bare pri maksimalni trajni obratovalni temperaturi 60°C.
|  | m | 14880 |  | 0 | 14880 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Uponor Vario M plastični razdelilci z merilci pretoka
Razdelilec, izdelan iz s steklenimi vlakni ojačanega poliamida, priklop z desne ali leve strani G1 s pomočjo ploščatega tesnjenja, dovodni del z merilci pretoka za nastavljanje in zapiranje, povratni del z ventili in ročko, pripravljeno za termopogone št. 1087778 (24V) in št. 1087763 (230V), z integrirano polnilno-izpustno pipo in odzračevalnim ventilom na dovodu in povratku, s 3/4“ eurokonus priključkom za priklop zank, razmak med odcepi 50 mm, razmak med dovodom in povratkom 225 mm. maks. tlak: 6 bar maks. temperatura: 60°C material: s steklenimi vlakni ojačan poliamid
| Uponor Vario M razdelilec FM 4xG3/4 euro | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uponor Vario M razdelilec FM 7xG3/4 euro | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uponor Vario M razdelilec FM 9xG3/4 euro | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uponor Vario M razdelilec FM 10xG3/4 euro | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uponor Vario M razdelilec FM 11xG3/4 euro | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uponor Vario M razdelilec FM 12xG3/4 euro | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uponor Vario M razdelilec FM 13xG3/4 euro | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uponor Vario M razdelilec FM 14xG3/4 euro | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Uponor Vario krogelni ventil kotni 3/4" - G1
Za ploščato tesnenje kotnega priključka 1" ZN na Uponor razdelilec. Set sestoji iz dveh medeninastih krogelnih kotnih ventilov, ki imata modro in rdečo ročko, medenina galvansko ponikljana. Dolžina, ki se mora upoštevati pri izračunu potrebnega prostora: 125 mm + dolžina razdelilca.
|  | set | 38 |  | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Uponor Vario krogelni ventil kotni 3/4" - G1
Za ploščato tesnenje kotnega priključka 1" ZN na Uponor razdelilec. Set sestoji iz dveh medeninastih krogelnih kotnih ventilov, ki imata modro in rdečo ročko, medenina galvansko ponikljana. Dolžina, ki se mora upoštevati pri izračunu potrebnega prostora: 125 mm + dolžina razdelilca.
|  | set | 38 |  | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Uponor Vario balansirni ventil dim. DN25
|  | kos | 18 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Uponor vijačna spojka MLC 16-3/4" FT Euro
Vijačna spojka izdelana iz medenine, matica in notranji del galvansko zaščitena. Za priklop Uponor MLC cevi na razdelilce (npr. na Uponor razdelilec H). Notranji navoj 3/4" eurokonus izdelan v skladu s standardom DIN EN ISO 228-1. Funkcija varnosti pri tlačnem preizkusu. Izdelava spoja brez posnetja cevi.
|  | kos | 346 |  | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Uponor podometna omarica
Kompletna omarica z okvirjem in vrati za podometno vgradnjo. - globina: 110mm, možnost razširitve na 150mm - višina nastavljiva: 730 - 930 mm - maksimalna višina tal: 200mm - material: galvanizirano jeklo - okvir in vrata praškasto barvana (bela RAL 9010) - vrata z zapiralom
| Uponor Vario podometna omarica IW 550x730x110 mm | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uponor Vario podometna omarica IW 700x730x110 mm | kos | 7 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uponor Vario podometna omarica IW 850x730x110 mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Uponor Vario podometna omarica IW 1000x730x110 mm | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Uponor Nubos plošča EPS 30-2 14-16 mm 1447x900x48 mm
Sistemska plošča brez izolacije. Vakuumsko oblikovana PS globoko vlečena folija izdelana iz proti udarcu odpornega polistirena z integriranimi pritrdilnimi čepki za enakomeren razmak med cevmi in natančno vgradnjo Uponor sistemskih cevi na zahtevano višino. Globoko vlečena folija se prekriva na dveh straneh; ko je položena v vzdolžni smeri, potem je folija neprekinjena. Za vgradnjo na vrh toplotne izolacije. Razmak med cevmi pri pravokotni smeri: RA 5.5 – 11 – 16,5 – 22 – 27.5 – 33 cm Razmak med cevmi v diagonalni smeri: RA 7.5 – 15 – 22.5 – 30 cm Dimenzija sistemske plošče/folije: 1447 x 900 m
|  | m2 | 1950 |  | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Uponor Multi zaščitna cev max 20 mm 300x5mm
Izdelana iz PE-LD, vzdolžno prerezana. Namenjena za zaščito cevi do dimenzije 20 mm pri prehodih skozi dilatacijska polja. Dolžina: 300 mm
|  | kos | 346 |  | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Uponor Multi dodatek za estrih VD 450 20L
Uporablja se kot dodatek za estrihe in malte; izboljša kvaliteto estriha zaradi povečane plastičnosti in boljšega zadrževanja vode. Ne sme se uporabljati v kombinaciji s samorazlivnimi ali anhidritnimi estrihi! Poraba pri debelini estriha 7 cm: približno 0.2 l/m² Minimalno prekritje cevi z estrihom: 30 mm pri 2kN/m² ali 45 mm pri 5kN/m² v povezavi z Uponorjevo izolacijo/sistemskimi ploščami za 5kN/m² Čas vezanja in sušenja: 21 dni
|  | l | 292 |  | 0 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Uponor Multi obložna folija PE 50 m 150x10 mm
Za vgradnjo med estrihom in mejnimi gradbenimi deli (stena, ...), za talne konstrukcije v skladu z DIN 18560 in DIN EN 1264; z večkratno perforacijo za lažje odstranjevanje, zadnja stran samolepilna, sprednja stran s PE folijo in samolepilnim trakom, ki omogoča izdelavo tesnega spoja med obložno folijo in izolacijo ter natančno vgradnjo v kotih/vogalih; posebej primerno za samorazlivne estrihe. Material: zaprto celični polietilen PE-LD Razred gradbenega material: B2 Barva: modra
|  | m | 958 |  | 0 | 958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Uponor Multi razmejevalni profil 1800x100x10 mm
Samolepilni nosilni profil izdelan iz PP s trakom iz polietilenske pene debeline 10 mm. Namenjeno za zanesljivo ločevanje odsekov estriha (npr. pri vratih) in za absorbiranje raztezanja estriha. Za raztezke po standardu DIN 18560-2. Višina: 100 mm Debelina materiala: 10 mm Dolžina: 1,8 m
|  | m | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Uponor Multi označevalni set 100 mm
Namenjen za označevanje mesta merjenja vlage v estrihu, z rdečo konico. Označevalni set se pritrdi, skladno z DIN 18560, z lepilnim trakom na pokrivni sloj izolacije. Označevalni set ne poškoduje pokrivnega sloja. Upoštevati je potrebno minimalno razdaljo od merilne točke do najbližje cevi, ki znaša 10 cm. Potrebna količina: 1 označevalni set na prostor; za površine, ki so večje od 50 m², se zahteva več označevalnih setov. Material: gumirana okrogla palica, podnožje izdelano iz plastike in opremljeno z lepilnim trakom.
|  | kpl | 36 |  | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Uponor Vario PLUS izolacijski set
Izolacija za razdelilec - debelina izolacije 19mm, 0,038 W/mK - dolžina 66mm - požarna klasifikacija BLs3do (EN 13501-1)
|  | kos | 18 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Uponor Multi plastično držalo cevi (lok) 18
|  | kos | 330 |  | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Sistem regulacija ploskovnega ogrevanja
- | uponor Smartrix Wave priključni modul Pulse X-265 6X | kos | 18 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | uponor Smartrix Wave pomožni modul Pulse M-262 6X | kos | 13 |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | uponor vario termopogon NC | kos | 173 |  | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | uponor smatrix Wave Plus digitalni termostat + RH Style T-169 | kos | 29 |  | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Srednje težka jeklena navojna cev po EN 10255-M, komplet z varilnimi loki, zmanjševalnimi kosi, z varilnim materialom in dodatkom za razrez, nazivne velikosti:
OPCIJA: Univerzalna večplastna cev v kolutu ali palicah, (sestavljena iz PE-RT-vezni spoj-vzdolžno pokrivno verjen aluminij-vezni sloj-PE-RT). Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN 4002. Maksimalna temperatura 95°C, maksimalni obratovalni tlak 10 bar, pri trajni obratovalni temperaturi 70°C, testirana odpornost proti pregrevanju 50 let, varnostni faktor 1,5, vključno z vsem potrebnim materialom za obešanje na strop, povezovalnimi spoji (T-kos, baterijskijskimi priključki, reducirni kosi, kolena 90°, kolena 45°,..) tesnilnim materilom in pritrdilnim priborom.
kot npr. Uponor tip MLCP, spojke Uponor PPSU oz. enakovredno
| DN15 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN25 | m | 90 |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 | m | 36 |  | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | m | 24 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m | 60 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | m | 48 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | m | 24 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Toplotna izolacija cevi z negorljivim in neomočljivim izolacijskim materialom, toplotne prevodnosti pri 25 st.C, max. 0,041 W/mK. Plašč iz poltrde aluminijeve pločevine debeline 0,8mm - debeline glede na premer cevi
kot npr. Armacell tip AC oz. enakovredno
| DN15 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN25 | m | 90 |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 | m | 36 |  | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | m | 24 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m | 60 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | m | 48 |  | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | m | 24 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Avtomatski odzračevalni lonček z zapornim ventilom dim. DN10, s potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom
|  | kos | 38 |  | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Izpraznjevalna pipa, s potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN15 | kos | 38 |  | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Navojni zaporni ventil s polnim pretokom, s potrebnim montažnim in tesnilnim materialom, delovna temperatura medija do 120 st. C pri PN10
| DN15 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN25 | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Izvedba požarnega preboja - zahtevana požarna odpornost preboja EI60 U/C. Požarni preboj mora biti izveden s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366-3 in klasificiranimi po SIST EN 13501-2 oz. v skladu s smernico SZPV 408
Za izveden preboj morajo biti predložena vsa dokazila, licence, izjave, poročila.
| dim. razvoda od DN20 do DN50 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
23. | Barvanje in miniziranje vidnih kovinskih delov z ustrezno barvo odporno proti visoki temperaturi
|  | m2 | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
24. | Pripravljalna dela, zapiranje in praznjenje razvoda, zarisovanje, čiščenje, preizkusi cevne inštalacije, ponovno polnjenje, zaključna dela, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo, ostali drobni in vezni material, ki v popisu ni zajet, obračun kot pribitek na dobavo in montažo.
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
25. | Tlačni in tesnostni preizkus cevovodov z izdelavo zapisnika
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
26. | Izdelava meritev z izdajo zapisnika o funkcionalnih preskusih in merilnih metodah za prezračevalno-klimatske naprave in vključujoč ogrevalne naprave in sisteme, vse izdelane po SIST EN 12599 (12.01), overjene s strani izvajalca in investitorja, oz. nadzorne službe ter meritve mikroklimatskih pogojev v prostorih (za zimsko obdobje, to je pri zunanjih temperaturah pod +5 °C) ter šumnosti strojnih naprav na prostem in v prostorih - s strani pooblaščenega podjetja
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
27. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| TALNO OGREVANJE - OBJEKT B - PRIZIDEK - NOVO |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4. | KLIMATI - RAZVOD OGREVNE VODE
1. | Srednje težka jeklena navojna cev po EN 10255-M, komplet z varilnimi loki, zmanjševalnimi kosi, z varilnim materialom in dodatkom za razrez, nazivne velikosti:
OPCIJA: Univerzalna večplastna cev v kolutu ali palicah, (sestavljena iz PE-RT-vezni spoj-vzdolžno pokrivno verjen aluminij-vezni sloj-PE-RT). Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN 4002. Maksimalna temperatura 95°C, maksimalni obratovalni tlak 10 bar, pri trajni obratovalni temperaturi 70°C, testirana odpornost proti pregrevanju 50 let, varnostni faktor 1,5, vključno z vsem potrebnim materialom za obešanje na strop, povezovalnimi spoji (T-kos, baterijskijskimi priključki, reducirni kosi, kolena 90°, kolena 45°,..) tesnilnim materilom in pritrdilnim priborom.
kot npr. Uponor tip MLCP, spojke Uponor PPSU oz. enakovredno
| DN15 | m | 50 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | deljena postavka
| DN20 | m | 50 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN25 | m | 60 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | m | 90 |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m | 240 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | deljena postavka
2. | Toplotna izolacija cevi z negorljivim in neomočljivim izolacijskim materialom, toplotne prevodnosti pri 25 st.C, max. 0,041 W/mK. Plašč iz poltrde aluminijeve pločevine debeline 0,8mm - debeline glede na premer cevi
kot npr. Armacell tip AC oz. enakovredno
| DN15 | m | 50 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | deljena postavka
| DN20 | m | 50 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN25 | m | 60 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | m | 90 |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m | 240 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | deljena postavka
3. | Avtomatski odzračevalni lonček z zapornim ventilom dim. DN10, s potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom
|  | kos | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Izpraznjevalna pipa, s potrebnim tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN15 | kos | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Izvedba požarnega preboja - zahtevana požarna odpornost preboja EI60 U/C. Požarni preboj mora biti izveden s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366-3 in klasificiranimi po SIST EN 13501-2 oz. v skladu s smernico SZPV 408
Za izveden preboj morajo biti predložena vsa dokazila, licence, izjave, poročila.
| dim. razvoda od DN20 do DN50 | kos | 25 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | deljena postavka
6. | Barvanje in miniziranje vidnih kovinskih delov z ustrezno barvo odporno proti visokim temperaturam
|  | m2 | 32 |  | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | deljena postavka
7. | Pripravljalna dela, zapiranje in praznjenje razvoda, zarisovanje, čiščenje, preizkusi cevne inštalacije, ponovno polnjenje, zaključna dela, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo, ostali drobni in vezni material, ki v popisu ni zajet, obračun kot pribitek na dobavo in montažo.
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | deljena postavka
8. | Tlačni in tesnostni preizkus cevovodov z izdelavo zapisnika
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | deljena postavka
9. | Izdelava meritev z izdajo zapisnika o funkcionalnih preskusih in merilnih metodah za prezračevalno-klimatske naprave in vključujoč ogrevalne naprave in sisteme, vse izdelane po SIST EN 12599 (12.01), overjene s strani izvajalca in investitorja, oz. nadzorne službe ter meritve mikroklimatskih pogojev v prostorih (za zimsko obdobje, to je pri zunanjih temperaturah pod +5 °C) ter šumnosti strojnih naprav na prostem in v prostorih - s strani pooblaščenega podjetja
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | deljena postavka
10. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | deljena postavka
| KLIMATI - RAZVOD OGREVNE VODE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.2 | HLAJENJE
1. | HLAJENJE - vodno hlajenje
1.a | Dobava in montaža ventilatorskega konvektorja stenske izvedbe, za dvo cevni sistem, sestavljen iz sledečih elementov:
- | ohišja iz pocinkane jeklene pločevine z notranjo izolacijo iz sintetičnega kavčuka debeline 6 mm
- | statično in dinamično uravnotežene ventilatorske sekcijes tangencialnim ventilatorjem, tihe izvedbe, z inverterskim motorjem
- | pralnega sintetičnega filtra za zrak z efikasnostjo 74% po ASHRE, nameščenega na spodnji strani naprave
- | lamelnega tri+enorednega prenosnika toplote iz bakrenih cevi in aluminijastih lamel z lovilnim koritom kondenza
- | Kondenčna posodica za namestitev pod ventile
Tehnične karakteristike posamezne velikosti izmerjene po EUROVENT 6/3 in akustične po EUROVENT 8/2
komplet z dobavo, pregled montaže in priključitev konvektorjev na strojne in elektro inštalacije ter sodelovanje pri zagonu
kot npr. AERMEC, tip FCWI
| FCWI 22 3V, Qh= 1,1-1,9 kW | kos | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FCWI 32 3V, Qh= 1,55-2,4 kW | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| FCWI 42 3V, Qh= 3,0-3,8 kW | kos | 9 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DODATNA OPREMA:
- | prehodni ventil DN15, kvs 1,9 | kos | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | prehodni ventil DN20, kvs 2,6 | kos | 13 |  | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | tritočkovni pogonov 24 V/ 230 V AC, s priključnimm kablom dolžine 2 m1 (montaža pogona na ventil in priključnega kabla do priključnih sponk konvektorja), za ventile DN15 in DN20 | kos | 28 |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | zapornimi elementi na dovodu in odvodu hladilne vode
| kroglični ventil DN15 | kos | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| kroglični ventil DN20 | kos | 26 |  | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | podometna doza za pritrditev konvektorja, vključno s potrebnim pritrdilnim materialom | kos | 28 |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | izvesti kabelsko povezavo med konvektorjem in krmilnim elementom s temperaturnim senzorjem | kos | 28 |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | krmilni element s temperaturnim senzorjem - navedeno se priključi na CNS | kos | 28 |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.b | Dobava in montaža ventilatorskega konvektorja stropne kasetne izvedbe, za dvo cevni sistem, sestavljen iz sledečih elementov:
- | ohišja iz pocinkane jeklene pločevine z notranjo izolacijo iz sintetičnega kavčuka debeline 6 mm
- | statično in dinamično uravnotežene ventilatorske sekcije z rotorjem z naprej zakrivljenimi lopaticami iz pocinkane jeklene pločevine in motorjem s tremi stopnjami. Zaščita motorja IP21, notranja termična zaščita stopnje B,
- | pralnega sintetičnega filtra za zrak z efikasnostjo 74% po ASHRE, nameščenega na spodnji strani naprave
- | lamelnega tri+enorednega prenosnika toplote iz bakrenih cevi in aluminijastih lamel z lovilnim koritom kondenza
- | Črpalka za kondenz
- | Kondenčna posodica za namestitev pod ventile
maska konvektorja GLF
Tehnične karakteristike posamezne velikosti izmerjene po EUROVENT 6/3 in akustične po EUROVENT 8/2
komplet z dobavo, pregled montaže in priključitev konvektorjev na strojne in elektro inštalacije ter sodelovanje pri zagonu
| kot npr. AERMEC, tip FCLI 62 Qh= 2,66-4,98 kW | kos | 9 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
DODATNA OPREMA:
- | prehodni ventil DN25 | kos | 9 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | tritočkovni pogonov 24 V/ 230 V AC, s priključnimm kablom dolžine 2 m1 (montaža pogona na ventil in priključnega kabla do priključnih sponk konvektorja), za ventil DN25 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | zapornimi elementi na dovodu in odvodu hladilne vode |  | 9 |  |  | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | kroglični ventil za hladilno vodo DN25 | kos | 18 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | izvesti kabelsko povezavo med konvektorjem in krmilnim elementom s temperaturnim senzorjem | kos | 26 |  | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | krmilni element s temperaturnim senzorjem - navedeno se priključi na CNS | kos | 26 |  | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Odzračevalni ventil s potrebnim tesnilnim in montažnim materialom
| DN8 | kos | 37 |  | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Srednje težka jeklena navojna cev po EN 10255-M, komplet z varilnimi loki, zmanjševalnimi kosi, z varilnim materialom in dodatkom za razrez, nazivne velikosti:
| DN15 | m | 90 |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 | m | 180 |  | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN25 | m | 320 |  | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 | m | 120 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | m | 280 |  | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m | 110 |  | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | m | 140 |  | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | m | 280 |  | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Izolacija cevi, parozaporna in negorljiva dobavljena v cevakih dolžine 2 m, debeline 19 mm, za izolacijo cevi, komplet s pritrdilnim materialom (za razvod hladilne vode) - kot npr. Armaflex
| DN15 | m | 90 |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 | m | 180 |  | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN25 | m | 320 |  | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 | m | 120 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | m | 280 |  | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m | 110 |  | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | m | 140 |  | 0 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | m | 280 |  | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Dobava in vgradnja sifonov za kondenz s potrebnim montažnim materialom
|  | kos | 37 |  | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Izpraznjevalna pipa s holandcem z nastavkom za gumi cev s polnim prehodom, z obojestranskim navojnim priključkom in navojnim čepom
|  | kos | 22 |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Odzračevalni lonček vključno s potrebnim tesnilnim in montažnim materialom in ventilom
|  | kos | 22 |  | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Pripravljalna in zaključna dela, tlačni preizkus inštalacije
|  | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Miniziranje in pleskanje vidnih cevi, konzol in obešal z osnovno barvo ter dvakratnim premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem
|  | m2 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Izvedba požarnega preboja - zahtevana požarna odpornost preboja EI60 U/C. Požarni preboj mora biti izveden s požarnimi tesnilnimi sistemi, testiranimi po SIST EN 1366-3 in klasificiranimi po SIST EN 13501-2 oz. v skladu s smernico SZPV 408
Za izveden preboj morajo biti predložena vsa dokazila, licence, izjave, poročila.
| dim. razvoda od DN20 do DN50 | kos | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Izdelava stenskih prebojev in utorov / v gradbeni delih
| komplet | pš | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Pripravljalna dela, zapiranje in praznjenje razvoda, zarisovanje, čiščenje, preizkusi cevne inštalacije, ponovno polnjenje, zaključna dela, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo, ostali drobni in vezni material, ki v popisu ni zajet, obračun kot pribitek na dobavo in montažo.
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Tlačni in tesnostni preizkus cevovodov z izdelavo zapisnika
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Izdelava meritev z izdajo zapisnika o funkcionalnih preskusih in merilnih metodah za prezračevalno-klimatske naprave in vključujoč ogrevalne naprave in sisteme, vse izdelane po SIST EN 12599 (12.01), overjene s strani izvajalca in investitorja, oz. nadzorne službe ter meritve mikroklimatskih pogojev v prostorih (za zimsko obdobje, to je pri zunanjih temperaturah pod +5 °C) ter šumnosti strojnih naprav na prostem in v prostorih - s strani pooblaščenega podjetja
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HLAJENJE |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.3 | PREZRAČEVANJE
1. | DEMONTAŽNA DELA
1. | Demontaža obstoječih ventilatorjev, klimatov, delov prezračevalnih kanalov, rešetk, anemostatov in prezračevalnih ventilov, sortiranje in odvoz na deponijo (v obstoječem delu - OBJEKT A, v prizidku, ki se ga ruši - OBJEKT C)
Demontaža strojnih inštalacij bo potekala sočasno z ostalimi gradbeno rušitvenimi deli.
Dela se bodo izvajala skladno z varnostnim načrtom, ter pod nadzorom vodje gradbišča, nadzora in pristojnih varnostnih služb.
Vključiti stroške pristojbin.
| komplet (ocena) | ur | 150 |  | 0 | 100 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0
| DEMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OPOMBA: Pred naročilom elementov je potrebno kontrolirati mere!
2. | PREZRAČEVANJE KUHINJE - KN1, KN2 in VARČNA NAPA
MONTAŽA ELEMENTOV PREZRAČEVALNEGA SISTEMA KUHINJE
Ponudba izvajalca prezračevanja kuhinje mora zajemati montažo kuhinjskih nap in vseh ostalih elementov po popisu.
1. | SISTEM PREZRAČEVANJA PROFESIONALNE KUHINJE
Sistem prezačevanja profesionalne kuhinje zasnovan kot funkcionalna celota, ki vključuje: - visoko učinkovite varčne kuhinjske nape, - odvodne kuhinjske nape, - ventilatorske naprave, - ventilatorje, - elektronske regulatorje pretoka, - regulacijske žaluzije, - inteligenti regulacijski sistem, - regulacijsko omaro, - pripadajočo periferno regulacijsko opremo, - funkcionalni zagon in nastavitve parametrov delovanja.
Vsi elementi sistema od kuhinjskih nap, ventilatorskih naprav do regulacijskih elementov morajo biti kompatibilni z regulacijskim sistemom, da se dosega samodejna optimizacija pretoka zraka za vsako kuhinjsko napo glede na intenzivnost delovanja termičnih elementov pod njo in da se razpoložljiv tlak v kanalskem sistemu samodejno optimizira glede na potrebe. Elementi prezračevalnega sistema vezani na regulacijski sistem morajo biti zato prilagojeni in dodatno opremljeni tako z vidika regulacijskih zahtev kot tudi z vidika enostavnosti montaže in visoke zanesljivosti delovanja.
2. | KUHINJSKE NAPE IN OPREMA
2.1 | Visoko učinkovita kuhinjska napa in oprema
Visoko učinkovita kuhinjska napa z vračanjem toplote zraka je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 in mora dosegati naslednje ključne značilnosti: - visoka sesalna učinkovitost, zaradi katere daje izračun pretoka zraka po EN 16282 najnižji možen pretok zraka, ker je faktor povečanja pretoka zraka "a" blizu 1,0 po kriteriju določanja pretoka zraka po senzibilni energiji, - indukcijski vpih svežega zraka nazaj v napo skozi ozke reže po celotnem notranjem obodu nape za povečano sesalno učinkovitost z možnostjo regulacije pretoka tega zraka za znižanja pretoka svežega zraka v prostor kuhinje, kadar je pretok zraka določen po kriteriju latentne energije, - z vpihom svežega zraka iz nape preko prednjih perforiranih stranic omogoča napa enakomerno prezračenost prostora na delovnem mestu ob termičnih elementih ob visokem deležu svežega zraka v bivalni coni z minimalno možnostjo prepiha, - vpihovalne reže na vrhu nape po njenem celotnem obodu omogočajo vpih svežega zraka z reguliranim dometom zraka, da se doseže enakomerna prezračenost bolj oddaljenega prostora od kuhinjske nape ob visokem deležu svežega zraka v bivalni coni z minimalno možnostjo prepiha.
Visoko učinkovita kuhinjska napa vključuje naslednje elemente: - filtracijski sistem odpadnega zraka, ki dosega s certifikati dokazano visoko učinkovitost filtracije oljnih delcev, ki je lahko tudi 100% pri velikosti oljnih delcev 7 mikronov in več; - prvi element filtracijskega sistema morajo biti labirintni filtri vgrajeni v napo skladno z EN 16282 pod kotom 45 stopinj in požarno certificirani, - sistem vračanja toplote zraka s prenosniki toplote, ki morajo dosegati temperaturni izkoristek tudi preko 65% certificirano skladno z Eurovent; prenosniki toplote naj bodo takih dimenzij, da jih je možno prati v pomivalnem stroju, da se zmanjšajo stroški vzdrževanja nape, - vodni grelnik za dogrevanje zraka na želeno temperaturo, - »By-pass« za prosto hlajenje, reguliran z motornim pogonom, - LED svetilke nad steklom vgrajenim v isti ravnini z inox pločevino za lažje čiščenje, - kanalske priključke za dovod in odvod zraka, - kanalske priključke za dovod svežega temperaturno obdelanega zraka v prostore kuhinje, ki jih nemore prezračiti visoko učinkovita napa, - opremo za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo.
Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja za odvod zraka v celotnem področju možnih pretokov. To omogoča v fazi zagona sistema nastavitev pretokov odvodnega zraka direktno na PLC regulatorju brez njihovega ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka.
Pretok zraka in padec tlaka v napi:
Pretok odvod: 8000 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 160 Pa
Pretok dovod: 8000 m3/h (10000 m3/h - KOMPENZACIJA)
Padec tlaka v napi dovod: 113 Pa (158 Pa - KOMPENZACIJA)
Grelnik vodni:
Tproj = -13 °C
Tvpih = 24 °C
Pgr = 29.7 kW (44.44 kW - KOMPENZACIJA)
Tvode = 55/45 °C
Qvode = 0.71 l/s (1.06 l/s - KOMPENZACIJA)
Dimenzije kuhinjske nape:
Dolžina L = 4000 mm
Širina B = 2600 mm
Višina H = 620 mm
Ustreza varčna kuhinjska napa Media z vračanjem toplote zraka proizvajalca Provent ali enakovredno:
| MEDIA-D 4000x2600 - KC1 - MED1 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Hidravlični sistem za dogrevanje zraka z vodnimi grelniki v kuhinjski napi
Hidravlični sistem sestavlja primarni krog od toplotne postaje do kuhinjske nape in sekundarni krog v kuhinjski napi. V kuhinjsko napo je vgrajen hidravlični modul z delom primarnega kroga in celotnim sekundarnim krogom. V toplotni postaji mora biti vgrajena črpalka za oskrbo z grelnim medijem, ki zagotavlja zahtevani pretok grelne vode po podatkih za napo ob tlačnem padcu 20 kPa na tistem delu primarnega kroga, ki je vgrajen v kuhinjsko napo Media.
Hidravlični modul sestavljajo: regulacijski ventil z motornim pogonom, črpalka, dušilni ventil, zapiralna ventila, izpustno-polnilni ventil in potopna temperaturna tipala za merjenje temperature dovedene in odvedene vode.
Ustreza hidravlični modul za vodno gretje dobavitelja Provent ali enakovredno.
| HIDRAVLIČNI MODUL DN32-P0.75-Kvs6.3 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Regulator pretoka zraka pravokotnega preseka, z elektromotornim pogonom kompatibilnim z regulacijskim sistemom prezračevanja kuhinje. Dimenzije b x h x l: 800x400x400 mm - KC1-ERP11. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 700x400 mm - KC1-MD12.1. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 700x400 mm - KC1-MD12.2. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2.2 | Visoko učinkovita kuhinjska napa in oprema
Visoko učinkovita kuhinjska napa za konvekcijske pečice je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 in ima velik volumen zajemalnega prostora za učinkovito akumulacijo kratkotrajnih viškov pare ob odpiranju vrat konvekcijske pečice. Prednja stranica nape je perforirana za enakomeren vpih svežega zraka v delovni prostor pred konvekcijsko pečico. Varčna napa vključuje naslednje elemente: - sistem vračanja toplote zraka s prenosniki toplote, ki dosegajo temperaturni izkoristek tudi preko 70% certificirano skladno z Eurovent; prenosniki toplote naj bodo takih dimenzij, da jih je možno prati v pomivalnem stroju, da se zmanjšajo stroški vzdrževanja sistema, • učinkovit sistem filtracije z labirintnimi in kovinskimi pletenimi filtri, • kanalske priključke za dovod in odvod zraka, • opremo za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo. Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja za odvod zraka v celotnem področju možnih pretokov. To omogoča v fazi zagona sistema nastavitev pretokov odvodnega zraka direktno na PLC regulatorju brez njihovega ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka.
Pretok zraka in padec tlaka v napi:
Pretok zraka dovod: 2000 m3/h
Padec tlaka v napi dovod: 60 Pa
Pretok zraka odvod: 2100 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 95 Pa
Dimenzije kuhinjske nape:
Dolžina L = 2600 mm
Širina B = 1600 mm
Višina H = 620 mm
Ustreza varčna kuhinjska napa Convecta-W stenska izvedba dobavitelja Provent ali enakovredno:
| CONVECTA-W 2600 x 1600 - KC1-CON1 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Regulator pretoka za dovod zraka pravokotnega preseka, z elektromotornim pogonom kompatibilnim z regulacijskim sistemom prezračevanja kuhinje. Dimenzije b x h x l: 500x200x400 mm - KC1-ERP41. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 500x300 mm - KC1-MD42. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2.3 | Odvodna kuhinjska napa in oprema
Odvodna napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 in ima vgrajene elemente za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo. Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja v celotnem področju možnih pretokov, kar v fazi zagona sistema omogoča nastavitev pretokov zraka direktno na PLC regulatorju, brez ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka. V kuhinjsko napo so vgrajeni še naslednji elementi:
Labirintni filtri
Pleteni filtri
Svetilka z LED žarnicami
Pretok zraka odvod: 1000 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 80 Pa
Dolžina L = 1200 mm
Širina B = 1400 mm
Višina H = 450 mm
Ustreza stenska odvodna kuhinjska napa dobavitelja Provent ali enakovredno:
| EXTRACTA-W 1200 x 1400 - KC1-EXT1 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 400x200 mm - KC1-MD21. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2.4 | Odvodna kuhinjska napa in oprema
Odvodna napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 in ima vgrajene elemente za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo. Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja v celotnem področju možnih pretokov, kar v fazi zagona sistema omogoča nastavitev pretokov zraka direktno na PLC regulatorju, brez ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka. V kuhinjsko napo so vgrajeni še naslednji elementi:
Labirintni filtri
Pretok zraka odvod: 600 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 80 Pa
Dolžina L = 1000 mm
Širina B = 1000 mm
Višina H = 450 mm
Ustreza stenska odvodna kuhinjska napa dobavitelja Provent ali enakovredno:
| EXTRACTA-W 1000 x 1000 - KC1-EXT1 in KC1-EXT2 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2.5 | Odvodna kuhinjska napa in oprema
Odvodna napa je izdelana iz inox pločevine kvalitete 1.4301 in ima vgrajene elemente za regulacijo pretoka zraka glede na termično obremenitev pod napo. Napa mora imeti izmerjene karakteristike delovanja v celotnem področju možnih pretokov, kar v fazi zagona sistema omogoča nastavitev pretokov zraka direktno na PLC regulatorju, brez ročnega umerjanja z instrumenti za merjenje pretoka. V kuhinjsko napo so vgrajeni še naslednji elementi:
Labirintni filtri
Pretok zraka odvod: 600 m3/h
Padec tlaka v napi odvod: 80 Pa
Dolžina L = 1000 mm
Širina B = 1600 mm
Višina H = 450 mm
Ustreza stenska odvodna kuhinjska napa dobavitelja Provent ali enakovredno:
| EXTRACTA-W 1000 x 1600 - KC1-EXT3 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3. | VENTILATORSKE NAPRAVE IN OPREMA
3. 1 | Dovodna ventilatorska naprava - KN1
Enoetažna klimatska naprava Materiali: • profili: aluminij • vogalniki: najlon • zunanji plašč: praškasto barvana pločevina • notranji plašč: Magnelis • dno: Magnelis • vodila: Magnelis • izolacija: Mineralna volna 100kg/m3 • debelina pokrova: 50 mm
Naprava je znotraj popolnoma gladka in ima vsa potrebna posluževalna vrata ali posluževalne pokrove za dostop do funkcijskih elementov znotraj ohišja. Po obodu le teh pa je nameščen gumijasti tesnilni profil kvalitete EPDM. Vrata so na okvir pritrjena s tečaji in se zapirajo s kljukami. Naprave so vedno na nosilnem podstavku, ki so izdelani iz pocinkane jeklene pločevine ali AL profilov. V podstavkih so odprtine za dvigovanje z dvigalom, luknje za odvod kondenza in luknje za pritrditev nog z vijačnim spojem
Mehanske lastnosti ohišja klimatske naprave po EN 1886 so naslednje: • mehanska stabilnost: razred D1 • tesnost ohišja pri negativnem tlaku -400 Pa: razred L1 • tesnost ohišja pri pozitivnem tlaku +700 Pa: razred L1 • tesnost vgrajenih filtrov pri negativnem tlaku -400 Pa: razred F9 • tesnost vgrajenih filtrov pri pozitivnem tlaku +400 Pa: razred F9 • toplotna prehodnost ohišja: razred T2 • faktor toplotnih mostov: razred TB2 • razred požarne odpornosti toplotne izolacije A1 po SIST EN 13501-1
Zunanja naprava, ki ima havbe nameščene na odprtinah za zajem zunanjega zraka in za izpuh zavrženega zraka pri zunanji izvedbi klimatskih naprav. Izdelane so iz barvane jeklene pločevine in zaščitne mreže iz pocinkane ali praškasto barvane jeklene pločevine. Streha klimatske naprave za zunanjo postavitev je nameščena na zunanji strani stropa klimatske naprave in sega s svojim odkapnim delom preko klimatske naprave. Izdelana je iz barvane jeklene pločevine.
Kasetni filter s filtracijo Coarse 65% po ISO 16890 ( M5 ), dolžine 97 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, ki omogoča tudi stranski izvlek. Posluževanje filtra je s strani skozi posluževalna vrata.
Zobniška regulacijska žaluzija razreda tesnosti 2 po EN 1751, z zunanje ležečimi zobniki iz polipropilena PA6+GF30%, z okvirom in loputami iz aluminija EN AW-6060, s tesnenjem med loputami s tesnilnim trakom iz EPDM materiala in s pogonsko osjo iz pocinkanega jekla. Vgrajene so na notranjii strani ohišja in pripravljene za vgradnjo motornega pogona.
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Prostotekoči ventilator z EC IE4 motorjem in vgradnjo direktno na ventilatorsko steno. Ventilator je brez spiralnega ohišja, ki je postavljen v klimatsko napravo pravokotno na tok zraka, z rotorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami, nameščenim direktno na gredi EC motorja, z zvezno regulacijo števila vrtljajev, postavljen neposredno na ventilatorsko steno. Ventilatorski rotor je dinamično uravnotežen po DIN ISO 1940 del 1 – G 2,5. Lijak rotorja ima vgrajene cevne priključke za merjenje pretoka zraka. Tehnični podatki:
Pretok zraka: 10000 m3/h
Zunanji padec tlak: 350 Pa
Število ventilatorjev: 1
Nazivna moč motorja: 3450 W
Nazivni tok: 5,3 A
Nazivna napetost: 3x400 V
Vodni hladilnik, za katerim je po potrebi vgrajen eliminator vodnih kapljic, ki je sestavljen iz okvira iz korozijsko odpornega aluminija in lovilnih lamel iz PPTV. Pod hladilnikom in eliminatorjem je banja za zbiranje in odvod kondenzata iz nerjavečega materiala. Tehnični podatki:
Hladilni medij: voda
Temperaturni režim: 7/12 °C
Hladilna moč: 47,62 kW
- | zaporni ventil dim. DN65, prirobnični (3 kosa)
- | čistilni kos dim. DN65
- | odzračevanje (2 kos)
- | izpust dim. DN15 (2 kos)
- | prehodni ventil s pogonom - hladilnik (dobavljeno s klimatom) - Kvs= 25 m3/h/ DN40
- | obtočna črpalka s podatki: Q=8,1 m3/h, dp= 0,35 bar
Opomba: hladilni krog je polnjen z mešanico glikol voda, zato je ob klimatu prenosnik toplote - potrebno zajeti v ceni
Vrečasti filter s filtracijo ePM2.5 70% po ISO 16890 ( F7 ), dolžine vreč 500 mm, vgrajen v filtrsko ogrodje, ki omogoča tudi stranski izvlek. Posluževanje filtra je s strani skozi posluževalna vrata.
Dušilnik zvoka je sestavljen iz ustreznega števila dušilnih kulis širine 200 mm, dolžine 750 mm, izdelanih iz okvirja iz pocinkane pločevine in polnila iz mineralne volne, kaširane s steklenim ovalom, namenjen za doseganje stopnje dušenja: Srednja frekvenca oktave [Hz] 63 Dušenje zvoka [dB] 3 Srednja frekvenca oktave [Hz] 125 Dušenje zvoka [dB] 9 Srednja frekvenca oktave [Hz] 250 Dušenje zvoka [dB] 22 Srednja frekvenca oktave [Hz] 500 Dušenje zvoka [dB] 25 Srednja frekvenca oktave [Hz] 1000 Dušenje zvoka [dB] 29 Srednja frekvenca oktave [Hz] 2000 Dušenje zvoka [dB] 25 Srednja frekvenca oktave [Hz] 4000 Dušenje zvoka [dB] 19 Srednja frekvenca oktave [Hz] 8000 Dušenje zvoka [dB] 16
Fleksibilni priključek razreda tesnosti C po EN13810 in po EN 1507 v območju od ±1500 Pa, je sestavljen iz dveh prirobničnih okvirjev iz pocinkane jeklene pločevine z integriranim tesnilnim trakom iz EPDM gume in fleksibilnega dela iz nehigroskopskega materiala, uporabnega v območju od -10 do+80°C.
Oprema zunanje dovodne naprave • Notranja doza za električni priklop elektromotorja ventilatorja pri zunanji napravi. • Priključki za merjenje tlaka v lijaku dovodnga ventilatorja montirani na ohišje naprave. • Diferenčno tlačno stikalo za ugotavljanje zamašenosti vsakega filtra montirano na napravo. • Motorni pogonom s povratno vzmetjo 24 VAC montiran na žaluzijo. Vsi električni elementi so kablirani in priklopljeni na sponke v skupni notranji dozi. Na ohišju naprave so uvodnice za napeljavo kablov do notranje doze.
Ustreza dovodna ventilatorska naprava dobavitelja Systemair ali enakovredno:
| KA HIS-4-3-S-L-50F-TB3-L2 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3. 2 | Odvodni ventilator in oprema
Odvodni ventilator, ki ima elektromotor ločen od toka odpadnega zraka skladno s smernicami VDI 2052.
Pretok zraka: 11200 m3/h
Zunanji padec tlak: 490 Pa
Nazivna moč motorja: 4375 W
Nazivni tok: 7,44 A
Nazivna napetost: 3x400 V
Ustreza ventilator z motorjem za frekvenčno regulacijo dobavitelja Provent ali enakovredno:
| DVNI 630D4 IE3 STREŠNI VENTILATOR IZOLIRAN | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Dušilec zvoka na odvodu zraka dobavitelja ali enakovredno:
| SSD 560/630 DUŠILEC ZVOKA | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Vezna plošča na odvodu zraka dobavitelja Provent ali enakovredno:
| TDA 560/630 VEZNA PLOŠČA | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Žaluzija z zobniki za regulacijo lamel z nosilcem za motorni pogon dimenzije 700x700. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3. 3 | Ventilator MF3 za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore MF3
Pretok: 1450 m3/h
Zunanji padec tlak: 150 Pa
Nazivna moč motorja: 124 W
Nazivni tok: 0,9 A
Nazivna napetost: 230 V
Ustreza ventilator z EC motorjem dobavitelja Provent ali enakovredno:
| PRIO 250EC L VENTILATOR CEVNI | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3. 4 | Ventilator MF4 za dovod svežega zraka iz nape v sosednje prostore
Pretok: 1450 m3/h
Zunanji padec tlak: 150 Pa
Nazivna moč motorja: 124 W
Nazivni tok: 0,9 A
Nazivna napetost: 230 V
Ustreza ventilator z EC motorjem dobavitelja Provent ali enakovredno:
| PRIO 250EC L VENTILATOR CEVNI | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3. 5 | Mehanski regulatorji pretoka
Mehanski regulator pretoka zraka za vzdrževanje regulatorja, okrogli priključek premer 100 mm, pretok 50 m3/h.
- | MR 100/50 REGULATOR PRETOKA | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
- | MAF 100 OHIŠJE REGULATORJA PRETOKA | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
Mehanski regulator pretoka zraka z ohišjem za vzdrževanje regulatorja, okrogli priključek premer 160 mm, pretok 200 m3/h.
- | MR 160/200 REGULATOR PRETOKA | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
- | MAF 160 OHIŠJE REGULATORJA PRETOKA | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
Mehanski regulator pretoka zraka z ohišjem za vzdrževanje regulatorja, okrogli priključek premer 160 mm, pretok 120 m3/h.
- | MR 160/120 REGULATOR PRETOKA | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
- | MAF 160 OHIŠJE REGULATORJA PRETOKA | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Mehanski regulator pretoka zraka z ohišjem za vzdrževanje regulatorja, okrogli priključek premer 200 mm, pretok 280 m3/h.
- | MR 200/280 REGULATOR PRETOKA | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
- | MAF 200 OHIŠJE REGULATORJA PRETOKA | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Mehanski regulator pretoka zraka z ohišjem za vzdrževanje regulatorja, okrogli priključek premer 200 mm, pretok 300 m3/h.
- | MR 200/300 REGULATOR PRETOKA | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
- | MAF 200 OHIŠJE REGULATORJA PRETOKA | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Mehanski regulator pretoka zraka z ohišjem za vzdrževanje regulatorja, okrogli priključek premer 250 mm, pretok 550 m3/h.
- | MR 250/550 REGULATOR PRETOKA | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
- | MAF 250 OHIŠJE REGULATORJA PRETOKA | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Mehanski regulator pretoka zraka z ohišjem za vzdrževanje regulatorja, okrogli priključek premer 250 mm, pretok 600 m3/h.
- | MR 250/600 REGULATOR PRETOKA | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
- | MAF 250 OHIŠJE REGULATORJA PRETOKA | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Mehanski regulator pretoka zraka z ohišjem za vzdrževanje regulatorja, pravokotni priključek dim. 300x200 mm, pretok 900 m3/h.
- | 300x200/900 REGULATOR PRETOKA | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
- | 300x200 OHIŠJE REGULATORJA PRETOKA | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Mehanski regulator pretoka zraka z ohišjem za vzdrževanje regulatorja, pravokotni priključek dim. 300x200 mm, pretok 1050 m3/h.
- | 300x200/1050 REGULATOR PRETOKA | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
- | 300x200 OHIŠJE REGULATORJA PRETOKA | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Mehanski regulator pretoka zraka z ohišjem za vzdrževanje regulatorja, pravokotni priključek dim. 500x150 mm, pretok 1200 m3/h.
- | 500x150/1200 REGULATOR PRETOKA | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
- | 500x150 OHIŠJE REGULATORJA PRETOKA | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Mehanski regulator pretoka zraka z ohišjem za vzdrževanje regulatorja, pravokotni priključek dim. 500x200 mm, pretok 1600 m3/h.
- | 500x200/1600 REGULATOR PRETOKA | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
- | 500x200 OHIŠJE REGULATORJA PRETOKA | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4. | KN2 - JEDILNICA/POMIVANJE POSODE
Klimatska naprava z dovodnim in odvodnim EC ventilatorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Naprava ima vgrajen plastični ploščni prenosnik toplote z visokim izkoristkom, ki je odporen na manjše udarce in določene kemikalije. Več možnih razredov filtracije (G4, M5 ali F7) na dovodu in odvodu. Ohišje naprave je iz sendvič panelov s poliuretanskim polnilom debeline 30 mm in s toplotno prevodnostjo 0,024 W/m2K. Toplotna izolativnost ohišja razred T2, toplotni mostovi razred TB1 skladno s standardom EN 1886. Vgrajeni EC motorji skladno s standardom ErP 2015. SFP < 0,45 W/(m3/h) skladno s pHI (za določeno območje delovanja). Lovilna posoda za kondenz in notranjost naprave sta narejena v skladu s higienskimi zahtevami po DIN 6022. Konstrukcija napave omogoča talno pokončno ali ležečo izvedbo in stropno izvedbo. Prav tako je možno prilagajanje priključkov. Naprava ustreza ErP 2018.
Sestavni deli naprave:
- žaluzija z motornim pogonom na dovodu in odvodu,
- filter F7 na dovodu
- filter M5 na odvodu
- ploščni menjalnik toplote,
- by-pass z motornim pogonom,
- ventilatorji z nazaj zakrivljenii lopaticami in EC tehnologijo,
- vodni grelnik vgrajen v napravo,
- mešalni ventil s pogonom, črpalko in krogljična zaporna ventila za vodni grelnik,
- vodni hladilnik vgrajen v napravo,
- mešalni ventil s pogonom in krogljična zaporna ventila za vodni hladilnik,
- elastični priključki.
Tehnične karakteristike naprave
- | Ventilatorji dovod
Pretok zraka m3/h 5050
Eksterni statični tlak Pa 400
Napetost (nominalno) V 400
Nazivna moč (v delovni točki) kW 1,9
Vrtljaji (v delovni točki) 1/min 2277
Max. moč (za projektiranje) kW 3,3
Max. tok (za projektiranje) A 5,4
SFP W/(m3/h) 0,375
Tip ventilatorja Me.116
EC3
- | Ventilatorji odvod
Pretok zraka m3/h 5050
Eksterni statični tlak Pa 400
Napetost (nominalno) V 400
Nazivna moč (v delovni točki) kW 1,6
Vrtljaji (v delovni točki) 1/min 2158
Max. moč (za projektiranje) kW 3,3
Max. tok (za projektiranje) A 5,4
SFP W/(m3/h) 0,319
Tip ventilatorja Mi.116
EC3
- | Ploščni prenosnik toplote dovod/odvod:
Pretok zraka m3/h 5050/ 5050
Temp. na vstopu °C -13 22
Temp. na izstopu °C 19 1
Rel. vlaga vstop % r.F 90 50
Rel. vlaga izstop % r.F 8 100
Izkoristek vračanja energije zima
(poletje)
% 92 (82)
Moč menj. toplote zima (poletje) kW 55,4 (8,5)
Kondenzacija l/h 26,2
Tip ploščnega menj. toplote S7.C rekuperacijski
Vodni grelnik: 7,2 kW, 55/45°C z dodatno opremo:
- | zaporni ventil dim. DN20, navojni (3 kosa)
- | čistilni kos dim. DN20
- | regulator pretoka brez pomožne energije dim. DN20
- | odzračevanje (2 kos)
- | izpust dim. DN15 (2 kos)
- | prehodni ventil s pogonom - grelnik (dobavljeno s klimatom) - Kvs= 2,5 m3/h/ DN15
- | obtočna črpalka, dim. priključka DN15, Q= 0,61 m3/h, p= 0,35 bar, Pel= 30 W
Vodni hladilnik: 21 kW, 7/12°C z dodatno opremo:
- | zaporni ventil dim. DN40, navojni (3 kosa)
- | čistilni kos dim. DN40
- | odzračevanje (2 kos)
- | izpust dim. DN15 (2 kos)
- | prehodni ventil s pogonom - hladilnik (dobavljeno s klimatom) - Kvs= 10 m3/h/ DN25
- | Regulacijski sistem
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole s touch zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Krmilno-nadzorni sistem omogoča:
- izbor hitrosti EC ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima
- avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija hladu in toplote)
- alarmiranje merjenih temperaturnih parametrov, upravlajnje z alarmnimi mejami
- tedenski urnik za vodenje ventilacije in želenih temperatur
- WEB strežnik in ethernet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop.
Upravljalna konzola, zmontirana v prostoru, omogoča izpis in nastavitev servisnih in obratovalnih parametrov.
Regulacijske zahteve:
- zvezna regulacija tlaka - konstanten tlak
Ustreza klimatska naprava ponudnika Provent:
| Duplex 5500 BT-CHW Multi Eco za montažo v prostor, skupaj s krmilno nadzornim sistemom RD5. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Električni priklop, zagon in šolanje
| Kabliranje med klimatsko napravo in elementi regulacije v prostoru strojnice na razdalji do 5 m in zagon naprave, šolanje uporabnika. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5. | Regulacijski ventil preklop gretje/hlajenje
Regulacijski ventil za preklop med grelnim in hladilnim režimom delovanja prezračevalnega sistema kuhijne. Ustrezen servopogon ventila je predviden v sklopu regulacijskega sistema.
Ustreza regulacijski ventil dobavitelja Provent ali enakovredno:
| PREHODNI REGULACIJSKI VENTIL, DN25,Kvs16 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
6. | Inteligentni regulacijski sistem prezračevanja kuhinje
Inteligentni regulacijski sistem za prezračevanje profesionalnih kuhinj samodejno optimizira pretok in tlak zraka za vsako kuhinjsko napo glede na intenzivnost delovanja termičnih elementov pod njo. Inteligentni regulacijski sistem zagotavlja s tako regulacijo tudi več kot 60% prihranka toplotne energije za ogrevanje zraka in tudi več kot 60% prihranka električne energije za ventilatorje. Ob tem se doseže bistveno izboljšanje delovnih razmer v kuhinji zaradi: - V vseh pogojih delovanja termičnih elementov se doseže kvalitetna prezračenost prostora kuhinje in učinkovito sesanje odpadnega zraka vsake kuhinjske nape. - Zniža se možnost prepiha. - Zniža se povprečni nivo hrupa v kuhinji. - Zaposlene v kuhinji se razbremeni dela z upravljanjem prezračevalnega sistema, da se lahko posvetijo samo osnovni dejavnosti kuhanja. Regulacijski sistem vključuje regulacijsko omaro,upravljalni panel z zaslonom na dotik in vse regulacijske elemente potrebne za delovanje prezračevalnega sistema - temperaturni senzorji, tlačni senzorji, servopogoni … Regulacijska omara nadometne izvedbe je izdelana v zaščiti najmanj IP20. V omaro so vgrajeni PLC krmilnik za vodenje celotnega sistema prezračevanja kuhinje, elementi stikalne tehnike, zaščita, sponke, glavno električno stikalo.
Regulacijski sistem vključuje še naslednje pomembne funkcije:
- Vodenje EC ventilatorjev s funkcijo vzdrževanja konstantnega tlaka.
- Vodenje frekvenčnih regulatorjev za ventilatorje s funkcijo vzdrževanja konstantnega tlaka.
- Regulacija ventilatorja za dovod svežega zraka iz glavne visoko učinkovite varčne nape v druge prostore, kjer ni dovoda svežega zraka iz visoko učinkovite varčne nape.
- Vodenje hidravličnega modula v glavni varčni nape za dogrevanje zraka.
- Vodenje ventila vodnega hladilnika z analognim izhodom 0-10 V.
- Preklapljanje med grelnim in hladnilnim načinom dela na podlagi temperature energetskega medija.
- Regulacija dovodno-odvodne prezračevalne naprave z vračanjem toplote zraka z ventilatorji z EC elektromotorji s samodejno optimizicijo pretoka in tlaka zraka za vsako kuhinjsko napo vezano na prezračevalno napravo. Ob standardnih regulacijskih funkcijah za dovodne odvodne naprave z vračanjem toplote omogoča regulacija še zvezno regulacijo tlaka, vzdrževanje konstantne temperature vpiha zraka pri gretju in vzdrževanje konstantne temperature vpiha zraka pri hlajenju.
- Sinhronizacijo napajanja grelnega in hladilnega kroga z energetskim medijem na osnovi zaznavanja njegove temperature.
- Samodejno vklapljanje in izklapljanje prezračevalnega sistema po nastavljenem tedenskem urniku.
- Samodejno opozarjanje uporabnika na vzdrževalne in servisne posege.
- Izvajanje varnostnih in zaščitnih funkcij.
- Alarmiranje motenj in izpadov.
- Zgodovina motenj in izpadov.
- Servisno vzdrževalni modul za zagotovitev daljinskega vpogleda v zgodovino delovanja sistema prezračevanja kuhinje, na podlagi katerega se stranki omogoči lažja in hitrejša diagnostika in odprava napak med obratovanjem ter svetovanje pri ukrepih za dosego maksimalne energetske učinkovitosti in dobrih pogojev za delo v kuhinji.
| Ustreza inteligentni regulacijski sistem za prezračevanje profesionalnih kuhinj Kiventis s samodejno optimizacijo pretoka zraka vsake kuhinjske nape glede na intenzivnost delovanja termičnih elementov pod njo dobavitelja Provent ali enakovredno. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7. | Zagon sistema in povezana dela
Zajema končno sestavo kuhinjske nape s sestavnimi deli iz nerjaveče pločevine, ko so osrednji deli kuhinjske nape skladno z navodili obešeni na strop, priklopljeni na prezračevalni sistem in na sistem vodnega ogrevanja. Montaža se izvede preden se pod napo postavijo termični bloki. V kolikor so elementi termičnega bloka že postavljeni, jih mora naročnik zaščititi tako, da monter lahko stopi nanje.
Uvajanje inštalaterjev v projekt.
Električni priklop predhodno s strani inštalaterja dobavljenih in napeljanih kablov za prezračevalni sistem kuhinje. Kabli so napeljani do mikrolokacij elementov periferne opreme, v krmilno omaro, v razdelilno omarico v napi ter označeni skladno z načrtom električnih kablov.
Zagon prezračevalnega sistema.
Šolanje uporabnika in nastavitev prezračevalnega sistema kuhinje, ko je kuhinja že določen čas v obratovanju.
| Zagon prezračevalnega sistema in z njim povezana dela. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8. | Inox obloge nad kuhinjskimi napami
| Vključuje izdelavo in montažo inox oblog na objektu. Izdelajo se na osnovi opravljenih izmer na objektu. Montirajo se po zgornjem notranjem obodu nape po detajlu ponudnika nape. Višina oblog je približno 650 mm. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
9. | Distribucija
9.1 | Zračni kanali iz pocinkane pločevine debeline 1 mm, izdelani po predpisih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami in odprtinami začiščenje, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
OPOMBA: upoštevati razred tesnosti v skladu s SIST EN 1507 (za pravokotne kanale) in SIST EN 12237 (za okrogle kanale)
|  | kg | 2680 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2680 | 0 | 0
9.2 | Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa
|  | kg | 780 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 780 | 0 | 0
9.3 | Zračni spiro kanali iz pocinkane pločevine, ki ustrezajo standardni izvedbi tesnenja, vključno s fazonskimi kosi (T kos, koleno, reducirni kos, …) ter potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. PICHLER oz. enakovredna
| ɸ100 | m | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
9.4 | Dobava in vgradnja dušilca zvoka, komplet s pritrdilnim materialom. Ohišje je narejeno iz pocinkane jeklene pločevine, priključni prirobnici ohišja sta iz pocinkanih hitromontažnih prirobnic z robom 30 mm ki jih povezujejo vogalniki. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorbcijskega materijala.
| DZ vel: 750x550 mm, L= 1000 mm | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
9.5 | Vrtinčni difuzor za dovod zraka s komoro in regulacijsko loputo v barvi, ki jo določi arhitekt in montažnim ter tesnilnim materialom
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| tip SCD-10/SR1/300-158/W/SPB/S/ L/ INS 6 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| tip SCD-10/SS1/400-198/W/SPB/S/ L/ INS 6 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| tip SCD-10/SS1/500-248/W/SPB/S/ L/ INS 6 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| tip SCD-10/SS1/600-248/W/SPB/S/ L/ INS 6 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
9.6 | Linijski difuzor za dovod zraka s komoro in regulacijsko loputo v barvi, ki jo določi arhitekt in montažnim ter tesnilnim materialom
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| tip SDD-4/4/1200/PB/ L/ INS 6/ | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
9.7 | Rešetka za odvod/ dovod zraka, za vgradnjo v pločevinast kanal, vključno z regulacijo in potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| tip VGA-9/ 825x175/ RG | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
| tip VGA-9/ 525x175/ RG | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| tip VGA-9/ 325x125/ RG | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
9.8 | Toplotna izolacija dovodnih/odvodnih kanalov s parozaporno izolacijo debeline 19 mm, v skladu s študijo požarne varnosti z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2, zagotovljena iz materialov z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo  > 5000, toplotno prevodnostjo  < 0.038 W/mK (pri 20°C) premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem
|  | m2 | 45 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0
9.9 | Predizolirane fleksibilne okrogle cevi s potrebnim spojnim, montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. PICHLER oz. enakovredna
| ɸ160 | m | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| ɸ200 | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
| ɸ250 | m | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
9.10 | Mehanski regulator pretoka zraka s samodejnim delovanjem s potrebnim montažnim materialom
| PFC-1/f100 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
| PFC-1/f200 | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| PFC-1/f250 | kos | 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0
9.11 | Zunanja zaščitna rešetka (nosilni okvir, vodoravne fiksne lamele, zaščitna mreža), s potrebnim montažnim materialom
| 800x800 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| 1600x800 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
9.12 | Prezračevalni ventil za odvod zraka za vgradnjo v pločevinast kanal, vključno z regulacijo za nastavitev potrebne količine zraka in potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| tip VE-1/100 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
9.13 | Miniziranje in pleskanje vidnih cevi, konzol in obešal z osnovno barvo ter dvakratnim premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem
|  | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
9.14 | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
9.15 | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
9.16 | Poučevanje investitorja-uporabnika z rokovanjem z ventilacijskimi inštalacijami in napravami (cca 2 dni)
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
9.17 | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| PREZRAČEVANJE KUHINJE - KN1, KN2 in VARČNA NAPA |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3. | KN3 - VEČNAMENSKI PROSTOR - OBJEKT A - nivo 1
1. | Klimatska naprava z dovodnim in odvodnim EC ventilatorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Naprava ima vgrajen plastični ploščni prenosnik toplote z visokim izkoristkom, ki je odporen na manjše udarce in določene kemikalije. Več možnih razredov filtracije (G4, M5 ali F7) na dovodu in odvodu. Ohišje naprave je iz sendvič panelov s poliuretanskim polnilom debeline 30 mm in s toplotno prevodnostjo 0,024 W/m2K. Toplotna izolativnost ohišja razred T2, toplotni mostovi razred TB1 skladno s standardom EN 1886. Vgrajeni EC motorji skladno s standardom ErP 2015. SFP < 0,45 W/(m3/h) skladno s pHI (za določeno območje delovanja). Lovilna posoda za kondenz in notranjost naprave sta narejena v skladu s higienskimi zahtevami po DIN 6022. Konstrukcija napave omogoča talno pokončno ali ležečo izvedbo in stropno izvedbo. Prav tako je možno prilagajanje priključkov. Naprava ustreza ErP 2018.
Sestavni deli naprave:
- žaluzija z motornim pogonom na dovodu in odvodu,
- filter F7 na dovodu
- filter M5 na odvodu
- ploščni menjalnik toplote,
- by-pass z motornim pogonom,
- ventilatorji z nazaj zakrivljenii lopaticami in EC tehnologijo,
- vodni grelnik vgrajen v napravo,
- vodni hladilnik vgrajen v napravo,
- mešalni ventil s pogonom in krogljična zaporna ventila za vodni hladilnik,
- elastični priključki.
Tehnične karakteristike naprave
Ploščni prenosnik toplote:
Temperaturni izkoristek vračanja toplote zraka je 86 %.
Ventilator dovod:
Qdov = 900 m3/h
pext = 200 Pa
Električno napajanje: 385 W / 2,5 A / 230 V
Ventilator odvod:
Qdov = 900 m3/h
pext = 200 Pa
Električno napajanje: 385 W / 2,5 A / 230 V
Vodni grelnik: 1,8 kW, 55/45°C z dodatno opremo:
- | zaporni ventil dim. DN15, navojni (3 kosa)
- | čistilni kos dim. DN15
- | regulator pretoka brez pomožne energije dim. DN15
- | odzračevanje (2 kos)
- | izpust dim. DN15 (2 kos)
- | prehodni ventil s pogonom - grelnik (dobavljeno s klimatom) - Kvs= 0,4 m3/h/ DN15
- | obtočna črpalka, dim. priključka DN15, Q= 0,15 m3/h, p= 0,35 bar, Pel= 30 W
Vodni hladilnik: 4,5 kW, 7/12°C z dodatno opremo:
- | zaporni ventil dim. DN25, navojni (3 kosa)
- | čistilni kos dim. DN25
- | odzračevanje (2 kos)
- | izpust dim. DN15 (2 kos)
- | prehodni ventil s pogonom - hladilnik (dobavljeno s klimatom) - Kvs= 2,5 m3/h/ DN15
Regulacijski sistem
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole s touch zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Krmilno-nadzorni sistem omogoča:
- izbor hitrosti EC ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima
- avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija hladu in toplote)
- alarmiranje merjenih temperaturnih parametrov, upravlajnje z alarmnimi mejami
- tedenski urnik za vodenje ventilacije in želenih temperatur
- WEB strežnik in ethernet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS
Upravljalna konzola, zmontirana v prostoru, omogoča izpis in nastavitev servisnih in obratovalnih parametrov.
Regulacijske zahteve:
- zvezna regulacija pretoka - konst. pretok,
- WEB ali CNS nadzor.
Ustreza klimatska naprava ponudnika Provent oz. enakovredna
| Duplex 1100 BE-CHW Multi Eco za montažo v prostor, skupaj s krmilno nadzornim sistemom RD5. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Električni priklop, zagon in šolanje
Kabliranje med klimatsko napravo in elementi regulacije v prostoru strojnice na razdalji do 5 m in zagon naprave, šolanje uporabnika.
| Izvajalec strojnih inštalacij mora predhodno izdelati in predati v potrditev vezalno električno shemo klima naprave. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine debeline 1 mm, izdelani po predpisih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami in odprtinami začiščenje, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
OPOMBA: upoštevati razred tesnosti v skladu s SIST EN 1507 (za pravokotne kanale) in SIST EN 12237 (za okrogle kanale)
|  | kg | 630 |  | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa
|  | kg | 250 |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Predizolirane fleksibilne okrogle cevi s potrebnim spojnim, montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. PICHLER oz. enakovredna
| ɸ200 | m | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Dobava in vgradnja dušilca zvoka, komplet s pritrdilnim materialom. Ohišje je narejeno iz pocinkane jeklene pločevine, priključni prirobnici ohišja sta iz pocinkanih hitromontažnih prirobnic z robom 30 mm ki jih povezujejo vogalniki. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorbcijskega materijala.
| DZ vel: 400x250 mm, L= 1000 mm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Kanalski senzor CO2 (kot npr. Belimo tip 22DTM11) v odvodnem kanalu iz telovadnice, krmilnik, 2x VAV regulator, vključno s potrebnim montažnim materialom
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Dobava in vgradnja požarne lopute
loputa za požarno odpornost min 60 min opremljena z motornim pogonom 24 DC s povratno vzmetjo s termo varovalko, s končnimi stikali
- | loputa mora biti vgrajena po navodilih za vgradnjo - vgradnja v ploščo
- | priklop in izvedba prezračevalnih kanalov na požarno loputo se izvedeta v skladu z ONORM H 6031 - v skladu NPV s komnezatorji
kot npr. TRGO-MOKK oz. enakovredna
| tip CU-LT/ 1S/ 500x200/ BFLT 24/ UL | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Vrtinčni difuzor za dovod zraka s komoro in regulacijsko loputo v barvi, ki jo določi arhitekt in montažnim ter tesnilnim materialom
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| tip SCD-10/SS1/400/W/SPB/S/ L/ INS 6 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Rešetka za odvod zraka, za vgradnjo v pločevinast kanal, vključno z regulacijo in potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| tip VGA-9/ 625x225/ RG | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Toplotna izolacija dovodnih/odvodnih kanalov s parozaporno izolacijo debeline 19 mm, v skladu s študijo požarne varnosti z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2, zagotovljena iz materialov z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo  > 5000, toplotno prevodnostjo  < 0.038 W/mK (pri 20°C) premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem
|  | m2 | 45 |  | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Mehanski regulator pretoka zraka s samodejnim delovanjem s potrebnim montažnim materialom
| PFC-1/f200 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Zunanja zaščitna rešetka (nosilni okvir, vodoravne fiksne lamele, zaščitna mreža), s potrebnim montažnim materialom
| 500x300 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Miniziranje in pleskanje vidnih cevi, konzol in obešal z osnovno barvo ter dvakratnim premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem
|  | m2 | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Poučevanje investitorja-uporabnika z rokovanjem z ventilacijskimi inštalacijami in napravami (cca 2 dni)
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KN3 - VEČNAMENSKI PROSTOR - OBJEKT A - nivo 1 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4. | KN4 - OBJEKT C - mansarda - NOVO
1. | Kompaktna klimatska naprava za dovod in odvod zraka v izoliranem ohišju za notranjo montažo, s horizontalnimi priključki, ki vključuje:
-dovodni in odvodni ventilator z IE4 (Super Premium) motorji, z možnostjo nastavitve konstantnega ali variabilnega (opcija) pretoka zraka
-protitočni ploščni izmenjevalnik toplote, izkoristek nad 85%
-panelna filtra, F7 dovod in M5 odvod,
-vgrajen vodni grelnik
-zapiralna loputa za zunanji zrak, z EM pogonom z vzmetnim zapiranjem
-zapiralna loputa za odvedeni zrak, z EM pogonom
-Kanalsko temperaturno tipalo
Naprava mora biti v skladu z ErP2018 direktivami, energijski razred A+ po EUROVENT
Dovodni ventilator:
Pretok zraka: 720 m3/h
Dp ekst.: 180 Pa
Moč EM: 380 W
Odvodni ventilator:
Pretok zraka: 720 m3/h
Dp ekst.: 180 Pa
Moč EM: 380 W
Vodni grelnik: 1,4 kW, 55/45°C z dodatno opremo:
- | zaporni ventil dim. DN15, navojni (3 kosa)
- | čistilni kos dim. DN15
- | regulator pretoka brez pomožne energije dim. DN15
- | odzračevanje (2 kos)
- | izpust dim. DN15 (2 kos)
- | prehodni ventil s pogonom - grelnik (dobavljeno s klimatom) - Kvs= 0,4 m3/h/ DN15
- | obtočna črpalka, dim. priključka DN15, Q= 0,12 m3/h, p= 0,35 bar, Pel= 30 W
OPCIJA: Kanalski hladilnik zraka DHCW-315, Phl = 3,8 kW, režim vode 7/12°C, temperatura zraka za hladilnikom 20°C,
Izkoristek protitočnega ploščnega izmenjevalnika toplote je 89,7%.
Mere naprave:
Dolžina (mm): 1810
Širina (mm): 910
Višina (mm): 905
Kompleten regulacijski sistem za klimatsko napravo z naslednjimi posebnimi funkcijami:
-regulacija hitrosti dovodnega in odvodnega ventilatorja, ki omogoča nastavitev konstantnega (ali variabilnega v odvisnosti od tlaka v kanalih-opcija), pretoka zraka
-sistem regulacije temperature dovodnega ali odvodnega zraka, ki samodejno prilagodi karakteristiko delovanja grelnika ali hladilnika
- tedenski urnik za poljubno nastavitev vklopa klimata in intenzivnosti delovanja
- vhod za priklop požarne zaščite s funkcijo reseta,
- nizkonapetostni krmilni panel C5.1, ekran na dotik za vgradnjo v poljuben prostor oddaljen do 150 m, s funkcijami: preklop med 5 poljubno nastavljivimi režimi delovanja, delovanje preko tedenskega urnika, korekcija temperature, samodiagnostični alarmni sistem, prosto pohlajevanje v letnem režimu, temperaturna kompenzacija
- uporabniški meni v slovenskem jeziku
-serijski vmesnik za WEB Server, MOD Bus, BAC Net protokole
Dodatna oprema:
-podstavek naprave s 4 nastavljivimi nogicami
-podtlačni sifon za kondenz, 2 kpl
Vključno z zagonom s strani pooblaščenega serviserja ter poučitev stranke o delovanju sistema
Ustreza naprava:
| kot npr. KOMFOVENT Verso CF 1300 H W F7/M5 R1(L1) C5.1, (Agregat d.o.o., Ljubljana) | kpl. | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Okrogli dušilec zvoka Komfovent RSA-2/180/1000/50 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine debeline 1 mm, izdelani po predpisih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami in odprtinami začiščenje, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
OPOMBA: upoštevati razred tesnosti v skladu s SIST EN 1507 (za pravokotne kanale) in SIST EN 12237 (za okrogle kanale)
|  | kg | 360 |  | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa
|  | kg | 180 |  | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Zračni spiro kanali iz pocinkane pločevine, ki ustrezajo standardni izvedbi tesnenja, vključno s fazonskimi kosi (T kos, koleno, reducirni kos, …) ter potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. PICHLER oz. enakovredna
| ɸ125 | m | 120 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ160 | m | 60 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ180 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Rešetka za dovod/ odvod zraka, za vgradnjo v pločevinast kanal, vključno z regulacijo in potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
PFC-1/ f125
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| tip VGA-9/ 225x125/ RG | kos | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Toplotna izolacija dovodnih/odvodnih kanalov s parozaporno izolacijo debeline 19 mm, v skladu s študijo požarne varnosti z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2, zagotovljena iz materialov z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo  > 5000, toplotno prevodnostjo  < 0.038 W/mK (pri 20°C) premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem
|  | m2 | 36 |  | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Stolpni prezračevalnik za dovod svežega zraka in odvod odpadnega zraka s potrebnim montažnim materialom v antracit barvi
prilagojeno zahtevam arhitekta
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| ATR/315/600/40x5/C2/720 m3/h | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Miniziranje in pleskanje vidnih cevi, konzol in obešal z osnovno barvo ter dvakratnim premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem
|  | m2 | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Poučevanje investitorja-uporabnika z rokovanjem z ventilacijskimi inštalacijami in napravami (cca 2 dni)
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KN4 - OBJEKT C - mansarda - NOVO |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5. | KN5 - NOVI DEL/ NIVO 0 brez avle
OPOMBA: Pred naročilom elementov je potrebno kontrolirati mere!
1. | Klimatska naprava z dovodnim in odvodnim EC ventilatorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Naprava ima vgrajen plastični ploščni prenosnik toplote z visokim izkoristkom, ki je odporen na manjše udarce in določene kemikalije. Več možnih razredov filtracije (G4, M5 ali F7) na dovodu in odvodu. Ohišje naprave je iz sendvič panelov s poliuretanskim polnilom debeline 30 mm in s toplotno prevodnostjo 0,024 W/m2K. Toplotna izolativnost ohišja razred T2, toplotni mostovi razred TB1 skladno s standardom EN 1886. Vgrajeni EC motorji skladno s standardom ErP 2015. SFP < 0,45 W/(m3/h) skladno s pHI (za določeno območje delovanja). Lovilna posoda za kondenz in notranjost naprave sta narejena v skladu s higienskimi zahtevami po DIN 6022. Konstrukcija napave omogoča talno pokončno ali ležečo izvedbo in stropno izvedbo. Prav tako je možno prilagajanje priključkov. Naprava ustreza ErP 2018.
Sestavni deli naprave:
- žaluzija z motornim pogonom na dovodu in odvodu,
- filter F7 na dovodu
- filter M5 na odvodu
- ploščni menjalnik toplote,
- by-pass z motornim pogonom,
- ventilatorji z nazaj zakrivljenii lopaticami in EC tehnologijo,
- vodni grelnik vgrajen v napravo,
- vodni hladilnik vgrajen v napravo,
- mešalni ventil s pogonom in krogljična zaporna ventila za vodni hladilnik,
- elastični priključki.
Tehnične karakteristike naprave
Ploščni prenosnik toplote:
Temperaturni izkoristek vračanja toplote zraka je 86 %.
Ventilator dovod:
Qdov = 3800 m3/h
pext = 350 Pa
Električno napajanje: 2,5 kW / 3,8 A / 400 V
Ventilator odvod:
Qdov = 3800 m3/h
pext = 350 Pa
Električno napajanje: 2,5 kW / 3,8 A / 400 V
Vodni grelnik: 7,9 kW, 55/45°C z dodatno opremo:
- | zaporni ventil dim. DN20, navojni (3 kosa)
- | čistilni kos dim. DN20
- | regulator pretoka brez pomožne energije dim. DN20
- | odzračevanje (2 kos)
- | izpust dim. DN15 (2 kos)
- | prehodni ventil s pogonom - grelnik (dobavljeno s klimatom) - Kvs= 2,5 m3/h/ DN15
- | obtočna črpalka, dim. priključka DN20, Q= 0,67 m3/h, p= 0,35 bar, Pel= 30 W
Vodni hladilnik: 18,6 kW, 7/12°C z dodatno opremo:
- | zaporni ventil dim. DN40, navojni (3 kosa)
- | čistilni kos dim. DN40
- | odzračevanje (2 kos)
- | izpust dim. DN15 (2 kos)
- | prehodni ventil s pogonom - hladilnik (dobavljeno s klimatom) - Kvs= 10 m3/h/ DN25
Regulacijski sistem
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole s touch zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Krmilno-nadzorni sistem omogoča:
- izbor hitrosti EC ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima
- avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija hladu in toplote)
- alarmiranje merjenih temperaturnih parametrov, upravlajnje z alarmnimi mejami
- tedenski urnik za vodenje ventilacije in želenih temperatur
- WEB strežnik in ethernet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS
Upravljalna konzola, zmontirana v prostoru, omogoča izpis in nastavitev servisnih in obratovalnih parametrov.
Regulacijske zahteve:
- zvezna regulacija pretoka - konst. pretok,
- WEB ali CNS nadzor.
Ustreza klimatska naprava ponudnika Provent oz. enakovredna
| Duplex 4500 Multi Eco za montažo v prostor, skupaj s krmilno nadzornim sistemom RD5. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Električni priklop, zagon in šolanje
Kabliranje med klimatsko napravo in elementi regulacije v prostoru strojnice na razdalji do 5 m in zagon naprave, šolanje uporabnika.
| Izvajalec strojnih inštalacij mora predhodno izdelati in predati v potrditev vezalno električno shemo klima naprave. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine debeline 1 mm, izdelani po predpisih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami in odprtinami začiščenje, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
OPOMBA: upoštevati razred tesnosti v skladu s SIST EN 1507 (za pravokotne kanale) in SIST EN 12237 (za okrogle kanale)
|  | kg | 2280 |  | 0 | 2280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa
|  | kg | 850 |  | 0 | 850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Zračni spiro kanali iz pocinkane pločevine, ki ustrezajo standardni izvedbi tesnenja, vključno s fazonskimi kosi (T kos, koleno, reducirni kos, …) ter potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. PICHLER oz. enakovredna
| ɸ100 | m | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ160 | m | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Dobava in vgradnja dušilca zvoka, komplet s pritrdilnim materialom. Ohišje je narejeno iz pocinkane jeklene pločevine, priključni prirobnici ohišja sta iz pocinkanih hitromontažnih prirobnic z robom 30 mm ki jih povezujejo vogalniki. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorbcijskega materijala.
| DZ vel: f160, L= 1000 mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DZ vel: 750x750 mm, L= 1000 mm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Kanalski senzor CO2 (kot npr. Belimo tip 22DTM11) v odvodnem kanalu iz telovadnice, krmilnik, 2x VAV regulator, vključno s potrebnim montažnim materialom
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Vpihovalna šoba s potrebnim montažnim materialom in mehanskim regulatorjem pretoka
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| SAN-2/200, Vdo=300 m3/h + PFC-1/200 | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Rešetka za odvod zraka, za vgradnjo v pločevinast kanal, vključno z regulacijo in potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| tip VGA-9/ 225x125/ RG | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip VGA-9/ 325x125/ RG | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip VGA-9/ 525x175/ RG | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.a | Prezračevalni ventil za odvod zraka za vgradnjo v pločevinast kanal, vključno z regulacijo za nastavitev potrebne količine zraka in potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| tip VE-1/100 | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip VE-1/150 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip VE-1/200 | kos | 9 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11.b | Prezračevalni ventil za dovod zraka za vgradnjo v pločevinast kanal, vključno z regulacijo za nastavitev potrebne količine zraka in potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| tip VS-1/200 | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Mehanski regulator pretoka zraka s samodejnim delovanjem s potrebnim montažnim materialom
| PFC-1/f100 | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PFC-1/f125 | kos | 9 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PFC-1/f150 | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Toplotna izolacija dovodnih/odvodnih kanalov s parozaporno izolacijo debeline 19 mm, v skladu s študijo požarne varnosti z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2, zagotovljena iz materialov z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo  > 5000, toplotno prevodnostjo  < 0.038 W/mK (pri 20°C) premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem
|  | m2 | 220 |  | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Zaključna zaščitna rešetka po detajlu arhitekta, prostega preseka 0,35 m2, s potrebnim montažnim materialom
|  | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Miniziranje in pleskanje vidnih cevi, konzol in obešal z osnovno barvo ter dvakratnim premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem
|  | m2 | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Poučevanje investitorja-uporabnika z rokovanjem z ventilacijskimi inštalacijami in napravami (cca 2 dni)
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KN5 - NOVI DEL/ NIVO 0 brez avle |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6. | KN6 - NOVI DEL/ prizidek NOVO - nivo 0 + učilnice
OPOMBA: Pred naročilom elementov je potrebno kontrolirati mere!
1. | Prezračevalno klimatska naprava - notranje izvedbe z vertikalnimi priključki skladna z ERP 2018
Pretok zraka dovod: Vdo= 5250 m3/h (310 Pa)
Pretok zraka odvod: Vod= 5250 m3/h (290 Pa)
Opombe:
Klimatska naprava mora zagotavljati prezračevanje v projektnih zahtevah v vseh režimih delovanja
Ogrodje in pokrovi naprave ustrezajo standardu DIN EN 1886
Konstrukcijsko ogrodje je aluminijastih profilov. Ogrodje je spojeno z vogalniki.
Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati.
Mehanska togost ustreza standardu DIN EN 1886.
Ločljivi dvostenski pokrovi so debeline 50 mm.
Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Izolacija je po standardu EN 13501 uvrščena v požarni razred A1, gostota izolacije je 55 kg/m3.
Tehnične značilnosti ohišja:
- Mehanska togost: razred D1(M)
- Tesnost ohišja: razred L1
- Faktor toplotne prevodnosti: razred T2
- Faktor toplotnih mostov: razred TB2
Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov.
Pokrovi notranjih in zunanjih sten so narejeni iz pocinkane pločevine debeline 1.0 mm. Po izdelavi je zunanjsot prašno barvanai 60 um (RAL 7006).
Nosilni podstavek je visok 80 mm z nastavljivimi nogicami 120-150 mm
DOVOD
- enota s pločnim rekuperaotrjem in filtrom clase F7
- izkoristek rekuperacije po EN 308 80,1 %, kapacitete 50,36 kW, temperatura za rekuperatorjem 15,6 C, banje kondenza izdelane iz Inox AISI 304-nagibne
- Prostotekoči ventilator voden od 0-10 V v EC izvedbi, moč:2,2kw, izkoristek 77,12%,premer rotorja 400 mm,SFP 1151 w/m3/s, Pext:400 Pa
- Sekcija z vodnim grelnikom kapacitete 11,25 kW, temperature 55/45
- Sekcija protizmrzovalne zaščite
- Sekcija z vodnim hladilnikom kapacitete 18,37 kW, temperature 7/12
- Tlačna sekcija s fleksibilnim priključkom
ODVOD
- Sesalno-tlačna sekcija s fleksibilnim priključkom
- Sekcija s filtrom M5
- Prostotekoči ventilator voden od 0-10 V v EC izvedbi, moč:2,2kw, izkoristek 77,07%,premer rotorja 400 mm,SFPv 995 w/m3/s, Pext:400 pa
- Sekcija s pločnim rekuperatorjem in filtrom
- Sesalno tlačna sekcija z flekisbilnim priključkom in žaluzijo
REGULACIJSKA OPREMA
Krmilnik z razširitvenimi moduli.
Elektro-krmilna omara z vsemi močnostnimi, varovalnimi in signalizacijskimi elementi. Krmilnik je povezljiv s CNS objekta.
Merilno regulacijska oprema, ki omogoča optimalno delovanje naprave v vsem letnem obdobju.
Operacijski tablo (touch screen)z LCD zaslonom za daljinsko upravljanje in spremljanje delovanja naprave, ki se vgradi ločeno (predvidoma v tehnični prostor).
Dobavitelj na objektu izvrši še sledeče storitve:
Ožičenje naprave, elektro-krmilne omare in vseh elementov regulacije z meritvijo električnih upornosti.
Zagon naprave, nastavitev projektnih parametrov.
Priučitev uporabnika rokovanja z napravo.
Dolžina naprave: 4980 mm
Širina naprave: 1055 mm
Višina naprave: 2320 mm
Teža naprave: 1674 kg
Ostale informacije v tehničnem izračunu
Ustreza naprava:
| kot npr. DELTA AIR Smartair 15/Smartair 15 ali enakovredno | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine debeline 1 mm, izdelani po predpisih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami in odprtinami začiščenje, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
OPOMBA: upoštevati razred tesnosti v skladu s SIST EN 1507 (za pravokotne kanale) in SIST EN 12237 (za okrogle kanale)
|  | kos | 1850 |  | 0 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa
|  | kg | 450 |  | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Zračni spiro kanali iz pocinkane pločevine, ki ustrezajo standardni izvedbi tesnenja, vključno s fazonskimi kosi (T kos, koleno, reducirni kos, …) ter potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. PICHLER oz. enakovredna
| ɸ160 | m | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ224 | m | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ280 | m | 60 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ315 | m | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ355 | m | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ400 | m | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ450 | m | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Predizolirane fleksibilne okrogle cevi s potrebnim spojnim, montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. PICHLER oz. enakovredna
| ɸ125 | m | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Dobava in vgradnja dušilca zvoka, komplet s pritrdilnim materialom. Ohišje je narejeno iz pocinkane jeklene pločevine, priključni prirobnici ohišja sta iz pocinkanih hitromontažnih prirobnic z robom 30 mm ki jih povezujejo vogalniki. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorbcijskega materijala.
| DZ vel: 1000x750 mm, L= 1000 mm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Kanalski senzor CO2 (kot npr. Belimo tip 22DTM11) v odvodnem kanalu iz telovadnice, krmilnik, 2x VAV regulator, vključno s potrebnim montažnim materialom
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Stolpni prezračevalnik za dovod svežega zraka in odvod odpadnega zraka s potrebnim montažnim materialom v antracit barvi
prilagojeno zahtevam arhitekta
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| ATR/400/1200/C1/RSA-1/1500 m3/h | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Rešetka za odvod zraka, za vgradnjo v pločevinast kanal, vključno z regulacijo in potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| tip VGA-9/ 625x175/ RG | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip VGA-9/ 625x525/ RG | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Elektronski regulator pretoka zraka z motornim pogonom za vgradnjo v kanal, delovanje bo vezano na senzor CO2 v prostoru, vključno z motornim pogonom, s tesnilnim in pritrdilnim materialom
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
- | ERV-1/ 180/24 V/ VO/A/INS/RSA-S/ 150-800 m3/h | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Prostorski senzor CO2 (kot npr. Belimo tip 22RTM-19-1), 2x VAV regulator, vključno s potrebnim montažnim materialom
| komplet | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Linijski difuzor za dovod zraka s komoro in regulacijsko loputo v barvi, ki jo določi arhitekt in montažnim ter tesnilnim materialom
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| tip SDD-3/2/2000/PB/ L/ INS 6/ | kos | 9 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Toplotna izolacija dovodnih/odvodnih kanalov s parozaporno izolacijo debeline 19 mm, v skladu s študijo požarne varnosti z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2, zagotovljena iz materialov z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo  > 5000, toplotno prevodnostjo  < 0.038 W/mK (pri 20°C) premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem
|  | m2 | 250 |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Požarna izolacija dovodnih/odvodnih kanalov, vključno s predhodnim čiščenjem kanalov - požarna odpornost 60 min
| kot npr Knauf Insulation tip Fire-teK BD 912 ALU | m2 | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Dobava in vgradnja požarne lopute
loputa za požarno odpornost min 60 min opremljena z motornim pogonom 24 DC s povratno vzmetjo s termo varovalko, s končnimi stikali
- | loputa mora biti vgrajena po navodilih za vgradnjo
- | priklop in izvedba prezračevalnih kanalov na požarno loputo se izvedeta v skladu z ONORM H 6031 - v skladu z NPV s kompenzatorji
kot npr. TRGO-MOKK oz. enakovredna
| tip CR60/250 | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip CU-LT/ 1S/ 600x400/ BFLT 24/ UL | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip CU-LT/ 1S/ 800x250/ BFLT 24/ UL | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Zaključna zaščitna rešetka po detajlu arhitekta, prostega preseka 0,5 m2, s potrebnim montažnim materialom
|  | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Miniziranje in pleskanje vidnih cevi, konzol in obešal z osnovno barvo ter dvakratnim premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem
|  | m2 | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Poučevanje investitorja-uporabnika z rokovanjem z ventilacijskimi inštalacijami in napravami (cca 2 dni)
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KN6 - NOVI DEL/ prizidek NOVO - nivo 0 + učilnice |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
7. | KN7 in KN8 - NOVI DEL/ prizidek NOVO - telovadnica
OPOMBA: Pred naročilom elementov je potrebno kontrolirati mere!
1. | Prezračevalno klimatska naprava - notranje izvedbe z vertikalnimi priključki skladna z ERP 2018
Pretok zraka dovod: Vdo= 6000 m3/h (295/ 330 Pa)
Pretok zraka odvod: Vod= 6000 m3/h (250/230 Pa)
Opombe:
Klimatska naprava mora zagotavljati prezračevanje v projektnih zahtevah v vseh režimih delovanja
Ogrodje in pokrovi naprave ustrezajo standardu DIN EN 1886
Konstrukcijsko ogrodje je aluminijastih profilov. Ogrodje je spojeno z vogalniki.
Enota nima zvarov in jo je mogoče popolnoma demontirati.
Mehanska togost ustreza standardu DIN EN 1886.
Ločljivi dvostenski pokrovi so debeline 50 mm.
Notranjost pokrovov je zapolnjena z negorljivo mineralno volno za akustično in toplotno izolacijo.
Izolacija je po standardu EN 13501 uvrščena v požarni razred A1, gostota izolacije je 55 kg/m3.
Tehnične značilnosti ohišja:
- Mehanska togost: razred D1(M)
- Tesnost ohišja: razred L1
- Faktor toplotne prevodnosti: razred T2
- Faktor toplotnih mostov: razred TB2
Notranje površine so popolnoma gladke brez ostrih robov in varov.
Pokrovi notranjih in zunanjih sten so narejeni iz pocinkane pločevine debeline 1.0 mm. Po izdelavi je zunanjsot prašno barvanai 60 um (RAL 7006).
Nosilni podstavek je visok 80 mm z nastavljivimi nogicami 120-150 mm
DOVOD
- enota s pločnim rekuperaotrjem in filtrom clase F7
- izkoristek rekuperacije po EN 308 82,3 %, kapacitete 62,48 kW, temperatura za rekuperatorjem 16,8 C, banje kondenza izdelane iz Inox AISI 304-nagibne
- Prostotekoči ventilator voden od 0-10 V v EC izvedbi, moč:2,2kw, izkoristek 78,46%,premer rotorja 450 mm,SFP 1097 w/m3/s, Pext:300 pa
- Sekcija z vodnim grelnikom kapacitete 10,97 kW, temperature 55/45
- Sekcija protizmrzovalne zaščite
- Sekcija z vodnim hladilnikom kapacitete 19,52 kW, etilen glikol medij, temperature 7/12
- Tlačna sekcija s fleksibilnim priključkom
ODVOD
- Sesalno-tlačna sekcija s fleksibilnim priključkom
- Sekcija s filtrom M5
- Prostotekoči ventilator voden od 0-10 V v EC izvedbi, moč:2,2kw, izkoristek 79,12%,premer rotorja 450 mm,SFPv 919 w/m3/s, Pext:300 Pa
- Sekcija s pločnim rekuperatorjem in filtrom
- Sesalno tlačna sekcija z flekisbilnim priključkom in žaluzijo
REGULACIJSKA OPREMA
Krmilnik z razširitvenimi moduli.
Elektro-krmilna omara z vsemi močnostnimi, varovalnimi in signalizacijskimi elementi. Krmilnik je povezljiv s CNS objekta.
Merilno regulacijska oprema, ki omogoča optimalno delovanje naprave v vsem letnem obdobju.
Operacijski tablo (touch screen)z LCD zaslonom za daljinsko upravljanje in spremljanje delovanja naprave, ki se vgradi ločeno (predvidoma v tehnični prostor).
Dobavitelj na objektu izvrši še sledeče storitve:
Ožičenje naprave, elektro-krmilne omare in vseh elementov regulacije z meritvijo električnih upornosti.
Zagon naprave, nastavitev projektnih parametrov.
Priučitev uporabnika rokovanja z napravo.
Dolžina naprave: 3840 mm
Širina naprave: 1360 mm
Višina naprave: 2310 mm
Teža naprave: 1643 kg
Ostale informacije v tehničnem izračunu
Ustreza naprava:
| kot npr DELTA AIR Smartair 16/Smartair 16 ali enakovredno | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine debeline 1 mm, izdelani po predpisih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami in odprtinami začiščenje, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
OPOMBA: upoštevati razred tesnosti v skladu s SIST EN 1507 (za pravokotne kanale) in SIST EN 12237 (za okrogle kanale)
|  | kos | 2870 |  | 0 | 2870 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa
|  | kg | 1250 |  | 0 | 1250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Zračni spiro kanali iz pocinkane pločevine, ki ustrezajo standardni izvedbi tesnenja, vključno s fazonskimi kosi (T kos, koleno, reducirni kos, …) ter potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. PICHLER oz. enakovredna
| ɸ315 | m | 50 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ450 | m | 250 |  | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Predizolirane fleksibilne okrogle cevi s potrebnim spojnim, montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. PICHLER oz. enakovredna
| ɸ315 | m | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Dobava in vgradnja dušilca zvoka, komplet s pritrdilnim materialom. Ohišje je narejeno iz pocinkane jeklene pločevine, priključni prirobnici ohišja sta iz pocinkanih hitromontažnih prirobnic z robom 30 mm ki jih povezujejo vogalniki. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorbcijskega materijala.
| DZ vel: 1300x500 mm, L= 1000 mm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DZ vel: 1000x700 mm, L= 1000 mm | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DZ vel: 850x800 mm, L= 1000 mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DZ vel: f450 mm, L= 1000 mm | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Kanalski senzor CO2 (kot npr. Belimo tip 22DTM11) v odvodnem kanalu iz telovadnice, krmilnik, 2x VAV regulator, vključno s potrebnim montažnim materialom
| komplet | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Rešetka za odvod zraka, za vgradnjo v pločevinast kanal, vključno z regulacijo in potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| tip VGA-9/ 625x325/ RG | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Variabilni difuzor za dovod zraka s komoro in regulacijsko loputo v barvi, ki jo določi arhitekt in montažnim ter tesnilnim materialom
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| tip SVD-1/315/PPB1/S-L | kos | 14 |  | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.a | Variabilni difuzor v barvi, ki jo določi arhitekt in montažnim materialom (SAMO MASKA)
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| tip SVD-1 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Toplotna izolacija dovodnih/odvodnih kanalov s parozaporno izolacijo debeline 19 mm, v skladu s študijo požarne varnosti z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2, zagotovljena iz materialov z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo  > 5000, toplotno prevodnostjo  < 0.038 W/mK (pri 20°C) premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem
|  | m2 | 590 |  | 0 | 590 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Zunanja zaščitna rešetka (nosilni okvir, vodoravne fiksne lamele, zaščitna mreža), s potrebnim montažnim materialom
| 1100x700 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 1800x800 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Miniziranje in pleskanje vidnih cevi, konzol in obešal z osnovno barvo ter dvakratnim premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem
|  | m2 | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Poučevanje investitorja-uporabnika z rokovanjem z ventilacijskimi inštalacijami in napravami (cca 2 dni)
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KN7 in KN8 - NOVI DEL/ prizidek NOVO - telovadnica |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
8. | KN9 - NOVI DEL/ zobna ordinacija
OPOMBA: Pred naročilom elementov je potrebno kontrolirati mere!
1. | Centralna prezračevalna naprava z rekuperacijo toplote odpadnega zraka, max. pretok zraka 400 m3/h pri 200 Pa. Vključeno: visokozmogljivi ploščni protitočni entalpijski izmenjevalnik, EC ventilatorja, avtomatski motorni by-pass za pasivno hlajenje poleti, komplet filtrov G4 in F/, talna montaža, odvod kondenza in Easy controls regulacijo za dostop preko oblaka in priklop različnih nastavljalnikov, senzorjev in vhodov za oddaljen dostop
tipalo CO2, E-bus, podometna izvedba, sifon s kroglico,…
vključno z zagonom naprave, …
kot npr. HELIOS KWL EC 200 (Agregat d.o.o.)
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Električni predgrelec zraka s pulzerjem, ki deluje kot protizmrzovalna zaščita za prezračevalno napravo električne moči 1,0 kW
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Stenski podometni nastavljalnik komfortne izvedbe za prezračevalno napravo
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.a | Razdelilna komora z dušilcem za dovod/odvod za rekuperativno enoto s priključki 6xɸ75, kot razdelilna in obenem dušilna komora s potrebnimi dodatki za navezavo kanalov
dim. 200x300x400 mm
| komplet | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.b | Dušilnik zvoka ɸ160, dolžine L= 1000 mm s potrebnim montažnim materialom - opcija
| komplet | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Stenska/ stropna komora za priključitev odvodnih ventilov
| 2x75 (dva priključka) | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Prezračevalni ventil za odvod/ dovod zraka - vidni deli v beli barvi velikosti ɸ125, kompletno s potrebnim montažnim materialom
| komplet | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Zaščitna fasadna rešetka s potrebnim montažnim materialom
| f180 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Fleksibilni kanali za dovod zraka v prostor s potrebnim montažnim materialom, tesnilnimi obroči/ antistatična in antibakterijska dvoslojna cev)
FRS R 75
| ɸ75 (kolut 50 m) | kos | 70 |  | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Spojni kos
FRS-VM 75
| komplet | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Izolirana cev ɸ160, L= 2 m
IP 160/2000
| komplet | kos | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Izolirana cev ɸ160, lok 90
| IP - B 180/90 | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Spojni kos za izolirano cev ɸ160
IP - IV 160
| komplet | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | V dogovoru z arhitektom se vrata v prostore, kjer je predviden odvod spodrežejo za cca 5 mm
|  | kpl | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa
|  | kg | 80 |  | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Miniziranje in pleskanje vidnih cevi, konzol in obešal z osnovno barvo ter dvakratnim premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem
|  | m2 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KN9 - NOVI DEL/ zobna ordinacija |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
9. | KN10 - OBJEKT A/ mansarda NOVO
OPOMBA: Pred naročilom elementov je potrebno kontrolirati mere!
1. | Klimatska naprava z dovodnim in odvodnim EC ventilatorjem z nazaj zakrivljenimi lopaticami. Naprava ima vgrajen plastični ploščni prenosnik toplote z visokim izkoristkom, ki je odporen na manjše udarce in določene kemikalije. Več možnih razredov filtracije (G4, M5 ali F7) na dovodu in odvodu. Ohišje naprave je iz sendvič panelov s poliuretanskim polnilom debeline 30 mm in s toplotno prevodnostjo 0,024 W/m2K. Toplotna izolativnost ohišja razred T2, toplotni mostovi razred TB1 skladno s standardom EN 1886. Vgrajeni EC motorji skladno s standardom ErP 2015. SFP < 0,45 W/(m3/h) skladno s pHI (za določeno območje delovanja). Lovilna posoda za kondenz in notranjost naprave sta narejena v skladu s higienskimi zahtevami po DIN 6022. Konstrukcija napave omogoča talno pokončno ali ležečo izvedbo in stropno izvedbo. Prav tako je možno prilagajanje priključkov. Naprava ustreza ErP 2018.
Sestavni deli naprave:
- žaluzija z motornim pogonom na dovodu in odvodu,
- filter F7 na dovodu
- filter M5 na odvodu
- ploščni menjalnik toplote,
- by-pass z motornim pogonom,
- ventilatorji z nazaj zakrivljenii lopaticami in EC tehnologijo,
- vodni grelnik vgrajen v napravo,
- vodni hladilnik vgrajen v napravo,
- mešalni ventil s pogonom in krogljična zaporna ventila za vodni hladilnik,
- elastični priključki.
Tehnične karakteristike naprave
Ploščni prenosnik toplote:
Temperaturni izkoristek vračanja toplote zraka je 86 %.
Ventilator dovod:
Qdov = 1800 m3/h
pext = 285 Pa
Električno napajanje: 2,5 kW / 4,0 A / 400 V
Ventilator odvod:
Qdov = 3800 m3/h
pext = 350 Pa
Električno napajanje: 2,5 kW / 4,0 A / 400 V
Vodni grelnik: 3,6 kW, 55/45°C z dodatno opremo:
- | zaporni ventil dim. DN15, navojni (3 kosa)
- | čistilni kos dim. DN15
- | regulator pretoka brez pomožne energije dim. DN15
- | odzračevanje (2 kos)
- | izpust dim. DN15 (2 kos)
- | prehodni ventil s pogonom - grelnik (dobavljeno s klimatom) - Kvs= 1 m3/h/ DN15
- | obtočna črpalka, dim. priključka DN20, Q= 0,31 m3/h, p= 0,35 bar, Pel= 30 W
Vodni hladilnik: 8,7 kW, 7/12°C z dodatno opremo:
- | zaporni ventil dim. DN32, navojni (3 kosa)
- | čistilni kos dim. DN32
- | odzračevanje (2 kos)
- | izpust dim. DN15 (2 kos)
- | prehodni ventil s pogonom - hladilnik (dobavljeno s klimatom) - Kvs= 4 m3/h/ DN15
Regulacijski sistem
Krmilno-nadzorni sistem proizvajalca klimatske naprave, ki zajema: elektro omaro s krmilnim in močnostnim delom zmontirano na napravo, periferno opremo (tipala, motorne pogone, diferenčne merilnike tlaka, termostate), možnost daljinskega upravljanja preko upravljalne konzole s touch zaslonom, WEB server, navodila za ožičenje, uporabo in servisiranje ter zagon.
Krmilno-nadzorni sistem omogoča:
- izbor hitrosti EC ventilatorjev, ki temelji na osnovi izbranega režima
- avtomatsko vodenje 'by-pass" žaluzije (rekuperacija hladu in toplote)
- alarmiranje merjenih temperaturnih parametrov, upravlajnje z alarmnimi mejami
- tedenski urnik za vodenje ventilacije in želenih temperatur
- WEB strežnik in ethernet vmesnik kot standardna rešitev za oddaljeni dostop ali povezavo na CNS
Upravljalna konzola, zmontirana v prostoru, omogoča izpis in nastavitev servisnih in obratovalnih parametrov.
Regulacijske zahteve:
- zvezna regulacija pretoka - konst. pretok,
- WEB ali CNS nadzor.
Ustreza klimatska naprava ponudnika Provent oz. enakovredna
| Duplex 2500 Multi Eco za montažo v prostor, skupaj s krmilno nadzornim sistemom RD5. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Električni priklop, zagon in šolanje
Kabliranje med klimatsko napravo in elementi regulacije v prostoru strojnice na razdalji do 5 m in zagon naprave, šolanje uporabnika.
| Izvajalec strojnih inštalacij mora predhodno izdelati in predati v potrditev vezalno električno shemo klima naprave. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine debeline 1 mm, izdelani po predpisih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami in odprtinami začiščenje, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
OPOMBA: upoštevati razred tesnosti v skladu s SIST EN 1507 (za pravokotne kanale) in SIST EN 12237 (za okrogle kanale)
|  | kg | 650 |  | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa
|  | kg | 310 |  | 0 | 310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Zračni spiro kanali iz pocinkane pločevine, ki ustrezajo standardni izvedbi tesnenja, vključno s fazonskimi kosi (T kos, koleno, reducirni kos, …) ter potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. PICHLER oz. enakovredna
| ɸ100 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ125 | m | 60 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ160 | m | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ180 | m | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ200 | m | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ224 | m | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ250 | m | 60 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ315 | m | 25 |  | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Dobava in vgradnja dušilca zvoka, komplet s pritrdilnim materialom. Ohišje je narejeno iz pocinkane jeklene pločevine, priključni prirobnici ohišja sta iz pocinkanih hitromontažnih prirobnic z robom 30 mm ki jih povezujejo vogalniki. V ohišje so vgrajene dušilne kulise pri katerih so v okvirje iz jeklene pocinkane pločevine vstavljena posebna polnila iz učinkovitega absorbcijskega materijala.
| DZ vel: 500x500 mm, L= 1000 mm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Kanalski senzor CO2 (kot npr. Belimo tip 22DTM11) v odvodnem kanalu iz telovadnice, krmilnik, 2x VAV regulator, vključno s potrebnim montažnim materialom
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Rešetka za dovod/ odvod zraka, za vgradnjo v pločevinast kanal, vključno z regulacijo in potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| tip VGA-9/ 225x125/ RG | kos | 24 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip VGA-9/ 325x125/ RG | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip VGA-9/ 425x225/ RG | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Prezračevalni ventil za odvod zraka za vgradnjo v pločevinast kanal, vključno z regulacijo za nastavitev potrebne količine zraka in potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| tip VE-1/100 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Stolpni prezračevalnik za dovod svežega zraka in odvod odpadnega zraka s potrebnim montažnim materialom v antracit barvi
prilagojeno zahtevam arhitekta
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| ATR/400/1000/40x8/C2/1800 m3/h | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Mehanski regulator pretoka zraka s samodejnim delovanjem s potrebnim montažnim materialom
| PFC-1/f80 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PFC-1/f100 | kos | 16 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PFC-1/f125 | kos | 7 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PFC-1/f150 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PFC-1/f200 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Vrtinčni difuzor za dovod zraka s komoro in regulacijsko loputo v barvi, ki jo določi arhitekt in montažnim ter tesnilnim materialom
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| tip SCD-10/SS1/40x1980/W/SPB/S/ L/ INS 6 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Toplotna izolacija dovodnih/odvodnih kanalov s parozaporno izolacijo debeline 19 mm, v skladu s študijo požarne varnosti z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2, zagotovljena iz materialov z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo  > 5000, toplotno prevodnostjo  < 0.038 W/mK (pri 20°C) premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem
|  | m2 | 55 |  | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Miniziranje in pleskanje vidnih cevi, konzol in obešal z osnovno barvo ter dvakratnim premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem
|  | m2 | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Poučevanje investitorja-uporabnika z rokovanjem z ventilacijskimi inštalacijami in napravami (cca 2 dni)
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| KN10 - OBJEKT A/ mansarda NOVO |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
10. | LOKALNI ODVODI
OPOMBA: Pred naročilom elementov je potrebno kontrolirati mere!
1. | Odvodni ventilator podometne izvedbe s protipovratno loputo, s pripadajočim glavnim in časovnim stikalom, časovno zakasnjenim izklopom (možnost vklopa preko senzorja prisotnosti), vključno z montažnimi prirobnicami, komplet s pritrdilnim materialom
dobava senzorja prisotnosti
kot npr. LIMODOR F/M podometna izvedbe ali enakovreden
s podatki:
stopna zaščite IPX 5
V= 100 m3/h
H= 66/130 Pa
| Pm= 25 W/ 230V/ 50 Hz | kos | 16 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.a | Odvodni ventilator podometne izvedbe s protipovratno loputo, s pripadajočim glavnim in časovnim stikalom, časovno zakasnjenim izklopom (možnost vklopa preko senzorja prisotnosti), vključno z montažnimi prirobnicami, komplet s pritrdilnim materialom
s požarnim ohišjem in požarno loputo
dobava senzorja prisotnosti
kot npr. LIMODOR F/M podometna izvedbe ali enakovreden
s podatki:
stopna zaščite IPX 5
V= 100 m3/h
H= 66/130 Pa
| Pm= 25 W/ 230V/ 50 Hz | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Odvodni ventilator podometne izvedbe s protipovratno loputo, s pripadajočim glavnim in časovnim stikalom, s časovno zakasnjenim izklopom (možnost vklopa preko temperaturnega tipala), vključno z montažnimi prirobnicami, komplet s pritrdilnim materialom
dobava senzorja prisotnosti
kot npr. LIMODOR F/E podometna izvedbe ali enakovreden
s podatki:
stopna zaščite IPX 5
V= 150 m3/h
H= 105 Pa
| Pm= 55 W/ 230V/ 50 Hz | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Odvodni cevni ventilator s protipovratno loputo, z elektronsko zvezno regulacijo, s pripadajočim glavnim in časovnim stikalom, vključno z montažnimi prirobnicami, komplet s pritrdilnim materialom
(spodrezati vrata)
s podatki:
V= 180 m3/h
H= 60 Pa
| Pm= 30 W/ 230V/ 50 Hz | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Odvodni strešni ventilator
Pretok zraka: 2460 m3/h
Zunanji padec tlak: 250 Pa
Nazivna moč motorja: 650 W
Nazivna napetost: 230 V
Ustreza ventilator z motorjem za frekvenčno regulacijo
Dušilec zvoka na odvodu zraka
Vezna plošča na odvodu zraka dobavitelja Provent ali enakovredno:
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Zračni spiro kanali iz pocinkane pločevine, ki ustrezajo standardni izvedbi tesnenja, vključno s fazonskimi kosi (T kos, koleno, reducirni kos, …) ter potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. PICHLER oz. enakovredna
| ɸ100 | m | 45 |  | 0 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ125 | m | 55 |  | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ160 | m | 105 |  | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ200 | m | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ224 | m | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ250 | m | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Zračni kanali iz pocinkane pločevine debeline 1 mm, izdelani po predpisih DIN 24190 do 24194, vključno s fazonskimi kosi, revizijskimi odprtinami in odprtinami začiščenje, nastavitvenimi loputami, obešali ter tesnilnim in montažnim materialom.
OPOMBA: upoštevati razred tesnosti v skladu s SIST EN 1507 (za pravokotne kanale) in SIST EN 12237 (za okrogle kanale)
|  | kg | 210 |  | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Jekleni NP profili in vijačni spoji s pritrdilnimi vložki, za izdelavo in montažo nosilcev in obešal opreme iz popisa
|  | kg | 55 |  | 0 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Strešna zaščitna kapa za zaščito kanala, vključno s strešno zaščito - nosilnim okvirjem in zaščitno mrežo vključno s potrebnim pritrdilnim materialom
prilagojeno zahtevam arhitekta
| ɸ125 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ150 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Fasadna zaščitna rešetka za zaščito kanala - nosilnim okvirjem in zaščitno mrežo vključno s potrebnim pritrdilnim materialom
prilagojeno zahtevam arhitekta
| ɸ125 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ150 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Prezračevalni ventil za odvod zraka za vgradnjo v pločevinast kanal, vključno z regulacijo za nastavitev potrebne količine zraka in potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| tip VE-1/100 | kos | 39 |  | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| tip VE-1/150 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10.a | Prezračevalni ventil za dovod zraka za vgradnjo v pločevinast kanal, vključno z regulacijo za nastavitev potrebne količine zraka in potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| tip VS-1/200 | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Mehanski regulator pretoka zraka s samodejnim delovanjem s potrebnim montažnim materialom
| PFC-1/f100 | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PFC-1/f125 | kos | 9 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PFC-1/f150 | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Toplotna izolacija kanalov s parozaporno izolacijo, v skladu s študijo požarne varnosti z odzivom na ogenj razreda A1 ali A2, zagotovljena iz materialov z zaprto celično strukturo, difuzijsko odpornostjo  > 5000, toplotno prevodnostjo  < 0.038 W/mK (pri 20°C) premazom z vročino odpornim lakom, vključno s predhodnim čiščenjem
kanali vodeni v podstrešnem delu
|  | m2 | 195 |  | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Obratovalna navodila in sheme obratovanja | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Kompletne meritve in nastavitve vseh potrebnih parametrov in volumnov za distribucijo zraka
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| LOKALNI ODVODI |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
11. | PREZRAČEVANJE DVIGALNEGA JAŠKA
1. | Rešetka za odvod zraka, za vgradnjo v steno, vključno s potrebnim montažnim in tesnilnim materialom
kot npr. MOKK-VENT oz. enakovredna
| tip VGA-9/ 725x425 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Pripravljalna in zaključna dela zarisovanje, poizkusni pogon
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PREZRAČEVANJE DVIGALNEGA JAŠKA |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.4 | VODOVODNE INŠTALACIJE
1. | DEMONTAŽNA DELA
Demontaža strojnih inštalacij bo potekala sočasno z ostalimi gradbeno rušitvenimi deli.
Dela se bodo izvajala skladno z varnostnim načrtom, ter pod nadzorom vodje gradbišča, nadzora in pristojnih varnostnih služb.
Vključiti stroške pristojbin.
1. | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov:
- | Zapora obstoječega sistema hladne in tople sanitarne vode ter cirkulacije
- | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov z armaturo in cevnim razvodom ter odtočnimi cevmi
- | sortiranje in odvoz na deponijo oz. hramba in ponovna montaža nekaterih elementov (vse v dogovoru z investitorjem)
(hidrant, umivalnik, korito, WC školjka s kotličkom, tuš kad z armaturo, trokadero, pisoar …)
cca kosov 200
| komplet | ur | 180 |  | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2. | CEVNA INŠTALACIJA
1. | Cevi izdelane iz nerjaveče vlečenega materiala, za cevni navoj, varjene ali brezšivne, oblika-mere-material-pritiski in izdelane po DIN, srednjetežke, vključno vsi fazonski kosi iz nerjavečega materiala, oblika-mere-pritisk in izdelava po DIN z ustrezno izolacijo
- | OPOMBA - za manjše dimenzije lahko uporaba: Univerzalna večplastna cev v kolutu ali palicah, (sestavljena iz PE-RT-vezni spoj-vzdolžno pokrivno verjen aluminij-vezni sloj-PE-RT). Normalno vnetljivo, klasifikacija materiala B2 skladno s standardom DIN 4002. Maksimalna temperatura 95°C, maksimalni obratovalni tlak 10 bar, pri trajni obratovalni temperaturi 70°C, testirana odpornost proti pregrevanju 50 let, varnostni faktor 1,5, vključno z vsem potrebnim materialom za obešanje na strop, povezovalnimi spoji (T-kos, baterijskijskimi priključki, reducirni kosi, kolena 90°, kolena 45°,..) tesnilnim materilom in pritrdilnim priborom.
kot npr. Uponor tip MLCP, spojke Uponor PPSU oz. enakovredno
| DN12 oz. ø16x2,0 | m | 240 |  | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN15 oz. ø20x2,25 | m | 1050 |  | 0 | 1050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 oz. ø25x2,5 | m | 630 |  | 0 | 630 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN25 oz. ø32x3,0 | m | 480 |  | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 oz. ø40x4,0 | m | 330 |  | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 oz. ø50x4,5 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m | 60 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža toplotne izolacije cevi za razvod hladne in tople vode, zaščitena s fleksibilnimi cevaki z zaprtimi celicami debeline vezane na premer razvoda, toplotne prevodnosti 0,037 W/mK. Vključno ves tesnilni in lepilni material.
kot npr. Armacell tip AC oz. enakovredno
| DN12 oz. ø16x2,0 | m | 180 |  | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN15 oz. ø20x2,25 | m | 980 |  | 0 | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 oz. ø25x2,5 | m | 570 |  | 0 | 570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN25 oz. ø32x3,0 | m | 480 |  | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 oz. ø40x4,0 | m | 330 |  | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m | 60 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Podometna inox omarica s komplet montažnim materialom dim. 200x200x120 mm s ključavnico:
| vključno 2x pipa dim. DN15 | kos | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| vključno 1x pipa dim. DN15 | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Držala izdelana iz profiliranega železa (Č.0000) po izdelavi minizirati vključno z vijačnim in drobnim materialom
| kot npr. Hilti ali Sikla | kg | 1950 |  | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Krogelna navojna pipa z navojnima priključkoma z tesnilnim prilegom po DIN2999, ohišje iz medenine MS58 niklano, krogla kovana iz medenine MS58 kromana, jekleno kratko ročico ter z vsem tesnilnim in pritrdilnim materialom, tlačne stopnje PN10.
| DN15 | kos | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN20 | kos | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.a | Modularni termostatski obtočni ventil za doseganje termičnega ravnovesja in termične dezinfekcije (antilegionela), za maksimalno temperaturo medija 100°C. Nazivni premer DN20, s termičnim pogonom TWA in temperaturnim tipalom PT1000, za programsko vodeno dezinfekcijo, kompletno s pripadajočim regulatorjem. Območje nastavitve 35-75°C, kvs=1,8 m3/h.
kot npr. Danfoss tip MTCV C oz. enakovredno
| dim. DN15 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim. DN20 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6.b | Regulator za programsko vodeno termično dezinfekcijo vode in zapis temperatur - verzija C, vključno z dobavo in montažo
- | Regulator za vodenje 16 krogov termične dezinfekcije in zapis temperatur
- | napajalna napetost 24 V
- | izhodni signal 24 V
- | vključno z 2GB SD kartico za zajem podatkov
- | vključno z naležnim tipalom ESMC
| kot npr. Danfoss oz. enakovredno | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Izvedba požarnih prebojev - prehod med požarnimi sektorji
| komplet | kos | 50 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Barvanje in miniziranje vidnih kovinskih delov z ustrezno barvo odporno proti visokim temperaturam
|  | m2 | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Dezinfekcija cevovodov z ustreznimi sredstvi ter izdaja poročila o dezinfekciji (skupna za celoten sistem) | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. Vključno tlačni preizkus | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| CEVNA INŠTALACIJA |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3. | KANALIZACIJA
a. | OBJEKTI A, B in C - brez kuhinje
1.a | Cevovodi za odpadno vodo iz troslojnih PP cevi/ protihrupnih, npr. Vartis, z natičnimi obojkami DIN 19560, D 40, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi.
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo in morajo biti z odzivom na ogenj razreda A1 in A2
- | PP ravna cev z eno obojko dolžine od 150 do 3000 mm
| ɸ32 (odvod kondenza) | m | 150 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ50 | m | 210 |  | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ75 | m | 350 |  | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ110 | m | 180 |  | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ125 | m | 90 |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ160 | m | 120 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Odduh s potrebnim tesnilnim in montažnim materialom - vremensko odporna kapa iz UV odpornega PP
| ɸ75 | kos | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ110 | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | Čistilni kos s potrebnim tesnilnim in montažnim materialom - vključno z vratci dim. 250x250 mm
| ɸ75 | kos | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ110 | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ125 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ160 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.b | Ltž kanalizacijske cevi, vključno s fazonskimi kosi (redukcije, loki, odcepi, odduhi, čistilnimi kosi..), polaganje v objektu, ter z ustreznim tesnilnim in pritdilnim materialom in prilagajanje obstoječim odtokom
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo in morajo biti z odzivom na ogenj razreda A1 in A2
| ɸ75 | m | 120 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ110 | m | 90 |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ125 | m | 60 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Talni odtok iz INOX-a, s sifonom, iztok vertikalni, vrsta plastike PP, priključek DN 50, s stranskim dotokom DN 40, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz INOX-a s fiksiranjem proti premikanju in zaščitno kroglico. Nazivne mere okvirja rešetke 200 x 200 mm.
| komplet | kos | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Stenski odtok za priključitev pomivalnega/ pralnega stroja s potrebnim montažnim materialom
| komplet | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Talna kanaleta s pokrovom, sifonom, montažnimi nogicami, ter ostalim potrebnim tesnilnim in montažnim materialom
| dim. 800x100 mm kot npr. ACO Showerdrain | kos | 19 |  | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža toplotne izolacije cevi za razvod kanalizacije v vertikalah z zaprtimi celicami debeline 19mm, toplotne prevodnosti 0,035 W/mK. Vključno ves tesnilni in lepilni material.
kot npr. Armaflex ACE Plus oz. enakovredno
|  | m2 | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve.
| Vključno s tlačnim in tesnostnim preizkusom | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Izdelava priključka novih vertikal kanalizacije na obstoječe kanalizacijsko omrežje oz. obstoječih vertikal na nov razvod kanalizacijhe v tleh, skupaj prehodnimi kosi in povezovalnimi spoji ter odcepi, tesnilnim materialom in pritrdilnim priborom.
| komplet | kos | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJEKTI A, B in C - brez kuhinje |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
b. | OBJEKT C - kuhinja
1.a | Cevovodi za odpadno vodo iz troslojnih PP cevi/ protihrupnih, npr. Vartis, z natičnimi obojkami DIN 19560, D 40, tesnjeno s tesnilnim obročkom, polaganje v poslopjih. Vključno s fazonskimi kosi. Vključno pritrditev cevi.
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo in morajo biti z odzivom na ogenj razreda A1 in A2
- | PP ravna cev z eno obojko dolžine od 150 do 3000 mm
| ɸ50 | m | 60 |  | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ75 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ110 | m | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.b | Ltž kanalizacijske cevi, vključno s fazonskimi kosi (redukcije, loki, odcepi, odduhi, čistilnimi kosi..), polaganje v objektu, ter z ustreznim tesnilnim in pritdilnim materialom in prilagajanje obstoječim odtokom
Upoštevati prehode cevovodov skozi mejne elemente požarnih sektorjev oz. celic ki so zapolnjeni – zatesnjeni z materialom istega razreda odpornosti, kot so mejni elementi, skozi katere prehajajo in morajo biti z odzivom na ogenj razreda A1 in A2
| ɸ75 | m | 150 |  | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ110 | m | 120 |  | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ125 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | čistilni kos
| ɸ75 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ɸ110 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Talni odtok iz INOX-a, s sifonom, iztok vertikalni, vrsta plastike PP, priključek DN 50, s stranskim dotokom DN 40, z nasadnim kosom in okvirjem rešetke, rešetka iz INOX-a s fiksiranjem proti premikanju in zaščitno kroglico. Nazivne mere okvirja rešetke 200 x 200 mm.
| komplet | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Talna rešetka z lovilno košaro za trde delce za vgradnjo v kuhinji iz inox-a sestavljena iz: pohodne rešetke iz ploščatih profilov 20x4 mm, korita, smradne zapore, ter vertikalnega odtoka - preveriti pred izvedbo (v skladu s tehnologijo kuhinje)
kot npr. proizvod ACO ali enakovredna
| dim. 200x200 mm, odtok ɸ75 | kos | 7 |  | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim. 300x300 mm, odtok ɸ110 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim. 800x400 mm, odtok ɸ110 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim. 800x600 mm, odtok ɸ110 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| dim. 1200x400 mm, odtok ɸ110 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Priprava odtoka za elemente dobavljene v sklopu tehnologije kuhinje, ter izvedba potrebne navezave, vključno z vsem potrebnim materialom za:
- | ɸ50 - mehčalec vode | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | ɸ50 - pomivalno korito | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | ɸ50 - umivalnik | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | ɸ75 - pomivalni stroj | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | ɸ50 - pomivalni stroj | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | ɸ50 - toplovodna kopel | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | ɸ50 - pranje zelenjave | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | ɸ50 - pitnik v jedilnici | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | ɸ50 - hlajenje - organski odpadki | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | ɸ75 - kompostiranje | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | ɸ50 - hladilna komora | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | ɸ50 - odtok trokadero | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | ɸ50 - odtok sortirna miza | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža toplotne izolacije cevi za razvod kanalizacije v vertikalah z zaprtimi celicami debeline 19mm, toplotne prevodnosti 0,035 W/mK. Vključno ves tesnilni in lepilni material.
kot npr. Armaflex ACE Plus oz. enakovredno
|  | m2 | 15 |  | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve.
| Vključno s tlačnim in tesnostnim preizkusom | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJEKT C - kuhinja |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4. | SANITARNA OPREMA (izbor opreme potrdita investitor oz. arhitekt)
a. | OBJEKTI A, B in C - brez kuhinje
1.a | Dobava in montaža umivalnika z elementi:
- | dobava in montaža umivalnika s potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom kot npr. Ceramica Dolomite Gemma 2 - 50/44 oz enakovreden
- | dobava in montaža armatur za montažo na umivalnik - stoječa časovna mešalna armatura z regulacijo temperature vode s fiksnim izpustom in perlatorjem (2x kotni ventil) kot npr. HERZ PUSH P30
- | dobava in montaža odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije ɸ50
| komplet | kos | 28 |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.b | Dobava in montaža umivalnika z elementi:
- | dobava in montaža umivalnika s potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom kot npr. Ceramica Dolomite Gemma 2 - 40 cm oz enakovreden
- | dobava in montaža armatur za montažo na umivalnik - stoječa časovna mešalna armatura z regulacijo temperature vode s fiksnim izpustom in perlatorjem (2x kotni ventil) kot npr. HERZ PUSH P30
- | dobava in montaža odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije ɸ50
| komplet | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.c | Dobava in montaža dvojnega umivalnika z elementi:
- | dobava in montaža dvojnega umivalnika velikosti 1010x465x165 mm s potrebnim montažnim in pritrdilnim aterialom kot npr. CERASTYLE PINTO 100UMPIN101 oz. enakovreden
- | dobava in montaža armatur za montažo na umivalnik 2x armatura - stoječa časovna mešalna armatura z regulacijo temperature vode s fiksnim izpustom in perlatorjem (2x kotni ventil) kot npr. HERZ PUSH P30
- | dobava in montaža odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije ɸ50
| komplet | kos | 41 |  | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.d | Kompletni invalidski umivalnik, vgrajen na višini od 75cm do 85cm. Sestoječ iz bele keramike, odtočne cevi z kromiranim medeninastim sifonom in vezno cevjo ter rozeto, pritrdilni in tesnostni material, stoječa enoročna mešalna baterija z prilagojeno ročico, z gibkimi veznimi cevimi do mešalne baterije, z dvema kromirana medeninasta kotna ventiloma DN 15 z rozetama.
| komplet | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.e | Montaža umivalnika iz keroka dobavljenega v sklopu opreme z elementi:
- | montaža umivalnika s potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom
- | dobava in montaža armatur za montažo na umivalnik - stoječa časovna mešalna armatura z regulacijo temperature vode s fiksnim izpustom in perlatorjem (2x kotni ventil) kot npr. HERZ PUSH P30
- | dobava in montaža odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije ɸ50
| komplet | kos | 27 |  | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.a | Montaža INOX korita dimenzije 250x50 cm, ki bo dobavljeno v sklopu opreme z elementi:
- | dobava in montaža 4x armature z dolgim izlivom (2x kotni ventil) za montažo na element kot npr. UNITAS INFITY oz. enakovredna
- | dobava in montaža odtočnega ventila (4x) in sifona za korita, dimenzije ɸ50
opremo uskladiti z dobaviteljem korita
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.b | Dobava in montaža armature za pomivalno korito dobavljeno v sklopu opreme:
- | dobava in montaža armature za pomivalno korito primerna za montažo na korito z enoročnim odpiranjem (2x kotni ventil) kot npr. Unitas Harmony 00192 oz. enakovredna
dobava in montaža odtočnega ventila in sifona za korito, dimenzije ɸ50 s prilagoditvijo navezave
| komplet | kos | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.a | Kompleten WC , sestoječe iz:
- | Konzolne straniščne školjke - izdelane iz sanitarnega porcelana, bele barve s horizontalnim odvodom kot npr. CERAMICA DOLOMITE GEMMA 2 oz. enakovredna
- | oprema straniščne školjke, sestoječa iz dvojnega sedeža, gumijastih mašet, tesnenja izpiralnega cevovoda, gumijastega tesnila pod straniščno školjko in pritrdilnega materiala
- | Podometni splakovalnik za WC školjko z nosilno konstrukcijo, potrebnim montažnim materialom, ter aktivacijsko tipko, kot npr. Geberit tip Kombofix tipka Sigma 01
| komplet | kos | 44 |  | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.b | Kompleten WC - invalidi, sestoječe iz:
- | Kompletna talna invalidska straniščna školjka z izpustom v zid, podometnim izplakovalnim kotličkom in vsem pritrdilnim in tesnostnim materialom. Sedežna deska s pokrovom in pritrditvijo.
- | Podometni splakovalnik za WC školjko z nosilno konstrukcijo, potrebnim montažnim materialom, ter aktivacijsko tipko, kot npr. Geberit tip Kombofix tipka Sigma 01
- | držala za montažo ob WC školjko za invalide
| komplet | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Kompleten stenski pisoar, sestoječ iz:
- | pisoarne školjke iz sanitarne keramike bele barve - stenske izvedbe, ravnega prepustnega ventila za vzidavo 1/2", rozete, kromirane zvezne cevke in kromirane rozete, kromiranega "S" sifona ɸ50, kompletno s pripadajočim montažnim materialom, kot npr. CERAMICA DOLOMITE VOLGA J0438
- | kompletne avtomatske elektronske naprave za proženje izpiranja pisoarja, vključno s fotocelico, magnetnim ventilom in pripadajočo komandno omarico v sklopu pisoarja,
podometna konstrukcija GEBERIT s senzorskim nastavkom
| komplet | kos | 17 |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.a | Dobava in montaža tuš armature (kabinet učitelji in garderoba kuhinja) - sestoječa iz elementov:
- | zidna enoročna baterija DN15 z ročnim tušem in držalom/ podometni ventil DN15 (kos 2)
- | vključno z vsemi tesnili, ter montažnim in pritrdilnim materialom
tuš armatura kot npr. Unitas Infinity 00401, masažna prha Unitas s konzolo
| komplet | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5.b | Dobava in montaža tuš armature sestoječe iz elementov:
- | podometna termostatska časovna armatura za tuš dim. DN15 z nadglavno prho - podometna navezava/ podometni ventil DN15 (kos 2) - kot npr. GROHE tip Grohtherm oz. enakovredna
- | vključno z vsemi tesnili, ter montažnim in pritrdilnim materialom
tuš armatura kot npr. THERMOMAT METRO TAP
| komplet | kos | 16 |  | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Dobava in montaža trokadera sestoječega iz:
- | Keramični trokadero, talna izvedba, z iztokom ɸ100 v steno kot npr. CERAMICA DOLOMITE tip BRENTA. Element se montira s pripadajočo opremo, sestoječo iz: - dvižna kromana rešetka, - stenska, enoročna, kromana mešalna baterijo z gibljivim, dolgim izlivom, - hitrim izplakovalnim ventilom
| komplet | kos | 8 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Iztočna pipa z izpustom in holandskim nastavkom za gumi cev dim. DN15 s tesnilnim in montažnim materialom | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJEKTI A, B in C - brez kuhinje |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
b. | ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA s potrebnimi priključki (tudi vakuum in komprimiran zrak)
1.a | Dobava in montaža umivalnika z elementi:
- | dobava in montaža umivalnika s potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom kot npr. Ceramica Dolomite Gemma 2 - 50/44 oz enakovreden
- | dobava in montaža armatur za montažo na umivalnik - stoječa časovna mešalna armatura z regulacijo temperature vode s fiksnim izpustom in perlatorjem (2x kotni ventil) kot npr. HERZ PUSH P30
- | dobava in montaža odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije ɸ50
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.b | Dobava in montaža umivalnika z elementi:
- | dobava in montaža umivalnika s potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom kot npr. Ceramica Dolomite Gemma 2 - 40 cm oz enakovreden
- | dobava in montaža armatur za montažo na umivalnik - stoječa časovna mešalna armatura z regulacijo temperature vode s fiksnim izpustom in perlatorjem (2x kotni ventil) kot npr. HERZ PUSH P30
- | dobava in montaža odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije ɸ50
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Dobava in montaža armature za pomivalno korito dobavljeno v sklopu opreme:
- | dobava in montaža armature za pomivalno korito primerna za montažo na korito z enoročnim odpiranjem (2x kotni ventil) kot npr. Unitas Harmony 00192 oz. enakovredna
dobava in montaža odtočnega ventila in sifona za korito, dimenzije ɸ50 s prilagoditvijo navezave
| komplet | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Kompleten WC , sestoječe iz:
- | Konzolne straniščne školjke - izdelane iz sanitarnega porcelana, bele barve s horizontalnim odvodom kot npr. CERAMICA DOLOMITE GEMMA 2 oz. enakovredna
- | oprema straniščne školjke, sestoječa iz dvojnega sedeža, gumijastih mašet, tesnenja izpiralnega cevovoda, gumijastega tesnila pod straniščno školjko in pritrdilnega materiala
- | Podometni splakovalnik za WC školjko z nosilno konstrukcijo, potrebnim montažnim materialom, ter aktivacijsko tipko, kot npr. Geberit tip Kombofix tipka Sigma 01
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.a | Priprava priključkov za zobozdravstveni stol - po detajlu (Korum d.o.o.):
- | priključek mrzle vode zaključen s kotnim ventilom dim. DN15
- | priključek komprimiranega zraka zaključen s kotnim ventilom dim. DN10
- | pripravljen odtok dim f50
- | cev za vakuum pod kotom 45° dim f40
4.b | Dobava in montaža brezoljnega kompresorja po izboru uporabnika, z vsem potrebnim montažnim materialom
- | Specialna bakrena cev, izdelana z vlečenjem iz celega, znotraj in zunaj očiščena in razmaščena, žarjena v vakumu, specialne kvalitete za medicinske pline, z oznako, da je bila preiskušena na propustnost, cevi na konceh zaprte s plastičnimi čepi, z dodatkom na odrez in spajanje, kompletno z ustrezno količino vseh vrst fitingov (loki, kolena, T-kosi, reducirni kosi, spojke, itd.)
| ɸ10x1 | m | 90
4.c | Dobava in montaža črpalke za vakuum z vsem potrebnim montažnim materialom, vključno z razvodom dim. f40 dolžine cca 6 m
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| ZOBOZDRAVSTVENA ORDINACIJA s potrebnimi priključki (tudi vakuum in komprimiran zrak) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
c. | OBJEKT C - KUHINJA
1.a | Dobava in montaža umivalnika z elementi:
- | dobava in montaža umivalnika s potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom kot npr. Ceramica Dolomite Gemma 2 - 50/44 oz enakovreden
- | dobava in montaža armatur za montažo na umivalnik - stoječa časovna mešalna armatura z regulacijo temperature vode s fiksnim izpustom in perlatorjem (2x kotni ventil) kot npr. HERZ PUSH P30
- | dobava in montaža odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije ɸ50
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.b | Dobava in montaža umivalnika z elementi:
- | dobava in montaža umivalnika s potrebnim montažnim in pritrdilnim materialom kot npr. Ceramica Dolomite Gemma 2 - 40 cm oz enakovreden
- | dobava in montaža armatur za montažo na umivalnik - stoječa časovna mešalna armatura z regulacijo temperature vode s fiksnim izpustom in perlatorjem (2x kotni ventil) kot npr. HERZ PUSH P30
- | dobava in montaža odtočnega ventila in sifona za umivalnik, dimenzije ɸ50
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Kompleten WC , sestoječe iz:
- | Konzolne straniščne školjke - izdelane iz sanitarnega porcelana, bele barve s horizontalnim odvodom kot npr. CERAMICA DOLOMITE GEMMA 2 oz. enakovredna
- | oprema straniščne školjke, sestoječa iz dvojnega sedeža, gumijastih mašet, tesnenja izpiralnega cevovoda, gumijastega tesnila pod straniščno školjko in pritrdilnega materiala
- | Podometni splakovalnik za WC školjko z nosilno konstrukcijo, potrebnim montažnim materialom, ter aktivacijsko tipko, kot npr. Geberit tip Kombofix tipka Sigma 01
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža tuš armature - sestoječa iz elementov:
- | zidna enoročna baterija DN15 z ročnim tušem in držalom/ podometni ventil DN15 (kos 2)
- | vključno z vsemi tesnili, ter montažnim in pritrdilnim materialom
tuš armatura kot npr. Unitas Infinity 00401, masažna prha Unitas s konzolo
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Montaža opreme po popisu tehnologa vključno z izvedbo priključkov tople in mrzle sanitarne vode z zapornimi elementi
Ob montaži upoštevati mikrolokacije zahtevane s tehnološkim načrtom!
- | Pomivalno korito, DN15 | kpl | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | umivalnik, DN15 | kpl | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | trokadero, DN15 | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | mrzla voda dim. DN20 zaklj. z ventilom - MEHČALEC VODE | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | mrzla voda dim. DN20 zaklj. z ventilom - PREKUCNA PONEV | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | mrzla in topla voda dim. DN15 zaklj. z ventilom - PREKUCNA PONEV | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | mehčana voda dim. DN20 zaklj. z ventilom - PARNO KONVEKCIJSKA PEČ | kpl | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | mehčana, mrzla in topla voda dim. DN20 zaklj. z ventilom - KOTEL | kpl | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | mehčana voda dim. DN15 zaklj. z ventilom - TOPLOVODNA KOPEL | kpl | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | mrzla in topla voda dim. DN15 zaklj. z ventilom - termo blok | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | mrzla voda dim. DN15 zaklj. z ventilom - PRANJE ZELENJAVE | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | mrzla in topla voda dim. DN15 zaklj. z ventilom - KOMPOSTIRANJE | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | mrzla voda dim. DN15 zaključeno z baterijo z nastavkom za gumi cev - LUPILEC KROMPIRJA | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | priključek mehčana voda dim. DN15 zaklj. z ventilom | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | priključek mrzle voda dim. DN15 zaklj. z ventilom - PITNIK | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | mehčana voda dim. DN20 zaklj. z ventilom - POMIVALNI STROJ | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Montaža termostatskega mešalnega ventila temperature tople vode s potrebnim montažnim materialom zaključen s pipo z nastavkom za gumi cev - navojni kolut (montaža po detajlu tehnologa)
| DN15 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| OBJEKT C - KUHINJA |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5. | HIDROPOSTAJA
1. | Mikroprocesorsko krmiljena hidropostaja • dve črpalki • obe črpalki sta regulirani preko mikrocesorskega krmilnika • ciklično in paralelno delovanje - v primeru, da ena črpalka ne zmore zagotavljati trenutnega pretoka, se vklopi tudi druga črpalka (paralelno obratovanje) - črpalki se izmenjujeta v obratovanju (ciklično obratovanje) - če ena izmed črpalk izpade zaradi okvare se avtomatsko vklopi druga črpalka
- | Sestavljena iz: - 2 kom vertikalna večstopenjska INOX črpalka LOWARA tip 1 SV 03 F 003T (Q=0,5 l/s pri H=13,8m => glej priloge, moč P=0,37 kW) => po črpalki - 1x zvezni merilec tlaka SP 10 (0-10 bar, 4-20mA) - Krmilno-zaščitna omarica FULLAPP2-T10: o Mikroprocesorsko upravljanje preko krmilnika z zaslonom za prikaz parametrov in stanj s pritisnimi tipkami za upravljanje in nastavljanje parametrov o Varovanje črpalke pred delovanjem ˝na suho˝ (preko cos Φ ali minimalnega toka) o Zaščita pred preobremenitvijo, maksimalnim številom vklopov na uro/minuto, izpadom faze, minimalno in maksimalno napetostjo, itd … o priključne sponke za daljinsko signalizacijo stanja za vsako črpalko: − napaka (možnost nastavljanja za katere napake/alarme se relejski izhod aktivira) - Vsi potrebni zasuni in nepovratni ventili na sesalni in tlačni strani - hidropostaja sesa iz omrežja! - 2 kom vertikalna membranska posoda 20l, 10 bar - celotna tlačna in sesalna cev sta izdelani iz nerjavečega jekla INOX - sesalni kolektor: navojno 2˝ - tlačni kolektor: navojno 2˝ - zaščita pred delovanjem ˝na suho˝ - precizno tlačno stikalo - hidropostaja sesa iz omrežja! - celotna hidropostaja je montirana na skupnem podstavku in opremljena z gumijastimi amortizterji
Tehnični podatki:
- | tlak: ΔH=13,8m
- | pretok: Q=1 l/s (2x 0,5 l/s)
- | priključna moč: 2x 0,37 kW
Ustreza VIP TEHNIKA tip MHP 2 / 03 / 1 SV 03
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve.
|  | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| HIDROPOSTAJA |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
5. | POŽARNA ZAŠČITA
1. | Stenski EURO hidrant z vgradno/ nadometno omarico in vratci za shranjevanje gumijaste cevi
Priključna cev "
1x Hidrantna omara z opremo, s kolutom in gumijasto cevjo pod stalnim tlakom z gasilno cevjo. Dimenzija omare (DxVxG=740x840x250mm), cev dolžine 30m, z ročnikom 1".
Komplet z vsem spojnim in tesnilnim in pritrdilnim materialom.
Z napisom ZIDNI HIDRANT, ki označi lokacijo zidnega hidranta
| Ustreza: GALLUS ali enakovredno | kos | 20 |  | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.a | Ročni gasilni aparat na prah tip "ABC", vključno s tablico za oznako lokacije, ter pritrdilnim materialom
| 12 EG | kos | 28 |  | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 6 EG | kos | 11 |  | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.b | Ročni gasilni aparat na peno tip "F", vključno s tablico za oznako lokacije, ter pritrdilnim materialom
| EG9 - 13A | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.c | Ročni gasilni aparat na CO2, vključno s tablico za oznako lokacije, ter pritrdilnim materialom
| 5 EG | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.d | Kovinska omarica za ročni gasilni aparat na gumb velikosti 500x740x250 mm, komplet z montažnim materialom
|  | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.e | Kovinska omarica za dva ročna gasilna aparata, na gumb velikosti 290x740x250 mm, ki bo montiran samostojno, komplet z montažnim materialom in označbo lokacije
|  | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.f | Omarica za ročni gasilni aparat na gumb s prozornim sprednjim delom, ki bo montiran samostojno, komplet z montažnim materialom in oznako lokacije
- | za gasilnik na PENO (13A) | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
- | za gasilnik na OGLJIKOV DIOKSID (55B) | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POŽARNA ZAŠČITA |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
6. | POSTAVITEV VODOMERNEGA JAŠKA
1. | Demontaža elementov, pregled armatur, hramba oz. zaščita za čas obnove, ter ponovna montaža po zaključku gradbenih del
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | OPCIJA: Vgradnja manjšega vodomera dim. DN50 - v objektu:
- | gumi tesnilo za zaščitno cev, d125 (1x)
- | spojka ravna za PE cev d90/DN80 (1x)
- | zmanjševalni kos DN80/50 (2x)
- | pipa krogelna DN80 (2x)
- | lovilec nečistoč DN50 (1x)
- | nepovratni ventil DN50 (1x)
- | kombiniran vodomer dim. DN50/20 za vodoravno vgradnjo, montažno konzolo in z možnostjo daljinskega odčitavanja
- | podbetoniranje armatur
- | izpust DN20
- | prilagoditev priključka novi postavitvi
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Pripravljalna in zaključna dela za vse opisane storitve. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POSTAVITEV VODOMERNEGA JAŠKA |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.5 | PLINSKE INŠTALACIJE
1. | DEMONTAŽNA DELA
1. | Demontaža obstoječih plinskih inštalacij, ki so predmet rušitve, sortiranje materiala in odvoz na deponijo - upoštevati za poro plina in praznjenje sistema
Demontaža strojnih inštalacij bo potekala sočasno z ostalimi gradbeno rušitvenimi deli.
Dela se bodo izvajala skladno z varnostnim načrtom, ter pod nadzorom vodje gradbišča, nadzora in pristojnih varnostnih služb.
Upoštevati stroške pristojbin.
| komplet (ocena) | ur | 50 |  | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DEMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2. | PLINSKI PRIKLJUČEK - strojna dela
1. | Izvedba navezave na obstoječ razvod dim. DN250 (zahteva Energetika LJ d.o.o.):
Elementi: T kos dim. 250/250, redukcija na DN50, zaporni element dim. DN50
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Izvedba navezave na obstoječ priključek dim. ɸ63 potrebno bo upoštevati izpihovanje plinske inštalacije, ter ponovno polnjenje plinske inštalacije
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža polietilenske cevi PE-100-SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez in ELGEF spojkami
| ɸ63x5,8 | m | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Obojka iz materiala PE 100
Obojka iz PE 100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem
| PE 63 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Prehodni kos PE/jeklo dimenzije Φ63/DN50
|  | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Omarica za glavno plinsko zaporno pipo, izdelana iz nerjaveče pločevine, prirejena za vgradnjo v fasado, vključno s tesnili in montažnim materialom z napisom GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA
| dim. 390x350x250 mm | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Glavna plinska zaporna pipa za zemeljski plin z izolirnim kosom, z navojnimi priključki, tesnilnim in spojnim materialom
| DN50 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Barvanje vidnih delov inštalacije z vročevzdržno barvo
|  | m2 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Dvakratno miniziranje cevovodov in vseh kovinskih delov
|  | m2 | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Pripravljalna dela, zapiranje in praznjenje razvoda, zarisovanje, čiščenje, preizkusi cevne inštalacije, ponovno polnjenje, zaključna dela, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo, ostali drobni in vezni material, ki v popisu ni zajet, obračun kot pribitek na dobavo in montažo, pridobitev potrebnih atestov
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12 | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PLINSKI PRIKLJUČEK - strojna dela |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3. | INTERNE PLINSKE INŠTALACIJE - strojna dela/ kuhinja
1. | Regulator tlaka dimenzije DN50 (serije ZRH - potrditev s strani distributerja), ki zniža tlak plina iz 100 mbar na 23 mbar,
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Plinomer velikosti G 25, priključki DN50 - navojni, s konzolo za montažo in pritrdilnim materialom (do 40 m3/h)
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3. | Dobava in montaža varnostno zaščitnega sklopa za zemeljski plin v skladu z DVGW G 631, za varovanje kuhinje, dimenzije DN50, za ZP tlačne stopnje 23 mbar, sestavljen iz sledečih elementov: tlačnega stikala za plin, dvojnega elektromagnetnega ventila, krogelnega ventila s termičnim varovalom, nadzornega panela DVGW delovni list G 631, s potrebnim spojnim, tesnilnim in montažnim materialom, ter z zagonom s strani pooblaščene osebe, 230V, 50 Hz
| komplet kot npr DUNGS | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Jeklena brezšivna srednje težka črna plinska cev iz materiala Č.1212 po DIN 2448, skupaj z varilnimi loki, redukcijami, varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN20 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN25 | m | 18 |  | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN32 | m | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN40 | m | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN50 | m | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN65 | m | 24 |  | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Dobava in montaža opreme za detekcijo plina v kuhinji in ostalih prostorih, ki je sestavljena iz: tipalne sonde (3 kosov), elektrokrmilne enote, ter signalne postaje (zvočni in svetlobni signal), vključno z montažnim materialom
|  | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Izvedba plinskega priključka za porabnik plina v sklopu tehnologije, vključno z zapornim elementom s termočlenom, kompletno z drobnim montažnim materialom, vključno z zagonom s strani pooblaščenega servisa, komplet z nastavitvijo in kontrolo delovanja, ter predajo zapisnika
|  | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Izpihovalni nastavek s krogelno pipo DN15
|  | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Barvanje vidnih delov inštalacije z vročevzdržno barvo
|  | m2 | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Dvakratno miniziranje cevovodov in vseh kovinskih delov
|  | m2 | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Pripravljalna dela, zapiranje in praznjenje razvoda, zarisovanje, čiščenje, preizkusi cevne inštalacije, ponovno polnjenje, zaključna dela, pospravljanje in prevoz odpadkov na deponijo, ostali drobni in vezni material, ki v popisu ni zajet, obračun kot pribitek na dobavo in montažo, pridobitev potrebnih atestov
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Transportni, manipulativni in ostali splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| INTERNE PLINSKE INŠTALACIJE - strojna dela/ kuhinja |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.6 | PRIPRAVA OGREVNE IN HLADILNE VODE (z razdelilci)
1. | PRIPRAVA OGREVNE IN HLADILNE VODE
1. | Toplotna črpalka sole / voda - WWP S 130 ID, 138,1 kW notranja postavitev, 62º
Weishaupt zemlja/voda topl. Črpalka
z dvema stopnjama moči
(nizkotemperaturna)
Tip WWP S 130 ID
- | postavitev: znotraj
- | temperatura predtoka maks. 62 stop. C
- | prašno lakirano ohišje
Ogrevalna toplotna črpalka za notranjo
postavitev z integriranim upravljalnikom
in posluževalno enoto, katero je mogoče
s setom za stensko montažo (posebni
pribor) uporabiti kot ožičeni daljinski
posluževalec.
Variabline možnosti priključitve vodov
slanice in ogrevanja na hrbtno steno
ohišja.
Optimizirana zvočna izolacija z zvočno
izoliranim kovinskim ohišjem, ter prosto
nihajočo podstavno ploščo kompresorja.
Omogoča direktni priklop na ogrevalni
sistem. Dostop za vzdrževalna opravila
s prednje strani, z desne in leve strani
ni potreben minimalni odmik.
Visoka COP števila zaradi elektronskega
ekspanzijskega ventila, COP-Boosterja
in elektronske regulacije črpalke glede
na temperaturno razliko v krogu slanice
in generatorja toplote.
Senzorični nadzor hladilnega kroga za
visoko varnost delovanja in integrirano
merjenje toplotnih količin (prikaz
izračunanih toplotnih količin za
ogrevanje in pripravo sanitarne vode
na upravljalniku TČ (WPM)).
Univerzalna sestava z dvema
kompresorjema za prilagajanje moči,
opcijska priprava tople sanit. vode in
fleksibilne razširitveni možnosti za:
- | bivalentno ali bival. regenerativno
obratovanje
- | razdelilne sisteme z nemešalnimi in
mešalnimi ogrevalnimi krogi
Integrirani mehki zaganjalnik, tipali
predtoka in povratka. V obsegu dobave
lovilec nečistoč za toplotni vir,
zunanje tipalo (tip NTC-2k) in obtočni
črpalki za krog slanice in ogrevalnega
kroga (potrebno upošt. tlačni padec).
Toplotna črpalka ustreza veljavnim
normam in varnostnim predpisom ter
tehničnimi pogoji priključevanja
(TAB) EVU in je VDE-testirana.
Tehnični podatki:
- | Postavitev / Barva:
znotraj / bela (podobno RAL 9003)
Mejne temp. delovanja:
- | Ogrevalna voda / slanica:
62 stop. C / -5 stop. C
- | Slanica: -5 stop. C do 25 stop. C
Toplotna moč / COP:
- | pri B0/W35*
1 Kompresor: 70,70 kW / 4,70
2 Kompresorja: 138,10 kW / 4,80
Imenska električna moč:
- | pri B0/W35: 30,00 kW
Hladilno sredstvo R410A: 19,50 kg
Vol. pretok slanice (toplotni vir) pri
not. Tlač. Razl.: : 33,1 m3/h / 63000 Pa
Volumski pretok ogr. vode pri notranji
tlačni razliki: 17,2 m3/h / 58000 Pa
Mere (Š x G x V)**:
1348 x 829 x 1891 mm
Masa (vklj. z embalažo): 824 kg
Krmilna napetost: 230 V
Močnostna napetost: 3 / 400 V / 50 Hz
Zagonski tok z mehkim zaganjalnikom:
110 A
Priklop za ogrevanje:
N 2 1/2 cole
Priklop za toplotni vir:
N 3 cole
*
To pomeni pri npr. B0/W35:
Temperatura toplotnega vira 0 stop. C,
Temperatura izhodne toplote 35 stop. C.
**
Upoštevajte, da je potrebno za cevne
priključke, upravljanje in vzdrževanje
predvideti dodaten prostor.
Poziciji pripadajo podpozicije:
Toplotna črpalka WWP S130 ID
Obtočna črpalka Magna3 65- 80F 340
Obtočna črpalka Magna3 65-150F 340
Upravljalnik toplotne črpalke WPM 6.0
| komplet | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
2. | Kaskadni regulator toplotnih črpalk WPM 6.0 - ogrevanje
kaskadni regulator toplotnih črpalk WPM 6.0
kot Master regulator za
kaskadno delovanje
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3. | Omara krmilna tehnika Weishaupt WN-1
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4. | Tipalo Pt 100 / 150 mm
Tipalo temp. PT100 DIN 60751 Kl.B
primerna za vgradnjo v cev, temperaturno
območje -50- +160°C, z merilnim dajalnikom
1 x PT100/3DIN, zaščitna cev 8 mm,
material zaščitne cevi 1.4571 (V4A),
priključna glava oblike B aluminij, z M20X1,5
kabelsko uvodnico za kabel maks. Ø = 8 mm,
zaščita IP66, vgradna dolžina 150 mm
| komplet | kos | 18 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
5. | Tulka za tipalo 150 mm | kos | 18 |  | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0
6. | Varnostni termostat
WS-TLM1.100 varnostni temperaturni termostat do 110 °C
Vgradni termostat s tipalom 100mm
elektro mehanski skladen s PED 97/23/EG
klasificiran v kategoriji IV
Testiran pri TUV: 0000046121
Nastavitveno področje 70-110 °C
Preklopno območje ca. 10 °C
Mikro stikalo z 1 preklopnim stikalom
Ohišje dvodelno s prosojnim oknom
zaščita IP54 vključno s 100mm zaščitno
tulko Ø 9 mm,material nerjavno jeklo 1.4404
priključna mera G1/2" po DIN ISO 228
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7. | NTC 10k tipalo povratka 6 m R2.1/KA/1/2 | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
8. | Tipalo bojlerja WPM NTC 10 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
9. | Sole paket za WWP S 130 ID
Paket za slanico
Sestavljen iz
set krog. vent. za krog slanice,
varnostni set, raztezna posoda
za krog slanice 50 litrov,
izločevalec zraka DN 65
za WWP S 130 ID
| komplet | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
10. | Solnica Tyfocor 200 l predpripravljena
tekočina za solarni krog
Tyfocor
Sod: 200 l
- | slanica pripravljena za uporabo z
zaščito proti zmrzovanju do -15°C
- | osnova je etilen glikol
- | okolju prijazna snov, ker ne vsebuje
nitrita, aminov in fosfatov
- | varnostna barva: zelena
| komplet | kos | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
11. | Kontrola temperature sonde za WWP S 130 ID
Kontrola temperature sonde za
WWP S 130 IR
WS-PMS-P Temperaturna kontrola vrtine
za vgradnjo v zemlja-voda top. črpalke:
- napajalna napetost 230V/1/PE/N/50 Hz
iz WWP-S
- varovanje s 2A varovalko
- blokada toplotne črpalke pri
prekoračenju najnižje temperat. slanice
- signalizacija prenizke temperature
vrtine z opozorilno lučko
v ločenem ohišju
- dajalnik impulzov digitalno nastavljiv
- ciklični vklop črpalke v vrtini
- nastavljiv digitalni temperaturni
pretvornik meritve
- izklopni temperaturni senzor
Kabli za vrtino:
- krmilni kabel 5m za sensor
- krmilni kabel 5m za signalno lučko
- vgradni elementi so ožičeni za
vgradnjo omaro
- omara za na steno:
š x v x g: 300 x 300 x 200 mm
- priklop kablov od spodaj, tečaji na
vratih desno
- zaščita IP54
- za postavitev v zgradbe do
1000m nad morjem
- temperaturno področje +5°...+35°C
- vlažnost zraka do 80% rel. vlažnosti
ne sme priti do rosenja
- lakiranje RAL7035
- kabelski priključki za priklop kablov
iz kotlarne v omari
- kabel lista skladna z DIN 40719
del 9
- seznam materiala, načrt priklopa,
električni načrt,
risba izgleda od spredaj
- preiskušeno delovanje z simulacijo
pri proizvajalcu
Napotek:
- tipalo temperature v vrtini je
potrebno naročiti posebej
npr. WS-Pt100-C
| komplet | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
12. | Tipalo temperature v sondi WS-Pt100-C | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
13. | Hranilnik energije 3000l (ogrevanje/hlajenje)
Velikosti: f 1450
| H= 2814 mm | kpl | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
14. | Hidravlična kretnica 43 m3/h tip WHI comp WS-HSRE-DN125
Hidravlična kretnica 43 m3/h
tip WHI comp WS-HSRE DN125
s pravokotnimi komorami iz štiri
kotnih votlih profilov z privarjenim
prirobnicami za kotlovsko in odjemno
stran, 2" navojnim priključkom za
odstranitev mulja,
1/2" objemka za tipalo
temperature in odzračenje.
Prirobnica DN 125 po EN 1092-2, tip 21
za pravokotno postavitev z stojno nogo.
Temerature medija 0 do 110 °C
z izolacijo iz 65 mm poliuretana
zaščiteno s oblogo iz
Al grobe pločevine.
| komplet | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
15. | NWPM kartica za povezavo na Ethernet | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
16. | Hranilnik energije WES 1000 / Cas-R
Weishaupt energijski hranilnik
Zalogovnik
Tip WES 1000 Cas-R/B
Zalogovnik ogrevalne vode za
ogrevalne in solarne naprave.
Izdelano iz kakovostnega jekla St. 37-2.
Zunanja korozij.zaščita zaradi prašnega
premaza. Možnost kaskadiranja večjega
števila zalogovnikov prek 4 priključkov
(set povez. cevi dobavljiv kot pribor).
S termično napravo za razslojevanje
povratka za temperaturno neodvisno
napajanje enega povratka. Za boljšo
izkoriščanje volumna so priključki v
zalogovniku povlečeni navzgor.
Vgrajenih 5 potopnih tulk za
po 3 tipala.
Kable za tipala je možno položiti
v obešalno letev za kable.
Vsestranska toplotna izolacija iz 100mm
poliesterskega flisa, za montažo na
kraju samem, dva delna odseka z
obešalno letvijo. Zunanji plašč iz
polistirena. Barvni odtenek RAL 9016
(bele barve), visoki sijaj.
Tehnični podakti:
Imenska prostornina: 960 litrov
Maks. obratov. temp.: 95 stopinj C
Maks. obratov. tlak: 4 bar
Premer brez toplot. izolacije: 790 mm
Premer s toplot. izolacijo: 990 mm
Postavna višina brez topl.izolac.:2044mm
Postavna višina s topl.izolac.: 2135 mm
Teža hranilnika: 106 kg
Teža toplotne izolacije: 23 kg
Nagibna mera: 2090 mm
Dostavna širina: 820 mm
Izgube v pripravljen. pri Delta t 45K:
3,11 kWh/24h
Priključki: 10 kos 1 1/2" NN
Cev tipala 15 mm: 5 kos
Oznaka energijske učinkovitosti:
Razred energijske učinkovitosti: C
Toplotne izgube v mirovanju: 130 W
Volumen hranilnika: 960 l
Poziciji pripadajo podpozicije:
Energ. hranilnik WES 1000/CAS-R/B telo
Toplotna izolacija WES 1000/Cas-R
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
17. | Hranilnik energije WES 1000 WP
Energijski hranilnik WES 1000 WP
Zalogovnik ogrevalne vode za
ogrevalne naprave, toplotne črpalke
in solarne naprave. Izdelano iz
kakovostnega jekla St. 37-2. Zunanja
korozij.zaščita zaradi prašnega premaza.
S termično napravo za razslojevanje
povratka za temperaturno neodvisno
napajanje enega povratka. Za boljšo
izkoriščanje volumna so priključki v
zalogovniku povlečeni navzgor.
Vgrajenih 5 potopnih tulk za
po 3 tipala.
Kable za tipala je možno položiti
v obešalno letev za kable.
Vsestranska toplotna izolacija iz 100mm
poliesterskega flisa, za montažo na
kraju samem, dva delna odseka z
obešalno letvijo. Zunanji plašč iz
polistirena. Barvni odtenek RAL 9016
(bele barve), visoki sijaj.
Tehnični podakti:
Imenska prostornina: 1000 litrov
Maks. obratov. temp.: 95 stopinj C
Maks. obratov. tlak: 3 bar
Premer brez toplot. izolacije: 790 mm
Premer s toplot. izolacijo: 990 mm
Postavna višina brez topl.izolac.:2044mm
Postavna višina s topl.izolac.: 2135 mm
Teža hranilnika: 106 kg
Teža toplotne izolacije: 23 kg
Nagibna mera: 2090 mm
Oznaka energijske učinkovitosti:
Razred energijske učinkovitosti: C
Toplotne izgube v mirovanju: 130 W
Volumen hranilnika: 960 l
Poziciji pripadajo podpozicije:
Energ. hranilnik WES 1000/CAS-R/B telo
Toplotna izolacija WES 1000/Cas-R
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
18. | Polnilna postaja za gretje sanitarne vode (hranilnik energije kot vir toplote), tip WHI freshaqua 115-inox#1, mere: Š x V x G=710 x 1445 x 920 mm (postavitev na tla)
polnilna postaja za ogrevanje pitne vode
Tip WHI freshaqua 115-inox #1
z izmenjevalcem iz nerjavnega jekla.
Elektronsko regulirana postaja za higiensko
gretje pitne vode iz zalogovnika energije
po pretočnem principu.
Z toplotno izolacijo.
Za montažo na tla.
Sestoji se iz:
dveh ploščatih toplotnih
prenosnikov iz nerjavnega jekla,
z visoko učinkovito črpalko za grelno
vodo, z zapornimi armaturami na
dovodu ogrevne- in pitne vode, nepovratnimi
loputami, varnostnim ventilom na
strani pitne vode 10 bar, maks. obratovalni
tlak ogrevne vode 6 bar, odzračevalnimi
ventili, dveh ultrazvočnih senzorjev
pretoka, cevne povezave iz nerjavnega
jekla, možnost vgradnje veje za cirkulacijo
(dodatna oprema).Izolacija iz EPP oblog.
Regulator za polnilno postajo z grafičnim
prikazovalnikom, z besedilnim menijem,
med drugim z naslednjimi lastnostmi:
- asistent za zagon
- krmiljenje externe cirkulacijske črpalke
programirane časovno in/ali preko tipala
in/ali krmiljena preko impulsov
- pri posamezni postaji komunikacija
preko Modbus na CNS
- krmiljenje externega tripotnega ventila
- komfortna pripravljenost tople vode
- kaskadna funkcija do 4 postaj
- termična dezinfekcija
- črpalka, ultrazvočni senzorji pretoka in
interna tipala na postaji so predmontirana
in ožičena v regulatorju.
- Zaporni ventil s praznjenjem primeren
za odvzem vzorcev skladno
DVGW W551 (dodatna oprema).
Dovoljeni medij:
Ogrevna voda: Ogrevna voda skladno z
VDI 2035 / Ö-Norm H 5195-0
na strani pitne vode: pitna voda z
vsebnostjo kloridov manjše 300 ppm
Tehnični podatki:
Projektne temperature:
ogrevna voda 75 st. C
na strani pitne vode 10/60 st. C
Prenosna stopnja: 115 l/min
Maks. obratovalni tlak stran ogrevne vode:
6 bar
Maks. obratovalni tlak na strani pitne vode:
10 bar
Širina/višina/globina v mm: 710 /1445 / 920
Priključki ogrevne vode (zgoraj):
1 1/2" IG, vrsta navoja G
Priključki na strani pitne vode (zgoraj):
1 3/4" AG, z navojnim prehodnim kosom
1 1/2" AG, vrsta navoja G ravno tesnjenje
Tlačni padec stran pitne vode: 565 mbar
Preostanek tlačne višine ogr.. krog: 229 mbar
Teža: 104 kg
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
19. | Gateway WHI Freshaqua Modbus-RTU
Gateway WHI Freshaqua
Kaskada Modbus-RTU omogoča enostavno
povezavo Freshaqua polnilne postaje z
regulacijo FC3.10 na CNS s pomočjo
protokola Modbus RTU.
Sestoji se iz:
Gateway WHI Freshaqua
Kaskade Modbus RTU s priključnimi kabli
priključni/povezovalni kabli so že
tovarniško priključeni na regulator:
-napetostni kabel dolž. 2,5m z šuko
vtikačem
-Modbus Kaskada 2,9m bus povezava na obeh
straneh s vtikačem RJ10
-Modbus CNS 1,5 bus povezava na obeh
straneh s vtikačem RJ12
Dimenzije V x Š x G: 55 x 112 x 164 mm
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
20. | Tipalo bojlerja WPM NTC 10 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
21. | Tripotni preklopni ventil VRG 332 DN50 z pogonom Serie 98, Kvs 65/40
Tripotni preklopni ventil
VRG 332 DN50 s pogonom
Serie 98, Kvs 65/40
za ogrevalno vodo in voda-glikol
mešanico (maks. delež
glikola 50 odstotkov).
Obratovalni tlak do maks. 10 bar
Sestavljeno iz:
ventil VRG 332 (DZR-medeni.), pogon,
3 navojni priključki.
S toplotno izolacijo.
Pogon Serie 98:
5W, 230V, 50 Hz, čas teka 60 sek.
Kvs-vrednost glede na
smer pretoka: 65 / 40
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
22. | Thermo Condens tip WTC-GB 470-A, s plinsko progo 1", talni plinski kondezacijski kotel
Weishaupt Thermo Condens
WTC-GB 470-A kotel skladen z EN 303
Proizvod-ID-št.: CE 0085 DL 0358
Gorilnik skladen z EN 676
Proizvod-ID-št.: CE 0085 AS 0311
Talno stoječi plinski
kondenzacijski kotel za zaprte
ogrevalne sisteme
po EN 12828.
Odobreno za utekočinjen plin (propan in P/B)
(propan butan, kategorija plina II2H3B/P in
propan, kategorija plina II2H3P).
Za delovanje odvisno od
zraka v prostoru.
Weishaupt plinski gorilnik
WG40F-A ZM-PLN-U6
vklj. z regulatorjem plina
W-MF 512 od 21 do 150 mbar
s premerom 1 cola vklj. dvojni
magnetni ventil, plinski filter in
krogelni ventil s termičnim varovalom.
Popolnoma elektronično krmilna
in diagnostična tehnika za moduliran
način obratovanja, z modulacijskim
območjem 1:8. Digital. mikroprocesorska
avtomatika W-FM25 z integrirano
kontrolo tesnosti in LCD prikazovalnikom
ter izhodi za motnje.
Prikazovalnik obratovalnih ur
in startov gorilnika.
Nastavitev gorilnika se izvrši na
upravljalni enoti gorilnika
s prikazovalnikom na gorilniku.
Prečno nameščen ventilator
zgorevalnega zraka. Zvočno izolirano
sesalno ohišje.
Dvojni nadzor plamena kot dodatna
varnost. Najnižje emisije in dušikovi
oksidi NOx razred 3 (EN 676).
Elektronska regulacija plin-zrak z
ločenimi koračnimi servo pogoni.
Ožičenje posameznih komponent
s kodirnimi vtikači.
Plinska armatura sestavljena iz:
dvojni magnetni ventil razreda A.
Presostat plina s kodirdnimi vtikači,
krogelnim ventil z integriranim
terminčnim varovalom, filter
in regulator tlaka.
Gorilnik se lahko za vzdrževalne namene
izvleče na stran, demontaža ni potrebna.
Telo kotla iz kakovostne
litine aluminija/silicija
v pesku. Veliko zasnovana površina
toplotnega izmenjevalca zagotavlja
nizke temperature dimnih plinov in
visoko stopnjo učinkovitosti.
Velike revizijske odprtine omogočajo
učinkovito čiščenje ogrevalnih površin.
Integriran omejevalnik temperature
in tlaka (pribor WHI safe)
omogočata varovanje
(poenostavljeno za montažo
po DIN EN 12828) proti prekoračenju
maksimalnega obratovalnega tlaka ter
nedoseganje minimalnega
obratovalnega tlaka (pomanjkanje vode).
Varovalo proti pomanjkanju vode, ter
razbremenilna posodica nista potrebni.
Set filtra dovoda zraka z nadzorom
diferenčnega tlaka za varovanje
cevi gorilnika pred umazanim zgorevalnim
zrakom.
Za montažo na nastavku dovoda zraka
na hrbtni strani kotla.
Sestavljeno iz penastega filtra in
glavnega filtra iz nerjaveče
jeklene mreže.
Nastavljive nogice za izravnavo
pri neravnih tla.
Regulacijski sistem za vremensko
vodeno regulacijo, konstantne temperature
ali zahtevana temperatura/moč
prek 4-20 mA vhoda.
Upravljalnik/regulator sistema s/z:
- enostavnim vodenjem po meniju s pomočjo
simbolov (ikon) in razumljivega teksta,
po načelu zavrti in pritisni
- asistenca za zagon z
izbiro hidravlične sheme
- meni priljubljenih
- grafični barvni prikazovalnik
EC regulator z
- integriranim LAN vmesnikom za
povezavo na WEM-Portal.
Prek WEM-Portala je omogočen dostop
do ogrevalnega sistema prek
aplikacije ali osebnega računalnika.
(daljinske nastavitve, zapis podatkov,
sporočila o motnjah, itd.)
- regulacija 1x črpalke ogreval.kroga in
2x mešalnih ogrevalnih krogov in
1x polnjenje sanitarne vode.
- ALTERNATIVNO: regulacija
1x črpalke ogrevalnega kroga in
1x mešalni ogrevalni krog in
2x polnjenje sanitarne vode
- razširljiv za
dva razširit.modula EM-HK vsak za po 1
mešalni ali 1 direktni ogrevalni krog.
Zahteve za kakovost ogrevalne vode
morajo izpolnjevati
VDI 2035 ali podobne državne in/ali
regionalne predpise.
Tehnični podatki:
Ogrevalna moč: 54,0 - 451 kW
Nazivna moč - modulirana
Tv/Tr 50/30 °C: 59 - 471 kW
Nazivna moč - modulirana
Tv/Tr 80/60 °C: 52 - 441 kW
Učinkovitost kotla pri eta 100 (eta 4)
maks. moči Tv/Tr 80/60 °C: 97,8 % (Hs 88%)
Učinkovitost kotla pri eta 30 (eta 1)
maks. moči Tv/Tr 50/30 °C: 107,7 %(Hs 96,9)
Dopustni obratovalni tlak v bar: 6
Predtok / povratek: DN 100 Rollnut
Teža v kg: 370 kg
Mere Širina/Višina/Globina v mm:
680 / 1531 / 1592 mm
Priključek dimovoda: DN250
Pri kotlu WTC-GB 470 se dimovod obvezno
montira z priključnim kolenom ali ravnim
setom z reducirnim kosom na DN 200.
Poziciji pripadajo podpozicije
Kotel WTC-GB 470-A
WG40F-A izv. ZM-PLN-U4 brez armatur
gorilnik na tekoči plin za WTC-GB 470
Zračni filter set WG40-PLN
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
23. | Varnostni set WHI safe 620-3 # 1
Varnostni set WHI tip
WHI safe 620-3 # 1
za varovanje ogrevalnih
sistemov do 620 kW
Sestavljeno iz:
- razdelilnika
- avtomatskega hitrega odzračevalnika
- manometra
- možnost priključka za dva omejevalca
maks. tlaka in enega
omejevalnika min. tlaka
(priporočilo Weishaupt)
- varnostni ventil 3 bar za do 620 kW
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
24. | Omejevalec minimalnega tlaka
Omejevalnik minimalnega
tlaka 0,5-6 bar
s priključnim kablom.
Za varovanje generatorja toplote pred
prenizkem tlaku, za
preprečitev pregrevanja
v primeru pomanjkanja vode.
Za vgradnjo na WHI safe 620
Po EN 12828
- 1 x alternativno varovanje
proti pomanjkanju vode WP6
Priporočilo Weishaupt:
omejevalnik minimalnega tlaka
(namesto varovanja proti
pomanjkanju vode WP6)
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
25. | Omejevalec maksimalnega tlaka
Omejevalnik maksimalnega
tlaka 0,5-6 bar
s priključnim kablom.
Za varovanje generatorja toplote pred
previsokem tlaku.
Za vgradnjo na WHI safe 620
Po EN 12828
- 1 x obvezno > 300 kW
- 1 x alternativno razbremenilna posoda
za varnostnim ventilom
Priporočilo Weishaupt:
2 x omejevalnik maksimalnega tlaka
(namesto razbremenilne posode)
| komplet | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
26. | Zunanje tipalo tip NTC 2k | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
27. | Gateway WEM-modbus
Vmesnik WEM-Modbus
Vmesnik za prenos WEM protokola na
Modbus TCP.
Možnost uporabe:
-branje in zagotavlanje točkovnih podatkov
iz WEM sistema za uporabo preko Modbus
protokola
-zapis podatkov v WEM sistem preko
Modbus protokola
Uporabno za plinske kondezacijske kotle
WTC 15 do 620. Izvedeno za montažo na
DIN letev. Vmesnik Modbus in WEM- Portal
se medsebojno izključujeta
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
28. | Nevtralizacijska naprava do 650 kW
Nevtralizacijska naprava
do 650 kW, za plinski WTC z zračnim
rahljanjem granulata, vključen
nevtralizacijski granulat
18 kg
Dolžina/širina/višina v mm: 1090/160/230
Za posamezne kotle ali kaskade.
Pri kaskadih se potrebuje Adapter Set
HT-cev DN 40
za vsak kotel ter za dimovodni sistem.
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
Oprema-pribor za hidravlično kretnico
29. | Set hidravlične kretnice s priključnimi elementi WHI comp 470-vic #2 sestavljen iz: | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Hidravlična kretnica tip WHI comp 470-vic #1 z izolacijo | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Stojalo za kretnico | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Povezovalni set primar kotel/kretnica | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Visoko učinkovita kotlovska črpalka Grunfos Magna 3 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| Povezovalni set na stojalo | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
30. | Magnetni zbiralnik za WHV 4,WHI comp 90/210, kaskade 90-210
Zbiralnik magnetita N 1 1/4 s tesnilom
za vgradnjo v hidravlične kretnice
Dolžina: 128 mm
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
31. | Tipalo kretnice 5 m NTC 5k | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
32. | Zaporne lopute DN 100 (opcija) | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
33. | Razširitveni modul za dodatni ogrevalni krog WEM-EM-HK
Razširitveni modul WP-EM-HK
za toplotne črpalke WWP LS, WWP LB
Za regulacijo enega mešalnega
kroga, vključno s tipalom predtoka.
Obevzno zahtevan
povezovalni vod (pribor /
RJ11 vtikač) med razširitvenim
modulom in hidravlično enoto.
Mere 223x231x55 mm (ŠxVxG)
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
34. | CAN-Bus kabel 3 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
DIMOVOD V OBSTOJEČ DIMNIK 470kW
35. | Kotlovski priključni kos DN 200 87° | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
36. | Podaljšek - cevi PP, DN 200, dolžina 1 m | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
37. | Revizijsko koleno 87° DN 200 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
38. | Rešetka za prezračevanje dimnika | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
39. | Razširitveni set za v dimnik WAL-PP-KA-E-200S
Weishaupt dimovodni sistem WAL PP
razširitveni set
tip WAL-PP-KA-E-200-S
od zraka v prostoru odvisno, DN 200
za vgradnjo v dimovodni jašek
Sestavljen iz:
1 zidna priroba INOX DN 300
1 zidni vložek INOX DN 300/200
1 cev PP 0,5 m DN 200
1 set podpore kolena DN 200
6 distančnikov DN 200
1 pokrov jaška INOX/PP DN 200 s
končno cevjo 0,5 m DN 200
1 mazivo
| komplet | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
40. | Revizijski kos DN 200 ravni | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
41. | Podaljšek - cevi PP, DN 200, dolžina 2 m | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
42. | Razdelilnik, zbiralnik pravokotnega preseka, izdelan iz jeklene pločevine, komplet z antikorozijsko zaščito in izolacijo iz steklene volne debeline 100 mm v oplaščenju iz Al pločevine ter pritrdilnim materialom. Med komorama 50 mm izolacije
100x200 mm, l = 850 mm
prirobnični priključki:
6 x PN6 DN100
Navojni priključki:
2 x DN 50
2 x DN20 (izpust)
| 4 x DN 15 (meritve) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
43. | Visoko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, s prirobničnimi/ navojnimi priključki, za toplo vodo do 110 st., PN 6, komplet s protiprirobnicami, montažnim materialom in izolacijo.
a. | V = 19 m3/h
dp =0,65 bar
Pel = 29…1377 W, 230 V
| Ustreza Grundfos tip MAGNA 3 65-80 F | kos | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
b. | V = 20,2 m3/h
dp =0,55 bar
Pel = 29…1377 W, 230 V
| Ustreza Grundfos tip MAGNA 3 65-80 F | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
c. | V = 24,5 m3/h
dp =0,9 bar
Pel = 29…1377 W, 230 V
| Ustreza Grundfos tip MAGNA 3 65-150 F | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
d. | V = 40,7 m3/h
dp= 0,95 bar
Pel = 31…1564 W, 230 V
| Ustreza Grundfos tip MAGNA 3 100-120 F | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
e. | V = 31,45 m3/h
dp= 0,45 bar
Pel = 29…1377 W, 230 V
| Ustreza Grundfos tip MAGNA 3 100-120 F | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
44. | Hitromontažni set s frekvenčno regulirano črpalko (za sanitarno vodo) kot npr. proizvod Weishaupt tip WHI 40-10 #1 s potrebnim montažnim materialom
V = 5,7 m3/h
dp =0,55 bar
Pel = 17 … 370 W, 230 V
| komplet | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
45. | Ultrazvočni toplotni števec, sestavljen iz: hidravličnega dela računske enote dveh temperaturnih tipal kartice za Mbus povezavo s krmilnikom proizvod Allmess ali ustrezen. Vključno montažni material. Montaža v toplotni postaji.
PN16 DN25
Vmax = 12 m3/h
| V = 5,7 m3/h | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
PN16 DN50
Vmax = 30 m3/h
| V = 15,2 m3/h | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
PN16 DN65
Vmax = 50 m3/h
| V =30,5 m3/h | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
46. | Zaprta membranska raztezna posoda za toplovodni sistem ogrevanja, vključno montažni material.
Zaporna armatura, varovana pred nepooblaščenim rokovanjem, vključno montažni material.
V = 800 l, PN6
| statični tlak: 2,7 bar (n) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
V = 120 l, PN6
| statični tlak: 2,7 bar (n) | kos | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
V = 30 l, PN6
| statični tlak: 2,7 bar (n) | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
47. | Varnostni ventil za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), komplet z montažnim materialom.
PN6, DN15
| tlak odpiranja 3 bar | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
48. | Tripotni elektromotorni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, za toplo vodo do 110 st. , komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki ter elektromotornim pogonom.
a. | PN 16 DN 80
kvs = 100 m3/h
V = 40,7 m3/h
| dp = 16 kPa | kos | 3 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
b | PN 16 DN 65
kvs = 63 m3/h
31,45
| dp = 25 kPa | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
49. | Tripotni elektromotorni preklopni ventil s prirobničnimi priključki, za toplo vodo do 110 st. , komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki ter elektromotornim pogonom. Ustreza Danfoss VRG 3
PN 16 DN 80
kvs = 100 m3/h
V = 40,7 m3/h
| dp = 16 kPa | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
50. | Prehodni elektromotorni preklopni ventil s prirobničnimi priključki, za toplo vodo do 110 st. , komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki ter elektromotornim pogonom. Ustreza Danfoss VF 2
a. | PN 16 DN 80
kvs = 100 m3/h
V = 40,7 m3/h
| dp = 16 kPa | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | PN 6 DN 65
kvs = 63 m3/h
| dp = 11,6 kPa | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
51. | Krogelna pipa z navojnimi priključki, za toplo vodo do 110°C, vključno montažni material.
| PN 6 DN 40 | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| PN 6 DN 50 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
52. | Krogelna pipa z prirobničnimi priključki, za toplo vodo do 110°C, vključno montažni material.
| PN 6 DN 65 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
53. | Zaporna loputa za medprirobnično vgradnjo, z ročičnim pogonom, za toplo vodo do 110°C, vključno protiprirobnice in montažni material.
| PN 6 DN125 | kos | 28 |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0
| PN 6 DN100 | kos | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
54. | Protipovratna loputa za medprirobnično vgradnjo, za toplo vodo do 110°C, vključno protiprirobnice in montažni material.
| PN 6 DN125 | kos | 8 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
| PN 6 DN100 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
55. | Lovilec nesnage s prirobničnimi priključki, za toplo vodo do 110°C, vključno protiprirobnice in montažni material.
| PN 6 DN125 | kos | 8 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
| PN 6 DN100 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
56. | Krogelna pipa za praznjenje, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vključno z vijačnim spojem za gibko cev, iz medi, z navojnim priključkom.
| PN 6 DN 15 | kos | 10 |  | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| PN 6 DN 20 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| PN 6 DN 25 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
57. | Izmenjevalnik toplote Razstavljivi ploščni toplotni prenosnik protitočne izvedbe, sestavljen iz nosilnih tlačnih plošč iz ogljikovega jekla in vmesnih plošč za prenos toplote in podstavka. Vmesne plošče so izdelane iz nerjavnega jekla AISI 304 (1.4307), debeline 0.4 mm, tesnila iz NBRB. Čokoladni vzorec na ploščah omogoča optimalen prenos toplote. Prirobnični priključki po standardu ISO 1092-1 DN50 PN16 (primar/sekundar). Primeren za temperature do 90 °C in tlačno stopnjo PN10/10 (primar/sekundar). Zmogljivost prenosnika toplote je certificirana po AHRI standardu, kar zagotavlja specificirano moč, temperaturne režime in padec tlaka!
Q = 250 kW
PRIMAR: 11/6°C
SEKUNDAR: 12/7°C
vključno s toplotno izolacijo
| (Ustreza Alfa Laval AQ2T-BFG Alloy 304, NBRB, 151pl AHRI Certified) | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
58. | Izmenjevalnik toplote Razstavljivi ploščni toplotni prenosnik protitočne izvedbe, sestavljen iz nosilnih tlačnih plošč iz ogljikovega jekla in vmesnih plošč za prenos toplote in podstavka. Vmesne plošče so izdelane iz nerjavnega jekla AISI 304 (1.4307), debeline 0.4 mm, tesnila iz NBRB. Čokoladni vzorec na ploščah omogoča optimalen prenos toplote. Prirobnični priključki po standardu ISO 1092-1 DN50 PN16 (primar/sekundar). Primeren za temperature do 90 °C in tlačno stopnjo PN10/10 (primar/sekundar). Zmogljivost prenosnika toplote je certificirana po AHRI standardu, kar zagotavlja specificirano moč, temperaturne režime in padec tlaka
Q = 250 kW
PRIMAR: 30/20°C
SEKUNDAR: 15/25°C
vključno s toplotno izolacijo
| (Ustreza Alfa Laval AQ2T-BFG Alloy 304, NBRB, 151pl AHRI Certified) | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
59. | Elektro vezava na regulacijo Weishaupt vezanih komponent, vključno z elektro omaro | kos | 1 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | deljena postavka
60. | Zagon in nastavitve | kos | 1 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | deljena postavka
61. | Šolanje uporabnika | kos | 1 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | deljena postavka
| PRIPRAVA OGREVNE IN HLADILNE VODE (z razdelilci) |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
2. | RAZDELILNIK NA SEKUNDARJU
1. | Visoko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, s prirobničnimi/ navojnimi priključki, za toplo vodo do 110 st., PN 6, komplet s protiprirobnicami, montažnim materialom in izolacijo.
a. | V = 10,1 m3/h
dp =0,34 bar
Pel = 20..498 W, 230 V
| Ustreza Grundfos tip MAGNA 3 50-120 F | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
b. | V = 24,28 m3/h
dp =0,61 bar
Pel = 29…1377 W, 230 V
| Ustreza Grundfos tip MAGNA 3 65-150 F | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
c, | V = 6,9 m3/h
dp= 0,13 bar
Pel = 20… 252 W, 230 V
| Ustreza Grundfos tip MAGNA 3 50-60 F | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
d. | V = 6,09 m3/h
dp = 0,33 bar
Pel = 9 … 153 W, 230 V
| Ustreza Grundfos tip MAGNA 3 25-100 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
e. | V = 40,7 m3/h (hlajenje)
dp = 0,95 bar
Pel = 31 … 1564 W, 230 V
| Ustreza Grundfos tip MAGNA 3 100-120 F | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Tripotni elektromotorni regulacijski ventil z navojnimi priključki, za toplo vodo do 110 st. , komplet z montažnim materialom ter elektromotornim pogonom. Ustreza DANFOSS VRB3/AMV435.
PN16 DN40
kvs = 25 m3/h
V = 10,1 m3/h
| dp = 13,0 kPa | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3. | Tripotni elektromotorni regulacijski ventil s prirobničnimi priključki, za toplo vodo do 110 st. , komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki ter elektromotornim pogonom. Ustreza DANFOSS VF3/AMV435.
PN 16 DN 65
kvs = 63 m3/h
V = 24,28 m3/h
| dp = 11,6 kPa | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4. | Prehodni elektromotorni preklopni ventil s prirobničnimi priključki, za toplo vodo do 110 st. , komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki ter elektromotornim pogonom. Ustreza Danfoss VF 2
PN 6 DN 65
kvs = 63 m3/h
| dp = 11,6 kPa | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
5. | Ultrazvočni toplotni števec, sestavljen iz: hidravličnega dela računske enote dveh temperaturnih tipal kartice za Mbus povezavo s krmilnikom proizvod Allmess, tip MEGACONTROL - CF 51 ali ustrezen. Vključno montažni material. Montaža v toplotni postaji.
PN16 DN80
Vmax = 80 m3/h
| V = 40 m3/h | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PN 6 DN50
Vmax = 30 m3/h
| V =13,23 m3/h | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Zaporna loputa za medprirobnično vgradnjo, z ročičnim pogonom, za toplo vodo do 110°C, vključno protiprirobnice in montažni material.
| PN 6 DN125 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PN 6 DN100 | kos | 6 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
| PN 6 DN65 | kos | 8 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
| PN 6 DN50 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
7. | Protipovratna loputa za medprirobnično vgradnjo, za toplo vodo do 110°C, vključno protiprirobnice in montažni material.
| PN 6 DN125 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PN 6 DN100 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| PN 6 DN65 | kos | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| PN 6 DN50 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8. | Lovilec nesnage s prirobničnimi priključki, za toplo vodo do 110°C, vključno protiprirobnice in montažni material.
| PN 6 DN125 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PN 6 DN100 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| PN 6 DN65 | kos | 2 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| PN 6 DN50 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
9. | Ročni regulacijski ventil s prikazom pretočne količine, za toplo vodo do 110°C, s prirobničnimi/ navojnimi priključki, vključno protiprirobnice in montažni material. Ustreza Taco Setter.
| PN 6 DN125 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PN 6 DN100 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PN 6 DN65 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PN 6 DN50 pretok 50..200 l/min | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Krogelna pipa za praznjenje, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vključno z vijačnim spojem za gibko cev, iz medi, z navojnim priključkom.
| PN 6 DN 15 | kos | 10 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
| PN 6 DN 20 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PN 6 DN 25 | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Razdelilnik, zbiralnik pravokotnega preseka, izdelan iz jeklene pločevine, komplet z antikorozijsko zaščito in izolacijo iz steklene volne debeline 100 mm v oplaščenju iz Al pločevine ter pritrdilnim materialom. Med komorama 50 mm izolacije
200 x 450 mm, l = 2500 mm
prirobnični priključki:
4 x PN6 DN100
4 x PN6 DN65
2 x PN6 DN50
Navojni priključki:
2 x DN20
2 x DN25 (izpust)
| 6 x DN 15 (meritve. dopolnjevanje) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
12. | Temperaturno tipalo, uporovno Pt1000, za vgradnjo v cev, vključno tulka. Ustreza SIEMENS QAE2112.010. | kos | 10 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
13. | Tlačno tipalo za vgradnjo v cev, vključno montažni material. Merilno območje: 0..6 bar izhodni signal: 0..20 mA Ustreza SIEMENS QBE2013-P6. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
14. | Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala S195T (St.33), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim in pritrdilnim materialom ter fazonskimi kosi.
| DN125 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN100 | m | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
| DN65 | m | 60 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0
| DN50 | m | 35 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0
15. | Manometer, vzmetni cevni, premer okrova 100 mm, priključek R 1/2 radialno navzdol, merilna natančnost 1,6% od končne vrednosti skale, merilno območje 0 do 6,0 bar, komplet z manometrsko pipo. | kos | 12 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
16. | Stekleni termometer, ravne oblike, merilno območje 0 do 120 st. C, merilna natančnost 3% od končne vrednosti skale, dolžina potopne cevi 63 mm. Navojni priključek R 1/2, vključno z varilno obojko. | kos | 12 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
17. | Odzračevalni lonec, izdelan iz jeklene cevi iz celega, PN 6, komplet z odzračevalno cevjo in pipo DN 15.
| DN 100 , h = 200 mm | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| DN 150 , h = 350 mm | kos | 3 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
18 | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. Dela v toplotni postaji. | m2 | 35 |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19 | Pleskanje neizoliranih delov konstrukcije, dvakrat z lakom, odpornim proti visoki temperaturi. Dela v toplotni postaji. | m2 | 10 |  | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Toplotna izolacija cevi z negorljivim in neomočljivim izolacijskim materialom, toplotne prevodnosti pri 25 st.C, max. 0,041 W/mK. Plašč iz poltrde aluminijeve pločevine debeline 0,8mm.
| za cev DN100, debelina 100 mm | m2 | 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0
| za cev DN65, debelina 65 mm | m2 | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
| za cev DN50, debelina 50 mm | m2 | 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0
21. | Odtočni lijak, izdelan iz jeklene pločevine, vključno antikorozujska zaščita in odtočna cev DN50, povezana v najbližji odtok. Dimenzije: 500 x 100 x 200 mm | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
Varovanje
22. | Zaprta membranska raztezna posoda za toplovodni sistem ogrevanja, vključno montažni material.
V = 800 l, PN6
| statični tlak: 2,7 bar (n) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
23. | Varnostni ventil za toplovodni sistem po DIN 4751/2 (1993), komplet z montažnim materialom. PN 6, DN 40/65 tlak odpiranja: 4,5 bar (n) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
24. | Zaporna armatura, varovana pred nepooblaščenim rokovanjem, vključno montažni material.
| PN6 DN32 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
25. | Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak = 1,3 kratni delovni tlak. | kpl | 1 |  | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0
| RAZDELILNIK NA SEKUNDARJU |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
3. | DOPOLNJEVANJE SISTEMA
1. | Avtomatska enojna ionska mehčalna naprava za pripravo ogrevne vode s trdoto 0,5° nemške trdote, sestavljena iz:
kolone z ionskim izmenjevalcem
solnika s prvim polnjenjem,
vse potrebne opreme in avtomatike za delovanje in avtomatsko regeneracijo
vključno montažni material.
Ustreza CMC MAK Minom 2.
V = 0,2..1,8 m3/h
| priključek PN10 DN20 | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2. | Polnilni sklop s cevnim ločilnikom za dopolnjevanje omehčane vode v ogrevalni sistem, vključno montažni material.
Ustreza Caleffi tip 574011.
PN10 DN15
| nastavitev tlaka 0,2..4 bar | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3. | Filter za hladno vodo, vključno montažni material.
Ustreza SYR RATIO FR5315
PN10 DN15
Vn = 2 m3/h
| dp(Vn) = 20 kPa | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
4. | Elektromotorna pipa s funkcijo ON-OFF, vključno EM pogon in montažni material.
Ustreza DANFOSS AMZ 112
| PN10 DN15 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5. | Vodomer za izvajanje meritev porabe vode z možnostjo daljinskega odčitavanja, vključno s potrebnim montažnim materialom
PN 10, DN25
| Vn= 6 m3/h | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
5. | Zaporna krogelna pipa za hladno demineralizirano vodo, vključno montažni material.
| PN10 DN15 | kos | 3 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| PN10 DN10 (izpustna) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6. | Srednje težka jeklena navojna cev po EN 10255-M, komplet z varilnimi loki, zmanjševalnimi kosi, z varilnim materialom in dodatkom za razrez, nazivne velikosti:
| DN 15 | m | 18 |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7. | Izolacija cevi za hladno vodo s cevaki iz parozaporne negorljive izolacije (npr. ARMAFLEX), debeline 13 mm, komplet z montažnim materialom.
| za cev DN 15 | m | 18 |  | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8. | Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak = 1,3 kratni delovni tlak. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| DOPOLNJEVANJE SISTEMA |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4 | PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE - SEKUNDAR
1. | Obtočna črpalka za sanitarno toplo vodo temperature do 70 st. C, ohišje iz brona, Zz zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, vključno montažni material.
cirkulacijska črpalka:
V = 3,0 m3/h
dp = 0,45 bar
Pel = 165 W, 230 V
| Ustreza Grundfos tip UPS 25-80 N | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
2. | Stabilizator trdote vode - dozirna naprava kompaktne izvedbe za tekoči vodofos, za toplo vodo do 80 st. C in trdoto vode nad 12 st. nemške trdote. TKI Hrastnik tip LV-2.
sestavljena iz:
- posode za kemikalijo
- dozirne črpalke
- impuzlnega vodomera
- sesalne garniture
-avtomatike
Vnom = 6,0 m3/h
priključek DN 25
| vključno prvo polnjenje kemikalije, zagon in analiza ustreznosti doziranja. | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3. | Krogelna zaporna pipa za sanitarno toplo vodo temperature do 70 st. C, z navojnimi priključki, vključno montažni material.
| PN 10 DN 50 | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
| PN 10 DN 32 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| PN 10 DN 25 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| PN 10 DN 20 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
| PN 10 DN 15 | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
| izpustna PN 10 DN 25 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| izpustna PN 10 DN 15 | kos | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
4. | Protipovratni ventil za sanitarno toplo vodo temperature do 70 st. C, z navojnimi priključki, vključno montažni material.
| PN 10 DN50 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| PN 10 DN20 | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| PN 10 DN15 | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
5. | Varnostni ventil za sanitarno toplo vodo po DIN 4763 in TRD 721, oznaka W, komplet z montažnim materialom.
PN 10 DN 25/40
| tlak odpiranja: 7 bar (n) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
6. | Zaprta membranska raztezna posoda za sanitarno toplo vodo, komplet z montažnim materialom in armaturo za zagotavljanje pretočnosti. Vcel = 300 l, PN 10 pN2 = 5 bar (n) Posoda mora biti pretočna po DIN 1988 in DIN 4807 Teil 5. | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
7. | Varnostni termostat s funkcijo TR-STB, vključno montažni material. DANFOSS ST-2
| nastavitev: 70 st. C | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
8. | Ročni regulacijski ventil z indikacijo pretočne količine, za sanitarno toplo vodo do 70 st., vključno montažni material.
PN 10 DN 32
| V =20..70 l/min | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
12 | Temperaturno tipalo, uporovno Pt1000, za vgradnjo v cev, vključno tulka. Ustreza SIEMENS QAE2112.010. | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
13. | Temperaturno tipalo, uporovno Pt1000, za vgradnjo v akumulator, vključno tulka. Ustreza SIEMENS QAE2112.015.
| dolžina: 150 mm | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
14. | Manometer za območje tlakov
| 0 - 10 bar, premera 100 mm | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
15. | Pipa za manometer za nazivni
| tlak 10 bar in temperaturo 110 st.C | kos | 4 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0
16. | Ravni tekočinski termometer za merilno območje 0 - 120 st. C v medeninasti stročnici in s tulko za vgraditev v cev | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0
17. | Srednje težka jeklena navojna cev po EN 10255-M, komplet z varilnimi loki, zmanjševalnimi kosi, z varilnim materialom in dodatkom za razrez, nazivne velikosti:
| DN 32 | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
| DN 50 | m | 25 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0
18. | Toplotna izolacija cevi z negorljivim in neomočljivim izolacijskim materialom, toplotne prevodnosti pri 25 st.C, max. 0.041W/mK.
Plašč iz poltrde aluminijeve pločevine debeline 0,8mm.
| za cev DN50, debelina 50 mm | m2 | 5 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0
| za cev DN32, debelina 40 mm | m2 | 6 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0
19. | Izolacija cevi za hladno sanitarno vodo s cevaki iz parozaporne negorljive izolacije (npr. ARMAFLEX), debeline 13 mm, komplet z montažnim materialom.
| za cev DN 50 | m | 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0
20. | Enkratna tlačna preizkušnja instalacije. | pš | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
21. | Izpiranje in dezinfekcija razvoda sanitarne vode. | pš | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
22. | Hranilnik energije Weishaupt tip WES 1000/ Cas, volumna V= 1000 l
|  | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0
23. | Označevalni okvir z jeklenim zateznim pasom za montažo na izolacijo cevi ali direktno na cev. Direktna montaža na cev dovoljena pri temperaturi medija do 100 st. C. Barva tablice določena na podlagi vrste medija. Dimenzija okvirja: 105x 55 mm | kos | 8 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0
24. | Pripravljalna in zaključna dela (5%) | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| PRIPRAVA TOPLE SANITARNE VODE - SEKUNDAR |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4. | RAZDELILNIK NA SEKUNDARJU - PRIZIDEK B - NOVO
1. | Visoko učinkovita obtočna črpalka z zvezno regulacijo vrtilne hitrosti, s prirobničnimi/ navojnimi priključki, za toplo vodo do 110 st., PN 6, komplet s protiprirobnicami, montažnim materialom in izolacijo.
a. | V = 18,71 m3/h
dp =0,59 bar
Pel = 23 … 764 W, 230 V
| Ustreza MAGNA 3 50-180 F. | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
b. | V = 3,87 m3/h
dp = 0,12 bar
Pel = 9 … 116 W, 230 V
| Ustreza MAGNA 3 25-80 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2. | Tripotni elektromotorni regulacijski ventil z navojnimi priključki, za toplo vodo do 110 st. , komplet z montažnim materialom ter elektromotornim pogonom. Ustreza DANFOSS VF3/AMV435.
PN 16 DN 65
kvs = 63 m3/h
V = 18,71 m3/h
| dp = 12,5 kPa | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4. | Protipovratna loputa za medprirobnično vgradnjo, za toplo vodo do 110°C, vključno protiprirobnice in montažni material.
| PN 6 DN 80 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5. | Lovilec nesnage s prirobničnimi priključki, za toplo vodo do 110°C, vključno protiprirobnice in montažni material.
| PN 6 DN 80 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Krogelna pipa z navojnimi priključki, za toplo vodo do 110°C, vključno montažni material.
| PN 6 DN 50 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
6. | Krogelna pipa s prirobničnimi priključki, za toplo vodo do 110°C, vključno montažni material.
| PN 6 DN 65 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7. | Ročni regulacijski ventil s prikazom pretočne količine, za toplo vodo do 110°C, z navojnimi/ prirobničnimi priključki, vključno montažni material. Usterza Taco Setter.
| PN 6 DN 80 pretok 80..400 l/min | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PN 6 DN 32 pretok 20..70 l/min | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
8. | Krogelna pipa za praznjenje, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vključno z vijačnim spojem za gibko cev, iz medi, z navojnim priključkom.
| PN 6 DN 15 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| PN 6 DN 20 | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9. | Razdelilnik, zbiralnik pravokotnega preseka, izdelan iz jeklene pločevine, komplet z antikorozijsko zaščito in izolacijo iz steklene volne debeline 100 mm v oplaščenju iz Al pločevine ter pritrdilnim materialom. Med komorama 50 mm izolacije
100x200 mm, l = 1200 mm
prirobnični priključki:
4 x PN6 DN65
Navojni priključki:
2 x DN 50
2 x DN20 (izpust)
| 4 x DN 15 (meritve) | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10. | Protipovratni ventil z navojnimi priključki, za toplo vodo do 110°C, vključno montažni material.
| PN 6 DN 50 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11. | Lovilec nesnage z navojnimi priključki, za toplo vodo do 110°C, vključno montažni material.
| PN 6 DN 40 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
12. | Temperaturno tipalo, uporovno Pt1000, za vgradnjo v cev, vključno tulka. Ustreza SIEMENS QAE2112.010. | kos | 6 |  | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
13. | Varnostni termostat s funkcijo TR-STW, za vgradnjo v cev, vključno montažni material. Nastavitev: 45°C Ustreza Danfoss ST-1. | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
14. | Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala S195T (St.33), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim in pritrdilnim materialom ter fazonskimi kosi.
| DN50 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | m | 90 |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
15. | Izolacija cevi, parozaporna in negorljiva dobavljena v cevakih dolžine 2 m, debeline 19 mm, za izolacijo cevi, komplet s pritrdilnim materialom (za razvod hladilne vode) - kot npr. Armaflex
| DN50 | m | 30 |  | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| DN80 | m | 90 |  | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
16. | Manometer, vzmetni cevni, premer okrova 100 mm, priključek R 1/2 radialno navzdol, merilna natančnost 1,6% od končne vrednosti skale, merilno območje 0 do 6,0 bar, komplet z manometrsko pipo. | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
17. | Stekleni termometer, ravne oblike, merilno območje 0 do 120 st. C, merilna natančnost 3% od končne vrednosti skale, dolžina potopne cevi 63 mm. Navojni priključek R 1/2, vključno z varilno obojko. | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
18. | Odzračevalni lonec, izdelan iz jeklene cevi iz celega, PN 6, komplet z odzračevalno cevjo in pipo DN 15.
| DN 65, h = 150 mm | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
19. | Odtočni lijak, izdelan iz jeklene pločevine, vključno antikorozujska zaščita in odtočna cev DN50, povezana v najbližji odtok. Dimenzije: 500 x 100 x 200 mm | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
20. | Pleskanje cevovodov in konzol, dvakrat z osnovnim premazom po predhodnem čiščenju rje. Dela v toplotni postaji. | m2 | 12 |  | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
21. | Pleskanje neizoliranih delov konstrukcije, dvakrat z lakom, odpornim proti visoki temperaturi. Dela v toplotni postaji. | m2 | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
22. | Tlačni preizkus tesnjenja cevovoda z vodo, preizkusni tlak = 1,3 kratni delovni tlak. | kpl | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| RAZDELILNIK NA SEKUNDARJU - PRIZIDEK B - NOVO |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
OPOMBA: Elektronski digitalni krmilnik toplotne podpostaje je zajet v popisu elektroinstalacijskih del.
5. | DEMONTAŽNA DELA
Demontaža obstoječe plinske kotlovnice (bo potekala istočasno z ostalimi rušitvenimi deli), vključno razrez po potrebi, transport na deponijo in plačilo pristojbine.
Obseg demontažnih del po predhodnem ogledu: 2x plinski kotel z gorilcem, cevni razvodi z izolacijo, raztezne posode, razdelilec s črpalčno regulacijskimi sklopi ..
| elektroinstlacije toplotne postaje | pš | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| DEMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
4.1.7 | STABILNA GASILNA NAPRAVA
Varovanje termičnega bloka
1. | Dobavo in montažo sistema jeklenk R-102 za zaščiteno površino z vso pritrdilno opremo, ki zajema: ves potrebni pritrdilni material, vključno z nerjavečimi omaricami ter prožilnim ventilom »regulated release mechanism« ter dušikovo prožilno jeklenko
- | Dobavo in montažo prožilnega sistema preko samodejne mehanske detekcije požara in ročnim stikalom za proženje, cevnimi povezavami, spojnimi kosi, ter varnostno, krmilno in merilno opremo.
- | Dobavo in montažo razpršilnih šob R-102, vključno s pritrdilnim in tesnilnim materialom ter vmesnimi kosi za varovanje nape, odvodnih kanalov in termike, ki zajema fritezi, štedilnik in žar ploščo ter ponev
- | Dobava in montaža pocinkanih cevi, vključno z dodatkom za razrez, navojnimi spojnimi kosi ,koleni, izdelani iz kovanega jekla po DIN 3852, ter povezava jeklenk z razvodom razpršilnih šob, skupaj s tesnilnim materialom in pritrdilnim materialom, z notranjim navojem, ter ustreznega tlačnega razreda.
- | Dobava in montaža nerjavečih cevi vključno z dodatkom za razrez, navojnimi spojnimi kosi, T-kosi, koleni, in ostalimi fazonskimi kosi, ter povezava med jeklenkami ter detekcijskim sistemom skupaj s pritrdilnim materialom.
- | Izvedba tesnostnega in trdnostnega preizkusa cevne instalacije, čiščenje cevovoda, izpihovanje z inertnim plinom pred montažo opreme.
- | Dobava in montaža napisnih tablic z oznako medija, oznako ročnega prožilnika, samolepilnih opisnih oznak za stabilno gasilno napravo R-102, izdelava in montaža funkcionalne sheme z navodili za uporabo.
- | Nadzor med montažo, usposabljanje osebja naročnika za pravilno in varno uporabo in primopredaja uporabniku s potrebnimi navodili, izdelava PZI in PID projektne dokumentacije strojnih instalacij stabilne gasilne naprave.
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
2. | Pripravljalna in zaključna del
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
3. | Manipulativni, zavarovalni, transportni in splošni stroški
|  | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0
| STABILNA GASILNA NAPRAVA |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0

## 4.2 SI zaklonišče
4.2. | Strojne instalacije - zaklonišči | EM | količina | cena/enoto | cena
A | Dvonamensko zaklonišče z 200 zaklonilnimi mesti - ZAKLONIŠČE LEVO
V levem zaklonišču je načrtovana rekonstrukcija vhodnega dela zaklonišča, na območju vgradnje dvigala v objektu C. Vsa potrebna gradbena in obrtna dela so popisana pri ustreznih sklopih gradbenih in obrtniških del. Tu so popisani specialni elementi za zaklonišča.
1.0 VZIDNI ELEMENTI
1.01 | Zalomljena cev za odvod zraka pri zaščitnem in normalnem zračenju OOZ 150/2 L = 400 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | Zalomljena cev za odvod zraka pri zaščitnem in normalnem zračenju OOZ 150/1 L = 400 | kos | 4 |  | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.03 | Ravna cev za ventil za regulacijo nadtlaka CVRT 150 L=400 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.04 | Ravna cev za tesnjenje kablov, uvodnica UV 70 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.05 | Zaščitne mrežice | kos | 5 |  | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 ZAPIRALNA SREDSTVA
2.01 | Jeklena, plinotesna in požarna vrata, za nadtlak 10 kPa, z vgrajenim gumijastim tesnilom, z zapiralnim mehanizmom, z obojestransko označenimi smermi odpiranja in zapiranja, z dimenzijami VH 1200/2000 mm - desna | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.0 VENTILACIJE IN VENTILI
3.01 | Protiudarni ventil za odovod zraka PUV-RT 150 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.02 | Kombinirani protiudarni ventil za odvod zraka iz prostora za fekalije KPUV-RT 150 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.03 | Ventil za regulacijo tlaka VRT 150 | kos | 3 |  | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
3.04 | Povezava z zunanjostjo preko bakrene cevke | kpl. | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
B | Dvonamensko zaklonišče z 200 zaklonilnimi mesti - ZAKLONIŠČE DESNO
V desnem zaklonišču je načrtovana rekonstrukcija horizontalnega jaška, zaradi prilagoditve zunanji ureditvi objekta. Vsa potrebna gradbena in obrtna dela so popisana pri ustreznih sklopih gradbenih in obrtniških del. Tu so popisani specialni elementi za zaklonišča.
1.0 VZIDNI ELEMENTI
1.01 | Zalomljena cev za dovod zraka na zasilni izhod SC200/K | kos | 2 |  | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.02 | Nosilec antene | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2.0 ZAPIRALNA SREDSTVA
2.01 | Pokrov rezervnega izhoda PRI 625x625 | kos | 1 |  | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Zaklonišči skupaj |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 0
Predvideni potek dela: zaklonišče levo
- izbijanje hermetičnih vrat VH
- izrez odprtine v stani za vgradnjo novih hermetičnih vrat; vrata je potrebno privariti na obstoječo armaturo
- odstranitev sedaj vgrajenih cevi, prezračevanje bo potekalo ob stenah novega dvigalnega jaška
- v prostore sten jaška dvigala je potrebno vgraditi cevi - pozicije od 1.01 do 1.04
- na novo vgrajene cevi se vgradijo ventili - pozicije 3.01 do 3.03
Predvideni potek dela: zaklonišče desno
- po gradbeni izdelavi zasilnega izhoda je potrebno vgraditi dve sesalni cevi SC 200/K in pokrov rezervnega izhoda
Za vse elemente velja cena kompletno za dobavo, vgradnjo in montažo!
Za doseganje delujočega zaklonišča je potrebno upoštevati in izpolniti vse zahteve iz obeh Poročil o pregledu zaklonišča. Poročili sta sestavni del dokumentacije PZI. Po zaključku del je potrebno izvesti kontrolni pregled in pridobiti potrdilo ustreznosti za obe zaklonišči!
Note on A2: Zaporedna številka za tehničnim poročilom in/ali tehničnim izračunom
Note on B2: Oznaka načrta iz naslovne strani

## 5 - Tehnol. opr. kuhinje
5 | Tehnološka oprema kuhinje
štev. | opis del | EM | količina | cena/enoto | cena
1. | A - Dostava | € |  |  | 0
2. | B - Sanitarije in garderobe za zaposlene | € |  |  | ni predmet sklopa
3. | C - Hladilnica zelenjave | € |  |  | 0
4. | D - Shramba suhih živil | € |  |  | 0
5. | E - Shramba gomoljnic | € |  |  | 0
6. | F - Groba priprava zelenjave | € |  |  | 0
7. | G - Fina priprava zelenjave | € |  |  | 0
8. | H - Prostor za hladilnike | € |  |  | 0
9. | I - Priprava diet | € |  |  | 0
10. | J - Priprava hladnih jedi | € |  |  | 0
11. | K - Priprava močnatih jedi | € |  |  | 0
12. | L - Priprava mesa | € |  |  | 0
13. | M - Toplotna obdelava | € |  |  | 0
14. | N - Izdaja jedi | € |  |  | 0
15. | O - Hodnik | € |  |  | 0
16. | P - Pomivanje kuhinjske posode | € |  |  | 0
17. | R - pomivanje jedilne posode | € |  |  | 0
18. | S - Vračanje jedilne posode | € |  |  | ni predmet sklopa
19. | T - Shramba organskih odpadkov | € |  |  | 0
20. | U - Prostor za čistila | € |  |  | 0
21. | V - Pisarna | € |  |  | ni predmet sklopa
22. | ZA - aparati, vozički | € |  |  | 0
23. | ZB - Priprava, dokumentacija, montaža | € |  |  | 0
| Tehnološka oprema kuhinje skupaj |  |  |  | 0
brez DDV
Pos | Element | Enota | Količina | Cena /enoto | Cena skupaj | Ponujena oprema /opomba
A - Dostava
a1 | Inox talna rešetka | kos | 1 |  | 0 | upoštevano v popisu strojništva - horizontalne kanalizacije
min 200x200 mm
- odtok min DN 75
- iztok: vertikalni/horizontalni /glej načrt kanalizacije
Izvajalec mora upoštevati zahteve za talne rešetke podane v tehničnem poročilu.
a2 | Inox sanitarni umivalnik za roke | kpl | 1 |  | 0
umivalnik tip 1..1 /glej splošne zahteve tehnološke opreme
a3 | Elektronska talna tehtnica za postavitev na gotov tlak | kos | 1 |  | 0
- velikost platoja min. 800x600 mm v izvedbi inox pločevina;
Opis lastnosti:
- min. LDC 16 mestni grafični prikazovalnik ali primerljiv prikazovalnik;
- funkcija bruto neto;
- števni program;
- funkcija seštevanja in odštevanja;
- pomnilnik za min 500 artiklov;
- tolerančni program;
- možnost priklopa čitalnika črtnih kod in termo tiskalnika;
- elektronski prikazovalnik izpisa teže;
- kapaciteta min. 300 kg;
- natančnost max. 100 g
- možnost delovanja na baterije;
- ločena kontrolna enota montirana na steno;
- možnost računalniškega povezovanja računalniški program ter priklop scanerjev za črtno kodo; povezovanje na računalniški program bo omogoča sledljivost materiala; vmesnik kot npr.: RS 235,USB...
- kot npr.: Bracknell serija 3800LP Systems ali enakovredni;
| Dostava skupaj |  |  |  | 0
B - Sanitarije in garderobe za zaposlene
b1 | Oprema sanitarij in garderobe za zaposlene | kpl | 1 |  | 0 | oprema je definirana v načrtu notranje opreme -arhitekture in strojnih inštalacij
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
| Sanitarije in garderobe za zaposlene skupaj |  |  |  | /
C - Hladilnica zelenjave
c1 | Hladilna komora | kpl | 1 |  | 0
- modularna zasnova iz izolativnih panelov;
- krilna vrata; 1 kom
- v kompletu vmesna bakrena napeljava za hladilni medij in električna povezava; višinska razlika 1 m; dolžinska oddaljenost 20 m; v kompletu je potrebno upoštevati tudi ustrezno požarno tesnjenje prebojev, ki so potrebni za izvedbo freonskih cevi (2 kom ); tesnjenje izvedeno skladno z načrtom požarne varnosti
- dovoljena uporaba ekološko primernih plinov z vrednostjo GWP max 1500 kot npr.: R448 A ali enakovredni;
Toplotne izolacije in vrata:
- hladilniška vrata: krilna hladilniška vrata, svetla dim. 900/2000 mm, odpiranje definirano v risbah;
- delovna temperatura : T= +0 do + 5 °C
- optimalna relativna vlažnost zraka: min 80 %- ni regulirana
- montaža izolacij, vrat in zaključkov
- privijačena na panel ali vgrajena v izolacijski panel.
- prag vrat mora omogočati enostaven prevoz z vozički - nivoji hladilnice in predprostora so poravnani; izvedba vrat brez praga;
- okvir vrat izdelan iz prašno barvane vroče cinkane pločevine; min 1,5 mm;
- krilo izdelano iz belo prašno barvana vroče pocinkana pločevina debeline min. 0,6 mm;
- toplotna izolacija poliuretan min. gostote 38 kg/m3;
- izdelava izolativnih panelov brez uporabe CFC;
- varnostna ključavnica za odpiranje z notranje strani tudi v primeru, ko je ključavnica zaklenjena z zunanje strani;
- možnost zamenjave tesnilne gume;
- izolativni panel vrat debeline min 80 mm
- končno magnetno stikalo na vratih za vklop razsvetljave in izklop hlajenja ob odpiranju vrat;
- z zunanje strani mora biti kljuka opremljena s primerno cilindrično ključavnico sistemskega ključa
- kljuka na zunanji strani mora omogočati enostavno odpiranje; sistem mehanizma vrat pa mora omogočati takojšen dvig vrat zaradi preprečevanja drsanja tesnila vrat po talni oblogi;
Tehnične lastnosti izolativnih panelov;
- izolativni paneli debeline min. 80 mm za hladilnico
- toplotna izolacija poliuretan z min. gostoto 38 kg/m3;
- izdelava izolativnih panelov brez uporabe CFC;
- na vidnih straneh in skriti strani panela uporabljena belo prašno barvana vroče pocinkana pločevina debeline min. 0,6 mm;
- stenski paneli naj se sestavljajo po principu utor- pero;
- stropni paneli izdelani z enakimi lastnostmi kot stenski paneli;
- v kompletu vključeni plastični polkrožni zaključki med steno in talno keramiko in steno in steno ter stropom in stenami; zunaj in znotraj hladilnice; stik tlaka in stene in polkrožne zaokrožnice je potrebno tesniti s trajno elastičnim kitom (na osnovi poliuretana) primerne barve( bela..) in dodatno fiksirati v panel ali steno;
- spoji zaokrožnic po kotih izdelani s pomočjo 3D kotnih zaokrožnih vložkov; plastične izvedbe;
- izvesti izenačitev potencialov in ozemljitev plaščev panelov in hladilniških vrat
- talna izolacija vgrajena v osnovni tlak; ločenih talnih panelov ni ptorenbo upoštevati;
Kompresor in kondenzator: prilagojen potrebam hladilnice; temperaturam, količinam živil, načina odpiranja in ostalim pogojem delovanja;
- modularna hladilnica se izvede s samostojnim zračno hlajenim kompresorjem in zračnim kondenzatorjem;
- v kompletu konzole in polica; za montažo na tlak zunaj; montažni betonski profili z gumi vmesniki;
- v kompletu zaščitna mreža za preprečevanja nepooblaščenega dostopa;
- kompresor in kondenzator prilagojena potrebam hladilne komore;
- v kompletu vsa elektronika in nadzorni sistem; regulacija preko kontrolnega panela montiranega pri vhodu v hladilnico;
- izvedba kompresorja in ostalih priklopov na 230V/50 HZ obstoječ priklop;
- oddaljenost remote kompresorja in kondenzatorja ca 15; višinska razlika 3 m;
Uparjalnik: prilagojen potrebam hladilnice; temperaturam, količinam živil, načina odpiranja in ostalim pogojem delovanja;
-vrsta: ventilatorski uparjalnik z enostranskim izpihom in električnim odtajevanjem
- razmak lamel: od 4 do 5 mm
- kapaciteta: ca Q=___ kW pri dt= ____ °C oz. primerno velikosti hladilnice in izvedbi izolacije;
- pretok zraka: ca 2000 m3/h
- el. moč ventilatorjev: ca 50 W
- električna moč grelnikov za odtajevanje : min 1750 W
- priključki hladilnega sistema: vstop : fi 12 x 1mm
- priključki hladilnega sistema: izstop : fi 22 x 1 mm
Druga oprema:
- magnetni ventil ca fi 10 mm s priključki za lotanje in tuljavo
- prikazno steklo ca fi 10 mm s priključki za lotanje
- regulator sesalnega tlaka fi 22 mm
- ekspanzijski ventil z zunanjim izenačevanjem s šobo za kapaciteto uparjalnika;
- kroglasti zaporni ventil ca fi 10
- kroglasti zaporni ventil fi 22
- Cu cev fi 10 x 1, Cu cev fi 22 x 1, Armaflex izolacija 22 x 13 mm , montažni material
- kontrolna omarica komore (po načrtu dobavitelja)
- odtok kondenzata po potrebi po potrebi izvedeno z grelnim kablom za preprečevanje zamrzovanja kondenza; samoregulacijski kabel;
- LED notranja razsvetljava; linijska; primerna za uporabo v temperiranih prostorih; min. električna zaščita IPX 6; dodatno vgrajena v ALU profil z razpršilnim plastičnim pokrovom; prižiganje s senzorjem gibanja in timerjem za izklop;
- dolžina in jakost LED tlakov mora biti prilagojena tako, da omogočajo osvetljenost tal min 200 lux;
- 1 kpl kabelski razvod za povezavo razsvetljave in drugih električnih elementov hladilne opreme
- 1 kpl primerne varnostna razsvetljave s primernim baterijskim napajanjem, ki je vezana na sistem požarnega javljanja;
Dodatna oprema:
- v kompletu police oz. konzole za pritrditev kompresorja in kondezatorja na steno;
-v kompletu žičnata zaščita za preprečitev dostopa do kompresorja in kondenzatorja;
- trasa freonske inštalacije in loakcija zračno hlajenega agregata definirana v risbah;
ca 2140x2740x2000 mm
c2 | Inox regal | kpl | 2 |  | 0
regal tip 1./glej splošne zahteve tehnološke opreme
Dodaten opis:
- 5x polica
- kolesa tip: brez koles
- segment: 3x
- dimenzije: 2700x500x1900 mm
Dodatno:
- kot npr.: Hupfer model Norm 5 ali enakovredni
| Hladilnica zelenjave skupaj |  |  |  | 0
D - Shramba suhih živil
d1 | Inox regal | kpl | 1 |  | 0
regal tip 1./glej splošne zahteve tehnološke opreme
Dodaten opis:
- 5x polica
- kolesa tip: brez koles
- segment: 3x
- dimenzije: 3000x500x1900 mm
Dodatno:
- kot npr.: Hupfer model Norm 5 ali enakovredni
d2 | Inox regal | kpl | 1 |  | 0
regal tip 1./glej splošne zahteve tehnološke opreme
Dodaten opis:
- 5x polica
- kolesa tip: brez koles
- segment: 2x
- dimenzije: 2100x500x1900 mm
Dodatno:
- kot npr.: Hupfer model Norm 5 ali enakovredni
d3 | Inox regal | kpl | 1 |  | 0
regal tip 1./glej splošne zahteve tehnološke opreme
Dodaten opis:
- 5x polica
- kolesa tip: brez koles
- segment: 2x
- dimenzije: 1900x500x1900 mm
Dodatno:
- kot npr.: Hupfer model Norm 5 ali enakovredni
| Shramba suhih živil skupaj |  |  |  | 0
E- Shramba gomoljnic
e1 | Inox regal | kpl | 1 |  | 0
regal tip 1./glej splošne zahteve tehnološke opreme
Dodaten opis:
- 5x polica
- kolesa tip: brez koles
- segment: 2x
- dimenzije: 1800x500x1900 mm
Dodatno:
- kot npr.: Hupfer model Norm 5 ali enakovredni
| Shramba gomoljnic skupaj |  |  |  | 0
F - Groba priprava zelenjave
f1 | Inox talna rešetka | kos | 1 |  | 0 | upoštevano v popisu strojništva - horizontalne kanalizacije
min 200x200 mm
- odtok min DN 75
- iztok: vertikalni/horizontalni /glej načrt kanalizacije
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
Izvajalec mora upoštevati zahteve za talne rešetke podane v tehničnem poročilu.
f2 | Inox talna rešetka | kos | 1 |  | 0 | upoštevano v popisu strojništva - horizontalne kanalizacije
min 300x300 mm
- odtok min DN 110
- iztok: vertikalni/horizontalni /glej načrt kanalizacije
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
Izvajalec mora upoštevati zahteve za talne rešetke podane v tehničnem poročilu.
Točna lokacija mora biti defirana s strani pogodbenega dobavilja tehnološke opreme in usklajena s tipom opreme.
f3 | Potezna pipa z 10 m cevjo za čiščenje prostorov | kos | 1 |  | 0
Opis konstrukcije:
- odprta izvedba;
- izdelano skladno s priporočilom DVGW
- samo navijalna cev s 15 m gumi dvoplastne cevi ojačane s tekstilnimi vlakni;
- nosilni elementi izdelani iz nerjaveče pločevine;
- vgrajeno vodilo za cev v obliki vodilnih valjčkov;
- pribor za vijačenje v steno;
- konstrukcija bobna mora omogočati vrtenje okoli vertikalne osi
- vsi uporabljeni materiali odporni na korozijo;
Opis cevi:
- v kompletu dvoslojna cev premera ca DN 15; dolžine min 10 m; primerna za živilsko industrijo;
- testirana na tlak min 24 bar; temperaturna obstojnost od -40 do 150 °C; notranji premer min 12,7 mm; zunanji premere min 19,7 mm;
- dvoslojna cev odporna na vodo, minerlna olja in mešanico vode in detergentov do 50% koncentracije; odporna na rastlinske in živalske maščobe;
Dodatna oprema:
- v kompletu pribor oz. ca 1,5 m cevi za priklop na mešalno pipo; enake karkteriske kot glavna cev ;
- v kompletu z gumiranim nastavkom za prhanje; robustna izvedba kot npr.: Echtermann Gmbh 2449.20-1 ali enakovredni;
ca 230x450x490 mm
- kot npr.: Echtermann Gmbh 2449.20/015 ali enakovredni;
f3.1 | Enoročna mešalna baterija montirana na steno za priklop potezne pipe za čiščenje; | kos | 1 |  | 0
- izvedena z nepovratnim ventilom za preprečevanje mešanja tople in hladne vode;
- tesnilni element s keramičnim tesnilom;:
- kromirana izvedba;
- v kompletu ekscentri in pokrovčki oz. rozete za montažo;
- priklop direktno na cev DN 15 ; razmik med cevmi 153 mm;
- priklop za cev za čiščenje DN 20;
- kot npr: Echterman Model 2463.20/250 ali enakovredni;
f4 | Inox sanitarni umivalnik za roke | kpl | 1 |  | 0
umivalnik tip 1..1 /glej splošne zahteve tehnološke opreme
Dodaten opis:
f5 | Inox regal | kpl | 1 |  | 0
regal tip 1./glej splošne zahteve tehnološke opreme
Dodaten opis:
- 5x polica
- kolesa tip: brez koles
- segment: 1x
- dimenzije: 800x500x1900 mm
Dodatno:
- kot npr.: Hupfer model Norm 5 ali enakovredni
f6 | Samostoječ lupilnik za krompir; | kos | 1 |  | 0
- enkratna polnitev min 13 kg
- maksimalna kapaciteta ob ciklu lupljenja 2-30 min 250kg/uro;
- možnost enostavne zamenjave strgalnih plošč brez uporabe orodja;
- samostoječa konstrukcija z ojačitvami za vijačenje v tla;
- polnitev z vrha; opremljen s pokrovom z magnetnim stikalom za avtomatsko ustavitev v primeru odpiranja lupilnika;
- vratca za izmet krompirja;
- višina izmeta usklajena z bazen vozičkom; lupilnik izveden na podstavku ali postavljen in fiksiran direktno v tla; v primeru uporabe podstavka le-ta fiksno pritrjen z lupilnikom in vijačen v tla;
- opremljen z glavni stikalom in električno motorno zaščito proti pregretju motorja; montaža kompletne elektro omarice lupilnika na steno ali vgrajena direktno v lupilnik ;
- opremljene z min. mehanskim ali digitalnim timerjem za izklop lupljenja;
- notranjost izvedena s silikonsko gumo;
- pokrov lupilnika opremljen z magnetnim stikalom;
- lupilnik opremljen z magnetnim ventilov za dotok vode; avtomatsko zapiranje vode v trenutku, ko se lupilnik ustavi;
Oprema:
- v primeru postavitve lupilnika direktno na tla v kompletu inox košara za lovljenje olupkov postavljena na talno rešetka; potrebna uskladitev talne rešetke in košare; košara mora biti enostavno odstranljiva zaradi čiščenje organskih odpadkov;
- v kompletu inox rešetka za lovljenje olupkov montirana na zunanjo stran lupilca z dodatnim perforiranim delov; lovilec povezan s gumi cevjo premera ca 70 mm; proti talni rešetki;
- kot npr. Nilma K15 ali enakovredni
ca 575x610x1020 mm
f7 | Inox delovni pult z vgrajenim dvojnim koritom | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 30x30 mm
- konstrukcija elementa mora omogočati postavitev na gradben cokel višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; element mora biti s spodnje strani popolnoma zaprt; brez dodatnih regulacijskih nog; v kompletu komplet za niveliranje +/- 10 mm; stik med elementov in coklom mora biti minimalen in popolnoma tesnjen s primerni PU trajno elastičnim kitom; dobavitelj opreme mora natančno kontrolirati izvedbo in potrditi dimenzije;
Opis delovne površine;
1. segment: ravna delovna površine z vgrajenim dvojnim koritom: 1700x700 mm
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr: HPl plošča ali dodatna guma;
- popolnoma vodotesno zavarjeno dvodelno korito 600x500x300 mm opremljeno s primerno prelivno cevjo višine ca. 200 mm;
- zavihek ob steni min. h=100 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 2 mm za preprečevanje polivanja;
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom zaradi preprečevanja zatekanja;
Opis spodnjega dela:
1. segment: odprta omarica H2 pod koritom s spodnjo polico dimenzije 1700x660x860 mm
- nevtralni element za izvedbo korita; pred koritom maska v višini 250 mm;
- na hrbtišču izdelana odprtina zaradi izvedbe priključkov;
- odprtina izvedena z zaščitnimi gumi profilom;
- v kompletu plastični sifon in povezovalne cevi DN 15 za povezavo do krogelnih ventilov; dobavi in montažo izvede dobavitelj opreme
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- na hrbtišču izdelana odprtina zaradi izvedbe priključkov;
- odprtina izvedena z zaščitnimi gumi profilom;
- ostalo spodaj izvedeno s fiksno polico
- na hrbtišču izdelana odprtina zaradi izvedbe priključkov;
- odprtina izvedena z zaščitnimi gumi profilom;
f7.1 | Enoročna mešalna baterija montirana na steno; | kos | 1 |  | 0
- izvedena z nepovratnim ventilom za preprečevanje mešanja tople in hladne vode;
- tesnilni element s keramičnim tesnilom;:
- kromirana izvedba;
- v kompletu ekscentri in pokrovčki oz. rozete za montažo;
- priklop direktno na cev DN 15 ; razmik med cevmi 153 mm;
- dolžina izliva min 250 mm s končnim filtrom za preprečevanje pršenja;
- kot npr: Echterman Model 2463.20/250 ali enakovredni;
Opomba:
Izvajalec mora predložiti vzorec v potrditev uporabniku in projektantu tehnološke opreme
f8 | Inox konzolna polica; dvojna | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A;
- min. debelina pločevine iz katere se izdela polica je 1,5 mm;
Opis konstrukcije;
- v celoti izdelano iz nerjaveče pločevine;
- v kompletu sistem za pritrjevanje na steno;
- police izdelane ločeno od konzolnih nosilcev in ločeno od vertikalnih nosilcev na steni, kar omogoča prestavljanje po višini brez uporabe orodja;
- vertikalni stenski nosilci na vsakih ca 1000 mm;
Opis police:
- v kompletu 2x polica ustrezne dimenzije; s kompletom nosilcev; max dolžine police 2000 mm; v primeru večje dolžine se police izdelajo več segmentih;
- polica izdelana primerno glede na zahtevno delovno okolje in velike obremenitve;
- polica spodaj ojačana z dodanim U robom oz. ojačitvijo;
- polica izdelana z zavihkom ob steni h=min. 50 mm;
ca 1700x350x600 mm
- kot npr: izdelano po meri ali enakovredni;
| Groba priprava zelenjave |  |  |  | 0
G - Fina priprava zelenjave
g1 | Inox talna rešetka | kos | 1 |  | 0 | upoštevano v popisu strojništva - horizontalne kanalizacije
min 200x200 mm
- odtok min DN 75
- iztok: vertikalni/horizontalni /glej načrt kanalizacije
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
Izvajalec mora upoštevati zahteve za talne rešetke podane v tehničnem poročilu.
g2 | Stroj za pranje zelenjave | kos | 1 |  | 0
Namen: pranje grobo že očiščene listnate in gomoljaste zelenjave in sadja
- kapaciteta s kapaciteto ca 50 kg listnate solate in ca 200 kg gomoljnic na uro;
Konstrukcija;
- popolnoma zaprta inox konstrukcija kompaktne izvedbe;
- košara premera ca 450 mm;
Delovanje:
- vlaganje zelenjave in sadja iz zgornje strani;
- zapiranje s pokrovom, ki je fiksno vpet v napravo;
- čiščenje poteka po sistemu brizganja vode s strani in vrtenja košare;
- vgrajen regulator pretoka vode; vgrajen ventila za vodo za prhanje;
- avtomatska zaustavitev vrtenja v primeru dviga pokrova;
- možnost odstranitve košare brez uporabe orodja;
- avtomatska regulacija nivoja vode v bazenu;
- avtomatsko praznjenje tanka s sistemom samo čiščenja;
Nadzor delovanja:
- popolnoma vodotesna folijska tastatura za izbor vseh funkcij delovanja;
- ciklus pranja od ca. 2,4,6 in 8 minut;
- ciklus suhega centrifugiranja: vrtljaji cca 160 do 320 min-1;
ca. 700x700x900 mm
- kot npr.: Lamber A81-ek ali enakovredni;
g3 | Inox stenska omarica | kos | 2 |  | 0
omarica tip 1.2 /glej splošne zahteve tehnološke opreme
Dodaten opis:
- število police: 1x vmesna polica
- drsna vrata: odprta izvedba
- LED razsvetljava: DA
ca 2300x350x600 mm
g4 | Inox delovni nevtralni pult | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 30x30 mm
- konstrukcija elementa mora omogočati postavitev na gradben cokel višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; element mora biti s spodnje strani popolnoma zaprt; brez dodatnih regulacijskih nog; v kompletu komplet za niveliranje +/- 10 mm; stik med elementov in coklom mora biti minimalen in popolnoma tesnjen s primerni PU trajno elastičnim kitom; dobavitelj opreme mora natančno kontrolirati izvedbo in potrditi dimenzije;
Opis delovne površine;
1. segment: ravna delovna površina: 2300x700 mm
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr.: HPl plošča ali dodatna guma;
- zavihek ob steni min. h=100 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 2 mm za preprečevanje polivanja;
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom;
Opis spodnjega dela:
1. segment : predalnik 3x nevtralni predal dimenzije 500x660x710 mm
- v kompletu 1x vertikala s 3x popolnoma izvlečni predali s zunanje širine ca 400 mm;
- kompletna vodila izdelana iz nerjavečega jekla;
- celotno ohišje predalov izdelano iz nerjaveče pločevine;
- možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja;
- možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja;
- notranje stranice izdelane iz enoplastne pločevine;
- na notranji strani maske dodatni gumijasti odbijači, ki preprečujejo hrup ob zapiranju predala;
- maska predala izdelana iz dvoslojne pločevine z integriranim ročajem po celotni širini predala;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
2. segment: odprta omarica h2 izdelana z vodili za polico dimenzije 1780x660x710 mm
- celoten osrednji del izdelan kot odprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vmesna polica s sprednjim robom višine 30 mm; z notranjimi ojačitvami; izključno inox pločevine debeline min 1 mm;
- vsi robovi dodatno ukrivljeni zaradi povečanja nosilnosti
| Fina priprava zelenjave skupaj |  |  |  | 0
H - Prostor za hladilnike
h1 | Inox regal | kpl | 1 |  | 0
regal tip 1./glej splošne zahteve tehnološke opreme
Dodaten opis:
- 5x polica
- kolesa tip: brez koles
- segment: 3x
- dimenzije: 3000x500x1900 mm
Dodatno:
- kot npr.: Hupfer model Norm 5 ali enakovredni
h2 | Hladilnik | kos | 2 |  | 0
- kapaciteta bruto min. 520 L primerno za vstavljanja GN posod velikost GN 2/1;
Konstrukcija:
- notranjost in zunanjost izdelana iz inox pločevine in s polkrožnimi prehodi med vertikalnimi in horizontalnimi stenami;
- krilna vrata; odpiranje definirano v načrtu
- zamenljiva tesnilna guma;
- vgrajena izolacija debeline min. 80 /vrata 60 mm); izdelana iz PU izolacije brez uporabe CFC plinov;
- samozaporna vrata;
Opis hladilnega sistema:
- enojna digitalna komandna plošča in pokazatelj temperature;
- možnost nastavitev temperature od -2 do 15°C;
- ključavnica za zapiranje vrat;
- ventilacijsko hlajenje;
- hladilnik z vgrajenim samostojno zračno hlajenim kompresorjem in kondenzatorjem;
- dovoljena uporaba zakonsko dovoljenih hladilnih plinov kot npr.: R290 ;
- energijski razred min A;
- možnost delovanja pri zunanji temperaturi min 40°C;
- sistem avtomatskega odtajevanja; sistem z vgrajenim ogrevalnim kablom in bazenom za kondenz;
Dodatna oprema:
- vodila za polico morajo biti izdelan po tehnologiji globokega vleka brez ostrih robov ali varjenih vodil;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti med steno in dnom ter steno in stropom;
- zvočni in svetlobni signal v primeru napake pri delovanju
- možnost prestavljanja žičnatih polic;
- min. 18 kom vodil za GN pladnje;
- možnost zamenjava odpiranje vrat; levo odpiranje vrat;
- v kompletu inox noge premera min 50 mm z možnostjo nastavljanja višine od 120 do 170 mm; spodaj plastični nastavki za preprečevanje poškodb keramike;
- v kompletu inox pedalom s funkcijo nožnega odpiranja vrat;
- odpiranje vrat definirano v načrtu
ca 710x830x2120 mm
- kot npr: Liebherr GKPv 6590 ProfiPremiumline ali enakovredni;
h3 | Zamrzovalnik | kos | 2 |  | 0
- kapaciteta neto min 520 L primerno za vstavljanja GN posod velikost GN 2/1;
Konstrukcija:
- notranjost in zunanjost izdelana iz inox pločevine in s polkrožnimi prehodi med vertikalnimi in horizontalnimi stenami;
- krilna vrata; odpiranje definirano v načrtu
- zamenljiva tesnilna guma;
- vgrajena izolacija debeline min. 80 /vrata 60 mm); izdelana iz PU izolacije brez uporabe CFC plinov;
- samozaporna vrata;
Opis hladilnega sistema:
- enojna digitalna komandna plošča in pokazatelj temperature;
- možnost nastavitev temperature od -26 do -15°C;
- ključavnica za zapiranje vrat;
- ventilacijsko hlajenje;
- hladilnik z vgrajenim samostojno zračno hlajenim kompresorjem in kondenzatorjem;
- dovoljena uporaba zakonsko dovoljenih hladilnih plinov kot npr.: R290 ;
- energijski razred min B;
- možnost delovanja pri zunanji temperaturi min 40°C;
- sistem avtomatskega odtajevanja; sistem z vgrajenim ogrevalnim kablom in bazenom za kondenz;
Dodatna oprema:
- vodila za polico morajo biti izdelan po tehnologiji globokega vleka brez ostrih robov ali varjenih vodil;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti med steno in dnom ter steno in stropom;
- zvočni in svetlobni signal v primeru napake pri delovanju
- možnost prestavljanja žičnatih polic;
- min. 18 kom vodil za GN pladnje;
- možnost zamenjava odpiranje vrat; levo odpiranje vrat;
- v kompletu inox noge premera min 50 mm z možnostjo nastavljanja višine od 120 do 170 mm; spodaj plastični nastavki za preprečevanje poškodb keramike;
- v kompletu inox pedalom s funkcijo nožnega odpiranja vrat;
- odpiranje vrat definirano v načrtu
ca 710x830x2120 mm
- kot npr: Liebherr GGPv 6590 ProfiPremiumline ali enakovredni;
| Prostor za hladilnike skupaj |  |  |  | 0
I - Priprava diet
i1 | Hitri ohlajevalnik- zamrzovalnik | kos | 1 |  | 0
- v celoti izdelan iz inox pločevine z vmesno poliuretansko izolacijo brez ekološko spornih plinov;
Kapaciteta:
-kapaciteta hlajenja na cikel: min 45 kg
-kapaciteta zamrzovanja na cikel: min 35 kg
- možnost vstavljanja pladnjev GN 1/1
- min 12 x vodil za GN posodo;
Konstrukcija:
- inox konstrukcija celotnega aparata; prav tako inox obroba vrat z vgrajenim steklom;
- peč je opremljena z inox nogami z možnostjo regulacije višine;
- higienična notranjost brez utorov, z zaobljenimi stiki med steno-steno; steno-stropom in steno-dnom;
- dno ohlajevalnika oblikovano z naklonom za boljši odtok kondenza;
Funkcije:
- delovanja omogočeno preko preko središčne temperaturne sonde ali prostorske temperaturne sodne; ;
- digitalna touch screeen programabilna kontrolna plošča vgrajena v vratih elementa;
- zračno hlajen agregat; vgrajen v spodnji del hitrega ohlajevalnika; zaščitna mreža s filtrom za zrak;
- kot npr.: Hiber FR 15.21 ali enakovredni;
ca 790x850x1800 mm
i2 | Električna namizna parno konvekcijska peč | kos | 1 |  | 0
Opis konstrukcije;
- inox konstrukcija s steklenimi krilnimi vrati;
- v notranjosti možnost vstavljanja min 3 kom pladnjev GN 1/1
- digitalne kontrole: možnost regulacije temperature, vlage, časa, avtomatsko odpiranje vrat ob končanju pečenja;
- notranjost popolnoma izdelano iz inox pločevine z zaobljenimi vogali;
- notranja osvetlitev z LED osvetlitvijo;
Funkcije:
konvekcijsko pečenje od ca 30 do ca 250°C;
- možnost regulacije vlage na mx 10% natančno;
- min 50 programov pečenja z min 3 koraki pečenja;
- regulacija preko min 7" touch screeen zaslona;
- avtomatsko odpiranje vrat ob končanju pečenja;
- v kompletu elektro magnetni ventila za stalni priklop na vodovodno omrežje;
- priklopni material: vodovne cevi ojačane z jeklenimi vlakni in zaščitne električne cevi;
Opomba:
- odpiranje desno;
- kot npr.: Unox tip XEVC-0311-EPRM CHEFTOP MIND.Maps PLUS COUNTERTOP ali enakovredni;
ca 750x780x538 mm
i2.1 | Inox konzole za montažo pečice na steno; | kpl | 1 |  | 0
- konzole prilagojene tipu pečice;
- vijačeno na steno:
- v kompletu inox profil za zapiranje priključkov pečice; U profil izdelana iz pločevine debeline min 1,5 mm; 100x100 mm;
ca 750x700x300 mm
i2.2 | Mehčalec za vodo | kos | 1 |  | 0
- popolnoma prilagojeno tipu pečice;
- oblika kartuše;
- izveden kot filter brez dodajanja soli;
- kot npr.: Unox tip Pure ali enakovredni;
i3 | Inox delovni pult z vgrajenim koritom | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 30x30 mm
- konstrukcija elementa mora omogočati postavitev na gradben cokel višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; element mora biti s spodnje strani popolnoma zaprt; brez dodatnih regulacijskih nog; v kompletu komplet za niveliranje +/- 10 mm; stik med elementov in coklom mora biti minimalen in popolnoma tesnjen s primerni PU trajno elastičnim kitom; dobavitelj opreme mora natančno kontrolirati izvedbo in potrditi dimenzije;
Opis delovne površine;
1. segment: ravna delovna površina z vgrajenim enojnim koritom: dimenzije: 2100x800 mm
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr: HPl plošča ali dodatna guma;
- popolnoma vodotesno zavarjeno enodelno korito 400x500x250 mm opremljeno s primerno prelivno cevjo višine ca. 200 mm;
- zavihek ob steni min. h=100 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 2 mm za preprečevanje polivanja;
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom zaradi preprečevanja zatekanja;
Opis spodnjega dela:
1. segment: zaprta omarica H2 pod koritom s spodnjo polico dimenzije 400x760x710 mm
- nevtralni element za izvedbo korita; pred koritom maska v višini 250 mm;
- na hrbtišču izdelana odprtina zaradi izvedbe priključkov;
- odprtina izvedena z zaščitnimi gumi profilom;
- v kompletu plastični sifon in povezovalne cevi DN 15 za povezavo do krogelnih ventilov; dobavi in montažo izvede dobavitelj opreme
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- na hrbtišču izdelana odprtina zaradi izvedbe priključkov;
- odprtina izvedena z zaščitnimi gumi profilom;
- ostalo spodaj izvedeno s fiksno polico
- v kompletu krilna vrata z odmičnimi tečaji za vrata;
Krilna vrata:
- zaprto s krilnimi vrati;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- krilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti širini krilnih vrat;
2. segment : predalnik 3x nevtralni predal dimenzije 400x760x710 mm
- v kompletu 1x vertikala s 3x popolnoma izvlečni predali s zunanje širine ca 400 mm;
- kompletna vodila izdelana iz nerjavečega jekla;
- celotno ohišje predalov izdelano iz nerjaveče pločevine;
- možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja;
- možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja;
- notranje stranice izdelane iz enoplastne pločevine;
- na notranji strani maske dodatni gumijasti odbijači, ki preprečujejo hrup ob zapiranju predala;
- maska predala izdelana iz dvoslojne pločevine z integriranim ročajem po celotni širini predala;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
3. segment: zaprta omarica H2 s polico in drsnimi vrati dimenzije 760x760x710 mm
- celoten osrednji del izdelan kot zaprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- spredaj brez utora za drsna vrata;
- možnost enostavne odstranitve vrat brez uporabe orodja;
- na zgornjem delu obrez ostrih robov ali utorov, ki bi onemogočali enostavno čiščenje;
Opis drsnih vrat:
- zaprto z drsnimi vrati;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- drsna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti višini drsnih vrat;
4. segment: predalnik za smeti pod koritom z odpiranje s pedalom in plastičnimi posodami za smeti dimenzije 500x660x710 mm
- nevtralni element za izvedbo predala za smeti;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- izvlečni predal za odpadke; odpiranje predla mora biti izvedeno preko nožnega pedala;
- vodila z "soft" zapiranjem in amortizerjem;
- vodilo oz. maska za pritrditev Interierske maske predala;
- v kompletu 2x posoda za smeti; ca 400x400x500 mm; plastične izvedbe;
i3.1 | Enoročna mešalna baterija montirana na steno; | kos | 1 |  | 0
- izvedena z nepovratnim ventilom za preprečevanje mešanja tople in hladne vode;
- tesnilni element s keramičnim tesnilom;:
- kromirana izvedba;
- v kompletu ekscentri in pokrovčki oz. rozete za montažo;
- priklop direktno na cev DN 15 ; razmik med cevmi 153 mm;
- dolžina izliva min 250 mm s končnim filtrom za preprečevanje pršenja;
- kot npr: Echterman Model 2463.20/250 ali enakovredni;
Opomba:
Izvajalec mora predložiti vzorec v potrditev uporabniku in projektantu tehnološke opreme
i4 | Inox konzolna polica; dvojna | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A;
- min. debelina pločevine iz katere se izdela polica je 1,5 mm;
Opis konstrukcije;
- v celoti izdelano iz nerjaveče pločevine;
- v kompletu sistem za pritrjevanje na steno;
- police izdelane ločeno od konzolnih nosilcev in ločeno od vertikalnih nosilcev na steni, kar omogoča prestavljanje po višini brez uporabe orodja;
- vertikalni stenski nosilci na vsakih ca 1000 mm;
Opis police:
- v kompletu 2x polica ustrezne dimenzije; s kompletom nosilcev; max dolžine police 2000 mm; v primeru večje dolžine se police izdelajo več segmentih;
- polica izdelana primerno glede na zahtevno delovno okolje in velike obremenitve;
- polica spodaj ojačana z dodanim U robom oz. ojačitvijo;
- polica izdelana z zavihkom ob steni h=min. 50 mm;
ca 1200x350x600 mm
- kot npr: izdelano po meri ali enakovredni;
i5 | Inox sanitarni umivalnik za roke | kpl | 1 |  | 0
umivalnik tip 1..1 /glej splošne zahteve tehnološke opreme
i6 | Hladilnik | kos | 1 |  | 0
- kapaciteta bruto min 520 L primerno za vstavljanja GN posod velikost GN 2/1;
Konstrukcija:
- notranjost in zunanjost izdelana iz inox pločevine in s polkrožnimi prehodi med vertikalnimi in horizontalnimi stenami;
- krilna vrata; odpiranje definirano v načrtu
- zamenljiva tesnilna guma;
- vgrajena izolacija debeline min. 80 /vrata 60 mm); izdelana iz PU izolacije brez uporabe CFC plinov;
- samozaporna vrata;
Opis hladilnega sistema:
- enojna digitalna komandna plošča in pokazatelj temperature;
- možnost nastavitev temperature od -2 do 15°C;
- ključavnica za zapiranje vrat;
- ventilacijsko hlajenje;
- hladilnik z vgrajenim samostojno zračno hlajenim kompresorjem in kondenzatorjem;
- dovoljena uporaba zakonsko dovoljenih hladilnih plinov kot npr.: R290 ;
- energijski razred min A;
- možnost delovanja pri zunanji temperaturi min 40°C;
- sistem avtomatskega odtajevanja; sistem z vgrajenim ogrevalnim kablom in bazenom za kondenz;
Dodatna oprema:
- vodila za polico morajo biti izdelan po tehnologiji globokega vleka brez ostrih robov ali varjenih vodil;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti med steno in dnom ter steno in stropom;
- zvočni in svetlobni signal v primeru napake pri delovanju
- možnost prestavljanja žičnatih polic;
- min. 18 kom vodil za GN pladnje;
- možnost zamenjava odpiranje vrat; levo odpiranje vrat;
- v kompletu inox noge premera min 50 mm z možnostjo nastavljanja višine od 120 do 170 mm; spodaj plastični nastavki za preprečevanje poškodb keramike;
- v kompletu inox pedalom s funkcijo nožnega odpiranja vrat;
- odpiranje vrat definirano v načrtu
ca 710x830x2120 mm
- kot npr: Liebherr GKPv 6590 ProfiPremiumline ali enakovredni;
| Priprava diet skupaj |  |  |  | 0
J - Priprava hladnih jedi
j1 | Inox talna rešetka | kos | 1 |  | 0 | upoštevano v popisu strojništva - horizontalne kanalizacije
min 200x200 mm
- odtok min DN 75
- iztok: vertikalni/horizontalni /glej načrt kanalizacije
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
Izvajalec mora upoštevati zahteve za talne rešetke podane v tehničnem poročilu.
j2 | Hladilnik | kos | 2 |  | 0
- kapaciteta bruto min 520 L primerno za vstavljanja GN posod velikost GN 2/1;
Konstrukcija:
- notranjost in zunanjost izdelana iz inox pločevine in s polkrožnimi prehodi med vertikalnimi in horizontalnimi stenami;
- krilna vrata; odpiranje definirano v načrtu
- zamenljiva tesnilna guma;
- vgrajena izolacija debeline min. 80 /vrata 60 mm); izdelana iz PU izolacije brez uporabe CFC plinov;
- samozaporna vrata;
Opis hladilnega sistema:
- enojna digitalna komandna plošča in pokazatelj temperature;
- možnost nastavitev temperature od -2 do 15°C;
- ključavnica za zapiranje vrat;
- ventilacijsko hlajenje;
- hladilnik z vgrajenim samostojno zračno hlajenim kompresorjem in kondenzatorjem;
- dovoljena uporaba zakonsko dovoljenih hladilnih plinov kot npr.: R290 ;
- energijski razred min A;
- možnost delovanja pri zunanji temperaturi min 40°C;
- sistem avtomatskega odtajevanja; sistem z vgrajenim ogrevalnim kablom in bazenom za kondenz;
Dodatna oprema:
- vodila za polico morajo biti izdelan po tehnologiji globokega vleka brez ostrih robov ali varjenih vodil;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti med steno in dnom ter steno in stropom;
- zvočni in svetlobni signal v primeru napake pri delovanju
- možnost prestavljanja žičnatih polic;
- min. 18 kom vodil za GN pladnje;
- možnost zamenjava odpiranje vrat; levo odpiranje vrat;
- v kompletu inox noge premera min 50 mm z možnostjo nastavljanja višine od 120 do 170 mm; spodaj plastični nastavki za preprečevanje poškodb keramike;
- v kompletu inox pedalom s funkcijo nožnega odpiranja vrat;
- odpiranje vrat definirano v načrtu
ca 710x830x2120 mm
- kot npr: Liebherr GKPv 6590 ProfiPremiumline ali enakovredni;
j3 | Inox konzolna polica; dvojna | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A;
- min. debelina pločevine iz katere se izdela polica je 1,5 mm;
Opis konstrukcije;
- v celoti izdelano iz nerjaveče pločevine;
- v kompletu sistem za pritrjevanje na steno;
- police izdelane ločeno od konzolnih nosilcev in ločeno od vertikalnih nosilcev na steni, kar omogoča prestavljanje po višini brez uporabe orodja;
- vertikalni stenski nosilci na vsakih ca 1000 mm;
Opis police:
- v kompletu 2x polica ustrezne dimenzije; s kompletom nosilcev; max dolžine police 2000 mm; v primeru večje dolžine se police izdelajo več segmentih;
- polica izdelana primerno glede na zahtevno delovno okolje in velike obremenitve;
- polica spodaj ojačana z dodanim U robom oz. ojačitvijo;
- polica izdelana z zavihkom ob steni h=min. 50 mm;
ca 2000x350x600 mm
- kot npr: izdelano po meri ali enakovredni;
j4 | Inox nevtralni delovni pult | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 30x30 mm
- konstrukcija elementa mora omogočati postavitev na gradben cokel višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; element mora biti s spodnje strani popolnoma zaprt; brez dodatnih regulacijskih nog; v kompletu komplet za niveliranje +/- 10 mm; stik med elementov in coklom mora biti minimalen in popolnoma tesnjen s primerni PU trajno elastičnim kitom; dobavitelj opreme mora natančno kontrolirati izvedbo in potrditi dimenzije;
Opis delovne površine;
1. segment: ravna delovna površina: 2050x800 mm
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr.: HPl plošča ali dodatna guma;
- zavihek ob steni min. h=100 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 2 mm za preprečevanje polivanja;
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom;
Opis spodnjega dela:
1. segment : predalnik 3x nevtralni predal dimenzije 500x760x710 mm
- v kompletu 1x vertikala s 3x popolnoma izvlečni predali s zunanje širine ca 400 mm;
- kompletna vodila izdelana iz nerjavečega jekla;
- celotno ohišje predalov izdelano iz nerjaveče pločevine;
- možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja;
- možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja;
- notranje stranice izdelane iz enoplastne pločevine;
- na notranji strani maske dodatni gumijasti odbijači, ki preprečujejo hrup ob zapiranju predala;
- maska predala izdelana iz dvoslojne pločevine z integriranim ročajem po celotni širini predala;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
2. segment: odprta omarica h2 izdelana z vodili za polico dimenzije 1010x760x710 mm
- celoten osrednji del izdelan kot odprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vmesna polica s sprednjim robom višine 30 mm; z notranjimi ojačitvami; izključno inox pločevine debeline min 1 mm;
- vsi robovi dodatno ukrivljeni zaradi povečanja nosilnosti
3. segment: zaprt omarica s krilnimi vrati in vmesno polico; 500x760x710 mm
- celoten segment del izdelan kot zaprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- strop proti delovni površini zaprt z inox pločevino;
- v kompletu krilna vrata z odmičnimi tečaji za vrata;
Krilna vrata:
- zaprto s krilnimi vrati;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- krilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti širini krilnih vrat;
| Priprava hladnih jedi |  |  |  | 0
K - Priprava močnatih jedi
k1 | Inox talna rešetka | kos | 1 |  | 0 | upoštevano v popisu strojništva - horizontalne kanalizacije
min 200x200 mm
- odtok min DN 75
- iztok: vertikalni/horizontalni /glej načrt kanalizacije
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
Izvajalec mora upoštevati zahteve za talne rešetke podane v tehničnem poročilu.
k2 | Napa oz. sistem odzračevanja nad: pečmi | kos | 1 |  | 0 | upoštevano v popisu strojništva
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
Velikost toplotnih naprav: xxxxx
Predvidena količina odsesovanega zraka: xxxxx
Priporočena velikost nape: 1200x1400 mm
Višina od finalnega tlaka: 2100 mm
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
k3 | Inox stenska omarica | kos | 2 |  | 0
omarica tip 1.2 /glej splošne zahteve tehnološke opreme
Dodaten opis:
- število police: 1x vmesna polica
- drsna vrata: odprta izvedba
- LED razsvetljava: DA
ca 1400x350x600 mm
k4 | Plinska parno-konvekcijska peč | kos | 1 |  | 0
-kapaciteta: min 19 pladnjev GN 1/1; razmik med vodili pladnjev min. 65 mm; ( možnost vstavljanja pladnjev GN 1/2, GN 1/3, GN 2/3 )
- temperaturno območje delovanja od ca. 30 °C do 300 °C
Konstrukcija:
- inox konstrukcija celotnega aparata; prav tako inox obroba vrat z vgrajenim steklom;
- peč je opremljena z inox nogami z možnostjo regulacije višine;
- higienična notranjost brez utorov, z zaobljenimi stiki med steno-steno; steno-stropom in steno-dnom;
- dno pečice oblikovano z naklonom za boljši odtok kondenza;
- krilna vrata z min. vgrajenim dvoslojnim varnostnim steklom; opremljena za inox nosilci za vrata;
- upravljalna plošča - zaslon na dotik z lahko razumljivi simboli;
Funkcije delovanja:
- možnost dela z avtomatičnim samo-regulacijskimi procesi (za npr. perutnino, meso, ribe, priloge,…)
- možnost delovanja oz. nastavitev z ročnimi nastavitvami delovanja:
- para od ca. 30°C do ca. 130°C
- vroč zrak od ca. 30°C do ca. 300°C
- kombinacija pare in vročega zraka od ca. 30°C do ca. 300°C
Dodatne funkcije in oprema
- možnost merjenja in regulacije vlage, možna prilagoditev za vsako živilo posebej (do % natančno);
- možnost vnosa do min 1000 programov; vsak program lahko vsebuje min. 12 korakov delovanja;
- procesi za pripravo hrane preko noči;
- možnost nastavitve hitrosti delovanja ventilatorja (5 stopenj);
- avtomatično predgretje komore pred pričetkom vsakega procesa;
- sistem avtomatičnega čiščenja notranjosti aparata s čistili v trdem agregatnem stanju;
- hitro ohlajevanje komore aparata;
- možnost pred izbire časa in datuma za začetek priprave živil;
- funkcija on-line pomoči za lažje delo z aparatom (v slovenskem jeziku);
- možnost tekstovnega in slikovnega prikaza vseh postopkov priprave (v slovenskem jeziku);
- temperaturna sonda za merjenje temperature jedra z več merilnimi točkami (min. 5 merilnih točk);
- generator sveže pare z avtomatičnim dotokom sveže vode ;
- diagnostika za merjenje vodnega kana v parnem generatorju z avtomatičnim praznjenjem in čiščenjem parnega generatorja;
- avtomatično odstranjevanje vodnega kana iz parnega generatorja in komore aparata, avtomatično določanje intervalov izpiranja vodnega kana;
- na displeju prikaz dejanskih in nastavljenih vrednosti temperature, časa in vlage;
- možno nastavitev časa delovanja 0 - 24 h ali trajno delovanje
- v kontrolno ploščo integrirani tuš za vodo z večstopenjskim brizganjem, s povratnim navijanjem;
- sistem za odvajanje odvečnih maščob, brez potrebe po maščobnem filtru;
- opremljeno s kljuko za enoročno odpiranje vrat; plastična zaščita preprečuje segrevanje zaradi toplote;
- vgrajena halogenska osvetljava notranjosti (ceransko steklo)
- vgrajena funkcija servisno diagnostičnega sistema z avtomatičnim prikazom sporočil za servis;
- vgrajena funkcija HACCP - avtomatično dokumentiranje podatkov za izvedene postopke priprave živil (izpis možen preko USB ključa) ali vezano ter prilagojeno za vezavo preko centralnega sistema HACCP;
- višina najvišjega vodila na vstavnem vozičku ali vodilih v aparatu je 160 cm zaradi varnosti pri delu;
- v kompletu konstrukcija za vodila za vstavljanje min. 9 pladnjev velikosti GN 1/1; možnost enostavne odstranitve brez uporabe orodja zaradi čiščenja;
- desno odpiranje vrat;
- šolanje osebja investitorja mora izvaja certificiran kuhar – šolanje se mora izvajati v slovenskem jeziku;
- certifikat plinske ustreznosti: min GASTEC ali enakovredni;
- certifikat o varnosti: GS ali enakovredni;
- certifikat higiene: kot npr.: NSF ali enakovredni;
- dovoljenje za delovanje brez nadzorovanja po VDE
- certifikat-znak energetske učinkovitosti Energy star ali enakovredni;
Dodatna oprema:
- pečica mora biti dobavljena in opremljena z vstavnim vozičkom za GN 1/1 posodo; konstrukcija peči mora biti izvedene na način, da so kolesa vozička izven same komore peči;
- voziček izdelan v celoti iz nerjavnega jekla, opremljen s 2x kom kolesi z zavoro; celoten vozičke elektro poliran;
- kot npr.: Rational Gmbh iCombi PRO 20-1/1 ali enakovredni;
ca. 880x800x1800 mm
k5 | Inox konzolna polica; dvojna | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A;
- min. debelina pločevine iz katere se izdela polica je 1,5 mm;
Opis konstrukcije;
- v celoti izdelano iz nerjaveče pločevine;
- v kompletu sistem za pritrjevanje na steno;
- police izdelane ločeno od konzolnih nosilcev in ločeno od vertikalnih nosilcev na steni, kar omogoča prestavljanje po višini brez uporabe orodja;
- vertikalni stenski nosilci na vsakih ca 1000 mm;
Opis police:
- v kompletu 2x polica ustrezne dimenzije; s kompletom nosilcev; max dolžine police 2000 mm; v primeru večje dolžine se police izdelajo več segmentih;
- polica izdelana primerno glede na zahtevno delovno okolje in velike obremenitve;
- polica spodaj ojačana z dodanim U robom oz. ojačitvijo;
- polica izdelana z zavihkom ob steni h=min. 50 mm;
ca 2500x350x600 mm
- kot npr: izdelano po meri ali enakovredni;
k6 | Samostoječ planetarni mešalec za testo s priključki | kpl | 1 |  | 0
- volumen kotlička ca 40 L;
-dodatna inox posoda s prevoznim podstavkov
Karakteristike:
- prostostoječi model
- ohišje aparata iz barvane kovine in umetne mase;
- kotliček se dviguje s pomočjo stranske ročice
- žičnato varovalo kotlička preprečuje poseg v kotliček med delovanjem aparata
- pogon je opremljen s krogličnimi ležaji;
- stikalo za vklop/izklop v obliki gumba z barvnim simbolom; vgrajeno dodatno panik stikalo za izklop v sili;
- vgrajen digitalni časovni stikalo z možnostjo nastavitve do min 30 minut;
Aparat v kompletu:
- 1x kotličkom 40-litrskim, 1x prevozni voziček za kotliček;
- 1 spiralnim aluminijastim gnetilcem;
- 1 aluminijastim ploščatim mešalcem;
- 1 stepalnikom - žice iz inoxa;
- 1 varovalom kotlička (CE);
- 1x komplet pribora in posoda volumen 20L; komplet 3 kom mešalnega pribora za uporabo s 20 L posodo;
- hitrostne stopnje aparata: min. 3 stopnje od ca 60 do ca 312 obratov mešala na minuto;
kot npr.: Varimixer Bear AR-40 Vl-1 ali enakovredni;
ca 520x910x1210 (1500) mm
k7 | Inox delovni pult z vgrajenim enojnim koritom | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 30x30 mm
- konstrukcija elementa mora omogočati postavitev na gradben cokel višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; element mora biti s spodnje strani popolnoma zaprt; brez dodatnih regulacijskih nog; v kompletu komplet za niveliranje +/- 10 mm; stik med elementov in coklom mora biti minimalen in popolnoma tesnjen s primerni PU trajno elastičnim kitom; dobavitelj opreme mora natančno kontrolirati izvedbo in potrditi dimenzije;
Opis delovne površine;
1. segment: ravna delovna površina z vgrajenim enojnim koritom: dimenzije: 2500x700 mm
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr: HPl plošča ali dodatna guma;
- popolnoma vodotesno zavarjeno enodelno korito 400x500x250 mm opremljeno s primerno prelivno cevjo višine ca. 200 mm;
- zavihek ob steni min. h=100 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 2 mm za preprečevanje polivanja;
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom zaradi preprečevanja zatekanja;
Opis spodnjega dela:
1. segment: zaprt omarica s krilnimi vrati in vmesno polico; 500x660x710 mm
- celoten segment del izdelan kot zaprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- strop proti delovni površini zaprt z inox pločevino;
- v kompletu krilna vrata z odmičnimi tečaji za vrata;
Krilna vrata:
- zaprto s krilnimi vrati;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- krilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti širini krilnih vrat;
2. segment: predalnik za smeti pod koritom z odpiranje s pedalom in plastičnimi posodami za smeti dimenzije 500x660x710 mm
- nevtralni element za izvedbo korita; pred koritom maska v višini 250 mm;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- na hrbtišču izdelana odprtina zaradi izvedbe priključkov;
- odprtina izvedena z zaščitnimi gumi profilom;
- v kompletu plastični sifon in povezovalne cevi DN 15 za povezavo do krogelnih ventilov; dobavi in montažo izvede dobavitelj opreme
- pod koritom izdelan izvlečni predal za odpadke; odpiranje predla mora biti izvedeno preko nožnega pedala;
- spodaj nevtralni del z izvlečnimi predalom za odpadke;
- vodila z "soft" zapiranjem in amortizerjem;
- vodilo oz. maska za pritrditev Interierske maske predala;
- v kompletu 2x posoda za smeti; ca 400x400x500 mm; plastične izvedbe;
3. segment: odprta omarica h2 izdelana z vodili za polico dimenzije 900x660x710 mm
- celoten osrednji del izdelan kot odprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vmesna polica s sprednjim robom višine 30 mm; z notranjimi ojačitvami; izključno inox pločevine debeline min 1 mm;
- vsi robovi dodatno ukrivljeni zaradi povečanja nosilnosti
4. segment: odprta omarica h2 izdelana z vodili za GN posodo dimenzije 580x660x710 mm
- celoten osrednji del izdelan kot odprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- vodila za GN posodo izdelana po tehologiji globokega vleka;
k7.1 | Enoročna mešalna baterija montirana na steno; | kos | 1 |  | 0
- izvedena z nepovratnim ventilom za preprečevanje mešanja tople in hladne vode;
- tesnilni element s keramičnim tesnilom;:
- kromirana izvedba;
- v kompletu ekscentri in pokrovčki oz. rozete za montažo;
- priklop direktno na cev DN 15 ; razmik med cevmi 153 mm;
- dolžina izliva min 250 mm s končnim filtrom za preprečevanje pršenja;
- kot npr: Echterman Model 2463.20/250 ali enakovredni;
Opomba:
Izvajalec mora predložiti vzorec v potrditev uporabniku in projektantu tehnološke opreme
k8 | Inox nevtralni delovni pult | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 30x30 mm
- konstrukcija elementa mora omogočati postavitev na gradben cokel višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; element mora biti s spodnje strani popolnoma zaprt; brez dodatnih regulacijskih nog; v kompletu komplet za niveliranje +/- 10 mm; stik med elementov in coklom mora biti minimalen in popolnoma tesnjen s primerni PU trajno elastičnim kitom; dobavitelj opreme mora natančno kontrolirati izvedbo in potrditi dimenzije;
Opis delovne površine;
1. segment: ravna delovna površina: 2800x700 mm
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr.: HPl plošča ali dodatna guma;
- zavihek ob steni min. h=100 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 2 mm za preprečevanje polivanja;
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom;
Opis spodnjega dela:
1. segment : predalnik 3x nevtralni predal dimenzije 500x660x710 mm
- v kompletu 1x vertikala s 3x popolnoma izvlečni predali s zunanje širine ca 400 mm;
- kompletna vodila izdelana iz nerjavečega jekla;
- celotno ohišje predalov izdelano iz nerjaveče pločevine;
- možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja;
- možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja;
- notranje stranice izdelane iz enoplastne pločevine;
- na notranji strani maske dodatni gumijasti odbijači, ki preprečujejo hrup ob zapiranju predala;
- maska predala izdelana iz dvoslojne pločevine z integriranim ročajem po celotni širini predala;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
2. segment: odprta omarica h2 izdelana z vodili za polico dimenzije 890x660x710 mm
- celoten osrednji del izdelan kot odprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vmesna polica s sprednjim robom višine 30 mm; z notranjimi ojačitvami; izključno inox pločevine debeline min 1 mm;
- vsi robovi dodatno ukrivljeni zaradi povečanja nosilnosti
3. segment: odprta omarica h2 izdelana z vodili za polico dimenzije 890x660x710 mm
- celoten osrednji del izdelan kot odprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vmesna polica s sprednjim robom višine 30 mm; z notranjimi ojačitvami; izključno inox pločevine debeline min 1 mm;
- vsi robovi dodatno ukrivljeni zaradi povečanja nosilnosti
4. segment : predalnik 3x nevtralni predal dimenzije 500x660x710 mm
- v kompletu 1x vertikala s 3x popolnoma izvlečni predali s zunanje širine ca 400 mm;
- kompletna vodila izdelana iz nerjavečega jekla;
- celotno ohišje predalov izdelano iz nerjaveče pločevine;
- možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja;
- možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja;
- notranje stranice izdelane iz enoplastne pločevine;
- na notranji strani maske dodatni gumijasti odbijači, ki preprečujejo hrup ob zapiranju predala;
- maska predala izdelana iz dvoslojne pločevine z integriranim ročajem po celotni širini predala;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
| Priprava močnatih jedi skupaj |  |  |  | 0
L - Priprava mesa
l1 | Inox sanitarni umivalnik za roke | kpl | 1 |  | 0
umivalnik tip 1..1 /glej splošne zahteve tehnološke opreme
l2 | Inox stenska omarica | kos | 2 |  | 0
omarica tip 1.2 /glej splošne zahteve tehnološke opreme
Dodaten opis:
- število police: 1x vmesna polica
- drsna vrata: odprta izvedba
- LED razsvetljava: DA
ca 1100x350x600 mm
l3 | Inox stenska omarica | kos | 1 |  | 0
omarica tip 1.2 /glej splošne zahteve tehnološke opreme
Dodaten opis:
- število police: 1x vmesna polica
- drsna vrata: odprta izvedba
- LED razsvetljava: DA
ca 1200x350x600 mm
l4 | Inox nevtralni delovni pult z vgrajenim enojnim koritom | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 30x30 mm
- konstrukcija elementa mora omogočati postavitev na gradben cokel višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; element mora biti s spodnje strani popolnoma zaprt; brez dodatnih regulacijskih nog; v kompletu komplet za niveliranje +/- 10 mm; stik med elementov in coklom mora biti minimalen in popolnoma tesnjen s primerni PU trajno elastičnim kitom; dobavitelj opreme mora natančno kontrolirati izvedbo in potrditi dimenzije;
Opis delovne površine;
1. segment: ravna delovna površina z vgrajenim enojnim koritom: dimenzije: 3400x700 mm
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr: HPl plošča ali dodatna guma;
- popolnoma vodotesno zavarjeno enodelno korito 400x500x250 mm opremljeno s primerno prelivno cevjo višine ca. 200 mm;
- zavihek ob steni min. h=100 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 2 mm za preprečevanje polivanja;
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom zaradi preprečevanja zatekanja;
Opis spodnjega dela:
1. segment: zaprta omarica H2 s krilnimi vrati; dimenzije 500x660x710 mm
- celoten segment del izdelan kot zaprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- v kompletu 1x inox polica; izdelana z ojačitvijo iz spodnje strani;
- v kompletu krilna vrata z odmičnimi tečaji za vrata;
Krilna vrata:
- zaprto s krilnimi vrati;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- krilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti širini krilnih vrat;
2. segment: predalnik za smeti pod koritom z odpiranje s pedalom in plastičnimi posodami za smeti dimenzije 500x660x710 mm
- nevtralni element za izvedbo predala za smeti;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- izvlečni predal za odpadke; odpiranje predal mora biti izvedeno preko nožnega pedala;
- vodila z "soft" zapiranjem in amortizerjem;
- vodilo oz. maska za pritrditev Interierske maske predala;
- v kompletu 2x posoda za smeti; ca 400x400x500 mm; plastične izvedbe;
3. segment : predalnik 3x nevtralni predal dimenzije 500x660x710 mm
- v kompletu 1x vertikala s 3x popolnoma izvlečni predali s zunanje širine ca 400 mm;
- kompletna vodila izdelana iz nerjavečega jekla;
- celotno ohišje predalov izdelano iz nerjaveče pločevine;
- možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja;
- možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja;
- notranje stranice izdelane iz enoplastne pločevine;
- na notranji strani maske dodatni gumijasti odbijači, ki preprečujejo hrup ob zapiranju predala;
- maska predala izdelana iz dvoslojne pločevine z integriranim ročajem po celotni širini predala;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve celotnega predala brez uporabe orodja;
4. segment: odprta omarica h2 izdelana z vodili za polico dimenzije 1860x660x710 mm
- celoten osrednji del izdelan kot odprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vmesna polica s sprednjim robom višine 30 mm; z notranjimi ojačitvami; izključno inox pločevine debeline min 1 mm;
- vsi robovi dodatno ukrivljeni zaradi povečanja nosilnosti
l4.1 | Enoročna mešalna baterija montirana na steno; | kos | 1 |  | 0
- izvedena z nepovratnim ventilom za preprečevanje mešanja tople in hladne vode;
- tesnilni element s keramičnim tesnilom;:
- kromirana izvedba;
- v kompletu ekscentri in pokrovčki oz. rozete za montažo;
- priklop direktno na cev DN 15 ; razmik med cevmi 153 mm;
- dolžina izliva min 250 mm s končnim filtrom za preprečevanje pršenja;
- kot npr: Echterman Model 2463.20/250 ali enakovredni;
Opomba:
Izvajalec mora predložiti vzorec v potrditev uporabniku in projektantu tehnološke opreme
| Priprava mesa skupaj |  |  |  | 0
M - Toplotna obdelava
m1 | Inox talna rešetka | kos | 1 |  | 0 | upoštevano v popisu strojništva - horizontalne kanalizacije
min 200x200 mm
- odtok min DN 75
- iztok: vertikalni/horizontalni /glej načrt kanalizacije
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
Izvajalec mora upoštevati zahteve za talne rešetke podane v tehničnem poročilu.
m2 | Inox talna rešetka | kos | 2 |  | 0 | upoštevano v popisu strojništva - horizontalne kanalizacije
min 800x600 mm
- odtok min DN 110
- iztok: vertikalni/horizontalni /glej načrt kanalizacije
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
Izvajalec mora upoštevati zahteve za talne rešetke podane v tehničnem poročilu.
m3 | Inox talna rešetka | kos | 2 |  | 0 | upoštevano v popisu strojništva - horizontalne kanalizacije
min 800x400 mm
- odtok min DN 110
- iztok: vertikalni/horizontalni /glej načrt kanalizacije
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
Izvajalec mora upoštevati zahteve za talne rešetke podane v tehničnem poročilu.
m4 | Inox talna rešetka | kos | 1 |  | 0 | upoštevano v popisu strojništva - horizontalne kanalizacije
min 1200x400 mm
- odtok min DN 110
- iztok: vertikalni/horizontalni /glej načrt kanalizacije
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
Izvajalec mora upoštevati zahteve za talne rešetke podane v tehničnem poročilu.
m5 | Napa oz. sistem odzračevanja nad: termičnim blokom |  | 1 |  | 0 | upoštevano v popisu strojništva
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
Velikost toplotnih naprav: xxxxx
Predvidena količina odsesovanega zraka: xxxxx
Priporočena velikost nape: 3900x2500x450 mm
Višina od finalnega tlaka: 2100 mm
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
m6 | Napa oz. sistem odzračevanja nad: pečmi | kos | 1 |  | 0 | upoštevano v popisu strojništva
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
Velikost toplotnih naprav: xxxxx
Predvidena količina odsesovanega zraka: xxxxx
Priporočena velikost nape: 2500x1600x450 mm
Višina od finalnega tlaka: 2100 mm
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
m7 | Plinska parno-konvekcijska peč | kos | 1 |  | 0
-kapaciteta: min 19 pladnjev GN 1/1; razmik med vodili pladnjev min. 65 mm; ( možnost vstavljanja pladnjev GN 1/2, GN 1/3, GN 2/3 )
- temperaturno območje delovanja od ca. 30 °C do 300 °C
Konstrukcija:
- inox konstrukcija celotnega aparata; prav tako inox obroba vrat z vgrajenim steklom;
- peč je opremljena z inox nogami z možnostjo regulacije višine;
- higienična notranjost brez utorov, z zaobljenimi stiki med steno-steno; steno-stropom in steno-dnom;
- dno pečice oblikovano z naklonom za boljši odtok kondenza;
- krilna vrata z min. vgrajenim dvoslojnim varnostnim steklom; opremljena za inox nosilci za vrata;
- upravljalna plošča - zaslon na dotik z lahko razumljivi simboli;
Funkcije delovanja:
- možnost dela z avtomatičnim samo-regulacijskimi procesi (za npr. perutnino, meso, ribe, priloge,…)
- možnost delovanja oz. nastavitev z ročnimi nastavitvami delovanja:
- para od ca. 30°C do ca. 130°C
- vroč zrak od ca. 30°C do ca. 300°C
- kombinacija pare in vročega zraka od ca. 30°C do ca. 300°C
Dodatne funkcije in oprema
- možnost merjenja in regulacije vlage, možna prilagoditev za vsako živilo posebej (do % natančno);
- možnost vnosa do min 1000 programov; vsak program lahko vsebuje min. 12 korakov delovanja;
- procesi za pripravo hrane preko noči;
- možnost nastavitve hitrosti delovanja ventilatorja (5 stopenj);
- avtomatično predgretje komore pred pričetkom vsakega procesa;
- sistem avtomatičnega čiščenja notranjosti aparata s čistili v trdem agregatnem stanju;
- hitro ohlajevanje komore aparata;
- možnost pred izbire časa in datuma za začetek priprave živil;
- funkcija on-line pomoči za lažje delo z aparatom (v slovenskem jeziku);
- možnost tekstovnega in slikovnega prikaza vseh postopkov priprave (v slovenskem jeziku);
- temperaturna sonda za merjenje temperature jedra z več merilnimi točkami (min. 5 merilnih točk);
- generator sveže pare z avtomatičnim dotokom sveže vode ;
- diagnostika za merjenje vodnega kana v parnem generatorju z avtomatičnim praznjenjem in čiščenjem parnega generatorja;
- avtomatično odstranjevanje vodnega kana iz parnega generatorja in komore aparata, avtomatično določanje intervalov izpiranja vodnega kana;
- na displeju prikaz dejanskih in nastavljenih vrednosti temperature, časa in vlage;
- možno nastavitev časa delovanja 0 - 24 h ali trajno delovanje
- v kontrolno ploščo integrirani tuš za vodo z večstopenjskim brizganjem, s povratnim navijanjem;
- sistem za odvajanje odvečnih maščob, brez potrebe po maščobnem filtru;
- opremljeno s kljuko za enoročno odpiranje vrat; plastična zaščita preprečuje segrevanje zaradi toplote;
- vgrajena halogenska osvetljava notranjosti (ceransko steklo)
- vgrajena funkcija servisno diagnostičnega sistema z avtomatičnim prikazom sporočil za servis;
- vgrajena funkcija HACCP - avtomatično dokumentiranje podatkov za izvedene postopke priprave živil (izpis možen preko USB ključa) ali vezano ter prilagojeno za vezavo preko centralnega sistema HACCP;
- višina najvišjega vodila na vstavnem vozičku ali vodilih v aparatu je 160 cm zaradi varnosti pri delu;
- v kompletu konstrukcija za vodila za vstavljanje min. 9 pladnjev velikosti GN 1/1; možnost enostavne odstranitve brez uporabe orodja zaradi čiščenja;
- desno odpiranje vrat;
- šolanje osebja investitorja mora izvaja certificiran kuhar – šolanje se mora izvajati v slovenskem jeziku;
- certifikat plinske ustreznosti: min GASTEC ali enakovredni;
- certifikat o varnosti: GS ali enakovredni;
- certifikat higiene: kot npr.: NSF ali enakovredni;
- dovoljenje za delovanje brez nadzorovanja po VDE
- certifikat-znak energetske učinkovitosti Energy star ali enakovredni;
Dodatna oprema:
- pečica mora biti dobavljena in opremljena z vstavnim vozičkom za GN 1/1 posodo; konstrukcija peči mora biti izvedene na način, da so kolesa vozička izven same komore peči;
- voziček izdelan v celoti iz nerjavnega jekla, opremljen s 2x kom kolesi z zavoro; celoten vozičke elektro poliran;
- kot npr.: Rational Gmbh iCombi PRO 20-1/1 ali enakovredni;
ca. 880x800x1800 mm
m8 | Plinska parno-konvekcijska peč | kos | 1 |  | 0
-kapaciteta: min 19 pladnjev GN 2/1; razmik med vodili pladnjev min. 65 mm; ( možnost vstavljanja pladnjev GN 1/1)
- temperaturno območje delovanja od ca. 30 °C do 300 °C
Konstrukcija:
- inox konstrukcija celotnega aparata; prav tako inox obroba vrat z vgrajenim steklom;
- peč je opremljena z inox nogami z možnostjo regulacije višine;
- higienična notranjost brez utorov, z zaobljenimi stiki med steno-steno; steno-stropom in steno-dnom;
- dno pečice oblikovano z naklonom za boljši odtok kondenza;
- krilna vrata z min. vgrajenim dvoslojnim varnostnim steklom; opremljena za inox nosilci za vrata;
- upravljalna plošča - zaslon na dotik z lahko razumljivi simboli;
Funkcije delovanja:
- možnost dela z avtomatičnim samo-regulacijskimi procesi (za npr. perutnino, meso, ribe, priloge,…)
- možnost delovanja oz. nastavitev z ročnimi nastavitvami delovanja:
- para od ca. 30°C do ca. 130°C
- vroč zrak od ca. 30°C do ca. 300°C
- kombinacija pare in vročega zraka od ca. 30°C do ca. 300°C
Dodatne funkcije in oprema
- možnost merjenja in regulacije vlage, možna prilagoditev za vsako živilo posebej (do % natančno);
- možnost vnosa do min 1000 programov; vsak program lahko vsebuje min. 12 korakov delovanja;
- procesi za pripravo hrane preko noči;
- možnost nastavitve hitrosti delovanja ventilatorja (5 stopenj);
- avtomatično predgretje komore pred pričetkom vsakega procesa;
- sistem avtomatičnega čiščenja notranjosti aparata s čistili v trdem agregatnem stanju;
- hitro ohlajevanje komore aparata;
- možnost pred izbire časa in datuma za začetek priprave živil;
- funkcija on-line pomoči za lažje delo z aparatom (v slovenskem jeziku);
- možnost tekstovnega in slikovnega prikaza vseh postopkov priprave (v slovenskem jeziku);
- temperaturna sonda za merjenje temperature jedra z več merilnimi točkami (min. 5 merilnih točk);
- generator sveže pare z avtomatičnim dotokom sveže vode ;
- diagnostika za merjenje vodnega kana v parnem generatorju z avtomatičnim praznjenjem in čiščenjem parnega generatorja;
- avtomatično odstranjevanje vodnega kana iz parnega generatorja in komore aparata, avtomatično določanje intervalov izpiranja vodnega kana;
- na displeju prikaz dejanskih in nastavljenih vrednosti temperature, časa in vlage;
- možno nastavitev časa delovanja 0 - 24 h ali trajno delovanje
- v kontrolno ploščo integrirani tuš za vodo z večstopenjskim brizganjem, s povratnim navijanjem;
- sistem za odvajanje odvečnih maščob, brez potrebe po maščobnem filtru;
- opremljeno s kljuko za enoročno odpiranje vrat; plastična zaščita preprečuje segrevanje zaradi toplote;
- vgrajena halogenska osvetljava notranjosti (ceransko steklo)
- vgrajena funkcija servisno diagnostičnega sistema z avtomatičnim prikazom sporočil za servis;
- vgrajena funkcija HACCP - avtomatično dokumentiranje podatkov za izvedene postopke priprave živil (izpis možen preko USB ključa) ali vezano ter prilagojeno za vezavo preko centralnega sistema HACCP;
- višina najvišjega vodila na vstavnem vozičku ali vodilih v aparatu je 160 cm zaradi varnosti pri delu;
- v kompletu konstrukcija za vodila za vstavljanje min. 9 pladnjev velikosti GN 1/1; možnost enostavne odstranitve brez uporabe orodja zaradi čiščenja;
- desno odpiranje vrat;
- šolanje osebja investitorja mora izvaja certificiran kuhar – šolanje se mora izvajati v slovenskem jeziku;
- certifikat plinske ustreznosti: min GASTEC ali enakovredni;
- certifikat o varnosti: GS ali enakovredni;
- certifikat higiene: kot npr.: NSF ali enakovredni;
- dovoljenje za delovanje brez nadzorovanja po VDE
- certifikat-znak energetske učinkovitosti Energy star ali enakovredni;
Dodatna oprema:
- pečica mora biti dobavljena in opremljena z vstavnim vozičkom za GN 2/1 posodo; konstrukcija peči mora biti izvedene na način, da so kolesa vozička izven same komore peči;
- voziček izdelan v celoti iz nerjavnega jekla, opremljen s 2x kom kolesi z zavoro; celoten vozičke elektro poliran;
- kot npr.: Rational Gmbh iCombi PRO 20-2/1 ali enakovredni;
ca.1100x1050x1800 mm
m9.0 | Centralni toplotni blok; skupni nevtralni elementi | kpl | 1 |  | 0
Opomba:
Kompleten toplotni blok mora omogočati postavitev inox noge višine 150 mm premera ca 50 mm s plastičnim nastavkov za preprečevanje poškodb keramike; možnost nastavitve višine +/- 20 mm; noge vijačene na osnovno konstrukcijo; elementi se postavijo ob gradbeno steno iz katere so izvedeni vsi priključki
- celotna dolžina bloka je max 4000 mm; v primeru odstopanja širine npr.: enega elementa je potrebno temu primerno podaljšati drug element ali kompenzacijski element; dolžina je vezana na konstrukcija objekta zato spremembe dolžine bloka niso dovoljene;
m9.1 | Delovna blok miza oz. vmesni element z zavihom pri steni | kos | 1 |  | 0
- izdelano kot vmesni element zaradi zagotavljanja uskladitve z dimenzijami na objektu;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji;
- spodnji del zaprte izvedbe; izdelano samo kot maska;
- finalna višina delovne površine skupaj z gradbenim coklom 900 mm;
ca 200x900x750 mm
- kot npr.: Gazi serija XP 900 ali enakovredni
m9.2 | Delovna blok miza oz. vmesni element z zavihom pri steni | kos | 1 |  | 0
- izdelano kot vmesni element zaradi zagotavljanja uskladitve z dimenzijami na objektu;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji;
- spodnji del zaprte izvedbe; izdelano samo kot maska;
- finalna višina delovne površine skupaj z gradbenim coklom 900 mm;
ca 200x900x750 mm
- kot npr.: Gazi serija XP 900 ali enakovredni
m9.3 | Plinski štedilnik s štirimi kuhalnimi mesti v spodnjem delu odprte izvedbe; | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov, ki so opisani pod opombo A;
- v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine;
- delovna površina izdelana iz pločevine debeline min 3 mm in konstrukcija iz pločevine debeline min 2 mm;
Dodatni opis:
- moč posameznih gorilcev: 2x min 3,5kW in min 2x 5kW;
- mreža nad gorilci je izdelana iz inox okroglih profilov min. fi 8 mm ali iz inox profilov debeline ca 4x20 mm; mreža mora biti izvedena tako da pokriva min dva gorilca hkrati;
- delovna površina pod gorilci izdelana s tehnologijo globokega vleka in popolnoma zavarjena s ohišjem štedilnika ali izvedeno v verziji s snemljivo izvedbo inox površine okoli gorilca z možnostjo pomivanje v pomivalnem stroju ; brez možnosti zatekanja;
- možnost naknadne zamenjave položajev posameznih gorilcev;
- izvedeno s sistemom za spajanje elementov brez možnosti zatekanja tekočin med elementi;
- vodila za vmesne police izdelana po tehnologiji globokega vleka na vsakih 100 mm ali izdelani posebni inox čepi z možnostjo prestavljanja;
- z delovne strani spodaj odprto in izdelano kot enoten prostor s spodnjim plinskega štedilnika z enotno ploščo in vmesno polico, za odlaganje kuhinjske posode;
- spodnji del izdelan v higienski varianti min H2 z zaokroženimi robovi z min. radijem r=10 mm; izvedeno po standardu DIN 18865-9;
- vgrajen plinski ventil za zapiranje dovoda plina pred posameznimi regulatorji kuhališča;
ca 800x900x900 mm
- kot npr.: Gazi serija XP 900 ali enakovredni;
m9.4 | Enoročna blok mešalna baterija | kos | 1 |  | 0
- v načrtu strojništva se upošteva samo izvedba priključkov
- odpiranje z eno roko; več stopenjsko zaradi varčevanja s porabo vode;
- izdelano skladno z normativi DVGW;
- enoročna izvedba; celotna pipa izdelana v kromirani ali inox izvedbi;
- dolžina izliva merjeno osno od vertikalne cevi min 250 mm;
- višina izliva merjeno nad delovno površino skupaj z nosilcem min 300 mm;
- vgrajen sistem za preprečevanja povratnega toka oz. nedovoljenega mešanja hladne in tople vode;
- sistem kartuše in tesnjenja vode izdelana iz keramičnih tesnil;
- v kompletu tesnila montažni material vse fleksibilne cevi do razdelilca oz. priključnega ventila;
- kot npr.: Echtermann Gmbh 201-101 ali enakovredni;
m9.5 | Delovna blok miza oz. vmesni element za montažo enoročne blok pipe | kos | 1 |  | 0
- izdelano kot vmesni element zaradi zagotavljanja uskladitve z dimenzijami na objektu;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji;
- spodnji del zaprte izvedbe; izdelano samo kot maska;
- finalna višina delovne površine skupaj z gradbenim coklom 900 mm;
ca 200x900x750 mm
- kot npr.: Gazi serija XP 900 ali enakovredni
m9.6 | Delovna blok miza izdelano za izvedbo priključkov | ko | 1 |  | 0
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti med steno in dnom ter steno in stropom;
- delovna površina izdelana iz pločevine debeline min 3 mm in konstrukcija iz pločevine debeline min 2 mm;
- na hrbtišču izdelana odprtina za izvedbe priključkov
- odprtina izvedena z zaščitnimi gumi profilom;
- zaprto s krilnimi vrati;
ca 600x900x900 mm
- kot npr.: Gazi serija XP 900 ali enakovredni;
m9.7 | Plinski kuhalni kotel | kos | 2 |  | 0
- kapaciteta min 140 L merjeno min 40 mm pod zgornjim robom okrogle posode;
Zgradba in materiali in osnovne zahteve:
- celoten aparat izdelan iz nerjaveče jekla v skladu s pogoji pod opombo A;
- delovna površina izdelana iz pločevine debeline min 3 mm in konstrukcija iz pločevine debeline min 2 mm;
- dodatne zahteve: tečaji pokrova, plošča, zunanji kotel, pokrov kotla, ročaj, ohišje aparata, izpustna mreža, obod notranjega kotla iz CrNiSt 1.4301 ali AISI 1.4301 ali 1.4404 ali boljše;
- izdelano na način (bočno in zadaj), ki omogočajo spajanje posameznih elementov termičnega bloka na način oz. s tehnologijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med posamezne elemente tudi z obstoječimi elementi;
- priklop kotla na priključke z zadnje strani;
- priključki na aparatu so dosegljivi iz prednje strani, vsa vzdrževalna dela je prav tako mogoče opraviti s prednje strani;
- odstranitev prednje maske za dostop do notranjosti elementa je možen tudi brez demontaže izlivne pipe in ob polnem kotlu;
- minimalna električna zaščita pred nizkotlačnimi curki vode iz vseh smeri (IPX4) ali boljše; certifikat CE;
Pokrov:
- pokrov kotla dvojno stenski vzmetno razbremenjen in uravnotežen z navzdol zavitim ročajem izdelan iz inox polnega profila za dodatno plastično zaščito za preprečevanje poškodb opeklin;
- sistem tečaja pokrova kotla izdelan na način, ki omogoča poljuben položaj nagiba pokrova brez dodatne podpore ali zatiča;
- v notranjosti izdelana izvedena s klobučevino iz steklenih vlaken ali drugo primerno toplotno izolacijo, v skladu z najnovejšimi predpisi (Tehnični predpisi za nevarne snovi, člen 905 Direktive 97/69/ES in Evropske komisije;
- toplotna izolacija debeline min 20 mm z dodatno Alu oblogo;
Kontrolna plošča:
- stikalna oz. kontrolna plošča višine ca 150 mm lahko postavljena tik pod delovno površino ali bočno vertikalno; izdelano na način, ki preprečuje zatekanje tekočin v notranjost elementa;
- v kontrolno ploščo vgrajeno: analogni regulator temperature; varnostni indikatorji in nanometer za prikaz tlaka v medplašču;
- svetlobni indikator za prikaz napake pri avtomatskem prižigu gorilcev;
- avtomatski varnostni sistem, ki preprečuje prehitre ponovitve prižiga plina; časovna zakasnitev v primeru napake pri vžigu sistema;
Posoda:
- dimenzije okrogle posode: fi ca 560x540 mm
- obvezne oznake polnitve max. 10 litrska delitev na steni kotla; izdelano po npr. tehnologiji laserskega graviranja oz. po tehnologiji, ki ne omogoča odstranitve napisov;
- notranjost posode izdelana z velikimi polmeri min=50 mm na dnu;
- polnjenje preko vrtljive preko polnilne pipe montirana na delovni površini;
- izpust tekočin iz posode urejen preko odstranljivega sita; ki preprečuje vdor večjih kosov v izpustno pipo;
- izpustna pipa premera min DN 50;
- ročaj pipe izdelan v plastiki kar preprečuje morebitne poškodbe kuhinjskega osebja;
- pipa izvedena s posebnim načinom izvleka, ki preprečuje nenamerni izvlek notranjega dela pipe;
- notranji del izdelan po sistemu koničnega tesnega prilega z dodatnimi gumi tesnili primerni za uporabo z živili;
Regulacija:
- regulacija temperature od 50-100 °C; izvedena preko analognega regulatorja na kontrolni plošči
- avtomatska regulacija tlaka vode oz. pare v vmesnem plašču preko elektro magnetnih ventilov;
- samostojno odzračevanja vmesnega plašča kotla;
- izvedeno z zaprtim sistemom medplašča ali pa z avtomatskim napajanjem vode v vmesni plašč z mehčano vodo;
- vgrajen varnosti ventil s pred-nastavljenim tlakom odpiranja 0,5 bara; izpust pare izveden v spodnjem delu kotla;
- tlačna posoda oz. medplašč izveden z avtomatskim odzračevalnim sistemom;
Oprema:
- v kompletu ves pritrdilni in priključni material;
- v kompletu pakiranje min. 100 ml masti za mazanje notranjega dela iztočne pipe;
- v kompletu inox dimnik za izpušne pline v dvoslojno zasnovo; konstrukcija mora onemogočati povratni tok hladnega zraka po dimniku navzdol;
max 800x900x900 mm
- kot npr.: Gazi serija XP 900 ali enakovredni;
m9.8 | Plinski kuhalni kotel | kos | 1 |  | 0
- kapaciteta min 190 L merjeno min 40 mm pod zgornjim robom okrogle posode;
Zgradba in materiali in osnovne zahteve:
- celoten aparat izdelan iz nerjaveče jekla v skladu s pogoji pod opombo A;
- dodatne zahteve: tečaji pokrova, plošča, zunanji kotel, pokrov kotla, ročaj, ohišje aparata, izpustna mreža, obod notranjega kotla iz CrNiSt 1.4301 ali AISI 1.4301 ali 1.4404 ali boljše;
- izdelano na način (bočno in zadaj), ki omogočajo spajanje posameznih elementov termičnega bloka na način oz. s tehnologijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med posamezne elemente tudi z obstoječimi elementi;
- priklop kotla na priključke z zadnje strani;
- priključki na aparatu so dosegljivi iz prednje strani, vsa vzdrževalna dela je prav tako mogoče opraviti s prednje strani;
- odstranitev prednje maske za dostop do notranjosti elementa je možen tudi brez demontaže izlivne pipe in ob polnem kotlu;
- delovna površina izdelana iz pločevine debeline min 3 mm in konstrukcija iz pločevine debeline min 2 mm;
Pokrov:
- pokrov kotla dvojno stenski vzmetno razbremenjen in uravnotežen z navzdol zavitim ročajem izdelan iz inox polnega profila za dodatno plastično zaščito za preprečevanje poškodb opeklin;
- sistem tečaja pokrova kotla izdelan na način, ki omogoča poljuben položaj nagiba pokrova brez dodatne podpore ali zatiča;
- v notranjosti izdelana izvedena s klobučevino iz steklenih vlaken ali drugo primerno toplotno izolacijo, v skladu z najnovejšimi predpisi (Tehnični predpisi za nevarne snovi, člen 905 Direktive 97/69/ES in Evropske komisije;
- toplotna izolacija debeline min 20 mm z dodatno Alu oblogo;
Kontrolna plošča:
- stikalna oz. kontrolna plošča višine ca 150 mm lahko postavljena tik pod delovno površino ali bočno vertikalno; izdelano na način, ki preprečuje zatekanje tekočin v notranjost elementa;
- v kontrolno ploščo vgrajeno: digitalni regulator temperature; varnostni indikatorji in nanometer za prikaz tlaka v medplašču;
Posoda:
- dimenzije kvadratne posode: 900x540x540 mm
- obvezne oznake polnitve max. 10 litrska delitev na steni kotla; izdelano po npr. tehnologiji laserskega graviranja oz. po tehnologiji, ki ne omogoča odstranitve napisov;
- notranjost posode izdelana z velikimi polmeri min=50 mm na dnu;
- polnjenje preko vrtljive preko polnilne pipe montirana na delovni površini;
- izpust tekočin iz posode urejen preko odstranljivega sita; ki preprečuje vdor večjih kosov v izpustno pipo;
- izpustna pipa premera min DN 50;
- ročaj pipe izdelan v plastiki kar preprečuje morebitne poškodbe kuhinjskega osebja;
- pipa izvedena s posebnim načinom izvleka, ki preprečuje nenamerni izvlek notranjega dela pipe;
- notranji del izdelan po sistemu koničnega tesnega prilega z dodatnimi gumi tesnili primerni za uporabo z živili;
Regulacija:
- regulacija temperature od 50-100 °C; izvedena preko analognega regulatorja na kontrolni plošči
- avtomatska regulacija tlaka vode oz. pare v vmesnem plašču preko elektro magnetnih ventilov;
- samostojno odzračevanja vmesnega plašča kotla;
- izvedeno z zaprtim sistemom medplašča ali pa z avtomatskim napajanjem vode v vmesni plašč z mehčano vodo;
- vgrajen varnosti ventil s pred-nastavljenim tlakom odpiranja 0,5 bara; izpust pare izveden v spodnjem delu kotla;
- tlačna posoda oz. medplašč izveden z avtomatskim odzračevalnim sistemom;
Oprema:
- v kompletu ves pritrdilni in priključni material;
- v kompletu pakiranje min. 100 ml masti za mazanje notranjega dela iztočne pipe;
ca 1200x900x750 mm
- kot npr.: Gazi serija XP 900 ali enakovredni;
m9.9 | Plinska prekucna ponev | kos | 2 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A;
- velikost pečne površine min 80 dm2 ; volumen posode min 110L
Dodaten opis:
- celotna konstrukcija izdelana iz inox pločevine in profilov;
- prekucna ponev bočno vpeta v celotno konstrukcijo;
- električni dvig posode;
- dno posode izdelano iz min. dvoplastnega dna- npr. osnovne nerjaveče pločevine debeline min. 12 mm in dodatne magnetne nerjaveče pločevine 3 mm;
- velikost dna posode min 58 dm2;
- maksimalna kapaciteta min. 110 L; (merjeno po DIN 18857)
- pokrov izdelan iz dvoplastne pločevine z vmesno izolacijo;
- polnjenje posode preko vgrajene polnilne pipe;
- regulacija temperature od 30-280 °C; izvedena preko regulatorja na kontrolni plošči; varnostni termostat nastavljen na max 360°C;
- avtomatski prižig plinskih grelcev primeru dviga in spusta ponve;
- izvedeno s sistemom za spajanje elementov brez možnosti zatekanje tekočin med elementi;
ca 1200x900x900 mm
- kot npr.: Gazi serija XP 900 ali enakovredni;
| Toplotna obdelava skupaj |  |  |  | 0
N - Izdaja jedi
n1.1 | Nevtralni del izdajne linije za pladnje | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 30x30 mm
- konstrukcija elementa mize mora omogočati postavitev inox noge višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; premera ca 50 mm s plastičnim nastavkov za preprečevanje poškodb keramike; možnost nastavitve višine +/- 20 mm; noge vijačene na osnovno konstrukcijo;
Opis površine:
1. segment: ravna inox delovna površina: inox površina izdelano po meri; drsna polica krajša zaradi zidu; 8000x1160 mm
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- navidezna debelina površine s strani gostov 150 mm,
- na delovni površini privarjen profil 25x5 mm za lažji pomik pladnjev s strani gosta;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr.: HPl plošča ali dodatna guma;
- zavihek ob steni min. h=100 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 2 mm za preprečevanje polivanja;
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom;
- površina mora biti v celoti zavarjena s sosednjimi elementi; po montaži mora biti celotna površina izdelana kot enoten del brez spojev ali vidnih stikov ali vidne mehanske obdelave;
- drsna polica integrirana v delovno površino; drsna polica izdelana na višini 850 mm
Opis spodnjega dela:
1. segment odprta prehodna omarica za pladnje ; dimenzije 1050x1160x710 mm
- izdelano kot prehodna omarica za postavitev pladnjev;
- vstavljanja pladnjev s strani kuhinje;
- možnost postavitve 3x "stolpov pladnjev" skupno ca 40 pladnjev po višini;
- v celoti izdelano inox pločevine;
- vsi stiki varjeni zaradi čiščenje izdelano v standardu H1
- višina prehodnega dela za pladnje ca 400 mm;
- pod prehodnim delom za pladnjev s strani kuhinje samo odpadta omarica s spodnjom fiksno polico; izdelano v standardu H1
n1.2 | Nevtralni del izdajne linije za vgradnjo toplovodne kopeli | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 30x30 mm
- konstrukcija elementa mize mora omogočati postavitev inox noge višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; premera ca 50 mm s plastičnim nastavkov za preprečevanje poškodb keramike; možnost nastavitve višine +/- 20 mm; noge vijačene na osnovno konstrukcijo;
Opis površine:
1. segment: ravna inox delovna površina: inox površina izdelano po meri 1180x1160 mm
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- navidezna debelina površine s strani gostov 150 mm,
- na delovni površini privarjen profil 25x5 mm za lažji pomik pladnjev s strani gosta;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr.: HPl plošča ali dodatna guma;
- zavihek ob steni min. h=100 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 2 mm za preprečevanje polivanja;
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom;
- površina mora biti v celoti zavarjena s sosednjimi elementi; po montaži mora biti celotna površina izdelana kot enoten del brez spojev ali vidnih stikov ali vidne mehanske obdelave;
- drsna polica integrirana v delovno površino; drsna polica izdelana na višini 850 mm
Opis spodnjega dela:
1. segment: zaprta omarica za izvedbo priključkov dimenzije 500x700x490 mm;
- na desni strani izdelano z masko oz. krilnim vrati za izvedbo kontrolne enote vgradne toplovodne kopeli in izvedbo priključkov;
- s strani gosta primerno za montažo Interierske fasade; zaključeno z vezano ploščo debeline 20 mm;
- v zgornjem delu izdelana maska z vgradnjo 2x vtičnice za priklop namiznih aparatov
2. segment: odprta omarica tip h2 s brez police dimenzije 660x700x490 mm
- celoten osrednji del izdelan kot odprta omarica z vmesno polico; v zgornjem delu izdelano s fiksno vertikalno zaporo proti vgradnji toplovodni kopeli;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- s strani gosta primerno za montažo Interierske fasade; zaključeno z vezano ploščo debeline 20 mm;
n1.3 | Vgradna toplovodna kopel izvedena po sistemu "drop-in" | kos | 1 |  | 0
- vstavljeno v odprtino v delovni površini; vgrajeno s poglobljenim robom; rob inox okvirja mora biti poravnan z interiersko površino;
- velikost bazena primerno za vstavitev direktno 3x GN 1/1-200 mm ali min 305x510x210 mm; v kompletu dodatna vmesni inox nosilec za vstavljanja posod npr.: GN 1/3;
- ogrevanje izvedeno preko silikonskih grelcev s spodnje strani; možnost delovanja tudi brez vode;
- celoten bazen izdelana z zaokrožitvami zaradi lažjega čiščenja;
- regulacija izvedena preko digitalnega regulatorja od 65 do 90°C;
- dovod vode reguliran preko magnetnega ventila;
- rob bazena izdelan skladno za zahtevami vgradnje v delovno površino;
- bazen izdelan z odtokom in povezovalno cevjo do odtoka izdelanega v tleh; povezavo je potrebno narediti s smradno zaporo;
- spodaj vgrajen ventil za odtok;
Dodatno:
- v kompletu inox-steklena sanitarna nadgradnja z vgrajenimi dodatnimi grelci in lučmi za ogrevanje jedi;
- vklop grelcev preko kontrolne enote;
- steklo: izvedba varnostno kaljeno; nosilci inox cevi; steklo enostransko ravno steklo proti gostu; izdelano kot sanitarna zapora; kromirana oz. visoko polirana nadgradnja;
- regulator mora omogočati komunikacijo z nadzornim sistemom multipak hladilnega sistema; sam nadzorni sistem je opisan v poziciji multipak sistema; izvedba vmesnih kablov je del načrta elektro inštalacij;
Dodatno:
- vgradna toplovodna kopel mora biti popolnoma zavarjena v delovno površino brez dodatnega roba; tip izvedbe "flush"
ca 1125x700x210 mm
- kot npr.: Emainox slr ali enakovredni;
n1.4 | Nevtralni del izdajne linije za parking podajalnika za krožnike | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 30x30 mm
- konstrukcija elementa mize mora omogočati postavitev inox noge višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; premera ca 50 mm s plastičnim nastavkov za preprečevanje poškodb keramike; možnost nastavitve višine +/- 20 mm; noge vijačene na osnovno konstrukcijo;
Opis površine:
1. segment: ravna inox delovna površina: inox površina izdelano po meri 600x750 mm
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- navidezna debelina površine s strani gostov 150 mm,
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr.: HPl plošča ali dodatna guma;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 2 mm za preprečevanje polivanja;
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom;
- površina mora biti v celoti zavarjena s sosednjimi elementi; po montaži mora biti celotna površina izdelana kot enoten del brez spojev ali vidnih stikov ali vidne mehanske obdelave;
- drsna polica integrirana v delovno površino; drsna polica izdelana na višini 850 mm
Opis spodnjega dela:
1. segment: inox konstrukcija za parking vozička za krožnike;
- samostoječa konstrukcija izdelana iz cevi 40x40x2 mm;
- s strani gosta popolnoma zaprto z interiersko fasado; s strani vozička popolnoma zaprto z inox pločevino;
- izdelane dodatne ojačitve na mestih višine odbojnikov podajalnega vozička;
- ojačitve izdelane iz koterm plošče debeline 10 mm; višina 100 mm;
n1.5 | Nevtralni del izdajne linije za vgradnjo toplovodne kopeli | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 30x30 mm
- konstrukcija elementa mize mora omogočati postavitev inox noge višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; premera ca 50 mm s plastičnim nastavkov za preprečevanje poškodb keramike; možnost nastavitve višine +/- 20 mm; noge vijačene na osnovno konstrukcijo;
Opis površine:
1. segment: ravna inox delovna površina: inox površina izdelano po meri 1180x1160 mm
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- navidezna debelina površine s strani gostov 150 mm,
- na delovni površini privarjen profil 25x5 mm za lažji pomik pladnjev s strani gosta;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr.: HPl plošča ali dodatna guma;
- zavihek ob steni min. h=100 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 2 mm za preprečevanje polivanja;
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom;
- površina mora biti v celoti zavarjena s sosednjimi elementi; po montaži mora biti celotna površina izdelana kot enoten del brez spojev ali vidnih stikov ali vidne mehanske obdelave;
- drsna polica integrirana v delovno površino; drsna polica izdelana na višini 850 mm
Opis spodnjega dela:
1. segment: zaprta omarica za izvedbo priključkov dimenzije 500x700x490 mm;
- na desni strani izdelano z masko oz. krilnim vrati za izvedbo kontrolne enote vgradne toplovodne kopeli in izvedbo priključkov;
- s strani gosta primerno za montažo Interierske fasade; zaključeno z vezano ploščo debeline 20 mm;
- v zgornjem delu izdelana maska z vgradnjo 2x vtičnice za priklop namiznih aparatov
2. segment: odprta omarica tip h2 s brez police dimenzije 660x700x710 mm
- celoten osrednji del izdelan kot odprta omarica z vmesno polico; v zgornjem delu izdelano s fiksno vertikalno zaporo proti vgradnji toplovodni kopeli;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- s strani gosta primerno za montažo Interierske fasade; zaključeno z vezano ploščo debeline 20 mm;
n1.6 | Vgradna toplovodna kopel izvedena po sistemu "drop-in" | kos | 1 |  | 0
- vstavljeno v odprtino v delovni površini; vgrajeno s poglobljenim robom; rob inox okvirja mora biti poravnan z interiersko površino;
- velikost bazena primerno za vstavitev direktno 3x GN 1/1-200 mm ali min 305x510x210 mm; v kompletu dodatna vmesni inox nosilec za vstavljanja posod npr.: GN 1/3;
- ogrevanje izvedeno preko silikonskih grelcev s spodnje strani; možnost delovanja tudi brez vode;
- celoten bazen izdelana z zaokrožitvami zaradi lažjega čiščenja;
- regulacija izvedena preko digitalnega regulatorja od 65 do 90°C;
- dovod vode reguliran preko magnetnega ventila;
- rob bazena izdelan skladno za zahtevami vgradnje v delovno površino;
- bazen izdelan z odtokom in povezovalno cevjo do odtoka izdelanega v tleh; povezavo je potrebno narediti s smradno zaporo;
- spodaj vgrajen ventil za odtok;
Dodatno:
- v kompletu inox-steklena sanitarna nadgradnja z vgrajenimi dodatnimi grelci in lučmi za ogrevanje jedi;
- vklop grelcev preko kontrolne enote;
- steklo: izvedba varnostno kaljeno; nosilci inox cevi; steklo enostransko ravno steklo proti gostu; izdelano kot sanitarna zapora; kromirana oz. visoko polirana nadgradnja;
- regulator mora omogočati komunikacijo z nadzornim sistemom multipak hladilnega sistema; sam nadzorni sistem je opisan v poziciji multipak sistema; izvedba vmesnih kablov je del načrta elektro inštalacij;
Dodatno:
- vgradna toplovodna kopel mora biti popolnoma zavarjena v delovno površino brez dodatnega roba; tip izvedbe "flush"
ca 1125x700x210 mm
- kot npr.: Emainox slr ali enakovredni;
n1.7 | Nevtralni del izdajne linije | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 30x30 mm
- konstrukcija elementa mize mora omogočati postavitev inox noge višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; premera ca 50 mm s plastičnim nastavkov za preprečevanje poškodb keramike; možnost nastavitve višine +/- 20 mm; noge vijačene na osnovno konstrukcijo;
Opis površine:
1. segment: ravna inox delovna površina: inox površina izdelano po meri 1000x1160 mm
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- navidezna debelina površine s strani gostov 150 mm,
- na delovni površini privarjen profil 25x5 mm za lažji pomik pladnjev s strani gosta;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr.: HPl plošča ali dodatna guma;
- zavihek ob steni min. h=100 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 2 mm za preprečevanje polivanja;
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom;
- površina mora biti v celoti zavarjena s sosednjimi elementi; po montaži mora biti celotna površina izdelana kot enoten del brez spojev ali vidnih stikov ali vidne mehanske obdelave;
- drsna polica integrirana v delovno površino; drsna polica izdelana na višini 850 mm
Opis spodnjega dela:
1. segment: zaprta omarica H2 s krilnimi vrati; dimenzije 500x700x710 mm
- celoten segment del izdelan kot zaprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- v kompletu 1x inox polica; izdelana z ojačitvijo iz spodnje strani;
- v kompletu krilna vrata z odmičnimi tečaji za vrata;
Krilna vrata:
- zaprto s krilnimi vrati;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- krilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti širini krilnih vrat;
2. segment: zaprta omarica H2 s krilnimi vrati; dimenzije 500x700x710 mm
- celoten segment del izdelan kot zaprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- v kompletu 1x inox polica; izdelana z ojačitvijo iz spodnje strani;
- v kompletu krilna vrata z odmičnimi tečaji za vrata;
Krilna vrata:
- zaprto s krilnimi vrati;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- krilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti širini krilnih vrat;
n1.8 | Nevtralni del izdajne linije za vgradnjo hlajene vitrine | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 30x30 mm
- konstrukcija elementa mize mora omogočati postavitev inox noge višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; premera ca 50 mm s plastičnim nastavkov za preprečevanje poškodb keramike; možnost nastavitve višine +/- 20 mm; noge vijačene na osnovno konstrukcijo;
Opis površine:
1. segment: ravna inox delovna površina: inox površina izdelano po meri 1160x1160 mm
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- navidezna debelina površine s strani gostov 150 mm,
- na delovni površini privarjen profil 25x5 mm za lažji pomik pladnjev s strani gosta;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr.: HPl plošča ali dodatna guma;
- zavihek ob steni min. h=100 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 2 mm za preprečevanje polivanja;
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom;
- površina mora biti v celoti zavarjena s sosednjimi elementi; po montaži mora biti celotna površina izdelana kot enoten del brez spojev ali vidnih stikov ali vidne mehanske obdelave;
- drsna polica integrirana v delovno površino; drsna polica izdelana na višini 850 mm
Opis spodnjega dela:
1. segment: zaprta omarica za izvedbo priključkov hlajene vitrine ca 600x700x490 mm
- zgoraj izdelana maska višine 250 mm zaradi vgradnje ogrevane vitrine;
- na desni strani izdelano z masko oz. krilnim vrati za izvedbo kontrolne enote vgradne toplovodne hlajen vitrine; vrata morajo imeti ustrezno perforacijo zaradi zračevanje hladilnega sistema;
- s strani gosta primerno za montažo Interierske fasade; zaključeno z vezano ploščo debeline 20- 30 mm; upotevati podkonstrukcjo zaključeno z vezano ploščo
- izdelano za montažo interierskih police in fasadne obloge;
- možnost vijačenja z zadnje strani brez vidnih vijakov;
- v kompletu inox cokel s strani gostov v višini 150 mm;
2. segment: odprta omarica tip h2 s brez police dimenzije 560x700x710 mm
- celoten osrednji del izdelan kot odprta omarica z vmesno polico; v zgornjem delu izdelano s fiksno vertikalno zaporo proti vgradnji toplovodni kopeli;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- s strani gosta primerno za montažo Interierske fasade; zaključeno z vezano ploščo debeline 20 mm;
n1.9 | Hlajena vitrina za sladice/porionirane mlečne jedi /sladice izdelan kot "drop- in " element; samopostrežna izvedba s stekleno nadgradnjo; celoten viden steklen del izdelan v obliki "kvadra" /torej pravokotne steklene stranice; | kos | 1 |  | 0
- izdelano kot samostojna enota po sistemu drop-in; celoten element mora biti konstrukcijo izdelan tako, da samo "visi" na dekorativni delovni površine brez spodnjih polic ali spodnjega tehničnega dela z zračno hlajenim kondenzatorjem;
- vstavljeno v odprtino v delovni površini;
- velikost spodnjega bazena primerno za vstavitev direktno 3x GN 1/1-65 mm ali direktno npr.: skodelic za solate in sladice;
-velikost bazena za 3x GN 1/1-65 mm
- v zgornjem delu steklena nadgradnja oz. vitrina višine 830 mm z dodatnimi 3 kom steklenimi policami;
- globina police min 400 mm;
- s strani kuhinje izvedeno drsna vrata z vpihom zraka v vse police; možnost polnjenja vitrine s strani kuharja;
- spodaj v kompletu vgrajen samostojno zračno hlajen hladilni agregat; pritrjen na spodnji del bazena izdelan v dekorativno masko;
- digitalne kontrole in stikalo 0-1; vse kontrole izdelane oz. predelane tako, da je mogoč dostop glede na izvedbo dekorativne fasade;
- rob bazena izdelan skladno za zahtevami vgradnje v dekorativno delovno površino;
- velikosti bazena ca 980x510x65 mmm;
Opis hladilnega sistema:
- samostojen vgrajen zračno hlajen kompresor in kondenzator; območje delovanja od -2 do 8°C s sistemom za izhlapevanje kondenza;
- dovoljena uporaba primernega ekološkega hladilnega plina kot npr.: R290 ali plin s čim manjšim GWP faktorjem;
-elektronska regulacija z elektronskim pokazateljem temperature; možnost nadgradnje z bluetouth vmesniom za daljinski nadzor in spremljanje napak, temperatur…
- ventilacijsko hlajenje celotne vitrine;
- možnost nastavljanja temperature od -1 do 7 °C;
- v kompletu dodatno stikalo 0-1- (če ni vgrajeno v kontrolni enoti) za izklop lociran v notranjem delu omarice;
- regulator mora omogočati komunikacijo z nadzornim sistemom multipak hladilnega sistema; sam nadzorni sistem je opisan v poziciji multipak sistema; izvedeb vmesnih kablov je del načrta elektro inštalacij;
Dodatno:
- v steklenem delu vitrine vgrajena LED razsvetljava ;
- vklop LED razsvetljave preko kontrolne enote;
- vitrina prilagojena za postavitev ob zid zaradi zajema in izpuha zraka za hlajenje;
-steklene strani izdelane iz termo izolacijskega stekla za preprečevanje kondenziranja;
ca 1125x700x1585 mm
- kot npr.: Emainox tip xxx xxx ali enakovredni;
n1.10 | Nevtralni del izdajne linije z vgrajenim umivalnikom | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 30x30 mm
- konstrukcija elementa mize mora omogočati postavitev inox noge višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; premera ca 50 mm s plastičnim nastavkov za preprečevanje poškodb keramike; možnost nastavitve višine +/- 20 mm; noge vijačene na osnovno konstrukcijo;
Opis površine:
1. segment: ravna inox delovna površina z vgrajenim umivalnikom; inox površina izdelano po meri 1535x1160 mm
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- navidezna debelina površine s strani gostov 150 mm,
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr.: HPl plošča ali dodatna guma;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 2 mm za preprečevanje polivanja;
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom;
- površina mora biti v celoti zavarjena s sosednjimi elementi; po montaži mora biti celotna površina izdelana kot enoten del brez spojev ali vidnih stikov ali vidne mehanske obdelave;
- na delovni površini privarjen profil 25x5 mm za lažji pomik pladnjev s strani gosta;
- vgrajen umivalnik premera 320x200 mm;
- umivalnik popolnoma uvarjen v delovno površino;
- na levi strani umivalnika vgrajena inox sanitarna zapora velikost 500x20x200 mm;
- prilagojena za montažo enoročno mešalne baterije;
Opis spodnjega dela:
1. segment pred koritom 500 mm z izvlečnimi predalom za smeti dimenzije 500x700x710 mm
- v maski predala integriran ročaj za odpiranje;
- pod koritom izdelan izvlečni predal za odpadke; masko predala mora biti izdelana za odprtino velikost ca 480x150 mm, tako da je omogočeno zbiranje smeti brez odpiranje koša za smeti;
- popolnoma izvlečni predal;
- vodila z "soft" zapiranjem in amortizerjem;
- držalo za vrečo za smeti;
- vodilo oz. maska za pritrditev Interierske maske predala;
- v kompletu 1x posoda za smeti; ca 270x500x500 mm;
- na posodah mora biti izveden okvir kot držalo za vreče za smeti;
- izvlečni predal za odpadke; odpiranje predal mora biti izvedeno preko nožnega pedala;
2. segment: predalnik in krilna vrata; element za IT opremo ca 500x700x710 mm
- v kompletu 1x vertikala s 1x popolnoma izvlečni predali s zunanje širine ca 400 mm;
- kompletna vodila izdelana iz nerjavečega jekla;
- celotno ohišje predalov izdelano iz nerjaveče pločevine;
- možnost enostavne odstranitve predala zaradi čiščenje brez uporabe orodja;
- globina predalov min 150 mm in primerna za vstavljanje GN posode;
- notranje stranice izdelane iz enoplastne pločevine;
- na notranji strani maske dodatni gumijasti odbijači, ki preprečujejo hrup ob zapiranju predala;
- maska predala izdelana iz dvoslojne pločevine z integriranim ročajem po celotni širini predala;
- predal mora biti opremljen s popolnoma izvlečnimi inox vodili; možnost odstranitve cleotnega predala brez uporabe orodja;
- vodila predala morajo biti opremljena s sistemom za končni poteg in mehko zapiranje npr.: "soft sistem zapiranja" ali enakovredni;
- globina predalov primerna za izvedbo priključkov za IT opremo na zadnji strani elementa;
- predalnik izvedben s ključavnico;
- pod predalom omarica s polico zaprto s krilnimi vrati;
- celoten segment del izdelan kot zaprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- strop proti delovni površini zaprt z inox pločevino;
- v kompletu krilna vrata z odmičnimi tečaji za vrata;
Krilna vrata:
- zaprto s krilnimi vrati;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- krilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti širini krilnih vrat;
3. segment: zaprta omarica H2 s krilnimi vrati; dimenzije 500x700x710 mm
- celoten segment del izdelan kot zaprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- v kompletu 1x inox polica; izdelana z ojačitvijo iz spodnje strani;
- v kompletu krilna vrata z odmičnimi tečaji za vrata;
Krilna vrata:
- zaprto s krilnimi vrati;
- ob strani plastični zatiči zaradi tišjega zapiranja;
- krilna vrata izdelana iz dvoplastne pločevine z vmesno protihrupno izolacijo;
- integriran ročaj po celoti širini krilnih vrat;
n1.11 | Enoročna mešalna baterija s komolčnim odpiranjem za montažo na inox sanitarni umivalnik | kos | 1 |  | 0
Opomba:
- v načrtu strojnih inštalacij se upošteva samo izvedba priključkov zaključeno s primerni ventili;
- izdelano skladno z normativi DVGW;
- enoročna izvedba; celotna pipa izdelana v kromirani ali inox izvedbi (razen ročice in vzmeti)
- montirano na delovni pult; priključek izdela izvajalec vodovodnih inštalacij;
- pipo dobavi in montira dobavitelj tehnološke opreme;
- s podaljšano ročico za odpiranje vode=komolčno odpiranje;
- vgrajen sistem za preprečevanje povratnega toka oz. nezaželena mešanja hladne in tople vode;
- sistem kartuše in tesnjenja vode izdelan iz keramičnih tesnil;
- v kompletu tesnila in fleksibilne cevke dolžine ca 60 cm za pritrditev na fiksni del inštalacije; pokrivne rozete in dodatni nosilec za pritrditev vertikalne cevi in vzmeti;
- kot npr.: Echtermann Gmbh 6494.90 tip ali enakovredni;
n1.12 | Inox konstrukcija izdelan po celotni dolžini za montaža enotne drsne police in Interierske fasadne obloge; | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 30x30 mm
- konstrukcija elementa mize mora omogočati postavitev inox noge višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; premera ca 50 mm s plastičnim nastavkov za preprečevanje poškodb keramike; možnost nastavitve višine +/- 20 mm; noge vijačene na osnovno konstrukcijo;
Dodatni opis:
- izdelano za montažo interierskih police in fasadne obloge;
- možnost vijačenja z zadnje strani brez vidnih vijakov;
- v kompletu inox cokel s strani gostov v višini 150 mm;
- izdelano po celotni dolžini izdajnega pulta;
- izdelano s skladno z načrtom interierja;
ca 5390x250x810 mm
n1.13 | IT oprema | kpl | 1 |  | 0 | opremo dobavi nosilec gostinske dejavnosti oz. investitor
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
n1.14 | Interierska obloga pulta | m2 | 10 |  | 0
- kompakt plošča kot npr.: Fundfer Max HPL compact debeline 8 mm;
- potrebno upoštevati vse odprtine za montažo nadgradnje;
- izdelano s tehničnimi detajli definiranimi s strani proizvajalca dekorativnih plošč
- temperaturno in mehansko odporno;
- barva oz. vzorec potrjen s strani projektanta notranje opreme;
- vertiklani vogal izdelan po detajlu A;
- med oblogo in površino izvedena sečna fuga;
- v kompletu inox cokel; po celotnem obsegu delovnega pulta;
n2 | Hladilnik | kos | 1 |  | 0
- kapaciteta bruto min 520 L primerno za vstavljanja GN posod velikost GN 2/1;
Konstrukcija:
- notranjost in zunanjost izdelana iz inox pločevine in s polkrožnimi prehodi med vertikalnimi in horizontalnimi stenami;
- krilna vrata; odpiranje definirano v načrtu
- zamenljiva tesnilna guma;
- vgrajena izolacija debeline min. 80 /vrata 60 mm); izdelana iz PU izolacije brez uporabe CFC plinov;
- samozaporna vrata;
Opis hladilnega sistema:
- enojna digitalna komandna plošča in pokazatelj temperature;
- možnost nastavitev temperature od -2 do 15°C;
- ključavnica za zapiranje vrat;
- ventilacijsko hlajenje;
- hladilnik z vgrajenim samostojno zračno hlajenim kompresorjem in kondenzatorjem;
- dovoljena uporaba zakonsko dovoljenih hladilnih plinov kot npr.: R290 ;
- energijski razred min A;
- možnost delovanja pri zunanji temperaturi min 40°C;
- sistem avtomatskega odtajevanja; sistem z vgrajenim ogrevalnim kablom in bazenom za kondenz;
Dodatna oprema:
- vodila za polico morajo biti izdelan po tehnologiji globokega vleka brez ostrih robov ali varjenih vodil;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti med steno in dnom ter steno in stropom;
- zvočni in svetlobni signal v primeru napake pri delovanju
- možnost prestavljanja žičnatih polic;
- min. 18 kom vodil za GN pladnje;
- možnost zamenjava odpiranje vrat; levo odpiranje vrat;
- v kompletu inox noge premera min 50 mm z možnostjo nastavljanja višine od 120 do 170 mm; spodaj plastični nastavki za preprečevanje poškodb keramike;
- v kompletu inox pedalom s funkcijo nožnega odpiranja vrat;
- odpiranje vrat definirano v načrtu
ca 710x830x2120 mm
- kot npr: Liebherr GKPv 6590 ProfiPremiumline ali enakovredni;
n3 | Inox konzolna polica; dvojna | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A;
- min. debelina pločevine iz katere se izdela polica je 1,5 mm;
Opis konstrukcije;
- v celoti izdelano iz nerjaveče pločevine;
- v kompletu sistem za pritrjevanje na steno;
- police izdelane ločeno od konzolnih nosilcev in ločeno od vertikalnih nosilcev na steni, kar omogoča prestavljanje po višini brez uporabe orodja;
- vertikalni stenski nosilci na vsakih ca 1000 mm;
Opis police:
- v kompletu 2x polica ustrezne dimenzije; s kompletom nosilcev; max dolžine police 2000 mm; v primeru večje dolžine se police izdelajo več segmentih;
- polica izdelana primerno glede na zahtevno delovno okolje in velike obremenitve;
- polica spodaj ojačana z dodanim U robom oz. ojačitvijo;
- polica izdelana z zavihkom ob steni h=min. 50 mm;
ca 1950x350x600 mm
- kot npr: izdelano po meri ali enakovredni;
n4 | Inox nevtralni delovni pult | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialov opisanih pod opombo A;
- izdelano iz nerjavne pločevine po sistemu zaprtega škatlastega nosilca brez dodatnih inox nosilcev v konstrukciji; oz. izdelano iz cevi 30x30 mm
- konstrukcija elementa mora omogočati postavitev na gradben cokel višine 150 mm oz. skupne višine delovne površine 900 mm; element mora biti s spodnje strani popolnoma zaprt; brez dodatnih regulacijskih nog; v kompletu komplet za niveliranje +/- 10 mm; stik med elementov in coklom mora biti minimalen in popolnoma tesnjen s primerni PU trajno elastičnim kitom; dobavitelj opreme mora natančno kontrolirati izvedbo in potrditi dimenzije;
Opis delovne površine;
1. segment: ravna delovna površina: 1950x700 mm
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr.: HPl plošča ali dodatna guma;
- zavihek ob steni min. h=100 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 2 mm za preprečevanje polivanja;
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom;
Opis spodnjega dela:
1. segment: odprta omarica h2 izdelana z vodili za polico dimenzije 960x660x710 mm
- celoten osrednji del izdelan kot odprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vmesna polica s sprednjim robom višine 30 mm; z notranjimi ojačitvami; izključno inox pločevine debeline min 1 mm;
- vsi robovi dodatno ukrivljeni zaradi povečanja nosilnosti
2. segment: odprta omarica h2 izdelana z vodili za polico dimenzije 950x660x710 mm
- celoten osrednji del izdelan kot odprta omarica z vmesno polico;
- v stiki v notranjosti naj bodo izdelani po standardu DIN 18865-9 verzija H2 (popolnoma varjeni stiki v notranjosti na stiku stena-stena in stena-dno z zaokrožitvami radij min 10 mm); vodila za polico izdelana po tehnologiji globokega vleka;
- vodila za polico izdelana po tehologiji globokega vleka;
- vmesna polica mora biti prestavljiva brez uporabe orodja;
- vmesna polica s sprednjim robom višine 30 mm; z notranjimi ojačitvami; izključno inox pločevine debeline min 1 mm;
- vsi robovi dodatno ukrivljeni zaradi povečanja nosilnosti
| Izdaja jedi skupaj |  |  |  | 0
O - Hodnik
o1 | Inox sanitarni umivalnik za roke | kpl | 1 |  | 0
umivalnik tip 1..1 /glej splošne zahteve tehnološke opreme
o2 | Inox regal | kpl | 2 |  | 0
regal tip 1./glej splošne zahteve tehnološke opreme
Dodaten opis:
- 5x polica
- kolesa tip: brez koles
- segment: 1x
- dimenzije: 1200x600x1900 mm
Dodatno:
- kot npr.: Hupfer model Norm 5 ali enakovredni
| Hodnik |  |  |  | 0
P - Pomivanje kuhinjske posode
p1 | Inox talna rešetka | kos | 1 |  | 0 | upoštevano v popisu strojništva - horizontalne kanalizacije
min 300x300 mm
- odtok min DN110
- iztok: vertikalni/horizontalni /glej načrt kanalizacije
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
Izvajalec mora upoštevati zahteve za talne rešetke podane v tehničnem poročilu.
p2 | Potezna pipa z 10 m cevjo za čiščenje prostorov | kos | 1 |  | 0
Opis konstrukcije:
- odprta izvedba;
- izdelano skladno s priporočilom DVGW
- samo navijalna cev s 15 m gumi dvoplastne cevi ojačane s tekstilnimi vlakni;
- nosilni elementi izdelani iz nerjaveče pločevine;
- vgrajeno vodilo za cev v obliki vodilnih valjčkov;
- pribor za vijačenje v steno;
- konstrukcija bobna mora omogočati vrtenje okoli vertikalne osi
- vsi uporabljeni materiali odporni na korozijo;
Opis cevi:
- v kompletu dvoslojna cev premera ca DN 15; dolžine min 10 m; primerna za živilsko industrijo;
- testirana na tlak min 24 bar; temperaturna obstojnost od -40 do 150 °C; notranji premer min 12,7 mm; zunanji premere min 19,7 mm;
- dvoslojna cev odporna na vodo, minerlna olja in mešanico vode in detergentov do 50% koncentracije; odporna na rastlinske in živalske maščobe;
Dodatna oprema:
- v kompletu pribor oz. ca 1,5 m cevi za priklop na mešalno pipo; enake karkteriske kot glavna cev ;
- v kompletu z gumiranim nastavkom za prhanje; robustna izvedba kot npr.: Echtermann Gmbh 2449.20-1 ali enakovredni;
ca 230x450x490 mm
- kot npr.: Echtermann Gmbh 2449.20/015 ali enakovredni;
p2.1 | Enoročna mešalna baterija montirana na steno za priklop potezne pipe za čiščenje; | kos | 1 |  | 0
- izvedena z nepovratnim ventilom za preprečevanje mešanja tople in hladne vode;
- tesnilni element s keramičnim tesnilom;:
- kromirana izvedba;
- v kompletu ekscentri in pokrovčki oz. rozete za montažo;
- priklop direktno na cev DN 15 ; razmik med cevmi 153 mm;
- priklop za cev za čiščenje DN 20;
- kot npr: Echterman Model 2463.20/250 ali enakovredni;
p3 | Inox regal | kpl | 1 |  | 0
regal tip 1./glej splošne zahteve tehnološke opreme
Dodaten opis:
- 5x polica
- kolesa tip: brez koles
- segment: 2x
- dimenzije: 1600x600x1900 mm
Dodatno:
- kot npr.: Hupfer model Norm 5 ali enakovredni
p4 | Napa oz. sistem odzračevanja nad: pomivalnim strojem | kos | 1 |  | 0 | upoštevano v popisu strojništva
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
Velikost toplotnih naprav: xxxxx
Predvidena količina odsesovanega zraka: xxxxx
Priporočena velikost nape: 1000x1500x450 mm
Višina od finalnega tlaka: 2400 mm
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
p5 | Enoconski košarni pomivalni za pomivanje kuhinjske posode | kos | 1 |  | 0
Namen:
- visoka kvaliteta pomivanja kuhinjske in transportne posode
Dimenzije:
- delovna vstopna višina min 630 mm s košaro;
- možnost uporabe košar velikosti min.: 612x672 mm
- samostoječa izvedba z dvojnimi vrati, ki se odpirajo naprej proti uporabniku in navzgor; na spodnji del vrat je možno izvleči košaro pomivalnega stroja;
Kapaciteta:
- min. 3 različna programa pranja od min 90 do max 500 sek sekund; stroj mora omogočati elektronske nastavitve programa pomivanja s funkcijo nastavitve časa, moči črpalke; dolžine posamezne faze pranja npr.: pred izpiranje...;
Nadzor delovanja:
- zagon aparata preko tipke na folijski tipkovnici;
- barvni indikator prikaza delovanja;
- dvojni digitalni prikaz delovne pralne temperature vode in temperature izpiranja;
- prikaza številke napake oz. oznake napake na prikazovalniku;
- možnost prikaza točnega števila pranja, delovnih ur, porabe vode…
Konstrukcija:
- električna zaščita stroja min IPX 5; sistem zaščite proti izlivu vode iz stroja;
- konstrukcija izdelana v celoti iz nerjavne pločevine;
- opremljeno z regulacijski nogicami; višina odprtega spodnjega dela vrat min 830 mm
- tank za vodo izdelan po tehnologiji globokega vleka;
- avtomatsko doziranje vode;
- opremljeno z magnetnim stikalom za odpiranje havbe;
- tank za vodo izdelan z zunanjim grelcem- brez dodatnega potopljenega grelca v vodi;
- tank opremljen s filtrom grobih delcev; izdelan iz nerjavne pločevine;
- dvižna vrata pomivalnega stroja izdelana iz dvoslojne pločevine z vmesno toplotno in zvočno izolacijo;
- notranji strop izdelana na način, ki preprečuje odcejanje vode in detergenta iz stropa na svežo pomito posodo;
- notranja konstrukcija stroja izdelana po tehnologiji globokega vleka z vodili za košare pomivalnega stroja;
- opremljen s sitom za odstranjevanje trdih delcev iz vode; možnost odstranitve sita tudi v primeru, da je tank napolnjen z vodo;
- tank , stranski paneli in stranice vrat, breztlačni bojler, tank in izpiralne roke pralnega sistema izdelane iz nerjavne pločevine;
Sistem pralnih rok:
- šobe pralnega sistema izdelane iz visoke odporne plastike;
- čistilne roke je možnost odstraniti brez uporabe orodja zaradi lažjega čiščenja;
- stroj opremljen z odtočno črpalko;
- konstrukcija in izvedba elektro gretja bojlerja in tanka omogoča doseganje ustreznih temperatur tudi pri neprekinjeni uporabi;
- volumen tanka od 60 do max 100 L;
- pretok črpalke: ca. 200L/min;
- tlak merjen na šobi pralnega sistema od 0,5 bar do 0,8 bar;
- delovna temperatura pomivanje min 60 °C in temperatura izpiranja min. 80°C;
Pralna sredstva:
- vgrajena črpalka za doziranje pralnega in izpiralnega sredstva;
Izpiranje
- izpiranje posode poteka z uporabo ogrete sveže vode; stroj mora omogočati uporabo te vode v naslednjem pralnem ciklusu;
- sistem izpiranja izdelan preko sisteme vrtečih šob na stropu in pod košaro pomivalnega stroja;
- stroj mora omogočati samodejno podaljševanje programa pranja v primeru, da temperatura izpiranja ni dosežena;
- poraba vode do 9 L /cikel;
- izpiralna temperatura min 80°C z možnostjo elektronske regulacije glede na zahteve uporabnika;
Oprema stroja :
- priključna cev za vodo;
- odtočna cev;
- električni dovodni kabel;
- min. 1x univerzalna košara inox košara;
- v kompletu pribor, ki omogoča uporabo pralnih in izpiralnih sredstev ločeno v kontejnerjih Pribor mora biti sestavljen iz črpalk, vmesnih cevi in sesalnih cevi, ki se uporabijo v kontejnerjih za čistilo in izpiralno sredstvo.
- lokacija posod za izpiralno in pralno sredstvo ob stroju;
Dodatno:
ca 755x870x1910 mm
- kot npr.: Winterhalter UF-M ali Meiko PF-S ali enakovredni;
p6 | Inox delovni pult z vgrajenim enojnim koritom za pomivanje kuhinjske posode | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A;
- konstrukcija delovne blok mize mora omogočati postavitev inox noge višine 150 mm premera ca 50 mm s plastičnim nastavkov za preprečevanje poškodb keramike; možnost nastavitve višine +/- 20 mm; noge vijačene na osnovno konstrukcijo;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- konstrukcija izdelana iz cevi 40x40x2 mm in iz profilirane pločevine debeline min 1 mm;
Opis delovne površine:
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr.: HPl plošča ali dodatna guma;
- popolnoma vodotesno zavarjeno enojno korito 800x600x300 mm opremljeno s primerno prelivno cevjo višine ca. 200 mm;
- zavihek ob steni min. h=200 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno;
- zavihek na desni strani proti stroju izdelan višine 200 mm;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom;
Opis spodnjega dela:
- pod koritom izdelano brez police; prostor za posodo za smeti;
Dodatna oprema;
- v kompletu plastičen sifon za priklop korit 2 kom ;
ca. 1550x750x900 mm
- kot npr.: izdelano po meri ali enakovredni;
p6.1 | Tuš mešalna baterija na vzmet za montažo na steno | kos | 1 |  | 0
Opomba:
v načrtu strojnih inštalacij se upošteva samo izvedba priključkov
- izdelano skladno z normativi DVGW;
- enoročna izvedba; celotna pipa izdelana v kromirani ali inox izvedbi (razen ročice in vzmeti)
- montirano na steno; priključek izdela izvajalec vodovodnih inštalacij;
- pipo dobavi in montira dobavitelj tehnološke opreme;
- z dodatnim izlivom z možnostjo ločenega zapiranja;
- možnost enostavnega proženja vode preko posebnega tuš nastavka z možnostjo 2 različnih nastavitev pršenja vode; odpiranje vode z eno roko; možnost zamenjave pršilnega diska brez uporabe orodja;
- dolžina cevi min. 1100 mm
- podpora cevi s vijačno inox vzmetjo;
- fleksibilna cev mora biti na vertikalni fiksni del pritrjena preko posebnega člena, ki preprečuje "lomljenje" fleksibilne cevi;
- v kompletu inox nosilec za dodatno oporo na steno;
- dolžina izliva tuš ročice merjeno osno od vertikalne cevi min 350 mm;
- dolžina dodatnega izliva merjeno osno od vertikalne cevi min 250 mm;
- vgrajen sistem za preprečevanje povratnega toka oz. nezaželena mešanja hladne in tople vode;
- ročica za proženje izdelana iz litine obdelano z gumo za preprečevanje poškodb;
- sistem kartuše in tesnjenja vode izdelan iz keramičnih tesnil;
- v kompletu tesnila in ekscentri za pritrditev na fiksni del inštalacije; pokrivne rozete in dodatni nosilec za pritrditev vertikalne cevi in vzmeti;
- osni razmik priklopa hladne in tople vode ca 153 min +/- 5 mm
- kot npr.: Echtermann Gmbh 6647.11 tip ali enakovredni;
p7 | Inox enojna konzolna polica izdelana kot odcejalnik | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A;
- min. debelina pločevine iz katere se izdela polica je 1,5 mm;
Opis konstrukcije;
- v celoti izdelano iz nerjaveče pločevine;
- v kompletu sistem za pritrjevanje na steno;
- police izdelane ločeno od konzolnih nosilcev in ločeno od vertikalnih nosilcev na steni, kar omogoča prestavljanje po višini brez uporabe orodja;
- vertikalni stenski nosilci na vsakih ca 1000 mm;
Opis police:
- polica izdelana s poglobitvijo globine 20 mm z iztokov vode nad koritom ;
- dodatna inox perforirana pločevina kot odcejalna površina v celotnem delu poglobitve;
možnost odstranitve in pomivanja perforirana pločevine v pomivalnem stroju;
- v kompletu 1x polica dimenzije s kompletom nosilcev;
- polica izdelana primerno glede na zahtevno delovno okolje in velike obremenitve;
- polica spodaj ojačana z dodanim U robom oz. ojačitvijo;
- polica izdelana z zavihkom ob steni h=min. 50 mm;
ca 600x350x80 mm
| Pomivanje kuhinjske posode |  |  |  | 0
R- Pomivanje jedilne posode
r2 | Inox talna rešetka | kos | 1 |  | 0 | upoštevano v popisu strojništva - horizontalne kanalizacije
min 300x300 mm
- odtok min DN110
- iztok: vertikalni/horizontalni /glej načrt kanalizacije
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
Izvajalec mora upoštevati zahteve za talne rešetke podane v tehničnem poročilu.
Točna lokacija mora biti defirana s strani pogodbenega dobavilja tehnološke opreme in usklajena s tipom opreme.
r3.1 | Napa oz. sistem odzračevanja nad: vhodnim delom pomivalnega stroja | kos | 1 |  | 0 | upoštevano v popisu strojništva
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
Velikost toplotnih naprav: xxxxx
Predvidena količina odsesovanega zraka: xxxxx
Priporočena velikost nape: 1000x1000x450 mm
Višina od finalnega tlaka: 2400 mm
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
r3.2 | Napa oz. sistem odzračevanja nad: izhodnim delom pomivalnega stroja | kos | 1 |  | 0 | upoštevano v popisu strojništva
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
Velikost toplotnih naprav: xxxxx
Predvidena količina odsesovanega zraka: xxxxx
Priporočena velikost nape: 1000x1000x450 mm
Višina od finalnega tlaka: 2400 mm
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
r4 | Inox sortirna miza sortiranje direktno v košare | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A;
- konstrukcija delovne blok mize mora omogočati postavitev inox noge višine 150 mm premera ca 50 mm s plastičnim nastavkov za preprečevanje poškodb keramike; možnost nastavitve višine +/- 20 mm; noge vijačene na osnovno konstrukcijo;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- konstrukcija izdelana iz cevi 40x40x2 mm in iz profilirane pločevine debeline min 1 mm;
Opis delovne površine ;
- s strani učencev izvedena drsna polica; spodaj prostor za postavitev posod za sortiranje odpadkov; drsna polica na višina 780 mm
- na drsni polici izvedena odprtina za direkten odmet organskih odpadkov s strani učencev direktno v posodo pod pultom;
- globina police ca 320 mm; izdelana iz nerjavne pločevine; izvedena brez stikov proti glavni delovni površni;
- delovna površina izdelana s poglobitvijo ca 100 mm za izpiranje umazanije;
- vgrajeni enostavni segmenti izdelani iz pločevine debeline 1,5 mm zaradi možnosti pomivanja v pomivalnem stroju;
- možnost odstranitve segmentov za košare brez uporabe orodja;
- v kompletu 5 segment za košaro (glej sliko in risbe)
- na strani zaposlenega narejeni plastični valji za potisk košar direktno proti pomivalnemu stroju;
- dolžina plastičnih valjev ca 500 mm;
- plastični valji razporejeni na ca 150 mm;
- površina pod valji poglobljena za ca 100 mm;
- celotna površina pod segmenti za košare in valji izdelana v nagibu in z odtokom;
- na stranicah poglobitve delovne površine vgrajene šobe za izpiranje z vodo min 6 kom ; priklop direktno na vodo;
- širina primerna za postavitve min 4 košar 500x500 mm;
- na levi strani izdelano na način, da je omogočen potiskanje košar brez dodatnega dvigovanja košar;
Opis spodnjega dela:
- s strani učencev spodaj zaprt s fasado izdelano iz HPL plošče; barva npr.: svetlo rumena oz. po izboru naročnika;
- v drsnimi polici izdelane elane odprtine z inox tulcem za direktno sortiranje smeti pod delovni pult
- s strani zaposlenega spodaj v celoti odprto;
ca 2700x1460x850/900 mm
- kot npr.: izdelano po meri ali enakovredni;
r5 | Inox enojna konzolna polica izdelana kot odcejalnik | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A;
- min. debelina pločevine iz katere se izdela polica je 1,5 mm;
Opis konstrukcije;
- v celoti izdelano iz nerjaveče pločevine;
- v kompletu sistem za pritrjevanje na steno;
- police izdelane ločeno od konzolnih nosilcev in ločeno od vertikalnih nosilcev na steni, kar omogoča prestavljanje po višini brez uporabe orodja;
- polica ojačana z inox cevjo 20x40 mm
Opis police:
- polica izdelana s poglobitvijo globine 20 mm z iztokov vode nad koritom ;
- dodatna inox perforirana pločevina kot odcejalna površina v celotnem delu poglobitve;
možnost odstranitve in pomivanja perforirana pločevine v pomivalnem stroju;
- v kompletu 1x polica dimenzije 1000x350 mm s kompletom nosilcev;
- polica izdelana primerno glede na zahtevno delovno okolje in velike obremenitve;
- polica spodaj ojačana z dodanim U robom oz. ojačitvijo;
- polica izdelana z zavihkom ob steni h=min. 50 mm;
ca 2700x350x80 mm
r6 | Inox delovni pult z vgrajenim dvodelnim koritom izdelano kot vhodna miza pomivalnega stroja; | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A;
- konstrukcija delovne blok mize mora omogočati postavitev inox noge višine 150 mm premera ca 50 mm s plastičnim nastavkov za preprečevanje poškodb keramike; možnost nastavitve višine +/- 20 mm; noge vijačene na osnovno konstrukcijo;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- konstrukcija izdelana iz cevi 40x40x2 mm in iz profilirane pločevine debeline min 1 mm;
Opis delovne površine:
- delovna površina debeline min 1,5 mm izdelana v enem kosu;
- delovna površina spodaj ojačana z U profili in sistemom za preprečevanje hrupa kot npr.: HPl plošča ali dodatna guma;
- popolnoma vodotesno zavarjeno dvodelno korito 500x400x250 mm opremljeno s primerno prelivno cevjo višine ca. 200 mm;
- zavihek ob steni min. h=200 mm; delovni pult na zavihku opremljen s sistemom oz. tehnično rešitvijo, ki onemogoča zatekanje tekočin med delovni pult in vertikalno steno;
- zavihek na desni strani proti stroju izdelan višine 200 mm;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- delovna površina izdelana s poglobitvijo min 20 mm za direkten transport košare v pomivalni stroj; poglobitev primerna in odvisna od tipa stroja;
- delovna površina spodaj izdelana z odkapnim robom;
- na levi strani prilagojena za spajanja s pomivalnim strojem; s sortirna mizo za odlaganje posode;
- na levi strani prilagojena za spajanja s sortirno mizo;
Opis spodnjega dela:
- pod koritom izdelano brez police; prostor za posode za smeti;
Dodatna oprema;
- v kompletu plastičen sifon za priklop korit 2 kom ;
ca. 2200x750x900 mm
r6.1 | Tuš mešalna baterija na vzmet za montažo na steno | kos | 1 |  | 0
Opomba:
v načrtu strojnih inštalacij se upošteva samo izvedba priključkov
- enoročna izvedba; celotna pipa izdelana v kromirani ali inox izvedbi (razen ročice in vzmeti)
- montirano na steno; priključek izdela izvajalec vodovodnih inštalacij;
- pipo dobavi in montira dobavitelj tehnološke opreme;
- z dodatnim izlivom z možnostjo ločenega zapiranja;
- možnost enostavnega proženja vode preko posebnega tuš nastavka z možnostjo 2 različnih nastavitev pršenja vode; odpiranje vode z eno roko; možnost zamenjave pršilnega diska brez uporabe orodja;
- dolžina cevi min. 1000 mm
- podpora cevi s vijačno inox vzmetjo;
- fleksibilna cev mora biti na vertikalni fiksni del pritrjena preko posebnega člena, ki preprečuje "lomljenje" fleksibilne cevi;
- v kompletu inox nosilec za dodatno oporo na steno;
- dolžina izliva tuš ročice merjeno osno od vertikalne cevi min 350 mm;
- dolžina dodatnega izliva merjeno osno od vertikalne cevi min 250 mm;
- vgrajen sistem za preprečevanje povratnega toka oz. nezaželena mešanja hladne in tople vode;
- ročica za proženje izdelana iz litine obdelano z gumo za preprečevanje poškodb;
- sistem kartuše in tesnjenja vode izdelan iz keramičnih tesnil;
- v kompletu tesnila in ekscentri za pritrditev na fiksni del inštalacije; pokrivne rozete in dodatni nosilec za pritrditev vertikalne cevi in vzmeti;
- osni razmik priklopa hladne in tople vode ca 153 min +/- 5 mm
- kot npr.: Echtermann Gmbh 322-202/A-215 ali enakovredni;
r7 | Košarni pomivalni stroj namenjen pomivanju jedilne posode in pladnjev s prepomivanje m z ravno sušilno cono; | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- s strani osebja: desna-leva izvedba;
- celotna konstrukcija izdelan iz inox pločevine;
- izdelan skladno s standardom DIN 10510
- kapaciteta stroja od ca 90 košar/h do min. ca 185 košar/uro;
- uporabna vhodna višina min. 450 mm;
- višina pod strojem min. 150 mm
- uporabna prehodna širina min. 500 mm;
- glavne značilnosti: vhodna cona; cona pranja, cona izpiranja; ravna cona sušenje z rekuperacijo odpadne toplote iz vročega zraka potrebnega za sušenje
- smer izvedbe stroja je določena v načrtu tehnološke opreme;
Cona predpomivanja:
- tank izdelan iz brezšivnih sistemov z nagibom proti odtoku;
- material ohišja in tankov: nerjaveča pločevina;
- moč črpalke pranja cca. 1kW;
- kapaciteta črpalke min 900 L /min;
- temperatura pranja cca. 60 °C;
- volumen tanka: cca. 65 L
- pranje zgoraj in spodaj;
- črpalka izdelana iz inox pločevine;
- dolžina cone med 600 in 900 mm;
Cona pomivanja in izpiranja:
- tank izdelan iz brezšivnih sistemov z nagibom proti odtoku;
- material ohišja in tankov: nerjaveča pločevina;
- moč črpalke pranja cca. 1kW;
- kapaciteta črpalke min 900 L /min;
- temperatura pranja cca. 60 °C;
- volumen tanka: cca. 65 L
- pranje zgoraj in spodaj;
- črpalka izdelana iz inox pločevine;
- število pralnih rok min. 5 kom;
Cona izpiranja z že uporabljeno vodo:
- dodana cona za izpiranje s samostojno vgrajeno črpalko
Izpiranje s svežo vodo:
- poraba vode: max 280L /h;
- minimalni tlak 2,5 bar;
- temperatura izpiranja cca. 85°C;
Sušilna cona:
- vgrajen grelce in ventilator za sušenje posode in pladnjev;
- sušilna cona primerna za pomivanje pladnjev velikosti Euronorm;
Elektronsko upravljanje:
- nastavitve in regulacija preko touch screen displeja;
- digitalni prikaz temperature pranja in izpiranja;
- prikazovanje pogonskega stanja;
- avtomatska polnitev tanka;
- elektronski nadzor nivoja v tanku;
- glavno stikalo;
- električna zaščita stroja min IP5
- avto diagnostika napak s prikazom šifre napake;
- nadzor preko web vmesnika;
Vgrajen sistem za ponovno uporabo odpadne toplote:
- predgretje sveže vode s pomočjo toplotnega izmenjevalca;
- površina izmenjevalca: min. 20 m2;
- cevi za vodo v izmenjevalcu izdelane iz bakra;
- tlačna razlika ventilatorja: cca. 20 Pa;
- privarčevana toplota cca 11kW;
Dodatna oprema:
- v kompletu stroja mora dobavitelj dobaviti obe črpalki za izpiralno in pralno sredstvo, ki se montirata v prostoru za čistila;
- v kompletu dodaten lovilec pare na izhodni strani pomivalnega stroja;
- vgrajena elektronika oz. elektronski sklop, ki omogoča priklop signalnega dela za zunanji ventilator prezračevalnega sistema; delovanje zunanjega ventilatorja mora zaradi varčevanje z energijo biti usklajeno s prezračevalnim sistemom;
- v kompletu 10 PVC košar za pomivanje: za pladnje 2 kom; za skodelice 2 kom; za krožnike 4 kom; 2 kom košarice za pribor; 2 kom košar ravne izvedbe
Opomba:
Izbrani dobavitelj opreme mora takoj predstaviti rešitev potrebnega prezračevanja za stroj, ki ga izvede izvajalec prezračevanja.
- kot npr.: Winterhalter CTR MM-M energy ali Meiko UPster K-M 250 z ravno sušilno cono ali enakovredni;
ca 2900x800x1900 mm
r8 | Inox izhodna miza pomivalnega stroja izvedena z valjčki za lažji pomik košar; | kos | 1 |  | 0
Namen:
- odlaganje pomitih košar iz pomivalnega stroja na način, ki omogoča transport košar brez dvigovanja;
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A;
- možnost nastavljanja višine s prilagodljivimi plastičnimi nogami;
- zavihek ob steni min. h=100 mm;
- delovni pult spredaj in ob steni izdelan z radijem min. r=10 mm
- konstrukcija izdelana iz cevi 40x40x2 mm; ali profilirane škatlaste konstrukcije izdelane iz nerjavne pločevine debeline min.: 1 mm
Opis delovne površine:
- poglobljena delovna površina oz. kanal širine 510 mm za lažji pomik košare;
- izveden nagib površine zaradi zatekanja tekočin proti stroju;
- prostor za postavitev min. 2 košare pomivalnega stroja
- prirejeno tipu pomivalnega stroja;
Opis valjčkov:
- namen valjčkov je lažji avtomatski pomik košar iz pomivalnega stroja;
- izvedeni po celotni dolžni mize; vgrajeni v poglobljeni del delovne mize;
- izvedeni iz primerne ABS plastike ali koterm materiala;
- vijačeni bočno; izvedeni po celotni širini poglobitve ali ali pa širine ca 25 mm na vsaki strani poglobitve;
- možnost enostavne zamenjave;
Dodatni opisi:
- spodaj izvedeno z 1x polno polico za odlaganje košar pomivalnega stroja in detergentov;
ca. 2000x700x900 mm
r9 | Inox enojna konzolna polica izdelana kot odcejalnik | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A;
- min. debelina pločevine iz katere se izdela polica je 1,5 mm;
Opis konstrukcije;
- v celoti izdelano iz nerjaveče pločevine;
- v kompletu sistem za pritrjevanje na steno;
- police izdelane ločeno od konzolnih nosilcev in ločeno od vertikalnih nosilcev na steni, kar omogoča prestavljanje po višini brez uporabe orodja;
- vertikalni stenski nosilci na vsakih ca 1000 mm;
Opis police:
- polica izdelana s poglobitvijo globine 20 mm z iztokov vode nad koritom ;
- dodatna inox perforirana pločevina kot odcejalna površina v celotnem delu poglobitve;
možnost odstranitve in pomivanja perforirana pločevine v pomivalnem stroju;
- v kompletu 1x polica dimenzije s kompletom nosilcev;
- polica izdelana primerno glede na zahtevno delovno okolje in velike obremenitve;
- polica spodaj ojačana z dodanim U robom oz. ojačitvijo;
- polica izdelana z zavihkom ob steni h=min. 50 mm;
ca 1200x350x80 mm
r10 | Inox enojna konzolna polica izdelana kot odcejalnik | kos | 1 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelano iz materialom opisanimi pod opombo A;
- min. debelina pločevine iz katere se izdela polica je 1,5 mm;
Opis konstrukcije;
- v celoti izdelano iz nerjaveče pločevine;
- v kompletu sistem za pritrjevanje na steno;
- police izdelane ločeno od konzolnih nosilcev in ločeno od vertikalnih nosilcev na steni, kar omogoča prestavljanje po višini brez uporabe orodja;
- vertikalni stenski nosilci na vsakih ca 1000 mm;
Opis police:
- polica izdelana s poglobitvijo globine 20 mm z iztokov vode nad koritom ;
- dodatna inox perforirana pločevina kot odcejalna površina v celotnem delu poglobitve;
možnost odstranitve in pomivanja perforirana pločevine v pomivalnem stroju;
- v kompletu 1x polica dimenzije s kompletom nosilcev;
- polica izdelana primerno glede na zahtevno delovno okolje in velike obremenitve;
- polica spodaj ojačana z dodanim U robom oz. ojačitvijo;
- polica izdelana z zavihkom ob steni h=min. 50 mm;
ca 500x350x80 mm
| Pomivanje jedilne posode skupaj |  |  |  | 0
| S- Vračanje jedilne posode |  |  |  | /
T- Shramba organskih odpadkov
t1 | Inox talna rešetka | kos | 1 |  | 0 | upoštevano v popisu strojništva - horizontalne kanalizacije
min 200x200 mm
- odtok min DN 75
- iztok: vertikalni/horizontalni /glej načrt kanalizacije
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
Izvajalec mora upoštevati zahteve za talne rešetke podane v tehničnem poročilu.
t2 | Plastične posode za odpadke | kpl | 1 |  | 0 | opremo dobavi nosilec dejavnosti;
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
t3 | Potezna pipa z 10 m cevjo za čiščenje prostorov | kos | 1 |  | 0
Opis konstrukcije:
- odprta izvedba;
- izdelano skladno s priporočilom DVGW
- samo navijalna cev s 15 m gumi dvoplastne cevi ojačane s tekstilnimi vlakni;
- nosilni elementi izdelani iz nerjaveče pločevine;
- vgrajeno vodilo za cev v obliki vodilnih valjčkov;
- pribor za vijačenje v steno;
- konstrukcija bobna mora omogočati vrtenje okoli vertikalne osi
- vsi uporabljeni materiali odporni na korozijo;
Opis cevi:
- v kompletu dvoslojna cev premera ca DN 15; dolžine min 10 m; primerna za živilsko industrijo;
- testirana na tlak min 24 bar; temperaturna obstojnost od -40 do 150 °C; notranji premer min 12,7 mm; zunanji premere min 19,7 mm;
- dvoslojna cev odporna na vodo, minerlna olja in mešanico vode in detergentov do 50% koncentracije; odporna na rastlinske in živalske maščobe;
Dodatna oprema:
- v kompletu pribor oz. ca 1,5 m cevi za priklop na mešalno pipo; enake karkteriske kot glavna cev ;
- v kompletu z gumiranim nastavkom za prhanje; robustna izvedba kot npr.: Echtermann Gmbh 2449.20-1 ali enakovredni;
ca 230x450x490 mm
- kot npr.: Echtermann Gmbh 2449.20/015 ali enakovredni;
t4 | Enoročna mešalna baterija montirana na steno za priklop potezne pipe za čiščenje; | kos | 1 |  | 0
- izvedena z nepovratnim ventilom za preprečevanje mešanja tople in hladne vode;
- tesnilni element s keramičnim tesnilom;:
- kromirana izvedba;
- v kompletu ekscentri in pokrovčki oz. rozete za montažo;
- priklop direktno na cev DN 15 ; razmik med cevmi 153 mm;
- priklop za cev za čiščenje DN 20;
- kot npr: Echterman Model 2463.20/250 ali enakovredni;
| Shramba organskih odpadkov skupaj |  |  |  | 0
U- Prostor za čistila
u1 | Inox regal | kpl | 1 |  | 0
regal tip 1./glej splošne zahteve tehnološke opreme
Dodaten opis:
- 5x polica
- kolesa tip: brez koles
- segment: 2x
- dimenzije: 2400x500x1900 mm
Dodatno:
- kot npr.: Hupfer model Norm 5 ali enakovredni
u2 | Inox izlivna školjka z vgrajenim sanitarnim umivalnikom skupaj izdelano kot enoten element; | kos | 1 |  | 0
- pri izdelavi inox izlivne školjke je potrebno upoštevati opombe A;
Splošen opis:
- celotna konstrukcija izdelana iz inox pločevine in inox profilov;
- zgoraj izdelan sanitarni umivalnik za roke dimenzije ca 500x250 mm;
- spodaj izlivna posoda velikosti 500x600 opremljena s plastično mrežo; ;
- noge morajo biti opremljene s elastično nastavljivo nogico mini višine 25 mm; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja;
Dodatni opis;
- odtok DN 50 izveden iz stene;
- vgrajena enoročna mešalna baterija; montirana tako, da je omogoča točenje vode v umivalnik in tudi v spodnjo posodo;
- umivalnik izdelan po tehnologiji globokega vleka;
- v kompletu celoten material za priključitev: odtočne cevi DN in priključne cevke za enoročno mešalno baterijo;
ca 500x600x900 mm
- kot npr.: Blanco HAU-P5x6 ali enakovredni
u3 | Mehčalec za vodo - avtomatsko delujoč na principu ionske izmenjava; | kos | 1 |  | 0
- plastična posoda za sol;
- posoda za ionsko maso izdelana iz poliestra ali podobnega materiala;
- možnost postavitve pod delovni pult s koritom;
- vgrajena sistem nadzora volumskega pretoka vode in na njega vezan sistem za regeneracijskih ciklov glede na porabo vode;
- sistem regeneracije izveden glede na volumski pretok vode
- kapaciteta min 18L/min pri trdoti vhodne vode 10'°dH;
- poraba soli na regeneracijo max 0,8kg;
- regeneracijski cikel ca 12 min;
- opremljen s kolesi zaradi lažjega polnjenja;
- dovoljenja vstopna temperatura tople vode min 49°C;
- velikost posode z ionsko maso min 8 L;
Dodatna oprema in dela:
- izvedena dodatna podometna inštalacija do naslednjih porabnikov: parno-konvekcijska peč; kotel;
- v kompletu mehčalca je potrebno izvesti vse fleksibilne cevi tudi do podometne inštalacije za priklop ostalih elementov;
ca 360x500x575 mm
- kot npr.: Winterhalter Duomatic 3 ali enakovredni;
| Prostor za čistila skupaj |  |  |  | 0
V- Pisarna
v1 | IT oprema | kpl | 1 |  | 0 | opremo dobavi nosilec gostinske dejavnosti oz. investitor
| Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene. |  |  |  |  | oprema je definirana v načrtu notranje opreme -arhitekture ali elektrotehnike
v2 | Notranja interierska oprema | kpl | 1 |  | 0 | oprema je definirana v načrtu notranje opreme -arhitekture
Opomba: prikazano samo zaradi prikaza poteka tehnološkega procesa. Ponudniku tehnološke opreme ni potrebno vpisati cene.
| Pisarna skupaj |  |  |  | /
ZA-Aparati, vozički
za1 | Servirni voziček | kos | 2 |  | 0
Splošen opis:
- v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine; razne osrednjega dela vseh treh police, ki je izdelan iz kaljenega barvanega stekla;
- inox konstrukcija izdelana iz okroglih cevi premera min 32 mm;
- 3x inox polica popolnoma zavarjena na ogrodje;
- inox konstrukcija na obeh straneh povišana za ca 100 mm nad zgornjo polico izdelana kot integriran ročaj;
Dodatne zahteve;
- nosilnost celotnega vozička min. 120 kg;
- nosilnost posamezne police min. 80 kg;
- inox polica izdelana s poglobljeno površino po tehnologiji globoke vleka;
- vertikalni rob police ca 30 mm izdelan v spodnje strani polkrožno za preprečevanje delovnih poškodb;
- pod vsako polico izdelana protihrupna zaščita;
Opis koles:
- voziček naj bo opremljen s 4 kolesi; 2 vrtljiva kolesa z zavoro naj bodo montirana na krajši stranici;
- koles so min. premera 125 mm; izdelana s nerjavečega jekla ali primerno odporne plastike; elastično tekalno površino, ki ne pušča sledi na keramiki ali umetni masi;
- kolesa so zaprtega tipa brez potrebe mazanja kotalnega ležaja in primerna za pranje z aparatom s paro na visok pritisk;
- nad kolesi montirana plastična zaščita na vseh 4 vogalih vozička;
- inox okrogel ročaj premera 32 mm
ca 900x600x800 mm
- kot npr: Blanco SW8-6-3 ali enakovredni;
za2 | Inox regal voziček za porcioniranje in kratkotrajno shranjevanje GN posod | kos | 2 |  | 0
- ponudnik tehnološke opreme mora s številom in tipom vozička zagotoviti primerno kapaciteto za komponente tabletnega sistema kot je opisano v tehničnem poročilu.
Konstrukcijske značilnosti:
- celotna konstrukcija izdelana iz nerjavečega jekla kakovosti CNS 18/10; nerjaveča pločevina polirana po principu mikropoliranja za preprečevanje nabiranja umazanije ter omogoča lažje čiščenje in dezinfekcijo;
- konstrukcija izdelana iz inox profila min 30x30 mm;
- ob strani privarjeni min 16 kom vodil za GN posodo velikosti 2/1;
- vodila izdelana v obliki črke u; na eni strani s posebnim delom, ki preprečuje izpadanje pladnjev;
- nosilnost konstrukcije min. 180 kg;
Opis koles:
- v kompletu 4 kolesa premera min. 125 mm; v skladu z DIN 18867
- koles so min. premera 125 mm; izdelana s nerjavečega jekla ali primerno odporne plastike; elastično tekalno površino, ki ne pušča sledi na keramiki ali umetni masi;
- 2 kolesa fiksne izvedba in 2 vrtljive izvedbe z zavoro;
- sintetična tekalna površina, ki ne pušča sledi na talnih površinah;
- nosilnost vozička primerna glede na skupno maso polnega vozička;
- v kompletu polietilenska zaščita vseh 4 vogalov vozička; debeline ca 30 mm;
ca 662x733x1645 mm
- kot npr.: Blanco Gmbh tip RWR 161-20 ali enakovredni;
za3 | Salamoreznica z ročnim pogonom sani | kos | 1 |  | 0
- ročni pogon sani
- premer noža min. 300 mm
- horizontalni način rezanja; nož izveden popolnoma pravokotno glede na delovno površino;
- izveden zobniški način prenosa vrtenja;
- vgrajen brusilnik za nož
- kompletno ohišje izdelano iz Alu litine; polirana baza iz enega kosa (brez rež in lukenj);
- vodotesno stikalo za vklop;
- možnost enostavne odstranitve zaščite noža in noža zaradi čiščenja brez uporabe orodja;
- možnost odstranitve noža samo v položaju rezanje 0;
- vgrajeno električno stikalo za vklop/izklop z električno zaščito IP 66; napajanje stikala 24V;
- motor z vgrajen prisilnim hlajenjem preko rotorja;
- možnost rezanja debeline od 0 do min 14 mm; brezstopenjsko nastavljivo; v območju od 0 do 3 mm nastavljivo z 1/100 mm natančnostjo;
Dodatno:
- v kompletu poseben nož za rezanje sira npr: s teflonskim premazom;
- kot npr.: La Minerva 300GXE ali enakovredni;
za4 | Stenski lovilec mrčesa; insektomor | kos | 2 |  | 0
- vgrajen luč in lovilec;
- primeren za profesionalno uporabo;
- komplet za stensko montažo
- vgrajene 3x žarnica UV-A
ca 640x100x360 mm
- kot npr: tip Sacopisa JB 40 ali enakovredni;
za4.1 | PVC zaščitni profil za zaščito stenske keramike; | tm | 100 |  | 0
- montirano na višini ca 17 cm in 90 cm od tal;
- izdelano iz dveh delov: fiksni del montiran na steno in gumi absorbcijski profil ;
- višina ca 100 mm debelina 21 mm
- v kompletu končni elementi in elementi za notranji in zunanji vogal; v kompletu pokrovčki za vijake;
- kot npr.: MPM profil 100 ali enakovredni;
za5 | Namizna elektronska tehtnica | kos | 1 |  | 0
- izdelano iz ABS plastike;
- inox tehtalna površina;
- možnost delovanja na baterije;
- do 15 kg
- natančno 2 g
- funkcija zero, tara;
ca 305x255x110 mm
- kot npr.: Bracknell tip 405 -LCD ali enakovredni
za6 | Planetarni mešalec namizne izvedbe, ki omogoča nadgradnjo z različnimi nastavki kot npr.: pripravo testenin… | kos | 1 |  | 0
Opis:
- namizni planetarni mešalec- profesionalna izvedba namenjena za uporabo v velikih kuhinjah;
- kapaciteta inox posode min. 6L
- min. 9 stopenjska regulacija hitrosti
- moč motorja min. 500 W
- profesionalna izvedba
- konstrukcija izvedena na način, ki omogoča spust in dvig posode s stabilno mešalno glavo;
- možnost dokupa in priključitve dodatnih nastavkov
- v kompletu min. 3 nastavki za mešanje; vsi izdelani iz nerjavnega jekla;
- plastičen pokrov posode;
- kot npr.: Kitchen Aid 5KSM7580x ali enakovredni
za7 | Namizni kuhinjski stroj za pripravo namazov; gospodinjska izvedba | kos | 1 |  | 0
- funkcije: vgrajena tehtnica; vgrajena ura; možnost avtomatskih programov; min 5 različnih hitrosti delovanja;
- vključeno: mešalna metlica; kovinska metlica; spiralni kavelj za gnetenje; termo mešalni vrč s kapaciteto min 2 L ; posoda za mešanje velikost min 5L; kovinska posoda za mešanje min 5L;
- kot npr.: Bosch OptiMUM MUM9BX5S22 ali enakovredni;
za8 | Ogrevan podajalnik za krožnike | kos | 4 |  | 0
Namen:
- shranjevanje jedilne posode;
- ogrevanje glavnega porcelan krožnika;
- kapaciteta min 1x 75 krožnikov;
- možnost shranjevanja okroglih krožnikov od 18 do 33 cm premera in kvadratnih skodelic do velikost ca 28x28 cm;
Konstrukcijske značilnosti:
- celotna konstrukcija izdelana iz nerjavečega jekla kakovosti CNS 18/10;
- nerjavna pločevina polirana po principu mikropoliranja za preprečevanje nabiranja umazanije ter omogoča lažje čiščenje in dezinfekcijo oz. primerljiv način končne obdelave nerjavne pločevine;
- celotna konstrukcija izdelana iz enoplastne pločevine;
- podajalnik izdelan skladno z normativi CE; VDE normativi; GS certifikat; standardu DIN 18867
- stopnja električne zaščite min IPX 4
- v kompletu plastičen polikarbonatni pokrovi za zaščito porcelana;
- v notranjosti vgrajen sistem ogrevanja notranjosti podajalnika
Kontrolna plošča:
- kontrolna plošča izvedena na krajši stranici vozička; opremljeno s stikalom 0-1 za vklop in izklop ter analogni sistem za nastavljanje temperature od 30 do min 100 °C;
- kot npr. Blanco tip TS-H1 18-33 ali enakovredno
ca 560x520x1030 mm
za9 | Profesionalni palični mešalnik za uporabo direktno v kotlu ali posodi | kos | 1 |  | 0
- vijačni kabel;
- stikalo za vklop in nastavitev hitrosti min 2 hitrosti ;
- moč motorja min 200 W;
- spiralni priključni kabel;
-hitrost vrtenja noža min 1500 do min 13.000; lahko tudi brez stopenjska regulacija ;
- vsi deli, ki prihajajo v stik z živili morajo biti izdelani iz nerjavnega jekla;
- kot npr: Robot Coupe Micromix ali enakovredni;
za10 | Profesionalni palični mešalnik za pripravo npr: pirejev direktno v 150 do 200 L kotlu | kos | 1 |  | 0
- plastično ohiške motorja z držalom in dvojnim varnostnim stikalom;
- potopni del z mešalom izdelan iz nerjavne pločevine; delno odstranljiv del z rezilom za lažje čiščenje;
- odstranljiv priključni kabel;
- dodatni rob na nosilcu oz ohišju za boljo ergonomijo oz. postavitev v kotlu;
- priključna moč min 400W;
- možnost regulacije števio vrtljajev od ca 1500 do ca 9000 min-1;
- kot npr: Robot Coupe MP350 Ultra V.V. ali enakovredni;
za11 | Univerzalni kuhinjski stroj vgrajen na prevozni voziček; | kos | 1 |  | 0
- stroj mora biti namenjen več funkcijam: rezanju zelenjave;: piriranju in ob dokupu nastavkov tudi možnosti mešanju testa ali mletju mesa;
- v kompletu mora biti izveden prevozni voziček z izvlečno ali preklopno polico za GN posodo;
- nastavek za rezanje zelenjave s kompletom 5 rezil; nosilec za rezalne plošče; nastavljiv nož od 0- do min 6 mm; trikraki srpast nož debeline ca 2,5 mm in 6 mm; nož za strganje ca 2 mm in nož za rezanje na kocke ca 10x10 mm
- nastavek za pasiranje s kompletom 3 bobnov za pasiranje: : cilinder s pripadajočim krilom za zelenjavo ca 1,5 mm in ca 3,5 mm;: za rezanje na julienne ca 3,5x 3 mm in ca 6x5,5 cilinder za piriranje ca 2 mm
- kot npr.: Alexsandersolia M30 ali enakovredni;
za12 | Namizni mešalnik za pripravo namazov in sond- kuter | kos | 1 |  | 0
- spodnji del v celoti izdelan iz Alu zlitine;
- odstranljiv inox nož; dvokrake izvedbe;
-zgoraj Alu posoda s plastičnim pokrovom kapacitete 4,5l
-vgrajeno stikalo za vklop in izklop električna zaščita min IP5
- brezstopenjsko prilaganje hitrosti vrtenja noža on min 300 do min 3500 vrtljajev v min;
-moč motorja je min 1000W; priključek 400V;
- pokrov z dodatno odprtino za dodajanje sestavin med mešanjem;
-dvodelna strgalna roka, enostavno za pomivanje in razstavljanje; možnost ročnega obračanja med vrtenjem rezila;
-fino nazobčano rezilo, možna odstranitev zgornjega dela za lažje pomivanje
ca 225x300x450 mm
- kot npr: Robot Coupe tip Blixer 4 V.V. ali enakovredni;
| Aparati, vozički skupaj |  |  |  | 0
ZB - Priprava, dokumentacija, montaža
zb1 | Pregled načrta PZI in predloćitev morebitnih dodatnih zahtev ali spremeb | kpl | 1 |  | 0 | Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena.
-Izbrani dobavitelj je dolžan pregledati celotno PZI dokumentacijo in v roku 8 dni podati vse morebitne pripombe in dopolnila (npr: sprememba priključne moči, lokacije priključka vode). Pripombe in dopolnila je potrebno podati pisno vodji projekta:
- spremembe po pregledu lahko potrdi in korigira samo projektant;
Vključiti je potrebno sodelovanje s koordinatorjem za tehnološko opremo:
- ogled objekta in sodelovanje na koordinacijskih sestankih s koordinatorjem;
- sestanki bodo potekali na lokaciji objekta
Ogled izdelanega objekta pred popločenjem;
- dobavitelj opreme je dolžan pregledati objekt in mesto montaže pred popločenjem objekta in izdelati ustrezno poročilo o ogledu
Opomba: Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena.
zb2 | Dostava in vnos opreme v predvidene prostore objekta | kpl | 1 |  | 0 | Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena.
- dostava opreme bo potekala skladno s celotnim načrtom prenove;
- dostava do objekta je možna s tovornim vozilom skupne teže 7,5 ton v času določenem s prometno ureditvijo;
- dostava je možna bodočih vhodnih vrata;
- ročen vnos opreme preko glavnega vhoda oz. preko jedilnice ; nivo pritličje
- lokacija: Ljubljana
zb3 | Montaža na pripravljene priključke; | kpl | 1 |  | 0 | Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena.
- dobavitelj opreme mora v ponudbi upoštevati priključni material od fiksne hišne inštalacije do porabnika;
- npr.: cevke za vodo, plin in električne kable v primernih zaščitnih ceveh;
- hišna inštalacija je zaključena za ventilom, električno dozo s sponkami ali stikali…
zb4 | Zagon opreme in izdelava ustreznih poročil o priklopu opreme; | kpl | 1 |  | 0 | Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena.
- dobavitelj opreme je dolžan izdelati ustrezna poročila o priklopu opreme; testiranju opreme in zagonu opreme;
zb5 | Grobo čiščenje /zaščita/odvoz opreme in odvoz embalaže | kpl | 1 |  | 0 | Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena.
- dobavitelj opreme je dolžan odstraniti zaščitno folijo, ki po montaži ni več dosegljiva in zaščitno folijo na vidnih stranicah opreme;
- vidna folija se odstrani na termin dogovorjen z investitorjem in jo odstrani dobavitelj opreme;
- ves embalažni material je dolžan dobavitelj opreme odstraniti na svoje stroške. V primeru ugotovitve kršitev se bo zaračunal dodaten strošek gradbišča določen v splošnih pogojih razpisa oz. min 2% od vrednosti ponujene opreme;
Čiščenje:
čiščenje vseh elementov, ki se ponovno uporabijo; razmaščevanje; potrebna uporaba stroja na visok pritisk; detergent; zunaj objekta; ročno čiščene s čistili po končani montaži;
zb6 | Šolanje osebja in prikaz testnega delovanja; | kpl | 1 |  | 0 | Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena.
- dobavitelj opreme je dolžan izvesti min skupaj 4 urno šolanje tehničnega osebja s prikazom delovanja in demonstracije dobavljene opreme; v kompletu je potrebno dostaviti dva kompleta celotne tehnične servisne dokumentacije vse opreme; vključiti je potrebno: električne sheme; eksplozijske risbe; seznam rezervnih delov s cenami z ID številkami rezervnih delov....
- dobavitelj opreme je dolžan izvesti min skupaj 30 urno šolanje kuharskega s prikazom delovanja in demonstracije dobavljene opreme; v kompletu je potrebno pripraviti ustrezan navodila za obratovanje;
- po predaji opreme in začetku obratovanje morajo izbrani/izbrani izvajalci zagotavljati 2 dnevno prisotnost tehničnega kadra na objektu (2 dni po 10 urno prisotnost);
- čistila, kemijo za izvedbo šolanja zagotovi naročnik;
- po končanem šolanju je izvajalec dolžan pripraviti poročilo o šolanju z navedenimi osebami, ki so bile na šolanju prisotne. Poročilo morajo potrditi predstavniki uporabnika, nadzor in pogodbeni izvajalec.
zb7 | Izdelava dokumentacije za tehnični pregled | kpl | 1 |  | 0 | Ponudniku ni potrebno vpisati oznake. Vpiše se samo cena.
- izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku;
- garancijski listi v slovenskem jeziku;
- ES izjave o skladnosti v slovenskem jeziku;
- vso dokumentacijo je potrebno predati v min. 3x izvodih;
- vse dokumente je potrebno posredovati koordinatorju v pregled;
- potrebne nalepke, ki morajo biti vidne ob uporabi stroja (npr.: nalepke za nevarnost opeklin…)
- sestavni del predaje opreme in objekta je kompletna dokumentacija NOD (navodila za obratovanje in delovanje) in DZO (dokazila o zanesljivosti objekta) vezana na tehnološko opremo (izjave, slovenska navodila za uporabo, garancijski listi) in ostali dokumenti, ki so definirani v pogodbi med naročnikom in izvajalcem.
| Priprava, dokumentacija, montaža skupaj |  |  |  | 0

## 7 - Geosonde
7 | Geosonde - rekapitulacija
[7 empty] | JP |  |  | JZP
štev. | opis del | EM | količina | cena/enoto | cena | količina | cena/enoto | cena | količina | cena/enoto | cena
1. | Raziskovalna dela | € |  |  | 0 |  |  | 0
2. | Izdelava geosond in povezav | € |  |  | 0 |  |  | 0
3. | Raziskovalna, geološka, hidrogeološka dela | € |  |  | 0 |  |  | 0
| Geosonde skupaj | € |  |  | 0 |  |  | 0
brez DDV
7. | Izgradnja 32 geosond in povezav |  | količina | cena/enoto | cena
1. | Raziskovalna dela ter izvedba dveh testnih geosond
1.1. | Vrtanje dveh testnih geosond
1.1.1. | Količenje dveh geosond in sodelovanje pri zakoličbi - zakoličba | kpl | 1 |  | 0
1.1.2. | Organizacija in selitev rudarske opreme (vrtalna garnitura, kompresor, vrtalno drogovje, obložne cevi, agregat, bivalni kontejner, itd.) na lokacijo in nazaj. Predvidena je selitev ene vrtalne garniture s pripadajočo opremo. | kpl | 1 |  | 0
1.1.3. | Priprava delovišča: postavitev vrtalnih garnitur, kompresorja, postavitev opreme, pospravljanje opreme po končanem vrtanju, priprava opreme za transport z delovišča. Premik iz vrtine na vrtino vključuje 3 delavci, 2 uri na vrtino. | h | 12 |  | 0
1.1.4. | Globinsko vrtanje vrtin s hkratinm cevljenjem z obložno kolono premera min. f168 mm po metodi obložnega vrtanja, predvidoma do globine 60,0 m. | m | 120 |  | 0
1.1.5. | Od globine ca. 60 m do globine 152 m vrtanje vrtin s hkratinm cevljenjem obložne kolone premera min. f152 mm po metodi obložnega vrtanja. | m | 184 |  | 0
1.1.6. | Vgradnja geosonde - cevi dimenzije 4x (32 x3 mm) v izdelano vrtino, preizkušanje vgrajene sonde na pretok in tlak. | m | 300 |  | 0
1.1.7. | Injektiranje in stabilizacija sonde z injekcijsko mešanico preko injektirne naprave. | kpl | 2 |  | 0
| Raziskovalna dela skupaj |  |  |  | 0
2. | Izdelava 30 geosond vključno s povezavami
2.1. | Vrtanje 30 geosond
2.1.1. | Količenje 30 geosond in sodelovanje pri zakoličbi - zakoličba | kpl | 1 |  | 0
2.1.2. | Organizacija in selitev rudarske opreme (2 x vrtalna garnitura, 2x kompresor, vrtalno drogovje, obložne cevi, agregat, bivalni kontejner, itd.) na lokacijo in nazaj. Predvidena je selitev dveh vrtalnih garnitur s pripadajočo opremo. | kpl | 1 |  | 0
2.1.3. | Priprava delovišča: postavitev vsaj dveh vrtalnih garnitur, dveh kompresorjev, postavitev opreme, pospravljanje opreme po končanem vrtanju, priprava opreme za transport z delovišča. Premik iz vrtine na vrtino. Izgradnjo morebitnih ramp na gredah in nasutij zagotovi naročnik | h | 18 |  | 0
2.1.4. | Globinsko vrtanje vrtin s hkratinm cevljenjem z obložno kolono premera min. f168 mm po metodi obložnega vrtanja, predvidoma do globine 60,0 m. | m3 | 1800 |  | 0
2.1.5. | Od globine ca. 60 m do globine 152 m vrtanje vrtin s hkratinm cevljenjem obložne kolone premera min. f152 mm po metodi obložnega vrtanja. | m3 | 2760 |  | 0
2.1.6. | Vgradnja geosonde gl. 150 m - cevi dimenzije 4x (32 x3 mm) v izdelano vrtino, preizkušanje vgrajene sonde na pretok in tlak. | m3 | 4500 |  | 0
2.1.7. | Stabilizacija sonde z injekcijsko mešanico preko injektirne naprave. | kom | 30 |  | 0
2.1.8. | Odvoz navrtanine iz kontejnerja. (Vrtanje mota biti s preventorjem in izmet navrtanine v kontejner). Odvoz kontejnerja (ca 3,00 m3/vrtino) na trajno deponijo. Ca. 6 m3/odvoz. | m3 | 141 |  | 0
2.1.9. | Dobava in dostava injekcijske mase (obračun po dej. vgrajenih količinah suhe snovi - tovarniški produkt termo cementa!). | ton | 135 |  | 0
2.1.10. | Dobava geosond (150 m, cevi PE100, 16 bar, 4 x 32/3 mm) skupaj z inj. cevjo 25 mm in jekleno utežjo na gradbišče. | kom | 32 |  | 0
2.2. | Izdelava povezav geosond na razdelilnik: OPOMBA: Gradbena dela, izdelava kinet, kopanje jarkov in jaškov ter tamponiranje nad kremenčevim peščenim zasipom ni predmet popisa del
2.2.1. | Izvedba cevnih povezav vgrajenih sond do razdelilnika/zbiralnika. Povezave se izvedejo s cevmi PE100 DN40, ocenjena dolžina povezav znaša 2.470 m V ceno je vključeno tudi nabava in polaganje ter el. fuzijsko spajanje povezovalnih cevi PE100 DN40, ki se jih s sondami spaja z t.i. Y prehodnim kosom 40/32/32 v pripravljeno peščeno posteljico. V ceno je vključeno tudi obsipavanje s kremenčevim peščenim agregatom, zapolnitev kinet s peskom oz. v jarkih z 0,2 - 0,3 m nasutjem oz. prekritjem s tamponiranjem (obračun po dej. količinah). | m3 | 2500 |  | 0
2.2.2. | Izvedba cevnih povezav od razdelilnega jaška do stene objekta OŠ Prule oz. kotlovnice. Povezave se izvedejo s certificiranimi predizoliranimi cevmi PE100 F110 - 140 mm, ocenjena dolžina povezav znaša 4 x 20 m = 80 m (izolacija: lmax. = 0,02 - 0,03 W/mK) V ceno je vključeno tudi nabava in polaganje ter el. fuzijsko spajanje povezovalnih cevi v pripravljeno peščeno posteljico. V ceno je vključeno tudi obsipavanje s kremenčevim peščenim agregatom, zapolnitev kinet s peskom oz. v jarkih z 0,2 - 0,3 m nasutjem oz. prekritjem s tamponiranjem (obračun po dej. količinah). | m3 | 80 |  | 0
2.2.3. | Razdelilnik, v jašku za energetske sonde - PE 110/SDR min. 4 x 16 zank (32 geosond). Upoštevana mora biti dobava in montaža modulov razdelilca za 16 sond v na NW steni in za 16 geosond na SE steni jaška. Baterija je opremljena s priključnimi ventili za posamičen krog, z zapornim ventilom, polnilno pipo, odzračevalnimi lončki in merilci pretokov za posamezno vejo. Baterija sestavljena in testirana! | kpl | 1 |  | 0
2.2.4. | Zamenjava vode v sistemu s fluidom vode in propilen glikola ter testiranja | kpl | 1 |  | 0
2.2.5. | Dobava, dostava in vgradnja kremenčevega peščenega agregata, ekv. KEMA NM140S (0,7-1,25) in FN300S (1,0-3,0) v razmerju 50% – 50%. |  | 150 |  | 0
2.2.6. | Dobava, dostava in priprava propilen glikola za ca. 13,5 m3 fluida s točko zmrzišča na -18 do -20°C. |  | 5 |  | 0
| Izgradnja geosond in povezav skupaj |  |  |  | 0
3. | Raziskovalna, geološka, hidrogeološka dela ter projektantski nadzor nad vrtanjem
3.1. | Geološka in inženirska dela - faza preiskav
3.1.1. | Spremljava vrtanja in izdelave geosond | dan | 5 |  | 0
3.1.2. | Izvedba TRT testa na izdelanih dveh geosondah s poročilom | kpl | 2 |  | 0
3.1.3. | Kalibracija matematičnega modela in projekcije dimenzij in prostorskih postavitev geosond za optimalno izrabo potenciala glede na predvideno rabo toplote. | kpl | 1 |  | 0
3.1.4. | Noveliranje PZI | kpl | 1 |  | 0
3.2. | Geološka in inženirska dela - faza izvedbe
3.2.1. | Geološko hidrogeološki tehnični in projektantski nadzor nad vrtanjem (ocena ca. 4h/geosondo) in ca. 3 h/testiranje sistema | kpl | 1 |  | 0
3.2.2. | Izdelava PID-a z geološkimi profili vrtin | kpl | 1 |  | 0
| Raziskave, spremljava in nadzor nad vrtanjem skupaj: |  |  |  | 0

## 10 - KA splošno
NAČRT KRAJINSKE ARHITEKTURE - splošni opis
SPLOŠNO
Dela je potrebno izvajati skladno s standardi:
SIST DIN 18915:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Zemeljska dela,
SIST DIN 18916:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Sadike in sajenje,
SIST DIN 18917:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Trate in sejanje,
SIST DIN 18919:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin - Vzdrževanje zelenih površin v obdobju vraščanja,
SIST DIN 18920:2019 Uporaba rastlin pri urejanju zelenih površin – Zaščita drevja, rastlinskih sestojev in nasadov pri gradbenih posegih
Saditvena dela za drevesa se naj izvaja v skladu z Evropskim standardom za sajenje dreves (European Tree Planting Standard, EAS 2022, prevod v slovenščino 2023, 03.2023 (SI). ; povezava na standard: https://www.europeanarboriculturalstandards.eu/etpls )
Zaščita obstoječega drevja, ki se na lokaciji ohranja, se varuje in ščiti z ukrepi skladnimi s standardom SIST DIN 18920:2019 ter Smernicami za načrtovanje, nego (vzdrževanje) in zaščito dreves na gradbišču (MOL)
Gradbena dela v območju varovalne cone korenin dreves, ki se ohranjajo, se izvaja pod nadzorom arborista, z zaščitnimi ukrepi za varovanje nadzemnih delov (deblo, veje, krošnja), ter podzemnih delov (koreninskega sistema)!
Drevesa morajo biti oddaljena od podzemne infrastrukture min. 2,0 m osno oz. od magistralnega vodovoda min. 2,5 m; protikoreninsko zaščito se izvaja v primeru, da prostorsko ni mogoče ustrezno zaščititi pred delovanjem korenin. Dopustna toleranca pri pozicioniranju dreves znaša +/- 10 cm.
Postavitev količkov za oporo in pritrditev
Pri sajenju drevesnih sadik je predvidena postavitev enega do treh količkov za oporo posamezne sadike. Ob količku je potrebno upoštevati tudi material za privezovanje sadike ob količek. Količki morajo upoštevati standarde glede na velikost sadike. Biti morajo tako dolgi, da je vsaj 0,5 m zabitega v čvrsto zemljino in segati morajo do krošnje drevesa, debelina količka mora zadržati nihanje krošnje v vetru. Pri nameščanju mora njihov vrh ostati nepoškodovan. Njihova življenjska doba mora biti vsaj tri rastne sezone, da se drevesa dovolj ukoreninijo. Količke je potrebno postaviti na privetrno stran sadike.
Obdelava korenin in krošnje
Načrtovane so sadike s koreninsko grudo, zato obdelava korenin ni posebej potrebna, je pa potrebno odstraniti material, ki koreninsko grudo učvrščuje med prevozom. Pri kontejnerskih rastlinah se pred sajenjem razrahlja koreninska polst. Krošnja se glede na korenine po potrebi prikrajša. Polomljene in drugače poškodovane veje zaradi prevoza ali v času sajenja drevesa je prav tako potrebno obrezati.
SADITVENA DELA
PRIPRAVLJALNA DELA
Pred zasaditvijo se izvedejo pripravljalna dela. S površine je potrebno odstraniti mrtvico in gradbene odpadke ter dostaviti rodovitno zemljo. V območjih zasaditve je potrebno zagotoviti kvalitetno rjavo zemljo. Spodnji sloj kvalitetne zemlje je potrebno zaključiti s plastjo sejane humozne zemlje. Kjer se bo sadilo drevesa je potrebno v primer slabšega talnega profila zagotoviti večje debeline kvalitetne zemlje. Pri humuziranju vseh površin je potrebno upoštevati DIN 18 915 in FFL smernice!
OPOZORILO: Globina sajenja se določi glede na globino rasti v drevesnici, zasutost korenovca in morebitnega posedanja tal. K vsaki drevesni sadiki se namesti tri količke za oporo, sadiki se doda založno gnojilo, korenino se prekrije z zemljo in rahlo potlači ter zalije (50-80 l/ drevo oz. glede na stanje na terenu v času saditvenih del). Oblikuje se rob zalivalne kotanje, ki se prične na zunanjem robu koreninske grude, zalivalna kotanja se prekrije z organsko ali mineralno zastirko različnih frakcij v debelini 8 cm (lubje) ali 8-10 cm (prodec), vsaj 80-100 cm okoli drevesa. Sadi se vedno v suhem vremenu, ne sme se saditi pri nizkih temperaturah, ko je zemlja še zmrznjena ali začne zmrzovati. Listopadna drevnina se sadi v času mirovanja rasti. Čas izvajanja saditvenih del se prilagaja faznosti gradbenih del. Izvajalec ima pravico odkloniti pričetek saditvenih del, če oceni, da pričakovane vremenske razmere ne zagotavljajo dobrih pogojev za uspešno izvedbo del. Predlagamo jesensko sadilno sezono v času od oktobra do konca novembra. Sajenje spomladi (marec – april) je manj primerno zaradi vročine, ki lahko nastopi že v maju. Sajenje dreves med zmrzaljo in v zmrzjeno zemljo ni priporočljivo. Prav tako ni priporočljivo sajenje dreves v njihovi polni rasti in pri visokih temperaturah.
Povprečna velikosti sadilnih lukenj so:
za drevesa: 120 x 120 x 120 cm globina koreninske grude oz. najmanj 1.5 x velokosti koreninske grude,
za grmovnice / pokrovnice: 40 x 40 x 40 cm globina koreninske grude oz. najmanj 1.5 x velikosti lončka,
POGOJI ZA NABAVO, PREVZEM IN SKLADIŠČENJE
Nabava drevesnih sadik Pogoji za izbor sadik so obseg debla na višini 1 m ter višina in ustrezna kvaliteta (ustrezna velikost in kakovost koreninske grude/korenin, drevo mora biti brez novejših poškodb na deblu (npr. zaradi več novih rezov vej pri dvigu krošnje) in brez vidnih bolezni ali škodljivcev, višina krošnje naj obsega vsaj 1/2 višine drevesne sadike, zaželena je enovrhatost, krivost debla ali vladajočega glavnega vrha ne sme biti večja od 1/3 premera debla na mestu prereza) drevoredna drevesa D 14/16, D16/18; višina debla min. 200 cm + krošnja grmovnice C 3L, višina 40 – 60 cm; 80-100 cm za živo mejo pokrovnice C 1,5L, višina 20 – 30 cm; Sadike se nabavijo po vrsti, količini in kvaliteti ter velikosti, ki bo opredeljena v projektantskem popisu v projektu za izvedbo.
Izbrane sadike, v kolikor jih izvajalec zaradi objektivnih razlogov ne more nabaviti, po predhodnem posvetovanju s projektantom, možno nadomestiti s sorodnimi vrstami. Projektant opredeli lastnosti nadomestnih sadik (količina, velikost, starost, način sajenja idr.).
Pri prevzemu naj sadike ustrezajo vrstni sestavi, velikosti in številu poganjkov. Rastline morajo biti vzgojene, embalirane in transportirane v skladu z drevesničarskimi standardi. Potrebno je preprečiti izsušitev rastlin, prav tako je potrebno med transportom paziti, da ne pride do poškodb sadik. Izsušenih, bolnih ali prekomerno poškodovanih pošiljk rastlin se ne prevzema. Sprejemljiva količina poškodovanih sadik je do 5%. Izvajalec je dolžan predložiti za vsako vrsto posebej, rastlinski potni list ali fitosanitarno spričevalo.
NABAVA KOLIČKOV
Količki za drevesa morajo biti impregnirani in obdelani v skladu s standardi (konica, prirezan vrh, brez ostankov lubja), dolgi min. 2 m. Za privez sadike k opornem kolu se uporabijo razgradljivivotla gumijasta preveza fi 0.7-1 cm
DOSTAVA IN PREVZEM
Kvaliteta sadik se ugotavlja ob prevzemu. Sadike dostavi izvajalec saditvenih del. Vsaj ena sadika posamezne drevesne vrste ali sorte mora imeti vse ustrezne označbe.
Ko se sadike dostavi na gradbišče, se opravi prevzem. Na prevzemu morajo biti prisotni predstavnik izvajalca in pooblaščeni predstavnik investitorja. Ugotavlja se ali so bile sadike pravilno odpremljene in transportirane, količina in kvaliteta sadik, izvor sadik idr. V kolikor sadike ne ustrezajo pogojem (stanje, kvaliteta, poškodbe, idr) jih ima investitor pravico zavrniti. Stroški nabave novih sadik bremenijo izvajalca.
Prevzema se tudi ves ostali sadni material. Ob prevzemu se napiše zapisnik.
SKLADIŠČENJE SADIK NA GRADBIŠČU:
Kratkotrajno skladiščenje Če je čas do saditve krajši od 48 ur je treba sadike na enostaven način (npr. z navlaženjem in pokrivanjem) zavarovati tako, da ne pride do izsušitve, pozebe ali pregretja. Za daljše skladiščenje so potrebni dodatni ukrepi, odvisni od vremenskih razmer, časa do sajenja, vrste transportnih posod in lastnosti sadik.
Skladiščenje na deponijah Če je rastline potrebno skladiščiti več kot pet dni ali če za začasno skladiščenje niso primerne vremenske razmere (npr. visoka temperatura) je treba sadike skladiščiti na deponiji. V 30 cm globoke in 20-30 cm široke jarke se postavi sadike posamično ali v svežnjih, ločeno po vrsti in velikosti, tesno drugo ob drugi, pri manjših sadikah poševno, pri večjih navpično. Vrste se zasuje z zemljo in zalije, tako, da med koreninami ni praznih prostorov.
Če se vkopavajo sadike pozimi, jih je treba ustrezno zavarovati pred mrazom. Vsi stroški skladiščenja morajo biti vračunani v ostale ponudbene cene.
NADZOR KVALITETE:
POGOJI PROJEKTANTSKEGA NADZORA
Ustreznost izvajanja po projektu nadzoruje projektant (projektantski nadzor). Izvajanje krajinskega načrta mora nadzorovati projektant tega načrta – krajinski arhitekt. Izvajalec mora za vse spremembe oz. odstopanja od izvedbenega načrta dobiti dovoljenje projektanta.
Spremembe se morajo vpisati v gradbeno knjigo in vrisati v delovno verzijo projekta izvedenih del, PID-a.
Nadzor kvalitete saditve se izvaja takoj po saditvi ob končnem prevzemu, kjer je potrebno posebej pozorno preveriti naslednje stvari:
da so rastline posajene v skladu s saditvenimi vzorci po projektu (vrstno, količinsko in pozicijsko), da so rastline pravilno posajene (navpična lega, trdnost in kvaliteta saditve), da so rastline pravilno utrjene s količki, da rastline med saditvijo niso bile poškodovane ali da so zaradi nekvalitetne saditve odmrle
INVESTITORJEV NADZOR
Investitor zagotovi strokovni nadzor v skladu s 85., 86. in 88. členom Zakona o graditvi objektov. Investitor ima pravico nadzirati kvaliteto sajenja in sadilno setvenega materiala. Pripombe se zabeležijo v gradbeno knjigo. Investitorjev nadzor izvaja občasne kvalitetne preglede do konca začetnega vzdrževanja dreves (3 leta). Letno pripravi poročila o stanju in po potrebi podaja dodatne usmeritve. Izvajalec mu mora poslati delovodnike izvedenih del, ki so priloga poročil.
ZAČETNO VZDRŽEVANJE DREVES
Začetno vzdrževanje drevesa za dobo 3 let, lahko vključuje redno zalivanje, odstranjevanje samosevnih rastlin okoli debla, po potrebi popravilo količkov oz. prevez, zalivalnih vreč, zalivalne kotanje, zastirke, itd.. Izvajalec mora voditi dnevnik izvedenih del. Posajena drevesa je treba zaščititi pred preraščanjem trave in drugih rastlin znotraj zalivalnega kolobarja, 2 - 3 leta. Drevesne sadike je potrebno primerno zaščititi pred poškodbami med košnjo. Prav tako je potrebno rastline tudi zalivati (uporaba 70l zalivalnih vreč za drevo, prilagoditev zalivanja glede na čas v letu, vremenske razmere, stanje drevesa in druge posebnosti). V skladu z dogovorom se zalivalno vrečo namešča in snema čez zimo. Izbrane so take rastlinske vrste, ki jim ob normalni razrasti ni treba posebej obrezovati krošnje. V kasnejšem rednem vzdrževanju je potrebno izvajati nego krošnje glede na razvojno fazo drevesa in stanje krošnje, po Evropskem standardu za obrezovanje dreves (European Tree Pruning Standard, EAS, 2021, prevod v slovenščino 2022, 01.2022 (SI).
OP.: pri zasaditvenih delih je potrebno v ceni zajeti tudi izkop in vse prenose na gradbiščno deponijo!
OP.: GLEJ TEHNIČNO POROČILO!

## 10 - KA gradbeno obrtna dela
10 | Krajinska arhitektura - rekapitulacija
štev. | opis del | EM | količina | cena/enoto | cena
Gradbeno obrtna dela
I. | Pripravljalna dela | € |  |  | 0
II. | Zemeljska dela | € |  |  | 0
III. | Zasaditvena dela | € |  |  | 0
| Krajinska arhitektura skupaj | € |  |  | 0
A/ | Gradbena dela
|  | enota | količina | cena/enoto | Znesek (EUR)
I. | Pripravljalna dela na gradbišču
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi in z Uredba o zagotavljanju varnostni in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur.l.RS št. 83/05, 43/11)
1 | Zakoličba vključno z izdelavo zakoličbenega zapisnika in vsemi potrebnimi profili za izvedbo del, zunanjo ureditev | kpl | 1 |  | 0
2 | Projektantski nadzor arborista pri posegih v zemeljske plasti obstoječih dreves, ki se ohranjajo in vzpostavitvi zaščite (ocena 10 dni po 6 ur/dan) | kpl | 1 |  | 0
3 | Izdelava zaščite dreves med gradnjo, po DIN 18920, po navodilih v tehničnem poročilu, z dobavo materiala in potrebnim delom, z odstranitvijo in odvozom po zaključku del:
3.a | izdelava zaščitne ograje v zaščitenem območju korenin dreves, ki se ohranijo, višine 2,0 m, fiksna | m1 | 110 |  | 0
3.b | izvedba zaščite drevesnih korenin s povoznimi ploščami | m2 | 200 |  | 0
3.c | sanacija tal z rahlanjem povoženih tal z zrakom pod pritiskom in zasutjem plodne zemlje | m2 | 200 |  | 0
3.d | uporaba razpihovalnikov pri posegih v zemeljske plasti v območju zaščitne cone korenin | kpl | 1 |  | 0
3.e | zaščita drevesnih krošenj (privez navzgor, oblazinjenje, rez pod nadzorom arborista) | kpl | 4 |  | 0
4 | Odstranitev obstoječe vegetacije
4.a | Drevesa | kpl | 8 |  | 0
| PRIPRAVLJALNA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. | Zemeljska dela
Dela je treba izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in skladno z obveznimi standardi.
V ceni posameznih postavk za zemeljska dela je upoštevati še:
- dela in ukrepe po določilih veljavnih predpisov varstva pri delu;
- pregled bočnih strani izk. vsak dan pred pričetkom dela zlasti pa po dež. vremenu, mrazu ali miniranju;
V ceni za enoto je treba upoštevati vsa dela, ki so opisana v posamezni postavki ter vsa dela in ukrepe iz zgornje točke tega splošnega opisa.
V primeru da posamezne postavke v popisu ne zajemajo celotnega opisa potrebnega za funkcionalno dokončanje dela, mora ponudnik izvedbo le tega vključiti v ceno na enoto!
V ceni na enoto je potrebno upoštevati vse prenose, transporte, pomožne dela, začasna podpiranja, premične odre in čiščenje po zaključku del, vso potrebno zaščito pred uničenjem oz. poškodovanjem, vsa nakladanja in prevoz odvečnega materiala oz. izkopa na začasno in stalno deponijo s plačilom takse za deponijo.
Brežine izkopov je potrebno kopati pod naklonom, glede na trdnost kopane zemlje. Če se koplje v večjo globino je treba kopati v obliki stopnic, oziroma izvesti ustrezno opiranje bočnih sten, kar je zajeti v ceni posamezne postavke za izkope.
Izpodkopavanje zemlje je prepovedano.
Količine vseh izkopov, zasipov kot tudi odvozov so podane v raščenem stanju.
1 | Priprava sadilne jame - izkop
1.a | drevesa | m3 | 9.6 |  | 0
1.b | grmovnice | m3 | 83.5 |  | 0
1.c | pokrovnice | m3 | 44.6 |  | 0
2 | Dobava in vgranja rastnega substrata
Zemeljska dela vključujejo dobavo in vgradnjo zemlje v naslednji sestavi: 1/3 kvalitetne vrtne zemlje, 1/3 šote ter 1/3 peska drobnejše frakcije D 1/16. Zemlja in spodnji ustroj morata zagotoviti dovoljšnjo odcednost tal. Dodatno založno gnojilo za drevesa in grmovnice.
a. | sadilne jame in jarki | m3 | 85.6 |  | 0
3 | Dobava in vgranja zastirke
3.a | zastirka iz naravnega nebarvanega lubja mešane frakcije D 10 - 40 mm v debelini 8 cm | m3 | 15.84 |  | 0
3.b | zastirka iz kamnitega prodca D8 - varovalna površina igrišča, v debelini 8-10 cm | m3 | 0.4 |  | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. | Zasaditvena dela
1 | Dobava sadik in izvedba zasaditev skladno z navodili v načrtu krajinske arhitekture
1a | DREVESA
Zemeljska dela se izvede po DIN 18 915. Sajenje se izvede v skladu z vrtnarskimi standardi in po DIN 18 916.
Ne sme se saditi pri nizkih temperaturah, ko zemlja za ne zmrzovati ali je že zmrznjena.
Drevesa se sadi v sadilne jame po načrtu zasaditve. Za drevesa se ob sajenju predvidi še založno gnojilo po navodilih dobavitelja. Sadilno jamo se prekrije z 8 cm debelo plastjo zastirke nebarvanega borovega lubja pod katero je vsaj 100 cm debela plast zemljine za drevesa in 40 za grmovnice in pokrovnice. Drevesa na peščenem igrišču se prekrije z zastirko rečnega prodca v isti frakciji kot varovalna podlaga proti padcem.
SaL | Sorbus aria 'Lutescens', 14/16 | kos | 1 |  | 0
Sa | Sorbus aucuparia, 18/20 | kos | 1 |  | 0
Fo | Fraxinus ornus, 16/18 | kos | 4 |  | 0
Ps | Pinus sylvestris 16/18, 300-350 cm | kos | 2 |  | 0
1.b | POKROVNICE
Pt | Pachysandra terminalis - debelačka | kos | 1275 |  | 0
1.c | GRMI
Pod grmi tu razumemo različne grmovnice po načrtu KA
Cb | Carpinus betulus, živa meja, 80-100 cm | kos | 216 |  | 0
PfA | Potentilla fruticosa 'Abbotswood', 30-40 cm | kos | 7 |  | 0
FiM | Forsythia x intermedia 'Minigold', 40-60 cm | kos | 8 |  | 0
SnS | Spiraea nipponica 'Snowmound', 40-60 cm | kos | 17 |  | 0
Vd | Viburnum davidii, 30-40 cm | kos | 56 |  | 0
1.d | SADITVENA DELA
| saditvena dela, prevoz, čiščenje, sadilne jame, založno gnojilo | kos | 1 |  | 0
| ZASADITVENA DELA SKUPAJ: |  |  |  | 0