1.      T E H N I Č N O    P O R O Č I L O

k izvedbi obnove javne kanalizacije po Gosposvetski cesti v Ljubljani.

  - Cilj projekta:

Cilj in naloga načrta je izvedbe obnove obstoječe javne kanalizacije v območju Gosposvetske ceste in deloma izven območja Gosposvetske ceste javna kanalizacija v Vošnjakovi ulici, Zupančičevi ulici in Kersnikovi ulici in v križišču Gosposvetske ceste in Slovenske ceste. Obstoječa javna kanalizacija je mešanega sistema in v enakem sistemu se izvede tudi obnovo. Tako je obnova javne kanalizacije razdeljena na osnovni javni kanal »K«, ki poteka po Gosposvetski cesti in križišču Gosposvetske in Slovenske ceste. Na osnovni kanal »K« se priključujejo javni kanali iz območja Vošnjakove, Zupančičeve in Kersnikocw ceste z oznakami »K1«,«K2« »K3« in »K4«.

Kanal »K1« se izvede v skupni dolžini L = 332,0m. Po profilih pa so aslednje dolžine: DN 600 v dolžini L=19,0m, DN 800 v dolžini L= 94,0m in DN 1000 v dolžini L= 219,0m. Kanal »K1« v skupni dožini L= 66,6m in sicer DN 400 v dolžini L = 9,0m in DN 600 v dolžini L= 46,6m. Kanal »K2« se izvede v profilu DN 400 v skupni diolžini L=8,5m, Kamal »K3« DN 400 v skupni dolžini L= 14,7m in kanal »K4« v profilu DN 400 v skupni dolžini L= 16,6m. Kanalizacija je bila pregledana s TV kamero in za katero je bilo ugotovljeno, da je v sorazmerno slabem stanju. .

  - Obstoječe stanje

Območje Gosposvetske ceste, kjer se bo izvajala obnova obstoječe javne kanalizacije potekajo naslednji komunalni vodi:

- javni vodov, ki se tudi obnavlja

- plinovod

- javna razsvetljava

- elektrika NN in VN

- vročevod in

- telekomunikacijski vodi

1.2.  Opis projektne rešitve

Obstoječo javna kanalizacija je mešanega sistema in z izvedbo obnove se sistem ohrani. Kanalizacija katera se obnavlja je izvedena iz betona v jajčastem profilu oziroma iz betonskih cevi.

Novo predvidena javna kanalizacija, ki predstavlja obnovo obstoječe pa se izvede s cevmi iz GRP-ja in nazivne togosti SN10000. Trasa novo predvidene javne kanalizacije poteka pretežno vzporedno z obstoječo javno kanalizacijo in se navezuje na obstoječi objekt v Slovenski cesti, preko katerga se v drči priključuje na zbiralnik »Metalka« B1400mm, kateri poteka po Dalmatinovi ulici. Priključna drča od objekta do zbiralnika je bila obnovljena v letu 1980. Novo predviden trasa je povzeta v skaldu s projektno nalogo, ki jo je izdelalo podjetje J.P. Vo-Ka.

Hkrati z obnovo javne kanalizacije po Gosposvetski cesti se izvede tudi obnovo javne kanalizacije v območju obdelave cestnih priključkon Vošnjakove ceste, Zupančičeve in Kersnikove ceste.

Z javno kanalizacijo se obnovi tudi obstoječe hišne priključke, ki se nahajajo v območju javnih površin. Obnovo se izvede od priključka na obnovljeno kanalizacijo do prvega revizijskega jaška na interni kanalizaciji. Obnovo interne kanalizacije se izvede s cevmi PVC in ustreznimi fazonskimi za vodotesno izvedbo kanalizacijskih priključkov. Z enakimi cevmi se izvede tudi požiralniške zveze od cestnega požiralnika ali od odtočnika pri kanaleti do priključka na javno kanalizacijo.

Vso novo zgrajeno javno kanalizacijo se izvede s kanalizacijskimi cevmi iz armiranega poliestra GRP po standardu SIST EN 14364m z življensko dobo do 50 let iv v kvaliteti SN 10000,  katerih stiki se zatesnijo s spojkami in EPDM tesnilom ter notranji zaščitni sloj minimalne debeline 1mm.

1.3.  Podatki o onesnaževalcih:

Odpadne komunalne vode iz posameznega objekta inumazane padavinske vode se odvodnjavajo direktno v javno kanalizacijo. Odpadne vode se odvodnjavajo v javno kanalizacijo preko kanalizacijskega priključka, Odvodnjavanje padavinskih vod z javnih cestnih površin pa se odvodnjavajo preko cestnih požiralnikov z usedalnikom.

Odvodnjavanje odpadne komunalne in padavinske vode se izvede v skladu z:

»Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo« Ur. list št. 64/12.

»Uredba o ravnanju z biološko razgradljivimi kuhinjskimi odpadki in zelenim vrtnim odpadom« Ur. list RS št. 39/10.

»Odlok o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode, Ur. List RS št. 14/06 in 59/07.

»Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode Ur. list RS št. 88/11,   8/12 in 108/13.

»Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode Ur. list RS št. 98/15.

»Uredba o vodovarstvenem območj za vodno telo vodonosnika Ljubljanskega polja« Ur. list RS št. 43/15 in 48/15.

»Uredba o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest« št. Url. št. 47/05.

»Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana-izvedbeni del« Ur. List RS št. 78/10, 10/11-DPN, 22/11-popr., 43/11-KZC-C, 53/12-obvezna razlaga, 9/13, 23/13-popr., 72/13-DPN, 71/14-popr., 92/14-DPN, 17/15-DPN, 50/15-DPN, 88/15-DPN in 95/15.

»Odlok o občinskem prostorskem načrtu Mestne občine Ljubljana-strateški del « Ur. List RS št. 78/10, 10/11-DPN, 72/13-DPN, 92/14-DPN, 17/15-DPN, 50/15-DPN, 88/15-DPN.

Sama lokacija območja predvidene gradnje oziroma izvedba rekonstrukcija obstoječe javne kanalizacije se nahaja v širšem vodovarstvenem območju z oznako VVO IIIA (Ur. list. št  120/2004, 48/2015, 43/2015, 7/2006 , 1/2012 in 44/2012).

1.4.   Obstoječa komunala:

V območju predvidene gradnje javne kanalizacije se poleg javnega kanala nahajajo še naslednji komunalni vodi:

- javno vodovodno omrežje, ki se tudi obnovi

- elektrika NN in VN

- javna razsvetljava

- telekom

- plinovod in

- toplo vod

  - Uporabljena dokumentacija in podloge:

Pri izdelavi projekta kanalizacije je bila upoštevana naslednja dokumentacija:

- Kataster kanalizacije, JP Vodovod-kanalizacija d.o.o., Ljubljana

- Kataster vodovoda, JP Vodovod-kanalizacija d.o.o., Ljubljana

- Projektna naloga za PZI št. 2687 V, 3351 K; november 2015, JP Vodovod-kanalizacija d.o.o., Ljubljana, sestavni del naloge je tudi poročilo o pregledu kanalizacije s TV kamero

- Prestavitev vodovoda DN 400 po Gosposvetski cesti PZI, načrt št. 451/D-16-PZI, izdelalo podjetje Komunala projekt, d.o.o. september 2016.

- Načrt preureditve Gosposvetske ceste, ki ga je izdelal Boštjan Račič s.p. št BR 43/16 – PZI, december 2016.

- 2.   Izvedba:

Pred začetkom del obnove javne kanalizacije po Gosposvetski cesti in njenih priključkov  mora naročnik projekta ali nadzornik projekta zagotoviti izdelavo varnostnega načrta.

- Krovne plasti na obravnavanem območju so pretežno iz prodnega zasipa Ljubljanskega polja , savski prod s peskom in meljem, ki je odložen na plasi gline in zaglinjenega proda. Pod glinastimi plastmi je vodonosnik Ljubljanskega polja s koeficientom prepiustnosti k = 1 x 10 -2 do 5 x 10 -4 m/s (sestava krovnih plasti je povzeta  iz hidrogeoloških kart, ki jih je izdelal Geološki zavod). Ker trasa kanalizacije poteka ob trasi obstoječe javne kanalizacije, kjer je že bil izveden izkop se ne pričakuje večjih ovir ali konglomerata se predvidoma izkop izvaja v zemljini III ktg. V območju izvedbe gradbene jame ni pričakovati prisotnost podtalnice, razen v deževnem obdobju, kar bi imelo za posledico črpanje nabire v gradbeni jami.

- Obstoječa javna kanlizacija v območju Gosposvetske ceste, katera je izvedea v profilu RE700/1050 se poruši z odvozom ruševin na komunalno deponijo. Kanala, ki potekata pod pločnikoma na severni in južni strani ceste pa se zaplavi z betonom. Pred zaplavitvij se še enkrat pregleda kanalizacijo, da se izvede eventuelne obstoječe priključke na novo zgrajeno kanalizacijo.

- 2.1. Polaganje kanalizacijskih cevi:

Glede na dobro nosilnost terena se polaganje cevi izvede na peščeno posteljico debeline cca 15,0cm. Posteljica mora biti izvedena na predpisani globini in s predvidenim vzdolžnim padcem. Po položitvi cevi se izvede zasip do višine 30,0 cm nad temenom cevi. Posteljica in zasip cevi se izvedeta za cevi DN 400 s peskom Ф8-16mm pri ceveh DN 500 in več pa se posteljica in zasip izvedeta s pekom Ф16-32mm. Zasip preostalega dela kanalizacijskega jarka do tamponskega sloja ceste se izvede z izkopanim in novo pripeljanim zasipnim materialom. Izkopanega materialje se uporabi cca 30% in novo pripeljanega cca 70%. Utrjevanje se izvede do zbitosti 95% po Proktorjevem postopku. Pri utrjevanju mora izvajalec paziti, da ne poškoduje položenih cevi, ko izvaja utrjevanje nad temenom cevi. Kanalizacijske cevi morajo biti vgrajene v predpisanem padcu in v projektirani globini. Pred izvedbo zasipa kanalizacijskega jarka z izkopanim in novo pripeljanim zasipnim materialom se s strani pooblaščene organizacije izvede pregled izvedene kanalizacije s TV kamero in nato še preizkus vodotesnosti po predpisanem standardnem postopku. O uspešno izvedenem preizkusu se poda ustrezno potrdilo, ki ga izvajalec kanalizacije predloži ob tehničnem pregledu objektov, oziroma ob predaji izvedene kanalizacije v upravljanje ustrezni službi JP Vodovod-kanalizacija. Po uspešno opravljenem preizkusu se izdela obnovo obstoječih hišnih priključkov v območju celotne obnove Gosposvetske ceste. Tamponski sloj ceste se izvede v skladu z načrtom obnove in preureditve ceste oziroma z navodili upravljalca cestnega omrežja.

Kontrolo globin se izvede z navezavo na obstoječe reperje, ki se nahajajo v neposredni bližini gradnje.

Glede na območje izvedbe kanalizacije se mora izvajalec za vse potrebne spremembe dogovriti z nadzorno službo investitorja in odgovornega projektanta načrta.

  - Revizijski jaški:

Revizijski jaški na kanalizaciji se izvede iz armiranega poliestra 100cm, 120cm in  140cm povozne kvalitete z debelino sten d=9,0mm in ojačitvenimi obroči, kar zagotavlja trdnost in vodotesnost celotnega sistema izvedene kanalizacije. Jaški so centrični glede na kanal in muldo v jašku. Poliesterski jašek se položi na predhodno izvedeno AB temeljno ploščo C20/25. Dno jaška se izoblikuje v muldo, katera usmerja pretok vode skozi jašek. Izvajalec mora pravočasno naročiti izdelavo posameznega revizijskega jaška pri izbranem proizvajalcu s potrebnimi tehničnimi podatki. Tako mora izvajalec podati naslednje podatke: profil vtočnega in iztočnega kanala ter smerni horizontalni kot med njima. Podati mora tudi višino posameznih priključnih kanalov glede na dno jaška in smerni kot ter višino posameznega jaška. Naročilo mora navedene podatke vsebovati za vsak posamezni revizijski jašek.

Ko se dobavljeni jašek vgradi v kanalizacijski jarek se po izvedbi zasipa vgradi razbremenilni obroč iz AB betona C 25/30 z odprtinoØ 110cm pri jašku Ø100, pri jašku Ø120 z odprtino Ø130c in pri jašku Ø1400mm z odprtino fi 150cm. Na razbremenilni obroč se nato vgradi še AB venec z ustrezno zunanjo dimezijo da nalega na razbremenilni obroč z vgrajenim LTŽ pokrovom. Vgradi se pokrovi po EN 124, LTŽ 600mm, z nosilnostjo 400kN (D400) z zaklepom in protihrupnim vložkom in odprtinami za prezračevanje. Vse pokrove se vgradi v nivoju zaključne asfaltne plasti oziroma v nivoju in naklonu zunanje ureditve. Vsi pokrovi morajo biti vidni in dostopni za redna vzdrževalna dela na kanalizacijskem omrežju. Pri vgradnji pokrovov z zaklepom mora izvajalec paziti, da se pokrovi odpirajo v smeri vožnje. Po končanem asfaltiranju se mora očistiti območje zaklepov!!

Obstoječi objekt v Slovenski cesti (pri bivšem objektu Slovenija Šport), ki je izveden v AB konstrukcijiin od katerega je izvedena drča do prilkjučka na zbiralnik B1400mm v Dalmatinovi cesti se po potrebi obnovi v kolikor se pri odprtju gradene jame ugotovi, da je glede vodotenosti in trdnosti neustrezen. V kolikor je ustrezen se na vtočni strani odstrani obstoječi priključni kanal iz betona Ø70/105cm. Izvede se odprtino za potrebe vgradje cevi GRP DN1000mm. Istočasno se poruši del obstoječe mulde in izdela novo, nižjo za cca. 10cm. Stik med cevjo in novo vgrajenim betonom se zatesni s trajno elastičnim tesnilnim kitom. Dobetoniranje AB objekta in mulde se izvede z betonom C 25/30; XC2, PV-I.

Pri izvedbi kanala »K« se v območju Slovenske ceste uporabi za izvedbo spremembe smeri fazonski kos - lok α=30°.

Vpadni jaški za priključevanje tako požiralniških zvez kakor tudi hišnih kanalizacijskih priključkov se izvede v skladu z dejanskim stanjem na terenu. V načrtu so priključki vrsani glede na poročilo o pregledu kanalizacije s TV kamero. Ker se z rekonstrukcijo javne kanalizacije izvaja tud nova zunanja ureditev Gosposvetske ceste vključno z odvodnjavanjem se nova pozicija posameznega vpadnega jaška izvede v skladu z novo nastalo situacijo. Vpadni jaški za meteorne vode se izvede na temenu javne kanalizacije, med tem ko se vpadne jaške za odpadne komunalne vode izvede s strani. Vpadne jaške se izvede s kanalizacijskimi cevmi PVC 160 in ustreznimi fazonskimi kosi. Pri hišnih priključkih je posebno pozornost posvetiti načinu odovdnjavanja objekta. V kolikor se preko priključka odvodnjavajo prostori, ki se nahajajo pod niveleto ceste kjer poteka javna kanalizacija se mora objekt priključiti na javno kanalizacijo ali preko protipovratne zaklopke ali preko prečrpovalne postaje. Način varovanje se določi na terenu glede na namembnost posameznega objekta in v skladu z dogovorom z lastnikom posameznega objekta..

Pri izvedbi rekonstrukcija javne kanalizacije po Gosposvetski cesti in kanalizacije v Vošnjakovi, Zupančičevi in Kersnkovi cesti predstavlja posebo problematiko stalni pretok odpadnih komunalnih vod, kar pomeni, da mora izvajalec posebno pozornost posvetiti izvedbi prevezav iz obstoječe kanalizacije, ki se jo ruši na novo vrajene kanalizacijske cevi. Za kvaliteto izvedbo prevezav se izvede provizorije iz manjših cevi kot naprimer DN 400mm za izvedbo provizorija, preko katerega se odvodnjava sušni pretok odpadnih vod. Zato se priporoča, da se izvedba rekonstrukcije izvaja v letnem oziroma v sušnem obdobju, ko so pretoki v javni kanalizaciji sorazmerno majhni. Namesto izdelava provizorija je možna izvedba tudi s prečrpavanjem z mobilno prečrpovalno enoto.

Glede na znane podatke in geomehanske raziskave v območju gradbene jame se ne pričakuje prisotnost podtalnice.

- 3.  Potek preizkusa vodotesnosti:

Po končanem polaganju in fiksiranju cevovoda je potrebno zatesniti stike in preizkusiti na vodotesnost. Preizkus se opravi na delno zasutem oz. obbetoniranem cevovodu. Odkriti morajo biti le stiki med posameznimi cevnimi elementi. Vse odprtine cevovoda se tesno zapre. Pred preizkusom se zavaruje tudi zaključek in začetek cevovoda, da ne bi prišlo do razrahljanja cevnih stikov. Cevovod se začne polniti z vodo na najnižjem delu, pri čemer pazimo, da v cevovodu ne pride do nastajanja zračnih mehurjev. Med polnitvijo cevovoda in pričetkom preizkusa naj poteče toliko časa, da se iz cevovoda odstrani preostali zrak.

Za ugotavljanje pritiska se uporablja prozorna cev ali merilec pritiska. Pritisk se odčita na najnižjem delu cevovoda  Tu naj pritisk znaša 1,0 m vodnega stebra nad s projektom določeno črto gladine, na najvišjem mestu pa naj ne sega  nad 0,5m nad črto gladine. Pritisk se vzdržuje 1-5 ur, v tem času merimo količino vode, ki jo je potrebno dodati za vzdrževanje začetnega pritiska. Količina vode ki smo jo dodali med meritvijo ne sme presegati vrednosti 0,02 l/m2 omočene površine za cevi GRP.

- Preizkus se izvede po standardu:  SIST EN 1610.

Po uspešno opravljenem preizkusu vodotesnosti se zasip izvede z izkopanim materialom do višine tamponskega ustroja zgornje utrjene podlage. Tudi zasip z izkopanim materialom se vrši v plasteh in utrjevanjem po standardnem postopku.

- 4.   Dimenzioniranje kanalizacije

- 4.1.  predviden dotok odpadnih komunalnih vod

Pri hidravličnem izračunu kanalizacije za odpadne komunalne vode so upoštevajo naslednji kriteriji:

- polnjenje kanalizacije največ  ….   70%  - mešan sistem

- minimalna hitrost   …………Vm = 0,5 m/sek

- največja hitrost   ……….……Vn = po izboru cevnega materiala

- minimalni profil javnega kanala za mešan sistem je DN 300mm.

- normna poraba za zaposlene  .… =  60 l/os/dan

- normna poraba za stanovalce  …. = 120-200 l/os/dan

- predvideno skupno število ….   P = 240 oseb – ocena

- tuja voda ……………………      =  100% sušnega pretoka

Celotni dotok odpadnih in meteornih vod na kanalizacijo iz obravnavanega območja je izveden glede na optimalno predvideno obremenitev:

- Predviden dotok meteornih vod:

- Pri določitvi dotočne količine padavinskih vod na meteorno kanalizacijo so upoštevani naslednji parametri :

- - pogostnost naliva            n = 1,0

- - intenziteta naliva             q = 211,6  l/s.ha

- - trajanje naliva                  t = 10 minut

- - kritični naliv                    q = 15,0 l/s.ha

- - odtočni koeficient           j =  1,0 (asfalt, streha)

- - odtočni koeficient           j =  0,2 (zelenica, naravni dotok)

- - maksimalna polnitev znaša  do 70%

Izračun  glej v priloženo hidravlično tabelo za dimenzioniranje kanalizacije.

- Ljubljana, september 2016

sestavil:

Niko Nosan, grad. tehnik.