## PREDRAČUN KONČNO LPP
P.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN - DGD
Cestna razsvetljava
UREDITEV PARKIRIŠČA IN KONČNEGA POSTAJALIŠČA
LPP OB LETALIŠKI CESTI V LJUBLJANI
št. načrta: 03-30-2841/2911
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 10 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 20 | kos |  | 0
2 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8m, širine 0,4m, dobava in polaganje stigmafleks cevi fi 50, izdelava kabelske posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4mm, izdelava tampona - nasutje 10-20 cm gramoza, opozorilna folija, zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje:
| 2xcev | 60 | m |  | 0
3 | Izkop kanala za kabel IV. kategorije globine 0.8m, širine 0,4m, dobava in polaganje stigmafleks cevi fi 110, izdelava kabelske posteljice s peskom granulacije 0-4 mm, obsutje cevi s peskom granulacije 0-4mm, izdelava tampona - nasutje 10-20 cm gramoza, opozorilna folija, zasutje z izkopanim materialom, utrjevanje:
| 1xcev | 150 | m |  | 0
| 2xcev | 285 | m |  | 0
| 3xcev | 250 | m |  | 0
4 | Izdelava kompletnega tipskega jaška cestne razsvetljave dimenzij 60 x 60 cm z velikostjo litoželeznega pokrova 60 x 60 cm; nosilnost 125 kN z napisom JAVNA RAZSVETLJAVA | 23 | kos |  | 0
5 | Obbetoniranje zgornejga dela rova (30 cm/ MB-10) kabelske kanalizacije pri prehodih preko asfaltnih površin v cestišču ter ob kabelskih jaških | 11 | m3 |  | 0
6 | Rušenje asfalta, komplet z odvozom na deponijo - izven območja obdelave | 5 | m2 |  | 0
7 | Asfaltiranje poškodovanih površin - izven območja obdelave | 5 | m2 |  | 0
8 | Izdelava prebojev v obstoječe kabelske jaške: | 1 | kos |  | 0
9 | Izvedba navezave novo predvidene kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo/ obstoječe kabelske trase JR | 1 | kos |  | 0
10 | Pospravilo trase v prvotno stanje | 1 | kpl |  | 0
11 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke | 28.6 | m3 |  | 0
12 | Zaščita cevi pri križanju z plinovodom | 6 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
13 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=10 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. (SMBT z ravnim steklom - proizvajalec GE) z naslednjimi tehničnimi parametri; optika E, svetlobni tok 10250 lm, barva svetlobe WW 3000K, priključna moč 90 W, daljinska regulacija 1-10 oz DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem | 1 | kos |  | 0
14 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=10 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. (SMBT z ravnim steklom - proizvajalec GE) z naslednjimi tehničnimi parametri; optika E, svetlobni tok 7260 lm, barva svetlobe WW 3000K, priključna moč 60 W, daljinska regulacija 1-10 oz DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem | 8 | kos |  | 0
15 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=10 m nad nivojem terena za montažo v temelj z 2x svetilko kot npr. (SMBT z ravnim steklom - proizvajalec GE) z naslednjimi tehničnimi parametri; optika E, svetlobni tok 7260 lm, barva svetlobe WW 3000K, priključna moč 60 W, daljinska regulacija 1-10 oz DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem | 1 | kos |  | 0
16 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=10 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. (SLBT z ravnim steklom - proizvajalec GE) z naslednjimi tehničnimi parametri; optika E, svetlobni tok 4380 lm, barva svetlobe WW 3000K, priključna moč 43 W, daljinska regulacija 1-10 oz DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem | 6 | kos |  | 0
17 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=10 m nad nivojem terena za montažo v temelj z 2x svetilko kot npr. (SLBT z ravnim steklom - proizvajalec GE) z naslednjimi tehničnimi parametri; optika E, svetlobni tok 4380 lm, barva svetlobe WW 3000K, priključna moč 43 W, daljinska regulacija 1-10 oz DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem | 4 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
ELEKTRO OPREMA
18 | Nadzor nad prižigališčem v času priklopov nove razsvetljave | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI IN VALJANEC
19 | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4mm: | 745 | m |  | 0
20 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x16 mm2: | 820 | m |  | 0
21 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2 (BUS): | 140 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
22 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah: | 20 | kos |  | 0
23 | Priključki pocinkanega valjanca (TN-C,) komplet: | 20 | kos |  | 0
24 | Izdelava kabelskih končnikov: | 40 | kos |  | 0
25 | Priklop kabla v prižigališču: | 2 | kos |  | 0
26 | Povezava prevodnih delov z ozemlitvijo javne razsvetljave komplet s spojnim materialom: | 8 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
27 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe javne razsvetljave: | 745 | m |  | 0
28 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
29 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
30 | Meritve električnih lastnosti: | 1 | kpl |  | 0
31 | Preveritev srednje osvetljenosti površine vozišča: | 1 | kpl |  | 0
32 | Preveritev srednje svetlosti površine vozišča: | 1 | kpl |  | 0
33 | Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: | 1 | kpl |  | 0
34 | Projektantski nadzor: | 6 | ur |  | 0
35 | Izdelava PID dokumentacije: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
NADZOR IN KRMILJENJE
36 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave (LETALIŠKA) - dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL: | 1 | kpl |  | 0
37 | Dograditev aplikacijske programske opreme - LETALIŠKA (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
38 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko JR: | 25 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Elektro oprema |  |  |  | 0
| Kabli in valjanec |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
| Nadzor in krmiljenje |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj brez DDV: |  | 0
|  | DDV 22% |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  | 0
datum: marec 2021