PROJEKTNA NALOGA

za izdelavo projektne dokumentacije

INVESTITOR-NAROĆNIK:

OBJEKT:	KRESIJA, Ljubljana

PREDMET:	NAČRT STROJNIŠTVA

Izdelovalec:	BIRO ES, d.o.o., Tržaška 51a, 1000 Ljubljana

1. UVOD

Predvidena je gradbena in instalacijska sanacija objekta KRESIJA, Ljubljana. Sestavni del sanacije bo tudi energetska in s tem povezana energijska sanacija objekta. Po sanaciji bo objekt skladen s Pravilnikom o učinkoviti  rabi energije v stavbah - PURES (UL RS 52/10, sprem. UL RS 61/17).

Projektna naloga za načrt STROJNIH INŠTALACIJ - faza PZI  za   imenovani objekt zajema  inštalacije oz. sisteme za ogrevanje/hlajenje prostorov, prezračevanje prostorov, vodovod in vertikalno kanalizacijo.

Projektna naloga podaja smernice za instalacijsko opremljanje objekta in ne izključuje možnosti za prilagajanje rešitev instalacij in sistemov ob samem projektiranju ob sprotnem dogovoru in v soglasju z investitorjem oz. njegovim predstavnikom.

Projektna naloga je narejena na osnovi:

- ogleda objekta

- tlorisov obstoječega stanja

- programa spremenjenih vsebin in seznama kvadratur

- upoštevanih predpisov

Priključki na komunalno infrastrukturo

a) Vodovodni priključek: objekt je priključen na vodovodno omrežje javnega vodovoda, priključek je s Pogačarjevega trga. Potrebna bo obnova priključne postaje v kleti.

b) Vročevodni priključek: za potrebe ogrevanja in priprave STV se predvidi obstoječi priključek iz Adamič-Lundrovega nabrežja. Priključek se bo prilagodil novim zahtevam.

Pri zasnovi sistemov za ogrevanje in hlajenje, klimatizacijo in prezračevanja  (v nadaljevanju HVAC sistemi)  se upoštevajo veljavni  predpisi, pravilniki, standardi in smernice s področja projektiranih instalacij s posebno izpostavitvijo sledečih:

- Pravilnik o učinkoviti  rabi energije v stavbah - PURES (UL RS 52/10, spr. 61/17) s pripadajočo

Tehnično smernico TSG-1-004:2010.

- Ogrevalni sistemi v stavbah - Metoda izračuna projektne toplotne obremenitve (SIST EN 12831)

- Ogrevalni sistemi v stavbah - Projektiranje toplovodnih ogrevalnih sistemov (SIST EN12828)

- Izračun toplotnih dobitkov prostorov po ASHRAE ali VDI 2078

- Odlok o prioritetni uporabi energentov za ogrevanje na območju Mestne občine Ljubljana (UL RS 41/16)

- Tehnične zahteve za graditev vročevodnega omrežja in toplotnih postaj ter za priključitev stavb na vročevodni sistem (6.izdaja 10/2018, J.P.Energetika Ljubljana)

- Varnostno tehnične naprave toplotnih postaj priključenih na sistem daljinskega ogrevanja (DIN4747-1:2003-11)

- Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (UL RS 42/02, sprememba 105/02, omejitev veljave členov po Gradbenem zakonu UL RS 61/17)

- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (UL RS 43/18, sprememba UL RS 59/19)

- Pravilnik o tlačni opremi (UL RS RS št.66/16, dopolnitev UL RS 59/18)

- Pravilnik o pregledovanju in preskušanju opreme pod tlakom (UL RS 92/04 in 17/11-ZTZPUS-1)

- Tehnična smernica - Požarna varnost v stavbah (TSG-1-001:2019)

- SIST EN 1366-3 – Tesnenje prebojev cevi skozi meje požarnih sektorjev

- Študija požarne varnosti za obravnavani objekt

- standardi, na katere se sklicujejo posamezni pravilniki in smernice

Pri zasnovi vodovoda in kanalizacije se upoštevajo naslednji standardi:

Pravilnik o pitni vodi (UL RS 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15, 51/17)

SIST EN 12056 - Težnostni kanalizacijski sistemi v stavbah

SIST EN 806 - Specifikacija za napeljave za pitno vodo v stavbah

Priporočila NIJZ za preprečevanje razvoja legionel

Opis objekta

Objekt zajema klet, pritličje, 1. do 3. nadstropje in mansardo. V kleti so arhivski prostori, skladišča in tehnični prostori objektne tehnike (toplotna postaja, vodovodni priključek, prezračevalne naprave kletnih prostorov,...). V pritličju se nahajajo pisarne in javno dostopni prostori, vključno z dostopom v pritličje atrija, v preostalih etažah pa se nahajajo pisarne in spremljevalni prostori različnih služb Mestne občine Ljubljana.

V objektu se predvidijo naslednji sistemi strojnih instalacij:

a) Strojna energetika zajema: toplotna in hladilna postaja ter energetski razvodi za

prezračevalne naprave

b) Klimatizacija in prezračevanje

c) Ogrevanje/hlajenje prostorov

d) Vodovod in vertikalna kanalizacija ter notranje hidrantno omrežje in meteorna kanalizacija

pokritega atrija

Pri dimenzioniranju sistemov za ogrevanje, hlajenje, prezračevanje in klimatizacijo ter pri izračunih naj se upošteva naslednje  podatke:

Zunanje stanje:

- zimski ekstrem:	 -13°C / 80 %

- poletni ekstrem:	 +34°C / 40 %

Prostorsko stanje :

- pisarne, sejne sobe, dvorane, govorilnice, javni prostori v pritličju:

- ogrevalna sezona: 22°C,

- izven ogrevalne sezone: maks. 25°C, rel.vlaga  maks. 50%

- javni prostori v pritličju:

- ogrevalna sezona: 20°C,

- izven ogrevalne sezone: maks. 25°C, rel.vlaga  maks. 50%

- pomožni prostori (sanitarije, arhivi in skladišča (ki niso delovna mesta), stopnišča, ostale komunikacijske poti):

- ogrevalna sezona: 15...18°C (odvisno od namembnosti),

- izven ogrevalne sezone:  nekontrolirano

- povezovalni mostovi preko atrija:

- ogrevalna sezona: 15°C,

- izven ogrevalne sezone: nekontrolirano, naravno prezračevano

- telovadnica: 	- ogrevalna sezona: 18°C,

- izven ogrevalne sezone: maks. 25°C, rel.vlaga  maks. 50%

Regulacija

Posamezni HVAC sistemi naj bodo predvideni z lokalno delujočimi krmilniki, žično povezani na centralni nadzorni sistem objekta, tako da bo sisteme mogoče nadzirati in upravljati na uporabniku prijaznen način preko grafičnega vmesnika  s centralnega enega mesta. Lokalni krmilniki naj omogočajo delovanje in lokalno upravljanje naprav tudi ob izpadu CNS.

Strojnice

Za postavitev in montažo strojne opreme se predvidijo naslednji prostori in površine:

a) Klet - vodovodni priključek

b) Klet - vročevodni priključek s toplotno postajo, hladilna podpostaja ter toplotna postaja za pripravo STV

c) Klet – strojnice za prezračevalne naprave za arhive in ostale kletne prostore

d) Podstreha - klima strojnice za nadzemni del objekta, npr. klimati za pisarniški del (za

prezračevanje posameznih traktov glede na smer neba)

e) Hladilni agregati zrak/voda v pokritem atriju na strehi nad telovadnico

POZOR: Pri zasnovi strojnic in lokaciji vertikalnih jaškov je potrebno upoštevati, da se bo obnova izvajala v več fazah – npr. po posameznih nadstropjih ali pa po delih objekta od pritličja do podstrehe ob hkratni uporabi preostalega dela objekta z možnimi krajšimi omejitvami pri uporabi tudi v tem delu.

2. ENERGETIKA

Ogrevanje/hlajenje

Toplotna in hladilna postaja, potrebni zalogovniki / kretnice ogrevne in hladilne vode, razdelilniki ogrevne in hladilne vode z mešalnimi progami ter priprava sanitarne tople vode se naj nahajajo v kleti objekta.

Objekt je priključen na vročevodno omrežje preko indirektne toplotne postaje. Obstoječi vročevodni priključek po kapaciteti zadostuje za predvideno sanacijo. V sklopu sanacije naj se predvidi celovita prenova toplotne postaje ogrevanja in toplotne postaje za pripravo sanitarne tople vode.

Za hlajenje objekta v poletnem obdobju naj se predvidi hladilni sistem za pripravo hladilne vode. Hladilni sistem naj zajema enega ali več zračno hlajenih hladilnih agregatov vezanih v kaskado, postavljenih na strehi atrija in razdelilno postajo hladilne vode v kleti. Hladilni agregat naj ima vgrajeno zaščito proti zmrzovanju, vključno z električno ogrevanimi (zaščitno ogrevanje) dovodnimi in odvodnimi cevovodi hladilne vode vodenimi po področju možnosti zmrzovanja. Projektno naj ne bo predvideno spuščanje vode iz sistema hlajenja, razen za primer izrednega stanja (ob možnosti zmrzovanja pri odpovedi sistema protizmrzovalne zaščite, npr. daljši izpad električnega napajanja objekta).

V kolikor bi bila glede na potrebno hladilno kapaciteto in razpoložljivo površino za postavitev opreme na strehi telovadnice v atriju problematična varianta z zračno hlajenimi hladilnimi agregati,  je možna tudi varianta z vodno hlajenimi hladilnimi agregati v kleti,  na strehi atrija pa bi se postavili suhi glikolni hladilniki.

O eni ali drugi rešitvi se bo odločalo v  fazi izdelave PZI načrtov, ko bo znanih več podatkov.

Preveri naj se možnost in smiselnost oz. ekonomska upravičenost izkoriščanja odpadne kondenzatorske toplote hladilnega agregata za predgrevanje sanitarne tople vode (STV) v poletnem obdobju.

Za ogrevanje, hlajenje objekta naj se na generatorjih ogrevne in hladilne vode predvidijo naslednji računski temperaturni režimi:

- ogrevna voda: maksimalno 50°/40°C,

- hladilna voda: 7°/13°C.

Priprava sanitarne tople vode - STV

Predvidi naj se centralna priprava sanitarne tople vode. Glede na zahteve iz "Tehničnih zahtev" distributerja, naj se predvidi pretočni način priprave STV z ustrezno cirkulacijo. Temperatura sanitarne vode na dovodu proti porabnikom naj bo 60°C. Sistem naj ima možnost periodičnega pregrevanja za dezinfekcijo razvoda STV. Sistem naj ima na dovodu predvideno ustrezno napravo za preprečevanje izločanja vodnega kamna.

3. KLIMATIZACIJA IN PREZRAČEVANJE

Splošno

V objektu naj se predvidi  prisilno prezračevanje vseh prostorov z izjemo stopnišč ter glavnega in stranskega vhoda v objekt. Poleg tega naj bo možno v prehodnih obdobjih (pomlad, jesen) tudi izvajanje naravnega prezračevanja prostorov.

Pri zasnovi sistemov prisilnega prezračevanja naj se upošteva funkcija prostorov, njihovo lokacijo ter režim in urnik obratovanja. Naloga prezračevalnih naprav je vzdrževanje ustrezne kakovosti zraka v delovnih prostorih, zato naj bodo naprave predvidene za delovanje s 100% svežim zrakom. Ker je predvideno, da se s prezračevalnimi napravami zgolj dovaja temperiran zrak z namenom prezračevanja in z njimi ne ogrevamo ali hladimo prostorov, naj bodo za vzdrževanje prostorske temperature predvideni sistemi za ogrevanje in hlajenje prostorov (ventilatorski konvektorji, radiatorji). V poletnem obdobju se z razvlaževanjem zunanjega dovodnega zraka prezračevalne naprave vzdržuje ustrezna relativna vlaga v prostorih, ki naj bo enaka ali nižja od 50%.

V vse klima komore morajo biti vgrajeni elementi za izkoriščanje toplote odpadnega zraka in sicer ploščni rekuperatorji  s termičnim učinkom nad 73%.

Prezračevanje sanitarnih prostorov naj bo predvideno tako, da bo v njih podtlak glede na sosednje prostore.

Pri načrtovanju kapacitete sistemov za klimatizacijo in prezračevanja naj se upoštevajo ustrezni predpisi, predvsem "Pravilnik o prezračevanju stavb" ter SIST prEN 13779:2001 in SIST CR 1752:1999.

Glavne veje kanalskega razvoda proti posameznim oddelkom naj se opremi z elektronskimi regulatorji pretoka (regulator sestavljen iz regulatorja, lopute in dušilnika zvoka). S tem bo možno  posamezne oddelke prezračevati, ko so v uporabi v preostalem času pa se bo količina zraka znižala ali pa se bo prezračevanje zaprlo.

Opis sistemov za prezračevanje

a) Tipični klima in prezračevalni sistem

Klima in prezračevalni sistem naj bo sestavljen iz naslednjih glavnih sklopov:

- dovodno/odvodne klima komore

- elementov za distribucijo zraka: pločevinasti kanali z izolacijo, vpihovalni in sesalni elementi, razne rešetke, žaluzije, itd.

- avtomatske regulacije sistema: tipala, ventili, pogoni, termostati, presostati, električna krmilna omara ter ožičenje elementov

Klima komora naj bo sestavljena iz ustreznih funkcijskih enot in sicer:

- filtrna enota v dovodnem in odvodnem delu

- rekuperativna/regenerativna enota za izkoriščanje toplote odpadnega zraka s termičnim učinkom nad 73%.

- grelna enota in hladilna enota,

- ventilatorjeva   dovodna in odvodna enota s frekvenčnikom za vzdrževanje konstantega tlaka na dovodu in odvodu

- zvočno dušilne enote.

b) Ostalo -  sanitarije, ostali prostori

Prezračevanje sanitarnih prostorov, strojnic in pomožnih prostorov naj bo predvideno tako, da bo v njih vladal podtlak glede na sosednje prostore, oz. bo z bilanco zraka po prostorih predviden stalni tok odpadnega zraka v te prostore.

c) Požarne lopute

Požarne lopute se namestijo na kanalski razvod skladno s študijo požarne varnosti.

d) Naravno prezračevanje hlajenje prostorov

V prostorih so predvidena okna, katera je možno ročno odpirati. Tako bo možno naravno prezračevanje prostorov v prehodnih obdobjih (pomlad, jesen). Okna bodo opremljena z el.stikali. V primeru odprtega okna se izključi ogrevanje oz. hlajenje prostora.

4. OGREVANJE IN HLAJENJE

Za ogrevanje in hlajenje prostorov s stalno prisotnostjo ljudi kot so pisarne, sejne sobe, govorilnice ipd., se predvidijo ventilatorski konvektorji, za ostale (pomožne) prostore pa radiatorsko ogrevanje. Na glavnem in stranskem vhodu se predvidi talno ogrevanje, hlajenje tu ni predvideno. V prostoru TIC se predvidi talno ogrevanje v kombinaciji s stropnimi ventilatorskimi konvektorji za hlajenje.

Ventilatorski konvektorji naj bodo prednostno vidne izvedbe z masko ali opcijsko vgradne parapetne, kjer to zahteva arhitektura prostora ali razpored opreme pa tudi stropne kasetne s štirismerni izpihom ali podobne stropne izvedbe.

Za ogrevanje in hlajenje predvideni ventilatorski konvektorji naj imajo predviden 2-cevni sistem napajanja z ogrevno in hladilno vodo. Temperaturni režim naj bo sledeč:

- ogrevne voda maksimalno 50° na dovodu v konvektor,

- hladilna voda računsko na konvektorju 8°/14°, ob pripravljeni hladilni vodi 7°C na hladilnem agregatu.

Ventilatorski konvektorji naj se pri ogrevanju dimenzionirajo na 1.hitrost, pri hlajenju pa na 2. hitrost. Regulacija naj poteka s sobno upravljalno enoto, nameščeno na ustreznem mestu na steni oz. ob ostalih električnih stikalih. V primeru večjega števila konvektorjev v prostoru naj ena upravljalna enota krmili vse konvektorje prostora ali vsaj smiselno skupino konvektorjev.

Upravljalna enota mora omogočati:

- nastavitev željene temperature z možnostjo omejitve zgornje in spodnje vrednosti na servisnem nivoju ali preko CNS.

- avtomatsko ali ročno izbiro stopnje delovanja ventilatorja (0,1,2,3) za doseganje nastavljene temperature,

- povezljivost na CNS in možnost nastavljanja oz. programskega izklapljanja oz. prestavitev na reducirano delovanje po urniku s CNS.

- omogočati t.i. "party režim", ki prioritetno za omejen čas (nastavljiv) prevlada nad vplivom reducirnega delovanja sprožen s CNS (za primer uporabe prostora izven običajenga delovnega časa).

Da bi se povečala energijska učinkovitost sistema, naj bodo vsa okna opremljena z mikrostikali, ki bodo ob odprtju oken izklapljala ventilatorske konvektorje. Daljša odprtost okna v zimskem času (čas nastavljiv) mora javiti napako oz. opozorilo na CNS.

Za radiatorsko ogrevanje naj se predvidi ploščne radiatorje s sredinskim spodnjim priklopom in prigrajenimi termostatskimi ventili. Radiatorje se opremi s termostatsko glavo z zaščito proti nepooblaščenemu snetju.Temperaturni režim naj bo 50°/40° ali nižji. Radiatorsko ogrevanje naj ima ločeno razvodno omrežje od ventilatorskih konvektorjev.

Hlajenje prostorov s stalnimi notranjimi izvori (IT prostori in podobni) naj se predvidi s samostojnimi profesionalnimi enotami na direktno ekspanzijo hladiva z ločeno notranjo in zunanjo enoto. Ta mora omogočati prostorov tudi v zimskem času (do -15°C) Zunanje enote se namesti na streho na notranjem delu kompleksa.

Cevni razvodi ogrevne in hladilne vode do dimenzije DN50 se predvidijo iz zunaj cinkanih jeklenih cevi in fazonskih kosov, spajenih s press spoji, večje dimenzije pa iz črnih jeklenih cevi in fazonskih kosov spajanih z varjenjem. Cevi hladilnih razvodov morajo biti kljub zaščiti s cinkanjem zaščitene z ustreznim protikorozijskim premazom.

Odvodi kondenza se izvedejo iz PP kanalizacijskih cevi in fazonskih kosov preko dostopnih sifoniziranih odtokov v kanalizacijski sistem.

Vsa oprema mora biti ustrezne tlačne stopnje.

5. VODOVOD IN VERTIKALNA KANALIZACIJA

Objekt je priključen na javno vodovodno omrežje preko obstoječega vodovodnega priključka. Priključek se uredi skladno z zahtevami upravljalca komunalne infrastrukture (J.P.VOKA-Snaga d.o.o., Ljubljana)

V objektu bodo predvideni razvodi sanitarne hladne vode, sanitarne tople vode s cirkulacijo ter razvod za notranje hidrante. Predvidena naj bo izvedba razvodov v obliki zanke, brez slepih rokavov.

Razvodi vodovoda v objektu naj bodo speljani v santarijah vertikalno do posameznih etaž in  nato v predelnih stenah do posameznih sanitarnih elementov. Na glavnih razvodih-odcepih naj se predvidijo zaporni in regulacijski ventili za zaporo in regulacijo dela instalacije. Glavni razvodi naj bodo iz nerjavečih jeklenih cevi spajani s press spoji, lokalni razvodi pa iz večplastnih PE cevi. Vsi razvodi naj bodo ustrezno izolirani glede na mesto vgradnje.

Priprava sanitarne tople vode se predvidi centralno kot je opisano v poglavju ogrevanja.

V objektu se predvidijo notranji hidranti skladno s študijo požarne varnosti. Hidrantno omrežje naj bo v celoti ločeno od omrežja sanitarne hladne vode.

Z načrtom se zajema tudi razvod vertikalne  fekalne kanalizacije do priključka na zunanjo javno kanalizacijo. Sestavni del načrta naj bo tudi meteorna kanalizacija pokritega atrija.

September 2020			BIRO ES. d.o.o.

Marijan Kuhelj, udis

Andrej Bensa, dis

Matjaž Moškrič, udis