## REKAPITULACIJA
INVESTITOR:
Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
OBJEKT:
Cestna in komunalna javna infrastruktura v območju
OPPN Zadobrova - javna razsvetljava
REKAPITULACIJA ELEKTRIČNIH INSTALACIJ - NN omrežje |  | € skupaj
I. | GRADBENA DELA | 0
II. | ELEKTROMONTAŽNA DELA | 0
III. | NADZOR IN KRMILJENJE | 0
IV. | OSTALI STROŠKI | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV (22 %) | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0
OPOMBA:
Navedena oprema oz. material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. Če bo ponujena drugačna oprema oz. material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
Če se ugotovi, da je ponujena oprema oz. materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oz. materiale po projektni dokumentaciji.

## SPLOŠNO
SPLOŠNO (OPOZORILA IN OPOMBE)
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
a) | Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
b) | Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
c) | Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
d) | Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
e) | Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
f) | Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
g) | Trdnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja, je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
h) | Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
i) | Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
j) | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
k) | Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
l) | Prevezava obstoječih razvodov na nove razvode.

## GRADBENA DELA
I. | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Zakoličba nove EKK-JR | m | 250 |  | 0
2 | Kabelska kanalizacija ročni - strojni izkop. Izkop 0,9m globine in 0,5m širine. Planiranje dna kanala. Dobava in prevoz tampona. Ročni zasip, strojni zasip kanala. Ročno nakladanje materiala. Prevoz odpadnega materiala na deponijo. | m | 250 |  | 0
3 | Tipski kabelski jašek 40/40/50 cm z litoželeznim pokorvom 40x40cm "Javna razsvetlajva" nosilnosti 25 ton komplet z izkopom, izdelavo temelja in zaključnih del | kpl | 21 |  | 0
4 | Izkop za izdelavo temelja droga | kpl | 10 |  | 0
5 | Tipski kandelaber, višine 3m nad terenom, kpl. z tipskim temeljem, cevno povezavo do kabelskega jaška in z vsem potrebnim drobnim montažnim materialom Opomba: dimenzijo temelja je potrebno pred dobavo in vgradnjo uskladiti s statikom! | kpl | 10 |  | 0
6 | Nepredvidena dela in drobni material | % | 10 |  | 0

## ELEKTROMONTAŽNA DELA
II. | ELEKTROMONTAŽNA DELA |  |  |  | 0
(dobava in montaža)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Dobava, razvlek in uvlek NN KB tipa NYY-J 4x16mm2 v predhodno zgrajeno EKK-JR | m | 280 |  | 0
2 | Križne in vezne spojke za valjanec Fe-Zn 25x4 mm, komplet z antikorozijsko zaščito | kos | 30 |  | 0
3 | Dobava in polaganje Stigmaflex cevi Φ 110 mm | m | 250 |  | 0
4 | Dobava in polaganje PEHD cevi 2xΦ50 mm | m | 250 |  | 0
5 | Dobava in polaganje valjanca FeZn 25x4 mm | m | 250 |  | 0
6 | Dobava in montaža cestne LED svetilke, zaščita pred prahom in vlago IP66, zaščita pred mehanskimi udarci IK10, temperaturno območje delovanja od -40°C up to +50°C, prašno barvano ohišje iz tlačno ulitega aluminija (EN AC44300) z maksimalno 0,1% vsebnostjo bakra za zmanjšanje tveganja korozije. Tesnila iz silikona, montaža na kandelaber navpično (nagib od 0° do +20°, v korakih po 2,5°) ali iz strani (nagib od 10° do -20°, v korakih po 2,5°). Oddušnik za izenačevanje tlaka v svetilki. Svetilka je sestavljena brez uporabe lepila. Optike iz PMMA, dvojni sistem vodenja svetlobe, kombiniran z lečami in odbojnim okvirjem, vsaka LED ima svojo lečo, s tem se zagotovi enakomernost tudi če katera od LED pregori. Temperaturna zaščita LED modula in napajalnika. Napajalnik v ohišju za hitro zamenjavo brez uporabe orodja (Gearflex). Možno programiranje zamenjanih napajalnikov z uporabo pametnega telefona na terenu z uporabo NFC. Življenjska doba svetilke 100.000ur L90. Zaščita pred prenapetostjo 6/8kV (differential/common mode). Barvna temperatura 3000K (5 SCDM), indeks barvnega videza višji od 70. Izhodni svetlobni tok svetilke 1709lm, priključna moč svetilke 14,2W. DALI regulacijska. Certikifati CE, RoHS, REACH, ENEC, ENEC+ Philips Luma Gen2 Nano BGP701 LED20-4S/730 DX70 D9 ali enakovredno | kos | 10 |  | 0
7 | Uvlačenje jakotočnega kabla 4x16mm2 v kandelaber | kos | 20 |  | 0
8 | Dobava in montaža priključnega seta PVE-4/16 A ter izdelava inštalacij v drogu s kablom NYY-J 3x2,5 mm2 | kpl | 10 |  | 0
9 | Dobava in montaža NN KB zaključka na NN KB za kable 4–35mm2 - 1x NN KB glava EPKT-0015 - 4x NN KB čevelj Al-Cu 16mm2 | kpl | 20 |  | 0
10 | Dela in material potreben za spriključitev nove razsvetlajave na obstoječo razsvetljavo (priklop kabla 4x16+2,5mm2 v obstoječem drogu…) | kpl | 1 |  | 0
11 | Izvedba meritev in izdelava poročila | kpl | 1 |  | 0
12 | Nepredvidena dela in drobni material | % | 10 |  | 0

## NADZOR IN KRMILJENJE
III. | NADZOR IN KRMILJENJE |  |  |  | 0
(dobava in montaža)
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Krmilna naprava, kpl. z montažo in ožičenjem v prižigališču JR | kpl | 1 |  | 0
2 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL | kpl | 1 |  | 0
3 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implemetacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | kpl | 1 |  | 0
4 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implemetacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | kpl | 1 |  | 0
5 | Dograditev aplikacijske programske opreme (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | kpl | 1 |  | 0
6 | Dobava in vgradnja segmentnega krmilnika - lokalne postaje (LP) v prižigališče JR: | kpl | 1 |  | 0
7 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko JR: | kpl | 10 |  | 0
8 | Nepredvidena dela in drobni material | % | 10 |  | 0

## OSTALI STROŠKI
IV. | OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Pregled, čiščenje in priprava kabelske kanalizacije za uvlačenje kablov | m | 250 |  | 0
2 | Nadzor s strani podjetja Javna razsvetljava d.d. pri izvajanju gradbenih del | kpl | 1 |  | 0
3 | Dobava in montaža ploščic za označitev kablov | kpl | 20 |  | 0
4 | Izdelava potrebnih merilnih listov za NN KB | kpl | 1 |  | 0
5 | Dobava in namestitev oznak NN kablov | gar | 20 |  | 0
6 | Vrisovanje sprememb inštalacij (v tlorise in sheme) v času gradnje v PZI izvod načrta električnih inštalacij s potrjevanjem nadzornega organa. | kpl | 1 |  | 0
7 | Projektantski nadzor, (2 obiska) | kpl | 1 |  | 0
8 | Izdelava PID projekta | kpl. | 1 |  | 0
9 | Mapo z vsemi garancijskimi listi A testi, certifikati o skladnosti, izdelava izjave o skladnosti - 1 original v papirnatem izvodu ter 1 izvod na elektronskem mediju CD (PDF verzija) | kpl. | 1 |  | 0
10 | Vodenje gradbene knjige | kpl. | 1 |  | 0