## REKAPITULACIJA
INVESTITOR:
MESTNA OBČINA LJUBLJANA |  | april 2023
Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
OBJEKT:
Komunalno opremljanje stavbnih zemljišč
območje urejanja OPPN 251: stanovanjska cona Zadobrova – del
REKAPITULACIJA STROJNIH INŠTALACIJ |  | € skupaj
I./ | NOV JAVNI PLINOVOD ZA POTREBE OPPN ZADOBROVA | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV (22 %) | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0
OPOMBE:
Navedena oprema oziroma material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. V kolikor bo ponujena drugačna oprema oziroma material, mora biti enake ali boljše kvalitete.
V kolikor se ugotovi, da je ponujena oprema oziroma materiali slabše kvalitete kot projektirano oziroma ne dosega zahtevane parametre, bo izvajalec vgradil opremo oziroma materiale po projektni dokumentaciji.

## SPLOŠNO
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Zakonom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Vris sprememb, nastalih med gradnjo v PZI načrt ter predaja teh izdelovalcu PID načrta.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.

## NOV JAVNI PLINOVOD
I./ | NOV JAVNI PLINOVOD ZA POTREBE OPPN ZADOBROVA |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
GRADBENA DELA
1 | Zakoličba osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod ter vris v kataster in izdelava geodetskega posnetka
|  | m | 280 |  | 0
2 | Priprava gradbišča, odstranitev event. ovir in ureditev delovnega platoja ter vzpostavitev prvotnega stanja po končanih delih
|  | m | 280 |  | 0
3 | Stroški zavarovanja gradbišča izven območja javnih cest pred padcem v globino z ustreznimi varovali (table, vrvice, letve) - za ves čas izvajanja del ter ograditev orizoma zaščita gradbišča v času gradnje.
|  | kpl | 1 |  | 0
4 | Stroški potrebne prometne signalizacije za ustrezno označitev delne zapore ceste in pločnika v območju posega ter ureditev prometa v času izvajanja del na prekopu ceste kakor tudi v času asfaltiranja prekopa - strošek za ves čas izvajanja del.
|  | kpl | 1 |  | 0
5 | Strošek nadzora nad izvajanjem del v območju obstoječih posameznih komunalnih vodov s strani predstavnikov pristojnih upravljalcev (v skladu s pogoji iz pridobljenih Projektnih pogojev oziroma soglasij na projekte) - strošek po dejansko izstavljenih računih, s pribitkom za manipulacijske stroške.
|  | kpl | 1 |  | 0
6 | Pridobitev potrebnih podatkov in zakoličba vseh obstoječih komunalnih vodov na območju izvajanja del ter tras posameznih vodov projektirane nove komunalne infrastrukture do mest priključevanja na obstoječe komunalne vode s strani pristojnih upravljalcev teh vodov (vodovod, kanalizacija, plinovod, SN in NN elektro kanalizacija, TK kanalizacija in JR), z zavarovanjem zakoličbe na mestih križanj oziroma izvajanj zemeljskih del.
|  | ur | 3 |  | 0
7 | Dobava in vgrajevanje voziščne konstrukcije v območju izkopov v obst. vozišču AC 11 base B50/70, A3 (bituminizirani drobljenec BD 22) v predvideni debelini 8 cm, s potrebnimi spremljajočimi in pomožnimi deli ter premazi stikov z obst. asfaltom.
| (zajeto v gradbenem delu) | m2 | 0 |  | 0
8 | Dobava in vgrajevanje obrabno - zaporne plasti v območju izkopov v obst. Vozišču iz eruptivnih kamenin - AC 8 surf B50/70, A3 v debelini 4 cm, s potrebnimi spremljajočimi in pomožnimi deli.
| (zajeto v gradbenem delu) | m2 | 0 |  | 0
9 | Strojni izkop jarka za gradnjo plinovoda v dnu širokega odkopa v območju trase, zemljina III.-IV. kategorije, globina izkopa do 2,50 m, v izračunu kubature upoštevan nagib sten izkopa cca 70˚, širina dna izkopa do 0,90 m, vključno z izvedbo event. potrebnega bočnega zavarovanja sten izkopa pred posipanjem (plohi, razpore, ipd), z odlaganjem zemljine na rob izkopa za kasnejši zasip ali z odvozom v začasno deponijo v bližini na gradbišču (za potrebe kasnejšega zasipa) - obračun v raščenem stanju.
|  | m3 | 129 |  | 0
10 | Strojno-ročni izkop jarka za gradnjo plinovoda, zemljina III.-IV. kategorije, globina izkopa od 0,00 do 2,50 m, v izračunu kubature upoštevan nagib sten izkopa cca 70˚, z odlaganjem zemljine na rob izkopa ali z odvozom v začasno deponijo v bližini na gradbišču (za potrebe kasnejšega zasipa), z upoštevanjem dodatka za otežen izkop zaradi omejene širine prostora - obračun v raščenem stanju.
|  | m3 | 370 |  | 0
11 | Dobava in vgrajevanje tampona - drobljenec 0-22 mm v debelini do cca 40 cm v območju izkopanih jarkov za gradnjo komunalnih vodov v območju obst. utrjenih površin (vozišča, pločniki), z razgrinjanjem in utrjevanjem v plasteh do potrebne zbitosti (Ev2 vsaj 120 MPa) ter finim planiranjem s točnostjo +-1 cm - obračun v komprimiranem stanju.
| (zajeto v gradbenem delu) | m3 | 0 |  | 0
11 | Planiranje dna jarka v ravnini ali vzdolžnih naklonih pri normalnih pogojih v vseh kategorijah
|  | m2 | 172 |  | 0
12 | Izdelava peščene posteljice in zasipa z 2 x sejanim peskom | m3 | 98 |  | 0
13 | Zasip preostalega dela izkopanega jarka po končani izvedbi novega plinovoda s primernim izkopanim materialom III.-IV.kategorije, z utrjevanjem v plasteh do predpisane zbitosti (obračun v komprimiranem stanju), z nakladanjem in dovozom zemljine iz začasne deponije na gradbišču, z istočasnim izvlačenjem zaščite sten izkopa pred posipanjem; z upoštevanjem oteženega zasipa zaradi omejenega prostora. V vrednosti upoštevati tudi stroške geomehanskega pregleda primernosti izkopane zemljine za potrebe zasipa! (30% izkopanega materiala primerne frakcije se uporabi za ponovni zasip)
|  | m3 | 313 |  | 0
14 | Odvoz preostalega izkopanega materiala deponiranega kraj jarka z nakladanjem in razkladanjem ter odvozom na trajno deponijo s pridobitvijo evidenčnih listov
|  | m3 | 127 |  | 0
15 | Obbetoniranje cestnih kap zasunov z C16/20 z vsemi pomožnimi deli
|  | kos | 5 |  | 0
16 | Planiranje in čiščenje terena vzdolž trase po zasutju cevovoda v širini 2,5 m
| (zajeto v gradbenem delu) | m2 | 0 |  | 0
INŠTALACIJSKA DELA
17 | Cev PE po SIST EN 12007-2 skupaj z dodatkom za razrez
SDR 11
| PE d 32 | m | 35 |  | 0
| PE d 63 | m | 245 |  | 0
18 | Cev PE po SIST EN 12007-2 (zaščitna cev za vodenje plinovoda pod kanalizacijo skupaj z ustreznim tesnenjem)
SDR 17
| PE d110 | m | 4 |  | 0
19 | Fazonski kosi za PE cevi
- PE elektovarilna obojka
| PE 32 | kos | 12 |  | 0
| PE 63 | kos | 65 |  | 0
- PE elektovarilni lok
| PE 63/90˚ | kos | 1 |  | 0
- PE elektovarilni lok
| PE 63/45˚ | kos | 2 |  | 0
- PE elektovarilni T kos
| PE 63/63 | kos | 2 |  | 0
- PE elektovarilni T kos
| PE 63/32 | kos | 1 |  | 0
20 | Zaporna armatura z nastavki za PE cev sestavljena iz:
- vgradna garnitura
- cestna kapa, ohišje kape in pokrov iz nodularne litine, bitumensko in dodatno protikorozijsko epoxi prašno zaščiten. Naleganje pokrova konusno z podaljšanim zobom. Pokrov v celoti odstranljiv. Možnost prilagajanja glede na teren s pripadajočimi distančnimi obroči,
- nosilna podložna plošča se namesti pod cestno kapo in ustreza tipu vgradne garniture,
| PE 63; DN 50 | kos | 2 |  | 0
21 | Varovalo pretoka plina (GAS STOP ventil) tip GSA od 35 mbar do 5bar z avtomatsko deaktivacijo, vgrajen v obojko (dolga izvedba), vključno ves tesnilni in montažni material
| PE 32; DN 25 | kos | 1 |  | 0
22 | PE sifon – kondenčna cev skupaj z :
- sedlom z obojko PE 63/63
– cevjo PE 63 (1,5 m), PE 32 (1m)
– koleni PE63/90° (2 kos)
– elektrovarilnimi obojkami
PE 63(5 kos)
PE 32 (1 kos)
– redukcijo PE 63/32
– prehodnim kosom PE 32/Ø 25
– krogelno navojno pipo DN 25
– navojnim čepom DN 25
– zaščitno cevjo PVC 110 (1,5m) zapolnjeno z mivko
– cestno kapo Ø 190
| Izdelano po detajlu | kos | 1 |  | 0
23 | PE izpihovalna cev skupaj z:
– cevjo PE 63 (1m)
– elektrovarilnimi obojkami PE 32 (2 kosa)
– redukcijo PE 63/32
– prehodnim kosom PE 32/Ø 25 (1 kos)
– krogelno navojno pipo DN 25
– navojnim čepom DN 25
– pločevino 50x30x5 mm
– cestno kapo Ø 190
| Izdelano po detajlu | kos | 3 |  | 0
24 | PE vohalna cev skupaj z :
– cevjo PE 63 (1 m), PE 32 (1m)– elektrovarilnimi obojkami
PE 63 (2 kos)
PE 32 (1 kos)
– redukcijo PE 63/32
– čepom Ø 25
– prehodnim kosom PE 32/Ø 25
– krogelno navojno pipo DN 25
– navojnim čepom DN 25
– cestno kapo Ø 190
- navrtalno sedlo za izvedbo priključka na PE zaščitno cev d110
| Izdelano po detajlu | kos | 4 |  | 0
25 | PVC trak za označevanje plinovoda
| rumene barve z napisom “POZOR PLIN”. | m | 280 |  | 0
26 | Pozicijska tablica za označevanje plinovoda in njegovih elementov skupaj s pritrdilnim materialom. | kos | 4 |  | 0
27 | Geodetski posnetek izvedenih del po zaključku del kot osnova za izdelavo projektne dokumentacije faza PID. | kpl | 1 |  | 0
28 | Geodetski posnetek izvedenih del po zaključku del na plinovodu ter izdelava elaborata za vris plinovoda v kataster v elektronski in tiskani obliki (obseg elaborata po zahtevi upravljalca). | kpl | 1 |  | 0
29 | Izdelava projekta izvedenih del v 3 izvodih + CD | kpl | 1 |  | 0
30 | Projektantski nadzor (trije obiski) | kpl | 1 |  | 0