## REKAPITULACIJA
REKAPITULACIJA
VODOVOD VOLAVLJE JANČE
JAVNI VODOVOD
cevovod NL DN 80 | m1 | 2556 |  | 0
Skupaj: | m1 cevi | 2556 |  | 0
OBJEKTI
VH Volavlje-prizidek | kos | 1 |  | 0
VH Janče-prizidek | kos | 1 |  | 0
Elektroinstalacije VH Volavlje | kos | 1 |  | 0
Elektroinstalacije VH Janče | kos | 1 |  | 0
Skupaj: |  |  |  | 0
SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  |  | DDV 22% | 0
SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0
OBNOVA DELA VODOVODA JANČE-GABRJE
JAVNI VODOVOD
cevovod NL DN 100 | m1 | 565 |  | 0
Skupaj: | m1 cevi | 565 |  | 0
SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  |  | DDV 22% | 0
SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0
SKUPAJ OBA VODOVODA
SKUPAJ: |  |  |  | 0
|  |  | DDV 22% | 0
SKUPAJ Z DDV |  |  |  | 0
Op 1: v ceno vodovoda so vključena vsa potrebna zemeljska, gradbena dela,
montažna dela, vodovodni material, obnova priključkov od priklopa do objekta,
vključno geodetska dela in izdelava PID.
Op. 2: upoštevan je tudi vzporedni potek kabelske kanalizacije za optični kabel pri el.inst.za VH Volavlje
Op. 3: upoštevana je tudi obnova dela vodovoda Janče-Gabrje na odseku v skupni trasi (vzporedni potek 565 m)

## Povezovalni vodovod
#N/A
#N/A
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
PROJEKT: |  |  | POVEZOVALNI VODOVOD MED VH VOLAVLJE IN VH JANČE
OBJEKT: |  |  | NAČRT VODOVODA
JAVNI VODOVOD
NAROČNIK: |  |  | MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
ŠT. NAČRTA: |  |  | 40-2011-00-2017
DATUM: |  |  | nov.2019
PROJEKT: |  |  | NAČRT VODOVODA
POVEZOVALNI VODOVOD MED VH VOLAVLJE IN VH JANČE
REKAPITULACIJA :
A. JAVNI VODOVOD | [5 empty] | € | 0
SKUPAJ: | [5 empty] | € | 0
Davek na dodano vrednost (22%): | [5 empty] | € | 0
PROJEKTANTSKA OCENA (skupaj z DDV): | [5 empty] | € | 0
A: REKAPITULACIJA
1.0 PREDDELA IN OSTALA DELA | [5 empty] | € | 0
2.0 ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA | [5 empty] | € | 0
3.0 MONTAŽNA DELA | [5 empty] | € | 0
4.0 NABAVA MATERIALA | [5 empty] | € | 0
SKUPAJ | [5 empty] | € | 0
Koda | Šifra |  | Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
1.0 PREDDELA IN OSTALA DELA
|  | postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
|  | 1,1 | Pridobitev dovoljenja za cestno zaporo, z ureditvijo cestnega režima v času gradnje z obvestili, zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice znaki, svetlobna telesa,... Po končanih delih odstranitev le-te. | kos | 1 |  | 0
|  | 1,2 | Izdelava, namestitev obvestilne table z nosilnim panojem na gradbišču ter po končanju del odstranitev le-te. Obračun po dejanskih stroških.-celo območje | kos | 1 |  | 0
|  | 1.3 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 2556 |  | 0
|  | 1.4 | Izdelava posnetka obstoječega stanja terena po zakoličbi cevovoda zaradi pravilne vzpostavitve terena v prvotno stanje po izvedenih delih (cesta, robniki, ograja, dvorišča ..), Obračun za komplet. | kos | 1 |  | 0
|  | 1.5 | Izdelava geodetskega posnetka v papirni in elektronski obliki skladno z internimi tehničnimi normativi za izvajanje del v katastru upravitelja.. Obračun za 1 m1. | m1 | 2556 |  | 0
|  | 1.6 | Izdelava geodetskega načrta skladno s Pravilnikom o izdelavi geodetskega načrta . V tiskani in elektronski obliki. Obračun za 1 m1, celo območje | kos | 1 |  | 0
|  | 1.7 | Izdelava PID po gradbeni zakonodaji ter skladno z zahtevo bodočega upravljalca vodovoda oddaja v projektni obliki-3x tudi 1x v elektronski obliki, celo območje | kos | 1 |  | 0
|  | 1.8 | Izdelava varnostnega načrta po gradbeni zakonodaji pred pričetkom gradnje, celo območje. | kos | 1 |  | 0
|  | 1.9 | Izvedba projektantskega nadzora pri gradnji . | ur | 5 |  | 0
|  | 1.1 | Sodelovanje in nadzor geomehanika med gradnjo. | ur | 5 |  | 0
|  | 1,11 | Izdelava ELABORATA o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz.predpisi za tovrstno področje, celo območje. | kos | 1 |  | 0
|  | 1.12 | Izdelava mape z dokazili o zanesljivosti objekta, kompletna dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda v skaldu z ZGO-1 in dopolnitvami, celo območje. | kos | 1 |  | 0
|  | 1,13 | Izdelava provizornih dostopov do objektov ali ulic v času gradnje. (prenosljivi). Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
|  |  | PREDDELA IN OSTALA DELA |  |  | skupaj | 0
2.0 ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
Op.upoštevano je obstoječe stanje terena.
Faktor razrahljivosti upoštevan v ceni na enoto.
|  | postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
|  | 2,1 | Priprava gradbišča v dolžini L=2556 m; odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. | m1 | 2556 |  | 0
|  | 2,2 | Zakoličba obstoječih in predvidenih komunalnih vodov in oznaka križanj. Nadzor pristojnih komunalnih organizacij na območju gradnje. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 21 |  | 0
|  | 2,3 | Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v stanje po zunanji ureditvi območja. | m1 | 2556 |  | 0
|  | 2,4 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 214 |  | 0
|  | 2,5 | Rezkanje ali rušenje asfaltnega cestišča v debelini do 11 cm v potrebni širini vključno z zarezanjem, poravnavanjem, zavaljanjem in odvozom na trajno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Zagotavljanje prevoznosti do končne ureditve. | m2 | 3622 |  | 0
|  | 2,6 | Rezkanje asfalta v debelini 3 - 5 cm na robovih že odrezanega asfalta v širini 0,20 do 0,50 m in odvozom na trajno lastno deponijo, vključno s stroški deponije. Obračun za m2. | m2 | 1086 |  | 0
|  | 2,7 | Površinski odkop humusa v povprečni debelini 20 cm z odlaganjem ob rob izkopa ali premetom do 10 m do gradbene jame-za kasnejšo uporabo. Obračun za 1 m3. | m3 | 98 |  | 0
Vsi izkopi in transporti izkopanih materialov so izračunani po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi materialov so izračunani po prostornini zemljine v vgrajenem in utrjenem stanju.
|  | 2,8 | Izkop jarka globine 0.0-2.00 m v terenu III.-V. kat. z odvozom materiala na začasno deponijo na območju izvajanja del (do 500 m). Brežine se izvajajo v naklonu 65° do nivoja -0.10 m do novega terena. Obračun za 1 m3. | m3 | 1435
|  | 2.8.1 | - III ktg | m3 | 1089 |  | 0
|  | 2.8.2 | - IV ktg | m3 | 1453 |  | 0
|  | 2.8.3 | - V ktg | m3 | 1089 |  | 0
|  | 2,9 | Ročni izkop v terenu III. -VI. kat. globine 0.0-2.0 m širine jarka do 3 m. z nakladanjem na kamion. Obračun za 1 m3. | m3 | 403 |  | 0
|  | 2,10 | Dovoz odkopanega materiala na začasno gradbeno deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 2006 |  | 0
|  | 2,11 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 1534 |  | 0
|  | 2,12 | Nabava in dobava 2x sejanega peska fr.0.02-16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm , s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 165 |  | 0
|  | 2,13 | Nabava, dobava in izdelava nasipa do 20 cm nad temenom cevi. Na pešč. post. se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm iz 2xsejanega peska fr. 0,02 - 16 mm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standard. Proktor. postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 577 |  | 0
|  | 2,14 | Dobava izbranega tamponskega drobljenca fr.0.02-100 mm za zasip do višine potrebne za končno ureditev terena in z začasnim zasipom do terena (do končne ureditve ceste), s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm-obstoječ material, vključno dovoz z začasne deponije. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 1404 |  | 0
|  | 2,15 | Dobava izbranega tamponskega drobljenca fr.0.02-100 mm za zasip do višine potrebne za končno ureditev terena in z začasnim zasipom do terena (do končne ureditve ceste), s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm-NOV material (30%), vključno z dovozom. Obračun za 1 m3 izvedenega zasipa. | m3 | 602 |  | 0
|  | 2,16 | Dovoz odkopanega materiala-višek materiala pred dokončno ureditvijo terena in iz začasne deponije- na trajno gradbeno deponijo z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 1935 |  | 0
|  | 2,17 | Nabava in dobava gramoza frakcije 0.02-32 mm in izdelava zgornjega ustroja ceste v deb. 40 cm z začasnim zasipom do terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm,utrditev na min. 80 Mpa. Obračun za 1 m3 . | m3 | 1273 |  | 0
|  | 2,18 | Izdelava finega planuma zgornjega ustroja z utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala, meritvami nosilnosti- podlaga za asfaltiranje.Obračun za 1 m2 | m2 | 3622 |  | 0
|  | 2,19 | Asfaltiranje cestišča nosilnim sloj AC 22 BASE B50/70 A3, Z5 v deb. 6 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cesto. Cena zajema material in delo, premaz stikov z dilaplastom. Obračun za 1 m2, cela širina ozkih ulic | m2 | 3622 |  | 0
|  | 2,20 | Asfaltiranje vozišča z obrabnim slojem asfalta AC 11 SURF B50/70, Z2 v deb.4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cesto. Cena zajema material in delo, premaz stikov, pobrizg z emulzijo, zalivanje stikov. Obračun za 1 m2. | m2 | 3622 |  | 0
|  | 2,21 | Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa v povprečni debelini 20 cm vključno z odrivom ali premetom materiala do 10 m. Ponovna zatravitev površin. Obračun za 1 m3. | m3 | 98 |  | 0
|  | 2.22 | Utrditev in uvaljanje zaključnega sloja makadamske površine do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m2 | 322 |  | 0
|  | 2,23 | Posek grmičevja in dreves do fi 10 cm z nalaganjem na kamion in odvozom na trajno deponijo, oddaljenosti do 25 km. Obračun za 1 m2. | m2 | 30 |  | 0
|  | 2,24 | Izvedba sidranja cevovoda v strmini. Izdelava in dobava betonskih sidrnih blokov C16/20, armiranih z mrežo R-190, nabava in dobava gumijaste podloge, pritrdilnih stremen iz nerjaveče pločevine, dobava in vgradnja odtočne PVC cevi 2", nabava in utrditev gline pred sidrnim blokom in ostala dela. Sidranje cevi se izvede na vsakih 20 metrov cevi pri naklonu terena nad 28%. Obračun za 1 komplet izvedenih del po detajlu. | m1 | 43 |  | 0
|  | 2,25 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 10 |  | 0
|  | 2,26 | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidrantov. Obsip hidrantov s primernim gramoznim materialom fr.0.02-60 mm (cca 2 m3/ kos). Ureditev terena v novo stanje. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
|  | 2,27 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.20 m3/kos. Obračun za 1 obbetoniranje. | kos | 4 |  | 0
|  | 2,28 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
|  | 2,29 | Nabava, postavitev in obbetoniranje stebričkov signalnih tablic za oznako podzemnih hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih korozijako zaščitenih cevi fi 50 in višine 2500 mm. Poraba betona do 0,15 m3/kos. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
|  | 2,30 | Izgradnja zbirnega izpustnega jaška iz bet. cevi fi 80 cm, položene v podl. bet. C12/15, deb. 15 cm. Objekt je pokrit z NL pokrovom DN 600 mm. V ceni so upošt. stroški izkopa, utrditev dna terena, montažna izgradnja objekta po gradbenem načrtu, izvedba preboja stene za montažo fazonskega kosa skupaj z zatesnitvijo in obbetoniranjem z betonom C25/30, zasip gradbene jame, ureditev v prvotno stanje in ostala dela. Obračun za kompletno izvedeni objekt. h=1,35 m | kos | 1 |  | 0
|  | 2,31 | JAŠKI:
Izdelava armiranobetonskega jaška, lita izvedba krovne plošče, kompletno z izkopom gradbene jame, odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo, izravnava in utrditev izkopanega terena, betoniranje podložnega betona C 16/20 v deb. 10cm, montaža in demontaža opaža, betoniranje AB jaška z vodotesnim betonom C 25/30, izvedba vertikalne in horizontalne hidroizolacije, zaščita hidroizolacije, nabava in vgradnja vstopne lestve z zgornjim dvižnim delom, material lestve po SIST EN 14396:2004 , vgradnja LŽ pokrova velikosti 600x600 mm,standard EN 124 DN 400N, izvedba preboja stene jaška za montažo fazonskih kosov NL skupaj z zatesnitvijo in obbetoniranjem z betonom C25/30, zasip gradbene jame, ureditev na novo niveleto in ostala dela. Obračun za kompletno izvedeni jašek, vključno z nabavo in dobavo vsega potrebnega materiala.
|  |  | dim. 1.5x1.50 x 2.5 m | kos | 1 |  | 0
PREČKANJE S KOMUNALNIMI VODI
|  | 2,32 | Križanje projektiranega vodovoda s cevnimi propusti brez zaščitne cevi. Vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom na dolžini 2 m. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. Obračun za 1 križanje. | kos | 16 |  | 0
|  | 2,33 | Izvedba zaščite sklopa elektrovodov in zaščitnih kablov pri prečkanju. Vključno z: - zakoličba cevi - ročno izvajanje zemeljskih del , zaščita voda s podporami pred povesom, zdrsom ali prelomom - nadzor upravljalca | kos | 3 |  | 0
|  | 2,34 | Izvedba zaščite tk in javne razsvetljave pri prečkanju. Vključno z: - zakoličba cevi - ročno izvajanje zemeljskih del , zaščita voda s podporami pred povesom, zdrsom ali prelomom - nadzor upravljalca | kos | 2 |  | 0
ČAS GRADNJE
|  | 2,35 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin (ceste, poti) v času rušitve zgornjega ustroja (asfalt, makadam) do vzpostavitve v prvotno stanje z upoštevanjem stroškov dela in materiala . Obračun za m1. | m1 | 1500 |  | 0
|  | 2,36 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. | kos | 1 |  | 0
|  |  | ZEMELJSKA DELA |  |  | skupaj | 0
3.0 MONTAŽNA DELA
|  | postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
|  | 3.1 | Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | kos | 1 |  | 0
|  | 3.2 | Nakladanje, razkladanje in prevoz vodovodnega materiala in orodja po gradbišču od deponije do mesta vgradnje. | m1 | 2556 |  | 0
|  | 3.3 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi v jarek ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 2556 |  | 0
|  | 3.4 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. | kos | 75 |  | 0
|  | 3.5 | Montaža NL cevi DN 80 | m1 | 2556 |  | 0
|  | 3,6 | Nabava in montaža LDPE ovoja za NL cevi DN 80 v dolžini mimo daljnovodov. | m1 | 40 |  | 0
|  | 3,7 | Demontaža obstoječih cevi pri priključitvah novih in prekinitvah, z začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Demontaža obst. cestnih kap z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. Odvoz demontiranih delov, tudi ukinjenih cevi na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | kos | 1 |  | 0
|  | 3,8 | Montaža NL fazonskih kosov DN 50-DN 80 | kos | 75 |  | 0
|  | 3,9 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 80 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
|  | 3,10 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 80 z ročnim kolesom. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
|  | 3,11 | Prenos, spuščanje in montaža zasunov DN 50 z ročnim kolesom. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
|  | 3,12 | Prenos, spuščanje in montaža podtalnega hidranta-blatnika DN 80 s cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
|  | 3,13 | Prenos, spuščanje in montaža zračnika DN 50. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
|  | 3,14 | Prenos, spuščanje in montaža žabjega pokopca DN 80. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
|  | 3,15 | Tlačni preizkus cevovoda- priprava na preizkus po EN 805, možna izvedba v več fazah, po odsekih.Obračun po dejanskih stroških - za m1. | m1 | 2556 |  | 0
|  | 3,16 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 m1. | m1 | 2556 |  | 0
|  | 3,17 | Nabava in polaganje signalnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 2556 |  | 0
|  | 3,18 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za kos. | kos | 4 |  | 0
|  | 3,19 | Preizkus hidrantov na novem cevovodu s pridobitvijo potrdila o delovanju. Obračun za kos. | kos | 1 |  | 0
|  | 3,20 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškovpo dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  |  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
4.0 NABAVA MATERIALA
|  | postavka | opis dela | enota mere | količina | cena/enoto | cena
CEVI (Al-ZN zunanja zaščita v nanosu 400g/m2):
|  | 4.1 | NL Natural cev C40, s tesnili, l=6.00 m, DN 80 | m1 | 2412 |  | 0
|  | 4.2 | NL Natural cev C40, Standard spoj z Vi tesnili, l=6.00 m, DN 100 | m1 | 258 |  | 0
|  | 4.3 | Vmesni cevni kos, l=500 mm, NL DN 80 | kos | 67 |  | 0
NL FAZONSKI KOSI:
PN 25
|  | 4,4 | F kos, PN 25, DN 80 | kos | 2 |  | 0
|  | 4,5 | E kos, PN 25, DN 80 | kos | 3 |  | 0
|  | 4,6 | T kos, PN 25, DN 80/80 | kos | 1 |  | 0
|  | 4,7 | T kos, PN 25, DN 80/50 | kos | 1 |  | 0
|  | 4,8 | N kos, PN 25, DN 80. | kos | 2 |  | 0
|  | 4,9 | NL FF kos, l=500 mm, DN 80 | kos | 1 |  | 0
|  | 4,10 | NL FF kos, l=1000 mm, DN 80 | kos | 2 |  | 0
|  | 4,11 | NL FF kos, l=600 mm, DN 80 | kos | 1 |  | 0
NL fazonski kos, sidrani z VI tesnili, v kompletu z VI tesnili
|  | 4,12 | MMA kos, Vi spoj, DN 80/80. | kos | 1 |  | 0
|  | 4,13 | MMK kos 11°, Vi spoj, DN 80. | kos | 9 |  | 0
|  | 4,14 | MMK kos 22°, Vi spoj, DN 80. | kos | 4 |  | 0
|  | 4,15 | MMQ, Vi spoj, DN 80. | kos | 1 |  | 0
NL FAZONSKI KOSI:
PN 16
NL fazonski kos, sidrani z VI tesnili, v kompletu z VI tesnili
|  | 4,16 | MMK kos 11°, Vi spoj, DN 80. | kos | 10 |  | 0
|  | 4,17 | MMK kos 22°, Vi spoj, DN 80. | kos | 8 |  | 0
|  | 4,18 | MMK kos 45°, Vi spoj, DN 80. | kos | 1 |  | 0
NL FAZONSKI KOSI:
PN 10
NL fazonski kos, sidrani z VI tesnili, v kompletu z VI tesnili
|  | 4,19 | MMK kos 11°, Vi spoj, DN 80. | kos | 15 |  | 0
|  | 4,20 | MMK kos 22°, Vi spoj, DN 80. | kos | 9 |  | 0
|  | 4,21 | MMK kos 45°, Vi spoj, DN 80. | kos | 3 |  | 0
|  | 4,22 | MMQ, Vi spoj, DN 80. | kos | 1 |  | 0
VODOVODNE ARMATURE
|  | 4,23 | Zasun DN 80, PN 25, kratka izvedba, s teleskopsko vgradilno garnituro (1,3-2,0 m), talno kapo in montažno podložno ploščo | kos | 3 |  | 0
|  | 4,24 | Zasun DN 80, PN 25, kratka izvedba, z ročnim kolesom. | kos | 2 |  | 0
|  | 4,25 | Zasun DN 50, PN 25, kratka izvedba, z ročnim kolesom. | kos | 1 |  | 0
|  | 4,26 | Podtalni hidrant-blatnik, PN16, s podložko in cestno kapo , Hvg=1,5 m, DN 80;(DIN 3221()npr.Hawle tip 490F+490Z); možnost popolne izpraznitve -pretok 165 m3/h pri 1 bar tlačne razlike | kos | 1 |  | 0
|  | 4,27 | Avtomatski zračnik, DN 50, PN 25 | kos | 1 |  | 0
|  | 4,28 | Montažno-demontažni kos, PN 25, DN 80. | kos | 1 |  | 0
|  | 4,29 | Žabji poklopec na prirobnico, DN 80 | kos | 1 |  | 0
Vijačni material za medprirobnične spoje fazonskih kosov, armatur in spojnih kosov je zajet v ceni fazonov, armatur in spojnih kosov
|  | 4,30 | Transportni stroški dobave materiala. | kos | 1 |  | 0
|  | 4,31 | Dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanski porabi časa in materiala, po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% od vrednosti materiala | kos | 1 |  | 0
|  |  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## VH Volavlje
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
PROJEKT: | POVEZOVALNI VODOVOD MED VH VOLAVLJE IN VH JANČE
OBJEKT: | NAČRT VODOVODA
VH VOLAVLJE-PRIZIDEK
INVESTITOR: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
ŠT. NAČRTA: | 40-2011-00-2017
DATUM: | nov.2019
VH VOLAVLJE-PRIZIDEK
B. REKAPITULACIJA
1.0 ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | € | 0
2.0 BETONERSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA |  |  |  | € | 0
3.0 ZIDARSKA IN KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | € | 0
4.0 TESARSKA DELA |  |  |  | € | 0
5.0 PLESKARSKA, OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | € | 0
6.0 MONTAŽNA DELA |  |  |  | € | 0
7.0 NABAVA MATERIALA |  |  |  | € | 0
SKUPAJ |  |  |  | € | 0
| Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
1.0 ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
Faktor razrahljivosti upoštevan v ceni na enoto.
1,1 | Zakoličenje objekta s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
1,2 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Fiksni stroški. | kos | 1 |  | 0
1,3 | Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. Fiksni stroški. | kos | 1 |  | 0
1,4 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oz.veljavnem se odda v elektronski obliki.. Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in gradbeni zakonodaji. SKUPNA POSTAVKA PRI JAVNEM VODOVODU. | kos | 1
1,5 | Površinski odkop humusa v povprečni debelini 20 cm, z odlaganjem ob rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame. Obračun za 1 m3. | m3 | 1 |  | 0
1,6 | Strojni in delno ročni izkop gradbene jame na lokaciji gradbene jame za črpališče, globine 1 m, z odmetom materiala do 5 m od roba gradbene jeme. Obračun za 1 m3 izkopa.
| IV. - V. kategorija | m3 | 41 |  | 0
1,8 | Ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/- 3 cm. Obračun 1 m2. | m2 | 7 |  | 0
1,9 | Utrditev dna gradbene jame z ročnim vibracijskim strojem do zbitosti 60 kN/m2. Obračun za 1 m2. | m2 | 7 |  | 0
1,10 | Nabava in položitev geotekstila (gramatura 125g/m2)na dno gradbene jame. Obračun za 1 m2. | m2 | 7 |  | 0
1,11 | Izdelava tampona iz gramoznega materiala fr.0.02-30 mm pod temeljno ploščo objekta, planiranje v točnosti +-1 cm; debeline 30 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 2.5 |  | 0
1,12 | Izdelava drenažnega nasutja nad drenažnimi cevmi z dobavo, razstiranjem, nabijanjem in planiranjem gramoznega granulata frakcij fi 15 - 45 mm | m3 | 2 |  | 0
1,13 | Zasipanje za zidovi in nad krovno ploščo z odbranim materialom III. - IV. Ktg, ki je deponiran na začasni deponiji s predhodno ustrezno obdelavo in z s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zbitosti do 95 % po Proktorju. | m3 | 21 |  | 0
1,14 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 19 |  | 0
1,15 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali premetom do 10 m. Obračun za 1 m3. | m3 | 1 |  | 0
1,16 | Fino ročno planiranje humuziranih površin in ponovna zatravitev. Obračun za 1m2. | m2 | 3 |  | 0
1,17 | Odstranitev betonskih plošč pred objektom., odlaganje na začasno deponijo. Obračun za 1 m2. | m2 | 9 |  | 0
1,18 | Dobava materiala in vgradnja prane betonske plošče pred objektom. Tlakovci se polagajo v betonsko podlago C8/10 Obračun za 1 m2. | m2 | 9 |  | 0
1,19 | Demontaža obst. drenažnih cevi Midren d 110 ob objektu in izpustne cevi. Obračun za 1 m1 komplet izvedbe. | m1 | 6 |  | 0
1,20 | Dobava materiala in polaganje dodatnih PVC drenažnih cevi Midren d 110 okoli dna objekta z izpustom v izpust ob objektu , zemeljska dela v sklopu gradnje objekta,vključno z zasipom. Obračun za 1 m1 komplet izvedbe. | m1 | 23 |  | 0
1,21 | Dobava in vgradnja cevi med izpustnim jaškom in izpustom - cevi PE d 110. Na koncu cevi za zračnik se vgradi nerjaveča rešetka. Obračun za 1 m1. | m1 | 15 |  | 0
1,22 | Obloge odprtih korit in iztokov s kamnitimi bloki naravnega izvora (material od izkopa), premer blokov 20-30 cm. Kamen se polaga v beton C 16/20. Obračun 1m2 utrditev. | m2 | 3 |  | 0
1,23 | Podbetoniranje NL elementov s porabo betona C 16/20 do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 5 |  | 0
1,24 | Čiščenje terena po končani gradnji. Obračun za 1m2. | m2 | 40 |  | 0
1,25 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  | skupaj | 0
2.0 BETONERSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA
2,1 | Pred rušenjem stene objekta je potrebno podpreti obstoječo konstrukcijo-podest z vertikalnim opažem-jekleni opažni nosilci po detajlih v prilogi. | kos | 1 |  | 0
2,2 | Porušenje dela obstoječe stene podzemne celice vodohrana, rušenje, odvoz na trajno deponijo, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 0.7 |  | 0
2,3 | Izravnava porušenega dela AB konstrukcije, čiščenje in poravnava armature, navezava in položitev nove armarure, zalitje z betonom C25/30 (granulacija agregata 0-16 mm). Obračun za 1 m2. | m2 | 1.55 |  | 0
2,4 | Betoniranje nearmiranih betonskih konstrukcij z zemeljsko vlažnim betonom C-8/10, prereza 0.08-0.12 m3/m1,m2 - podložni beton. Obračun za 1 m3. | m3 | 0.7 |  | 0
2,5 | Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij s plastičnim betonom C-30/37 (XC2, PV-II), granulacija 0-16 mm, prereza 0.12-0.30 m3/m2,m1. Obračun za 1 m3. | m3 | 10 |  | 0
2,6 | Betoniranje betonskih konstrukcij s plastičnim betonom C-16/20 (XC2), prereza 0.12-0.2 m3/m2,m1, granulacija 0-16 mm. Obračun za 1 m3. | m3 | 0.6 |  | 0
2,7 | Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij s plastičnim betonom C30/37- stopnice, podstavek. Obračun za 1 m3. | m3 | 0.2 |  | 0
2,8 | Nabava, dobava, razrez, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature iz rebrastega železa S 500, prereza do fi 12. Obračun za 1 kg. | kg | 470 |  | 0
2,9 | Nabava, dobava, razrez, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature iz rebrastega železa S 500, prereza nad fi 12. Obračun za 1 kg. | kg | 33 |  | 0
2,10 | Nabava, dobava, razrez in polaganje mrežne armature S 500. Obračun za 1 kg. | kg | 743 |  | 0
2,11 | Nabava in vstavitev tesnilnega traku TRICOMER BV FA 50/2/3 + TRICOSAL TFL 20 med dozidano in obstoječo konstrukcijo. Obračun za m1. | m1 | 9.8 |  | 0
2,12 | Nabava in vstavitev tesnilnega traku WATERSTOP DA 240 med dozidano in obstoječo konstrukcijo. Obračun za m1. | m1 | 3 |  | 0
2,13 | Izvrtina v steno vodne celice za vgradnjo prehodnega FF kosa DN 100 mm, premer izvrtine 250 mm; odprtina se po vstavitivi FF kosa zaliej z ekspanzijskim betonom, popravi se vodotesna izolacija vodne celice. | kos | 1 |  | 0
2,14 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti betonskih del. |  |  |  | 0
| BETONSKA DELA |  |  | skupaj | 0
3.0 ZIDARSKA IN KERAMIČARSKA DELA
3,1 | Nabava, dobava in montaža Styrodur plošč debeline 5 cm na stene in strop objekta(notranja stran). Obračun za 1 m2. | m2 | 21 |  | 0
3,2 | Nabava, dobava in montaža armirne mrežice na plošče. Obračun za 1 m2. | m2 | 21 |  | 0
3,3 | Izdelava vertikalne hidroizolacije:2x hladni bitumenski premaz, 2x varilni trakovi z varjenjem po celi širini (kot npr. ibitol HS in izotekt T4). Obračun za 1 m2. | m2 | 37 |  | 0
3,6 | Izdelava horizontalne hidroizolacije:2x hladni bitumenski premaz, 2x varilni trakovi. Obračun za 1m2. | m2 | 11 |  | 0
3,7 | Izdelava zaščite vertikalne hidroizolacije s STYRODUR ploščami, gostote 33 kg/m2, deb. 5 cm. Obračun za 1 m2. | m2 | 37 |  | 0
3,8 | Izdelava zaščite horizontalne hidroizolacije z betonom C12/15, 5-10 cm. Obračun za 1 m2. | m2 | 11 |  | 0
3,9 | Izdelava samorazlivnega premaza na tla prizidka (npr. SIKA FLOOR 21N PURCEM). Obračun za m2. | m2 | 5 |  | 0
3,10 | Vgradnja kovinskih izdelkov v beton, teže do 10 kg. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3,11 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zidarskih del. |  |  |  | 0
| ZIDARSKA DELA |  |  | skupaj | 0
4.0 TESARSKA DELA
Vsi opaži so kvalitete za viden beton VB-3
4.1 | Enostranski opaž podložnega betona. Obračun za 1 m2. | m2 | 1 |  | 0
4.2 | Enostranski opaž talne plošče višine do 20 cm. Obračun za 1m2. | m2 | 2 |  | 0
4.3 | Enostranski opaž stropne plošče višine do 20 cm. Obračun za 1m2. | m2 | 1 |  | 0
4.4 | Dvostranski opaž ravnih vertikalnih armiranobetonskih sten, za vidne površine, višine 0.00-4.00 m. Obračun za 1 m2. | m2 | 19 |  | 0
4.5 | Opaž ravne armiranobetonske krovne plošče s podpiranjem 0.00-4.00 m. Obračun za 1 m2. | m2 | 7.2 |  | 0
4.6 | Opaž poglobitvenega jaška dim. 40x40 cm in globine 20 cm. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
4.7 | Izdelava opaža betonskega podpornega stebrička. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
4.8 | Izdelava opaža betonskega podpornika za črpalko. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
4.9 | Opaži odprtin 1.50-2.50 m2. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
4.1 | Montaža in demontaža lesenih škatelj kot opaž prebojev in odprtin v betonskih konstrukcijah. Razvite površine do 1m2. | kos | 5 |  | 0
4.11 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti tesarskih del. |  |  |  | 0
| TESARSKA DELA |  |  | skupaj | 0
5.0 PLESKARSKA,OBRTNIŠKA DELA
5.1 | Nabava, dobava in montaža rešetke iz ploščatih profilov iz nerjavečega jekla 25/2 mm, dimenzije 400x400 mm, z okvirjem iz kotnega profila 30x30x3 mm. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
5,2 | Demontaža obstoječe lestve in montaža kovinske vstopne lestve vključno z montažo nosilcev v AB stene, L=3.2 m, nerjaveča lestev s protizdrsnimi prečkami, rebrasti nedrseči inox material po SIST EN 14396:2004, oprijemala po SIST EN 13101:2003. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
Vsi ključavničarski izdelki morajo biti zaščiteni proti koroziji vsaj z enim temeljnim premazom.
5.3 | Nabava, dobava in montaža NL vodotesnega pokrova dim.800/800 mm D400, nad pomožno vstopno odprtino, z napravo za odpiranje in možnostjo zaklepanja. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
5.4 | Zaglajevanje AB sten in popravilo neravnin zaradi opaža, prebojev in vgradnje opreme. Obračun za 1 m2. | m2 | 10 |  | 0
5,5 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti mizarskih del. |  |  |  | 0
| PLESKARSKA, OBRTNIŠKA DELA |  |  | skupaj | 0
6.0 MONTAŽNA DELA
6.1 | Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| priprava 100% |  |  |  | 0
| vzpostavitev 100% |  |  |  | 0
6.2 | Prenos, spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur teže do 25 kg v objekt ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 111 |  | 0
6.3 | Montaža fazonskih kosov NL DN 100 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
6,4 | Montaža fazonskih kosov NL DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
6,5 | Montaža kosov in cevi iz nerjavečega jekla AISI 316 na navoj in prirobnico DN 50- DN 100, vključen potreben razrez cevi. Obračun za 1 kos. | kos | 78 |  | 0
Zvarni spoji morajo biti po prvem kakovostnem razredu (standard JUS C.T3.010), ves za varjenje uporabljen material mora imeti ateste. Za zvare, ki morajo biti izvedeni brez napak, je obvezna 100% radiografska oz.ultrazvočna kontrola. Varijo lahko samo strokovno usposobljeni varilci z atestom za ta kakovostni razred. Postopki kakovostnih zvarnih spojev so podani v standardu JUS C.T3.035, medtem ko JUS C.T3.061 predpisuje preizkuse varilcev.
6,6 | Montaža zasunov-kratki- DN 100 z ročnim kolesom. Obračun za 1 kos. | kos | 3 |  | 0
6,7 | Montaža zasunov DN 80 z ročnim kolesom. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
6,8 | Montaža zasunov-kratki- DN 50 z ročnim kolesom. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
6,9 | Montaža zasunov-kratki- DN 65 z ročnim kolesom. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
6,10 | Montaža zasunov DN 50 z ročnim kolesom. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
6,11 | Montaža zasunov-kratki DN 40 z ročnim kolesom. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
6,12 | Montaža zasunov DN 40 z ročnim kolesom. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
6,13 | Montaža medprirobnične zaporne lopute DN 100 z el.motornim pogonom. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
6,14 | Montaža avtomatskega hidravličnega ventila za zadrževanje konstantnega tlaka DN 50. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
6,15 | Montaža sesalne košare brez ventila DN 100. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
6,16 | Montaža induktivnega merilnika pretoka DN 50. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
6,17 | Montaža montažnega kosa DN 50. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
6,18 | Montaža montažnega kosa DN 100. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
6,19 | Montaža nepovratnega ventila DN 40 | kos | 2 |  | 0
6,20 | Montaža tlačnega senzorja 0-25 bar, analogni manometer, ločilni ventil 1/2'' | kos | 1 |  | 0
Montaža črpalk:
6,21 | Montaža agregata, dve vertikalni centrifugalni črpalki s pripadajočimi armaturami in cevovodi. Montaža elektroomare s pripadajočo opremo in el.instalacijami je predmet elektonačrta. Obračun za komplet strojne instalacije prečrpalnice. | kos | 2 |  | 0
6,22 | Montaža spojke za prevezavo cevi NL DN 100. | kos | 2 |  | 0
6,23 | Demontaža obstoječih cevi in armatur v VH. | kos | 1 |  | 0
6,24 | Demontaža obstoječe tlačne posod , odvoz na trajno deponijo. | kos | 1 |  | 0
6,25 | Montaža membranske tlačne posode GT-HR-24 z ocevjem in ločilnim ventilom, samostoječa | kos | 1 |  | 0
6,26 | Montaža odcepa z obst.cevi DN 20 in montaža hitre spojke Parker in merilnika nivoja Eltrarec SMN 201 | kos | 1 |  | 0
6,27 | Tlačni preizkus vgrajenih elementov na tlak po zahtevi projekta. Obračun za 1 komplet vodovodne inštalacije. | kpl | 1 |  | 0
6,28 | Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in armatur. Obračun za vse elemente kompletno. | kos | 1 |  | 0
6,29 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
7.0 NABAVA MATERIALA
Vsa vgrajena oprema mora imeti atest za pitno vodo.
NL fazonski kosi: ISO 2531
7,1 | F kos, PN 25, DN 100. | kos | 2 |  | 0
7,2 | E kos, PN 25, DN 80. | kos | 1 |  | 0
Nerjaveči fazonski kosi, prirobnični spoj, AISI 316:
7,3 | FF kos, l=1000 mm, PN 10, DN 100. | kos | 2 |  | 0
7,4 | FF kos, l=1800 mm, PN 10, DN 100. | kos | 1 |  | 0
7,5 | FF kos, l=1600 mm, PN 10, DN 100. | kos | 1 |  | 0
7,6 | FF kos, l=1000 mm, PN 10, 3 prirobnice, DN 100. | kos | 1 |  | 0
7,7 | Ravna cev s koleni-3x 45° DN 100, r=170 mm, l=354 mm in jeklenima prirobnicama DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
7,8 | Q kos DN 100, l=368 mm, r=170 mm, dve prirobnici DN 100, PN 10 | kos | 2 |  | 0
7,9 | Ravna cev s kolenom 90° DN 100, r=170 mm, l=1230 mm in jeklenima prirobnicama DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
7,10 | Ravna cev s T odcepom in na odcepu z lokom 45°, DN 100, r=170 mm, l=650 mm in jeklenimi prirobnicami DN 100-3x, PN 10 | kos | 1 |  | 0
7,11 | Ravna cev l=568 mm s kolenom 90° -1x DN 100, r=170 m, s kolenoma 2x 45° in redukcijo na DN 50 mm, in jekleno prirobnico DN 100 in DN 50, PN 10 | kos | 1 |  | 0
7,12 | Ravna cev l=522 mm s kolenoma 45° -2x DN 100, r=170 m, z redukcijo na DN 50 mm, in jekleno prirobnico DN 100-1x in DN 50-1x, PN 10 | kos | 1 |  | 0
7,13 | Ravna cev DN 80 l= 830 mm z dvema odcepoma DN 40 mm in jekleno prirobnico DN 80 in DN 40-2x, PN 10 | kos | 1 |  | 0
7,14 | Q kos DN 40 in cev l=128 mm, PN 10 | kos | 1 |  | 0
7,15 | Q kos DN 40 in cev l=128 mm, PN 25 | kos | 1 |  | 0
7,16 | Ravna cev DN 80 l= 830 mm z dvema odcepoma DN 40 mm in enim DN 50 mm- in jekleno prirobnico DN 80 in DN 40-2x, DN 50-1x, PN 25. | kos | 1 |  | 0
7,17 | Ravna cev l=490 mm in l=220 mm DN 50 s kolenom 90° DN 50, r=90 m in jekleno prirobnico DN 50-2x, PN 25 | kos | 1 |  | 0
7,18 | Q kos DN 50, l=120 mm in l=100 mm, r=90 mm, dve prirobnici DN 50, PN 25 | kos | 1 |  | 0
7,19 | Q kos DN 50, l=520 mm in l=110 mm, r=90 mm, prirobnica-1x DN 50, PN 10 | kos | 1 |  | 0
7,20 | FF kos, l=1000 mm, PN 25, DN 80. | kos | 2 |  | 0
7,21 | Ravna JE prirobnica, DN 100, PN 10 | kos | 1 |  | 0
7,22 | Q kos DN 100, dve prirobnici, PN 10 | kos | 1 |  | 0
7,23 | Koleno 90° DN 100, r=170 mm, ena prirobnica, PN 10 | kos | 1 |  | 0
7,24 | Varilni nastavek DN 20 , kos jeklene cevi- za merilnik nivoja, PN 10 | kos | 1 |  | 0
7,25 | Jeklena slepa prirobnica DN 100, PN 25, z izvrtino 1/2'' | kos | 1 |  | 0
7,26 | Jeklena slepa prirobnica DN 80, PN 10, z izvrtino 1/2'' | kos | 1 |  | 0
cev 1/2'': d 20x2 mm
cev 3/4'': d 26,9x2 mm
cev 1'': d 33,7x2,0 mm
cev 6/4''- DN 40: d 48.3x2.0 mm
cev 2''- DN 50: d 60.3x2.0 mm
cev 3''-DN 80: d 88.9x2.0 mm
cev 4''-DN 100: d 114,3x2.0 mm
Vodovodne armature
7,27 | Ploščati zasun, kratka izvedba, z ročnim kolesom, kratki, PN 10, DN 100 | kos | 3 |  | 0
7,28 | Ploščati zasun, kratka izvedba, z ročnim kolesom, kratki, PN 10, DN 65 | kos | 1 |  | 0
7,29 | Ploščati zasun, kratka izvedba, z ročnim kolesom, kratki, PN 10, DN 50 | kos | 1 |  | 0
7,30 | Ploščati zasun, kratka izvedba, z ročnim kolesom, kratki, PN 10, DN 40 | kos | 2 |  | 0
7,31 | Ovalni zasun z ročnim kolesom, kratki, PN 25, DN 80 | kos | 1 |  | 0
7,32 | Ovalni zasun z ročnim kolesom, kratki, PN 25, DN 50 | kos | 2 |  | 0
7,33 | Ovalni zasun z ročnim kolesom, kratki, PN 25, DN 40 | kos | 2 |  | 0
7,34 | Nepovratni ventil, PN 25, DN 40 | kos | 2 |  | 0
7,35 | Medprirobnična loputa z elektromotornim pogonom AUMA SG 05, PN 25, DN 100 | kos | 1 |  | 0
7,36 | Avtomatski hidravlični ventil za zadrževanje konstantnega tlaka, PN 25, DN 50 | kos | 1 |  | 0
7,37 | Sesalna košara brezu ventila, PN 10, DN 100 | kos | 1 |  | 0
7,38 | Induktivni merilnik pretoka PN 10, DN 50 z izhodi za meritve in z zaslonom. | kos | 1 |  | 0
7,39 | Montažno-demontažni kos DN 100, PN 10 | kos | 2 |  | 0
7,40 | Montažno-demontažni kos DN 50, PN 10 | kos | 2 |  | 0
7,41 | Merilnik tlaka SMP 201-ELTRATEC z digitalnim prikazovalnikom + ločevalni ventil-PN 10,tlačni senzor 0-25 bar, DN 1/2". | kos | 1 |  | 0
7,42 | Merilnik nivoja SMN 201-ELTRATEC z digitalnim prikazovalnikom, PN 10, DN 1/2" | kos | 1 |  | 0
7,43 | Hitra spojka Parker-1 komplet (ženski del-koda 26KAAW21RVX in moški del-koda 25SFIW21RXX)- Za montažo pred merilcem nivoja. | kos | 1 |  | 0
7,44 | Agregat:
| Dve večstopenjski črpalki; izvedba za dezinficirano vodo (tip Grundfos CRE 10-17 A-F-J-A-E-HQQE ali podobno); | kpl | 2 |  | 0
za Q=7,2 m3/h, H=155 m
P=11 kW
U=400 V
f=50 Hz
n= 2900 min-1
priključki DN 40 mm.
v kompletu z:
avtomatska elektronska kontrolna enota za črpalke
naprava mora imeti digitalne vhode/izhode, daljinski vklop/izklop ter daljinski reset napake HP
naprava mora imeti digitalne izhode za napako in delovanje posamezne črpalke
pripadajoča elektroomara
mikroprocesor
stikalo za obratovanje v sili (Notbetriebschalter E)
vključno vsi ventili, povratni ventili(na tlačni strani) na priklopih posameznih črpalk
Vijačni material za medprirobnične spoje fazonskih kosov, armatur in spojnih kosov je zajet v ceni fazonov, armatur in spojnih kosov
7,45 | Membranska tlačna posoda GT-HR-24, PN 10, G 3/4'' z ocevjem in ločilnim ventilom 3/4'', samostoječa | kos | 1 |  | 0
7,46 | Žabji poklopec na obojko, DN 100 | kos | 1 |  | 0
7,47 | Zobčasta spojka d 110, DN 100 | kos | 2 |  | 0
7,48 | Univerzalna spojka U za cev DN 100, PN 10 | kos | 2 |  | 0
7,49 | PE cev d 110, DN 100 | m1 | 15 |  | 0
7,50 | Transportni stroški nabave materiala; 5% od vrednosti. | kos | 1 |  | 0
7,51 | Dodaten in nepredviden material; 10% od vrednosti. |  |  |  | 0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## VH Janče
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
PROJEKT: | POVEZOVALNI VODOVOD MED VH VOLAVLJE IN VH JANČE
OBJEKT: | NAČRT VODOVODA
VH JANČE-PRIZIDEK
INVESTITOR: | MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
ŠT. NAČRTA: | 40-2011-00-2017
DATUM: | nov.2019
VH JANČE-PRIZIDEK
C. REKAPITULACIJA
1.0 ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  |  | € | 0
2.0 BETONERSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA |  |  |  | € | 0
3.0 ZIDARSKA IN KERAMIČARSKA DELA |  |  |  | € | 0
4.0 TESARSKA DELA |  |  |  | € | 0
5.0 PLESKARSKA, OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | € | 0
6.0 MONTAŽNA DELA |  |  |  | € | 0
7.0 NABAVA MATERIALA |  |  |  | € | 0
SKUPAJ |  |  |  | € | 0
| Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
1.0 ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA
Faktor razrahljivosti upoštevan v ceni na enoto.
1,1 | Zakoličenje objekta s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
1,2 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Fiksni stroški. | kos | 1 |  | 0
1,3 | Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. Fiksni stroški. | kos | 1 |  | 0
1,4 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oz.veljavnem se odda v elektronski obliki.. Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in gradbeni zakonodaji. SKUPNA POSTAVKA PRI JAVNEM VODOVODU. | kos | 1
1,5 | Strojni in delno ročni izkop gradbene jame na lokaciji gradbene jame za črpališče, globine 1 m, z odmetom materiala do 5 m od roba gradbene jeme. Obračun za 1 m3 izkopa.
| IV. - V. kategorija | m3 | 14 |  | 0
1.6 | Ročno planiranje dna gradbene jame s točnostjo +/- 3 cm. Obračun 1 m2. | m2 | 1.5 |  | 0
1.7 | Utrditev dna gradbene jame z ročnim vibracijskim strojem do zbitosti 60 kN/m2. Obračun za 1 m2. | m2 | 1.5 |  | 0
1.8 | Nabava in položitev geotekstila (gramatura 125g/m2)na dno gradbene jame. Obračun za 1 m2. | m2 | 1.5 |  | 0
1,9 | Izdelava tampona iz gramoznega materiala fr.0.02-30 mm pod temeljno ploščo objekta, planiranje v točnosti +-1 cm; debeline 30 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 0.5 |  | 0
1,10 | Zasipanje za stenami z odbranim materialom III. - IV. Ktg, ki je deponiran na začasni deponiji s predhodno ustrezno obdelavo in z s strojnim komprimiranjem s težkimi komprimacijskimi sredstvi v plasteh po 30 cm do zbitosti do 95 % po Proktorju. | m3 | 10.5 |  | 0
1,11 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo z nakladanjem, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 10.5 |  | 0
1,12 | Dobava materiala in vgradnja prane betonske plošče na platoju pred vhodom. Tlakovci se polagajo v betonsko podlago C8/10. Obračun za 1 m2. | m2 | 2.2 |  | 0
1,13 | Podbetoniranje NL elementov s porabo betona C 16/20 do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 2 |  | 0
1,14 | Čiščenje terena po končani gradnji. Obračun za 1m2. | m2 | 40 |  | 0
1,15 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zemeljskih del. |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA IN GRADBENA DELA |  |  | skupaj | 0
2.0 BETONERSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA
2,1 | Porušenje dela obstoječe stene in pokrova podzemnega jaška pred vhodom v objekt, rušenje,demontaža LŽ pokrova, odvoz na trajno deponijo, vključno stroški deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 0.4 |  | 0
2,2 | Izravnava porušenega dela AB konstrukcije, čiščenje in poravnava armature, navezava in položitev nove armature, zalitje z betonom C25/30 (granulacija agregata 0-16 mm). Obračun za 1 m2. | m2 | 1.8 |  | 0
2,3 | Betoniranje armiranobetonskih konstrukcij s plastičnim betonom C-25/30, granulacija 0-16 mm, prereza 0.12-0.30 m3/m2,m1. Obračun za 1 m3. - krovna plošča 0,7 m3 + tla: 0,21 m3 + stene:1, 4m3 = 2,3 m3 | m3 | 2.3 |  | 0
2,4 | Betoniranje betonskih konstrukcij s plastičnim betonom C-16/20 (XC2), prereza 0.12-0.2 m3/m2,m1, granulacija 0-16 mm. Obračun za 1 m3. | m3 | 0.5 |  | 0
2,5 | Nabava, dobava, razrez, krivljenje in polaganje srednje komplicirane armature iz rebrastega železa S 500, prereza do fi 12. Obračun za 1 kg. | kg | 107.8 |  | 0
2,6 | Nabava, dobava, razrez in polaganje mrežne armature S 500. Obračun za 1 kg. | kg | 146.4 |  | 0
2,7 | Vgradnja NL pokrova velikosti 600x600 mm,C 250 v krovni plošči- vstop v jašek. | kos | 1 |  | 0
2,8 | Nabava in vstavitev styrodura deb. 2cm med dozidano in obstoječo konstrukcijo-dilatacija. Obračun za m1. | m1 | 2 |  | 0
2,9 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti betonskih del. |  |  |  | 0
| BETONSKA DELA |  |  | skupaj | 0
3.0 ZIDARSKA IN KERAMIČARSKA DELA
3,1 | Izdelava vertikalne hidroizolacije:2x hladni bitumenski premaz, 2x varilni trakovi z varjenjem po celi širini (kot npr. ibitol HS in izotekt T4). Obračun za 1 m2. | m2 | 12 |  | 0
3,2 | Izdelava zaščite vertikalne hidroizolacije s STYRODUR ploščami, gostote 33 kg/m2, deb. 5 cm. Obračun za 1 m2. | m2 | 12 |  | 0
3,3 | Izdelava zidu iz siporeks zidnih blokov deb.10 cm v apneno-cementni malti. | m2 | 6 |  | 0
3,4 | Izdelava izravnalne mase na steno iz siporeksa in obstoječa stena, notranja stena. Obračun za 1 m2. | m2 | 12 |  | 0
3,5 | Izvedba termoizolacijske fasade kot npr.sistem Demit Original. prenamaz in zaključni sloj silicate. stiropora 5 cm. Obračun za 1 m2. | m2 | 7 |  | 0
3,6 | Barvanje notranjosti prostora za dezinfekcijo z vodooporno barvo-belo. Obračun za 1 m2. | m2 | 12 |  | 0
3,7 | Izdelava samorazlivnega premaza na tla prizidka (npr. SIKA FLOOR 21N PURCEM). Obračun za m2. | m2 | 1 |  | 0
3,8 | Vgrajevanje kovinskih podbojev vrat velikosti do 3 m2. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3,9 | Dobava in vgradnja koviskih okvirjev iz nerjavečega materiala za prezračevalne odprtine v AB stene objekta dimenzij do 2 m2. Obračun za 1 odprtino v steni. | kos | 1 |  | 0
3,10 | Montaža kovinske vstopne lestve vključno z montažo nosilcev v AB stene, L=2 m. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
3,11 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti zidarskih del. |  |  |  | 0
| ZIDARSKA DELA |  |  | skupaj | 0
4.0 TESARSKA DELA
Vsi opaži so kvalitete za viden beton VB-3
4.1 | Enostranski opaž podložnega betona. Obračun za 1 m2. | m2 | 0.2 |  | 0
4.2 | Enostranski opaž talne plošče višine do 20 cm. Obračun za 1m2. | m2 | 0.35 |  | 0
4.3 | Dvostranski opaž ravnih vertikalnih armiranobetonskih sten, za vidne površine, višine 0.00-4.00 m. Obračun za 1 m2. | m2 | 8.5 |  | 0
4.4 | Opaž ravne armiranobetonske krovne plošče s podpiranjem 0.00-4.00 m. Obračun za 1 m2. | m2 | 3.5 |  | 0
4.5 | Izdelava opaža betonskega podpornega stebrička. Obračun za 1 kos. | kos | 3.5 |  | 0
4.6 | Opaži odprtin 1.50-2.50 m2. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
4.7 | Montaža in demontaža lesenih škatel kot opaž prebojev in odprtin v betonskih konstrukcijah. Razvite površine do 1m2. | kos | 3 |  | 0
4.8 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti tesarskih del. |  |  |  | 0
| TESARSKA DELA |  |  | skupaj | 0
5.0 PLESKARSKA,OBRTNIŠKA DELA
5.1 | Nabava in dobava zunanjih enokrilnih kovinskih vrat (zaščita proti rjavenju, toplotna izolacija, U=1.4 W/m2 K, debelina 70 mm) s podboji in potrebnim okovjem, dim. 190/200 cm. Upoštevati končni dekorativni premaz, barva po izbiri naročnika. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
5.2 | Dobava in vgradnja ventilatorja za vpihovanje zraka v prostor z dezinfekcijo. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
5.3 | Dobava in vgradnja talenega sifona z prikopom na obstoječi izpust. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
5,4 | Demontaža obstoječe lestve in montaža kovinske vstopne lestve vključno z montažo nosilcev v AB stene, L=2.0 m, nerjaveča lestev s protizdrsnimi prečkami, rebrasti nedrseči inox material po SIST EN 14396:2004, oprijemala po SIST EN 13101:2003.. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
Vsi ključavničarski izdelki morajo biti zaščiteni proti koroziji vsaj z enim temeljnim premazom.
5,5 | Demontaža obstoječega lesenega podpornega stebra za nadsrešek, prestavitev v vogal nove talne plošče vhoda z vsem potrebnim materialom. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
5,6 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti mizarskih del. |  |  |  | 0
| PLESKARSKA, OBRTNIŠKA DELA |  |  | skupaj | 0
6.0 MONTAŽNA DELA
6.1 | Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| priprava 100% |  |  |  | 0
| vzpostavitev 100% |  |  |  | 0
6.2 | Prenos, spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur teže do 25 kg v objekt ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 18 |  | 0
6,3 | Montaža fazonskih kosov NL DN 50 do DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
6,4 | Montaža kosov in cevi iz nerjavečega jekla AISI 316 na navoj in prirobnico DN 50- DN 100, vključen potreben razrez cevi. Obračun za 1 kos. | kos | 14 |  | 0
Zvarni spoji morajo biti po prvem kakovostnem razredu (standard JUS C.T3.010), ves za varjenje uporabljen material mora imeti ateste. Za zvare, ki morajo biti izvedeni brez napak, je obvezna 100% radiografska oz.ultrazvočna kontrola. Varijo lahko samo strokovno usposobljeni varilci z atestom za ta kakovostni razred. Postopki kakovostnih zvarnih spojev so podani v standardu JUS C.T3.035, medtem ko JUS C.T3.061 predpisuje preizkuse varilcev.
6,5 | Montaža zasunov-kratki- DN 50 z ročnim kolesom. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
6,6 | Montaža napeljave za dezinfekcijo vode (hipoklorit) s cevmi, ventili, injekcijsko enoto, nepovratnim ventilom, posodo za dezinfekcijo V=80 l, lovine posode 100l, dozirne črpalke, obtočne črpalke. Obračun za komplet. | kos | 1 |  | 0
6,7 | Montaža dotoka na analizator klora s cevmi, ventili,nepovratnimi ventili in spojnimi kosi. Obračun za komplet. | kos | 1 |  | 0
6,8 | Montaža prikaza nivoja vode z vsem materialom, vključno merilnik nivoja in montaža hitre spojke Parker . Obračun za komplet izvedbo. | kos | 1 |  | 0
6,9 | Demontaža obstoječih cevi in armatur. | kos | 1 |  | 0
6,10 | Obstoječe vodovodne napeljave se očisti s peskanjem, antikorozijskim premazom in dekorativnim premazom. | kos | 1 |  | 0
6,11 | Tlačni preizkus vgrajenih elementov na tlak po zahtevi projekta. Obračun za 1 komplet vodovodne inštalacije. | kpl | 1 |  | 0
6,12 | Izpiranje in dezinfekcija vgrajenih elementov in armatur. Obračun za vse elemente kompletno. | kos | 1 |  | 0
6,13 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
| MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
7.0 NABAVA MATERIALA
Vsa vgrajena oprema mora imeti atest za pitno vodo.
NL fazonski kosi: ISO 2531
7,1 | F kos, PN 10, DN 80. | kos | 1 |  | 0
7,2 | NL FF kos, l=1000 mm, DN 80 | kos | 1 |  | 0
7,3 | FFR kos DN 80/50, PN 10 | kos | 1 |  | 0
7,4 | Q kos, PN 10, 100. | kos | 1 |  | 0
Nerjaveči fazonski kosi, prirobnični spoj, AISI 316:
7,5 | Q kos DN 50, l=150 mm, 2x prirobnica DN 50, PN 10 | kos | 1 |  | 0
7,6 | Ravna cev s koleni 90°- 9x, DN 50, odrez po meri, skupna dolžina l=6590 mm, 1x prirobnica DN 50. PN 10. | kos | 1 |  | 0
cev 1/2'': d 21,3x1,5 mm
cev 3/4'': d 26,9x2 mm
cev 1'': d 33,7x2,0 mm
cev 2''- DN 50: d 60.3x2.0 mm
cev 3''-DN 80: d 88.9x2.0 mm
Vodovodne armature
7,7 | Ploščati zasun z ročnim kolesom, kratki, PN 10, DN 50 | kos | 1 |  | 0
7,8 | Napeljave za dezinfekcijo vode (hipoklorit): | kpl | 1 |  | 0
| krogelni ventili, DN 25 | kos | 2
| nepovratni ventil, DN 25 | kos | 1
| sesalni nepovratni ventil DN 25 | kos | 1
| posoda za dezinfekcijo iz PE, V=80 l, s pokrovom, priključkom za cev in držalom | kos | 1
| lovilna posoda iz PE, V=100 l | kos | 1
| dozirna črpalka, Qmin=2,5 l/s, H= 2m, P=24W | kos | 1
| cevi PTFE, DN 25 | m1 | 4
| kolena PTFE, DN 25 | kos | 4
7,9 | Napeljave-dotok na analizator klora: | kpl | 1 |  | 0
| navrtna objemka-obstoječa DN 100/25 | kos | 1
| cevi PTFE, DN 20 | m1 | 7
| cevi PTFE, DN 10 | m1 | 2
| kolena 90° PTFE, DN 25 | m1 | 4
| kolena 90° PTFE, DN 20 | m1 | 5
| kolena 90° PTFE, DN 10 | m1 | 4
| krogelni ventil DN 25 | kos | 2
| krogelni ventil DN 20 | kos | 1
| krogelni ventil DN 10 | kos | 3
| nepovratni ventil DN 20 | kos | 1
| nepovratni ventil DN 10 | kos | 1
| odcep PTFE- T kos DN 10/10 | kos | 1
| odcep PTFE- T kos DN 20/10 | kos | 1
| odcep- T kos DN 25/20, AISI 316 | kos | 1
| Koleno 90°, DN 25, AISI 316 | kos | 4
| redukcija- DN 25/10 | kos | 1
| cevi- JE nerjaveče, AISI 304/EN 1.4301, DN 25 | m1 | 3
| Obtočna črpalka, Qmin=0.025 m3/h, H= 2m, P=25W | kos | 1
7,10 | Napeljave-prikaz nivoja vode: | kpl | 1 |  | 0
| Univerzalna navrtna objemka DN 100/25 z navojno redukcijo DN 25/ DN 15 | kos | 1
| Hitra spojka Parker-1 komplet (ženski del-koda 26KAAW21RVX in moški del-koda 25SFIW21RXX)- Za montažo pred merilcem nivoja. | kos | 1
| krogelni ventil DN 15 | kos | 1
| merilnik nivoja SMN 201 | kos | 1
Vijačni material za medprirobnične spoje fazonskih kosov, armatur in spojnih kosov je zajet v ceni fazonov, armatur in spojnih kosov
7,11 | Transportni stroški nabave materiala; 5% od vrednosti. |  | kos |  | 0
7,12 | Dodaten in nepredviden material; 10% od vrednosti. |  | kos |  | 0
| NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## Elektro VH Volavlje
Specifikacija
| Objekt: | VOKA - Vodovod, VH Volavlje
Načrt:
| Vrsta dokumentacije: | PZI
Verzija:
Opomba: v popisu je naveden priporočljiv material. Dovoljena je zamenjava z materialom enake ali višje kvalitete. Za vsak material, ki se razlikuje od priporočljivega, je treba priložiti specifikacijo proizvajalca. V primeru, da specifikacija proizvajalca ne bo priložena, se smatra, da je ponujen v popisih priporočljiv material.
Opomba: v tej specifikaciji je upoštevan tudi vzporedni potek kabelske kanalizacije za optični kabel
| Opis |  |  | Količina | Enota |  | Znesek
1 | Stikalni bloki
1.1 | Močnostni stikalni blok +MCC |  |  | 1 | kompl. | € | 0
1.2 | Krmilni stikalni blok +KV |  |  | 1 | kompl. | € | 0
1.3 | Servisno vtično gnezdo +SG1 |  |  | 1 | kompl. | € | 0
1.4 | Stikalni blok +R/DEA |  |  | 1 | kompl. | € | 0
2 | Ostala oprema
2.1 | Inštalacije za izenačitve potencialov |  |  | 1 | kompl. | € | 0
2.2 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. | € | 0
2.3 | Oprema |  |  | 1 | kompl. | € | 0
3 | Ostalo |  |  | 1 | kompl. | € | 0
SKUPAJ | [5 empty] | € | 0
| Električna poz. {Tehnološka poz.} | Opis | Proizvajalec | Količina | Enota | Cena | Znesek
1 | Stikalni bloki
1.1 | Močnostni stikalni blok +MCC |  |  | 1 | kompl. |  | 0
Prosto stoječ stikalni blok za dovod in razdelitev električne energije, sestavljen iz polja, dimenzij 1200x1800x400mm (ŠxVxG), nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok glavnih zbiralnic 60A, IP31, notranja delitev 1, dovod zgoraj levo, odvodi zgoraj, opremljen z dvokrilnimi vrati, bočnimi stenami, lakiran, postavljen na betonska tla v prečrpalnici.
1.1.1 | MCC | Ohišje, kovinsko, prostostoječe, (ŠxVxG)1200x1800x400mm, IP55, komplet z montažno ploščo in kovinskim predalom za mapo z načrti 8284.500 Komplet z: | Rittal | 1 | kos |  | 0
• 8602.200; Podstavek, spredaj/zadaj, 200mm, za ohišje širine 1200mm
• 8602.040; Podstavek, bočni, 200mm, za ohišje globine 400mm
• 8611.020; Zapah
• Dno omare
1.1.2 |  | Končno stikalo za pozicijo vrat, s kablom in konektorjem, l=1m SZ4315300 | Rittal | 1 | kos | 0 | 0
1.1.3 |  | Konektor za napajanje svetilke SZ2507100 | Rittal | 2 | kosa |  | 0
1.1.4 |  | Svetilka, 14W, z vtičnico, z napajalnim konektorjem in konektorjem za kočno stikalo SZ4139140 | Rittal | 1 | kos |  | 0
1.1.5 |  | Priključni komplet PS4315100 | Rittal | 2 | kosa |  | 0
1.1.6 |  | Ventilator za na vrata s filtrom, 230VAC, 230/265m3/h SK3325.107 | Rittal | 1 | kos |  | 0
1.1.7 |  | Grelec z ventilatorjem SK3102000 300W, 230VAC | Rittal | 1 | kos |  | 0
1.1.8 |  | Termostat, od +5C do +55C SK3110000 1 preklopni kontakt | Rittal | 2 | kosa |  | 0
1.1.9 |  | Bremenski ločilnik, 40A, 3p N1-63 Komplet z: | Eaton | 1 | kos |  | 0
• NZM1-XTVDVR; Ročka, rumeno-rdeča, na vratih, vrtilni pogon
• NZM1/2-XV4; Os ročice, 400mm
1.1.10 |  | Odmično stikalo, 1-2, 40A, 3p, montaža na panel, v ohišju IP65, črna ročica T5B-3-8222/I4 | Eaton | 1 | kos |  | 0
1.1.11 |  | Prenapetostni odvodnik, "B+C", 4p, komplet SPBT12-280/4 Komplet z: | Eaton | 1 | kos |  | 0
• ASAUXSC-SPM; Pomožni kontakt, 1NO +1NC
1.1.12 |  | Tokovni transformator 32/5A TC5 32/5A Ith=60 x In, kl. 1, 1,25VA | Circutor | 3 | kosi |  | 0
1.1.13 |  | Analizator električnih veličin CVM-C5-IC direktni napetostni vhod 3 x 230/400V, za tokovnike x/5A, napajanje 230V/50Hz, 1 x S0 izhod, 1 x digitalni vhod, LCD displej, IP51 | Circutor | 1 | kos |  | 0
1.1.14 |  | Instalacijski odklopnik, C, 2A, 3p PL7-C2/3 | Eaton | 1 | kos |  | 0
1.1.15 |  | Kontrolnik zaporedja in prisotnosti napetosti EMR4-F500-2 | Eaton | 1 | kos |  | 0
1.1.16 |  | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p PL7-C10/1 | Eaton | 2 | kosa |  | 0
1.1.17 |  | Naprava za neprekinjeno napajanje ITY-E-TW010B 1000VA/700W, enofazni 230V, 50Hz, tower izvedba, online tehnologija, izhodna napetost 230VAC Komplet z: | Socomec | 1 | kos |  | 0
•ITY-E-OP-REL Relejska kartica z brezpotencialnimi kontakti
1.1.18 |  | Odmično stikalo, I-II, 20A, 2p, montaža na letev T0-2-8221/IVS | Eaton | 1 | kos |  | 0
1.1.19 |  | Motorsko zaščitno stikalo, In=2,5A PKZM0-2,5 Ics=100kA, Ir=1,6-2,5A, Irm=35A | Eaton | 1 | kos |  | 0
1.1.20 |  | Krmilni transformator 400/230V, 0,5 kVA STN0,5(400/230) | Eaton | 1 | kos |  | 0
1.1.21 |  | Instalacijski odklopnik, C, 4A, 1p PL7-C4/1 | Eaton | 1 | kos |  | 0
1.1.22 |  | Motorsko zaščitno stikalo, In=0,7A PKZM0-1 Ics=100kA, Ir=0,63 - 1A, Irm=35A | Eaton | 1 | kos |  | 0
1.1.23 |  | Krmilni transformator 400/24V, 0,25 kVA STN0,5(400/24) | Eaton | 1 | kos |  | 0
1.1.24 |  | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p PL7-C10/1 | Eaton | 1 | kos |  | 0
1.1.25 |  | Napajalnik 24VDC, 2,1A, 50W DPP50-24 | LAMBDA | 1 | kos |  | 0
1.1.26 |  | Instalacijski odklopnik, B, 6A, 1p PL7-B6/1 | Eaton | 1 | kos |  | 0
1.1.27 |  | Ločilni rele PLC-RSC-24UC/21 24V AC/DC, 1 preklopni kontakt | Phoenix Contact | 7 | kos |  | 0
1.1.28 |  | Tipka, črna, 1D M22-D-S Komplet z: | Eaton | 1 | kos |  | 0
• M22-A; Pritrdilni element
• M22-K10; Kontaktni element, 1D
• M22-XST; Napisna ploščica
• M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice
1.1.29 |  | Preklopnik, ročka, 1-2 M22-WKV Komplet z: | Eaton | 1 | kos |  | 0
• M22-A; Pritrdilni element
• M22-CK20; Kontaktni element, 2NO, čelna pritrditev, vzmetna sponka
• M22-CK02; Kontaktni element, 2NC, čelna pritrditev, vzmetna sponka
• M22-XST; Napisna ploščica
• M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice
1.1.30 |  | Tipka, zelena, "I" M22-D-G-X1 Komplet z: | Eaton | 1 | kos |  | 0
• M22-A; Pritrdilni element
• M22-K10; Kontaktni element, delovni
• M22-XST; Napisna ploščica
• M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice
1.1.31 |  | Tipka, rdeča, "0" M22-D-R-X0 Komplet z: | Eaton | 1 | kos |  | 0
• M22-A; Pritrdilni element
• M22-K01; Kontaktni element, mirni
• M22-XST; Napisna ploščica
• M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice
1.1.32 |  | Odmično stikalo, I-II, 20A, 1p, montaža na vrata T0-1-8220/E | Eaton | 1 | kos |  | 0
1.1.33 |  | Motorsko zaščitno stikalo, 20 - 25A PKZM0-25 Icu=50kA, Ir=20 - 25A, Irm=140A Komplet z: | Eaton | 2 | kosa |  | 0
• NHI21-PKZ0; Pomožni kontakti, 2D, 1M
• AGM2-10-PKZ0; Pomožni kontakti, relativni, 2D
1.1.34 |  | Motorsko zaščitno stikalo, 10 - 16A PKZM0-16 Icu=50kA, Ir=10 - 16A, Irm=140A Komplet z: | Eaton | 1 | kosa |  | 0
• NHI21-PKZ0; Pomožni kontakti, 2D, 1M
• AGM2-10-PKZ0; Pomožni kontakti, relativni, 2D
1.1.35 |  | Varovalčno podnožje za polprevodniške varovalčne vložke US00-1/80 za vložke Ultra Quick, tip S, velikost 00C Komplet z: | ETI | 6 | kosov |  | 0
• S00CUQ01/80/50A/690V; Polprevodniški varovalčni vložek 50A, 690V, prepuščena energija 1000 A2s, pritrditev z vijaki
1.1.36 |  | Naprava za mehki zagon MCD5-0037B-T5-G1X-20-CV2 za motor do 37A, z internim Bypass kontaktorjem, velikost ohišja G1, IP20, krmilna napetost 230VAC | Danfoss | 2 | kosa |  | 0
1.1.37 |  | Instalacijski odklopnik, C, 1A, 1p PL7-C1/1 | Eaton | 2 | kosa |  | 0
1.1.38 |  | A-meter BQ0407 vhod 4-20mA, prikaz 0-25A, vrtljiva tuljavica, r=1,5, montaža na vrata | Iskra | 2 | kosa |  | 0
1.1.39 |  | Pomožni kontaktor, 230VAC, 3D, 1M DILA-31(230V50HZ,240V60HZ) Komplet z: | Eaton | 6 | kosov |  | 0
• DILM12-XSPV240; Varistor, 230V, za DILA, DILM7-DILM15
1.1.40 |  | Signalna svetilka, rdeča M22-LH-R Komplet z: | Eaton | 2 | kosa |  | 0
• M22-A; Pritrdilni element
• M22-LED230-R; Svetlobni element, rdeča, LED, 230V
1.1.41 |  | Števec delovnih ur ISI34.013AA01 LCD, 7 segmentni, baterijsko backup napajanje, IP65, signal 10..260V AC/DC | BaumerIVO | 2 | kosa |  | 0
1.1.42 |  | Diferenčno zaščitno stikalo, 40A, 4p, 30mA PF7-40/4/003 | Eaton | 1 | kos |  | 0
1.1.43 |  | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 3p PL7-C16/3 | Eaton | 1 | kos |  | 0
1.1.44 |  | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 1p PL7-C16/1 | Eaton | 2 | kosa |  | 0
1.1.45 |  | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p PL7-C10/1 | Eaton | 2 | kosa |  | 0
1.1.46 |  | Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p PL7-B10/1 | Eaton | 2 | kosa |  | 0
1.1.47 |  | Zbiralka L1, L2, L3, N, PE, Cu, 60A komplet z montažnim in podpornim priborom |  | 4 | m |  | 0
|  | Merilno ločilne vrstne sponke z ločilnim elementom, 6mm2 OPOMBA: v kompletu 2 sponki pritrdilni in zaključni pribor, 1 vzdolžni mostič | Weidmueller | 3 | kompl. |  | 0
1.1.48 |  | Vrstna sponka, 10mm2 WDU 10 | Weidmueller | 8 | kosov |  | 0
1.1.49 |  | Vrstne sponke, 2,5mm2 WDU 2,5 | Weidmueller | 70 | kosov |  | 0
1.1.50 |  | Napisne ploščice |  | 1 | kpl |  | 0
1.1.51 |  | kabelska uvodnica M40x1,5 (fi=19-28) M40x1,5 | LappKabel | 2 | kosa |  | 0
1.1.52 |  | kabelska uvodnica M25x1,5 (fi=9-17) M25x1,5 | LappKabel | 3 | kosi |  | 0
1.1.53 |  | Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13) M20x1,5 | LappKabel | 12 | kosov |  | 0
1.1.54 |  | Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10) M16x1,5 | LappKabel | 16 | kosov |  | 0
1.1.55 |  | Letev 35 mm |  | 5 | m |  | 0
1.1.56 |  | Instalacijski kanal IKP 80x80 | Strojkoplast | 5 | m |  | 0
1.1.57 |  | Instalacijski kanal IKP 60x80 | Strojkoplast | 5 | m |  | 0
1.1.58 |  | Instalacijski kanal IKP 40x80 | Strojkoplast | 5 | m |  | 0
1.2 | Krmilni stikalni blok +KV |  |  | 1 | kompl. |  | 0
Prosto stoječ stikalni blok za krmilje in komunikacijo, dimenzij 600x1800x400mm (ŠxVxG), nazivna napetost 230V, 50Hz, IP31, dovodi in odvodi zgoraj, opremljen z enokrilnimi vrati, bočnimi stenami, lakiran, postavljen na betonska tla v prečrpalnici, opremljen po specifikaciji.
1.2.1 | KV | Ohišje, kovinsko, prostostoječe, (ŠxVxG)600x1800x400mm, IP55, komplet z montažno ploščo TS8684500 Komplet z: | Rittal | 1 | kos |  | 0
• TS8602600; Podstavek, spredaj/zadaj, 200mm, za ohišje širine 600mm
• TS8602040; Podstavek, bočni, 200mm, za ohišje globine 400mm
• TS8611020; Zapah
• Dno omare
1.2.2 |  | Končno stikalo za pozicijo vrat, s kablom in konektorjem, l=1m SZ4315300 | Rittal | 1 | kos |  | 0
1.2.3 |  | Konektor za napajanje svetilke SZ2507100 | Rittal | 1 | kos |  | 0
1.2.4 |  | Svetilka, 14W, z vtičnico, z napajalnim konektorjem in konektorjem za kočno stikalo SZ4139140 | Rittal | 1 | kos |  | 0
1.2.5 |  | Priključni komplet PS4315100 | Rittal | 1 | kos |  | 0
1.2.6 |  | Grelec SK3107000 130W, 230VAC | Rittal | 1 | kos |  | 0
1.2.7 |  | Termostat, od +5C do +55C SK3110000 1 preklopni kontakt | Rittal | 1 | kos |  | 0
1.2.8 |  | Ločilni rele PLC-RSC-230UC/21 230V AC/DC, 1 preklopni kontakt | Phoenix Contact | 1 | kos |  | 0
1.2.9 |  | Instalacijski odklopnik, C, 2A, 1p PL7-C2/1 | Eaton | 2 | kos |  | 0
1.2.10 |  | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p PL7-C10/1 | Eaton | 1 | kos |  | 0
1.2.11 |  | Usmernik 5VDC, 5A, 25W DPP25-5 | LAMBDA | 1 | kos |  | 0
1.2.12 |  | Vtičnica za vgradnjo na letev 35mm, 1p+N+PE, 250VAC/16A Z-SD230 | Eaton | 1 | kos |  | 0
1.2.13 |  | Usmernik 12VDC, 10A, 120W MP13B -VO-KA | Elektronika Naglič | 1 | kos |  | 0
1.2.14 |  | Radijska postaja DM3400 komplet z modemom z RS232 komunikacijo - VO-KA | Motorola | 1 | kos |  | 0
1.2.15 |  | Krmilnik OPTO22 SNAP-PAC Komplet z: | OPTO 22 | 1 | kompl. |  | 0
• SNAP-PAC-RCK19; podnožje za 19 I/O modulov z montažnim priborom - 1 kos
• SNAP-PAC-R1; programabilni krmilnik - 1 kos
• SNAP-ODC5SRC; digitalni izhodni modul, 4 kanalni, 5-60VDC - 2 kos
• SNAP-IDC5; digitalni vhodni modul, 4 kanalni, 10-32VDC/VAC - 8 kosov
• SNAP-AIMA-4-i; analogni vhodni modul, 4 kanalni, -20mA do +20mA, izolirani - 2 kosa
• SNAP-STRAP; mostiček za 4 kanalni modul - 8 kosov
• SNAP-WIRESTRAP; konektor za povezavo mostičkov - 5 kosov
• SNAP-RACKDIN; nosilec za DIN letev - 4 kosi
1.2.16 |  | Ločilni rele PLC-RSC-24UC/21 24V AC/DC, 1 preklopni kontakt | Phoenix Contact | 10 | kosi |  | 0
1.2.17 |  | Digitalni prikazovalnik PICA40-LP 4 mestni, za tokovno zanko 4-20mA, napajanje iz tokovne zanke, programsko nastavljiva merilna območja in decimalna pika, montaža na vrata | Iskra Sistemi | 1 | kos |  | 0
1.2.18 |  | Merilni pretvornik (galvanski ločilnik) 4-20mA / 4-20mA MPI 342-12-0 vhod 4-20mA, izhod 4-20mA, napajanje 24VDC | Eltratec | 1 | kos |  | 0
1.2.19 |  | Instalacijski odklopnik, C, 1A, 1p PL7-C1/1 | Eaton | 1 | kos |  | 0
1.2.20 |  | Prenapetostni odvodnik za napajalni kabel merilnika HAW562-AAC Tip 3 P3, Umax=255VAC, In(8/20)=5kA, 25ns | E+H | 2 | kos |  | 0
1.2.21 |  | Prenapetostni odvodnik za signalni kabel HAW562-AAA Tip 1 P1, Umax=33VDC, In(8/20)=20kA | E+H | 6 | kosov |  | 0
1.2.22 |  | Relejska kartica ORE300-1 1 x CO (maks. 2A/250VAC), krmilna napetost/lastna raba 24VDC, z LED indikacijo vklopa releja | Eltratec | 1 | kos |  | 0
1.2.23 |  | Vrstne sponke, 2,5mm2 WDU 2,5 | Weidmueller | 55 | kosov |  | 0
1.2.24 |  | Vrstna sponka, 2,5mm2, merilna, enopolna WTR 2,5 Merilna 4-20mA | Weidmueller | 10 | kosov |  | 0
1.2.25 |  | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, z varovalko 5x20mm, 1A WSI 6 | Weidmueller | 5 | kosov |  | 0
1.2.26 |  | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, z varovalko 5x20mm, 0,5A WSI 6 | Weidmueller | 2 | kosa |  | 0
1.2.27 |  | Napisne ploščice |  | 1 | kpl |  | 0
1.2.28 |  | Letev 35 mm |  | 5 | m |  | 0
1.2.29 |  | kabelska uvodnica M25x1,5 (fi=9-17) M25x1,5 | LappKabel | 3 | kosi |  | 0
1.2.30 |  | Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13) M20x1,5 | LappKabel | 5 | kosov |  | 0
1.2.31 |  | Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10) M16x1,5 | LappKabel | 20 | kosov |  | 0
1.2.32 |  | Instalacijski kanal IKP 60x80 | Strojkoplast | 3 | m |  | 0
1.2.33 |  | Instalacijski kanal IKP 40x80 | Strojkoplast | 2 | m |  | 0
1.3 | Servisno vtično gnezdo +SG1 |  |  | 1 | kompl. |  | 0
Nadgradni stikalni blok s servisnimi vtičnicami, dim.: 105x430x95mm, z dovodom zgoraj, nazivna napetost 400V, stopnja zaščite IP55, opremljen po specifikaciji.
1.3.1 | SG1 | Razdelilna omarica za tri vtičnice in DIN letvijo GW 68 001 | Gewiss | 1 | kos |  | 0
1.3.2 |  | Vtičnica, 5p, IEC309, 3f+N+PE, 16A GW 62 232 | Gewiss | 1 | kos |  | 0
1.3.3 |  | Vtičnica, 3p, ŠUKO, 1f+N+PE, 16A GW 20 265 | Gewiss | 2 | kosa |  | 0
1.3.4 |  | Pokrov vtičnice GW 27 401 | Gewiss | 2 | kosa |  | 0
1.3.5 |  | Odmično stikalo, 1-2, 16A, 2p, črno, zamenjava faz L1-L2 GW 96 951 | Gewiss | 1 | kos |  | 0
1.4 | Stikalni blok +R/DEA |  |  | 1 | kompl. |  | 0
Nadgradni stikalni blok z vtikačem za priklop diesel električnega agregata do el. moči 40kVA, dimenzij 380x380x210mm, z dovodom zadaj, nazivna napetost 400V, stopnja zaščite IP66, opremljen po specifikaciji.
1.4.1 | +R/DEA | Ohišje, kovinsko, nadgradno, (ŠxVxG)380x380x210mm, IP66, komplet z montažno ploščo AE1380500 Komplet z izdelavo izreza in pokrova, odstranljivega od znotraj na spodnji strani omarice. | Rittal | 1 | kos |  | 0
1.4.2 |  | Vtikač, 63A, 400V, 5p, nadgradni, moški priključek, IP67 GW61453 | Gewiss | 1 | kos |  | 0
2.0 | Ostala oprema
2.1 | Inštalacije za izenačitve potencialov |  |  | 1 | kompl. |  | 0
2.1.1 |  | Ploščati vodnik dimenzij 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla RH1/ Rf P 30x3,5 kislinsko odporna izvedba, INOX kvalitete 316L, komplet s podporami za montažo na zid | Hermi | 2 | m |  | 0
2.1.2 |  | Križna sponka za valjanec Rf do širine 30mm, sestavljena iz 3 ploščic 58x58 mm in vijakov ter matic M8 KON 01 Rf kislinsko odporna izvedba, INOX kvalitete 316L | Hermi | 3 | kosi |  | 0
2.1.3 | ZIP | Zbiralka za izenačitev potencialov, nadgradna, Cu, l=0,48m, 10x vijak M10, komplet z nosilci za pritrditev, montaža na kabelsko polico 1802/10 CU | OBO Bettermann | 1 | kos |  | 0
2.1.4 |  | Vodnik 1x16mm2, ru/ze H07V-K 16 |  | 10 | m |  | 0
2.1.5 |  | Vodnik 1x6mm2, ru/ze H07V-K 6 |  | 14 | m |  | 0
2.1.6 |  | Vijačni spoj v kompletu s priborom za vijačenje 16mm2 (vijaki, objemke ...) kislinsko odporna izvedba, INOX kvalitete 316L |  | 8 | kosov |  | 0
2.1.7 |  | Vijačni spoj v kompletu s priborom za vijačenje 6mm2 (vijaki, objemke ...) kislinsko odporna izvedba, INOX kvalitete 316L |  | 14 | kosov |  | 0
2.2 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. |  | 0
2.2.1 |  | Kabel 5x2,5mm2, energetski, finožični Olflex100 5G2,5 | LappKabel | 15 | m |  | 0
2.2.2 |  | Kabel 5x10mm2, energetski, UV odporen NYY-J 5x10.0re | LappKabel | 30 | m |  | 0
2.2.3 |  | Kabel 3x1,5mm2, inštalacijski NYM-J 3G1.5 | LappKabel | 30 | m |  | 0
2.2.4 |  | Kabel 5x2,5mm2, inštalacijski NYM-J 5G2.5 | LappKabel | 15 | m |  | 0
2.2.5 |  | Kabel 2x1,5mm2, finožični Olflex110 2G1,5 | LappKabel | 30 | m |  | 0
2.2.6 |  | Kabel 4x4mm2, finožični Olflex110 4G4 | LappKabel | 30 | m |  | 0
2.2.7 |  | Kabel 7x1,5mm2, finožični Olflex110 7G1,5 | LappKabel | 15 | m |  | 0
2.2.8 |  | Kabel 2x0,75mm2, finožični Olflex110 2G0,75 | LappKabel | 40 | m |  | 0
2.2.9 |  | Kabel 10x0,75mm2, finožični Olflex110 10G0,75 | LappKabel | 15 | m |  | 0
2.2.10 |  | Kabel 3x1,5mm2, finožični Olflex110 3G1,5 | LappKabel | 80 | m |  | 0
2.2.11 |  | Kabel 25x0,75mm2, signalni, finožični, barvna oznaka žil, z opletom LiYCY 25x0.75 | LappKabel | 10 | m |  | 0
2.2.12 |  | Kabel 10x0,75mm2, signalni, finožični, barvna oznaka žil, z opletom LiYCY 10x0.75 | LappKabel | 15 | m |  | 0
2.2.13 |  | Kabel 4x0,75mm2, signalni, finožični, barvna oznaka žil, z opletom LiYCY 4x0.75 | LappKabel | 30 | m |  | 0
2.2.14 |  | Kabel 3x0,75mm2, signalni, finožični, barvna oznaka žil, z opletom LiYCY 3x0.75 | LappKabel | 10 | m |  | 0
2.2.15 |  | Kabel 2x0,75mm2, signalni, finožični, barvna oznaka žil, z opletom LiYCY 2x0.75 | LappKabel | 80 | m |  | 0
2.2.16 |  | Kabelska polica 200 mm s pokrovom, nerjaveča PK200 kislinsko odporna izvedba, INOX kvalitete 316L, s pregrado za močnostne in krmilne kable |  | 10 | m |  | 0
2.2.17 |  | Nerjaveča cev, fi=20mm kislinsko odporna izvedba, INOX kvalitete 316L, komplet z kotnimi elementi in s priborom za montažo |  | 4 | m |  | 0
2.2.18 |  | Kabelski dvojček 2x50mm, položena kot rezervna cev med VH in ograjo objekta, namenjena za kasnejše povezovanje recimo kontrole dostopa itd. |  | 10 | m |  | 0
2.2.19 |  | Polaganje kabelske kanalizacije in optičnega kabla po trasi novega vodovoda od VH Volavlje do VH Janče. - tip cevi PEHD 2xØ50; - označevalni trak (izkop trase vključen v izkopu trase za vodovod) |  | 2570 | m |  | 0
2.2.20 |  | Dobava in montaža (vpihovanje) optičnega kabla (12xSM) |  | 2570 | m |  | 0
2.2.21 |  | Jašek za razvod optičnega kabla |  | 1 | kos |  | 0
2.3 | Oprema |  |  | 1 | kompl. |  | 0
2.3.1 |  | Merilnik nivoja SMN 201, napajanje 24VDC preko tokovne zanke, izhod 4- 20mA, merilno območje 0-6m, s tovarniškim merilnim protokolom, s slovensko dokumentacijo | Eltratec | 1 | kos |  | 0
2.3.2 |  | Merilnik tlaka SMP 201 napajanje 24VDC preko tokovne zanke, izhod 4-20mA, merilno območje 0-30bar / 4-20mA, 1 limitni par, s tovarniškim merilnim protokolom, s slovensko dokumentacijo. | Eltratec | 1 | kos |  | 0
2.3.3 |  | Panelni radiator, 1000W 230VAC, s termostatskim stikalom |  | 1 | kos |  | 0
2.3.4 |  | Svetilka z LED tehnologijo, nadgradna, 1x39W, 3980lm | Monsun | 4 | kos |  | 0
2.3.5 |  | Reflektor LED, nadgradni, 30W, IP65 ROBUS, RLEDF30W-24 230VAC, svetlobni tok 2000lm, barva svetlobe 3000K | LED Group | 2 | kos |  | 0
2.3.6 |  | Stikalo, navadno, nadgradno, 10A, IP44 | Elektro Material | 2 | kosa |  | 0
2.3.7 |  | Razvodna doza, 100x100x50mm, nadometna, IP44 |  | 10 | kosov |  | 0
3.0 | Ostalo | [5 empty] | 0
Izdelava vseh potrebnih meritev in protokolov skladno z zahtevami tehnične smernice TSG-N-002:2013
3.0.1 |  | Pripravljalna dela na objektu |  | 1 | kompl. |  | 0
3.0.2 |  | Odklop in ponovni priklop obstoječih kablov |  | 5 | ure |  | 0
3.0.3 |  | Odklop in odstranitev obstoječega NN bloka |  | 1 | kompl. |  | 0
3.0.4 |  | Meritve električnih instalacij |  | 1 | kompl. |  | 0
3.0.5 |  | Meritev ozemljilne upornosti |  | 1 | kompl. |  | 0
3.0.6 |  | Funkcionalni test, nastavitve zaščit, zagon objekta |  | 1 | kompl. |  | 0
3.0.7 |  | Vrisovanje sprememb v PZI in predaja urejene dokumentacije kot podloga za PID |  | 1 | kompl. |  | 0
3.0.8 |  | Izdelava PID dokumentacije na osnovi dopolnjene PZI dokumentacije in posnetka dejanskega stanja v 4 mapnih izvodih, 1 x CD |  | 1 | kompl. |  | 0
3.0.9 |  | Nepredvidena dela, ki se obračunajo po dejanski količini in porabljenem času po potrditvi nadzornika OPOMBA: Postavka velja za celoten projekt! |  | 10 | % |  | 0

## Elektro VH Janče
1 |  |  | Specifikacija
2
3 |  | Objekt: | VOKA - Vodovod, VH Janče
4 |  | Načrt:
5
6 |  | Vrsta dokumentacije: | PZI
7 |  | Verzija:
8 |  |  | Opomba: v popisu je naveden priporočljiv material. Dovoljena je zamenjava z materialom enake ali višje kvalitete. Za vsak material, ki se razlikuje od priporočljivega, je treba priložiti specifikacijo proizvajalca. V primeru, da specifikacija proizvajalca ne bo priložena, se smatra, da je ponujen v popisih priporočljiv material.
9
10
11 | Poz. | Opis |  |  | Količina | Enota |  | Znesek
12 | 1 | Stikalni bloki
13 | 1.1 | Močnostno - krmilni stikalni blok +MCC |  |  | 1 | kompl. | € | 0
14 | 1.2 | Servisno vtično gnezdo +SG1 |  |  | 1 | kompl. | € | 0
16 | 2 | Ostala oprema
17 | 2.1 | Inštalacije za izenačitve potencialov |  |  | 1 | kompl. | € | 0
18 | 2.2 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. | € | 0
19 | 2.3 | Oprema |  |  | 1 | kompl. | € | 0
20 | 3 | Ostalo |  |  | 1 | kompl. | € | 0
| SKUPAJ | [5 empty] | € | 0
21
22 | Poz. | Električna poz. {Tehnološka poz.} | Opis | Proizvajalec | Količina | Enota | Cena | Znesek
23
24 | 1 | Stikalni bloki
25
26 | 1.1 | Močnostno - krmilni stikalni blok +MCC |  |  | 1 | kompl. |  | 0
27 |  | Stikalni blok za dovod in razdelitev električne energije, krmiljenje in komunikacijo, dimenzij 1000x1200x300mm (ŠxVxG), nazivna napetost 400V, 50Hz, nazivni tok 32A, IP55, notranja delitev 1, dovod in odvodi zgoraj in spodaj, opremljen z dvokrilnimi vrati, bočnimi stenami, NERJAVEČ (316L), montiran na steno v vodohranu, opremljen po specifikaciji.
28
29 | 1.1.1 | MCC | Ohišje, INOX 1.4404 (AISI 316L), nadgradno, (ŠxVxG)1000x1200x300mm, IP66, komplet z montažno ploščo in kovinskim predalom za mapo z načrti AE1019500 | Rittal | 1 | kos | 0 | 0
30
31 | 1.1.2 |  | Končno stikalo za pozicijo vrat, s kablom in konektorjem, l=1m SZ4315300 | Rittal | 1 | kos |  | 0
32
33 | 1.1.3 |  | Priključni komplet PS4315100 | Rittal | 1 | kos |  | 0
34 | 1.1.4 |  | Ventilator za na vrata | Rittal | 1 | kos |  | 0
35 | 1.1.5 |  | Grelec SK3116000 50W, 230VAC | Rittal | 1 | kos |  | 0
36
37 | 1.1.6 |  | Svetilka, 14W, z vtičnico, z napajalnim konektorjem in konektorjem za kočno stikalo SZ4139140 | Rittal | 1 | kos |  | 0
38
39 | 1.1.7 |  | Termostat, od +5C do +55C SK3110000 1 preklopni kontakt | Rittal | 1 | kos |  | 0
40
41 | 1.1.8 |  | Odmično stikalo, 0-1, 32A, 3p, rdeča ročica P1-32/EA/SVB | Eaton | 1 | kos |  | 0
42
43 | 1.1.9 |  | Prenapetostni odvodnik, "B+C", 4p, za TN-S/TT, s pomožnim kontaktom 1NO+1NC SPBT12-280-3+NPE-AX | Eaton | 1 | kos |  | 0
44
45 | 1.1.10 |  | Diferenčno zaščitno stikalo, 40A/300mA, 4p, občutljivo na AC in DC pulze, selektivno PF7-40/4/03-U | Eaton | 1 | kos |  | 0
46
47 | 1.1.11 |  | Naprava za avtomatski ponovni vklop, 230VAC Z-FW-LP | Eaton | 1 | kos |  | 0
48
49 | 1.1.12 |  | Odmično stikalo, 1-2, 32A, 3p, montaža na vrata, črna ročica T3-3-8222/E | Eaton | 1 | kos |  | 0
50
51 | 1.1.13 |  | Tokovni transformator 32/5A za montažo na DIN letev TM45 32/5A Ith=60 x In, kl. 1, 5VA | Circutor | 3 | kosi |  | 0
52
53 | 1.1.14 |  | Analizator električnih veličin CVM-C5-IC direktni napetostni vhod 3 x 230/400V, za tokovnike x/5A, napajanje 230V/50Hz, 1 x S0 izhod, 1 x digitalni vhod, LCD displej, IP51 | Circutor | 1 | kos |  | 0
54
55 | 1.1.15 |  | Instalacijski odklopnik, C, 2A, 3p PL7-C2/3 | Eaton | 1 | kos |  | 0
56
57 | 1.1.16 |  | Kontrolnik zaporedja in prisotnosti napetosti EMR4-F500-2 | Eaton | 1 | kos |  | 0
58
59 | 1.1.17 |  | Instalacijski odklopnik, C, 10A, 1p PL7-C10/1 | Eaton | 4 | kosi |  | 0
60
61 | 1.1.18 |  | Naprava za neprekinjeno napajanje ITY-E-TW010B 1000VA/700W, enofazni 230V, 50Hz, tower izvedba, online tehnologija, izhodna napetost 230VAC Komplet z: | Socomec | 1 | kos |  | 0
62 | 1.1.19 |  | ITY-E-OP-REL Relejska kartica z brezpotencialnimi kontakti | Socomec | 1 | kos |  | 0
63
64 | 1.1.20 |  | Odmično stikalo, I-II, 20A, 2p, montaža na letev T0-2-8221/IVS | Eaton | 1 | kos |  | 0
65
66 | 1.1.21 |  | Instalacijski odklopnik, B, 6A, 1p PL7-B6/1 | Eaton | 2 | kosa |  | 0
67
68 | 1.1.22 |  | Instalacijski odklopnik, C, 4A, 1p PL7-C4/1 | Eaton | 1 | kos |  | 0
69
70 | 1.1.23 |  | Napajalnik 24VDC, 2,1A, 50W DRB-50-24-1 | LAMBDA | 2 | kosa |  | 0
71
72 | 1.1.24 |  | Instalacijski odklopnik, C, 2A, 1p PL7-C2/1 | Eaton | 1 | kos |  | 0
73
74 | 1.1.25 |  | Usmernik 5VDC, 6A, 25W DRB-50-5-1 | LAMBDA | 1 | kos |  | 0
75
76 | 1.1.26 |  | Vtičnica za vgradnjo na letev 35mm, 1p+N+PE, 250VAC/16A Z-SD230 | Eaton | 1 | kos |  | 0
77
80 | 1.1.27 |  | Usmernik 12VDC, 10A, 120W MP13B - VO-KA | Elektronika Naglič | 1 | kos |  | 0
81
82 | 1.1.28 |  | Radijska postaja DM3400 komplet z modemom z RS232 komunikacijo VO-KA | Motorola | 1 | kos |  | 0
83
86 | 1.1.29 |  | Krmilnik OPTO22 SNAP-PAC Komplet z: | OPTO 22 | 1 | kompl. |  | 0
87 |  |  | • SNAP-PAC-RCK8; podnožje za 8 I/O modulov z montažnim priborom - 1 kos
88 |  |  | • SNAP-PAC-R1; programabilni krmilnik - 1 kos
89 |  |  | • SNAP-ODC5SRC; digitalni izhodni modul, 4 kanalni, 5-60VDC - 2 kos 1 kos
90 |  |  | • SNAP-IDC5; digitalni vhodni modul, 4 kanalni, 10-32VDC/VAC - 4 kosi
91 |  |  | • SNAP-AIMA-4-i; analogni vhodni modul, 4 kanalni, -20mA do +20mA, izolirani - 1 kos
91 |  |  | • SNAP-AOA-23; analogni izhodni modul, 2 kanalni, -20mA do +20mA, izolirani - 1 kos
92 |  |  | • SNAP-STRAP; mostiček za 4 kanalni modul - 5 kosov
93 |  |  | • SNAP-WIRESTRAP; konektor za povezavo mostičkov - 3 kosi
94 |  |  | • SNAP-RACKDIN; nosilec za DIN letev - 4 kosi
95
96 | 1.1.30 |  | Ločilni rele PLC-RSC-24UC/21 24V AC/DC, 1 preklopni kontakt | Phoenix Contact | 6 | kosov |  | 0
97
98 | 1.1.31 |  | Tipka, črna, 1D M22-D-S Komplet z: | Eaton | 1 | kos |  | 0
99 |  |  | • M22-A; Pritrdilni element
100 |  |  | • M22-K10; Kontaktni element, 1D
101 |  |  | • M22-XST; Napisna ploščica
102 |  |  | • M22S-ST-X; Nosilec napisne ploščice
103
108 | 1.1.32 |  | Prenapetostni odvodnik za signalni kabel HAW562-AAA Tip 1 P1, Umax=33VDC, In(8/20)=20kA | E+H | 1 | kosi |  | 0
109
112 | 1.1.33 |  | RCCB 40A/30mA 3p+N, občutljivo na AC in DC pulze | Eaton | 1 | kos |  | 0
113
114 | 1.1.34 |  | Instalacijski odklopnik, C, 16A, 1p PL7-C16/1 | Eaton | 1 | kos |  | 0
115
116 | 1.1.35 |  | Instalacijski odklopnik, B, 10A, 1p PL7-B10/1 | Eaton | 3 | kosi |  | 0
117
118 | 1.1.36 |  | Zbiralka L1, L2, L3, N, PE, Cu, 32A komplet z montažnim in podpornim priborom |  | 5 | kompl. |  | 0
119
120 | 1.1.37 |  | Merilno ločilne vrstne sponke z ločilnim elementom, 6mm2 OPOMBA: v kompletu 2 sponki pritrdilni in zaključni pribor, 1 vzdolžni mostič | Weidmueller | 3 | kompl. |  | 0
121
124 | 1.1.38 |  | Vrstna sponka, 6mm2 WDU 6 | Weidmueller | 10 | kosov |  | 0
125
126 | 1.1.39 |  | Vrstne sponke, 2,5mm2 WDU 2,5 | Weidmueller | 40 | kosov |  | 0
127
128 | 1.1.40 |  | Vrstna sponka, 2,5mm2, merilna, enopolna WTR 2,5 Merilna 4-20mA | Weidmueller | 5 | kosov |  | 0
129
130 | 1.1.41 |  | Vrstna sponka, 6mm2, vijačna, z varovalko 5x20mm, 1A WSI 6 | Weidmueller | 10 | kosov |  | 0
131
132 | 1.1.42 |  | Napisne ploščice |  | 1 | kpl |  | 0
143
144 | 1.1.43 |  | kabelska uvodnica M25x1,5 (fi=9-17) M25x1,5 | LappKabel | 5 | kosov |  | 0
145
146 | 1.1.44 |  | Kabelska uvodnica M20x1,5 (fi=7-13) M20x1,5 | LappKabel | 10 | kosov |  | 0
147
148 | 1.1.45 |  | Kabelska uvodnica M16x1,5 (fi=4,5-10) M16x1,5 | LappKabel | 25 | kosov |  | 0
149
150 | 1.1.46 |  | Letev 35 mm |  | 5 | m |  | 0
151
152 | 1.1.47 |  | Instalacijski kanal IKP 60x80 | Strojkoplast | 4 | m |  | 0
153
154 | 1.1.48 |  | Instalacijski kanal IKP 40x80 | Strojkoplast | 4 | m |  | 0
155
156 | 1.2 | Servisno vtično gnezdo +SG1 |  |  | 1 | kompl. |  | 0
157 |  | Nadgradni stikalni blok s servisnimi vtičnicami, dim.: 105x430x95mm, z dovodom zgoraj, nazivna napetost 400V, stopnja zaščite IP55, opremljen po specifikaciji.
158
159 | 1.2.1 |  | Razdelilna omarica za tri vtičnice in DIN letvijo GW 68 001 | Gewiss | 1 | kos |  | 0
160
161 | 1.2.2 |  | Vtičnica, 5p, IEC309, 3f+N+PE, 16A GW 62 232 | Gewiss | 1 | kos |  | 0
162
163 | 1.2.3 |  | Vtičnica, 3p, ŠUKO, 1f+N+PE, 16A GW 20 265 | Gewiss | 2 | kosa |  | 0
164
165 | 1.2.4 |  | Pokrov vtičnice GW 27 401 | Gewiss | 2 | kosa |  | 0
166
167 | 1.2.5 |  | Odmično stikalo, 1-2, 16A, 2p, črno, zamenjava faz L1-L2 GW 96 951 | Gewiss | 1 | kos |  | 0
168
176 | 2 | Ostala oprema
177
178 | 2.1 | Inštalacije za izenačitve potencialov |  |  | 1 | kompl. |  | 0
179
180 | 2.1.1 |  | Ploščati vodnik dimenzij 30x3,5 mm iz nerjavečega jekla RH1/ Rf P 30x3,5 kislinsko odporna izvedba, INOX kvalitete 316L, komplet s podporami za montažo na zid | Hermi | 20 | m |  | 0
181
182 | 2.1.2 |  | Križna sponka za valjanec Rf do širine 30mm, sestavljena iz 3 ploščic 58x58 mm in vijakov ter matic M8 KON 01 Rf kislinsko odporna izvedba, INOX kvalitete 316L | Hermi | 20 | kosov |  | 0
183
184 | 2.1.3 |  | Vodnik 1x16mm2, ru/ze H07V-K 16 |  | 60 | m |  | 0
185
186 | 2.1.4 |  | Vodnik 1x6mm2, ru/ze H07V-K 6 |  | 60 | m |  | 0
191
192 | 2.2 | Vodovni material |  |  | 1 | kompl. |  | 0
193
198 | 2.2.1 |  | Kabel 3x1,5mm2, energetski, finožični Olflex100 3G1,5 | LappKabel | 30 | m |  | 0
199
202 | 2.2.2 |  | Kabel 5x2,5mm2, inštalacijski NYM-J 5G2.5 | LappKabel | 15 | m |  | 0
203
204 | 2.2.3 |  | Kabel 3x1,5mm2, inštalacijski NYM-J 3G1.5 | LappKabel | 90 | m |  | 0
205
208 | 2.2.4 |  | Kabel 5x0,75mm2, signalni, finožični, barvna oznaka žil, z opletom LiYCY 4x0.75 | LappKabel | 40 | m |  | 0
209
210 | 2.2.5 |  | Kabel 3x0,75mm2, signalni, finožični, barvna oznaka žil, z opletom LiYCY 3x0.75 | LappKabel | 15 | m |  | 0
211
212 | 2.2.6 |  | Kabel 2x0,75mm2, signalni, finožični, barvna oznaka žil, z opletom LiYCY 2x0.75 | LappKabel | 45 | m |  | 0
213
214 | 2.2.7 |  | Kabelska polica 200 mm s pokrovom, nerjaveča PK200 kislinsko odporna izvedba, INOX kvalitete 316L, s pregrado za močnostne in krmilne kable |  | 5 | m |  | 0
215
218 | 2.2.8 |  | Nerjaveča cev, fi=20mm kislinsko odporna izvedba, INOX kvalitete 316L, komplet z kotnimi elementi in s priborom za montažo |  | 20 | m |  | 0
219
220 | 2.3 | Oprema |  |  | 1 | kompl. |  | 0
221
| 2.31 |  | Merilnik nivoja SMN 201, napajanje 24VDC preko tokovne zanke, izhod 4- 20mA, merilno območje 0-6m, s tovarniškim merilnim protokolom, s slovensko dokumentacijo | Eltratec | 1 | kos |  | 0
228 | 2.3.2 |  | Svetilka z elektronsko predstikalno napravo, nadgradna, 2x36W, IP65, z varnostnim modulom avtonomije 1h, s sijalkami 5700 2x36W EB EM 1h | Intra Lighting | 2 | kosa |  | 0
229
231 | 2.3.3 |  | Reflektor LED, s PIR senzorjem, nadgradni, 30W, IP54 ROBUS, RLEDF30WPIR-24 230VAC, svetlobni tok 2000lm, barva svetlobe 3000K, z nastavljivim senzorjem | LED Group | 1 | kos |  | 0
232 | 2.3.4 |  | Vtičnica (ŠUKO) 16A, 3p (2p+PE), 200-250V/50Hz, nadgradna s pokrovom, IP44 | TEM Čatež | 2 | kosa |  | 0
233
234 | 2.3.5 |  | Stikalo, navadno, nadgradno, 10A, IP44 | Elektro Material | 3 | kosi |  | 0
235
236 | 2.3.6 |  | Razvodna doza, 100x100x50mm, nadometna, IP44 |  | 15 | kosov |  | 0
237
238 | 2.3.7 |  | Končno stikalo odprtosti vrat KS-011 K-10-600 1 x NO, maks. 10W, 600V | Stikos | 1 | kos |  | 0
| 3.0 | Ostalo |  |  | 1 | kompl. |  | 0
Izdelava vseh potrebnih meritev in protokolov skladno z zahtevami tehnične smernice TSG-N-002:2013
| 3.1 |  | Pripravljalna dela na objektu |  | 1 | kompl. |  | 0
| 3.2 |  | Odklop in ponovni priklop obstoječih kablov |  | 5 | ure |  | 0
| 3.3. |  | Odklop in odstranitev obstoječega NN bloka |  | 1 | kompl. |  | 0
| 3.4 |  | Meritve električnih instalacij |  | 1 | kompl. |  | 0
| 3.5 |  | Meritev ozemljilne upornosti |  | 1 | kompl. |  | 0
| 3.6 |  | Funkcionalni test, nastavitve zaščit, zagon objekta |  | 1 | kompl. |  | 0
| 3.7 |  | Vrisovanje sprememb v PZI in predaja urejene dokumentacije kot podloga za PID |  | 1 | kompl. |  | 0
| 3.8 |  | Izdelava PID dokumentacije na osnovi dopolnjene PZI dokumentacije in posnetka dejanskega stanja v 4 mapnih izvodih, 1 x CD |  | 1 | kompl. |  | 0
| 3.9 |  | Nepredvidena dela, ki se obračunajo po dejanski količini in porabljenem času po potrditvi nadzornika OPOMBA: Postavka velja za celoten projekt! |  | 10 | % |  | 0

## Del vodvoda Janče-Gabrje
OBNOVA DELA VODOVODA JANČE-GABRJE
ODSEK V SKUPNI TRASI (vzporedni potek dolžine 565 m)
| ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| MONTAŽA MATERIALA |  |  |  | 0
| NABAVA MATERIALA |  |  |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| DODATNA IN NEPREDVIDENA DELA 10% |  |  |  | 0
| SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
| VSE SKUPAJ BREZ DDV: |  |  |  | 0
| DDV 22%: |  |  |  | 0
| SKUPAJ Z DDV: |  |  |  | 0
| Opis | E.M. | Količina | Cena | Znesek
2. | ZEMELJSKA DELA
1. | Rezanje in rušenje asfaltne površine debeline do 10 cm, z nalaganjem in odvozom na trajno deponijo. | m2 | 380 |  | 0
2. | Nabava, dobava ter zavarovanje izkopa z jeklenimi opaži. | m2 | 455 |  | 0
3. | Strojni izkop jarka v terenu III. - IV. ktg. globine do 2,0 m, z odlaganjem materiala od roba izkopa oz. nalaganjem na kamion. | m3 | 392.25 |  | 0
4. | Strojni izkop jarka v terenu V. ktg. globine do 2,0 m, z odlaganjem materiala od roba izkopa oz. nalaganjem na kamion. | m3 | 392.25 |  | 0
5. | Ročni izkop jarka v terenu III. - IV. ktg. z odlaganjem materiala na rob izkopa. | m3 | 15 |  | 0
6. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm v projektiranem padcu. | m2 | 367 |  | 0
7. | Nabava in dobava gramoznega materiala fr. 8-16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm, s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 31.5 |  | 0
8. | Nabava in dobava peščenega materiala fr. 8-16 mm in izdelava nasipa do 20 cm nad temenom cevi. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm debelo ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 20 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 107.5 |  | 0
9. | Zasip gradbene jame z materialom deponiranim ob robu izkopa - strojno z utrjevanjem do predpisane zbitosti. | m3 | 47.86 |  | 0
10. | Nabava in dobava gramoza fr.0.02-100 mm za zasip do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm. | m3 | 555.74 |  | 0
11. | Nabava in dobava novega tamponskega drobljenca frakcije 0-32 mm ter izdelava tamponske plasti debeline do 20 cm, vključno z utrjevanjem po plasteh do ustrezne zbitosti. | m3 | 73.4 |  | 0
12. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo. | m3 | 736.64 |  | 0
13. | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. | ura | 10 |  | 0
14. | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidrantov. Obsip hidrantov s primernim gramoznim materialom fr.0.02-60 mm (cca 1 m3/ kos). | kos | 1 |  | 0
15. | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.20 m3/kos. | kos | 20 |  | 0
16. | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. | kos | 1 |  | 0
17. | Nabava in obbetoniranje drogov signalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.25 m3/kos. | kos | 1 |  | 0
18. | Prečanje obstoječih komunalnih vodov, po končanih delih se vzpostavi prvotno stanje. | kos | 5 |  | 0
19. | Vzdolžno varovanje obstoječih vodov, po končanih delih se vzpostavi prvotno stanje. | m | 10 |  | 0
20. | Fino planiranje pred asfaltiranjem | m2 | 380 |  | 0
21. | Prebrizg z bitumensko emulzijo pred asfaltiranjem | m2 | 380 |  | 0
22. | Nabava, dobava in vgradnja asfaltov AC16 surf B70/100 A4 v debelini 7 cm. | m2 | 380 |  | 0
23. | Čiščenje terena po končani gradnji | m2 | 1000 |  | 0
| Skupaj zemeljska dela: |  |  |  | 0
MONTAŽNA DELA
1. | Prenos spuščanje in polaganje cevi NL DN 100 v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | m | 565 |  | 0
2. | Prenos, spuščanje in polaganje prirobničnih in obojčnih fazonskih kosov in armatur DN100, v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | kos | 30 |  | 0
3. | Montaža NL cevi DN 100 na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | m | 565 |  | 0
4. | Demontaža obstoječih cevi pri priključitvah novih in prekinitvah, z začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Odvoz demontiranih delov, tudi ukinjenih cevi na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | kos | 1 |  | 0
5. | Montaža prirobničnih ter obojčnih NL fazonskih kosov DN 100 | kos | 25 |  | 0
6. | Montaža zasunov DN 80 z vgradno garnituro in cestno kapo s podložko. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
7. | Montaža nadtalnega hidranta | kos | 1 |  | 0
| Skupaj montažna dela: |  |  |  | 0
4. | NABAVA MATERIALA
1. | NL cev, standard C40, NATURAL, s tesnilom za Standard spoj, DN 100. | m | 565 |  | 0
2. | Ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, DN 100 | kos | 2 |  | 0
3. | T kos, PN 10-16, DN 100/80. | kos | 1 |  | 0
4. | FF kos, l=1000 mm, PN 10-16, DN 100. | kos | 1 |  | 0
5. | FF kos, l=500 mm, PN 10-16, DN 100. | kos | 1 |  | 0
6. | FF kos, l=1000 mm, PN 10-16, DN 80. | kos | 1 |  | 0
7. | N kos, PN 10-16, DN 80. | kos | 2 |  | 0
8. | X kos, PN 10-16, DN 100. | kos | 1 |  | 0
9. | Enojna univerzalna spojka za cev LŽ DN 100, PN 10, DN 100. | kos | 1 |  | 0
10. | Enojna univerzalna spojka za cev LŽ DN 80, PN 10, DN 80. | kos | 1 |  | 0
11. | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 1 |  | 0
12. | Nadzemni hidrant, lomljive izvedbe, vgradne višine L=1250 mm, PN 16, DN 80. Obračun za komplet. | kos | 1 |  | 0
13. | MMA kos, PN 10-16, Std spoj, DN 100/80. | kos | 1 |  | 0
14. | MMK kos 11°, PN 10-16, Std spoj, DN 100. | kos | 5 |  | 0
15. | MMK kos 22°, PN 10-16, Std spoj, DN 100. | kos | 5 |  | 0
16. | MMK kos 45°, PN 10-16, Std spoj, DN 100. | kos | 5 |  | 0
17. | Vi tesnila DN 100 | kos | 95 |  | 0
18. | Profilirana medprirobnična tesnila z jeklenim obročem DN 100 | kos | 6 |  | 0
19. | Profilirana medprirobnična tesnila z jeklenim obročem DN 80 | kos | 6 |  | 0
20. | Vijaki z matico in podložko iz nerjavečega materiala za DN 80 - M16/70 | kos | 48 |  | 0
21. | vijaki z matico in podložko iz nerjavečega materiala za DN 100 - M 16/70 | kos | 48 |  | 0
22. | Transportni stroški dobave materiala. - 10 % vrednosti vodovodnega materiala. |  |  |  | 0
| Skupaj nabava materiala: |  |  |  | 0
5. | ZAKLJUČNA DELA
1. | Tlačni preizkus cevovoda- priprava na preizkus po SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika. | m | 565 |  | 0
2. | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. | m | 565 |  | 0
3. | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. | kos | 2 |  | 0
4. | Nabava in polaganje signalnega traku nad vodovodnimi cevmi. | m | 565 |  | 0
5. | Preizkus hidrantov na novem cevovodu s pridobitvijo potrdila o delovanju. | kos | 1 |  | 0
6. | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu oz.veljavnem se odda v elektronski obliki. Obračun za 1 m1. | m | 565 |  | 0
7. | Izdelava geodetskega načrta po zahtevi upravljalca vodovoda in gradbeni zakonodaji. Obračun za 1 m1. | m | 565 |  | 0
8. | Izvedba projektantskega nadzora pri gradnji. | ura | 5 |  | 0
9. | Sodelovanje in nadzor geomehanika med gradnjo. | ura | 5 |  | 0
| Skupaj zaključna dela: |  |  |  | 0