## 1. stran
PROJEKTANTSKI POPIS DEL S PREDIZMERAMI
Investitor: | Mestna občina Ljubljana
Naročnik: | Mestni trg 1, Ljubljana
Naziv objekta: | Galerija Emonska vrata
Kongresni trg, Ljubljana
Za gradnjo: | REKONSTRUKCIJA
Faza popisa: | PZI
Projektant: | Delavnica, oblikovanje prostora d.o.o.
Tržaška 3a
1360 Vrhnika
Vodja projekta: | Damijan Gašparič univ. dipl. inž. arh.
Datum: | junij 2020
OPOMBA :
Ocena stroškov je projektantska - informativna.

## Uvod
UVOD V PROJEKTANTSKI POPIS DEL
SPLOŠNA OPOMBA: PZI projektantski popis in projektantski predračun je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci. Popis zajema gradbeno obrtniška dela za območje novogradnje s kanalizacijo. Ostale dele kompleksa (elektroinstalacije, strojne instalacije, itd.) opredeljujejo drugi popisi. Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (PGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe. V sledečem popisu morajo biti v vseh postavkah vkalkulirane in upoštevane sledeče pripombe:
1. Vsi potrebni varnostni ukrepi in zaščite v smislu Zakona o varnosti in zdravja pri delu ter Pravilnika o listinah za sredstva pri delu, ki veljajo pri izvajanju navedenih del.
2. Vsi notranji in zunanji vertikalni in horizontalni transporti do začasnih in stalnih deponij ter vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela pri posameznih postavkah (tudi, če to ni posebej navedeno v posameznih postavkah). Odpadni in izkopani material se deponira na deponije, katere morajo imeti upravna dovoljenja za deponiranje posameznih vrst materiala. Ponudnik izbere lokacije posameznih deponij v skladu s tem popisom in v cenah za E.M. upošteva vse stroške deponiranja in transporta. Prikazane količine v tem popisu so v raščenem ali vgrajenem stanju. Posamezni koeficienti razrahljivosti so upoštevani že v ceni za enoto mere. Pri cenah za enoto je upoštevati določeno specifičnost lokacije glede na skladiščenje materiala.
3. Vgrajeni material mora ustrezati veljavnim normativom in predpisanim standardom, ter ustrezati kvaliteti določeni z veljavno zakonodajo ter projektom. Ponudnik to dokaže s predložitvijo izjav o skladnosti in ustreznih certifikatov pred vgrajevanjem, pridobitev teh listin mora biti vkalkulirana v cenah po enoti. Projektna dokumentacija v celoti je sestavni del tega popisa.
4. V času izdelave objekta morajo biti vsi vgrajeni materiali kot tudi začasno deponiran material na delovišču in skladiščih zaščiteni pred fizičnimi poškodbami, dežjem, mrazom in hudim vetrom ter ostalimi škodljivimi vremenskimi pogoji.
5. Pri gradnji objekta je obvezno upoštevati zahteve raznih Elaboratov, ter vse ostale pogoje posameznih soglasodajalcev, izdelovalcev posameznih načrtov in gradbenega dovoljenja. Pred pričetkom del mora izvajalec dodatno pregledati načrt gradbenih konstrukcij, načrt arhitekture, električnih inštalacij, naprav in opreme in načrt strojnih inštalacij, naprav in opreme in ostale izdelane načrte za predmetni objekt ter morebitne ugotovljene pripombe posredovati investitorju ali nadzorni službi.
6. V popisu so v vseh postavkah vkalkulirana popolnoma vsa pripravljalna, pomožna in zaključna dela, ki pripadajo k posamezni postavki in so potrebna za nemoteno izvajanje del! Ponudnik mora v posameznih cenah za enoto mere upoštevati vse potrebne vertikalne in horizontalne transporte ter upoštevati velikost parcele ter posledično zaradi tega sprotni dovoz določenega materiala in opreme na delovišče.
7. Vsebina popisa je izdelana na podlagi trenutno veljavnih predpisov in standardov. Količine so izračunane na podlagi GNG normativov in veljajo v nadaljevanju tudi kot kriterij za obračun posameznih količin!
8. Posamezni materiali, ki so v popisu navedeni z imenom ali tipom so za ponudnika obvezni! Materiali, ki so opremljeni s citatom: "ali enakovredno" za ponudnika niso obvezni! Ponudnik lahko ponuja druge artikle, material in opremo, vendar samo pod pogojem, da izpolnjuje navedene kriterije, parametre in lastnosti, ki se v posamezni postavki ali splošni opombi od določenega artikla, opreme ali materiala zahtevajo in če jih predhodno pisno potrdi projektant arhitekture! Kjer je navedba OPCIJA PONUDBE mora izvajalec ponuditi ceno za varianto izvedbe.
9. Poleg navedenega mora biti v cenah posameznih postavk upoštevano tudi sledeče:
- vsi splošni in stalni stroški povezani z organizacijo in delom na gradbišču
- splošni stroški pristojbin in davkov upravnih organov pri prijavi gradbišča, pridobivanje raznih dovoljenj in soglasij v zvezi z izvedbo
- pridobivanje vseh potrebnih soglasij in mnenj, vse meritve kvalitete in projektiranih parametrov vgrajenih materialov in naprav, vsa atestna dokumentacija, garancije in potrdila o vgrajenih materialih ter izvedba kompletnega tehničnega pregleda s pripravo kompletne tehnične dokumentacija za tehnični pregled, oziroma predaje vseh v načrte vnesenih spremembah med gradnjo, izdelavo navodil za obratovanje in vzdrževanje ter ostali potrebni dokumenti.
- eventuelni stroški povezani s predstavitvami posameznih predvidenih in vgrajenih materialov investitorju, stroški nastali glede zahtev investitorja o eventuelni faznosti gradnje, prilagajanja terminskega plana izvedbe glede na obstoječe stanje itd.
- stroški ureditve, organizacije gradbišča, vodenja gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu, imenovanje koordinatorja varstva pri delu, izdelava elaborata varstva pri delu
- ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
10. Navedene splošne opombe, pripombe in kriteriji veljajo za celoten popis.

## Rekapitulacija
Investitor: | Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1, Ljubljana
Objekt: | Galerija Emonska vrata
Za gradnjo: | REKONSTRUKCIJA
REKAPITULACIJA
A./ | GRADBENA DELA
A1. | PRIPRAVLJALNA DELA |  | 0
A2. | RUŠITVENA DELA |  | 0
A3. | ZEMELJSKA DELA |  | 0
A4. | TESARSKA DELA |  | 0
A5. | BETONSKA DELA |  | 0
A6. | SANACIJSKA DELA |  | 0
A7. | ZIDARSKA DELA |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA |  | 0
B./ | OBRTNIŠKA DELA
B1. | MONTAŽERSKA DELA |  | 0
B2. | SLIKOPLESKARSKA DELA |  | 0
B3. | TLAKARSKA, TERAZZERSKA DELA |  | 0
B4. | VRATA |  | 0
B5. | STEKLENE STENE, FASADA |  | 0
B6. | PASARSKA DELA |  | 0
B7. | VGRADNA OPREMA |  | 0
| SKUPAJ OBRTNIŠKA DELA |  | 0
C./ | ZUNANJA UREDITEV
C1. | ODVODNJA |  | 0
C2. | TLAKARSKA DELA |  | 0
| SKUPAJ ZUNANJA UREDITEV |  | 0
D. | KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKA DELA |  | 0
E. | ELEKTRO INSTALACIJE |  | 0
F. | STROJNE INSTALACIJE |  | 0
G. | VROČEVODNI PRIKLJUČEK |  | 0
H. | KANALIZACIJSKI PRIKLJUČEK | OCENA | 0
I. | NEPREDVIDENA DELA | ocena 10% | 0
| SKUPAJ (brez DDV) |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ GOI DELA z DDV |  | 0

## A. GRADBENA DELA
A. | GRADBENA DELA
Splošna določila za gradbena dela :
PZI projektantski popis je izdelan na podlagi PZI projekta, razgovora z odgovornim projektantom ter posameznimi ostalimi projektanti in načrtovalci.
Pred izdelavo ponudbe je obvezen ogled lokacije objekta in projektne dokumentacije. Izvajalec je dolžan pri sestavi ponudbe upoštevati grafične in tekstualne dele projekta (PGD, PZI). V primeru tiskarskih napak in neskladij v projektu je dolžan na to opozoriti projektanta pred oddajo ponudbe.
Izvajalec mora pred začetkom in med izvajanjem posameznih del opraviti pregled projekta za izvedbo (kontrola dimenzij, ...) in opozoriti investitorja, projektanta in revidenta ter nadzornika na morebitne ugotovljene pomanjkljivosti in zahtevati njihovo odpravo. (84. člen ZGO).
Ponudnik je dolžan kontrolirati in dopolniti popise in količine s projektom in ni upravičen do dodatnih del, razen v primeru naročila s strani naročnika.
V enotni ceni so zajeti vsi ukrepi in sredstva za zaščito zaposlenih in mimoidočih!
Ponudnik mora zajeti v osnovne cene na enoto vse potrebne stroške za :
-pripravljalna dela kot so organizacija gradbišča, začasne deponije, varovanje
gradbišča proti okolici
-vse prenose in transporte do mesta vgradnje
-projekt organizacije gradbišča
-vse stroške za deponiranje ruševin in ostalega odpadnega materiala
na javnih deponijah
-vse stroške za porabo električne energije, porabo vode, telefonskega priključka ter
nastale stroške za začasne priklope
-vse lahke pomične odre za delo na višini do 300 cm, za izvedbo tako gradbenih in
obrtniških, kot instalaterskih del
- strošek koordinatorja varstva pri delu
- sanitarne objekte za delavce in vodstvo gradbišča
- gradbiščne kontejnerje za delavce in vodstvo gradbišča
- strošek fizičnega varovanja gradbišča
- izvajalec mora zagotoviti periodično fotografiranje stanja na gradbišču

## A1. Pripravljalna d.
Poz | Opis | EM | Količ. | Cena / EM | Cena skupaj
A1. | PRIPRAVLJALNA DELA
A1.1 | Izdelava varnostnega elaborata gradbišča, ki ga izdela za to pooblaščena oseba. | kpl | 1 |  | 0
A1.2 | Izdelava, dobava in postavitev gradbiščne table, skladno z Gradbenim zakonom | kpl | 1 |  | 0
A1.3 | Stroški ureditve in organizacije gradbišča in izvajanje skupnih ukrepov za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu (izdelava varnostnega načrta za gradbišče, imenovanje koordinatorja), ureditev dostopnih poti in zavarovanje gradbišča z ograjo, postavitev kontejnerjev in skladišč, naprava začasnih delavnic in deponij, postavitev montažnih sanitarij, izvedbe začasnih instalacijskih priklopov za gradbiščne potrebe (elektrika, voda,telefon), namestitev zaščitnih naprav (gasilni aparati, event. hidrant), namestitev omaric za nudenje prve pomoči, fizično in tehnično varovanje. | kpl | 1 |  | 0
A1.4 | Dobava in montaža lesenih letev, pritrjenih z kovinskimi trakovi na mehko oblogo okrog drevesnega debla, ekvivalent npr. filc., komplet z odstranitvijo po končanih delih. zaščita drevesa | kpl | 1 |  | 0
A1.5 | Rez krošnje in odstranitev vej habitusa drevesa in odvoz odpadnega materiala. presvetlitev krošnje | kos | 10 |  | 0
A1.6 | Gladek in čist rez odkopanih korenin, zapiranje ran s sredstvom za celjenje. rez korenin | m1 | 10 |  | 0
A1.7 | Grobo čiščenje gradbišča med gradnjo in po končanih delih z iznosom odvečnega materiala na deponijo na gradbišču. Obračun po m2 netto površine | m2 | 550 |  | 0
A1.8 | Finalno čiščenje prostorov pred predajo objekta uporabnikom. | m2 | 550 |  | 0
A1.9 | Izdelava geodetskega posnetka izvedenih komunalnih vodov. | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0

## A2. Rušitvena d.
Poz | Opis | EM | Količ. | Cena / EM | Cena skupaj
A2. | RUŠITVENA DELA
Splošna določila za rušitvena dela :
Rušitvena dela splošno: V ceni za enoto posamezne postavke mora biti zajeto: - vsa potrebna dela za varno izvedbo rušitvenih del - iznosi iz objekta in odvoz na stalno deponijo, ter čiščenjem - plačilo taks za odlaganje ali predelavo odpadkov Pri izvajanju del mora izvajalec upoštevati omejitve hrupa glede na čas izvedbe in dejavnosti v okolici rušenja. Dela izvršiti v času, ko ni moteče za druge. Prav tako mora skrbeti, da ne pride do onesnaževanje talne vode in okolice. Izvajalec rušitvenih del mora izdelati elaborat varstva pri delu, ki je prilagojen izbrani tehnologiji rušenja in je v skladu z veljavnimi predpisi in standardi. Dimenzije konstrukcijskih elementov so za izvajalca informativne. Izvajalec dimenzije preveri in jih vključi v enotne cene posameznih postavk. Ruševine je med delom orositi z vodo in sortirati kot to zahteva Pravilnik o ravnanju z gradbenimi odpadki. Izvajalec mora paziti na to, da ne povzroči škode na objektu in obstoječih instalacijah, ki ostanejo.
lzvajalec mora izvajati dela skladno z Načrtom gospodarjenja z gradbenimi odpadki. Vse odpadke je potrebno oddati zbirnami centru gradbenih odpadkov, ki v skladu s predpisi kot dejavnost opravlja zbiranje gradbenih odpadkov. Zbirni center gradbenih odpadkov lahko opravlja dejavnost, ko pridobi dovoljenje ministrstva, pristojnega za varstvo okolja. lzvajalec mora za vse odpadke, ki nastanejo kot posledica rusitev voditi evidencne liste o odvozu pooblascenemu zbirnemu centru.
RUŠITVE - OBJEKT GALERIJE IN ATRIJ
A2.1 | Odstranitev tlaka - betonske plošče na estrihu do hidroizolacije, v kleti, prenos v deponijo in sortiranje. Debelina 18 cm. Prehod iz PHKT | m2 | 9.5 |  | 0
A2.2 | Rušenje in odstranitev - strojno / ročni izkop znotraj objekta, obstoječih slojev talne sestave deb. do 40cm in sicer: - finalna obloga iz teraco plošč d=3 cm, - armiran estrih s talnim gretjem d=5 cm, - toplotna izolacija (ekspandiran polistiren) d=5 cm, - bitumenska hidroizolacija d=0,5cm - izravnalni beton d=6 cm, - utrjeno nasutje d=20 cm, vključno odvoz ruševin na stalno deponijo in plačilo taks. | m2 | 172 |  | 0
A2.3 | Odstranitev tlaka - betonske plošče na peščeni podlagi, s shranjevanjem plošč za kasnejšo ponovno vgradnjo. Ob izvedbi upoštevati navodila za ohranitevVključno s peščeno podlago do utrjenega tampona, prenos v deponijo in sortiranje. Debelina do 30 cm. Atrij | m2 | 60 |  | 0
A2.4 | Rušenje obstoječega tlaka z mačjimi glavami in podlage v atriju do nasutja, deb. do 25cm, kompletno z odvozom materiala na gradbiščno deponijo. | m2 | 6.9 |  | 0
A2.5 | Ročni odkop morebitnih instalacij v terenu III. in IV. kategorije na lokaciji objekta z odmetom na rob izkopa (količina ocenjena) | m3 | 3 |  | 0
A2.6 | Diamantno rezanje betona deb. 80 cm za prehod v galerijo dim 309 x 243 razrezano na kose, z dvigovanjem iz globine 3 m, upoštevano prevozno sredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo. Obračun na m1 izreza. | m1 | 11.04 |  | 0
A2.7 | Vertikalno diamantno vrtanje do fi250mm AB plošče globine do 30cm s kronsko žago. 5 kom odprtine za vnos betona v nosilec 4 kom | cm | 150 |  | 0
A2.8 | Rušenje betonskega ograjnega elementa viš 120cm, deb 18 cm , konzole šir 60 cm z odkapom, deb 15cm, ter roba AB plošče v=40cm, š=ca25cm z rezanjem na manjše kose, izsekavanjem in odbijanjem in odvozom na stalno deponijo. Armaturo Ab plošče je potrebno v celoti ohraniti! | m1 | 14.65 |  | 0
A2.9 | Rezanje betonskega tlaka iz plošč debeline cca 6 cm za širino kanalete 150mm v dolžini 4m, rušenje podložnega betona do debeline 10cm, previdno odstranjevanje do hidroizolacije in odvoz na gradbiščno deponijo. utor za kanaleto ob stopnišču | m1 | 2.5 |  | 0
A2.9 | Vodno rezanje fug, demontaža betonskih plošč tlaka za kasnejšo ponovno vgradnjo in rušenje podložnih betonov za izdelavo utora za polaganje cevi kanalizacije od kanalete do kanalete. | m2 | 1 |  | 0
A2.10 | Odstranitev, razrez in odvoz kovinske rešetke z zasteklitvijo, demontaža vrat in vratnih okvirjev - 2 kom. | m2 | 24 |  | 0
A2.12 | Odvoz ruševin vseh vrst in drugih odpadkov z nalaganjem na kamion in plačilo pristojbine za deponijo. Merjeno na odpeljanih kamionih. Odvoz gradbenih odpadkov je potrebno po Pravilniku o ravnanju z gradbenimi odpadki vpisovati v gradbeni dnevnik. | m3 | 94.3974 |  | 0
RUŠITVE - TLAKI NA NIVOJU SLOVENSKE CESTE
A2.13 | Vodno rezanje in rušenje asfalta s pohodnih površin pločnika, enoslojni asfalti debeline cca 4-6 cm. Odstranitev tlaka - betonske podlage do hidroizolacije, v pritličju, Debelina do 15 cm. Prenos v deponijo in sortiranje. pločnik med ograjo atrija in kolesarsko stezo | m2 | 100 |  | 0
A2.14 | Rezanje betonskega tlaka debeline cca 7 cm za širino kanalete 100mm v dolžini 4m, skupaj s podložnim betonom do debeline 20cm, previdno odstranjevanje do hidroizolacije in odvoz na gradbiščno deponijo utor za kanaleto od dvigala do asfalta | m1 | 4 |  | 0
A2.15 | Odvoz ruševin vseh vrst in drugih odpadkov z nalaganjem na kamion in plačilo pristojbine za deponijo. Merjeno na odpeljanih kamionih. Odvoz gradbenih odpadkov je potrebno po Pravilniku o ravnanju z gradbenimi odpadki vpisovati v gradbeni dnevnik. ocenjena količina | m3 | 15.042 |  | 0
A2.16 | Opcija ponudbe: (po odločitvi naročnika) – odstranitev drevesa in strojni izkop sadilne jame za novo drevo. | m3 | 10 |  | 0
| SKUPAJ RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0

## A3. Zemeljska d.
Poz | Opis | EM | Količ. | Cena / EM | Cena skupaj
A3. | ZEMELJSKA DELA
Splošna določila za zemeljska dela :
Dela v atriju obvezno izvajati ob prisotnosti pooblaščenega arborista in upoštevanjem navodil za zaščito korenin drevesa v tehničnem poročilu, skladno s Strokovnim arborističnim mnenjem (Tisa 2019).
Vsa zemeljska dela in transporti izkopanih materialov se obračunavajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsi zasipi in nasipi se obračunavajo po prostornini v vgrajenem stanju. Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi ,ter upoštevati predpise iz varstva pri delu , projektno dokumentacijo in uskladiti s projektantom. Opis storitev zajetih v ceni: -postavljanje profilov -izvedba izkopov po opisu v posameznih postavkah -pregled bočnih sten izkopa, zlasti po deževnem vremenu - črpanje vode iz gradbene jame -odstranitev rastlin, zakoličenje objektov -dovoz materiala ,dovoz in odvoz strojev
A3.1 | Dodatni strojno ročni izkop za pasovne temelje, z direktnim nakladanjem oziroma odrivanjem materiala na deponijo na gradbišču. Globina izkopa je povprečno 40 cm. Izkop izvršiti do spodnjega nivoja podložnega betona pod temelji. V primeru ohranjanja obstoječega temelja se postavka ne izvede, glej A2.4 | m2 | 3.15 |  | 0
A3.2 | Planiranje dna izkopa za temelj s točnostjo +- 2 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Obračun po m2. | m2 | 175.15 |  | 0
A3.3 | Planiranje dna naravnega tampona za tlakovanje s točnostjo +- 1 cm z minimalnim izmetom ali dosipom ter premetom odvečnega materiala. Obračun po m2. | m2 | 26 |  | 0
A3.4 | Strojno utrjevanje tampona z vibracijsko ploščo ali vibrovaljarjem do zbitosti 50 Mpa. | m2 | 172 |  | 0
A3.5 | Dobava in ročna izdelava kamnite podloge iz drobljenca 32-64 mešanega s saturiranjim bioogljem, razstiranje in planiranje v debelini 10 cm. , kompletno z utrjevanjem in nabijanjem v plasteh po 10 cm, do predpisane zbitosti (min 40 Mpa) in z vsemi pomožnimi deli in transporti. | m3 | 3.2 |  | 0
A3.6 | Dobava in polaganje koreninske rešetke (ekvivalent npr. InfraWeb TRP) in zapolnjenje s kamnito podlogo iz drobljenca 32-64, mešanega s saturiranjim bioogljem v debelini 10 cm. Vibriranje z žabo. | m3 | 3.2 |  | 0
A3.7 | Dobava in razstiranje geotekstila, ekvivalent npr. polipropilenska polst, teže nad 150g/m2, ekvivalent npr.Typar SF 32 ali Poliyfelt nad 150 g/m2), kot ločilni sloj med raščenim terenom in novim nasutjem | m2 | 26 |  | 0
| SKUPAJ ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## A4. Tesarska dela
emona | Opis | EM | Količ. | Cena / EM | Cena skupaj
A4. | TESARSKA DELA
Splošna določila:
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi in normativi ,ter upoštevati predpise iz varstva pri delu , projektno dokumentacijo, zahtevami požarne varnosti in uskladiti s projektantom. Opis storitev zajetih v ceni : -priprava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in prenosi -izdelava ,montaža in demontaža,ter amortizacija opažev in odrov ne glede na dobo -za stropove je potrebno upoštevati izdelavo opažev za vidni beton -opaži morajo biti izvedeni natančno po merah iz načrtov z vsemi potrebnimi podporami,vodoravno in diagonalno povezavo, tako da so stabilni in da vzdržijo obtežbe betonov -površine morajo biti čiste in ravne -opaži morajo biti izvedeni tako,da se razopaženje izvede brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih -vsa pomožna dela - naprava poda za risanje profilov na podu
A4.1 | Dvostranski opaž AB pasovnih temeljev, kompletno z opažnimi elementi in opažnimi deskami za nevidni beton, opiranjem, prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženem, čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli, višina 40 cm. Obračun po dejanski izmeri obeh strani. glej A2.4 | m2 | 7.2 |  | 0
A4.2 | Opaž stranic AB slopov in preklad dim 80x35cm z opažnim materialom za nevidni beton, s prenosom materiala do mesta vgraditve, opaženjem, razopaženjem , čiščenjem lesa in vsemi pomožnimi deli. opaž AB okvirja preboja stene | m2 | 12.4 |  | 0
A4.3 | Opaž pravokotnih preklad, nosilcev in okvirjev brez zoba s podporami do 3.00m višine opažanje, razopažanje in čiščenje kvadratne ali pravokotne oblike, z enim ali dvema zoboma, razvita površina opaža. dobetoniranje roba AB plošče | m2 | 10.17 |  | 0
| SKUPAJ TESARSKA DELA |  |  |  | 0

## A5. Betonska in AB dela
Poz | Opis | EM | Količ. | Cena / EM | Cena skupaj
A5. | BETONSKA DELA
Splošna določila za zidarska dela :
Splošno:
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi
in normativi, upoštevati predpise iz varstva pri delu, projektno dokumentacijo
in dejansko stanje na objektu.
Opis storitev zajetih v ceni:
- izvedba po opisu v posameznih postavki;
- pred pričetkom betonskih del morata biti
opaž in armatura popolnoma pripravljena;
- opaž mora biti popolnoma zalit z betonom;
- beton mora biti gost in brez gnezd;
- armatura mora biti obdana z vseh strani
s predpisanim slojem betona;
- kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam
splošnih določil za betonska dela;
- višina prostega pada betona ne sme biti
višja od 1,00m;
- naprava betona s prenosom vsega materiala
do mesta vgraditve;
- prenosi armature do mesta vgraditve;
- čiščenje betonskega železa od blata,
maščob in rje, ki se lušči, postavljanje
podložk in začasno vezanje armature k opažu.
Zmrzlinska odpornost betona zavisi od izpostavljenosti betonske konstrukcije . Beton talne plošče s pasovnimi temelji mora ustrezati zaščiti XC2, betoni izpostavljeni atmosferskim vplivom pa morajo ustrezati zahtevam XC4, XD1 in XF1.
A5.1 | Dobava in vgrajevanje podložnega betona pasovnih temeljev C 12/15 preseka 0,04 do 0,10m3/m2 v nevidne, nearmirane konstrukcije z vsemi pomožnimi deli in transporti. Podložni izravnalni betoni pod tlaki pritličja v povprečni debelini 8 cm. | m3 | 15.24 |  | 0
A5.2 | Dobava in vgrajevanje betona C 25/30 XC2, preseka do 0,15m3/m2 v armirano konstrukcijo gred in pasovnih temeljev objekta , kompletno z pomožnimi deli in transporti. Usklajeno s tehničnim poročilom načrta gradbenih konstrukcij. (Do)betoniranje temelja steklenih sten. | m3 | 1.33 |  | 0
A5.3 | Dobava in vgrajevanje konstrukcijskega ekspanzijskega armiranega betona C25/30, skladno z načrtom gradbenih konstrukcij. Dobetoniranje betonskega okvirja preboja v AB steni, širine 80cm, dimenzij zun.mera 357/300, notr. mera 309/246 cm. Otežena vgradnja betona z zgornje strani, pod ploščo skozi predizvrtane odprtine v AB plošči. okvir preboja v AB steni | m3 | 3.018 |  | 0
A5.4 | Dobava in vgrajevanje konstrukcijskega armiranega betona C30/37, skladno z načrtom gradbenih konstrukcij. Dobetoniranje roba AB plošče z oblikovanjem zoba za naleganje prefabricirane ograje in odkapnega robu. Izvedba roba plošče je povezana z vgradnjo prefabricirane betonske ograje. Na zobu plošče vgrajene sidrne montažne ploščice na razmaku 67cm (3 kom na element ograje). Tehnologija vgradnje predvidoma: - prefabricirani kos ograjnega zidca se z dvigalom pozicionira nad sidrne ploščice, vbetonirane v zob novega roba AB stropne plošče in delovno točkovno privari - izpuščena armatura iz prefabrikata se poveže in privari na izpostavljeno armaturo roba obstoječe plošče armaturo - preostali medprostor med ograjo in AB ploščo se dokončno zalije z betonom C30/37 | m3 | 1.55 |  | 0
A5.5 | Armatura: dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje v monolitnih klasičnih betonskih konstrukcijah. Rebrasta armatura RA B500.
| rebrasta armatura B500, okvir preboja | kg | 446.5 |  | 0
| rebrasta armatura B500, rob AB plošče | kg | 232.5 |  | 0
| SKUPAJ BETONSKA DELA |  |  |  | 0

## A6. Sanacijska d.
Poz | Opis | EM | Količ. | Cena / EM | Cena skupaj
A6. | SANACIJSKA DELA
Sanacijska dela se izdelajo skladno z elaboratom Izvedbe hidro in toplotne izolacije na objektu BUKVARNA v LJUBLJANI, ZAVOD za SANACIJE in REKONSTRUKCIJE OBJEKTOV LJUBLJANA, april 2019. Pred pričetkom del je potrebno vse opise, mere, količine in obdelave kontrolirati po zadnjeveljavnih načrtih, detajlih in opisih.
SANACIJA PROSTOROV GALERIJE
A6.1 | Odstranjevanje vseh nevezanih delov v območju korodirane jeklene armature v povrpečni debelini ca 25 - 30 mm z odvozom na trajno deponijo. | m2 | 15.5 |  | 0
A6.2 | Čiščenje spodnje površine AB plošče z visokotlačnim pranjem pod pritiskom ca 300 barov, odstranjevanje stiropora. V ceni upoštevati zaščito kamnitih zidov pred vodo (PVC folija lepljena na površino AB plošče). | m2 | 179 |  | 0
A6.3 | Čiščenje spodnje korodirane nosilne armature fi 22 mm/ 12 cm s ščetkami ali mokrim peskanjem do stopnje Sa2 in korozijska zaščita palic z AKZ premazom z vsebnostjo inhibitorjev korozije (ekvivalent npr. Sika Top Armatec 110 EpoCem). | m2 | 15.5 |  | 0
A6.4 | Reprofilacija poškodovanih spodnjih območij AB plošče z mikroarmirano neskrčjivo sanacijsko malto z dodatki inhibitorjev korozije (ekvivalent npr. Sika Quick - 506 FG) v povprečni debelini 25 - 30 mm. | m2 | 15.5 |  | 0
A6.5 | Priprava površin in dolepljenje karbonskih ojačitvenih lamel preseka 1,2 x 50 mm z epoksidnim lepilom (ekvivalent npr. Sikadur - 31 CF Rapid), vključno zaključni posip s finim kvarčnim peskom. | m1 | 56 |  | 0
A6.6 | Injektiranje razpok in vodopropustnih mest na AB plošči s PU injekcijsko maso. | m1 | 25 |  | 0
HIDRO IN TOPLOTNA IZOLACIJA STROPNE KONSTRUKCIJE
A6.7 | Izvedba cementno - polimeriziranega hidroizolacijskega premaza stropnih konstrukcij (ekvivalent npr. Sika Top Seal -107) v severnem prostoru. Debelina pramaza 1 mm. | m2 | 106 |  | 0
A6.8 | Izvedba izravnave betonskih površin po izvedeni sanaciji in ojačitvi AB plošče s polimerizirano cementno malto z omejenim krčenjem v debelini ca 1 cm (ekvivalent npr. Sika MonoTop 412 N). | m2 | 106 |  | 0
A6.9 | Izvedba obloge s ploščami s kalcijevega silikata, pH 8-10, k=0,045 W/m2K, kot ekvivalent npr. PROMATECT MC, YTONG MULTIPOR ali podobno, debeline 5 cm po predhodni izravnavi AB plošče. Plošče se na površino lepijo s sistemskim lepilom in se po izvedbi izravnalnega sloja, ki je ojačan z ojačitveno mrežico obdelajo s silikatnim modelirnim ometom. Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. V stropno oblogo vdelani utori za stropne linjske luči in vodila za drsna vrata. Posebno pozornost posvetiti obdelavi stika svetila s stropno oblogo in obdelava odprtine oz. zatesnitev z akrilnim TE kitom pred nanosom končnega sloja modelirnega ometa. Upoštevati nadometno montirane elektro instalacije v sloju plošč. ST01 | m2 | 179 |  | 0
| dodatek za utore, skupna dolžina | m1 | 69
TOPLOTNA IZOLACIJA OBODNIH ZIDOV
A6.10 | Čiščenje betonskih površin obodnih zidov z vodnim curkom pod visokim pritiskom do ca 250 barov z dodatkom abraziva. | m2 | 121 |  | 0
A6.11 | Izvedba obloge s ploščami s kalcijevega silikata, pH 8-10, k=0,045 W/m2K, kot ekvivalent npr. PROMATECT MC, YTONG MULTIPOR ali podobno, debeline 5 cm po predhodni izravnavi AB plošče. Plošče se na površino lepijo s sistemskim lepilom in se po izvedbi izravnalnega sloja, ki je ojačan z ojačitveno mrežico obdelajo s silikatnim modelirnim ometom. Stiki med ploščami so kitani in bandažirani Upoštevati nadometno montirane elektro instalacije v sloju plošč. Z1, Z1o, Z2, Z2o, Z6o | m2 | 121 |  | 0
HIDRO IN TOPLOTNA IZOLACIJA PROSTORA WC
A6.12 | Odstranitev keramične obloge in malte v katero je le-ta položena, vključno odvoz ruševin na stalno deponijo in plačilom taks. | m2 | 6 |  | 0
A6.13 | Čiščenje stropnih in obodnih zidnih površin z vodnim curkom pod visokim pritiskom ca 250 barov z dodatkom abraziva. | m2 | 15.6 |  | 0
A6.14 | Izravnava betonskih površin s fino polimerizirano cementno malto z omejenim krčenjem (ekvivalent npr. Sika MonoTop 412 N) v debelini ca 1 cm. | m2 | 15.6 |  | 0
A6.15 | Tesnitev dilatacije med osrednjim prostorom in predprostorom z lepljenjem tesnilnega traku Sikadur Combiflex SG, debeline 2 mm in širine 20 cm vključno s finalnim kvarčnim posipom na zgornji z epoksidno maso obdelani površini tesnilnega traku. | m1 | 7.2 |  | 0
A6.16 | Izvedba obloge s ploščami s kalcijevega silikata, pH 8-10, k=0,045 W/m2K, kot ekvivalent npr. PROMATECT MC, YTONG MULTIPOR ali podobno, debeline 5 cm po predhodni izravnavi AB plošče. Plošče se na površino lepijo s sistemskim lepilom in se po izvedbi izravnalnega sloja, ki je ojačan z ojačitveno mrežico obdelajo s silikatnim modelirnim ometom. Stiki med ploščami so kitani in bandažirani Upoštevati nadometno montirane elektro instalcije v sloju plošč. Z1 | m2 | 0 |  | 0
HIDROIZOLACIJA TALNE PLOŠČE
A6.17 | Izvedba zaokrožnice z epoksidno maso na stiku talna plošča - stena / (Purenit obojestransko). | m1 | 85.4 |  | 0
A6.18 | Izvedba nove hidroizolacije v sestavi: - hladni bitumenski premaz 0,3 kg/m2, - hidroizolacija: polimer bitumenska (aPP), 0,4 cm, dvoslojna, po zahtevah SIST DIN 18195 (del 4). | m2 | 191 |  | 0
A6.19 | Izvedba vertikalnih zaključkov hidroizolacije s samolepilnimi trakovi (folijami) Bytuthen 4000. Preklop na horizontalno HI 40 cm, vertikalni zaključek višine 20 cm. | m1 | 120 |  | 0
| SKUPAJ SANACIJA PROSTOROV GALERIJE |  |  |  | 0
SANACIJSKA DELA NA OBSTOJ. ELEM. V ATRIJU IN ZUNANJOSTI
A6.20 | Čiščenje kamnitih elementov ograj in betonskih stenskih oblog z vodnim curkom. Impregnacija kamna s hidrofobnim sredstvom za preprečevanje razvoja alg. | m2 | 9.72 |  | 0
A6.21 | Demontaža, sanacija korodiranih površin, pleskanje in ponovna montaža kovinskih delov ograj in elementov urbane opreme oz. odbelava na licu mesta. Pleskanje s temeljno protikorozijskim nanosom in končnim slojem finostrukturne kvalitetne barve za kovino, ustreza Tiger Drylac, RAL 8019 ali podobno. Nanašanje z valjčkom oz. pištolo, vključno z zaščito okoliških površin pred zamazanjem z barvo.
| ograjni ročaji | m2 | 7.84 |  | 0
| kovinski obroč drevesa | m2 | 6.9056 |  | 0
A6.22 | Odbijanje sige s površine betonske stene s strojnim dletom, čiščenje betonskih površin obodnih zidov stopnišča z vodnim curkom pod visokim pritiskom do ca 250 barov z dodatkom abraziva. | m2 | 2 |  | 0
A6.23 | Izvedba cementno - polimeriziranega hidroizolacijskega premaza stropnih konstrukcij (ekvivalent npr. Sika Top Seal -107) v severnem prostoru. Debelina pramaza 1 mm. | m2 | 2 |  | 0
A6.24 | Izvedba izravnave betonskih površin po izvedeni sanaciji s polimerizirano cementno malto z omejenim krčenjem v debelini ca 1 cm (ekvivalent npr. Sika MonoTop 412 N). | m2 | 2 |  | 0
A6.25 | Dobava in montaža odkapne letvice za vodenje izcedne vode v talno kanaleto. Letvica mehansko pritrjena na AB steno, preko izvedeni hidroizolacijski sanirni sloji na steni. | m1 | 2.9 |  | 0
A6.26 | Zapolnjevanje in natančna obdelava manjših odprtih stikov med ograjnimi elementi in tlakom s podaljšano ekspandirajočo cementno malto, zmrzlinsko odporno XF4. | m3 | 0.2 |  | 0
A6.27 | Predgodno odstranjevanje in zapolnjevanje linijskih stikov med ograjnimi elementi in tlakom s kvalitetnim trajnoelastičnim kitom za zunanjo uporabo (ekvivalent npr. Sikaflex PRO), sive barve, predhodno vtiskanje penastega profila v dilatacijo. | m1 | 25 |  | 0
A6.28 | Ponovna montaža obstoječih demontiranih, očiščenih, obnovljenih, kamnitih elementov šir 20, viš. 40cm, dolžine 100cm ograje atrija Bukvarne v klop ob ograji na lastnem temelju iz pustega betona, sidrano v betonski tlak. | m1 | 15 |  | 0
A6.29 | Čiščenje in impregnacija opečne stene v atriju, odstranjevanje soliternih madežev in impregnacija s hidrofobnim impregnacijskim sredstvom (ekvivalent npr. Skosal). | m2 | 12 |  | 0
A6.30 | Sanacija betonskih površin , s predhodnim visokotlačnim pranjem ali peskanjem obstoječih betonskih površindo zdrave podlage. Odpreti je potrebno tudi morebitne lasaste razpoke, zaradi korodiranja armature. Zaščita očiščene - armature s temeljnim premazom ekvivalent npr. Sika Top Armatec 110-EpoCem ali Sika Mono Top 910.3W, STO Crete, kompletno z vsemi pomožnimi deli in preddeli. Reprofilacija poškodovanega betona - groba izravnava površine z malto za reprofiliranje ekvivalent npr. Sika Moto Top 412N - fina izravnava površine z malto za reprofiliranje ekvivalent npr. Sika MONO Top 620, STO Crete. | m2 | 24.5 |  | 0
A6.31 | Izvedba sonde za ugotavljanje stanja talne sestave in hidroizolacije na robu betonskega tlaka dim 40x40cm. Rezanje in odstranjevanje betonskega tlaka debeline cca 7 cm v širini 400mm, skupaj s podložnim betonom do debeline 20cm, previdno odstranjevanje do hidroizolacije in odvoz na gradbiščno deponijo. | m2 | 0.16 |  | 0
A6.32 | Sanacija zamakanja venca vzhodnega roba atrija: Rezanje in odstranjevanje betonskega tlaka debeline cca 7 cm v širini 400mm, skupaj s podložnim betonom do debeline 20cm, previdno odstranjevanje do hidroizolacije in odvoz na gradbiščno deponijo. Sanacija poškodovanih delov hidroizolacije z navarjenjem bitumenskih trakov. Ponovna izvedba tlaka po postavki C2.3 - temni agregat | m1 | 21 |  | 0
| SKUPAJ SANACIJSKA DELA NA OBSTOJ. ELEM. V ATRIJU IN ZUNANJOSTI |  |  |  | 0

## A7. Zidarska d.
Poz | Opis | EM | Količ. | Cena / EM | Cena skupaj
A7. | ZIDARSKA DELA
Splošna določila za zidarska dela :
Zidarska dela se morajo izvajati po določilih veljavnih tehničnih predpisov in normativov v soglasju z obveznimi standardi.
Vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih tehničnih predpisov in standardov.
Izolacije :
Splošni pogoji :
- vse izolacije morajo ustrezati splošnim določilom veljavnih tehničnih predpisov, drugih normativov in obveznih standardov
Opis storitev zajetih v ceni :
- dobava, priprava in vgrajevanje potrebnega
materiala po opisu del v posameznih
postavkah z vsemi transporti in prenosi
-vsi zidarski odri so zajeti v tesarskih delih
-vgrajeni materiali za ta dela morajo po
kvaliteti ustrezati določilom veljavnih
tehničnih predpisov
-zidanje mora biti čisto , pravilno vezavo
opeke,stiki morajo biti zaliti z malto,
vrste popolnoma vodoravne
- vse površine morajo biti popolnoma
ravne in navpične
- vsa pomožna dela
A7.1 | Dobava in vgradnja razširitvenih top. izolacijskih PIR/PUR profilov (ekvivalent npr. PURENIT deb. 6cm za podnožje steklenim stenam na betonski temelj. | m1 | 12.8 |  | 0
A7.2 | Izvedba zaokrožnice z epoksidno maso na stiku talna plošča - stena. | m1 | 85.4 |  | 0
A7.3 | Izvedba nove hidroizolacije v sestavi: - hladni bitumenski premaz 0,3 kg/m2, - hidroizolacija: polimer bitumenska (aPP), 0,4 cm, dvoslojna, po zahtevah SIST DIN 18195 (del 4). | m2 | 172 |  | 0
A7.4 | Izvedba vertikalnih zaključkov hidroizolacije s samolepilnimi trakovi (folijami) Bytuthen 4000. Preklop na horizontalno HI 40 cm, vertikalni zaključek višine 20 cm. | m1 | 85.4 |  | 0
A7.5 | Dobava materiala in izdelava podlog za tlake v sestavi: - toplotna izolacija iz plasti kamene volne z majhno stisljivostjo za talno izolacijo 4cm (sloj z razvodom elektroinstalacij), npr Knauf DF - toplotna izolacija ESP 150 ekspandiran polistiren SIST EN 13163, (lambda d=max 0,034W/m.K), lambda Q 10% def=150kPa, plošče s stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago, npr .Fragmat EPS 150 ali enakovredno - 8cm, - ločilnega sloja iz PE folije - sistemska aluminizirana folije za polaganje cevi talnega gretja (oz. sistemske plošče iz EPS), pred nalivanjem cementnega estriha. - cementni estrih kot zaključni sloj podloge za tlake T1 in T1a v debelini 7cm ne sme imeti razpok, poroznih mest, površina pa mora biti gladka. Pri izdelavi je potrebno paziti na predpisane debeline posameznih plasti in višino tlaka v posameznem prostoru. Izvajalec vključi v cene tudi vse tehnične zahteve opisane v projektu pod sestave tlakov. Vse slabo izdelane podloge tlakov gredo v breme izvajalca podloge. Tlak je potrebno do pridobitve popolne trdnosti negovati in zaščititi. V sloju estriha je predviden razvod za talno ogrevanje. Izdelava estriha naj predvideva izvedbo končne obrabne plasti terazzo tlaka mokro na mokro zaradi zagotavljanja kvalitetnejše izvedbe. V kolikor se izvaja suho na mokro je potrebno zagotoviti sprijemnost litih betonov z ustreznimi predpremazi! T1 | m2 | 168.8 |  | 0
A7.6 | Dobava materiala in izdelava podlog za tlake v sestavi: - toplotna izolacija ESP 150 ekspandiran polistiren SIST EN 13163, (lambda d=max 0,034W/m.K), lambda Q 10% def=150kPa, plošče s stopničastimi preklopi, prosto položene na podlago, npr .Fragmat EPS 150 ali enakovredno - 8cm, - ločilnega sloja iz PE folije - sistemska aluminizirana folije za polaganje cevi talnega gretja (oz. sistemske plošče iz EPS), pred nalivanjem cementnega estriha. - cementni estrih kot zaključni sloj podloge za tlake T1 in T1a v debelini 7cm ne sme imeti razpok, poroznih mest, površina pa mora biti gladka. Pri izdelavi je potrebno paziti na predpisane debeline posameznih plasti in višino tlaka v posameznem prostoru. Izvajalec vključi v cene tudi vse tehnične zahteve opisane v projektu pod sestave tlakov. Vse slabo izdelane podloge tlakov gredo v breme izvajalca podloge. Tlak je potrebno do pridobitve popolne trdnosti negovati in zaščititi. V sloju estriha je predviden razvod za talno ogrevanje. Izdelava estriha naj predvideva izvedbo končne obrabne plasti terazzo tlaka mokro na mokro zaradi zagotavljanja kvalitetnejše izvedbe. V kolikor se izvaja suho na mokro je potrebno zagotoviti sprijemnost litih betonov z ustreznimi predpremazi! T1a | m2 | 12.2 |  | 0
A7.7 | Vgradnja po meri izdelane instalacijske talne kinete dim 220/130mm v tlak prostora, polaganje na hidroizolacijo in fiksiranje s PU lepilom. | m1 | 16.8 |  | 0
A7.8 | Dobava vsega materiala in izdelava nenosilnih zidov in obzidava instalacijskih ravnin penobetonskimi bloki deb 15 cm, zidanje sten z lepilno maso za penobeton, napravo odprtin za instalacije po načrtu, dobava materiala in naprava malte, postavitev in premeščanje delovnih odrov in druga pomožna dela. Obračun: po m3 sezidanega zidu,odprtine manjše od 0,5 m2 se ne odbijajo. Z3 | m2 | 13.48 |  | 0
A7.9 | Notranji tankoslojni omet sten iz penobetonskih blokov s cementnim lepilom na armirni mrežici, dobava materiala, mešanje malte, naprava in prestavitev delovnih odrov, prenosi in druga pomožna dela. Obračun: po m2 in določilih GNG za omete. Z3 | m2 | 13.48 |  | 0
A7.10 | Oblaganje sten s toplotno izolacijo v sestavi prezračevane fasade iz: - fasadne kamene volne, sidrano v steno iz AB in penobetona s sistemskimi sidri oz. lepljeno, - vetrna ovira iz črnega voala, (ekvivalent npr. TYVEK). Vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Izvedba usklajena z izvedbo prezračevane pločevinaste fasadne obloge in steklenih sten. ZF1 | m2 | 15.5 |  | 0
A7.11 | Oblaganje sten s toplotno izolacijo v sestavi prezračevane fasade iz: - XPS v predelu cokla do višine 80cm, sidrano v steno iz penobetona s sistemskimi sidri oz. lepljeno, - negorljivi zaščitni sloj iz cementnega gradbenega lepila za cokle na armirni stekleni mrežici. Vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. Izvedba usklajena z izvedbo prezračevane pločevinaste fasadne obloge in steklenih sten. ZF1, cokel | m2 | 6.4 |  | 0
A7.12 | Prestavitev Alumplast vodovodne cevi obstoječega vodovodnega priključka v linijo fasadne obloge. Izdelava preboja v AB steni 80cm, fi30mm. Podaljšanje cevi, demontaža in ponovna namestitev zapornega ventila. Prestaviti v kineto nad vrati v ravnini fasade, izvedbo uskladiti z izvedbo steklene stene SS3 ! | kpl | 1 |  | 0
A7.13 | Prestavitev kabla obstoječega elektro priključka v linijo fasadne obloge. Izdelava preboja v AB steni 80cm, fi30mm. Demontaža police, odklop na glavnen omejevalcu toka in ponovni priklop. Prestaviti v kineto nad vrati v ravnini fasade, izvedbo uskladiti z izvedbo steklene stene SS3 ! | kpl | 1 |  | 0
A7.14 | Vzidave in zidarske obdelave elektro omaric, razdelilcev, hidrantnih omar, vodomerov, regulacijskih in tehnoloških naprav do velikosti 1,00 m2. | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0

## B. OBRTNIŠKA DELA
B. | OBRTNIŠKA DELA
Splošno
Pri vseh postavkah upoštevati tudi: fino opasovanje vratnih
kril; vsa tesnila in PVC čepe ; odpiranje glej shemo oken in vrat; ves pritrdilni in
vezni material; vsa pripravljalna in zaključna dela vključno z zidarsko pomočjo.
V ceni so zajeti vsi zaključki izdelka do gradbene konstrukcije in tesnjenje.
Pri oblikovanju cen za vse izdelke je potrebno upoštevati sheme oken, vrat in sten
z opisi ter zidarsko pomoč za vgrajevanje. Vse mere kontrolirati na objektu.
Izbrani proizvajalec vrat mora ustreznost vrat glede požarne varnosti in zvočne
izolativnosti dokazati z atestom.
Izvajalec vgradnje mora zagotoviti strokovno vgradnjo, tako da bodo vgrajena vrata
dosegala predpisane zahteve.
Pri vseh postavkah upoštevati tudi: ves potrebni vezni in pritrdilni material;
vsa pripravljalna in zaključna dela; vse potrebne delovne odre; vsi barvani kovinski deli
morajo biti pred barvanjem očiščeni od rje in dvakrat minizirani. V ceno vključiti tudi
finalno pleskanje kovinske konstrukcije.
Vse barve, detajle, obdelave, izbore tipskih elementov, načine vgradnje in možne
spremembe pred dokončno izdelavo potrdi projektant!
Vse mere je potrebno kontrolirati na mestu po izvršenih gradbenih delih.
Upoštevati SIST EN 13501-požarna klasifikacija gradbenih proizvodov in elementov stavb.

## B1. Montažerska d.
Poz | Opis | EM | Količ. | Cena / EM | Cena skupaj
B1. | MONTAŽERSKA DELA
Splošna določila za montažerska dela:
- Pri vseh postavkah upoštevati tudi: ves pritrdilni in vezni material; vsa pripravljalna in
zaključna dela, vsa dela se izvaja po zahtevah projektanta in naročnika. Vse mere
kontrolirati na objektu. Izvajalec mora upoštevati vse tehnične zahteve za vgradnjo mavčno
kartonastih predelnih sten. Vse stene in stropovi morajo zadostiti zahtevam elaborata
požarne varnosti in zvočni zaščiti. V vseh mokrih prostorih morajo biti stene iz
vodoodpornih mavčnih plošč. Izvedba po navodilih in detajlih proizvajalca. V ceni upoštevati
dodatne ojačitve pri vratih, ter pri vertikalah in spuščenih stropovih zaradi velikih višin,
kot je navedeno v grafikah.
- Izdelava, dobava in montaža notranjih predelnih mavčnih sten s podkonstrukcijo, ki je
pritrjena na talno in stropno konstrukcijo, obojestransko dvojno oblogo iz mavčnih plošč
in vmesno termoizolacijo. Stiki so bandažirani, mavčeni in glajeni (pripravljeni za slikanje).
V ceni upoštevati tudi ojačitve podkonstrukcije za montažo sanitarnih, stenskih in vratnih
elementov. Izdelava po detajlih izbranega proizvajalca. Predelne stene se izvedejo
do konstrukcije. Izvedba drsnega stika.
- Izdelava po veljavnih tehničnih predpisih in standardih SIST EN 520, SIST EN 14195,
SIST EN 1396, SIST EN 13963.
- Tehnični podatki vgradnje so podrobneje opisani v tehničnem poročilu projektanta.
- Vse montažne predelne stene morajo biti izvedene v skladu z veljavnimi standardi in
tehničnimi predpisi ( SIST EN 520, SIST EN 14195, SIST EN 1396, SIST EN 13963.
- V ceni suhomontažnih del mora biti upoštevana tudi izdelava bandažiranja,
-Upoštevati SIST EN 13501-požarna klasifikacija gradb. proizvodov in elementov stavb.
- V ceni suhomontažnih del mora biti upoštevana tudi izdelava bandažiranja, izdelavo
zaključkov po sistemu K2 in bandažiranje stika stena-strop.
Dobava vsega materiala in izdelava montažnih sten , izdelanih
kot ekvivalent npr. suhomontažni sistemi Knauf ali enakovredni, kompletno z podkonstrukcijo
po opisu v sestavi stene ali stropa, s pritrjevanjem na kov.konstrukcijo s Knauf vijaki
TN 25 ali TN 35, na max. 25 cm, ter pritrjevanjem vertikalnih C profilov na nosilno steno
na max. 10cm in horizontalnih U profilov na tlaku ali stropu na razdalji max. 100 cm.
Za doseganje optimalne zvočne zaščite nalepimo na profile, ki se stikajo s tlemi,
stenami ali stropovi tesnilni trak deb. 3mm.
V ceni upoštevati izvedbo sestav po načrtu, kompletno z izdelavo izrezov za kable, luči
in ostale instalacijske elemente in revizijske odprtine, ter bandažiranjem, s fugiranjem.
V ceni upoštevati kvaliteto izvedbe Q2 ali Q1, če je posebaj navedeno.
Ostale opombe:
v vseh mokrih in vlažnih prostorih so mavčno kartonske plošče v
vlagoodporni izvedbi GKBI plošče
V stenah izdelati na mestu vgradnje vrat, tudi podkonstrukcijo za
vratno odprtino
B1.1 | Kompletna dobava in izvedba spuščenega stropa in vertikalnega kaskadnega zaključka, izvedenega po sistemu ekvivalent npr. Knauf D112 ali Rigips na tipski kovinski podkonstrukciji, sestavljeni iz nosilnih in montažnih profilov. Na podkonstrukcijo se vijači obloga iz mavčnokartonastih plošč velikega formata v debelini 15mm. Stiki med ploščami so kitani in bandažirani. Cena zajema izreze odprtin različnih oblik in velikosti za svetila, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti. Svetla višina 225cm. ST1 | m2 | 16.5 |  | 0
| robni kaskadni zaključek | m2 | 0.995 |  | 0
B1.2 | Kompletna izvedbe montažne MK obloge stebra z vgrajeno elektroomarico, W112 enojna kovinska podkonstrukcija CW d = 75 mm, dvoslojna obloga z mavčnimi ploščami d = 12,5 mm, samonosna izolacija d = 75 mm, min. zvočna izolativnost Rw = 52 dB, bandažirano v kvaliteti K2, višina stene do 2,30 m, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti. Uporabiti PVC vogalnike. V oblogi izdelana poglobljena niša 3cm za vgradnjo elektro omarice (zun. dim 355 x 791 mm) zaprta s sistemskimi revizijskimi vratci zapolnjenimi z MK ploščo in pleskanimi. V MK oblogi pod stropom vgrajena ojačitev za pritrditev vodil drsnih vrat - na strop fiksiran moral 120/60mm. Z4 | m2 | 2.7 |  | 0
| krilna revizijska vratca z vgrajeno MK ploščo dim 800 x 400 x 12,5 mm, odpiranje na "push", pridržanje z magnetom. | kos | 2 |  | 0
B1.3 | Kompletna izvedbe montažne predelne stene z vgrajeno kaseto za drsna vrata d = 100 mm, W111 enojna kovinska podkonstrukcija CW d = 75 mm, obojestranska enooslojna obloga z vododpornimi mavčnimi ploščami d = 12,5 mm, samonosna izolacija d = 75 mm, min. zvočna izolativnost Rw = 54 dB, bandažirano v kvaliteti K2, višina stene do 2,40 m, vključno z vsemi potrebnimi odri in prenosi ter transporti. Uporabiti PVC vogalnike. Z5 | m2 | 1.89 |  | 0
| SKUPAJ MONTAŽERSKA DELA |  |  |  | 0

## B2. Slikopleskarska d.
Poz | Opis | EM | Količ. | Cena / EM | Cena skupaj
B2. | SLIKOPLESKARSKA DELA
Splošna določila za slikopleskarska dela:
OPOMBA: Pri izvajanju slikopleskarskih del je upoštevati vsa pripravljalna dela, pomožna in zaključna dela. Hkrati je potrebno tudi upoštevati:
1. Delovni odri, ki služijo varovanju življenja, izvajalcev ter ostalih na gradbišču in niso posebej navedena v tem popisu (glej tesarska dela - opaži in odri) se za čas izvajanja ne obračunavajo posebej, ampak jih je potrebno upoštevati v cenah za enoto posameznih postavk, v kolikor to ni v popisu posebej opisano in označeno.
2. Na opleskanih površinah se ne smejo poznati sledovi od slikopleskarskega orodja, barvni ton mora biti enoten.
3. Pred pričetkom je predhodno pregledati delovno površino in izvesti potrebna preddela; površine očistiti od emulzij, premazov opažev in mastnih deležev, pregledati niveleto površin in pomeriti stopnjo vlage. Vse našteto mora biti zajeto v E.M. posamezne postavke.
4. V ceni je upoštevati vse zaščite pri slikanju ali pleskanju med posameznimi različnimi nanosi barv: bandažni trak, začasno odstranjevanje in ponovno nameščanje, zaščito lesenih delov, zidnih površin, ipd.
B2.1 | Izdelava predpremaza z emulzijo, dvakratno kitanje in brušenje mavčno kartonskega stropa, kompletno po predpisih in navodilih proizvajalca, z vsemi pomožnimi deli, odri in transporti. ST03 | m2 | 16.5 |  | 0
B2.2 | Izravnava neravnin na notranjih mavčnih stenskih površinah z izravnalnim kitom 2 krat, brušenje in predhodni osnovni premaz Z4, Z5 | m2 | 43.1 |  | 0
B2.3 | Izravnava neravnin na notranjih stenskih površinah (izravnalna masa na mrežici, ekvivalent npr. STO Decosit K 1.5, AB stena), z izravnalnim kitom, 2 krat, brušenje in predhodni osnovni premaz, ekvivalent npr. STO Prim Plex Z1o, Z2o, Z3o, Z6o | m2 | 100.5 |  | 0
B2.4 | Izravnava neravnin na notranjih stropnih površinah (izravnalna masa na mrežici, ekvivalent npr. STO Decosit K 1.5 ), z izravnalnim kitom 2 krat, brušenje in predhodni osnovni premaz, ekvivalent npr. STO Prim Plex ST1, ST2 | m2 | 179 |  | 0
B2.5 | Izdelava tankoslojnega zaključnega ometa ekvivalent npr. - Decosit MP, obdelava Fine 20, NCS S2002-Y50R ekvivalent, zalikana, zaglajena površina. Izvedbo in teksturo na podlagi vzorčnega polja potrdi projektant.
.1 | stene Z1o, Z2o, Z3, Z6o | m2 | 106.4 |  | 0
.2 | stropi ST1 | m2 | 179 |  | 0
.3 | dodatek za utore, skupna dolžina ST1 | m1 | 69 |  | 0
| SKUPAJ SLIKOPLESKARSKA DELA |  |  |  | 0

## B3. Tlakarska, teracerska d.
Poz | Opis | EM | Količ. | Cena / EM | Cena skupaj
B3. | TLAKARSKA, TERAZZERSKA DELA
Splošna določila za tlakarska dela:
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi
in normativi, ter upoštevati predpise iz varstva pri delu , projektno
dokumentacijo, elaborat požarne varnosti in uskladiti s projektantom.
Opis storitev zajetih v ceno:
-posnetek potrebnih izmer na objektu
-pregled in čiščenje podlage
-nanos izravnalne mase
-dobava osnovnega in pomožnega
materiala s transporti in prenosi
-čiščenje tlakov
- izvajalec mora pridobiti ateste in certifikate za vgrajene materiale
-vse transporte in dvigovanje materiala
Za lite betone je s projektom predpisana kvaliteta, ki je detajlno opisana
v tehničnem poročilu načrta arhitekture.
pred začetkom del mora biti s strani izvajalca podan eksperimentalno
ugotovljen model strukture in vizualnih učinkov površine,pri čemer je
makro in mikro geometrija vidnih delcev betonskih površin primarno
podana z vrsto agregata.
-barvo in vzorec vseh finalnih tlakov potrdi arhitekt.
-stiki in prehodi med različnimi tlaki so določeni z
detajlom arhitekta
-vse postavke z oznako "po detajlu arhitekta "mora pred končno
izdelavo na osnovi vzorca potrditi arhitekt
B3.1 | Izdelava finalnega obrabnega sloja tlaka iz litega betona - terazzo Dobava vsega materiala in izdelava tlakov iz neskrčljivega betonskega tlaka iz sivega ali barvnega agregata vrste K, s strojno zaglajeno površino, trdnostni razred C30/37. Zunanji tlak zmrzlinsko odporen XF4 ekvivalent npr. drobir iz belega apnenca (ekvivalent npr. Bianco Carrara, kalcit) 0-16mm, svetlo siv cement, obdelava po izbranem vzorcu. - izdelava finalne obrabne plasti na mokro na betonski estrih - vgradnja terazzo tlaka deb 4,0 cm, tlak je armiran in mikroarmiran, PP vlakna, vsebnost:0,95kg/m3 ekvivalent npr. FIBRILs F1 20 ali enakovredno , - grobo brušenje tlaka - kitanje in fino brušenje tlaka V ceni vključeno: tlak se dilatira v poljih 1:1 ali po načrtu projektanta. Pred vgradnjo se zaradi zagotovitve ustrezne vizualne kvalitete zahteva izdelava poskusnega polja. Izbiro agregata na podlagi vzorca potrdi arhitekt. Stik tlaka z AB steno se po celotnem obodu zatesni s TEK sive barve. Za trajno zaščito betona se priporoča površinski zaščitni premaz na osnovi Silanov po dokončni stabilizaciji betona (cca 1 leto), dobava in polaganje armature 8kg/m2. V tlak vgrajeni polnilni RF pokrovi in talne doze s polnilnimi pokrovi, ki se zbrusijo skupaj s tlakom. V tlak predhodno vgrajena RF kanaleta za elektroinstalacije. Stik tlaka s kamnitimi ostanki temelja rimskega zidu obdelati posebej skrbno. Pred zalitjem betona po obodu namestiti penasti trak 10mm, ki se kasneje odstrani in izdela poglobljena fuga zalita s fino podaljšano cementno malto. Izvedba usklajena z vgradnjo talne instalacijske kinete po detajlu D04 in polnilnih talnih doz in polnilnih pokrovov kanalizacije. T1, T1a | m2 | 181 |  | 0
B3.2 | Dobava in montaža terazzo betonskega elementa ograje , vertikalni element viš 120cm, deb 18 cm , konzole šir 60 cm z odkapom , deb 15cm, izdelanega po detajlu projektanta. Pod kapo element je vgrajen linijski LED profil za kar je potrebno predvideti dovod elektrike iz prostora galerije. Ograja sestoji iz 7 kosov dolžine 208cm. Elementi kape ograje se izdelajo ločeno in naknadno sidrajo na vrh ograjnega zidca. Elementi ograje so sidrani v AB ploščo. Vse se izdela po detajlnem načrtu arhitekture in gradbenih konstrukcij. Agregat betonske mešanice C30/37, XF4 uskladiti z obstoječim elementom ograje. Površinska obdelava elementa z grobim in finim brušenjem. Betonske elemente po končanih delih impregnirati s hidrofobnim sredstvom na osnovi silanov za povečanje obstojnosti. Tehnologija vgradnje predvidoma: - prefabricirani kos ograjnega zidca se z dvigalom pozicionira nad sidrne ploščice (na zobu plošče vgrajene sidrne montažne ploščice na razmaku 67cm (3 kom na element ograje)., vbetonirane v zob novega roba AB stropne plošče in delovno točkovno privari - izpuščena armatura iz prefabrikata se poveže in privari na izpostavljeno armaturo roba obstoječe plošče armaturo - preostali medprostor med ograjo in AB ploščo se dokončno zalije z betonom C30/37. Obračun komplet z armaturo na tekoči meter ograje. izvedba po detajlu D03
Armatura: dobava, rezanje, krivljenje, polaganje in vezanje. Rebrasta armatura RA B500, gladka armatura, sidrne pločevine 6mm.
| rebrasta armatura B500 | kg | 409.5
| gladka armatura in sidrne pločevine | kg | 147
| betonska ograja po detajlu D03, glej tudi postavko A5.2 | m1 | 14.6 |  | 0
B3.3 | Fugiranje stikov tlaka s stenami s TE kitom sive barve. | m1 | 75 |  | 0
B3.4 | Vgradnja RF polnilnih pokrovov 60x60 z oljnim protismradnim tesnilom, ekvivalent npr. Hagodeck. | kom | 2 |  | 0
B3.5 | Dobava in montaža otirača EMCO (ekvivalent npr. PLAZA SGCB) ali drug ustrezen proizvod velikosti 110x80 cm. Kompletno z vgradnim okvirjem iz RF pločevine za poglobljeno vgradnjo v liti betonski tlak, ter vsemi pomožnimi deli in materiali. Izbor po izbiri projektanta. | kos | 1 |  | 0
B3.6 | Dobava in montaža obešene fasadne obloge iz prefabriciranih plošč iz betona ali tehničnega kamna (ekvivalent npr. Decton, Silestone), debeline do 30mm. Debelina in izbor materiala ustrezna mestu vgradnje - javni objekt, velika izpostavljanost vandalizmu in močenju z urinom - glede na garancijske pogoje naročnika, ter usklajena s projektantom. Fiksirano s sistemskimi nerjavečimi Z profil obešali za nevidno pritrjevanje na AB steno. Formati plošč skladno s shemo polaganja, max dimenzija 112x210cm. Dimenzije se lahko v manjši meri prilagodijo tehnologiji in standardnim meram proizvajalca. 6 kom plošč je oblikovano/opasano po stopničasti obliki stopnišča. Vse plošče se montira z medsebojnim razmikom (senčna fuga) do 1cm, tudi od okoliških stropov, sten in tal. Komplet z vsem potrebnim pritrdilnim materialom, pripravljalnimi deli podlage. Izbor materiala uskladiti z oblogami na južni strani rimskega obzidja - projekt Šumijev kvart. Vzorec obloge potrdi projektant. | m2 | 1.9 |  | 0
| SKUPAJ TLAKARSKA, TERAZZERSKA DELA |  |  |  | 0

## B4. Vrata, stekl. stene 1
B4. | VRATA
Pri vseh postavkah je v cenah vključena izdelava, dobava in montaža.,
z vsemi izvedenimi robnimi zaključki - tesnilni kit, zaključne letve, profili, ipd. -
predpriprava za izvedbo zaključnih slikopleskarskih del.
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi
in normativi, ter upoštevati predpise iz varstva pri delu, projektno
dokumentacijo, požarni in varnosti elaborat in uskladitve s projektantom.
OPOMBA:
Za vse izdelke je potrebno pridobiti ustrezne ateste in certifikate.
Vsi vgrajeni materiali morajo imeti ustrezne certifikate kakovosti ISO
po veljavnih normah, usklajene z zahtevami RS in EU in usklajene
z CE znakom, evropske skladnosti.
Smer odpiranja gledano iz prostora v katerega se odpirajo vrata,
oz. s strani pantov.

## B4. Vrata 2
Oznaka | VD1 | VD2
Tip | Notranja lesena drsna izvenstenska vrata | Notranja lesena drsna vgradna vrata v sistemski kaseti
Odprtina v zidu | 900×2.360 | 810×2.220
Dimenzije vrat | 900×2.360 | 810×2.220
Svetla odprtina | 850×2.335 | 760×2.195
Debelina stene | 0.05 | 0.1
Krilo | Satasto krilo iz iverokala, obloženo z MDF, laminat U750 ST2 oz. 2x lakirano s PU lakom, mat NCS S2002-Y50R | Satasto krilo iz iverokala, obloženo z MDF, laminat U750 ST2 oz. 2x lakirano s PU lakom, mat NCS S2002-Y50R, krilo spodrezano za dotok zraka 15mm.
Podboj | dodatna oprema: zaščita vogalov z lesenimi barvanimi kotniki dim. 50x50mm, deb. 5mm po celi višini vrat; mat NCS S2002-Y50R | špaleta zidne odprtine obdelana in obložena z barvanimi lesenimi kotniki 5x5 do stropa, mat NCS S2002-Y50R
Način vgradnje | suhomontažno, v stropno oblogo predhodno izdelati utor | suhomontažno v sistemsko kaseto, tipska kovinska vgradna kaseta za drsna vrata; tip enakovredno kot Eclisse syntesis Line; dim. kasete za vgradnjo v steno deb. 10-12cm
Okovje | skrito okovje za drsna vrata z mehkim zapiranjem, vgrajeno na vratno krilo, kot ekvivalent npr. Milano Magic 2 | drsno vodilo v sklopu vgradne kasete enakovredno kot ekvivalent npr. Eclisse
Oprema | Poglobljen ročaj, okrogel, fi 40mm satiniran Aluminij | Poglobljen ročaj, okrogel, fi 40mm satiniran Aluminij
Zasteklitev | / | /
Zvočna izolativnost Rw | / | 54 dB
Požarna odpornost | / | /
Toplotna prehodnost |  | /
Etaža | Klet - galerija | Klet - galerija
Smer odpiranja | DRSNO | DRSNO
Kom | 1 | 1
cena/EM
cena | 0 | 0
SKUPAJ VRATA |  | 0

## B5. Steklene stene, fasada
Poz | Opis | EM | Količ. | Cena / EM | Cena skupaj
B5. | STEKLENE STENE, FASADA
B5.1 | Izdelava, dobava in montaža sistemskih fasadnih zasteklitev - fiksnih steklenih sten z enokrilnimi vrati iz jeklenih profilov s prekinjenim toplotnim mostom (ustreza JANSEN Janisol Arte 2), - zastekljenih z toplotno izolacijskim varnostnim steklom deb do 30mm ( zunanje in notranje steklo je kaljeno, laminirano, ustreza RX WARM-e/SA po EN410 1,0, Ug 1,0 W/m2K, 6-16-:44.2VSG, g=52, LT=75K. Fiksna polja velikih dimenzij so brez vertikalnih prečk stikovana s tesnilnim cevastim profilom, silikonskim kitom črne barve in fino brušenimi robovi. - fiksna zasteklitev izvedena utopljena v tla, stene in strop brez vidnega profila (t.i. "zero" profil) - vidna širina profila okvirja 40mm, stoječi L profil na notranji strani - finostrukturno prašno barvano, ekvivalent npr. TIGER DRYLAC MARRONE 04 oz. RAL 8019 ekvivalent - oprema: samozapiralo, obojestranski ročaj – L profil 50/40, barvan enako kot okvir - aplikacija peskane nalepke linije za slabovidne na steklo do 1m2 - sistemska cilindrična varnostna ključavnica (ustreza Assa Abloy) - okovje: sistemsko okovje proizvajalca Stiki s tlemi, stropom in stenami zatesnjeni s PUR tesnilno maso in zaključeni z UV obstojnim TE kitom ustrezne barve, po detajlu. Posebej pozorno obdelati špaletne zaključke ob kamnitem rimskem obzidju, uskladiti s projektantom in nadzorom ZVKDS OE Ljubljana.Pred izvedbo izdelati delavniške načrte za potrditev s strani projektanta in nadzora.
SS1 | Enokrilna vrata z fiksno obsvetlobo, 14,5m2 dim. (4960+1100 )*2300+100 mm. - nad steno maska / nadvišanje do višine stropa 100mm, toplotnoizolativni sendvič panel - obojestranski ročaj L(C) profil 50/50/3 po celotni višini okvirja | kpl | 1 |  | 0
SS2 | Enokrilna vrata z fiksnima obsvetlobama, 9,3 m2 dim. (1180+1100+900 )*2300+100 mm. - nad steno maska / nadvišanje do višine stropa 100mm, toplotnoizolativni sendvič panel - obojestranski ročaj L(C) profil 50/50/3 po celotni višini okvirja | kpl | 1 |  | 0
SS3 | Enokrilna vrata z fiksno obsvetlobo, 7,35 m2 dim. (2175+1100 )*2100+130 mm. - nad steno maska / nadvišanje do višine stropa 130mm, toplotnoizolativni sendvič panel s prostorom za razvod elektro kabla in vodovodne cevi - glej postavko A.7.9, A.7.10 - obojestranski ročaj L(C) profil 50/50/3 po celotni višini okvirja | kpl | 1 |  | 0
B5.2 | Izdelava, dobava in montaža sistemska prezračevana fasadna obloga iz Alu kompozitne oz. kaširane INOX 1.4301, barvane pločevine, po delavniškem načrtu izvajalca na nerjavni podkonstrukciji. Debelina materiala ustrezna mestu vgradnje - javni objekt, velika izpostavljenost vandalizmu in močenju z urinom - glede na garancijske pogoje naročnika. - fasadni paneli po shemi iz krivljene pločevine, skrito pritrjevanje na nerjavečo podkonstrukcijo, sidrano s sistemskimi nosilnimi kotniki, skozi vetrno oviro in toplotno izolacijo na betonsko steno - vogalni elementi izdelani monolitno, kot L element preko vogala - spodaj odmik od tal z zračnim kanalom, zaprtim z insektno mrežo - na tla fiksiran RF L kotnik 5/10cm kot zaključek toplotne izolacije ob stiku s tlemi, stik tesnjen s TE kitom, ekvivalent npr. Kent QuickSeal ali ekvivalent - zgornji rob zaključen z Z zaključkom v odkapni detajl betonske ograje za preprečevanje vstopa atmosferilij v fasadni sestav - finostrukturno prašno barvano s kvalitetno barvo za kovine ekvivalent npr. TIGER DRYLAC MARRONE 04 oz., RAL 8019 ekvivalent. Delavniški načrt pred izvedbo potrdi projektant arhitekture. | m2 | 25 |  | 0
B5.3 | V sklopu fasadne obloge vgrajena prezračevalna rešetka z vertikalnimi lamelami iz krivljene pločevine, dim 1700 x 3520 (2870) mm (5,6m2) Lamele iz Z profilov 50/50/50/3 mm, na razmiku 49mm, hladno kovičene na okvir iz L kotnikov 50/50 mm po višini 2x dodatno ojačano s horizontalnimi profili na razmaku in po naklonu stopnišča - finostrukturno prašno barvano s kvalitetno barvo za kovine ekvivalent npr. TIGER DRYLAC MAROONE 04 oz. RAL 8019 ekvivalent - fiksirano na zid cokla skozi toplotno izolacijo na stojnih sidrnih kotnikih | kpl |  |  | 0
| SKUPAJ STEKLENE STENE IN VRATA |  |  |  | 0

## B6. Pasarska dela
Poz | Opis | EM | Količ. | Cena / EM | Cena skupaj
B6. | PASARSKA DELA
B6.1 | Izdelava po meri in montaža talne pohodne instalacijske kinete dim 130 / 220 mm iz nerjavne pločevine z vrtljivimi vratci. Kineta opremljena delno s fiksnim pokrovom, vijačenim v podporne prečke iz C ali [] profila 20x20 z RF vijakom DIN 7661, delno s krilnimi dvižnimi vratci. Pokrovi in vratca v segmentih dolžine 500mm vzdolž kinete, na strani zidu zatesnjena s gumi profilom iz mehke gume za izvod instalacijskih kablov (princip talne doze). Zgornja vidna površina obdelana kot satiniran INOX. Vključno z vsem pritrdilnim materialom in tesnjenjem s TE kitom sive barve na stiku s tlakom izdelava po detajlu D04
| dolžina s fiksnimi pokrovi | m1 | 5.8 |  | 0
| dolžina z vratci | m1 | 11 |  | 0
B6.2 | Izdelava in montaža sedalnega elementa iz lasersko rezane pločevine, kot obloga betonskega zidca, s svetlobnim napisom. Dim 4320 x 1010 x 500 mm. Debelina Alu min 5mm ali INOX 1.4301 pločevine min 3,5mm. Monolitna izdelava brez vidnih stikov ali spojev, spodnji rob opasan na obliko stopnišča. Vključno z natančno meritvijo in izdelavo delavniškega načrta za potrditev projektanta, vsem potrebnim pritrdilnim materialom in priključitvijo na obstoječi električni priključek. Pločevina barvana s temeljnim premazom in finostrukturno visokokvalitetno barvo za kovine, ekvivalent npr. Tiger Drylac, RAL 8019. Izdelava po shemi OP4 | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PASARSKA DELA |  |  |  | 0

## B7. Vgradna oprema
Poz | Opis | EM | Količ. | Cena / EM | Cena skupaj
B7. | VGRADNA OPREMA
B7.1 | OP01 Izdelava celostenskega ogledala iz polirane INOX pločevine, kaširane na podlago ali laminirane HPL plošče, pritrjene na podkonstrukcijo na AB steno. Laminirano z visokokakovostnim laminatom, ustreza FUNDERMAX Alu Dimmed Mirror (M013). Raster plošč: višina v enem kosu 258cm, širina standardni format proizvajalca 120cm, polaganje od robov proti sredini. Na sredini se v sklopu ogledala izvedejo skrita vrata preko stenske niše s prostorom toplotne podpostaje. »Push« odpiranje in pridržanje z magnetom, brez vidnih tečajev. Celotno ogledalo mora biti v eni ravnini. Stike med ploščami izdelati z min fugo 2-3mm, robovi »mikro« posneti. | m2 | 37.5 |  | 0
B7.2 | OP02 Dobava in vgradnja celostenske omare s krilnimi vrati, višine 230-260cm, globine 70cm. Korpus - 1m segmenti iz belega iverala. Fronte iz MDF z rebrasto površino - vrezkani utori, debeloslojno lakirane z večslojnim PU lakom visoke kvalitete po NCS S2002-Y50R. Odpiranje vrat na push, pridržanje z magnetom, vrata trapezne oblike, širine 1m. V omari vgrajena tehnika - prezračevalna naprava in prezračevalni kanali skladno z načrtom strojnih instalacij - preko prezračevalnih rešetk se izvede lesena perforirana obloga iz vertikalnih letvic na razmiku, rezanih po naklonu stropne plošče, na črno barvani podkonstrukciji. Letvice barvane po NCS z enako barvo kot fronte omar. Za letvicami nameščena insektna mreža. Na mestu klima enot in prezračevalnih rešetk letvična obloga demontabilna za servisiranje instalacij - 5 kom. Izdelava po shemi. Izvedbo pred naročilom obvezno uskladiti s projektom razstavne opreme in izvedbo strojnih instalacij. | m1 | 16 |  | 0
B7.3 | OP03 Dobava in montaža kuhinjske garniture, čajne kuhinje izdelane iz iverala, dim šxvšg 120x220x80cm. Korpus iz belega iverala, fronte iz iverala obrobljene z ABS trakom po izbiri projektanta, odpiranje front na push, pridržanje z magnetom. Sestavni elementi kuhinje: - spodnji element, v 90cm, pod koritom, krilna vratca, polica - spodnji element v 90cm, predalnik 3 plitvi predala v 12cm, 1 globji 35cm - zgornji element v 67cm, krilna vrata, polica - zgornji element v 67cm, krilna vrata, polica - delovni pult d 35mm, 120x80cm - okrogel vgradni INOX umivalnik fi 50 - z visoko kuhinjsko ročno armaturo ekvivalent npr. Hanshroge Focus - stenska obloga ozadja, HPL laminirana plošča po izbiri projektanata ekvivalent npr. EGGER U750 ST9 | kpl | 1 |  | 0
B7.4 | Dobava vsega materiala in vgradnja ogledala na steno v sanitarijah. Dimenzije 50x90 cm. 4mm, brušeni robovi Lepljeno na steno iz HPL. | kos | 1 |  | 0
B7.5 | OBLOGA STEN S HPL ploščami Dobava in oblog sten s HLP oblogami. Obdelava in izbira barv po izbiri projektanta in načrtih PZI. laminat na HPL ekvivalent npr. EGGER U750. Vsi stiki na vertikalnih vogalih in s tlemi zatesnjeni s TE kitom. | m2 | 9.24 |  | 0
| SKUPAJ VGRADNA OPREMA |  |  |  | 0

## C. ZUNANJA UREDITEV
C. | ZUNANJA UREDITEV
Splošno
Zahteve po kakovosti so povzete po standardu za cementno betonsko vozišče (TSC 06.420 Vezane obrabno-nosilne plasti – cementni beton). TSC določa tehnične pogoje in način gradnje obrabno-nosilnih plasti voziščnih konstrukcij s cementnim betonom . V TSC so opredeljene naslednje zahteve in postopki: - zahteve za kakovost osnovnih materialov (specifična zahteva za obrabno nosilni kameni agregat Dmax=16 mm, granulometrična krivulja po Plečnikovem vzorcu, za svetli in temni zgornji beton, dvoplastnost-nosilni in obrabni beton) - zahteve za kakovost proizvedene cementno betonske mešanice (zahteve po obstojnosti, trdnost C30/37-osnovni beton, C35/45 -obrabni sloj, enaka struktura površine, barva, dvoplastnost) - postopki za vgrajevanje in negovanje cementno betonske mešanice (ročno in/ali strojno) - zahteve za kakovost izvedenih del (geometrijska natančnost , robovi) - postopki za prevzem zgrajene betonske plasti (drsnost, ravnost). Po tej TSC so zgrajene cementno betonske obrabnonosilne plasti primerne za voziščne konstrukcije. Ker je betonska ploščad Kongresnega trga namenjena le za sprehajališče ter občasno za uporabo srednje težke prometne obremenitve (vzdrževanje, zimska služba, dostavna vozila za prireditve) veljajo specifični pogoji za gradnjo in vzdrževanje, ki jih predpiše projektant v PIZ in POV (projekt za obratovanje in vzdrževanje). Proizvajalec je dolžan izvajati notranjo kontrolo kakovosti po zahtevah TSC (poskusno polje) ter izvesti tekoče preskuse. Pogostost preskusov je določena v TSC. Če pogostost kakšne preiskave ni predpisana, je najmanjša količina 1 preskus/zahtevano lastnost (s potrebno količino vzorcev, najmanj pa 3 kos). Zunanja kontrola ima vlogo dokazovanja kakovosti proizvodov ob sprejemu za Naročnika, po načelu naključnega preverjanja, po zahtevah TSC – zunanja kontrola. Obseg kontrole potrdi Naročnik v ponudbi Izvajalca zunanje kontrole. Dekorativni tlak ploščadi Kongresnega trga je štokani beton C30/37 iz mešanice barvnih granilij »nero ebano« in »bianco carrara« ter belega oziroma sivega cementa. Površina tlaka je v rastru cca 4,25 x 5,50 m osno v svetlejši izvedbi, vzdolžni in prečni trakovi pa v temnejši izvedbi širine 40 cm. drsnost površine >45.
Tehnološko je izvedba tlaka predvidena na sledeče: 1.) Vgrajevanje litega betona C25/30 v naklonih končne površine v variabilni debelini od 5-15cm. 2.) Premaz očiščene površine z mešanico lateksa in cementa za oprijemljivost, če se ne izvaja mokro na mokro. 3.) Opažanje rastrov s kovinskimi opaži. 4.) Dobava in polaganje tekstilnih mrež za armiranje tlaka. 5.) Betoniranje zaključne plasti tlaka debeline 7 cm po potrjenem vzorcu za svetle tlake z ravnanjem s helikopterji, negovanjem betona in zaščito pred izsušitvijo. 6.) Razopaženje rastra, prednamaz z elastosilom in betoniranje tlaka po potrjenem vzorcu za temne tlake z negovanjem in zaščito površine. 7.) Štokanje kompletne površine s sesanjem prašnih delcev, nakladanjem in odvozom na deponijo gradbenih odpadkov. 8.) Zarezovanje stikov s posnetim robom med svetlimi in temnimi betoni - delovni stik Skladno s specifikacijo za zagotavljanje kakovosti vgrajenih materialov. "Pred izvedbo mora izvajalec izdelati projekt betona.

## C1. Odvodnja
Poz | Opis | EM | Količ. | Cena / EM | Cena skupaj
C1. | ODVODNJA
Splošna določila:
Zunanja ureditev tlakov na koti ploščadi Kongresnega trga se stika s projektom zunanje ureditve piazzete projekta Šumijev kvart, zato je pred pričetkom del potrebna uskladitev stičnih mest s projektanti in nadzorom.
Iztok meteorne kanalizacije in iz kanalet se naveže na obstoječo kanaleto na S delu tlakovanega dela atrija.
KANALETE
C1.1 | Zakoličenje osi montažnih kanalet z označitvijo mest, kjer bodo priključki na revizijske elemente, kjer bodo požiralniki, revizijski jaški, priključki na cevi, naprava geodetskega posnetka in vris v kataster. | m1 | 16.2 |  | 0
C1.2 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje kanala | kom | 6 |  | 0
C1.3 | Dobava in vgrajevanje betona trdnostnega razreda C16/20 (MB 20), preseka od 0.12-0,20 m3/m2 v minimalno z armaturnimi mrežami armirane konstrukcije temeljnih pet za obbetoniranje zbiralnih revizijskih elementov in za posteljice za vbetoniranje pohodnih in povoznih zbirnih dežnih kanalet z regami za odvodnjavanje iz tlakovanih površin parka. Izvedba z vsemi pomožnimi deli in transporti. | m3 | 109 |  | 0
C1.4 | Armatura : dobava, rezanje, polaganje in vezanje armaturnih Q mrež (Q 226 ali 308), ki se vgradijo v temeljne pete pod zbirnimi jaški in kanaletami. Armaturne mreže MAG 500/560 (Q 308) s preklopnimi stiki, vgraditev v spodnjo tretjino debeline, v spodnji širini temeljnih pet, centrično pod kanaletami. Količina je ocenjena. Ostanki Q armaturnih mrež! | kg | 85 |  | 0
C1.5 | Dobava in vgradnja kanalet z nizko vgradno višino tip NW 100 mm, dolžina elementa 100 cm (razred obremenitve A) z notranjim naklonom. V ceno vključiti delavniški načrt za potrditev s strani projektanta. npr ACO Profiline. INOX rešetka, Izbor rešetke uskladiti s sosednjo kanaleto - projekt Šumijev kvart. trg,kanaleta ob betonski ograji, | m1 | 18.5 |  | 0
C1.6 | Dobava in vgradnja kanalet z rego z nizko vgradno višino tip NW 100 mm, (razred obremenitve A) z notranjim naklonom. npr ACO Slotlina NW. atrij, kanaleta ob stopnišču | m1 | 2.8 |  | 0
C1.7 | Vgradnja tipskega talnega vtočnika DN50 s prirobnico za odvod zatekajoče vode iz sloja hidroizolacije, zavarjenega na hidroizolacijo stropne plošče objekta. Vtočnik se pokrije s perforirano rešetko in drenažnim filcem, ter plastjo drenažnega gramoza 64-100 ter zalije z betonom. Vključno z vgradnjo PP cevi in vsemi fazonskimi kosi do vertikalnega žleba 2x 50/45°, 2x 50/30°, 1x cev 50/300mm, vgrajeno v opaž betona plošče pred betoniranje. Detajl vgradnje uskladiti s projektantom po rušitvi talne sestave nad hidroizolacijo. Skladnost z DIN EN 1253, iz nerjavne pločevine 1.4301., ekvivalent npr. ACO H17. trg, sanacija zatekanja vode skozi betonsko ograjo | kom | 1 |  | 0
C1.8 | Dobava in montaža odtočnih cevi PP DN50, skritih v fasado v sloj izolacije, kompletno pritrditvijo na stene, hkrati z izdelavo izolacij in vgradnja v betonsko ploščo na vtočnik in izdelavo vtoka v kanaleto vključno z vsemi fazonskimi kosi do vertikalnega žleba 2x 50/45°, 2x 50/30°, kompletno z vsemi pomožnimi deli, ter materiali. Ves pritrdilni material je nerjaven. | m1 | 2.5 |  | 0
KANALIZACIJA
C1.9 | Plitvi strojno -ročni izkop terena III.ktg za kanalizacijo, širino izkopa do 0,60m, globine 0.40 m z odlaganjem na rob izkopa. | m1 | 0.672 |  | 0
C1.10 | Planiranje dna kanala ter priprava posteljice za polaganje kanalizacijskih cevi s točnostjo +-2 cm | m1 | 2.8 |  | 0
C1.11 | Dobava in polaganje PP kanalizacijskih cevi in fazonskih kosov za odvod fekalnih vod iz kanalet. Izdelava po detajlu projektanta in navodilih proizvajalca. Cevi se spajajo z gumi tesnili.
| PP fi125 | m1 | 4.1 |  | 0
| priključek na kanaleto | kos | 6 |  | 0
| koleno PP 45/125 | kos | 1 |  | 0
C1.12 | Ročno zasipanje in polnoobetoniranje kanalizacijskih cevi s pustim betonom v debelini cca 20cm s predhodno zaščito cevi po predpisih izdelovalca cevi, pri tem pa paziti, da se ne poškoduje plastičnih cevi. Obbetonaža po tipskem detajlu. | m3 | 0.168 |  | 0
| SKUPAJ ODVODNJA |  |  |  | 0

## C2. Tlakarska d.
Poz | Opis | EM | Količ. | Cena / EM | Cena skupaj
C2. | TLAKARSKA DELA
Splošna določila:
Zunanja ureditev tlakov na koti ploščadi Kongresnega trga se stika s projektom zunanje ureditve piazzete projekta Šumijev kvart, zato je pred pričetkom del potrebna uskladitev stičnih mest s projektanti in nadzorom.
Meja zunanje ureditve je hidroizolacija nad stropno ploščo objekta galerije. Hidroizolacija je zajeta v projektu Šumijev kvart.
C2.1 | Izdelava naklonskega betona nad stropno ploščo objekta galerije v debelini 7-15cm. Beton kvalitete C25/30, XC2. V sloj betona vgrajena linijska kanaleta. | m2 | 75 |  | 0
C2.2 | Dobava materiala in izdelava kompletne dvoslojne kvalitetne horizontalne hidroizolacije na naklonski beton, pod finalnim tlakom pločnika. Izvedba iz sledečih plasti: izdelava zalikane cementne prevleke s fino cem. malto 1:2 v deb. 1 cm za gladko podlago horizontalne hidroizolacije pod tlaki 1 x bitumenski premaz na cem. prevleko ( 0,3 kg/m2 ) 2 x polnovarjeni kvalitetni polimer - bitumenski trakovi ( PP, npr Izotekt T4 ali podobne kvalitete ) Od zunanjih zidovih hor. hidroizolacijo zvariti z vertikalno, oziroma pri nepodkletenem delu zavihati navzgor do zg. kote tlaka. Hidroizolacija speljana v linijsko kanaleto. | m2 | 19.6 |  | 0
C2.3 | Dekorativni tlak ploščadi Kongresnega trga je štokani beton C30/37 iz mešanice barvnih granilij »nero ebano« in »bianco carrara« ter belega oziroma sivega cementa. Površina tlaka je v rastru cca 4,25 x 5,50 m osno v svetlejši izvedbi, vzdolžni in prečni trakovi pa v temnejši izvedbi širine 40 cm. drsnost površine >45. Tehnološko je izvedba tlaka predvidena na sledeče:
1.) Vgrajevanje litega betona C25/30 v naklonih končne površine v variabilni debelini od 5-15cm.
2.) Premaz očiščene površine z mešanico lateksa in cementa za oprijemljivost, če se ne izvaja mokro na mokro.
3.) Opažanje rastrov s kovinskimi opaži.
4.) Dobava in polaganje tekstilnih mrež za armiranje tlaka.
5.) Betoniranje zaključne plasti tlaka debeline 7 cm po potrjenem vzorcu za svetle tlake z ravnanjem s helikopterji, negovanjem betona in zaščito pred izsušitvijo.
6.) Razopaženje rastra, prednamaz z elastosilom in betoniranje tlaka po potrjenem vzorcu za temne tlake z negovanjem in zaščito površine.
7.) Štokanje kompletne površine s sesanjem prašnih delcev, nakladanjem in odvozom na deponijo gradbenih odpadkov.
8.) Zarezovanje stikov s posnetim robom med svetlimi in temnimi betoni - delovni stik
Skladno s specifikacijo za zagotavljanje kakovosti vgrajenih materialov.
| Pred izvedbo mora izvajalec izdelati projekt betona TZ1 | m2 | 61 |  | 0
| vezano na postavko A6.32 | m2 | 8.4 |  | 0
C2.4 | Dobava asfaltnih slojev pločnika iz bituminizirani beton AC 4surf A5 Z3 (s čim svetlejšim agregatom) 30mm, v skladu s TSC 06.300/06.410:2009 nosilni sloj - bituminizirana zmes AC 16base A5 Z6 v skladu s TSC 06.300/06.410:2009 50-100mm (polaganje direktno na bitumensko hidroizolacijo nad objektom) TZ2 | m2 | 37 |  | 0
C2.5 | Dobava vsega materiala in polaganje predhodno demontiranih pranih teraco plošč deb 6cm na predhodno izdelano podlago iz uvaljane mivke deb 5cm v naklonu in predhodnega peščenega nasutja deb 5cm, ki je izdelano na predhodno položeno protikoreninsko folijo 150g/m2. Kompletno s fugiranjem s silikatno mivko, ter vsemi pomožnimi deli. Granulat in barva morebitnih nadomestnih teraco plošč usklajena z obstoječimi ploščami, površina prana. atrij-tlak | m2 | 33 |  | 0
C2.6 | Dobava vsega materiala in izdelava AB tlaka deb 10cm z betonom C20/25, XF4, preseka 0,12-0,20m3/m2, za izdelavo tlaka mačje glave, površina brušena, impregnirana s hidrofobnim sredstvom za beton, kompletno vsemi pomožnimi deli. atrij-bordure | m2 | 2.48 |  | 0
| SKUPAJ TLAKARSKA DELA |  |  |  | 0

## D. RESTAVRATORSKA DELA
Poz | Opis | EM | Količ. | Cena / EM | Cena skupaj
D. | KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKA DELA
D.1 | Izvedba konservatorso restavratorskih del skladno z elaboratom PROGRAM IN PREDRAČUN ZA konservatorsko-restavratorske posege na ostankih rimskega zidu na objektu »Bukvarna« Ljubljana, ZVKDS OE Ljubljana, Restavratorski center, maj 2020 št. 034/2020 Mestno jedro EŠD 328, Arheološko najdišče Ljubljana EšD 329, Kongresni trg EŠD 368 | kompl | 1 |  | 0
| SKUPAJ KONSERVATORSKO RESTAVRATORSKA DELA |  |  |  | 0

## E. EI instalacije
4. |  | PROJEKTANTSKI POPIS
V sklopu posamezne postavke mora biti zajet ves material, delo, drobni in pritrdilni material za potrebno vgradnjo, vključno z usklajevanji na objektu, vsemi preboji do fi 40mm, oziroma 40x40mm ter prevozom materiala na gradbišče.
V popisu so navedena komercialna imena materialov, naprav, opreme, ipd. zgolj zaradi določitve kvalitete in izgleda. Ponujen material in oprema morajo biti enake ali boljše kvalitete in izgleda kot je določeno s popisom. Odstopanja so dopustna samo v primeru enake ali izboljšane kvalitete oz funkcije in izgleda ob pogoju predhodne potrditve projektanta, odgovornega vodje projekta, nadzora in naročnika. V primeru, da posamezni elementi po kvaliteti in izgledu niso predpisani, mora ponudnik ob oddaji ponudbe navesti ponujeno kvaliteto in izgled ter pred izvedbo pridobiti potrditev projektanta, odgovornega vodje projekta, nadzora in naročnika.
|  | Dobava in montaža / Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Skupna cena
I. |  | SVETILKE
1 | T1,T2,T3,T4- | Vgradna tračnica sistem "48" PROFIL S23 3m/kos BEL | m | 68 |  | 0
2 | S1.1- | REFLEKTOR NA TRAČNICI "48" S40 LED 6,6W 3000K 48V IP20 668lm CRI90/35° BEL, DALI | kos | 21 |  | 0
3 | S1.2- | SVETILO NA TRAČNICI sistem "48" AM13 LED 12,6W 3000K 48V IP20 1390lm CRI90/120° _60cm_BEL, DALI | kos | 11 |  | 0
4 | S1.3- | SVETILO NA TRAČNICI - WALWASH sistem "48" CM10 LED 10x1,5W 3000K 48V IP20 1620lm CRI90/38° BELl, DALI, ustreza iGuzzini Laser Blade XS | kos | 15 |  | 0
5 | S2- | NADGRADNO SVETILO, ustreza LASER BLADE XS WALL WASHER CEILING, bel 17W, 3000K, 1550lm, komplet z napajalnikom MZ85 | kos | 5 |  | 0
6 | S3- | VGRADNO SVETILO ustreza OKI V MINI LED 8,9W 3000K 230V IP54 946lm CRI90/48° BEL DIM | kos | 8 |  | 0
7 | L1- | LED SVETLOBNA LINIJA PO NAČRTU l=1,2m tip: profil 17,5*7,0mm, 9,6W/m, 860lm/m, komplet z napajalnikom LED POWER SUPPLY 20W 24V IP67 | kompl. | 1 |  | 0
8 | L2- | LED SVETLOBNA LINIJA PO NAČRTU l=5,5m tip: profil 17,5*7,0mm, 9,6W/m, 860lm/m, komplet z napajalnikom LED POWER SUPPLY 60W 24V IP67 | kompl. | 1 |  | 0
9 | L3- | LED SVETLOBNA LINIJA PO NAČRTU l=3,7m tip: profil 17,5*7,0mm, 9,6W/m, 860lm/m, komplet z napajalnikom LED POWER SUPPLY 60W 24V IP67 | kompl. | 1 |  | 0
10 | ZL4- | LED SVETLOBNA LINIJA PO NAČRTU l=9m, LED PROFIL dim 39x49mm, ustreza ESSECI PROFREEL, komplet z napajalnikom LED POWER SUPPLY 150W 24V IP67 | kompl. | 3 |  | 0
11 |  | Nastavni nosilci za spuščeno vgradnjo, Alu [] 60/30 profil, dolžine 100mm, sidrano v strop utora v AB nosilcu, z vsem pritrdilnim materialom | kos | 6 |  | 0
12 | ZL5- | LED SVETLOBNA LINIJA PO NAČRTU l=3,7m, vgrajena v zaščitni profil po detajlu tip: profil 17,5*7,0mm, 9,6W/m, 860lm/m, komplet z napajalnikom LED POWER SUPPLY 60W 24V IP67 | kompl. | 2 |  | 0
13 | Z1- | TALNO VGRADNO ZUNANJE SVETILO IP67 ustreza: LINEALUCE MINI 37 recessed, 7,1W, 3000K, 1800lm, koda: BW21, komplet z vgradno kaseto X518 ter napajalnikom DRIVER 24V IP67, 40W | kos | 8 |  | 0
|  | SVETILKE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. |  | INŠTALACIJSKI MATERIAL
1 |  | Kabel po stropu in stenah uvlečen v inštalacijske cevi nadometno, po tleh podometno v inštalacijske cevi v tlaku:
V sklopu kabla mora biti upoštevan strošek in drobni material za zaključek na sponkah in priklop kabla v razdelilniku, ter obstojna označitev tokokroga v razdelilniku.
| - | NYM-J 3 x 1,5 mm2 | m | 410 |  | 0
| - | NYM-J 4 x 1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
| - | NYM-J 3 x 2,5 mm2 | m | 460 |  | 0
| - | NYM-J 3 x 4 mm2 | m | 90 |  | 0
| - | LIYCY 4 x 1,5 mm2 | m | 40 |  | 0
| - | LIYCY 5 x 1,5 mm2 | m | 20 |  | 0
| - | JY(St)Y 1x2x0,8mm | m | 110 |  | 0
| - | UTP kat 6 | m | 20 |  | 0
2 |  | Vodnik za izenačevanje potencialov, delno v cevi:
| - | H07V-K 6 mm2 | m | 120 |  | 0
| - | H07V-K 10 mm2 | m | 20 |  | 0
| - | H07V-K 16 mm2 | m | 30 |  | 0
3 |  | PVC cev:
polaganje po stropu in stenah nadometno, pod oblogami samougasna, po tleh podometno v tlaku, komplet z delom in materialom za vgradnjo
| - | fi 23, rebrasta | m | 240 |  | 0
| - | PN 16, 23 | m | 870 |  | 0
4 |  | Gibljiva PVC cev, dolžine 30cm, komplet s pripadajočimi uvodnicami | kos | 15 |  | 0
5 |  | Inštalacijski kanal, PVC, dimenzij do 5x5cm | m | 20 |  | 0
6 |  | Navadno stikalo, vgrajeno v modulni sistem, nadometne izvedbe, kot npr. TEM | kos | 12 |  | 0
7 |  | Nadometno modulno ohišje za vgradnjo šestih stikal, kot npr. TEM | kos | 2 |  | 0
Točen tip okvirjev določi investitor oziroma arhitekt.
8 |  | Doza izenačevanja potencialov, komplet s Cu zbiralko, ali enakovredno kot npr.:
| - | GW 44 008 | kos | 1 |  | 0
9 |  | Stalni priključek, podometne oziroma nadometne izvedbe, komplet | kos | 6 |  | 0
10 |  | Vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, komplet s podometno dozo in okvirjem, kot npr. TEM | kos | 4 |  | 0
11 |  | Zidni kanal, kovinski, bele barve, dvoprekatni, komplet s pregradami, veznimi elementi, pokrovom kanala, končnimi elementi in pritrdilnim priborom, kot npr. Elba, AT110/72, komplet, dolžine 1m, vgrajen v talni kanal po detajlu arhitekta | kos | 5 |  | 0
12 |  | Talna doza za vgradnjo do 6 elementov, s pokrovom prilagojenim za vgradnjo končnega tlaka, komplet, ali enakovredno kot npr. Elba | kos | 9 |  | 0
Talna doza mora omogočati priklop porabnika ob zaprtem pokrovu. Izvedba talne doze mora biti prilagojena možnosti izvedbe za vgradnjo dveh podatkovnih vtičnic.
13 |  | Dvojna vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, vgrajena v zidni kanal | kos | 5 |  | 0
14 |  | Trojna vtičnica z zaščitnim kontaktom, 16A, 250V, vgrajena v talno dozo | kos | 9 |  | 0
15 |  | Razne nadometne razvodne doze do velikosti fi76 oziroma 100x100, komplet | kos | 20 |  | 0
16 |  | Izdelava spojev izenačevanja potencialov, komplet z objemkami oz. drobnim materialom | kos | 20 |  | 0
17 |  | Priklop, komplet z drobnim materialom:
| - | ventilatorja | kos | 1 |  | 0
| - | omarice talnega ogrevanja | kos | 2 |  | 0
| - | termostata talnega ogrevanja | kos | 2 |  | 0
| - | prezračevalne naprave (3,5kW) | kos | 1 |  | 0
| - | krmilnika prezračevalne naprave | kos | 1 |  | 0
| - | zunanje enote klime (3,2kW) | kos | 1 |  | 0
| - | črpalk do 0,2kW | kos | 1 |  | 0
| - | elementov avtomatike (tipala, ventili, merilni elementi, ...) | kos | 6 |  | 0
18 |  | Meritve električnih inštalacij splošnih inštalacij, komplet | kompl. | 1 |  | 0
19 |  | Usklajevanje s strojnimi inštalacijami ter sodelovanje pri preizkusu naprav | ur | 16 |  | 0
20 |  | Meritve električnih inštalacij za strojne naprave, komplet | kompl. | 1 |  | 0
|  | INŠTALACIJSKI MATERIAL - SKUPAJ: |  |  |  | 0
II. |  | RAZDELILNIKI
Velja za vse razdelilnike
| - | izdelava označb tokokrogov in sponk
| - | kabelske uvodnice
| - | zatesnitev uvodnic
| - | zaščitna prekrivna plošča za preprečitev dotika
| - | POK korita za polaganje kablov
| - | označba razdelilnika v skladu s predpisi
| - | predviden žep za namestitev vezalne sheme razdelilnika
| - | izdelava vezalne sheme po dejanskem stanju in namestitev vezalne sheme v razdelilnik
| - | priklop, meritve, preizkus in spuščanje v pogon
1 |  | Razdelilnik R-GEV, (Galerija Emonska vrata) predviden kot npr. tipska nadometna omarica za vgradnjo 48 elementov, komplet z vrati in ključavnico ter vgrajeno opremo, kot npr. Schrack:
| - | inštalacijsko stikalo
|  | 63A, 3p, v omari | kos | 1
| - | inštalacijski odklopnik:
|  | B/10A, 1p | kos | 8
|  | C/20A, 1p | kos | 8
| - | kombinirano zaščitno stikalo: | kos
|  | B10/0,03A, 2p | kos | 1
|  | C16/0,03A, 2p | kos | 7
| - | prenapetostna zaščita, Protec C | kos | 4
| - | vrstne sponke | kompl. | 1
| - | drobni in vezni material | kompl. | 1
| - | ožičenje med elementi, drobni in vezni material | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
2 |  | Razdelilnik R-TP (toplotna postaja), predviden kot npr. tipska nadometna omarica, kot npr. Schrack, dim. 400x800x210mm, v zaščiti IP44 z vrati, komplet z vgrajeno opremo, kot npr. Schrack:
| - | bremensko stikalo, 25A, 1p, na vratih | kos | 1
| - | izbirno stikalo, 10A, 1-0-2, na vratih | kos | 1
| - | inštalacijski odklopnik:
|  | B/10 A, 1p | kos | 1
|  | C/4 A, 1p | kos | 2
|  | C/10 A, 1p | kos | 1
|  | C/16,20 A, 1p | kos | 5
| - | kontaktor, 10A, 230V | kos | 1
| - | vgraditev elektronskega regulatorja komplet z vezavo in priklopom tokokrogov | kompl. | 1
| - | vtičnica z zaščitnim kontaktom, vgrajena na razdelilnik, 16A, 250V | kos | 1
| - | vrstne sponke | kos | 30
| - | prenapetostna zaščita, Protec C | kos | 2
| - | drobni in vezni material | kompl. | 1
|  | SKUPAJ: | KOS | 1 |  | 0
|  | RAZDELILNIKI - SKUPAJ: |  |  |  | 0
III. |  | SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE
1 |  | Kabel uvlečen v inštalacijske cevi po tleh podometno v tlaku, po stenah v inštalacijske cevi nadometno:
| - | UTP kat 6 | m | 780 |  | 0
| - | OM3 4x50/125 (točen tip pred dobavo uskladiti z investitorjem) | m | 55 |  | 0
| - | PPL 2x1,5mm2 | m | 110 |  | 0
2 |  | PVC cev:
polaganje po stropu in stenah nadometno, pod oblogami samougasna, po tleh podometno v tlaku, komplet z delom in materialom za vgradnjo
| - | fi 23, rebrasta | m | 320 |  | 0
| - | PN 23 | m | 240 |  | 0
3 |  | Inštalacijski kanal, PVC, dimenzij do 5x5cm | m | 10 |  | 0
4 |  | Kabelska polica, komplet z veznim, obešalnim in pritrdilnim priborom (višine konzol od 10cm do 50cm)
| - | PK 50, s pokrovom | m | 55 |  | 0
5 |  | Razne nadometne razvodne doze do velikosti fi76 oziroma 100x100, komplet | kos | 10 |  | 0
6 |  | Podatkovna vtičnica, dvojna, RJ 45 kat 6, s protiprašnim pokrovčkom, komplet z zaključevanjem kabla:
| - | vgrajena v zidni kanal | kos | 5 |  | 0
| - | vgrajena v talno dozo | kos | 9 |  | 0
7 |  | Podatkovna vtičnica, enojna, RJ 45 kat 6, s protiprašnim pokrovčkom, nadometne izvedbe, komplet z ohišjem in zaključevanjem kabla, kot npr. TEM | kos | 1 |  | 0
8 |  | Nadometna komunikacijska omarica KO-GEV, predvidena kot tipska nadometna omarica za vgradnjo do 48 elementov, ter vrati s hladilnimi režami, komplet z vgrajenimi elementi:
| - | nadometna vtičnica, 16A, 250V | kos | 1
| - | zaključni UTP konektor do 30 kos | kompl. | 1
| - | optični panel | kos | 1
(ostala oprema ni predmet načrta)
|  | SKUPAJ: | kos | 1 |  | 0
9 |  | Izvedba priklopa kablov v obstoječi komunikacijski omarici, bakrene in optične povezave, komplet s spojnimi elementi | kompl. | 1 |  | 0
10 |  | Izvedba meritev celotnega podatkovnega omrežja (do 30 linij) v skladu z merilnimi standardi. Izdelava poročila o vseh meritva, predaja meritev v elektronski obliki PDF in elektronski obliki merilnega inštrumenta. | kompl. | 1 |  | 0
|  | SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE - SKUPAJ: |  |  |  | 0
IV. |  | POMOŽNO GRADBENA IN PRIPRAVLJALNA DELA
1. |  | Izdelava prebojev do fi 100 v betonski steni | kos | 1 |  | 0
2. |  | Gradbiščna omarica, komplet s postavitvijo in priklopom na obstoječi dovod, komplet s spojnimi elementi | kos | 1 |  | 0
3. |  | Kabel za priklop gradbene omarice, kabel tip NYY-J 5x10mm2, komplet s priklopom v obstoječem razdelilniku | m | 60 |  | 0
Izvedba začasnega priklopa (meritev) ni predmet načrta.
|  | POMOŽNO GRADBENA IN PRIPRAVLJALNA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
REKAPITULACIJA
I. |  | SVETILKE |  |  |  | 0
II. |  | INŠTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
II. |  | RAZDELILNIKI |  |  |  | 0
III. |  | SIGNALNO KOMUNIKACIJSKE INŠTALACIJE |  |  |  | 0
IV. |  | POMOŽNO GRADBENA IN PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ: |  | € |  | 0
PRED ODDAJO ZAVEZUJOČE PONUDBE JE POTREBNO PREVERITI
IN PO POTREBI PRILAGODITI CELOTNO AVTOMATIKO SEŠTEVANJA PONUDBE.

## F. SI 0.1
M4 | REKAPITULACIJA - STROJNE INSTALACIJE
Investitor: | Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
Objekt: | Galerija Emonska vrata - rekonstrukcija
ID: | 19-10-05-1
1.1 | NOTRANJI VODOVOD | 0
2.1 | TOPLOTNA POSTAJA, OGREVANJE | 0
2.2 | TALNO OGREVANJE | 0
2.3 | DX HLAJENJE | 0
3.1 | VENTILACIJA | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV (22%): | 0 | 22%
| SKUPAJ Z DDV: | 0
NAVODILO ZA PRIPRAVO PONUDBE IN IZVEDBO
1 | Vsa dela na objektu se morajo izvajati v skladu z načrti ter popisi materiala in del faze PZI.
2 | Vsi proizvajalci in tipi naprav in elementov v popisu materiala in del so navedeni "kot na primer (ekvivalent npr.:)". Oznake naprav služijo kot pomoč pri določitvi tehnične ustreznosti. Vse proizvajalce (tipe) naprav v popisu materiala in del potrdi investitor.
3 | Pri izdelavi ponudbe morajo biti vse spremembe proizvajalcev (tipov) naprav navedene in jasno označene. Spremembe potrdi investitor ali pooblaščeni nadzor nad izvedbo gradnje.
4 | Vse naprave in elemente se mora dobaviti z ustreznimi certifikati, atesti, garancijami, navodili za obratovanje in vzdrževanje v slovenskem jeziku.
5 | Pri vseh napravah in elementih je potrebno upoštevati transportne in vgradne stroške ter stroške zavarovanja in zaščite.
6 | Pri vseh elementih je potrebno upoštevati spojni in tesnilni material.
7 | Vse naprave in elemente mora vgraditi strokovno usposobljeno osebje, skladno z podrobnimi navodili proizvajalca. Po potrebi naprave vgradi osebje pooblaščeno za montažo.
8 | Pri vseh sistemih se upošteva tlačne preizkus, preizkuse tesnosti in druge potrebne preizkuse s sestavo zapisnikov.
9 | Pri vseh napravah je potrebno upoštevati stroške zagona, meritve, nastavitev obratovalnih količin in šolanje predstavnika investitorja, s sestavo zapisnikov.
10 | Pri ventilacijskih in klimatizacijskih napravah je potrebno upoštevati zahteve za preskus in prevzem sistema iz pravilnika o prezračevanju in klimatizaciji stavb.
11 | Centralni nadzorni sistem CNS: Vsak krmilnik mora omogočati komunikacijo preko TCP/IP MODBUS protokola. Omogočati mora branje relevantni podatkov o stanju naprave, obratovalne ure in vse napake z opisi. Omogočati mora vlivanje na delovanje naprave v smislu vklop/izklop in stopenjsko delovanje, če je to potrebno. Vsak krmilnik mora imeti brezpotencialni izhod DO: napaka in digitalni vhod DI: vklop/izklop naprave. V primeru da je možno stopenjsko krmiljenje, mora zagotoviti več DI.. Dobavitelj krmilnika mora ob dobavi izročiti dokumentacijo vseh razpoložljivijh sponk s funkcionalnim opisom. Poleg tega mora izročiti tabelo lokacij spremenljivk, ki jih lahko beremo preko TCP/IP MODBUSA, kot tudi tabelo spremenljivk, na katere lahko vplivamo - vpisujemo vrednosti preko bus povezave. Za vse naprave je zahtevano delovanje po urniku. Urnik se vzpostavi centralno na nadzornem računalniku in se prenese na posamezne naprave.

## F. SI 1.1 VODOVOD
1.1 |  | NOTRANJI VODOVOD |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | GASILNI APARAT (ABC)
Gasilni aparat na suhi prah (ABC) komplet z nastavkom za pritrditev na zid in drobnim pritrdilnim materialom. Aparat opremljen s certifikatom USM GA z vpisanim letom veljavnosti.
ekvivalent npr.:
| tip: | 12 EG
|  | Dobava in montaža | kos | 2 |  | 0
2 |  | OZNAČITEV GASILNIKOV
Napisne tablice, izdelane v skladu s SIST ISO 1013, za označitev naprav in sredstev za gašenje požara.
Dobava in montaža:
| tip: | ISO 1013 | kos | 2 |  | 0
3 |  | PROTIPOŽARNA ZAŠČITA CEVI
Požarna zaščita cevnih razvodov, na prehodu požarnih sektorjev, v skladu s Smernica SZPV 408 Požarno varnostne zahteve za električne in cevne napeljave v stavbah.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
4 |  | KONSTRUKCIJA - WC
Nosilna konstrukcija za WC školjko, aktiviranje spredaj, za univerzalno vgradnjo, sestoječa iz: - jekleni okvir, površinko zaščiten s praškanjem in opleskan, - predmontirani in izolirani splakovanik, za dvostopenjsko splakovanje, z dvostopenjskom plastičnim sprožilnim mehanizmom spredaj bele barve, - nastavljive nogice 0÷20 cm, - set za pritrditev WC školjke M12, - nastavljiva montažna plošča za armaturne priključke, - armaturni priključek mrzle vode DN15-ZN, - PE odtočno koleno Ø90, - sifon - drobni pritrdilni material. H=112-130 cm
| ekvivalent npr.: | GEBERIT
| tip: | Duofix 111.311.00.5 + tipka Selenite Eco
H=112-130 cm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
5 |  | WC ŠKOLJKA
WC školjka iz sanitarnega porcelana s stenskim odtokom, komplet z: - sedežna deska, - drobni pritrdilni material za montažo na nosilno konzolo.
| ekvivalent npr.: | CERAMICA DOLOMITE
| tip: | GEMMA2 J5225 + J5232
B×L/H= 520×360/400 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
6 |  | UMIVALNIK
Umivalnik iz sanitarne keramike. Komplet z drobnim pritrdilnim materialom za montažo na zid.
ekvivalent npr.:
tip:
B×L= 250×700 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
7 |  | PIPA UMIVALNIK - STOJEČA
Kromirana stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama, komplet z: 2×kotni ventil DN15, 1× kromiran izliv s sifonom DN32, s čepom in zapiralnim mehanizmom
| ekvivalent npr.: | GROHE
| tip: | EUROSTYLE 33 552 001
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
8 |  | ZIDNA PIPA
Kromirana zidna pipa DN15, z navojnim priključkom DN15 za gibko cev (pralni, pomivalni stroj…).
| ekvivalent npr.: | GROHE
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
9 |  | PIPA KUHINJSKA - STOJEČA
Stoječa enoročna mešalna baterija z veznima cevkama in dolgim izpustom. Komplet z 2× kotni ventil DN15, 2× odliv za dvojno pomivalno korito, priključek za pomivalni stroj, sifon DN32. POMIVALNO KORITO V OPREMI KUHINJE!
| ekvivalent npr.: | GROHE
| tip: | EUROSTYLE 33 977 001
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
10 |  | ELEKTRIČNI BOJLER - SPODNJI
Tlačni električni grelnik sanitarne vode, za vgradnjo pod umivalnik. Glavni deli: bojler iz emajlirane pločevine, električni grelec, negorljiva izolacija, priključki DN15. Komplet z dvojnim, delovnim in varnostnim, potopnim termostatom električnega grelca (T max = 95°C).
| ekvivalent npr.: | GORENJE TIKI
| tip: | GT 10 U
V = 10 l
P = 2,0 kW (230 V, IP 24)
L×B/H = 350×265/500 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
11 |  | VARNOSTNI SKLOP
Varnostni sklop bojlerja sestoječ iz: vzmetni izpustni ventil in nepovratni ventil z navojnim priključkom, za sanitarno vodo. Tlak odpiranja: p,max= 6 bar
| ekvivalent npr.: | KOVINA
| tip: | DN15 (pN16)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
12 |  | KROGELNA PIPA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico.
Dobava in montaža:
| ekvivalent npr.: | KOVINA
| tip: | DN 15 (pN16) | kos | 1 |  | 0
13 |  | KROGELNA PIPA
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| ekvivalent npr.: | KOVINA
| tip: | DN 15 (pN16) | kos | 1 |  | 0
14 |  | PE-X CEV V ROLI
Večplastna cev v roli: zamrežen polietilena - aluminij- zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
ekvivalent npr.:
| tip: | PE-X Ø20×2,25 | m | 25 |  | 0
15 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 19 mm.
Dobava in montaža:
| ekvivalent npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-3 22 (DN 15) | m | 25 |  | 0
16 |  | KANALIZACIJSKA PVC CEV
Kanalizacijska gladka PVC cev za temeljno in zunanjo kanalizacijo. Cev je narejena iz nemehčanega PVC –U materiala, po standardu EN1401-1. Komplet s fazonskimi kosi (prehodni kosi, kolena, odcepi, redukcije in razširitve,…). Komplet s tesnili in pritrdilnim materialom.
ekvivalent npr.:
| tip: | DN150
|  | Dobava in montaža: | m | 15 |  | 0
17 |  | PP VEČSLOJNA ODTOČNA CEV
Odtočna večslojna kanalizacijska cev z obojko, iz polipropilena (PP), EN 1451. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije…), tesnili in pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| ekvivalent npr.: | VALSIR TRIPLUS
| tip: | Ø 32 - kondenz | m | 25 |  | 0
| tip: | Ø 50 | m | 5 |  | 0
| tip: | Ø 110 | m | 5 |  | 0
18 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 13 mm.
Dobava in montaža:
| ekvivalent npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-3 42 (DN 32) - kondenz | m | 25 |  | 0
19 |  | TALNI SIFON
Talni sifon pretočni, iz polipropilena, prilagodljiv stranski iztok.
| ekvivalent npr.: | HL
| tip: | HL 510 - DN 50/40
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
20 |  | PODOMETNI SIFON
Podometni sifon za pritrditev odtoka kondenza, s sifonom in protismradno zaporo - kroglico, komplet s podometno dozo in pokrovom
| ekvivalent npr.: | LIV
| tip: | art. 201586
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
21 |  | MEMBRANSKA KAPA
Membranska kapa za oddušnik kanalizacije, komplet s tesnilnim materialom.
| ekvivalent npr.: | VALSIR
| tip: | Ø110
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
22 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, sestoječ iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jekleni profili, jekleni pocinkani perforiran trak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: | kg | 5 |  | 0
23 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
| tip: | Sanitarna voda | kos | 1 |  | 0
| tip: | Fekalna kanalizacija | kos | 1 |  | 0
24 |  | IZPIRANJE IN DEZINFEKCIJA
Izpiranje in dezinfekcija vodovodne instalacije, odvzem vzorca in potrdilo o ustreznosti, s strani pooblaščene organizacije.
|  | Izvedba: | kos | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
25 |  | Pripravljalna dela, zarisovanje, izmere… | % | 3 |  | 0
26 |  | Prevoz materiala na gradbišče, skladiščenje na gradbišču, zavarovanje… | % | 2 |  | 0
27 |  | Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200, izdelava zidnih rež, pozidave prebojev… | % | 4 |  | 0
|  | NOTRANJI VODOVOD |  |  |  | 0

## F. SI 2.1 TOPL. PODPOST.
2.1 |  | TOPLOTNA POSTAJA, OGREVANJE |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | KOMPAKTNA TOPLOTNA POSTAJA
Kompaktna toplotna postaja daljinskega ogrevanja z indirektnim ogrevalnim krogom. Elektronska regulacija - vodenje temperature dovoda v odvisnosti od zunanje temperature z zveznim omejevanjem temperature povratka primarja in za vodenje temperature dovoda. Stenska namestitev, priključki spodaj levo. Elementi toplotne postaje na primarju morajo biti izdelani za temperaturo 130°C in pN16.
Glavni sestavni deli: 1× Prehodni regulacijski ventil z varnostno funkcijo: Danfoss VM2 15/0,25 (DN15; Kvs= 0,25 m3/h) 1× Elektromotorni pogon s samozapiralom: Danfoss AMV 13/14/230 1× Toplotni števec sestoječ iz: 1×pulzni števec pretoka, 2× potopno temperaturno tipalo, 1× računska enota z možnostjo priklopa na radijski modul z dvosmerno komunikacijo, radijski protokol: Almess CF-Echo II 0,6-110-D (DN15; V°n=0,6 m3/h; dp=0,3 kPa) 1× Elektronska regulacija Danfoss ECL COMFORT 310 + A230 (230 V) 1× Lamelni toplotni izmenjevalec, komplet z izolacijo: XB 12L-1-30 1× Cirkulacijska črpalka ogrevanja: NMT SMART 25/80-180 (V°=1,5 m3/h; dp=63 kPa; P=140 W; 230 V) 1× Varnostni ventil 1× Ekspanzijska posoda V= 18l 2× Manometer s priključnim ventilom: 0÷16 bar 2× Termometer 0÷150°C 2× Manometer s priključnim ventilom: 0÷6 bar 2× Termometer 0÷110°C termostat, regulator pretoka, čistilni kosi, armature, temperaturna tipala, kabelske povezave, jeklena nosilna konstrukcija...
| ekvivalent npr.: | Simon d.o.o.
| tip: | KTP SIMON 15
Q°g = 15,0 kW
Tp=110/38 °C; Ts=45/35 °C
|  | Dobava in montaža: | kpl | 1 |  | 0
2 |  | KROGELNA PIPA N
Krogelna pipa z notranjima navojnima priključkoma in zaporno ročico, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| ekvivalent npr.: | KOVINA
| tip: | DN 25 (pN16) | kos | 2 |  | 0
3 |  | PIPA Z NASTAVKOM ZA CEV
Krogelna pipa z notranjim in zunanjim navojnim priključkom, zaporno ročico in nastavkom za gumi cev, komplet s tesnilnim materialom.
Dobava in montaža:
| ekvivalent npr.: | KOVINA
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 2 |  | 0
4 |  | ODZRAČEVALNI VENTIL
Avtomatski odzračevalni ventil z navojnim priključkom, komplet s tesnilnim materialom.
| ekvivalent npr.: | KOVINA
| tip: | DN15 (pN16) | kos | 2 |  | 0
5 |  | PE-X CEV V ROLI
Večplastna cev v roli: zamrežen polietilena - aluminij- zamrežen polietilen (PE-X-Al-PE-X), EN 21003. Za pitno vodo, ogrevanje in hlajenje. Komplet s "PRESS" fitingi (kolena, T kosi, redukcije, spojke, spojke za jekleno cev...).
Dobava in montaža:
ekvivalent npr.:
| tip: | PE-X Ø25×2,5 | m | 22 |  | 0
| tip: | PE-X Ø32×3 | m | 68 |  | 0
6 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 16 mm.
Dobava in montaža:
| ekvivalent npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-2 25 | m | 22 |  | 0
| tip: | AF-2 35 (DN 25) | m | 68 |  | 0
7 |  | JEKLENA CEV - SIST EN 10216
Nevarjena jeklena cev za tlačne cevovode, EN 10216, protikorozijsko zaščitena. Komplet s fitingi (kolena, odcepi, redukcije...), ter varilnim materialom.
Dobava in montaža:
| tip: | DN 20 (26,9×2,3) | m | 4 |  | 0
| tip: | DN 25 (33,7×2,6) | m | 4 |  | 0
8 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, cevaste oblike, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi. Debelina: 13÷19 mm.
Dobava in montaža:
| ekvivalent npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-3 28 (DN 20) | m | 4 |  | 0
| tip: | AF-3 35 (DN 25) | m | 4 |  | 0
9 |  | ANTIKOROZIJSKA ZAŠČITA IN BARVANJE
Čiščenje in 2-krat korozijska zaščita cevi in nosilnega materiala v zvezi z ogrevanjem. Zaščitna in prekrivna barva s temperaturno odpornostjo do 140°C
tip:
|  | Dobava in montaža: | m2 | 1 |  | 0
10 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: | kg | 10 |  | 0
11 |  | NAPISI IN SMERNE PUŠČICE
Plastične napisne tablice z napisom v beli barvi za označevanje razvodov, plastične smerne puščice za označevanje predtoka in povratka.
|  | Dobava in montaža: | kos | 4 |  | 0
12 |  | ODZRAČEVANJE SISTEMA
Polnjenje in odzračevanje sistema.
|  | Ogrevanje | kpl | 1 |  | 0
13 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
| tip: | Ogrevanje | kos | 1 |  | 0
14 |  | ZAGON
Zagon in nastavitev obratovalnih parametrov, preizkusno obratovanje, šolanje predstavnika investitorja, sestava zapisnika…
|  | Izvedba: | kpl | 1 |  | 0
15 |  | NAVODILA
Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje objekta za strojne instalacije.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
16 |  | SHEMA
Funkcionalna shema strojnice ogrevanja in hlajenja, v okvirju s steklom in z drobnim materialom za pritrditev na zid.
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
17 |  | SOGLASJE
Izdelava projektov in pridobitev soglasja za priključitev na vročevodno omrežje.
|  | Izvedba: | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
18 |  | Pripravljalna dela, zarisovanje, izmere… | % | 3 |  | 0
19 |  | Prevoz materiala na gradbišče, skladiščenje na gradbišču, zavarovanje… | % | 2 |  | 0
20 |  | Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev… | % | 6 |  | 0
|  | TOPLOTNA POSTAJA, OGREVANJE |  |  |  | 0

## F. SI 2.2 TALNO OGR.
2.2 |  | TALNO OGREVANJE |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | PRITRDILNA PLOŠČA
Pritrdilna plošča talnega gretja, iz polistirena, višina čepkov 20 mm, za raster cevi 60, 120, 180 in 240 mm.
| ekvivalent npr.: | UPONOR
tip:
L×B=1140×720 mm
|  | Dobava in montaža: | m2 | 210 |  | 0
2 |  | DODATEK - PLASTIFIKATOR
Plastifikator (lateks) za mešanje v cementni estrih talnega gretja za boljše zalitje cevi (DIN 18160).
| ekvivalent npr.: | UPONOR
tip:
|  | Dobava in montaža: | l | 30 |  | 0
3 |  | OBROBNI TRAK
Obrobni trak talnega gretja, iz polietilena, s pritrdilnim lepilnim trrakom in prekrivno folijo izolacije, debeline10 mm, višine 150 mm.
| ekvivalent npr.: | UPONOR
tip:
|  | Dobava in montaža: | m | 140 |  | 0
4 |  | PAROZAPORNA FOLIJA
PE - parozaporna folja.
| ekvivalent npr.: | UPONOR
tip:
|  | Dobava in montaža: | m2 | 210 |  | 0
5 |  | PE-x PLASTIČNA CEV
Večplastna cev v roli, iz polietilena z aluminijastim sredjim slojem (PE-RT-Al-PE-RT), izdelane in certificirane po DVGW.
| ekvivalent npr.: | UPONOR
| tip: | PE-X Ø16×2
|  | Dobava in montaža: | m | 1180 |  | 0
6 |  | DILATACIJSKA ZAŠČITNA CEV
Dilatacijska zaščitna cev za zaščito cevi talnega gretja pri prehodu iz prostora v prostor
| ekvivalent npr.: | UPONOR
| tip: | Ø23 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 20 |  | 0
7 |  | OMARICA PODOMETNA
Razdelilna omarica talnega ogrevanja iz pocinkane pločevine. Za podometno vgradnjo. Barvana RAL 9010. Vgradna globina omarice: 120÷180 mm. Vgradna višina omarice: 820÷910 mm.
Dobava in montaža:
| ekvivalent npr.: | UPONOR
| tip: | L= 785 mm ( Max. št. krogov = 9) | kos | 1 |  | 0
8 |  | OMARICA NADOMETNA
Razdelilna omarica talnega ogrevanja iz pocinkane pločevine. Za nadometno vgradnjo. Barvana RAL 9010. Vgradna globina omarice: 160 mm. Vgradna višina omarice: 820 mm.
Dobava in montaža:
| ekvivalent npr.: | UPONOR
| tip: | L= 710 mm ( Max. št. krogov = 7) | kos | 1 |  | 0
9 |  | RAZDELILEC
Razdelilec talnega gretja sestoječ iz: 2× držala za razdelilca talnega gretja, 1× galvaniziran dovodni razdelilec DN25 z odcepi DN20 z nastavki za pritrditev PE cevi Ø16, z regulacijskimi ventili z merilci pretoka, s spojkami za PE-X cev, 1× galvaniziran odvodni razdelilcec DN25 z odcepi DN20 z nastavki za pritrditev PE cevi Ø16, s termostatskimi ventili za pritrditev termoelektričnih pogonov, s spojkami za PE-X cev, 2× kos za termometer, 2× Termometer Ø40, T= 0÷120°C, 2× polnilna pipica, 2× avtomatski odzračevalni ventil. Komplet z: 2× krogelna pipa z metuljno ročico DN25 Maksimalna obratovalna temperatura: 60°C Maksimalen obratovalen tlak: 6 barov
Dobava in montaža:
| ekvivalent npr.: | UPONOR
tip:
| tip: | Št. krogov = 6 (L = 420 mm) | kos | 1 |  | 0
| tip: | Št. krogov = 8 (L = 530 mm) | kos | 1 |  | 0
10 |  | TERMOELEKTRIČNA GLAVA
Termoelektrična glava za montažo na povratni razdelilec talnega gretja. Normalno zaprt.
| ekvivalent npr.: | UPONOR
tip:
U = 230 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 11 |  | 0
11 |  | SOBNI TERMOSTAT
Sobni termostat za ogrevanje in hlajenje s tedensko progamsko uro, komplet z drobnim pritrdilnim materialom in kabelsko povezavo.
| ekvivalent npr.: | UPONOR
tip:
U = 230 V
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
12 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material za cevi, jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton
|  | Dobava in montaža: | kg | 10 |  | 0
13 |  | ODZRAČEVANJE SISTEMA
Polnjenje in odzračevanje sistema.
|  | Ogrevanje | kpl | 1 |  | 0
14 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
Ogrevanje
|  | Izvedba: | kos | 1 |  | 0
15 |  | Regulacija talnega gretja | ur | 8 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
16 |  | Pripravljalna dela, zarisovanje, izmere… | % | 3 |  | 0
17 |  | Prevoz materiala na gradbišče, skladiščenje na gradbišču, zavarovanje… | % | 2 |  | 0
18 |  | Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev… | % | 6 |  | 0
|  | TALNO OGREVANJE |  |  |  | 0

## F. SI 2.3 HLAJENJE
2.3 |  | DX HLAJENJE |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | ZUNANJA DX ENOTA - MULTISPLIT
Zunanja hladilna enota z direktno ekspanzijo sestoječa iz: pločevinasto ohišje, kompresor, zračni ventilatorski kondenzator z elektromotorjem, freonska instalacija (termostatski ventili, varnostna tlačna stikala, varnostni ventili...), s krmilno avtomatiko naprave.
| ekvivalent npr.: | HITACHI
| tip: | RAM-70NP4A
Medij: R410A
Qh = 6,8 KW
Qg = 8,5 kW
P = 3,2 kW (230 V)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
2 |  | NOTRANJA DX ENOTA
Notranja hladilna enota za stensko montažo - vidna, z direktno ekspanzijo (DX) sestoječa iz: maskirno plastično ohišje, DX uparjalnik, ventilator z elektromotorjem, lovilno korito za kondez, filter, maskirno ohišje z zajemno in vpihovalno rešetko iz UV odporne plastike, ter z vsem potrebnim pritrdilnim in nosilnim materialom. Vgradnjo obvezno uskladiti z načrtom arhitekture!
| ekvivalent npr.: | HITACHI
| tip: | RAK-35QPA
Qh = 3,5 kW
Qg = 4,2 kW
U = 35 V iz zunanje enote
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
3 |  | KRMILNIK
Daljinski krmilnik hladilne enote
| ekvivalent npr.: | HITACHI
tip:
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
4 |  | POLNJENJE SISTEMA
|  | Polnjenje DX hladilnega sistema z freonom R410A, komplet z dobavo freona in preizkusnim zagonom | kos | 1 |  | 0
5 |  | GIBKA CEV
Gibka cev iz PVC, komplet z vijačno s spojkamo za odvod kondenza
Dobava in montaža:
| tip: | PVC Ø20
|  | L= 300 mm | kos | 2 |  | 0
6 |  | BAKRENA CEV - HLAJENJE ROLA
Bakrena brezšivna cev v roli, za instalacijo hlajenja - FREON, po SIST EN 12735-1. Komplet z parozaporno izolacijo iz ekspandiranega polimera (negorljivost - klasa B1).
Dobava in montaža:
| tip: | Cu 1/4" (Ø6,35x0,81 mm) | m | 30 |  | 0
| tip: | Cu 3/8" (Ø9,52x0,81 mm) | m | 30 |  | 0
7 |  | PARAPETNI KANAL
Parapetni kanal iz UV odporne plastike za vgradnjo instalacij freonskega haljenja in odvoda kondenza.. Komplet s koleni, odcepi, končnimi pokrovi… Komplet z pritrdilni materialom
Dobava in montaža:
ekvivalent npr.:
| tip: | 60x105 | m | 30 |  | 0
8 |  | NOSILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni materiala za cevi, sestoječ iz: varilni material, nosilne objemke z zateznimi vijaki in gumiranim vložkom, jeleni profili (NPU in NPL), jekleni pocinkani preforiran tak, jeklene navojne palice in jekleni vijaki (M8, M10, M12), vložki za vgradnjo v zid ali beton. Vse vroče cinkano ali Inox.
|  | Dobava in montaža: | kg | 10 |  | 0
9 |  | TLAČNI PREIZKUS
Tlačni preizkusi strojnih instalacij. Vsi preizkusi se izvedejo skladno s standardi navedenimi v tehničnem poročilu.
| tip: | DX hlajenje | kos | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
10 |  | Pripravljalna dela, zarisovanje, izmere… | % | 3 |  | 0
11 |  | Prevoz materiala na gradbišče, skladiščenje na gradbišču, zavarovanje… | % | 2 |  | 0
12 |  | Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev… | % | 6 |  | 0
|  | DX HLAJENJE |  |  |  | 0

## F. SI 3.1 VENTILACIJA
3.1 |  | VENTILACIJA |  |  |  | 0
No |  | Opis | enota | količina | cena/enota | cena
1 |  | VENTILACIJSKA ENOTA Z REKUPERATORJEM
Kompaktna ventilacijska enota, stoječe izvedbe, za montažo na zid ali tla, s kanalskimi priključki z vrha, s funkcijami: dovod in odvod zraka, rekuperacija toplote, by-pass ventilacija. Glavni sestavni deli: 1× ohišje iz pocinkane pločevine, z nosilnim jeklenim okvirjem in negorljivo izolacijo 2× radialni ventilator z motorji z regulacijo hitrosti 3× temperaturno tipalo (dovod, odvod, zunanji zrak) 1× senzor CO2 2× elektromotorne žaluzije 1× Rotacijski izmenjevalec toplote 1× Filter M5 (dovod) 1× Filter F7 (odvod) 2× diferenčni presostat za filter 1× diferenčni presostat za izmenjevalec 1× električni pred-grelnik 4× antivibracijski podstavek 1× sifon kondenza s kroglico Vgradnjo obvezno uskladiti z načrtom arhitekture!
| ekvivalent npr.: | KOMFOVENT
| tip: | Domekt R 700 V
V°s = 500 m3/h
dp,s = 170 Pa
V°e = 500 m3/h
dp,e = 170 Pa
Izkoristek rekuperacije: 89%
P = 3,5 kW (230 V)
LxB/H = 1070x645/950 mm
m = 114 kg
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
2 |  | KRMILNIK
Krmilnik prezračevalne naprave.
Funkcije krmilnika: - stikalo vklop / izklop / tedenska ura - krmiljenje EC motorjev ventilatorjev - korektor temperature - stikalo leto/ zima - signalizacija filter - signalizacija napake…
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
ekvivalent npr.:
tip:
3 |  | VENTILATOR - STENSKI VGRADNI
Stenski odvodni ventilator za vgradnjo v steno. Glavni deli ohišje iz plastike z bočnim priključkom, okrasni pokrov iz UV odporne plastike, radialni ventilatorski rotor, protipovratna loputa, elektromotor in krmilnik s časovnim programatorjem (Timer). Komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
| ekvivalent npr.: | HELIOS
| tip: | ELS-VN 100 + ELS-GU
AxB/H = 258x118/258 mm
V° = 100 m3/h
P = 29 W (230 V, IP 55)
|  | Dobava in montaža: | kos | 1 |  | 0
4 |  | DUŠILEC ZVOKA - OKROGEL
Ovalni dušilec zvoka: ohišje iz aluminijaste pločevine, z notranjim perforiranim dušilnim obodom.
| ekvivalent npr.: | SYSTEMAIR
| tip: | LDC 200-600
Priključek: Ø200
L×D = 685 × Ø300 mm
|  | Dobava in montaža: | kos | 2 |  | 0
5 |  | POŽARNA LOPUTA - OKROGLA TERMIČNA:
Požarna loputa okroglega preseka. Ohišje iz pocinkane pločevine z ročnim in termičnim mehanskim sprožilom (talilni vložek 72°C), stikalom položaja, revizijska odprtina. Požarna odpornost EI 90-S (s certifikatom), dimotesna - po EN 13501-3. Preizkušena po EN 1366-2. Za vgradnjo v lahke in masivne stene. Dolžine 400 mm - dolžino se preveri na objektu glede na vgradni zid.
Dobava in montaža:
| ekvivalent npr.: | TROX
| tip: | FKRS-EU-Z03 - Ø250 | kos | 1 |  | 0
6 |  | REŠETKA - ZUNANJA
Zunanja aluminijasta zračna rešetka, s protimrčesno mrežo. Komplet z drobnim materialom za vgradnjo na kanal.
Dobava in montaža:
| ekvivalent npr.: | LINDAB
| tip: | WLA-22 - 150×150 | kos | 1 |  | 0
| tip: | WLA-22 - 300×300 | kos | 2 |  | 0
7 |  | VPIHOVALNA KOMORA
Zračna vpihovalna komora iz pocinkane pločevine s priključkom za kanal in rešetko, parozaporna toplotna izolacija, komplet z drobnim pritrdilnim materialom. Vgradnjo obvezno uskladiti z načrtom arhitekture!
ekvivalent npr.:
tip:
Priključek: 1× 500x100 (rešetka)
Priključek: 1× Ø180 (kanal)
|  | Dobava in montaža: | kos | 3 |  | 0
8 |  | REŠETKA - ALUMINIJ DOVOD
Aluminijasta dovodna rešetka, s posamično nastavljivimi vodoravnimi lamelami. Komplet z loputo za regulacijo pretočne količine zraka, ter z drobnim materialom za pritrditev na pločevinasti kanal.
Dobava in montaža:
| ekvivalent npr.: | LINDAB
| tip: | AD-21-DN-500-100 | kos | 3 |  | 0
9 |  | REŠETKA - ALUMINIJ ODVOD
Aluminijasta odvodna rešetka, s fiksnimi vodoranimi lamelami. Komplet z loputo za regulacijo pretočne količine zraka, ter z drobnim materialom za pritrditev na pločevinasti kanal.
Dobava in montaža:
| ekvivalent npr.: | LINDAB
| tip: | AR-11-DN-500-100 | kos | 1 |  | 0
10 |  | REGULACIJSKA LOPUTA - OKROGLA
Ročna dušilna loputa iz pocinkane pločevine, za montažo v spiro kanal, z možnostjo blokade v nastavljenem položaju, komplet z drobnim pritrdilnim materialom.
Dobava in montaža:
| ekvivalent npr.: | LINDAB
| tip: | DL-1/R - 180 | kos | 3 |  | 0
11 |  | ČISTILNE ODPRTINE
Čistilna odprtina za montažo v spiro ali pravokotne kanale.
Dobava in montaža:
ekvivalent npr.:
| tip: |  | kos | 3 |  | 0
12 |  | SPIRO KANAL
Okrogli prezračevalni "Spiro" kanal iz pocinkane pločevine, izdelani po SIST EN 1506. Komplet s fazonskimi kosi (kolena, odcepi, T-kosi, odcepe za gibke cevi, lopute za enkratno nastavitev, čistine odprtine, redukcije...), ter drobnim spojnim in pritrdilnim materialom. Izvedba skladno s standardom SIST EN 12237: tesnost razred B. Vgradnjo obvezno uskladiti z načrtom arhitekture.
| tip: | b = 0,6÷0,8 mm
|  | Dobava in montaža: | kg | 260 |  | 0
13 |  | SINTETIČNA IZOLACIJA - PLOŠČE
Parozaporna izolacija iz ekspandiranega polimera, odpornost na ogenj EN 13501: BL-s3, d0, v ploščah, difuzijska upornost (mi > 7000), komplet z lepilom in samolepilnimi trakovi.
| ekvivalent npr.: | ARMACELL
| tip: | AF-10 (b= 10,0 mm) | m2 | 25 |  | 0
14 |  | PRITRDILNI MATERIAL
Spojni, tesnilni, nosilni in pritrdilni material, sestoječ iz: jekleni profili, pocinkan perforiran trak, navojne palice in vijaki z vložki za vgradnjo v zid ali beton…
|  | Dobava in montaža: | kg | 40 |  | 0
15 |  | ZAGON
Zagon in nastavitev obratovalnih parametrov kompletne ventilacije, nastavitev pretočnih količin, izvedba meritev, šolanje investitorja, navodila za obratovanje. Nastavitve in meritve klimatizacijskih sistemov, s strani pooblaščenega serviserja in izdaja ustreznih certifikatov.
|  | Izvedba: | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0
16 |  | Pripravljalna dela, zarisovanje, izmere… | % | 3 |  | 0
17 |  | Prevoz materiala na gradbišče, skladiščenje na gradbišču, zavarovanje… | % | 2 |  | 0
18 |  | Zidarska dela in gradbena pomoč inštalaterjem: - vrtanje lukenj do Ø200 - izdelava zidnih rež - pozidave prebojev… | % | 6 |  | 0
|  | VENTILACIJA |  |  |  | 0

## G. Rekapitulacija_VO_SD
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
PRIKLJUČNI VROČEVOD ZA BUKVARNO
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
| SKUPAJ VSA DELA |  |  | 0
| STROJNA DELA |  |  | 0
| GRADBENA DELA |  |  | 0
5.1 STROJNA DELA
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
| SLOVENSKA CESTA | 33/C-4327 | 2 | 0
S K U P A J : |  |  |  | 0
5.2 GRADBENA DELA
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
| SLOVENSKA CESTA | 33/C-4327 | 2 | 0
S K U P A J : |  |  |  | 0

## G. Vroc-priklj_BUKVARNA_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | STROJNA DELA
VROČEVODNI PRIKLJUČEK ZA BUKVARNO, DN25/DN20
SLOVENSKA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN200
| 40 mm | 2 | m2 |  | 0
| 70 mm | 3 | m2 |  | 0
2 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 3 | m2 |  | 0
3 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom in pritrdilnim materialom (podpore).
Dobava - montaža
| DN 20 (26,9 x 2,3 mm) | 2 | m1 |  | 0
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 5 | m1 |  | 0
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) | 0.5 | m1 |  | 0
4 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 20 | 2 | kos |  | 0
| DN 25 | 10 | kos |  | 0
5 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 100/ DN 50 | 2 | kos |  | 0
| R DN 50/ DN 25 | 2 | kos |  | 0
| R DN 25/ DN 20 | 2 | kos |  | 0
6 | Odzračevalni lonec
Odzračevalni lonec, izdelen iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), komplet z odzračevalno cevjo in varilnim materialom.
Dobava in montaža po potrebi
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) , H =80 mm | 2 | kos |  | 0
7 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN15 - vgradnja po potrebi pri odzračevanju | 2 | kos |  | 0
| DN20 | 2 | kos |  | 0
8 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 20 | 6 | kos |  | 0
| DN 25 | 12 | kos |  | 0
| DN 50 | 1 | kos |  | 0
| DN 100 | 1 | kos |  | 0
11 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 20 | 2 | kos |  | 0
| DN 25 | 6 | kos |  | 0
| DN 50 | 1 | kos |  | 0
| DN 100 | 1 | kos |  | 0
12 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 7 | m2 |  | 0
13 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 40 mm - cevi DN200 | 2 | m2 |  | 0
| 70 mm - cevi DN200 | 3 | m2 |  | 0
14 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 100, debelina 60 mm | 0.5 | m |  | 0
| za cev DN 100, debelina 40 mm | 0.5 | m |  | 0
| za cev DN 25, debelina 40 mm | 5 | m |  | 0
| za cev DN 20, debelina 40 mm | 2 | m |  | 0
15 | Zaustavitev vročevodnega omrežja
Zaustavitev, praznjenje in polnjenje vročevodnega omrežja. Izvaja JP Energetika Ljubljana.
|  | 1 | kpl |  | 0
16 | Požarna straža
Požarna straža pri varjenju v kolektorju za preprečitev požara.
|  | 1 | kpl |  | 0
17 | Merjenje koncentracije plinov
Merjenje koncentracije plinov, ki so lahko nevarni za izvajalce del v kolektorju v primeru premalo intenzivnega prezračevanja kolektorja v času izvajanja del: - metan, CO, idr.
|  | 1 | kpl |  | 0
18 | Prezračevanje kolektorja
Med deli v kolektorju je potrebno zagotoviti stalno prisilno prezračevanje z minimalno 2,5-kratno izmenjavo zraka na uro.
| Postavitev, vzdrževanje in odstranitev. | 1 | kpl |  | 0
19 | Kvalitativni nadzor
Kvalitativni nadzor distributerja pri gradnji vročevodnega omrežja. Izvaja JP Energetika Ljubljana.
|  | 1 | kpl |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## G. Vroc-priklj_BUKVARNA_GD
5.2 | GRADBENA DELA
VROČEVODNI PRIKLJUČEK ZA BUKVARNO, DN25/DN20
SLOVENSKA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Zid - opečni
Rušenje zidu iz opeke v betonski cevi premera 140 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom v raztresenem stanju na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
Ponovna postavitev zidu z novimi opekami ali drugim ustreznim nosilnim materialom, na katerega bo možno pritrditi novo toplotno postajo (dobava in montaža - z vsemi manipulacijami in materialom).
|  | 0.5 | m3 |  | 0
2 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 2 | m1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## H. KANALIZACIJSKI PRIKLJUCEK
Načrt priključka
EAD-144375
Investitor: Mestna občina Ljubljana
Mestni trg 1
1000 Ljubljana
Vrsta in lokacija objekta: Galerija Emonska vrata
Kongresni trg
parc. št. 3289/2, k. o. Ajdovščina 1725
Vrsta projektne dokumentacije: PZI
Vrsta načrta: Kanalizacijski priključek
Številka načrta: 30/19
Datum izdelave načrta: 26.11.2019
Vodja Tehnično investicijskega sektorja
Jože Bogolin
Projektivno podjetje: JAVNO PODJETJE
VODOVOD KANALIZACIJA SNAGA d.o.o. Vodovodna cesta 90
1000 Ljubljana
Urška Hočevar, univ.dipl.inž.grad.
Sodelavci:
Željko Mesarić, univ.dipl.inž.arh.
3. Popis del in materiala
Zemeljska in gradbena dela za kanal za komunalno odpadno vodo
Zemeljska in gradbena dela
Zap. št. | Material | Enota | Količina | Cena/EM | Cena
1 | Zakoličenje osi kanala z odmero mesta priključitve na javno kanalizacijo. | m1 | 13.8 |  | 0
2 | Postavitev gradbenih profilov na os trase priključnega kanala, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganja cevi | kos | 3 |  | 0
3 | Pridobitev dovoljenja za zaporo ceste z ureditvijo režima v času gradnje z obvestili in zavarovanjem gradbišča s predpisano prometno signalizacijo | ocena |  |  | 0
4 | Rušenje obstoječih betonskih tlakov debeline cca 20 cm v širini zgornjega roba izkopa s pravilnim oz. strojnim izrezom robov, nakladanjem na kamion in odvozom na stalno gradbeno deponijo oddaljeno do 5 km. 13,80 x 1,80 x 0,20 = 4,97 | m3 | 4.97 |  | 0
5 | Strojni in delno ročni izkop jarka za priključni kanal globine 0 do 3,00 m, širine dna 0,50 m, v terenu III - IV kategorije, z odlaganjem materiala 1,00 m od roba izkopa - naklon brežine jarka do 60º celoten izkop cev 13,80 x 1,20 x 1,20 = 19,87 revizijski jaški 3,60 celoten izkop skupaj 23,47 | m3 | 18.5 |  | 0
6 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo ± 3 cm po projektiranem padcu 13,80 x 0,50 = 6,90 | m2 | 6.9 |  | 0
7 | Dobava in montaža PVC cevi d 160 mm polno obbetonirano z betonom C 16/20, tesnitev z gumi tesnili. | m1 | 13.8 |  | 0
8 | Dobava in montaža poliestrskega revizijskega jaška ø 800 mm z povratno zaklopko, globine 0,80 m, kompletno z polnilnim pokrovom, ki bo zrakotesen, vodotesen in oblikovanje dna s koritnico in zalikanega betona. | kos | 1 |  | 0
9 | Dobava in montaža betonske cevi za jašek ø 60 cm, globine 0,70 m, kompletno z polnilnim pokrovom, ki bo zrakotesen, vodotesen in oblikovanje dna in zalikanega betona. | kos | 1 |  | 0
10 | Izvedba priključka iz PVC cevi in fazonskih kosov d 160 mm na javni kanal GRP ø 1200 mm | kos | 1 |  | 0
11 | Izvedba preizkusa tesnosti položenih kanalizacijskih PVC cevi. | m¹ | 13.8 |  | 0
12 | Geodetski posnetek položenega kanalizacijskega priključka in vris v kataster. | m¹ | 13.8 |  | 0
13 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom s komprimiranjem v slojih po 20 cm; iz izkopnega materiala je odstraniti vse skale, večje od ø 15 cm. Utrjenost mora doseči 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. celoten izkop 18,50 odbitki tlaki (deb. cca 0.60 m) 12,80 obbetonirana cev 13,80 x 0,12 = 1,65 revizijski jaški 3,14 x 0,40² x 0,80 = 0,40 odbitki skupaj 14,85 | m3 | 3.65 |  | 0
14 | Nakladanje in odvoz odvečnega materiala na stalno gradbeno deponijo, oddaljeno do 5 km (ali nasip okoliškega terena). | m3 | 14.85 |  | 0
| SKUPAJ KANALIZACIJSKI PRIKLJUČEK |  |  |  | 0