## SKUPNA REKAPITULACIJA
S K U P N A R E K A P I T U L A C I J A
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA |  |  |  | Dolžina odseka | Cena
1. | JAVNI VODOVOD ''A'' [1-6] - PE100d63 |  |  | 63.95 | 0
2. | JAVNI VODOVOD ''B'' [6-10] - NL DN100 |  |  | 57.01 | 0
SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: |  |  |  |  | 0
b) DODATNA DELA PRI IZVEDBI IN ODDAJI JAVNEGA VODOVODA |  |  |  |  | #VALUE!
c) GRADNJA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV |  |  |  |  | 0
SKUPNA CENA INVESTICIJE |  |  |  | #VALUE!
|  |  |  | cena gradnje na tekoči meter: | 0
|  |  |  | Skupna dolžina gradnje javnega vodovoda: | 120.96
VSE CENE SO BREZ DDV-a!
OPOMBA:
POPISI SO NA ZAHTEVO NAROČNIKA, IZDELANI PRED IZDELAVO NAČRTA PZI, ZATO SO MOGOČE KASNEJŠE SPREMEMBE!
Izgradnja hišnih vodovodnih priključkov je podana kot ocena stroškov!
Upoštevamo oz. previdimo, da so vsi novi hišni vodovodni priključki iz PE100d32 cevmi, zaščitno cevjo iz
PE100d63, da se priključijo na projektirani cevovod z univerzalnim navrtnim zasunom!
Pri izkopu je upoštevano, da se izkop vrši -0,30 m nižje od kote terena! 0,30 m je upoštevano v izkopu tamponskega sloja, oz. odrivu zgornje plasti terena.
Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!
PODROBNEJŠI OPIS VODOVODNEGA MATERIALA:
1.CEVI IZ NODULARNE LITINE:
Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2010, z odgovarjajočimi spoji za različne primere vgradnje (STD, STD Vi, UNI Ve) in dolžino 6 m.Cevi morajo biti na zunanji strani zaščitne z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivnejšo zemljo (z zlitino Zn + Al minimalne debeline 400 g/m2 v razmerju 85% Zn in ostalo Al) in z modrim pokrivnim nanosom , na notranji strani pa s cementno oblogo; vse v skladu z EN545:2010. Obojčno tesnilo mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat).
2. FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE
Fazonski kosi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu z EN 545:2010, z zunanjo in notranjo zaščito po postopku kataforeze min. debeline 70 mikronov oz. po klasičnem postopku min. debeline 250 mikronov. Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z EN 681-1. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, obojčni fazonski kosi morajo imeti STD, STD VI ali UNI Ve spoj. Spoji na obojčnih fazonskih kosih so enaki kot pri ceveh. Obojčno tesnilo mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preiskušen skupaj s fazoni (certifikat). Fazonsku kosi morajo biti istega proizvajalca kot cevi.Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM elastomerne gume s kovinsko ojačitvijo.
3. POKROVI IZ NODULARNE LITINE
Pokrovi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu s standardom SIST EN124, zaščiteni z bitumenskim premazom. Razred nosilnosti B125 KN naj bo opremljen s ključavnico, protismradnim labirintnim tesnilom in možnostjo simbolnega označevanja namena jaška (elektrika, voda, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija). Razred nosilnosti D 400 KN naj bo opremljen z obročem iz kompozitnega materiala in naj ima možnost naknadne vgradnje ključavnice. Pokrov se mora blokirati pri 90° da prepreči nehoteno zapiranje.
4. NEPOVRATNI VENTIL - Z LOPUTO
Telo prirobničnega ventila mora biti iz litine z epoxy zaščito , z gumirano loputo (EPDM).
5. NEPOVRATNI VENTIL - varovanje primarne linije pri objektih pred vdorom onesnažene vode.
100% prepreči povratni tok z dvema nepovratnima ventiloma in vmesnim izpustnim ventilom. Izdelani po standardu EN 1717. Material ohišja je iz medenine oz. brona. Osi in vzmeti so iz nerjavečega jekla. Za servis ga ni potrebno izgraditi iz linije.
6. LOVILEC NESNAGE
Telo prirobničnega lovilca nesnage mora biti iz litine z epoxy zaščito s čistilno mrežico iz nerjavečega jekla s perforacijo najmanj 1,2 mm, ter čistilno prirobnico.
7. MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS
Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla z Epoxy zaščito min. 250 mikronov; tesnenje EPDM. Možnost nastavitve dolžine +-25mm.
8. EV ZASUNI (podobno TIP 21 in 23)
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG400, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla in ga je možno menjati brez izvleka klina iz ohišja. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma iz NBR. Na obeh straneh klina so vodila iz poliamida pravokotne oblike za zmanjšanje trenja pri uporabi. Moment pri upravljanju ventila doseže vrednost 60% od dovoljene po standardu 1074. Spoj telesa in pokrova ventila je izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo standardu EN 1074.
9. PRIROBNIČNE LOPUTE
Ohišje in loputa prirobnične lopute sta izdelana iz duktilne litine GS 500-7, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Osovina zasuna je izdelana iz nerjavečega jekla. "O" tesnila na vretenu so iz NBR. EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi in omogoča 100% tesnenje pri pretoku v obe smeri (avtomatsko tesnenje), je možno zamenjati. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Sedež je narejen iz nerjavečega jekla je uvalljan na ohišje.
10.HIDRANTI NADZEMNI
Telo nadzemnega hidranta mora biti iz INOX, glava iz nodularne litine z dvema "C" priključkoma ter enim "B"priključkom. Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz | hidranta. Ustrezati morajo standardu SIST EN 14384:2005.
11. HIDRANT PODZEMNI
Telo podzemnega hidranta mora biti iz duktilne litine GGG 400, z epoxy zaščito 200 mikronov. .Hidrant mora biti opremljen z izpustno odprtino po kateri odteče stoječa voda iz hidranta. Ustrezati morajo standardu SIST EN 14339:2005.
12. MEHANSKI REGULATOR NIVOJA - PLOVNI VENTIL
Telo regulatorja, zapiralo in regulirna palica so izdelani iz jekla z epoxy zaščito 200 mikronov. Plovek je izdelan iz ekspandiranega polistirena, tesnilo pa iz SBR. Prirobnice so vrtane po ISO 2531.
13. CESTNA KAPA
Kapa mora biti okrogle oblike, fi 102 mm, izdelana iz litine GG 250. Ustrezati mora standardu DIN 4056 z napisom "VODA" ali "VODOVOD". Omogočati mora teleskopsko prilagajanje višine do 105mm, brez posebnega orodja. Spoj med zgornjim in spodnjim delom kape mora biti zaščiten s PE zaščito, ki preprečuje vstop nečistoč v kapo. Kapa mora imeti samozapiralni sistem, ki onemogoča odtujitev pokrova. Spodnji del ohišja mora imeti posebno oporo proti zasuku ohišja kape.
14. NAVRTNI OKLEPI - OGRLICE
Univerzalne ogrlice za vgradnjo na duktilne, AC in jeklene cevi. Izdelane morajo biti iz duktilne litine GS 400-15 z Epoxy zaščito min 250 mikronov. Streme in matici morajo biti iz nerjavečega jekla. Tesnilni material iz EPDM mora biti posebej oblikovan za vsako dimenzijo posebej.
15. ZRAČNIK (AVTOMATSKI)
Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov, plovci so iz ABS, šoba malega plovka je iz poliamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zaščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 25 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventila za kontrolo delovanja.
16. VENTILI REDUCIRNI (avtomatski hidravlični)
Telo ventila je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Membrana je ločena od zapirala na katerem je tesnilni element quadring. Prehod skozi ventil je reduciran zaradi boljše regulacije (linearnosti). Ventil deluje na avtomatski hidravlični način in ima ločen pilot iz nerjavečega jekla za nastavitev redukcije (območja 01-2 bar, 1,2-14 bar, 7-21 bar) . Povezave so iz nerjavečega jekla. Opremljen mora biti z indikatorjem položaja, kontrolno enoto za nastavitev hitrost odpiranja, zapiranja in reakcije in dvemi manometri na katerih lahko vidimo dejanski tlak v cevovodu tudi ob zaprtem kontrolnem krogu. Vgradna mera po standardu EN5752 serija 1, prirobnice PN10, PN16 ali PN 25: EN1092.
17. TESNILA ZA PRIROBNICE
Tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Izdelana po standardu EN 1541-1 in primerna za tlake PN6, PN10, PN16, PN15, PN40.
18. FITINGI - pocinkani
Fitingi morajo biti izdelani iz bele temprane litine visoke kvalitete z vroče cinkano prevleko. Ustrezati morajo standardu DIN 1692, din 2999/1 (ISO 7/1).
B. | DODATNA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Izdelava PID-a v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami, (2x v projektni obliki, 2x v elektronski obliki) | 1 | po |  | 0
2. | Izdelava geodetskega posnetka v GAUSS KRUEGERJEVEM koordinatnem sistemu v elektronski obliki, ter pridobitev potrdila o vrisu v kataster | 1 | po |  | 0
3. | Izdelava geodetskega načrta | 1 | po |  | 0
4. | Izdelava VODILNE MAPE (2x) z dokazili o zanesljivosti objekta, kompletna dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja v skladu z ZGO-1 in dopolnitvami | 1 | po |  | 0
5. | Stroški izvedbe nadzora geomehanika | 2 | po |  | 0
6. | Stroški izvedbe projektantskega nadzora | 5 | po |  | 0
7. | Stroški postavitve in po končanih delih odstranitve obvestilne table na gradbišču | 1 | po |  | 0
8. | Izdelava varnostnega načrta za enostavnejši objekt. (V izdelavo so vključeni vsi stroški). Koordinacija VZPD na gradbišču.V ceno je vštet en obisk na gradbišču. | 1 | po |  | 0
9. | Stroški izdelave načrta o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi za tovrstno področje | 1 | po |  | 0
10. | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve do vzpostavitve v prvotno stanje z upoštevanjem stroškov dela in materiala (polivanje-proti prašna zaščita, dosip-udarne jame) | 1 | po |  | 0
11. | Prekintev oskrbe z obvestili uporabnikom | 2 | po |  | 0
12. | Geodetska izmera, obdelava in priprava digitalnih podatkov (artribuiranje, digitalna skica) vodovodnih priključkov, skladno z internimi tehničnimi normativi upravljalca vodovoda | 2 | po |  | 0
13. | Stroški kvalitativnega nadzora pri gradnji javnega vodovoda s strani bodočega upravljalca vodovoda - ocena stroška po ceniku VOKA Snaga | 1 kpl | po |  | #VALUE!
Skupaj dodatna dela |  |  |  |  | #VALUE!
c) GRADNJA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV |  | št. priklj. |  | sk. dolžina | cena
b) OBNOVA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV - VODOVOD ''A'' |  | 2 |  | 8.47 | 0
SKUPAJ OBNOVA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV: |  | 2 |  | 8.47 | 0
| cena obnove priključka na m': |  |  |  | 0
SKUPNA CENA INVESTICIJE |  |  |  |  | #VALUE!

## vodovod A
R E K A P I T U L A C I J A
JAVNI VODOVOD ''A'' [1-6] - PE100d63
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
| Zemeljska in betonska dela |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Vodovodni material |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: |  |  |  | 0
|  |  |  | dolžina projektrianega vodovoda: | 63.95
|  |  |  | cena gradnje na tekoči meter: | 0
| b) OBNOVA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV - VODOVOD ''A'' |  |  | 2 | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBE:
VSE CENE SO BREZ DDV-a!
Pri izkopu je upoštevano, da se izkop vrši -0,30 od kote terena! 0,30 m je upoštevano v popisu kanalizacije.
| Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: | 60
| Širina dna izkopa je: | 60
Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
A. | ZEMELJSKA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Zakoličba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod | 63.95 | po |  | 0
2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz. novo stanje po zunanji ureditvi območja. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | 63.95 | po |  | 0
3. | Izdelava posnetka obstoječega stanja terena po zakoličbi cevovoda zaradi pravilne vzpostavitve terena v prvotno stanje po izvedenih delih (dvorišče, robniki, požiralniki ..), | 1 | po |  | 0
4. | Zakoličba komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture. (obstoječi in predvideni) | 6 | po |  | 0
5. | Polaganje cevovoda pod in nad meteorno kanalizacijo. Vmesni zasip se zasuje z nekoherentnim materialom. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. | 1 | po |  | 0
6. | Polaganje cevovoda pod in nad fekalno kanalizacijo. Vmesni zasip se zasuje z nekoherentnim materialom. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. | 1 | po |  | 0
7. | Polaganje cevovoda pod tk kabli, kinete. Vmesni zasip se zasuje z nekoherentnim materialom. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. | 2 | po |  | 0
8. | Polaganje cevovoda pod elektrovodi, kinetami. Vmesni zasip se zasuje z nekoherentnim materialom. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. | 1 | po |  | 0
9. | Polaganje cevovoda pod in nad plinovodom. Vmesni zasip se zasuje z nekoherentnim materialom. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. | 1 | po |  | 0
11. | Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi (obračun po dejanskih stroških) | 6 | po |  | 0
12. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja globine izkopa in polaganje cevovoda. | 4 | po |  | 0
13. | Strojni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | 74.52 | po |  | 0
14. | Delno ročni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | 6.48 | po |  | 0
15. | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje. | 2 | po |  | 0
16. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin). | 38.37 | po |  | 0
17. | Nabava, dobava in izdelava peščenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10 cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 mm | 6.49 | po |  | 0
18. | Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa položene cevjo. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip se utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do 95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij večjih od 5 mm. | 29.46 | po |  | 0
20. | Nakladanje, transport ter zasipavanje vodovodnega jarka z novim gramoznim materialom materialom (100%) s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | 44.35 | po |  | 0
21. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem iz začasne gradbiščne deponije na trajno gradbeno deponijo z plačilom deponije na razdalji do 5 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%. | 66.423 | po |  | 0
40. | Demontaža obstoječih fazonskih kosov, armatur, vgradnih garnitur, cestnih kap, vključno z odvozom in stroški deponije | 4 | po |  | 0
41. | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidrantov in zračnikov. Obsip hidrantov, zračnikov s primernim gramoznim materialom in izkopanim material (cca 1 m3/ kos). Ureditev terena v prvotno stanje. | 2 | po |  | 0
42. | Postavitev cestnih kap na končno niveleto terena (Dvig ali spust cestnih kap na višino potrebno za končno ureditev, v ceni so zajeta vsa potrebna dela in material) | 2 | po |  | 0
43. | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podlošk. Možna je montažna betonskih podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| podbetoniranje vodov. arm. | 2 | po |  | 0
| obbetoniranje vodov. arm. | 0 | po |  | 0
| cestne kape | 2 | po |  | 0
| montažne podloške | 2 | po |  | 0
44. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | 191.85 | po |  | 0
45. | Nepredvidena zemeljska dela (% od zemeljskih del). | 5% |  |  | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
B. | MONTAŽNA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Priprava gradbišča, deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. V % od vrednosti vodovodnega materiala | 5% |  |  | 0
5. | Demontaža obstoječih fazonskih kosov, armatur, vgradnih garnitur, cestnih kap, vključno z odvozom in stroški deponije | 3 | po |  | 0
7. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 63.95 | po |  | 0
10. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 63.95 | po |  | 0
11. | Montaža prirobničnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 4 | po |  | 0
13. | Montaža zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in vijaki ter vgradno garnituro in cestno kapo.
| DN50 | 1 | po |  | 0
16. | Montaža zračnika ''Hawle'' - podtalna izvedba z montažo tesnil, vijakov, cestne kape in montažne podloške. DN50 | 1 | po |  | 0
19. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in zasunov na ustrezne drogove. | 2 | po |  | 0
20. | Dobava in montaža drogov za montažo tablic iz prejšnje točke. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.15 m3/kos | 2 | po |  | 0
21. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | 63.95 | po |  | 0
22. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika. | 63.95 | po |  | 0
23. | Dezifekcija položenega cevovoda | 63.95 | po |  | 0
24. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del) | 10% |  |  | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
C. | VODOVODNI MATERIAL | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Cevi PE (Polietilen) 100d63, PN10 (za delovni tlak 10 bar),standard spoj, SDR 17.0, dolžina cevi l=6,0 ali kolut 50m. Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave, črne barve s koekstrudiranimi vzdolžnimi črtami modre barve. | 65.229
| PE100d63 | 65.229 | po |  | 0
2. | PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9), vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se vgradi vrtljivo prirobnico, za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150 se naroči 8 vijakov M20;L/X 100/72
| ZS50 | 2 | po |  | 0
| MMA100/50 | 1 | po |  | 0
| N80 | 1 | po |  | 0
| FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: | 4
3. | DUCTIL zasun (Euro 20; tip 23) z teleskopsko vgradbeno garnituro (Hvgr=1,0-1,50m), cestno kapo in prirobničnim PAM tesnilom in vijaki (tlačna stopnja PN10).
| Z50 | 1 | po |  | 0
4. | Zračnik ''Hawle'' s prirobničnimi PAM tesnili in vijaki. | 1 | po |  | 0
5. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 10% |  |  | 0
6. | Nepredviden vodovodni material (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% |  |  | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0
b) OBNOVA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV
a. | Zemeljska dela (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | 2 |  |  | 0
2. | Strojni izkop (92%) jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. Brežine se izvajajo v naklonu 60° Širina dna izkopa je 50cm, globina je 1,30m | 21.754 | po |  | 0
3. | Delno ročni izkop (8%) jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, z odlaganjem na rob gradbene jame. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. Brežine se izvajajo v naklonu 60° Širina dna izkopa je 50cm, globina je 1,30m | 1.8917 | po |  | 0
4. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu. | 9.235 | po |  | 0
5. | Izdelava peščenega nasipa za izravnavo dna jarka debeline cca 10 cm, z 2 sejanim peskom Obračun se izvede po dejanskih stroških. | 1.0368 | po |  | 0
6. | Nabava in transport materiala za izdelavo nasipa nad položeno cevjo, Na nasip za izravnavo jarka se izvede 3-5 cm debel nasip za poravnavo tal v katerega si cev izdela ležišče. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Paziti je potrebno, da se cev ne premakne iz ležišča. Obsip in nasip se utrjujeta po standardnem Proktorjevem postopku do 90% trdnosti. Obsipni material je 2x sejani pesek Obračun se izvede po dejanskih stroških. | 4.1794 | po |  | 0
7. | Nakladanje, prevoz iz začasne grabiščne deponije ter zasipavanje vodovodnega jarka z izkopanim materialom (40%) s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | 7.3718 | po |  | 0
8. | Nakladanje, prevoz iz začasne grabiščne deponije ter zasipavanje vodovodnega jarka z novim materialom (60%) s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | 11.0577 | po |  | 0
9. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem na gradbeno deponijo do 5 km, z nakladanjem, raskladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. | 19.3509 | po |  | 0
10. | Podbetoniranje vodovodne armature, zasuni Obračun 0,25 m3/kom izvedenega podbetoniranja. | 1 | po |  | 0
11. | Rušenje obstoječih ograj in vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji (ocena) | 2 | po |  | 0
12. | Rušenje zgornje površine (asfalt, tlakovci, prane plošče) s kasnejšo vzpostavitvijo v prvotno stanje in po potrebi nabava poškodovanih plošč, tlakovcev … | 20 | po |  | 0
13. | Izvedba križanja z obstoječimi komunalnimi vodi (izkop na mestu križanja se izvaja ročno) | 2 | po |  | 0
14. | Postavitev cestnih kap na končno niveleto terena | 2 | po |  | 0
15. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | 10.3432 | po |  | 0
16. | Polaganje vodovodne in zaščitne cevi skozi steno jaška s čiščenjem in tesnenjem preboja. | 1 | po |  | 0
17. | Nepredvidena zemeljska dela (% gradbenih del) | 15% |  |  | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
b. | Montažna dela (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 5% |  |  | 0
2. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 8.47 | po |  | 0
| Demontaža obstoječih hišnih vodovodnih priključkov (vodovodne cevi, fitingov, vodomera, cestne kape, navrtnega zasuna..) z odvozom na gradbeno deponjo | 2 | po |  | 0
3. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih komadov in armatur, v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 2 | po |  | 0
4. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 8.47 | po |  | 0
5. | Montaža fazonskih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 2 | po |  | 0
6. | Montaža navrtnih zasunov z vgradbeno garnituro in cestno kapo, pehodno ločno spojko ter montažo betonskih podložnih plošč. | 2 | po |  | 0
7. | Montaža vodovodne armature in fitingov v vodomernem mestu po specifikaciji materiala | 32 | po |  | 0
8. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi | 8.47 | po |  | 0
9. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805 | 8.47 | po |  | 0
10. | Dezifekcija položenega cevovoda | 8.47 | po |  | 0
17. | Nepredvidena montažna dela (% motažnih del del) | 10% |  |  | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
c. | Vodovodni material (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Cevi PE100d32, PN 16 priključna cev | 8.47 |  |  | 0
2. | Cevi PE80d63, PN 10, zaščitna cev | 8.47 | po |  | 0
3. | Vodovodna armatura za priključitev na javni vodovod
| navrtni zasun | 2 | po |  | 0
| streme za NZ | 2 | po |  | 0
| koleno priključno | 2 | po |  | 0
| vgradna granitura (Hvgr 1,0 - 1,5m) | 2 | po |  | 0
| betonski podstavek mali | 2 | po |  | 0
| cestna kapa DN90 | 2 | po |  | 0
4. | Nabava in dobava fitingov na vodomernih mestih (kroglične pipe, kolena, tesnila, reducirke, podloške,…)
| pipa krogelna R1'' | 2 | po |  | 0
| pipa krogelna R1'' z izpustom | 2 | po |  | 0
| zmanjševalni kos R1''-3/4'' | 2 | po |  | 0
| spojka ravna za PE cevi R1'' | 2 | po |  | 0
| nosilec za vodmer s holandcem | 2 | po |  | 0
| betonski podstavek 40x40 cm | 2 | po |  | 0
| nepovratni ventil (vložek) | 2 | po |  | 0
| koleno 90° R1'' | 2 | po |  | 0
| Nabava in dobava gumi tesnil | 4 | po |  | 0
5. | Nepredviden vodovodni material | 10% |  |  | 0
6. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih kosov (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% |  |  | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0

## vodovod B
R E K A P I T U L A C I J A
JAVNI VODOVOD ''B'' [6-10] - NL DN100
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
| Zemeljska in betonska dela |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Vodovodni material |  |  |  | 0
| Vodovodni provizorij |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: |  |  |  | 0
|  |  |  | dolžina projektrianega vodovoda: | 57.01
|  |  |  | cena gradnje na tekoči meter: | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBE:
VSE CENE SO BREZ DDV-a!
Pri izkopu je upoštevano, da se izkop vrši -0,30 od kote terena! 0,30 m je upoštevano v popisu kanalizacije.
| Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: | 60
| Širina dna izkopa je: | 60
Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
A. | ZEMELJSKA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Zakoličba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod | 57.01 | po |  | 0
2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz. novo stanje po zunanji ureditvi območja. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | 57.01 | po |  | 0
3. | Izdelava posnetka obstoječega stanja terena po zakoličbi cevovoda zaradi pravilne vzpostavitve terena v prvotno stanje po izvedenih delih (dvorišče, robniki, požiralniki ..), | 1 | po |  | 0
4. | Zakoličba komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture. (obstoječi in predvideni) | 6 | po |  | 0
5. | Polaganje cevovoda pod in nad meteorno kanalizacijo. Vmesni zasip se zasuje z nekoherentnim materialom. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. | 1 | po |  | 0
6. | Polaganje cevovoda pod in nad fekalno kanalizacijo. Vmesni zasip se zasuje z nekoherentnim materialom. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. | 1 | po |  | 0
7. | Polaganje cevovoda pod tk kabli, kinete. Vmesni zasip se zasuje z nekoherentnim materialom. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. | 2 | po |  | 0
8. | Polaganje cevovoda pod elektrovodi, kinetami. Vmesni zasip se zasuje z nekoherentnim materialom. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. | 1 | po |  | 0
9. | Polaganje cevovoda pod in nad plinovodom. Vmesni zasip se zasuje z nekoherentnim materialom. Izkop na mestu križanja se izvaja ročno pod nadzorom upravljalca komunalnega voda. | 1 | po |  | 0
11. | Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi (obračun po dejanskih stroških) | 6 | po |  | 0
12. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja globine izkopa in polaganje cevovoda. | 4 | po |  | 0
13. | Strojni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | 124.66 | po |  | 0
14. | Delno ročni izkop jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, z nakladanjem na kamion, odvozom in odlaganjem izkopanega materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | 10.84 | po |  | 0
15. | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje. | 2 | po |  | 0
16. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin). | 34.206 | po |  | 0
17. | Nabava, dobava in izdelava peščenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10 cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 mm | 6.34 | po |  | 0
18. | Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa položene cevjo. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip se utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do 95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij večjih od 5 mm. | 25.5 | po |  | 0
19. | Nakladanje, transport ter zasipavanje vodovodnega jarka z novim gramoznim materialom materialom (100%) s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. | 103.05 | po |  | 0
20. | Odvoz odkopanega materiala s kamionom kiperjem iz začasne gradbiščne deponije na trajno gradbeno deponijo z plačilom deponije na razdalji do 5 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%. | 99.0045 | po |  | 0
21. | Demontaža obstoječih fazonskih kosov, armatur, vgradnih garnitur, cestnih kap, vključno z odvozom in stroški deponije | 4 | po |  | 0
22. | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podlošk. Možna je montažna betonskih podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| podbetoniranje vodov. arm. | 2 | po |  | 0
| obbetoniranje vodov. arm. | 2 | po |  | 0
| cestne kape | 2 | po |  | 0
| montažne podloške | 2 | po |  | 0
23. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | 171.03 | po |  | 0
24. | Nepredvidena zemeljska dela (% od zemeljskih del). | 5% |  |  | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
B. | MONTAŽNA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Priprava gradbišča, deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. V % od vrednosti vodovodnega materiala | 5% |  |  | 0
2. | Demontaža obstoječih cevi do DN250 pri priključitvah novih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Demontaža obst. cestnih kap z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. Odvoz demontiranih delov, tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | 57 | po |  | 0
3. | Demontaža obstoječih fazonskih kosov, armatur, vgradnih garnitur, cestnih kap, vključno z odvozom in stroški deponije | 3 | po |  | 0
4. | Izpraznitev obstoječega cevovoda z odrezom cevi in priključitvijo novega cevovoda | 2 | po |  | 0
5. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 57.01 | po |  | 0
6. | Montaža zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in vijaki ter vgradno garnituro in cestno kapo.
| DN80 | 1 | po |  | 0
7. | Montaža podtalnega hidranta DN80 s podbetoniranjem telesa hidranta in izdelavo drenažnega zasipa. | 1 | po |  | 0
8. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 57.01 | po |  | 0
9. | Montaža prirobničnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 9 | po |  | 0
10. | Montaža obojčnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 11 | po |  | 0
11. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in zasunov na ustrezne drogove. | 2 | po |  | 0
12. | Dobava in montaža drogov za montažo tablic iz prejšnje točke. Stebrički so iz jeklenih cevi d 40 mm, višine 1800 mm. Poraba bet. do 0.15 m3/kos | 1 | po |  | 0
13. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | 57.01 | po |  | 0
14. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika. | 57.01 | po |  | 0
15. | Dezifekcija položenega cevovoda | 57.01 | po |  | 0
16. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del) | 10% |  |  | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
C. | VODOVODNI MATERIAL | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Cevi DUCTIL NATURAL DN100 (EN 545:2010, C40), PN16 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610 T1, K9), dolžina cevi l=6,0 m/kos; Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave. | 10
| NL DN100 | 60 | po |  | 0
2. | PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9), vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se vgradi vrtljivo prirobnico, za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150 se naroči 8 vijakov M20;L/X 100/72
| FF80(500) | 2 | po |  | 0
| FF80(200) | 1 | po |  | 0
| N80 | 1 | po |  | 0
| F100 | 1 | po |  | 0
| FFK100(22,5°) | 2 | po |  | 0
| UNI100 | 2 | po |  | 0
| FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: | 9
3. | OBOJČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN16 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1, K9). Tesnilni material je upoštevan v ceni fazonskih kosov
| NL DN100(500) | 6 | po |  | 0
| E100 | 1 | po |  | 0
| MMK100(11,25°) | 1 | po |  | 0
| MMK100(22,5°) | 2 | po |  | 0
| MMA100/80 | 1 | po |  | 0
| FAZONSKI KOSI NA OBOJKO: | 11
3. | DUCTIL zasun (Euro 20; tip 23) z teleskopsko vgradbeno garnituro (Hvgr=1,0-1,50m), cestno kapo in prirobničnim PAM tesnilom in vijaki (tlačna stopnja PN10).
| Z80 | 1 | po |  | 0
4. | Podtalni hidrant DN80 s komplet tesnilnim materialom ter ustreznimi vijaki | 1 | po |  | 0
5. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 10% | od |  | 0
6. | Stroški meritve pretokov vode na hidrantih vključno s pridobitvijo potrdila | 1 | po |  | 0
7. | Nepredviden vodovodni material (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% |  |  | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0
E. | VODOVODNI PROVIZORIJ | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Točkovni izkop za izvedbo prevezave obstoječega vodovodnega priključka na predviden provizorij, z odlaganjem 1m od roba gradbene jame ter zasipom | 2 |  |  | 0
2. | Priprava gradbišča za provizorij, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega mesta. | 1 | po |  | 0
3. | Obsipavanje začasnega vodovodnega provizorija. | 23.9442
| Z novim materialom (upoštevana je nabava in dobava) | 23.9442 | po |  | 0
4. | Odvoz materiala začasnega nasipa za provizorij s kamionom kiperjem na začasno deponijo. (Uporabi se lahko v začasnem zasipu) | 23.9442 | po |  | 0
5. | Nepredvidena zemeljska dela za provizorij (% zemeljskih del za provizorij) | 10% | od |  | 0
zemeljska dela za provizorij skupaj
6. | Dobava in polaganje cevi začasnega provizorija za oskrbo prebivalcev s pitno vodo, z montažo elektro spojk (upoštevan je ves preostali spojni material za izvedbo prevezave obstoječih priključkov). | 57.01 | po |  | 0
7. | Prevoz iz začasne deponije ter montaža začasnih navrtnih zasunov | 2 | po |  | 0
8. | Praznenje položenega provizorija. | 57.01 | po |  | 0
9. | Demontaža začasnih navrtnih zasunov z odlaganjem na začasno deponijo | 2 | po |  | 0
10. | Odstranitev položenega začasnega provizorija z prevozom na trajno gradbeno deponijo | 57.01 | po |  | 0
11. | Nepredvidena dodatna montažna dela ( 10% montažnih del za provizorij) | 10% | od |  | 0
montažna dela za provizorij skupaj
12. | Nabava cevi za začasno oskrbo porabnikov z sanitarno pitno vodo Cevi PE100d63/PN16.
| m | 57.01 | po |  | 0
| elektro spojke | 2.8505 | po |  | 0
14. | Nepredviden dodatni material za položen provizorij ( 10% materiala za provizorij) | 10% | od |  | 0
Vodovodni material za provizorij skupaj
Skupaj vodovodni provizorij |  |  |  |  | 0