## Rekapitulacija
Priključek LIDL na Zaloški cesti
Rekapitulacija
Št. postavke | Opis |  | Znesek v EUR brez DDV
Novogradnja |  | PZI
1 | PROMETNE POVRŠINE |  | 0
1.1 | Preddela | 0
1.2 | Zemeljska dela | 0
1.3 | Voziščne konstrukcije | 0
1.4 | Odvodnjavanje | 0
1.5 | Prometna oprema in signalizacija | 0
1.6 | Tuje storitve | 0
2 | METEORNA KANALIZACIJA |  | 0
2.1 | kanal MK1 | 0
2.2 | kanal MK1.1 | 0
2.3 | kanal MK2 | 0
3 | FEKALNA KANALIZACIJA |  | 0
3.1 | kanal FK K1 | 0
4 | CESTNA RAZSVETLJAVA |  | 0
5 | TELEKOMUNIKACIJSKO OMREŽJE |  | 0
6 | PLINOVOD |  | 0
6.1 | Gradbena dela | 0
6.2 | Strojna dela | 0
7 | VODOVOD |  | 0
7.1 | Pripravljalna dela | 0
7.2 | Zemeljska dela | 0
7.3 | Montažna dela | 0
7.4 | Nabava materiala | 0
SKUPAJ (BREZ DDV) |  |  | 0
DDV (22%) |  |  | 0
SKUPAJ (Z DDV) |  |  | 0
V priloženem popisu je v nekaterih postavkah zaradi ustreznejšega opisa materialov ali opreme v informativne namene naveden tudi proizvajalec in tip materiala ali opreme. Navedba je zgolj informativne narave in se lahko ponudi material oz. oprema, ki je enakovredna (68 člen ZJN-3).

## 1-Cesta
Priključek LIDL na Zaloški cesti
#REF!
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
1. | Preddela
1.1. | GEODETSKA DELA
1.1.1. | 11101 - Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu | m1 | 326 |  | 0
1.1.2 | 11201 - Postavitev in zavarovanje prečnega profila ostale javne ceste v ravninskem terenu | kos | 20 |  | 0
1.1.3 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
1.1. | GEODETSKA DELA |  |  |  | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA
1.2.1 | 12217 - Odstranitev prometnega znaka s stranico/premerom 600 mm | kos | 1 |  | 0
1.2.2 | 12232 - Prestavitev obstoječega prometnega znaka s stranico/premerom 600 mm, kompletno z rušenjem obstoječega temelja, odvozom ruševin na stalno deponijo in plačilom deponijske takse ter betoniranje novega temelja. | kos | 6 |  | 0
1.2.3 | 12308 - Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m2 | 2097.1 |  | 0
1.2.4 | 12327 - Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm | m1 | 84.7 |  | 0
1.2.5 | 12335 - Porušitev in čiščenje robnika iz cementnega betona vključno z nakladanjem na prevozno sredstvo, odvozom na stalno gradbeno depoinijo in plačilom deponijske takse. | m1 | 203.6 |  | 0
1.2.6 | 12412 - Porušitev in odstranitev jaška z notranjo stranico/premerom do 60 cm | kos | 18 |  | 0
1.2.7 | 12440 - Porušitev in odstranitev pokrova iz duktilne litine , z nosilnostjo do 400 kN, s prerezom do 600/600mm ali premerom 600mm | kos | 18 |  | 0
1.2.8 | Čiščenje terena in odstranitev grmovja, ter manjših dreves na gosto porasli površini (nad 50 % pokritega tlorisa) - strojno. V ceni zajeto odvoz na deponijo in plačilo takse | m2 | 2355.8 |  | 0
1.2.9 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
1.2 | ČIŠČENJE TERENA |  |  |  | 0
1.3 | OSTALA PREDDELA
1.3.1 | 13103 - Zavarovanje gradbišča v času gradnje s popolno zaporo prometa. | dan | 40 |  | 0
1.3.2 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
1.3 | OSTALA PREDDELA |  |  |  | 0
1. | Preddela |  |  |  | 0
2. | Zemeljska dela
2.1 | IZKOPI
2.1.1 | Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno, odstranitev humusa deb 20 cm. V ceni zajeto odvoz na deponijo in plačilo takse | m3 | 278.6 |  | 0
2.1.2 | Izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem in odvozom na deponijo in plačilo takse, do spodnje kote planuma - cesta | m3 | 2678.6 |  | 0
2.1.3 | 21106 - Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z nakladanjem - preostali del | m3 | 2481.6 |  | 0
2.1.4 | 21204 - Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jaške in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,0 m – strojno, planiranje dna ročno | m3 | 26.9 |  | 0
2.1.5 | 26109 - Prevoz materiala na razdaljo nad 3000 do 5000 m | t | 4934.7 |  | 0
2.1.6 | 26303 - Odlaganje odpadne zmesi zemljine in kamnine na komunalno deponijo vključno s plačilom deponijske takse | t | 4515.3 |  | 0
2.1.7 | 26304 - Odlaganje odpadnega asfalta na komunalno deponijo vključno s plačilom deponijske takse. | t | 419.4 |  | 0
2.1.8 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
2.1 | IZKOPI |  |  |  | 0
2.2 | PLANUM TEMELJNIH TAL
2.2.1 | 22102 - Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 3663.1 |  | 0
2.2.2 | 23203 - Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 14 do 16 kN/m2 | m2 | 3663.1 |  | 0
2.2.3 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
2.2 | PLANUM TEMELJNIH TAL |  |  |  | 0
2.3 | NASIPI, BREŽINE IN ZELENICE
2.3.1 | Vgraditev nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije, širina pete temeljnega nasipa mora biti minimalne širine 2,0 m, po plasteh max 30 cm, vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli ter preizkusom nosilnosti z merilno ploščo. | m3 | 2688.4 |  | 0
2.3.2 | Ureditev planuma posteljice na predpisano nosilnost | m2 | 3663.1 |  | 0
2.3.3 | 24101 - Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine – 3. kategorije | m3 | 435.5 |  | 0
2.3.4 | 25104 - Humuziranje brežine brez valjanja, v debelini nad 15 cm - strojno | m2 | 354.5 |  | 0
2.3.5 | 25208 - Humuziranje zelenice z valjanjem, v debelini nad 15 cm - strojno | m2 | 44 |  | 0
2.3.6 | 25209 - Doplačilo za zatravitev s semenom | m2 | 354.5 |  | 0
2.3.7 | 25305 - Zaščita brežine s kamnito zložbo, izvedeno s cementnim betonom. V ceni je zajeta nabava kamnitega materiala, fugiranje stikov s cementnim betonom, ter vsa dodatna in zaščitna dela. | m3 | 112.4 |  | 0
2.3.8 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
2.3 | NASIPI, BREŽINE IN ZELENICE |  |  |  | 0
2. | Zemeljska dela |  |  |  | 0
3. | Voziščne konstrukcije
3.1 | NOSILNE PLASTI
3.1.1 | 24411 - Izdelava posteljice iz mešanih kamnitih zrn v debelini 30 cm (0/64) | m3 | 1098.9 |  | 0
3.1.2 | 31402 - Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm (TD 0/32 deb. 25 cm na cestišču) | m3 | 557.8 |  | 0
3.1.3 | 31401 - Izdelava nevezane nosilne plasti enakozrnatega drobljenca iz kamnine v debelini do 20 cm (TD 0/32 deb. 20 cm na pločniku) | m3 | 286.4 |  | 0
3.1.4 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
3.1 | NOSILNE PLASTI |  |  |  | 0
3.2 | OBRABNO-ZAPORNE PLASTI
3.2.1 | 31625 - Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A2 v debelini 8 cm | m2 | 2231.1 |  | 0
3.2.2 | 32327 - Izdelava vezne asfaltne plasti iz zmesi AC 16 bin PmB 45/80-65, A2 v debelini 7 cm. | m2 | 2231.1 |  | 0
3.2.3 | 32329 - Obrabno zaporna asfaltna plast SMA 11 surf PmB 45/80-65 A2 Z2 v debelini 4 cm. | m2 | 2231.1 |  | 0
3.2.4 | 31510 - Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 16 base B 50/70 A4 v debelini 5 cm | m2 | 1378.3 |  | 0
3.2.5 | 31905 - Izdelava zaščitne plasti hidroizolacije iz bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A4 Z4 debelini 3 cm | m2 | 1378.3 |  | 0
3.2.6 | 32331 - Izdelava obrabne in zaporne plasti iz bitumenskega betona, betona, tlakovanja ali zmesi zrn drobljenca v debelini do 15 cm, vključno z spodnjo nevezano plastjo. (NAVEZAVE NA OBSTOJEČE ZUNANJE UREDITVE) | m2 | 74.1 |  | 0
3.2.7 | 32407 - Čiščenje utrjene/odrezkane površine/podlage pred pobrizgom z bitumenskim vezivom | m2 | 3609.4 |  | 0
3.2.8 | 32408 - Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 | m2 | 3609.4 |  | 0
3.2.9 | 33110 - Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 10 cm/10 cm/10 cm, stiki zaliti s cementno malto | m2 | 9.6 |  | 0
3.2.10 | Izdelava obrabne in drenažne plasti bituminizirane zmesi PA 11 B 70/100 A4 v debelini 4 cm z votlostjo 24 – 30 %. Votline se zapolnijo s samorazlivno cementno malto po sistemu Röfix CreteoPhalt 909 (barva po izboru projektanta); finanlna obdelava peskanje 2x - avtobusna postajališča | m2 | 140 |  | 0
3.2.11 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
3.2 | OBRABNO-ZAPORNE PLASTI |  |  |  | 0
3.3 | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČA
3.3.1 | 34104 - Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 441.3 |  | 0
3.3.2 | 34305 - Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 30.9 |  | 0
3.3.3 | 34702 - Dobava in vgraditev dvignjenega vtočnega robnika s prerezom 15/25 cm iz cementnega betona | m1 | 15 |  | 0
3.3.4 | 34802 - Izdelava obrobe (robnik) iz malih tlakovcev iz naravnega kamna velikosti 8 cm/8 cm /8 cm | m1 | 963.7 |  | 0
3.3.5 | 35101 - Izdelava bankine iz gramoza ali naravno zdrobljenega kamnitega materiala, široke do 0,50 m | m1 | 1366.1 |  | 0
3.3.6 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
3.3 | ROBNI ELEMENTI VOZIŠČA |  |  |  | 0
3. | Voziščne konstrukcije |  |  |  | 0
4. | Odvodnjavanje
4.1 | DRENAŽE
4.1.1 | 51204 - Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 15 cm | m1 | 326 |  | 0
4.1.1 | Izdelava vzdolžne in prečne drenaže, globoke do 1,0 m, na podložni plasti iz cementnega betona, debeline 10 cm, z gibljivimi plastičnimi cevmi premera 20 cm | m1 | 414 |  | 0
4.1.2 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
4.1 | DRENAŽE |  |  |  | 0
4.2 | JAŠKI
4.2.1 | 52808 - Izgradnja kanalov iz PVC cevi profila DN 160 mm SN8 za priklop cestnih požiralnikov, skupaj z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. Vezna kanalizacija se obbetonira s pustim betonom C16/20. | m1 | 56 |  | 0
4.2.2 | 53414 - Višinsko prilagajanje jaškov obstoječe komunalne infrastrukture | kos | 9 |  | 0
4.2.3 | 54103 - Izdelava jaška iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 1,5 do 2,0 m | kos | 28 |  | 0
4.2.4 | 58108 - Dobava in vgraditev rešetke iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, s prerezom 500/500 mm | kos | 13 |  | 0
4.2.5 | 58201 - Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 125 kN, krožnega prereza s premerom 600 mm | kos | 15 |  | 0
4.2.6 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
4.1 | JAŠKI |  |  |  | 0
4. | Odvodnjavanje |  |  |  | 0
5. | Prometna oprema in signalizacija
5.1 | Pokončna oprema cest
5.1.1 | 61402 - Dobava in pritrditev okroglega prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z odsevno folijo 1. vrste, premera 600 mm | kos | 4 |  | 0
5.1.2 | 61510 - Dobava in pritrditev prometnega znaka, podloga iz vroče cinkane jeklene pločevine, znak z modro barvo-folijo 3 vrste, velikost od 0,21 do 0,40 m2 | kos | 4 |  | 0
5.1.3 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
5.1 | Pokončna oprema cest |  |  |  | 0
5.2 | Označbe na vozišču
5.2.1 | 62101 - Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe bele barve, skladno s standardom SIST EN 1436+A1, strojno, širina črte 10 cm | m1 | 7.4 |  | 0
5.2.2 | 62103 - Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe bele barve, skladno s standardom SIST EN 1436+A1, strojno, širina črte 15 cm | m1 | 301.8 |  | 0
5.2.3 | 62107 - Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe bele barve, skladno s standardom SIST EN 1436+A1, strojno, širina črte 50 cm | m1 | 25.3 |  | 0
5.2.4 | 62204 - Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, skladno s standardom SIST EN 1436+A1, površina označbe od 1,1 do 1,5 m2 (ZEBRA) | m2 | 73.1 |  | 0
5.2.5 | 62205 - Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, skladno s standardom SIST EN 1436+A1, površina označbe nad 1,5 m2 | m2 | 33.5 |  | 0
5.2.6 | 62208 - Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno rumeno barvo, skladno s standardom SIST EN 1436+A1, površina označbe do 0,5 m2 | m2 | 14.3 |  | 0
5.2.7 | 62304 - Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb rumene barve (barvna lestvica RAL 1023), skladno s standardom SISt EN 1436+A1, površina označbe nad 1,5 m2 | m2 | 17 |  | 0
5.2.8 | 62313 - Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 µm, površina označbe do 0,5 m2 ( 5232 ) | m2 | 4.1 |  | 0
5.2.9 | 62315 - Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe rdečerjave barve (barvna lestvica RAL 3011 ali 3001), skladno s standardom SIST EN 1436+A1, strojno, širina črte 20 cm | m1 | 56.1 |  | 0
5.2.10 | 62403 - Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 15 cm | m1 | 301.8 |  | 0
5.2.11 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
5.2 | Označbe na vozišču |  |  |  | 0
5.3 | Oprema za zavarovanje
5.3.1 | Dobava in postavitev kovinske cevne ograje z vertikalnimi polnili višine 1,20 m po detajlu. | m1 | 151.8 |  | 0
5.3.2 | Dobava in montaža avtobustne dimenzij cca 2,80 m x 1,80 m (kot npr. avtobusna postaja tipa ANV z 2 moduloma). | kos | 2 |  | 0
5.3.3 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
5.3 | Oprema za zavarovanje |  |  |  | 0
5. | Prometna oprema in signalizacija |  |  |  | 0
6. | Tuje storitve
6.1 | PREISKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA
6.1.1 | 81103 - Projektantski nadzor | ur | 140 |  | 0
6.1.2 | Geomehanski nadzor | ur | 70 |  | 0
6.1.3 | Nadzor upravljalca komunalnih vodov | ur | 70 |  | 0
6.1.4 | Izdelava posnetka izvedenega stanja | kpl | 1 |  | 0
6.1.5 | 81109 - Izdelava PID projektne dokumentacije (v šestih (6) izvodih in en (1) izvod v elektronski verziji - Acad, DWG), komplet z geodetskim posnetkom in certifikatom. | kpl | 1 |  | 0
6.1.6 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrjena s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
6.1 | PREISKUSI, NADZOR IN TEHNIČNA DOKUMENTACIJA |  |  |  | 0
6. | Tuje storitve |  |  |  | 0

## 2-MK
Priključek LIDL na Zaloški cesti
METEORNA KANALIZACIJA
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
2.1 | Kanal MK1
2.1.1 | 1101 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 159.7 |  | 0
2.1.2 | 1102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 10 |  | 0
2.1.3 | 1201 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | m1 | 159.7 |  | 0
2.1.4 | 1202 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom. | m1 | 159.7 |  | 0
2.1.5 | 1301 - Izvedba projektantskega nadzora. | ur | 45 |  | 0
2.1.6 | 1303 - Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal. | ur | 23 |  | 0
2.1.7 | 2109 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 4km, s stroškom začasne deponije. | m3 | 493.9 |  | 0
2.1.8 | 2110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 493.9 |  | 0
2.1.9 | 2128 - Ročni izkop jarka globine 0 - 4 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo do 2 km, vključno s stroški deponije. | m3 | 109.8 |  | 0
2.1.10 | 2202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 255.5 |  | 0
2.1.11 | 2203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 25.6 |  | 0
2.1.12 | 2204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 169.9 |  | 0
2.1.13 | 2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 684.1 |  | 0
2.1.14 | 4103 - Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 300 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 159.7 |  | 0
2.1.15 | 5102 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Premer jaška 1000mm, globina 1 - 2 m. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 8mm. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C25/30. | kos | 2 |  | 0
2.1.16 | 5103 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Premer jaška 1000mm, globina 2 - 3 m. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 8mm. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C25/30. | kos | 4 |  | 0
2.1.17 | 5217 - Nabava, dobava in montaža revizijskih kaskadnih jaškov iz cementnega betona po SIST EN 1916: 2003, komplet z izdelano muldo. Premer jaška 1000mm, globina 2 - 3 m. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C25/30. | kos | 1 |  | 0
2.1.18 | 5513 - Nabava, dobava in montaža perforirane cevi iz cementnega betona po SIST EN 1916: 2003 za ponikovalnico. Premer jaška 1200mm, globina 5 - 6 m. V ceni je vključen ves filterski in ločilni material sklando z načrtom za izvedbo ter vsa dodatni in zaključna dela. | kos | 3 |  | 0
2.1.19 | 5606 - Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 nosilnosti D 400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Tip Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1200 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. | kos | 10 |  | 0
2.1.20 | 6101 - Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m | 159.7 |  | 0
2.1.21 | 6102 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m | 159.7 |  | 0
2.1.22 | 6202 - Izvedba križanja z obstoječim podzemnim vodom javne razsvetljave | kos | 1 |  | 0
2.1.23 | 6203 - Izvedba križanja z obstoječim podzemnim telekomunikacijskim vodom | kos | 1 |  | 0
2.1.23 | 6204 - Izvedba križanja z obstoječim podzemnim elektroenergetskim vodom | kos | 2 |  | 0
2.1.24 | 81109 - Izdelava PID projektne dokumentacije (v šestih (6) izvodih in en (1) izvod v elektronski verziji - Acad, DWG), komplet z geodetskim posnetkom in certifikatom. | kpl | 1 |  | 0
2.1.25 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
2.1 | Kanal MK1 |  |  |  | 0
2.2 | Kanal MK1.1
2.2.1 | 1101 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 17.4 |  | 0
2.2.2 | 1102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 1 |  | 0
2.2.3 | 1201 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | m1 | 17.4 |  | 0
2.2.4 | 1202 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom. | m1 | 17.4 |  | 0
2.2.5 | 1301 - Izvedba projektantskega nadzora. | ur | 3 |  | 0
2.2.6 | 1303 - Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal. | ur | 1 |  | 0
2.2.7 | 2109 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 4km, s stroškom začasne deponije. | m3 | 40 |  | 0
2.2.8 | 2110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 50.4 |  | 0
2.2.9 | 2128 - Ročni izkop jarka globine 0 - 4 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo do 2 km, vključno s stroški deponije. | m3 | 10.1 |  | 0
2.2.10 | 2202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 27.8 |  | 0
2.2.11 | 2203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 2.8 |  | 0
2.2.12 | 2204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 18.5 |  | 0
2.2.13 | 2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 74.3 |  | 0
2.2.14 | 4103 - Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 300 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 17.4 |  | 0
2.2.15 | 5103 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Premer jaška 1000mm, globina 2 - 3 m. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 8mm. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C25/30. | kos | 1 |  | 0
2.2.16 | 5606 - Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 nosilnosti D 400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Tip Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1200 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. | kos | 1 |  | 0
2.2.17 | 6101 - Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m | 17.4 |  | 0
2.2.18 | 6102 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m | 17.4 |  | 0
2.2.19 | 6202 - Izvedba križanja z obstoječim podzemnim vodom javne razsvetljave | kos | 1 |  | 0
2.2.20 | 6203 - Izvedba križanja z obstoječim podzemnim telekomunikacijskim vodom | kos | 2 |  | 0
2.2.21 | 81109 - Izdelava PID projektne dokumentacije (v šestih (6) izvodih in en (1) izvod v elektronski verziji - Acad, DWG), komplet z geodetskim posnetkom in certifikatom. | kpl | 1 |  | 0
2.2.22 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
2.2 | Kanal MK 1.1 |  |  |  | 0
2.3 | Kanal MK2
2.3.1 | 1101 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 45.4 |  | 0
2.3.2 | 1102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 2 |  | 0
2.3.3 | 1201 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | m1 | 45.4 |  | 0
2.3.4 | 1202 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom. | m1 | 45.4 |  | 0
2.3.5 | 1301 - Izvedba projektantskega nadzora. | ur | 10 |  | 0
2.3.6 | 1303 - Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal. | ur | 5 |  | 0
2.3.7 | 2109 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 4km, s stroškom začasne deponije. | m3 | 35 |  | 0
2.3.8 | 2110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 126.4 |  | 0
2.3.9 | 2128 - Ročni izkop jarka globine 0 - 4 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo do 2 km, vključno s stroški deponije. | m3 | 17.9 |  | 0
2.3.10 | 2202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 72.6 |  | 0
2.3.11 | 2203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 7.3 |  | 0
2.3.12 | 2204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 48.3 |  | 0
2.3.13 | 2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 194.3 |  | 0
2.3.14 | 4103 - Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 300 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 45.4 |  | 0
2.3.15 | 5102 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Premer jaška 1000mm, globina 1 - 2 m. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 8mm. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C25/30. | kos | 2 |  | 0
2.3.16 | 5606 - Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 nosilnosti D 400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Tip Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1200 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. | kos | 2 |  | 0
2.3.17 | 6101 - Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m | 45.4 |  | 0
2.3.18 | 6102 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m | 45.4 |  | 0
2.3.19 | 81109 - Izdelava PID projektne dokumentacije (v šestih (6) izvodih in en (1) izvod v elektronski verziji - Acad, DWG), komplet z geodetskim posnetkom in certifikatom. | kpl | 1 |  | 0
2.3.20 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
2.3 | Kanal MK2 |  |  |  | 0

## 3-FK
Priključek LIDL na Zaloški cesti
FEKALNA KANALIZACIJA
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
3.1 | Kanal FK K1
3.1.1 | 1101 - Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 152.2 |  | 0
3.1.2 | 1102 - Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 7 |  | 0
3.1.3 | 1201 - Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | m1 | 152.2 |  | 0
3.1.4 | 1202 - Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom. | m1 | 152.2 |  | 0
3.1.5 | 1208 - Trasiranje in označevanje trase obstoječega vodovoda, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. Obračun po dejanskih stroških + 3% man. Str. | kpl | 1 |  | 0
3.1.6 | 1209 - Trasiranje in označevanje trase obstoječega fekalnega voda, ki se nahaja v bližini predvidene infrastrukture. V ceni je vključena postavitev vidnih znakov na terenu in predaja zapisnika meritev. Obračun po dejanskih stroških + 3% man. Str. | kpl | 1 |  | 0
3.1.7 | 1301 - Izvedba projektantskega nadzora. | ur | 10 |  | 0
3.1.8 | 1302 - Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju. | ur | 15 |  | 0
3.1.9 | 2109 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 2km, s stroškom začasne deponije. | m3 | 254.8 |  | 0
3.1.10 | 2110 - Strojni izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion in odvozom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 409.6 |  | 0
3.1.11 | 2122 - Ročni izkop jarka globine 2 - 4 m, z nakladanjem na kamion in odvozom na začasno gradbeno deponijo do 2 km, s stroškom začasne deponije. | m3 | 73.8 |  | 0
3.1.12 | 2201 - Mehanska utrditev planuma naravnih temeljnih tal do predpisane nosilnosti, skladno z navodili geomehanskega poročila. | m2 | 235.9 |  | 0
3.1.13 | 2202 - Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 235.9 |  | 0
3.1.14 | 2203 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 24.4 |  | 0
3.1.15 | 2204 - Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 145.1 |  | 0
3.1.16 | 2207 - Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 651.9 |  | 0
3.1.17 | 4102 - Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 250 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 151.8 |  | 0
3.1.18 | 5102 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Premer jaška 1000mm, globina 1 - 2 m. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 8mm. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C25/30. | kos | 4 |  | 0
3.1.19 | 5103 - Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Premer jaška 1000mm, globina 2 - 3 m. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 8mm. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C25/30. | kos | 3 |  | 0
3.1.20 | 5603 - Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 nosilnosti D 400 kN. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Tip Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. | kos | 7 |  | 0
3.1.22 | 6101 - Pregled in čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m1 | 152.2 |  | 0
3.1.23 | 6102 - Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 ali DIN 4033 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 152.2 |  | 0
3.1.24 | 6105 - Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 152.2 |  | 0
3.1.25 | 6211 - Zaščita obstoječih komunalnih vodov z obešanjem ali podpiranjem z vsemi deli in materiali. Vse v skladu z navodili upravljavcev komunalnih vodov. | kos | 5 |  | 0
3.1.26 | 81109 - Izdelava PID projektne dokumentacije (v šestih (6) izvodih in en (1) izvod v elektronski verziji - Acad, DWG), komplet z geodetskim posnetkom in certifikatom. | kpl | 1 |  | 0
3.1.27 | Nepredvidena dela vpisana v gradbeni dnevnik in potrejan s strani odgovornega nadzornika. | 5% |  |  | 0
3.1 | Kanal FK K1 |  |  |  | 0

## 4-CR
LIDL ZALOG
z.št. | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena na enoto | Znesek
A. RUŠITVENA DELA
1 |  | Demontaža obstoječe svetilke iz kandelabra do višine h=10m. Odvoz in sramba svetilke v primerno skladišče upravljalca cestne raszvetljave. | kos | 5 |  | 0
3 |  | Demontaža obstoječega kandelabra do višine h=10 m ter odvoz naprimerno depnijo s plačilom takse. | kos | 5 |  | 0
4 |  | Rušenje armirano betosnkega temelja kandelabra, odvoz materiala na primerno deponijo s plačilom takse. | m3 | 5 |  | 0
5 |  | Rušenje armirano betosnkega kabelskega jaška, odvoz materiala na primerno deponijo s plačilom takse. | m3 | 5 |  | 0
6 |  | Dobava in vgradnja primernega tamponskega materiala za zasip gradbene jame porušenega temlja kandelabra. | m3 | 5 |  | 0
7 |  | Dobava in vgradnja primernega tamponskega materiala za zasip gradbene jame porušenega kabelskega jaška | m3 | 5 |  | 0
8 |  | Izvlek obstoječih kablov ceste razsvetljave na predmetnem območju. Ocenjeno na 250 m. Odvoz na primerno deponijo. | m | 250 |  | 0
|  | SKUPAJ A | EUR |  |  | 0
B. ZEMELJSKA DELA
1 |  | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z uporabo obstoječih načrtov | m | 414 |  | 0
2 |  | Geodetska zakoličba kabelske trase | m | 414 |  | 0
3 |  | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih, komunalnih vodov - vodovod, plinovod …(Obvezno predvideti 1.000,00 EUR) obračun po dejanskih stroških | kpl | 1 |  | 0
Nepovozno
4 |  | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 1x iz PVC trde ali mehke cevi 110mm, dobava in polaganje PVC opozorilnega traku, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v manj obremenjeni povozni površini, presek KK tip C, širina kanala 0,31m, globina kanala 1,01m, zaščita cevi z peskom, zasip kanala z tamponom, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje trase. | m | 192 |  | 0
količina za 1 kos
|  | izkop strojni - skupaj: 42,24m3 | m3 | 0.22
|  | izkop ročni - skupaj: 17,856m3 | m3 | 0.093
|  | pesek za zaščito cevi pesek 3-8mm - skupaj: 18,432m3 | m3 | 0.096
|  | tampon za zasip jarka - skupaj: 41,664m3 | m3 | 0.217
|  | cev Ø110mm - skupaj: 192m1 | m1 | 1
|  | ozemljitveni valjanec INOX 30×3,5mm - skupaj: 192m1 | m1 | 1
|  | PVC distančnik - skupaj: 192kos | kos | 1
|  | PVC opozorilni trak - skupaj: 192m1 | m1 | 1
5 |  | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 3x iz PVC trde ali mehke cevi 110mm, dobava in polaganje PVC opozorilnega traku, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v manj obremenjeni povozni površini, presek KK tip C, širina kanala 0,59 m, globina kanala 1,01m, zaščita cevi z peskom, zasip kanala z tamponom, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje trase | m | 187 |  | 0
količina za 1 kos
|  | izkop strojni - skupaj: 77,979m3 | m3 | 0.417
|  | izkop ročni - skupaj: 33,286m3 | m3 | 0.178
|  | pesek za zaščito cevi pesek 3-8mm - skupaj: 34,034m3 | m3 | 0.182
|  | tampon za zasip jarka - skupaj: 77,231m3 | m3 | 0.413
|  | cev Ø110mm - skupaj: 561m1 | m1 | 3
|  | ozemljitveni valjanec INOX 30×3,5mm - skupaj: 187m1 | m1 | 1
|  | PVC distančnik - skupaj: 187kos | kos | 1
|  | PVC opozorilni trak - skupaj: 187m1 | m1 | 1
6 |  | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije preseka 3x iz PVC trde ali mehke cevi 110mm, dobava in polaganje PVC opozorilnega traku, izkop v zem. III. - IV. Ktg., v bolj obremenjeni povozni površini, presek KK tip D, širina kanala 0,62 m, globina kanala 1,01m, zaščita cevi z betonom, zasip kanala z betonom in tamponom, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo je obračunan ločeno, čiščenje trase | m | 35 |  | 0
količina za 1 kos
|  | izkop strojni - skupaj: 15,33m3 | m3 | 0.438
|  | izkop ročni - skupaj: 6,573m3 | m3 | 0.1878
|  | beton za zaščito cevi in del jarka - skupaj: 13,335m3 | m3 | 0.381
|  | tampon za zasip jarka - skupaj: 7,595m3 | m3 | 0.217
|  | cev Ø110mm - skupaj: 105m1 | m1 | 3
|  | ozemljitveni valjanec INOX 30×3,5mm - skupaj: 35m1 | m1 | 1
|  | PVC distančnik - skupaj: 35kos | kos | 1
|  | PVC opozorilni trak - skupaj: 35m1 | m1 | 1
7 |  | Dobava materiala in izdelava kabelskega jaška BCØ60cm, izkop v zem. III. - IV. ktg., v nepovozni površini, pokrov LTŽ 60/60cm, pokrov nosilnost 125 kN v skladu z grafično prilogo in specifikacijo materiala, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo, čiščenje terena | kos | 12 |  | 0
8 |  | Dobava materiala in izdelava kabelskega jaška BCØ100cm, izkop v zem. III. - IV. ktg., v povozni površini, pokrov LTŽ 60/60cm, pokrov nosilnost 250 kN skladu z grafično prilogo in specifikacijo materiala, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo, čiščenje terena | kos | 2 |  | 0
9 |  | Dobava in polaganje INOX ozemljitvenega valjanca 30×3,5mm, komplet z vsemi potrebnimi čepnimi podporami, sponkami, vijačenjem na pokrove jaškov, varjenjem na armaturo in povezavami z vodniki P/F 35mm2, komplet za kabelski jašek | kos | 14 |  | 0
10 |  | Izdelava 1-cevnega uvoda (1x110mm) v steno KJ z obdelavo odprtine. | kos | 22 |  | 0
11 |  | Izdelava 3-cevnega uvoda (3×110mm) v steno KJ z obdelavo odprtine. | kos | 17 |  | 0
12 |  | Izdelava zatesnitev kabelskih cevi (samo za cestno razsvetljavo) v jaških z stekleno volno in zaključni sloj z lepilom za ploščice | kpl | 73 |  | 0
13 |  | Dobava in postavitev ravnnega tipskega droga iz armiranega poliestra črne ali grafitne barve skupne višine 11,6 m (1,6 m v temelju, 10 m nad nivojem terena, priključna sponka (1×varovalka, 5kontaktov, 3×varovanje, vezava s kabel čevlji) | kos | 11 |  | 0
14 |  | Dobava materiala, Izdelava opaža in izdelava temelja, beton C25/30, XC4/XD3/XF4, za kandelaber iz armiranega poliestra h=11,6 m h=10m nad nivojem terena, za cono 1, projektiran hitrost vetra 20 m/s, odvoz odvečnega materiala na trajno deponijo, plačilo takse | kos | 11 |  | 0
15 |  | Dobava in izvedba križnih spojev INOX valjanca, triploščna križna sponka INOX 58×58mm | kos | 11 |  | 0
16 |  | Izvedba ozemljitev prometnega znaka in kovinske ograje v neposredni bližini kandelabra na INOX ozemljitveni valjanec skladno s prilogo. | kpl | 1 |  | 0
17 |  | Priprava in zavarovanje gradbišča - predvideno | kpl | 1 |  | 0
18 |  | Nepredvidena dela s strani nadzornega organa se obračunajo po dejanskih stroških - predvideno | kpl | 1 |  | 0
19 |  | Čiščenje gradbišča in vzpostavitev gradbišča in okolice v prvotno stanje - predvideno | kpl | 1 |  | 0
|  | SKUPAJ B | EUR |  |  | 0
C. ELEKTOMONTAŽNA DELA - CR
1 |  | Uporaba avtodvigala s košaro | ur | 11 |  | 0
2 |  | Dobava in uvlačenje kabla NYY-J 5×16 mm². Pri dolžini kabla je upoštevana še 5 % rezerva. | m | 550 |  | 0
3 |  | Dobava in priključitev kabla FG16OR16 5x 1,5 mm² ( povezava med kandelaberskimi sponkabi in svetilko na kandelabru) vse žile se zaključi v svetilki L1,N,PE, DA,DA. | m | 110 |  | 0
4 |  | Dobava in montaža kabelskega zaključka nazivne napetosti 1 kV za kabel NYY-J 5×16 mm². | kos | 23 |  | 0
5 |  | Dobava in montaža kabelskih tulcev za kabel NYY-J 5×16 mm². | kpl | 23 |  | 0
6 |  | Priključitev novega kabla cestne razsvetljave na obstojč kandelaber izven območja gradnje. | kos | 3 |  | 0
7 |  | Dobava in priključitev kabla H07V-K 1×16 mm2 med križno sponko in priključnimi sponkami v kandelabru | kos | 11 |  | 0
8 |  | Dobava in montaža kabelske spojke za spajanje obstoječega in novega kabla NYY-J 5×16 mm2: kot na primer: Tyco Raychem PLOJ -01/5X10-35. Predvideno za rezervo v kolikor naletimo na neznan obstoječ CR kabel. | kpl | 2 |  | 0
|  | SKUPAJ C | EUR |  |  | 0
D. SVETLOBNA OPREMA
1 |  | Dobava in montaža cestno tehnične LED svetilke kot na primer Tungsram SMBt, SMBT/3/F/D/95/30, 93 W, 10922,1 lm, barvni videz >70. Krmilje svetilk mora biti skladen za uporabo nadzorno krmilnega modula (NKM) - DALI protokol. TIP B. | kos | 3 |  | 0
2 |  | Dobava in montaža cestno tehnične LED svetilke kot na primer Tungsram SMBt, SMBT/3/F/D/65/30, 63 W, 7891,55 lm, barvni videz >70. Krmilje svetilk mora biti skladen za uporabo nadzorno krmilnega modula (NKM) - DALI protokol. TIP A. | kos | 8 |  | 0
3 |  | Dobava in montaža nadzorno krmilnega modula NKM. Funkcije NMK: Posredovanje ID svetilke, vklop svetilke, izklop svetilke, brezstopenjsko krmilje redukcije( opcijsko več stopenj), status svetilke ( vklopljena/izklopljena/redukcija), kontrola delovanja svetilke, kontrola lastnega delavanja modula, prenos signalov po močnostnih kablih. DALI protokol. | kos | 11 |  | 0
|  | SKUPAJ D | EUR |  |  | 0
E. OSTALI STROŠKI
1 |  | Meritve svetlobnotehničnih parametrov z izdelavo poročila (Cesta, kržišče, avtobusno postajališče, hodnik za pešce) | kpl | 1 |  | 0
2 |  | Meritve električnih lastnosti z izdelavo poročila | kpl | 1 |  | 0
3 |  | Geodetski posnetki izvršenih tras in lokacij novih drogov z izdelavo elaborata za vris v kataster komunalnih vodov | m | 414 |  | 0
4 |  | Izvedba strojnega/ročnega sondažnega izkopi za preverbo točne lokacije trase CR kabelske kanalizacije, širine1,0 m, dolžine 3 m in globine 0,8m | kpl | 2 |  | 0
5 |  | Stroški za dodatni ročni izkop jarka v zemljišču III-IV. pri križanju z obstoječimi / predvidenimi komunalnimi vodi, izvedba križanja po pogojih upravljavcev. (Ocenjeno). | kos | 40 |  | 0
6 |  | Projektantski nadzor, obracun proj nadzora se bo izvedel po dejansko izvedenih urah | kpl | 10 |  | 0
7 |  | Izdelava PID in NOV dokumenacije | kpl | 1 |  | 0
8 |  | Priprava podatkov za vpis v BCP- banko cestnih podatkov«. | kpl | 1 |  | 0
8 |  | Ureditev začasne razsvetljave gradbišče. | kpl | 1 |  | 0
10 |  | Izdelava nalepk odpornih na UV žarke (oznake kandelabrov, omarice prižigališča) | kos | 11 |  | 0
|  | SKUPAJ E | EUR |  |  | 0
REKAPITULACIJA STROŠKOV,
|  | A. RUŠITVENA DELA |  |  |  | 0
|  | B. ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
|  | C. ELEKTOMONTAŽNA DELA - CR |  |  |  | 0
|  | D. SVETLOBNA OPREMA |  |  |  | 0
|  | E. OSTALI STROŠKI |  |  |  | 0
|  | SKUPAJ A+B+C+D+E (brez DDV) | EUR |  |  | 0

## 5-TK
TK OMREŽJE TELEKOM SLOVENIJE
A. GRADBENA DELA
Z.št. | Normativ | Opis postavke | Enota | Količina | Cena na enoto | Znesek | DDV | Znesek z DDV
1 |  | Trasiranje nove ali obstoječe trase zemeljskega kabla oz. kabelske kanalizacije z uporabo instrumenta, obstoječih načrtov in iskalca kablov | km | 0.258 |  | 0 | 0 | 0
2 |  | Stroški zakoličbe obstoječega TK voda s strani upravljavca | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
3 |  | Izvedba strojnega / ročnega sondažnega izkopa za preverbo točne lokacije trase TK vodov, širine1,00m, dolžine 3,00m in globine 0,80m, zasip jame z izkopanim materialom | kpl | 5 |  | 0 | 0 | 0
4 |  | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije iz 1x2 PVC 110 v nepovozni površini, izkop v zemljišču III-IV. ktg. na globini 0,71m, širina izkopa 0,45cm, polaganje PVC opozorilnega traku, zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm okoli cevi, zasip kanala s tamponskim materialom, čiščenje trase, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije | m | 5 |  | 0 | 0 | 0
5 |  | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije iz 1x2 PVC 110 v povozni površini, izkop v zemljišču III-IV. ktg. na globini 1,01m, širina izkopa 0,45cm, polaganje PVC opozorilnega traku, zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm okoli cevi, zasip kanala s tamponskim materialom in betonom, čiščenje trase, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije | m | 8 |  | 0 | 0 | 0
6 |  | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije iz 1x3 PVC 110 v povozni površini (vgradnja nad obstoječe cevi), izkop v zemljišču III-IV. ktg. na globini 0,71m, širina izkopa 0,59cm, polaganje PVC opozorilnega traku, zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm okoli cevi, zasip kanala s tamponskim materialom in betonom, čiščenje trase, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije | m | 203 |  | 0 | 0 | 0
7 |  | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije iz 2x2 PVC 110 v povozni površini, izkop v zemljišču III-IV. ktg. na globini 1,15m, širina izkopa 0,45cm, polaganje PVC opozorilnega traku, zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm okoli cevi, zasip kanala s tamponskim materialom in betonom, čiščenje trase, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije | m | 42 |  | 0 | 0 | 0
8 |  | Dobava materiala in izdelava cevne kabelske kanalizacije iz 3x2 PVC 110 v povozni površini (vgradnja ob obstoječe cevi), izkop v zemljišču III-IV. ktg. na globini 1,29m, širina izkopa 0,45cm, polaganje PVC opozorilnega traku, zaščita cevi s peskom v sloju 10 cm okoli cevi, zasip kanala s tamponskim materialom in betonom, čiščenje trase, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije | m | 203 |  | 0 | 0 | 0
9 |  | Izdelava 2-cevnega uvoda (2x110mm) v obstoječ jašek z obdelavo odprtine, dim. 12x25cm | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
10 |  | Izdelava 3-cevnega uvoda (3x110mm) v obstoječ jašek z obdelavo odprtine, dim. 12x35cm | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
11 |  | Izdelava 4-cevnega uvoda (4x110mm) v obstoječ jašek z obdelavo odprtine, dim. 25x25cm | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
12 |  | Izdelava 6-cevnega uvoda (6x110mm) v obstoječ jašek z obdelavo odprtine, dim. 25x36cm | kos | 7 |  | 0 | 0 | 0
13 |  | Strojni izkop v zemljišču III-IV. ktg. nad obstoječimi kabli/cevmi, v dolžini cca 200m | m3 | 20 |  | 0 | 0 | 0
14 |  | Stroški za ročni izkop jarka v zemljišču III-IV. nad obstoječimi kabli/cevmi, v dolžini cca 200m | m3 | 20 |  | 0 | 0 | 0
15 |  | Dobava in vgrajevanje tampona - gramoza, nakladanje in odvoz viška matreriala na deponijo, stroški začasne in končne deponije, čiščenje trase | m3 | 8 |  | 0 | 0 | 0
16 |  | Dobava in ročno vgrajevanje betona C8/10 v kanal pri prehodu cevi preko povozne površine ali pri zaščiti obst TK voda | m3 | 10 |  | 0 | 0 | 0
17 |  | Stroški za zaščito obstoječih kablov; vzdolžno rezanje PVC cevi, objem kabla z dvema pol-cevema, spajanje pol-cevi z objemko - predvideno | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
18 |  | Stroški za dodatni ročni izkop jarka v zemljišču III-IV. pri križanju z obstoječimi / predvidenimi komunalnimi vodi, izvedba križanja po pogojih upravljavcev | kos | 35 |  | 0 | 0 | 0
- križanje z EE, 1x
- križanje s CR, 5x
- križanje z vodovodom, 5x
- križanje z meteo-kanalom, 14x
- križanje s fek-kanalom, 2x
- križanje s TK, 6x
- križanje s plinovodom, 2x
19 |  | Dobava materiala in izdelava armirano betonskega kabelskega jaška dim.1,50x1,80x1,80m v povozni površini na obstoječih ceveh, izkop v zemljišču IV. ktg. jašek opremljen z LŽ pokrovom za obtežbo 400kN, eno-dvostranski opaž, detajli izvedbe v skladu z grafično prilogo, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
20 |  | Dobava materiala in povečava obstoječega armirano betonskega kabelskega jaška dim.1,50x1,00x1,00m na 1,50x2,00x1,00m v povozni površini na obstoječih ceveh, izkop v zemljišču IV. ktg. jašek opremljen z 2x LŽ pokrovom za obtežbo 400kN, eno-dvostranski opaž, detajli izvedbe v skladu z grafično prilogo, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ometavanje in finalna obdelava jaška, čiščenje okolice | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
21 |  | Zaščita obstoječih komunalnih vodov v kabelskih jaških pri rušitvi jaška, kot npr.; prekritje z deskami ali gumi tepihom | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
22 |  | Izvedba gradbenih del pri rušitvi obst. kabelskega jaška, izkop v zemljišču IV. ktg., demontaža pokrova, rušenje armirane-betonske zgornje / spodnje plošče ali stene kabelskega jaška, cca 1,5m3 armirani beton, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
23 |  | Dobava materiala in izdelava nove armirano betonske zgornje plošče kabelskega jaška, za dim. jaška 1,50x2,00m, deb. plošče 20cm, prilagoditev višine jaška na novo niveleto terena, vgradnja LŽ pokrova 60/60 za obtežbo 400kN, enostranski opaž, detajli izvedbe v skladu z grafično prilogo, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije | kos | 3 |  | 0 | 0 | 0
24 |  | Izdelava izvršilnega načrta kabelske kanalizacije, ki obsega situacijski in shematski načrt | km | 0.258 |  | 0 | 0 | 0
25 |  | Priprava in zavarovanje gradbišča | EVR | 1 |  | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | REKAPITULACIJA |  |  |  | Znesek | DDV | Znesek z DDV
|  | A. GRADBENA DELA |  |  |  | 0 | 0 | 0
|  | SKUPAJ | EVR |  |  | 0 | 0 | 0

## 6-PLIN
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.1 | PLINOVOD N-28152, PE 160x9,5
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 155 | m1 |  | 0
2 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja.
|  | 200 | m2 |  | 0
3 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 20 | m2 |  | 0
4 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 2 | kg |  | 0
5 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 4 | m1 |  | 0
6 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 20 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 20 | m2 |  | 0
7 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 2 | kos |  | 0
8 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 100 | m2 |  | 0
9 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-IV kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 150 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 40 | m3 |  | 0
10 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 35 | m3 |  | 0
11 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm
|  | 30 | m3 |  | 0
12 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 70 | m3 |  | 0
13 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 55 | m3 |  | 0
14 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 200 | m3 |  | 0
15 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 120 | m1 |  | 0
16 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 3 | kos |  | 0
17 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 3 | kos |  | 0
18 | Horizontalno vrtanje - vodeno vrtanje - za cev fi 160
Izdelava vodene vrtine za cev fi 210mm za uvlačenje PE/HD cevi 1x fi 160mm po tehnologiji HDD, v zemljini III. - IV. kat.
| vrtina fi 210mm | 45 | m1 |  | 0
Dobava in montaža PE oplaščene plinske cevi fi 160 mm, PE 100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 dodatno oplaščena z zaščitnim plaščem proti nastanku risov in brazd.
| PE 160x9,5 | 45 | m1 |  | 0
| Dobava vode za potrebe vrtanja | 20 | m3 |  | 0
| Dobava bentonita za potrebe vrtanja | 300 | kg |  | 0
| Premik garniture | 1 | kos |  | 0
19 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 155 | m1 |  | 0
20 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 1% |  | 0
21 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
22 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
4.1.2 | PLINOVOD N-28153, PE 63x5,8
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 12 | m1 |  | 0
2 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 10 | m2 |  | 0
4 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-IV kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 15 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 2 | m3 |  | 0
5 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 3 | m3 |  | 0
6 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm
|  | 3 | m3 |  | 0
7 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 7 | m3 |  | 0
8 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 5 | m3 |  | 0
9 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 18 | m3 |  | 0
10 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 12 | m1 |  | 0
11 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 1 | kos |  | 0
12 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 1 | kos |  | 0
13 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 12 | m1 |  | 0
14 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 2% |  | 0
15 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
16 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
4.2 | STROJNA DELA
4.2.1 | PLINOVOD N-28152, PE 160x9,5
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE160x9,5 | 120 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE160 | 1 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE160 | 2 | kos |  | 0
4 | Reducirni T-kos iz materiala PE100
Reducirni odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE225/160 | 1 | kos |  | 0
5 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE160 | 1 | kos |  | 0
6 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE160 | 18 | kos |  | 0
| PE225 | 2 | kos |  | 0
7 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE160 | 1 | kos |  | 0
8 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 3 | kos |  | 0
9 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
10 | PEizpihovalna cev iz materiala PE100
PEizpihovalna cev, izdelana iz cevi PE100, dimenzije PE63, kolena PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE160 - Z.C. PE225 | 2 | kos |  | 0
12 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | 3 | kos |  | 0
13 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 155 | m1 |  | 0
14 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
15 | Prekinitev dobave plina
Prekinitev dobave plina, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
16 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi distributer plina. (Obračun po dejanskih stroških distributerja!)
|  |  | 2% |  | 0
17 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0
4.2.2 | PLINOVOD N-28153, PE 63x5,8
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE63x5,8 | 12 | m1 |  | 0
2 | Cevna kapa iz materiala PE100
Cevna kapa iz materiala PE100.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
3 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE63 | 2 | kos |  | 0
4 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE160/63 | 1 | kos |  | 0
5 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE63 | 1 | kos |  | 0
6 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 1 | kos |  | 0
7 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 1 | kos |  | 0
8 | Pozicijska tablica-armatura
Pozicijska tablica po DIN 4065 za oznako armatur plinovoda, skupaj s pritrdilnim materialom in izmero.
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 12 | m1 |  | 0
10 | Spuščanje plina
Spuščanje plina v plinovod, ki ga opravi distributer plina.
|  |  | 2% |  | 0
11 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 7-VODOVOD
Priključek LIDL na Zaloški cesti
VODOVOD
=Rekapitulacija!B34
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
7.1 | PRIPRAVLJANA DELA
Priprava gradbišča v dolžini l=222 m, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
7.1.1 | priprava 100% | kos | 1 |  | 0
7.1.2 | vzpostavitev 100% |  | 1 |  | 0
7.1.3 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 222 |  | 0
7.1.4 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, oznaka križanj in stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 9 |  | 0
7.1.5 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 22 |  | 0
7.1.6 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti pripravljalnih del. |  |  |  | 0
7.1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | skupaj | 0
7.2 | GRADBENA DELA
Opombe: Med točkama 1in 17 v popis del ni vključen strošek vzpostavitve vozišča (vezana in nevezana plast) na območju sočasne gradnje. Ta strošek je zajet v delilniku za cesto.
V načrtu vodovoda je upoštevan odkop grabiščne poti deb. 30 cm vgrajene pri gradnji kanalizacije in odvoz materiala na začasno deponijo. Nato bo izveden izkop jarka globine potrebne za vgradnjo vodovodne cevi; pri tem je upoštevano, da se 50% izkopane zemljine odpelje na začasno deponijo, za ponovno vgradnjo, preostali del se odpelje na trajno deponijo. Po vgradnji vodovodne cevi in izvedbi obsipa in nasipa nad cevjo s peščenim materialom gr. 0-16, se izvede zasip deloma z izkopanim materialom III. kat., ki je bil odpeljan na začasno deponijo in preostanek z dobavljenim kamnitim drobljencem. Zgornjih 30 cm se izvede z materialom gradbiščne poti, ki je bil vgrajen v fazi izgradnje kanalizacije in odpeljan na začasno deponijo.
Po vgradnji ostalih komunalnih vodov se izvede urejanje vozišča skladno z načrtom. Končna ureditev se izvede skladno z načrtom prometnih površin.
Med točkama 17 in 20 je upoštevan odkop humusa in vzpostavitev v prvotno stanje.
Med točkama 20 in 23 je upoštevano rušenje asfaltne površine vozišča oz. pločnika in vzpostavitev v prvotno stanje.
Koeficient razrahljivosti materiala je upoštevan v ceni za enoto.
Čiščenje terena po končanih delih je predmet Načrta prometnih površin.
7.2.1 | Površinski odkop humusa v poprečni debelini 20 cm, z odrivom do 10 m od roba izkopa. Obračun za 1 m3. | m3 | 11 |  | 0
7.2.2 | Rušenje asfaltnih plasti do debeline 12 cm; nakladanje in odvoz porušenega asfalta na ustrezno deponijo po izboru izvajalca in s plačilom deponijske takse. Obračun za 1 m2. | m2 | 7 |  | 0
7.2.3 | Strojni izkop nasipa gradbiščne poti, deb. 0,30 m z nakladanjem na kamion. Izkop se izvaja z brežinami v naklonu 70˚. Obračun za 1 m3. | m3 | 48 |  | 0
7.2.4 | Strojni izkop jarka globine do 3,0 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Izkop se izvaja z razpiranjem gradbenega jarka. Obračun za 1 m3. | m3 | 348 |  | 0
7.2.5 | Strojni izkop jarka globine do 2,0 m v terenu IV. kat. z nakladanjem na kamion. Izkop se izvaja z razpiranjem gradbenega jarka. Obračun za 1 m3. | m3 | 93 |  | 0
7.2.6 | Ročni izkop jarka globine do 2,0 m v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. Izkop se izvaja z razpiranjem gradbenega jarka. Obračun za 1 m3. | m3 | 24 |  | 0
7.2.7 | Odvoz odkopanega materiala gradbiščne poti na začasno deponijo materiala za gradbiščno pot z nakladanjem na kamion in razkladanjem. Cena na enoto vsebuje strošek deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 48 |  | 0
7.2.8 | Odvoz odkopanega materiala na začasno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion in razkladanjem. Cena na enoto vsebuje strošek deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 232 |  | 0
7.2.9 | Odvoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo do 15 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. V ceno je vključen tudi strošek deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 232 |  | 0
7.2.10 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 222 |  | 0
7.2.11 | Nabava in dobava peska gr. 0-16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm, s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 23 |  | 0
7.2.12 | Nabava, dobava in izdelava nasipa 20 cm nad temenom cevi iz peska granulacije 0-16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 82 |  | 0
7.2.13 | Dovoz izkopanega materiala z začasne gradbene deponije in zasip jarka z izkopanim materialom do nivoja tampona z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 232 |  | 0
7.2.14 | Dobava, nabava zasipnega materiala -kamniti drobljenec GW/GP 0/100 in zasip jarka do nivoja tampona z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 108 |  | 0
7.2.15 | Dovoz izkopanega materiala z začasne gradbene deponije in izvedba začasne transpotne poti v debelini 30 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 48 |  | 0
7.2.16 | Izdelava asfaltne plasti za hodnik za pešce; obrabna plast iz bituminizirane zmesi, AC 11 surf B70/100, A5 deb. 5 cm. Obračun za 1 m2. | m2 | 5 |  | 0
7.2.17 | Izdelava asfaltnega vozišča; spodnja nosilna plast iz bituminizirane zmesi, AC 22 base B50/70, A2 deb. 8 cm. Obračun za 1 m2. | m2 | 2 |  | 0
7.2.18 | Izdelava asfaltnega vozišča; zgornja nosilna plast iz bituminizirane zmesi, AC 22 bin PmB 45/80-63, A2 deb. 7 cm. Obračun za 1 m2. | m2 | 2 |  | 0
7.2.19 | Izdelava asfaltnega vozišča; obrabno zaščitna plast iz bituminizirane zmesi, SMA 11 PmB 45/80-65, A2 deb. 4 cm. Obračun za 1 m2. | m2 | 2 |  | 0
7.2.20 | Izravnava asfaltne podlage z bituminizirano zmesjo AC 8 surf B 50/70. | t | 0.1 |  | 0
7.2.21 | Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,4 kg/m². Obračun za 1 m2. | m2 | 10 |  | 0
7.2.22 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v povprečni deb. 20 cm s premetom materiala do 10 m. Obračun za 1 m3. | m3 | 11 |  | 0
7.2.23 | Fino ročno planiranje humuziranih površin in ponovna zatravitev. Obračun za 1m2. | m2 | 54 |  | 0
7.2.24 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 8 |  | 0
7.2.25 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 9 |  | 0
7.2.26 | Nabava in vgradnja sider in stebričkov označevalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Sidro: vroče cinkano, dolžina 600 mm. Stebriček: Al cev d 50 mm, višina 2400 mm. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
7.2.27 | Obsip hidrantov in odzračevalnih garnitur z gramoznim materialom (cca 2 m3/ kos fr., 16-32 mm). Obračun za 1 kos. | kos | 4 |  | 0
7.2.28 | Stroški vzdrževanja prekopanih površin v času rušitve do vzpostavitve v prvotno stanje z upoštevanjem stroškov dela in materiala. Obračun za 1 m1. | m1 | 222 |  | 0
7.2.29 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 30 |  | 0
Križanja z ostalimi obst. komunalnimi vodi. Izkop na mestih križanj se izvaja ročno. Za podporo obstoječega komunalnega voda se izvede lesen provizorij. Dela se izvaja pod nadzorom upravljalca oz. vzdrževalca komunalnega voda.
7.2.30 | proj. vodovod pod obst. telekomunikacijskim vodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 4 |  | 0
7.2.31 | proj. vodovod pod obst. elektrovodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 1 |  | 0
7.2.32 | proj. vodovod pod obst. vodom javne razsvetljave - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 2 |  | 0
7.2.33 | proj. vodovod pod proj. odpadnim kanalom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 1 |  | 0
7.2.34 | proj. vodovod pod proj. padavinskim kanalom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 1 |  | 0
7.2.35 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. |  |  |  | 0
7.2 | GRADBENA DELA |  |  | skupaj | 0
7.3 | MONTAŽNA DELA
Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
7.3.1 | priprava 100% | kos | 1 |  | 0
7.3.2 | vzpostavitev 100% | kos | 1 |  | 0
7.3.3 | Prekinitev oskrbe na obstoječem vodovodnem cevovodu z obvestilom porabnikom. Ocena stroškov. | kos | 2 |  | 0
7.3.4 | Izpraznitev obstoječega cevovoda LŽ DN 200, priključitev novega cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
7.3.5 | Demontaža obstoječih fazonskih kosov in armatur, kot npr. zasuni, hidranti, cestne kape, vgradne garniture, premerov DN 50 do DN 100. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 7 |  | 0
7.3.6 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 200 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 222 |  | 0
7.3.7 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 32 |  | 0
7.3.8 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže 25-50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 13 |  | 0
7.3.9 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže 50-100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
7.3.10 | Montaža NL cevi DN 200 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 222 |  | 0
7.3.11 | Montaža ravnih vmesnih cevnih kosov DN 200. Obračun za 1 kos. | kos | 8 |  | 0
7.3.12 | Montaža fazonskih kosov DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 13 |  | 0
7.3.13 | Montaža fazonskih kosov DN 200 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
7.3.14 | Montaža fazonskih kosov DN 200 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 9 |  | 0
7.3.15 | Montaža spojnih kosov DN 200 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
7.3.16 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 5 |  | 0
7.3.17 | Montaža podtalnega hidranta s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
7.3.18 | Montaža podtalnega hidranta-blatnika s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
7.3.19 | Montaža teleskopske podzemne odzračevalne armature s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
7.3.20 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za 1 kos. | kos | 9 |  | 0
7.3.21 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
7.3.22 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 kos. | kos | 1 |  | 0
7.3.23 | Izvedba meritev pretokov vode na hidrantih. Obračun za 1 kos. | kos | 2 |  | 0
7.3.24 | Nabava in polaganje opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 222 |  | 0
7.3.25 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
7.3 | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
7.4 | NABAVA MATERIALA
cevi
7.4.1 | NL cev, standard C40, s tesnilom za Standard spoj, DN 200. | m1 | 120 |  | 0
7.4.2 | NL cev, standard C40, s tesnilom za Vi spoj, DN 200. | m1 | 120 |  | 0
NL ravni vmesni cevni kosi
7.4.3 | ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, DN 200 | kos | 6 |  | 0
7.4.4 | ravni vmesni cevni kos, l=950 mm, DN 200 | kos | 1 |  | 0
7.4.5 | ravni vmesni cevni kos, l=1440 mm, DN 200 | kos | 1 |  | 0
NL fazonski kosi, prirobnični spoj
7.4.6 | T kos, PN 10-16, DN 200/80. | kos | 2 |  | 0
7.4.7 | F kos, PN 10-16, DN 200. | kos | 2 |  | 0
7.4.8 | FF kos, l=300 mm, PN 10-16, DN 80. | kos | 1 |  | 0
7.4.9 | FF kos, l=500 mm, PN 10-16, DN 80. | kos | 4 |  | 0
7.4.10 | FF kos, l=1000 mm, PN 10-16, DN 80. | kos | 2 |  | 0
7.4.11 | FFK kos 11˚, PN 10-16, DN 200. | kos | 1 |  | 0
7.4.12 | N kos, PN 10-16, DN 80. | kos | 3 |  | 0
7.4.13 | X kos, PN 10-16, DN 80. | kos | 3 |  | 0
NL fazonski kosi, obojčni spoj
7.4.14 | MMA kos, PN 10-16, Vi spoj, DN 200/80. | kos | 5 |  | 0
7.4.15 | MMK kos 11°, PN 10-16, Vi spoj, DN 200. | kos | 2 |  | 0
7.4.16 | MMK kos 45°, PN 10-16, Vi spoj, DN 200. | kos | 2 |  | 0
NL spojni kosi, prirobnični spoj
7.4.17 | Univerzalna spojka za cev LŽ DN 200, PN 10, DN 200. | kos | 1 |  | 0
7.4.18 | Univerzalna spojka za cev NL DN 200, PN 10, DN 200. | kos | 1 |  | 0
NL vodovodne armature
7.4.19 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=2.4 m. | kos | 2 |  | 0
7.4.20 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=2.6 m. | kos | 3 |  | 0
7.4.21 | Podtalni hidrant, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.25 m. | kos | 1 |  | 0
7.4.22 | Podtalni hidrant-blatnik, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.25 m. | kos | 1 |  | 0
7.4.23 | Teleskopska odzračevalna garnitura, podzemna vgradnja, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 16, z vgradno dolžino l=1.25 m. | kos | 2 |  | 0
profilirana medprirobnična tesnila z jeklenim obročem
7.4.24 | DN 80 | kos | 21 |  | 0
7.4.25 | DN 200 | kos | 5 |  | 0
vijaki z matico in podložko iz nerjavečega materiala
7.4.26 | za DN 80 - M16/70 | kos | 168 |  | 0
7.4.27 | za DN 200 - M 20/80 | kos | 40 |  | 0
7.4.28 | Dodatni in nepredvideni material: 10% od vrednosti. | kos | 1 |  | 0
7.4.29 | Transportni stroški nabave materiala. | kos | 1 |  | 0
7.4 | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0