## NASLOVNICA
VRTEC ZELENA JAMA ENOTA VRBA, Brodarjev trg 8, Ljubljana
Dokončanje celovite energetske sanacije
Vrtca Zelena jama, enote Vrba, Brodarjev trg 8
KLET 1.
PONUDBENI PREDRAČUN - KLET 1

## A. SPLOŠNA NAVODILA
SPLOŠNA NAVODILA
Þ | Pri izdelavi ponudbe in izvedbi je potrebno posebej upoštevati in zajeti v enotnih cenah nekatere dejavnike vezane na značaj in lokacijo objekta v katerem se izvajajo preureditvena dela.
Þ | Posebnosti in zahtevnost lokacije objekta glede na prometni režim v mestu.
Þ | Posebna zaščita prostorov, ki niso predmet preureditve.
Þ | Povečan obseg ročnega dela in specifični gradbeni posegi pri izvajanju rušitvenih del.
Þ | Problematika dostopov in dovozov ter zadrževanje gradbene mehanizacije (transporti) v zvezi z lego objekta v prostoru.
Þ | Stroški zaradi organiziranja gradbišča v mestu (gradbiščna deponija, gradbiščna pisarna, prostori za delavce, sanitarije, takse in podobno).
Þ | Povečano razmerje ročno vgrajenega materiala in ročnih transportov materiala in opreme.
Þ | Zahtevne rušitve montažne konstrukcije zasteklitve igralnic v pritličju.
Þ | Visoka kakovost vgrajenih materialov.
Þ | Vsa potrebna zaščita vseh elementov v objektu med izvajanjem del.
Þ | Vsa potrebna zidarska in druga pomoč pri izvajanju predvidenih del.
Þ | Čiščenje objekta med izvajanjem del in finalno čiščenje po končanih delih, oziroma pred predajo objekta naročniku.
Þ | Fasadni odri višine do 12 m, skladno s predpisi o varstvu pri delu in ustrezni lahki premični odri za delo v objektu.
Þ | V primeru slabega vremena je izvajalec dolžan zaščititi notranjost stavbe pred vdorom vode in drugimi poškodbami.
Þ | Pri pripravi vseh odprtin je potrebno upoštevati in izvesti tudi potrebna popravila obstoječe lesene konstrukcije, če je bila ta poškodovana v času rušitvenih del.
Þ | Upoštevati stroške organizacije gradbišča, kot tudi vse druge potrebne stroške za izvedbo predvidenih del.
Þ | Pri delu z materiali, ki vsebujejo azbest je dela potrebno izvajati v skladu z veljavnimi predpisi.
Þ | Upoštevati je potrebno tudi izdelavo vse potrebne delavniške dokumentacije za fasadne in druge gradbene elemente.
Þ | Sestavni del popisa je načrt arhitekture z vsemi sestavnimi deli.
Þ | Vsa navedena komercialna imena, oziroma nazivi materialov in izdelkov so navedena kot minimalne zahteve za kakovost in nivo ponujenih materialov in storitev. Izvajalec mora dobaviti in vgraditi po kakovosti enakovredne ali boljše elemente
Þ | A1. Ponudnik mora v ponudbeni predračun pri vsaki poziciji vpisati proizvajalca in model ponujene opreme. V kolikor ponudnik pri proizvajalcu ali model vpiše "izdelano po meri" ali "izdelano po specifikaciji" mora predložiti podrobno skico izdelave iz katere je razvidno, da ponujeni element v celoti izpolnjuje podane tehnične zahteve. Za skice, opremo izdelane po meri, niso dovoljene opomba, npr.: slika/skica je simbolična). Naročnik bo take ponudbe izločil kot neustrezne.
Þ | A2. V ceni ponudbe morajo biti zajeti še naslednji stroški: en (1) izvod tehnične dokumentacije z ustreznimi certifikati o kakovosti opreme, dva (2) izvoda navodil za varno rokovanje in vzdrževanje z opremo v slovenskem jeziku (in original v jeziku proizvajalca), šest (6) izvodov projektov izvedenih del (PID) v tiskani obliki in en (1) izvod v elektronski obliki, stroški usklajevanja s vsemi izvajalci in projektanti v fazi izvedbe, stroški izdelave projektov za izvedbo (PZI) in projektov izvedenih del (PID) vse v skladu s pravilnikom o vsebini projektne in tehnične dokumentacije, stroški zavarovanja del do drugih izvajalcev in svojih izvajalcev.
Þ | A3. Če naročnik iz priloženih tehničnih katalogov in opisov ne more potrditi tehnične ustreznosti ponujene opreme lahko ponudnika pozove k dopolnitvi ali pojasnilu ponudbe ali predložitvi vzorca ponujene opreme ali preveri tehnične navedbe ponudnika z ogledom istovrstne opreme.
Þ | A4. V primeru, da se popisi oziroma tehnične specifikacije sklicujejo na posamezno znamko ali vir se pri takem sklicevanju skladno s 68. členom ZJN-3 upošteva, da lahko ponudnik ponudi »enakovreden« predmet oziroma artikel. Vse morebitne posledice zaradi spremembe tipov opreme, vključno z morebitnimi spremembami oziroma dopolnitvami PZI, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
Þ | A5. V primeru neskladij med risbo tehnološke opreme in popisom del se pri razlagi prioritetno upošteva popis del.
Þ | A6. Ponudniki morajo v okviru ponudbenega predračuna navesti proizvajalca in model ponujenih artiklov (SEZNAM PONUJENE OPREME) ter v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predložiti ustrezen katalog, skico ali sliko, tehnične podatke in opis ponujenega artikla. V primeru, da je izpolnjevanje določene tehnične zahteve artikla vezano na nudenje dodatne oziroma opcijske oprema morajo ponudniki poleg navedbe proizvajalca in modela jasno navesti, da je ponujen artikel z zahtevano dodatno oziroma opcijsko opremo ter navesti ustrezen model ali kataloško številko le-te, v zvezi z navedenim pa tudi predložiti ustrezen katalog, skico ali sliko, tehnične podatke in opis ponujene dodatne oziroma opcijske opreme. V kolikor ponudnik v ponudbi ne bo navedel proizvajalca in modela ponujenih artiklov, oziroma dejstva, da ponuja zahtevano dodatno oziroma opcijsko opremo, bo takšna ponudba brez pozivanja na dopolnitev izločena iz nadaljnjega postopka.
Þ | A7. Ponudniki morajo v okviru ponudbenega predračuna izpolniti priloženi SEZNAM PONUJENE OPREME. V kolikor ponudnik v ponudbi ne bo priložil izpolnjenega seznama ponujene opreme, bo takšna ponudba brez pozivanja na dopolnitev izločena iz nadaljnjega postopka.
Þ | A.8. K ponudbi priložiti; katalog, skico ali sliko, tehnične podatke in opis ponujenega elementa ali stroja iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme. Če naročnik iz priloženih tehničnih katalogov in opisov ne more potrditi tehnične ustreznosti ponujene opreme lahko ponudnika pozove k dopolnitvi ali pojasnilu ponudbe ali predložitvi vzorca ponujene opreme ali preveri tehnične navedbe ponudnika z ogledom istovrstne opreme. Ponudnik mora dopolnitev, pojasnilo ponudbe ali vzorec ponujene opreme naročniku posredovati najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema poziva. V enakem roku mora ponudnik naročniku omogočiti tudi morebitni ogled istovrstne opreme.
Þ | A.9 K ponudbi priloženi katalogi morajo biti označeni; št. pozicije, proizvajalec, ponujeni model, dodatna oprema.
Þ | A10. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti certifikate kakovosti za inox pločevine AISI 304 debeline 0,8 mm, 1,0 mm in 1,5 mm. (oziroma debelino pločevine, ki jo v svoji ponudbi ponuja) Priloženi certifikati ne smejo biti starejši od 120 dni - od datuma predvidenega za oddajo ponudb.
Þ | A11. Ponudnik mora v okviru ponudbene dokumentacije naročniku skladno s prvo alinejo k) točke osmega odstavka 77. člena ZJN-3 v povezavi s 68. členom ZJN-3 predložiti vzorce blaga za postavke; inox AISI 304 talne rešetke dim. 300x300x140 mm, delovne površine pulta iz nerjavne pločevine AISI 304, iz katerega je razvidna debelina in sestava pulta in inox odbojnik (dolžine 0,5 m) iz nerjavne pločevine AISI 304 iz katerega je razvidna izdelava in način fiksiranja. V kolikor ponudnik vzorca v ponudbi ne bo predložil, skladno z določbami ZJN-3 in prakso Državne revizijske komisije ne bo pozvan na dopolnitev ponudbe, temveč bo njegova ponudba brez pozivanja na dopolnitev izločena iz nadaljnjega postopka.

## B. REKAPITULACIJA
VRTEC ZELENA JAMA
Zvezna ulica 24, 1000 LJUBLJANA
Dokončanje celovite energetske sanacije
Vrtca Zelena jama, enote Vrba, Brodarjev trg 8
KLET 1. NIZ
SKUPNA REKAPITULACIJA - NIZ 1
REKAPITULACIJA
GOI DELA |  | 0
TEHNOLOŠKA OPREMA |  | 0
STROJNE INSTALACIJE |  | 0
ELEKTRO INSTALACIJE |  | 0
NEPREDVIDENA IN DODATNA DELA 5% : | 0 | 0
SKUPAJ |  | 0
22% DDV |  | 0
SKUPAJ ZA PLAČILO |  | 0

## 1. GOI DELA
1. | GOI DELA
OPOMBE ZA VSE POSTAVKE:
Izvajalec je dolžan preveriti posamezne elemente ali dele zgradbe v vseh načrtih projekta. Morebitna neskladja med posameznimi načrti (arhitektura gradbenih konstrukcij, strojne in elektro instalacije, zunanja ureditev...), je potrebno nemudoma sporočiti odg. vodji projekta. Samovoljno prilagajanje projekta ni dovoljeno.
Vse preboje je potrebno uskladiti z načrti elektro instalacij, strojnih instalacij in arhitekture. Preboje je izvajalec dolžan preveriti pred začetkom izvedbe betonskih del (zanašanje in sklicevanje izklučno na armaturni načrt ali načrt arhitekture ni dovoljeno).
A1. Ponudnik mora v ponudbeni predračun pri vsaki poziciji vpisati proizvajalca in model ponujene opreme. V kolikor ponudnik pri proizvajalcu ali model vpiše "izdelano po meri" ali "izdelano po specifikaciji" mora predložiti podrobno skico izdelave iz katere je razvidno, da ponujeni element v celoti izpolnjuje podane tehnične zahteve. Za skice, opremo izdelane po meri, niso dovoljene opomba, npr.: slika/skica je simbolična). Naročnik bo take ponudbe izločil kot neustrezne.
A2. V ceni ponudbe morajo biti zajeti še naslednji stroški: en (1) izvod tehnične dokumentacije z ustreznimi certifikati o kakovosti opreme, dva (2) izvoda navodil za varno rokovanje in vzdrževanje z opremo v slovenskem jeziku (in original v jeziku proizvajalca), šest (6) izvodov projektov izvedenih del (PID) v tiskani obliki in en (1) izvod v elektronski obliki, stroški usklajevanja s vsemi izvajalci in projektanti v fazi izvedbe, stroški izdelave projektov za izvedbo (PZI) in projektov izvedenih del (PID) vse v skladu s pravilnikom o vsebini projektne in tehnične dokumentacije, stroški zavarovanja del do drugih izvajalcev in svojih izvajalcev.
A3. Če naročnik iz priloženih tehničnih katalogov in opisov ne more potrditi tehnične ustreznosti ponujene opreme lahko ponudnika pozove k dopolnitvi ali pojasnilu ponudbe ali predložitvi vzorca ponujene opreme ali preveri tehnične navedbe ponudnika z ogledom istovrstne opreme.
A4. V primeru, da se popisi oziroma tehnične specifikacije sklicujejo na posamezno znamko ali vir se pri takem sklicevanju skladno s 68. členom ZJN-3 upošteva, da lahko ponudnik ponudi »enakovreden« predmet oziroma artikel. Vse morebitne posledice zaradi spremembe tipov opreme, vključno z morebitnimi spremembami oziroma dopolnitvami PZI, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
A5. V primeru neskladij med risbo tehnološke opreme in popisom del se pri razlagi prioritetno upošteva popis del.
A6. Ponudniki morajo v okviru ponudbenega predračuna navesti proizvajalca in model ponujenih artiklov (SEZNAM PONUJENE OPREME) ter v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predložiti ustrezen katalog, skico ali sliko, tehnične podatke in opis ponujenega artikla. V primeru, da je izpolnjevanje določene tehnične zahteve artikla vezano na nudenje dodatne oziroma opcijske oprema morajo ponudniki poleg navedbe proizvajalca in modela jasno navesti, da je ponujen artikel z zahtevano dodatno oziroma opcijsko opremo ter navesti ustrezen model ali kataloško številko le-te, v zvezi z navedenim pa tudi predložiti ustrezen katalog, skico ali sliko, tehnične podatke in opis ponujene dodatne oziroma opcijske opreme. V kolikor ponudnik v ponudbi ne bo navedel proizvajalca in modela ponujenih artiklov, oziroma dejstva, da ponuja zahtevano dodatno oziroma opcijsko opremo, bo takšna ponudba brez pozivanja na dopolnitev izločena iz nadaljnjega postopka.
A7. Ponudniki morajo v okviru ponudbenega predračuna izpolniti priloženi SEZNAM PONUJENE OPREME. V kolikor ponudnik v ponudbi ne bo priložil izpolnjenega seznama ponujene opreme, bo takšna ponudba brez pozivanja na dopolnitev izločena iz nadaljnjega postopka.
A.8 K ponudbi priložiti; katalog, skico ali sliko, tehnične podatke in opis ponujenega elementa ali stroja iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme. Če naročnik iz priloženih tehničnih katalogov in opisov ne more potrditi tehnične ustreznosti ponujene opreme lahko ponudnika pozove k dopolnitvi ali pojasnilu ponudbe ali predložitvi vzorca ponujene opreme ali preveri tehnične navedbe ponudnika z ogledom istovrstne opreme. Ponudnik mora dopolnitev, pojasnilo ponudbe ali vzorec ponujene opreme naročniku posredovati najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema poziva. V enakem roku mora ponudnik naročniku omogočiti tudi morebitni ogled istovrstne opreme. Za hladilne in zamrzovalne omare je k ponudbi potrebno priložiti energetske nalepke . Ponudbe brez energetskskih nalepk bo naročnik, brez pozivanja k dopolnitvi, izločil.
post. | opis postavke | ME | količina | cena/enoto | €
1 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.01 | Izdelava vertikalne fizične zaščite gradbišča v kleti iz desk ali OSB plošč oziroma mavčno kartonskih plošč z ustrezno leseno ali tipsko pločevinasto nosilno podkonstrukcijo in protiprašno zaščito. V ceni upoštevati faznost izvedbe obnove. | kpl | 1 |  | 0
1.02 | Ureditev in vodenje gradbišča, izvedba varovanja in označitve gradbišča, naročilo varnostnega načrta in koordinacija pooblaščenega inženirja za varnost pri delu. | kpl | 1 |  | 0
1.03 | Postavitev oziroma označitev gradbenih profilov in linij novih sten in označitev rušitev z uporabo ustreznega merilnega orodja. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
2 | RUŠITVENA DELA
2.01 | Odstranitev obstoječih oken in nadsvetlob z okvirji v velikosti do 2 m2, vključno z okenskimi policami. | kos | 3 | 0 | 0
2.02 | Odstranitev obstoječih oken in nadsvetlob z okvirji v velikosti nad 2 m2, vključno z okenskimi policami. | kos | 8 |  | 0
2.03 | Odstranitev obstoječih vrat z okvirji v velikosti do 2 m2. | kos | 5 |  | 0
2.04 | Odstranitev obstoječih vrat z okvirji v velikosti nad 2 m2. | kos | 21 |  | 0
2.05 | Pazljiva demontaža obstoječih steklenih sten z vrati z nadsvetlobami. | m2 | 22.6 |  | 0
2.06 | Pazljiva demontaža obstoječih kovinskih mrežastih vrat z okvirjem, s shranjevanjem za predelavo in ponovno uporabo. | kos | 1 |  | 0
2.07 | Odstranitev obstoječih vertikalnih odvodov strelovodov na fasadi skupaj z zidnimi pritrdili. | m1 | 10.5 |  | 0
2.08 | Pazljiva demontaža in odstranitev obstoječih pločevinastih odtočnih cevi skupaj s zidnimi pritrdili, s shranjevanjem odtočnih cevi za ponovno uporabo. | m1 | 4.5 |  | 0
2.09 | Pazljiva demontaža in odstranitev obstoječih LTŽ odtočnih cevi skupaj s zidnimi pritrdili, s shranjevanjem odtočnih cevi za ponovno uporabo. | m1 | 6 |  | 0
2.1 | Pazljiva odstranitev raznih manjših elementov iz fasadnih površin (razna nadometna svetila in stikala, razne table, ostalo…) s shranjevanjem za ponovno uporabo. | kos | 10 |  | 0
2.11 | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov. | kos | 6 |  | 0
2.12 | Odstranitev obstoječih vzidanih kopalnih in tuš kadi. | kos | 2 |  | 0
2.13 | Odstranitev obstoječih pokrovov kanalizacijskih jaškov, ročno, vključno z odstranitvijo vzidanega okvirja. | kpl | 2 |  | 0
2.14 | Rušenje obstoječega kanalizacijskega jaška, ročno, vključno z odstranitvijo protismradnega pokrova in odstranitvijo oziroma blindiranjem obstoječih kanalizacijskih cevi. | kpl | 5 |  | 0
2.15 | Odstranitev talnega predpražnika z vzidanim okvirjem. | kpl | 4 |  | 0
2.16 | Odstranitev obstoječih lesenih stropnih oblog v hodniku pri klimatu, vključno z nosilno podkonstrukcijo. | m2 | 5.82 |  | 0
2.17 | Odstranitev obstoječe predelne stene v hodniku pri dvigalu, vključno z vrati in nosilno podkonstrukcijo. | m2 | 5.03 |  | 0
2.18 | Obstranitev stenske keramike, lepljene na podlago. | m2 | 360.86 |  | 0
2.19 | Obstranitev talne keramike, lepljene na podlago. | m2 | 2.78 |  | 0
2.2 | Odstraniteva obstoječih PVC talnih oblog, leplejenih na podlago. | m2 | 40.86 |  | 0
2.21 | Rezanje, dolblenje in odstranitev finalnih tlakov (keramit) vključno z estrihom deb. 8,0 cm, toplotno izolacijo deb. 4,0 cm, hidroizolacijo in podložnim betonom deb. 7,0 cm; v skupni debelini do 20 cm. | m2 | 238.3 |  | 0
2.22 | Rezanje, dolblenje in odstranitev armiranega estriha deb. 8,0 cm, toplotne izolacije deb. 4,0 cm, hidroizolacije in podložnega betona deb. 7,0 cm; v skupni debelini do 20 cm. | m2 | 24.77 |  | 0
2.23 | Ročno rušenje dela obstoječih sten in izdelava prebojev velikosti nad 2,0 m2 v stenah iz opečnih votlakov, debeline 20 cm. | m3 | 5.26 |  | 0
2.24 | Ročno rušenje dela obstoječih sten iz opečnih votlakov oziroma porolita, debeline do 15 cm. | m2 | 0.96 |  | 0
2.25 | Ročno rušenje dela obstoječih sten iz opečnih votlakov oziroma porolita, debeline do 12 cm. | m2 | 18.77 |  | 0
2.26 | Ročno rušenje dela obstoječih sten iz opečnih votlakov oziroma porolita, debeline do 10 cm. | m2 | 0.88 |  | 0
2.27 | Izdelava prebojev v stenah iz armiranega betona deb. do 20 cm, v velikosti do 2 m2, različnih velikosti, ročno, z rezanjem betona in armaturnega jekla. Odprtine bodo služile za vgradnjo instalacijske opreme. | kos | 8 |  | 0
2.28 | Rezanje in rušenje obstoječih armirano betonskih sten debeline do 30 cm, z odstranitvijo armaturnega jekla. | m3 | 0.32 |  | 0
2.29 | Strojno rezanje dela obstoječega asfaltnega tlaka v skupni debelini do 10 cm. | m1 | 27 |  | 0
2.3 | Rušenje in odstranitev dela obstoječega asfaltnega tlaka v skupni debelini do 10 cm. | m2 | 47.5 |  | 0
2.31 | Odstranitev dela obstoječe zunanje mulde iz tipskih betonskih elementov, debeline 8 cm. | m2 | 1.8 |  | 0
2.32 | Rezanje, dolbljenje in odstranitev finalnih tlakov (keramit v malti); v skupni debelini 4 cm. | m2 | 66.95 |  | 0
2.33 | Ročni transport ruševin in kosovnih odpadkov na začasno gradbiščno deponijo v razdalji do 60 m, vključno z upoštevanjem razsipnega faktorja. | m3 | 120.55 |  | 0
2.34 | Transport ruševin in kosovnih odpadkov v razdalji do 20 km, vključno z nakladanjem na kamion in PLAČILOM KOMUNALNE TAKSE. | m3 | 120.55 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
3 | ZEMELJSKA IN ZUNANJA DELA
3.01 | Ročni izkop materiala III. ktg. v objektu s sprotnim prenosom izkopanega materiala na gradbiščno deponijo in odvozom ostanka izkopanega materiala na trajno deponijo. | m3 | 26.5 |  | 0
3.02 | Dobava in vgrajevanje naravnega tampona kot zasip porušenih in izkopanih kanalizacijskih jaškov, kot podlaga pod podložnim betonom za talno ploščo, z utrjevanjem v plasteh do predpisane trdnosti 60MPa. | m3 | 4 |  | 0
3.03 | Izravnava in utrjevanje obstoječega nasipa v objektu do ustrezne zbitosti 60 Mpa. | m2 | 264.72 |  | 0
3.04 | Strojno-ročni (70:30) izkop zemljine III. Ktg, za gradbeno jamo in temelje zasteklenega hodnika s sprotnim nakladanjem na kamione in odvozom izkopanega materiala na stalno deponijo v razdalji do 5 km ter plačilom komunalne takse. | m3 | 42 |  | 0
3.05 | Strojno-ročni (70:30) izkop zemljine III. Ktg, za gradbeno jamo in temelje zunanjega jaška za klimat s sprotnim nakladanjem na kamione in odvozom izkopanega materiala na stalno deponijo v razdalji do 5 km ter plačilom komunalne takse. | m3 | 35 |  | 0
3.06 | Planiranje in utrjevanje dna gradbene jame zasteklenega hodnika do ustrezne zbitosti 60 Mpa. | m2 | 47.5 |  | 0
3.07 | Planiranje in utrjevanje dna gradbene jame jaška za klimat do ustrezne zbitosti 60 Mpa. | m2 | 18.15 |  | 0
3.08 | Dobava in vgrajevanje naravnega tampona kot nasip pod temelji in ob temeljih zasteklenega hodnika, kot podlaga pod podložnim betonom za talno ploščo in kot podlaga pod asfaltom na zunanjih površinah, z utrjevanjem v plasteh do predpisane trdnosti 60MPa. | m3 | 28.3 |  | 0
3.09 | Dobava in vgrajevanje naravnega tampona kot nasip med temelji jaška za klimat, kot podlaga za talno ploščo, z utrjevanjem v plasteh do predpisane trdnosti 60MPa. | m3 | 6.85 |  | 0
3.1 | zasip z delom izkopanega materiala ob temeljih jaška za klimat, do nivoja zunanje ureditve, z utrjevanjem v plasteh do predpisane trdnosti in posejanjem travnega semena. | m3 | 7.65 |  | 0
3.11 | Izdelava bitumenske nosilne plasti zunanjih površin z AC 22 base B70/100 A4 (BD22) 5 cm, vključno z ustrezno pripravo podlage. | m2 | 199.9 |  | 0
3.12 | Izdelava krovne bitumenske plasti zunanjih površin z AC 8 surf B70/100 (BB8k) 2 cm. | m2 | 199.9 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
4 | BETONSKA DELA
4.01 | Vgrajevanje nearmiranega betona C 12/15, prerez od 0,08 do 0,12 m3/m1, nearmiran podložni beton pod novimi temelji zasteklenega hodnika. | m3 | 1 |  | 0
4.02 | Vgrajevanje nearmiranega betona C 12/15, prerez od 0,04 do 0,08 m3/m1, nearmiran podložni beton pod novimi temelji jaška za klimat. | m3 | 0.15 |  | 0
4.03 | Vgrajevanje nearmiranega betona C 12/15, prerez od 0,08 do 0,12 m3/m2, nearmiran notranji podložni beton. | m3 | 26.5 |  | 0
4.04 | Vgrajevanje črpnega betona C 25/30, prerez od 0,20 do 0,30 m3/m2, armirano betonski pasovni temelji zasteklenega hodnika. | m3 | 33.75 |  | 0
4.05 | Vgrajevanje črpnega betona C 25/30, prerez od 0,20 do 0,30 m3/m1, armirano betonski pasovni temelji opornega zidu. | m3 | 0.45 |  | 0
4.06 | Vgrajevanje črpnega betona C 25/30, prerez od 0,04 do 0,08 m3/m1, armirano betonski pasovni temelji jaška za klimat. | m3 | 1.05 |  | 0
4.07 | Vgrajevanje črpnega betona C 25/30, prerez od 0,12 do 0,20 m3/m2, armirano betonska talna plošča jaška za klimat, v naklonu. | m3 | 2.7 |  | 0
4.08 | Vgrajevanje črpnega betona C 25/30, prerez od 0,20 do 0,30 m3/m2, armirano betonske stene opornega zidu. | m3 | 0.75 |  | 0
4.09 | Vgrajevanje črpnega betona C 25/30, prerez od 0,12 do 0,20 m3/m2, armirano betonske stene jaška za klimat. | m3 | 1.6 |  | 0
4.1 | Nogovanje in močenja betona 3-krat dnevno v roku 3 dni. | m3 | 40.3 |  | 0
4.11 | Strojna izdelava in ročna montaža rebraste armature iz betonskega jekla S 500-A. | kg | 2418 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
5 | TESARSKA DELA
5.01 | Dvostranski gladki opaž ravnih pasovnih temeljev zasteklenega hodnika z opažnimi ploščami in deskami, opaženje, razopaženje in čiščenje. | m2 | 38.16 |  | 0
5.02 | Dvostranski gladki opaž ravnih pasovnih temeljev opornega zidu z opažnimi ploščami in deskami, opaženje, razopaženje in čiščenje. | m2 | 1.95 |  | 0
5.03 | Dvostranski gladki opaž ravnih pasovnih temeljev jaška za klimat z opažnimi ploščami in deskami, opaženje, razopaženje in čiščenje. | m2 | 10.36 |  | 0
5.04 | Enostranski opaž robov temeljne plošče, višine do 20 cm, opaženje, razopaženje in čiščenje. | m1 | 18.7 |  | 0
5.05 | Dvostranski gladki opaž ravnih sten opornih zidov z opažnimi ploščami in deskami, opaženje, razopaženje in čiščenje. | m2 | 5 |  | 0
5.06 | Dvostranski gladki opaž ravnih sten jaška za klimat z opažnimi ploščami in deskami, opaženje, razopaženje in čiščenje. | m2 | 21.1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
6 | ZIDARSKA DELA
6.01 | Kompletna izvedba kvalitetne horizontalne plastomerne hidroizolacije z dvojno križno varjenim bitumenskim trakom deb. 4 mm, s predhodnim premazom z Ibitolom po celotni površini. | m2 | 292.82 |  | 0
6.02 | Kompletna izvedba vertikalnega hidroizolacijskega sloja na temeljih nove zazidave in obnova na obstoječi površini zunanje stene na mestih poškodb, z varjenim trakom iz plastomerne hidroizolacije deb. 4 mm ali ustrezno podobno. Vključno s predhodnim visokotlačnim čiščenjem in odpraševanjem obdelovane površine ter zaščito z gumbasto PE folijo Tefond. | m2 | 46.3 |  | 0
6.03 | Zazidava in obzidava raznih odprtin z bloki iz penobetona - siporeks, debeline 10 cm, z lepilom. | m2 | 4.67 |  | 0
6.04 | Zazidava in obzidava raznih odprtin z bloki iz penobetona - siporeks, debeline 20 cm, z lepilom. | m3 | 14.7 |  | 0
6.05 | Izdelava finega ometa novih notranjih sten in zazidav iz penobetona, v lepilni malti s predhodnim premazom z emulzijo za boljši oprijem in vstavitvijo armirne mrežice, vključno z ustrezno pripravo podlage. | m2 | 156.26 |  | 0
6.06 | Izdelava plavajočih podlog, polaganje toplotno zvočne izolacije iz ekspandiranega polistirena kot npr. Fragmat EPS 200, ƛ=0,034 W/mK ali ustrezno podobno, debeline 12 cm in mikro armirane podloge debeline 6,6 cm, z vmesno vstavitvijo sistemskih plošč talnega ogrvanja, vključno s PE folijo, raztezanje, ravnanje in nabijanje podloge ter zagladitev, kot podlaga za polaganje finalnih tlakov. | m2 | 40.92 |  | 0
6.07 | Izdelava plavajočih podlog, polaganje toplotno zvočne izolacije iz ekspandiranega polistirena kot npr. Fragmat EPS 200, ƛ=0,034 W/mK ali ustrezno podobno, debeline 10 cm in mikro armirane podloge debeline 7 cm, vključno s PE folijo, raztezanje, ravnanje in nabijanje podloge ter zagladitev, kot podlaga za polaganje finalnih tlakov. | m2 | 35.82 |  | 0
6.08 | Izdelava plavajočih podlog, polaganje toplotno zvočne izolacije iz ekspandiranega polistirena kot npr. Fragmat EPS 200, ƛ=0,034 W/mK ali ustrezno podobno, debeline 10 cm in mikro armirane podloge debeline 6 cm, vključno s PE folijo, raztezanje, ravnanje in nabijanje podloge ter zagladitev, kot podlaga za polaganje finalnih tlakov. | m2 | 182.91 |  | 0
6.09 | Izdelava plavajočih podlog, polaganje toplotno zvočne izolacije iz ekspandiranega polistirena kot npr. Fragmat EPS 200, ƛ=0,034 W/mK ali ustrezno podobno, debeline 10 cm in mikro armirane podloge debeline 5 cm, vključno s PE folijo, raztezanje, ravnanje in nabijanje podloge ter zagladitev, kot podlaga za polaganje finalnih tlakov. | m2 | 33.83 |  | 0
6.1 | Izdelava cementnega estriha - mikro armirane podloge debeline 3.7 cm, vključno s PE folijo, raztezanje ravnanje in nabijanje podloge ter zagladitev, kot podlaga za izvedbo samorazlivnega epoksi tlaka. | m2 | 66.95 |  | 0
6.1 | Izdelava plavajočih podlog v naklonu, podloga debeline 4 do 8 cm, vključno s PE folijo, raztezanje ravnanje in nabijanje podloge ter zagladitev in protidrsna površinska obdelava. Beton mora biti odporen na sol in mraz. | m2 | 2.86 |  | 0
6.11 | Vgradnja novih kovinskih okvirjev predpražnikov v tlak, med izvedbo estrihov, vključno z izvedbo ustrezne poglobitve po navodilih dobavitelja. | kos | 3 |  | 0
6.12 | Vgradnja novih kovinskih okvirjev pokrovov kanalizacijskih jaškov, med izvedbo estrihov, po navodilih dobavitelja. | kos | 10 |  | 0
6.13 | Dobava in montaža gasilnikov ABC - 12 EG, na mesta po navodilih v požarnem elaboratu. | kos | 4 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
6.14 | Dobava in montaža gasilnikov CO2 - 5 EG, na mesta po navodilih v požarnem elaboratu. | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
6.15 | Zaključno čiščenje dela objekta po opravljenih delih. | m2 | 316.1 |  | 0
6.16 | Razna gradbena pomoč v delu pri obrtniških in instalacijskih delih potrjenih s strani investitorja in pooblaščenega nadzornika.
| NK, PK in KV - delavec | ur | 160 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
7 | KANALIZACIJA
7.01 | Kompletna izdelava notranjega kanalizacijskega jaška 60 x 60 cm, globine do 0,55m, komplet z izvedbo vtokov in iztoka, ter INOX smardotesnim pokrovom z možnostjo vgradnje finalnega tlaka iz keramike. V ceni zajeti vsa del vključno z izkopom, zasipom, betoniranjem, opaženjem in finalno obdelavo. | kos | 4 |  | 0
7.02 | Kompletna izdelava notranjega kanalizacijskega jaška 80 x 80 cm, globine do 0,40m, komplet z izvedbo vtokov in iztoka, ter INOX smardotesnim pokrovom z možnostjo vgradnje finalnega tlaka iz keramike. V ceni zajeti vsa del vključno z izkopom, zasipom, betoniranjem, opaženjem in finalno obdelavo. | kos | 2 |  | 0
7.03 | Kompletna predelava notranjega kanalizacijskega jaška - lovilca maščob dim. 80 x 80 cm, globine do 2,00m, komplet z izvedbo vtokov in iztoka, ter INOX smardotesnim pokrovom z možnostjo vgradnje finalnega tlaka iz keramike. V ceni zajeti vsa del vključno z delnim zasipom, betoniranjem novega dna in finalno obdelavo. | kos | 2 |  | 0
7.04 | Kompletna izvedba novega INOX smardotesnega pokrova z možnostjo vgradnje finalnega tlaka iz keramike. Izvedba novega pokrova na obstoječem peskolovu. V ceni zajeti vsa dela vključno s finalno obdelavo. | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
8 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
8.01 | Izdelava, dobava in montaža nosilne konstrukcije zunanje vhodne nadstrešnice, izdelane iz tipskih jeklenih nosilnih profilov HOP 120/60/4 mm, po izračunu gradbenih konstrukcij, vključno s podložnimi pločevinami, pritrdilnim materialom in ustrezno protikorozijsko in dekorativno zaščito po veljavnih standardih. Količina je ocenjena! | kg | 3325 |  | 0
8.02 | Predelava - oženje obstoječe varjene mrežne ograje z vrati in ponovna montaža, z dodelavo sider prilagojenih debelini novega fasadnega ovoja. Vključno z vsem pritrdilnim materialom. | kos | 1 |  | 0
8.03 | Dobava in montaža tipskega predpražnika z okvirjem, kot EMCO ali ustrezno podobno, vključno z dobavo in montažo poglobljenega okvirja iz inox profilov.
| tlorisne dimenzije 135 x 160 cm. | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| tlorisne dimenzije 170 x 150 cm. | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| tlorisne dimenzije 60 x 94 cm. | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
8.04 | Izdelava, dobava in montaža kovinske ograje z dvokrilnimivrati, pri zunanjem jašku klimata, izdelane iz tipskih jeklenih nosilnih profilov HOP 40/40/3mm in vmesnih polnil iz ploščatega jekla 20/2 mm, po izračunu gradbenih konstrukcij, vključno s podložnimi pločevinami, vsem potrebnim okovjem, kljuko s cilindrično ključavnico, pritrdilnim materialom in ustrezno protikorozijsko in dekorativno zaščito po veljavnih standardih. Količina je ocenjena! | kg | 285 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
9 | STAVBNO POHIŠTVO
9.01 | Dobava in montaža vhodnih dvokrilnih PVC vrat z nadsvetlobo: toplotna prehodnost vrat Ud<0.9 W/m2K, RAL montaža, krilo 5 ali 6 komorno z dvojnim silikonskim tesnilom, barva po barvni študiji in vzorcih proizvajalca, oblika zasteklitve po shemi in vzorcih proizvajalca, steklo troslojni izolativni termopan, nizek prag, max. višina 10 mm, ki mora biti z notranje strani poglobljen v tlak, okovje tipsko protivlomno z enoročnim odpiranjem, min. 3 tečaji, samozapiralo v tečajih, nogica za zaustavitev vrat, odpiranje navzven, klasično po vertikali, smer po shemi in načrtu, elektro ključavnica vezana na domofon, cilindrična z varnostnim sistemskim ključem, antipanik kljuka znotraj in zunaj tipska iz eloksiranega ALU (evakuacijska vrata), stranski razširitvena profil dim. 25mm (toplotna izolacija špalete), zaključki na notranjih špaletah iz PVC profila - glej shemo - POSEBNOST: vrata vgrajena na PURENIT, ki se ga od zunaj hidroizolira in hidroizolacijo priključi na horizontalno hidroizolacijo.
| V1 - vgradna dimenzija 160/305 cm | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
9.02 | Dobava in montaža notranjih dvokrilnih vrat z nadsvetlobo: vgrajena so v alu okvir v barvi po izbiri arhitekta, vratni krili sta leseni, polni, gladki, obojestransko obloženi s plemenito oblogo kot npr. Max v barvi po izbiri arhitekta, po vzorcu proizvajalca, krili sta opremljeni z ABS zaključki, oblika zasteklitve po shemi in vzorcih proizvajalca, steklo nadsvetlobe je prosojno, enojno, kaljenim, deb. 6mm, samozapiralo v tečajih, nogica za zaustavitev vrat, odpiranje navzven, klasično po vertikali, smer po shemi in načrtu, antipanik kljuka znotraj (v smeri evakuacije) in zunaj tipska po izbiri arhitekta kot npr. Hoppe, deljeni ščit (evakuacijska vrata), cilindrična ključavnica, tesnilna guma.
| V2 - vgradna dimenzija 160/305 cm | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
9.03 | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat: vgrajena so v alu okvir v barvi po izbiri arhitekta, v steni iz mavčnokartonastih plošč, višino vrat prilagoditi obstoječi odprtini, vratno krilo je leseno, polni, gladki, obojestransko obloženo s plemenito oblogo kot npr. Max v barvi po izbiri arhitekta, po vzorcu proizvajalca, krilo je opremljeni z ABS zaključki, obojestranska tipska kljuka po izbiri arhitekta kot npr. Hoppe, deljeni ščit, cilindrična ključavnica, tesnilna guma, prezračevalna rešetka po projektu strojnih inštalacij, talni stoper.
| V3R - desna, vgradna dimenzija 80/205 cm | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
9.04 | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat: vgrajena so v alu okvir v barvi po izbiri arhitekta, v steni iz mavčnokartonastih plošč, vratno krilo je leseno, polni, gladki, obojestransko obloženo s plemenito oblogo kot npr. Max v barvi po izbiri arhitekta, po vzorcu proizvajalca, krilo je opremljeni z ABS zaključki, obojestranska tipska kljuka po izbiri arhitekta kot npr. Hoppe, deljeni ščit, cilindrična ključavnica, tesnilna guma, prezračevalna rešetka po projektu strojnih inštalacij, talni stoper.
| V4R - leva, vgradna dimenzija 80/215 cm | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| V4R - desna, vgradna dimenzija 80/215 cm | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
9.05 | Dobava in montaža notranjih enokrilnih drsnih vrat: vgrajena so v alu okvir v barvi po izbiri arhitekta, v steni iz mavčnokartonastih plošč, vrata imajo mehanizem za vgrajevanje v suhomontažno steno iz mavčnokartonastih plošč kot npr. Knauf W112, deb.15cm, vratno krilo je leseno, polni, gladki, obojestransko obloženo s plemenito oblogo kot npr. Max v barvi po izbiri arhitekta, po vzorcu proizvajalca, krilo je opremljeni z ABS zaključki, krilo je opremljeno s kljuko-utorom, ki je vgreznjena v vratno krilo.
| DV1 - dimenzija svetle odprtine 70/210 cm | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
9.06 | Dobava in montaža vhodnih dvokrilnih kovinskih vrat: RAL montaža, krilo in okvir - cinkana pločevina, lakirano z epoksidno poliestersko termično utrjeno prašno barvo z gofrirano strukturo odporno proti praskam, deb. krila 50 mm, krilo toplotnoizolacijsko, barva po barvni študiji in vzorcih proizvajalca, nizek prag, max. višina 10 mm, ki mora biti z notranje strani poglobljen v tlak, okovje tipsko protivlomno z enoročnim odpiranjem, min. 3 tečaji, cilindrična ključavnica z varnostnim sistemskim kjučem, odpiranje navzven, klasično po vertikali, smer po shemi in načrtu, antipanik kljuka znotraj in zunaj tipska iz eloksiranega ALU (evakuacijska vrata), stranski razširitvena profil dim. 25mm (toplotna izolacija špalete), zaključki na notranjih špaletah iz PVC profila, POSEBNOST : vrata vgrajena na PURENIT, ki se ga od zunaj hidroizolira in hidroizolacijo priključi na horizontalno hidroizolacijo.
| V5 - dimenzija svetle odprtine 170/305 cm | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
9.07 | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat: vgrajena so v alu okvir v barvi po izbiri arhitekta, v steni iz mavčnokartonastih plošč, vratno krilo je leseno, polni, gladki, obojestransko obloženo s plemenito oblogo kot npr. Max v barvi po izbiri arhitekta, po vzorcu proizvajalca, krilo je opremljeni z ABS zaključki, obojestranska tipska kljuka po izbiri arhitekta kot npr. Hoppe, deljeni ščit, cilindrična ključavnica, tesnilna guma, prezračevalna rešetka po projektu strojnih inštalacij, talni stoper.
| V6R - leva, vgradna dimenzija 80/215 cm | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
9.08 | Dobava in montaža vhodnih enokrilnih PVC vrat z nadsvetlobo: toplotna prehodnost vrat Ud<0.9 W/m2K, RAL montaža, krilo 5 ali 6 komorno z dvojnim silikonskim tesnilom, barva po barvni študiji in vzorcih proizvajalca, oblika zasteklitve po shemi in vzorcih proizvajalca, steklo troslojni izolativni termopan, nizek prag, max. višina 10 mm, ki mora biti z notranje strani poglobljen v tlak, okovje tipsko protivlomno z enoročnim odpiranjem, min. 3 tečaji, samozapiralo v tečajih, nogica za zaustavitev vrat, odpiranje navzven, klasično po vertikali, smer po shemi in načrtu, elektro ključavnica vezana na domofon, cilindrična z varnostnim sistemskim ključem, antipanik kljuka znotraj in zunaj tipska iz eloksiranega ALU (evakuacijska vrata), stranski razširitvena profil dim. 25mm (toplotna izolacija špalete), zaključki na notranjih špaletah iz PVC profila - glej shemo, POSEBNOST: vrata vgrajena na PURENIT, ki se ga od zunaj hidroizolira in hidroizolacijo priključi na horizontalno hidroizolacijo.
| V7 - leva, dimenzija svetle odprtine 120/305 cm | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
9.09 | Dobava in montaža vhodnih enokrilnih PVC vrat z nadsvetlobo: toplotna prehodnost vrat Ud<0.9 W/m2K, RAL montaža, krilo 5 ali 6 komorno z dvojnim silikonskim tesnilom, barva po barvni študiji in vzorcih proizvajalca, oblika zasteklitve po shemi in vzorcih proizvajalca, steklo troslojni izolativni termopan, nizek prag, max. višina 10 mm, ki mora biti z notranje strani poglobljen v tlak, okovje tipsko protivlomno z enoročnim odpiranjem, min. 3 tečaji, cilindrična ključavnica z varnostnim sistemskim ključem, odpiranje navzven, klasično po vertikali, smer po shemi in načrtu, kljuka znotraj in zunaj tipska iz eloksiranega ALU, stranski razširitvena profil dim. 25mm (toplotna izolacija špalete), zaključki na notranjih špaletah iz PVC profila - glej shemo, POSEBNOST: vrata vgrajena na PURENIT, ki se ga od zunaj hidroizolira in hidroizolacijo priključi na horizontalno hidroizolacijo.
| V8 - desna, dimenzija svetle odprtine 90/305 cm | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
9.1 | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat z nadsvetlobo: vgrajena so v alu okvir v barvi po izbiri arhitekta, v steni iz mavčnokartonastih plošč, vratno krilo je leseno, polni, gladki, obojestransko obloženo s plemenito oblogo kot npr. Max v barvi po izbiri arhitekta, po vzorcu proizvajalca, oblika zasteklitve po shemi in vzorcih proizvajalca, steklo enojno, prosojno, kaljeno, deb. 6mm, krilo je opremljeni z ABS zaključki, obojestranska tipska kljuka po izbiri arhitekta kot npr. Hoppe, deljeni ščit, cilindrična ključavnica, tesnilna guma, prezračevalna rešetka po projektu strojnih inštalacij, talni stoper.
| V9R - leva, vgradna dimenzija 90/250 cm | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| V9R - desna, vgradna dimenzija 90/250 cm | kos | 2 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| V10R - leva, vgradna dimenzija 80/250 cm | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| V10R - desna, vgradna dimenzija 80/250 cm | kos | 2 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
9.11 | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat z nadsvetlobo: vgrajena so v alu okvir v barvi po izbiri arhitekta, v steni iz mavčnokartonastih plošč, vratno krilo je leseno, polni, gladki, obojestransko obloženo s plemenito oblogo kot npr. Max v barvi po izbiri arhitekta, po vzorcu proizvajalca, oblika zasteklitve po shemi in vzorcih proizvajalca, steklo enojno, prosojno, kaljeno, deb. 6mm, krilo je opremljeni z ABS zaključki, obojestranska tipska kljuka po izbiri arhitekta kot npr. Hoppe, deljeni ščit, cilindrična ključavnica, tesnilna guma, talni stoper.
| V11 - leva, vgradna dimenzija 120/277 cm | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
9.12 | Dobava in montaža vhodnih enokrilnih PVC vrat z nadsvetlobo in stransko zasteklitvijo: toplotna prehodnost vrat Ud<0.9 W/m2K, RAL montaža, krilo 5 ali 6 komorno z dvojnim silikonskim tesnilom, barva po barvni študiji in vzorcih proizvajalca, oblika zasteklitve po shemi in vzorcih proizvajalca, steklo troslojni izolativni termopan, nadsvetloba navadno steklo, stranska zasteklitev zunaj in notri kaljeno steklo, nizek prag, max. višina 20 mm, ki mora biti z notranje strani poglobljen v tlak, okovje tipsko protivlomno z enoročnim odpiranjem, min. 3 tečaji, samozapiralo v tečajih, nogica za zaustavitev vrat, odpiranje navzven, klasično po vertikali, smer po shemi in načrtu, vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah, elektro ključavnica vezana na domofon, cilindrična z varnostnim sistemskim ključem, antipanik kljuka znotraj in zunaj tipska iz eloksiranega ALU (evakuacijska vrata), stranski razširitvena profil dim. 25mm - glej shemo, zaključki na notranjih špaletah iz PVC profila - glej shemo, POSEBNOST: vrata vgrajena na PURENIT, ki se ga od zunaj hidroizolira in hidroizolacijo priključi na horizontalno hidroizolacijo.
| V12 - leva, vgradna dimenzija 160/305 cm | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
9.13 | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat z nadsvetlobo: vgrajena so v alu okvir v barvi po izbiri arhitekta, v steni iz mavčnokartonastih plošč, vratno krilo je leseno, polni, gladki, obojestransko obloženo s plemenito oblogo kot npr. Max v barvi po izbiri arhitekta, po vzorcu proizvajalca, oblika zasteklitve po shemi in vzorcih proizvajalca, steklo enojno, prosojno, kaljeno, deb. 6mm, krilo je opremljeni z ABS zaključki, obojestranska tipska kljuka po izbiri arhitekta kot npr. Hoppe, deljeni ščit, cilindrična ključavnica, tesnilna guma, prezračevalna rešetka po projektu strojnih inštalacij, talni stoper.
| V13R - leva, vgradna dimenzija 90/277 cm | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| V13R - desna, vgradna dimenzija 90/277 cm | kos | 2 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
9.14 | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat: vgrajena so v alu okvir v barvi po izbiri arhitekta, v steni iz mavčnokartonastih plošč, vratno krilo je leseno, polni, gladki, obojestransko obloženo s plemenito oblogo kot npr. Max v barvi po izbiri arhitekta, po vzorcu proizvajalca, krilo je opremljeni z ABS zaključki, obojestranska tipska kljuka po izbiri arhitekta kot npr. Hoppe, deljeni ščit, cilindrična ključavnica, tesnilna guma, talni stoper.
| V14 - desna, vgradna dimenzija 90/215 cm | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
9.15 | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat: vgrajena so v alu okvir v barvi po izbiri arhitekta, v steni iz mavčnokartonastih plošč, vratno krilo je leseno, polni, gladki, obojestransko obloženo s plemenito oblogo kot npr. Max v barvi po izbiri arhitekta, po vzorcu proizvajalca, krilo je opremljeni z ABS zaključki, obojestranska tipska kljuka po izbiri arhitekta kot npr. Hoppe, deljeni ščit, cilindrična ključavnica, tesnilna guma, prezračevalna rešetka po projektu strojnih instalacij, talni stoper.
| V15R - leva, vgradna dimenzija 90/215 cm | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
9.16 | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat z nadsvetlobo: vgrajena so v alu okvir v barvi po izbiri arhitekta, v steni iz mavčnokartonastih plošč, vratno krilo je leseno, polni, gladki, obojestransko obloženo s plemenito oblogo kot npr. Max v barvi po izbiri arhitekta, po vzorcu proizvajalca, oblika zasteklitve po shemi in vzorcih proizvajalca, steklo enojno, prosojno, kaljeno, deb. 6mm, krilo je opremljeni z ABS zaključki, obojestranska tipska kljuka po izbiri arhitekta kot npr. Hoppe, deljeni ščit, cilindrična ključavnica, tesnilna guma, talni stoper.
| V16 - leva, vgradna dimenzija 90/277 cm | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
9.17 | Dobava in montaža vhodnih enokrilnih PVC vrat z nadsvetlobo: toplotna prehodnost vrat Ud<0.9 W/m2K, RAL montaža, krilo 5 ali 6 komorno z dvojnim silikonskim tesnilom, barva po barvni študiji in vzorcih proizvajalca, oblika zasteklitve po shemi in vzorcih proizvajalca, steklo troslojni izolativni termopan, nadsvetloba navadno steklo, stranska zasteklitev zunaj in notri kaljeno steklo, nizek prag, max. višina 10 mm, ki mora biti z notranje strani poglobljen v tlak, okovje tipsko protivlomno z enoročnim odpiranjem, min. 3 tečaji, samozapiralo v tečajih, nogica za zaustavitev vrat, odpiranje navzven, klasično po vertikali, smer po shemi in načrtu, vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah, elektro ključavnica vezana na domofon, cilindrična z varnostnim sistemskim ključem, antipanik kljuka znotraj in zunaj tipska iz eloksiranega ALU (evakuacijska vrata), stranska razširitvena profil dim. 25mm - glej shemo, zaključki na notranjih špaletah iz PVC profila - glej shemo, POSEBNOST: vrata vgrajena na PURENIT, ki se ga od zunaj hidroizolira in hidroizolacijo priključi na horizontalno hidroizolacijo.
| V17 - leva, vgradna dimenzija 100/305 cm | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
9.18 | Dobava in montaža enokrilnih požarnih ALU vrat z nadsvetlobo: požarna odpornost EI30, vgrajenih v alu okvir v barvi po izbiri arhitekta, vratno krilo je leseno, polno, gladko, obojestransko obloženo s plemenito oblogo kot npr. Max v barvi po izbiri arhitekta in vzorcu proizvajalca ali ustrezno podobno, oblika zasteklitve po shemi in vzorcih proizvajalca, steklo enojno, kaljeno, požarno varno EI30, vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah, okovje tipsko, z enoročnim odpiranjem, min. 3 tečaji, ključavnica cilindrična z varnostnim sistemskim ključem, samozapiralo v tečajih, odpiranje v smeri evakuacije, antipanik kljuka v smeri evakuacije, na nasprotni smeri kljuka tipska kot npr. Hoppe z deljenim ščitom, ekspanzijsko tesnilo, talni stoper, vrata morajo imeti certifikat za požarno odpornost.
| PV1 - leva, vgradna dimenzija 90/277 cm | kos | 2 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
9.19 | Dobava in montaža enokrilnih požarnih ALU vrat: požarna odpornost EI30, vgrajenih v alu okvir v barvi po izbiri arhitekta, vratno krilo je leseno, polno, gladko, obojestransko obloženo s plemenito oblogo kot npr. Max v barvi po izbiri arhitekta in vzorcu proizvajalca ali ustrezno podobno, vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah, okovje tipsko, z enoročnim odpiranjem, min. 3 tečaji, ključavnica cilindrična z varnostnim sistemskim ključem, samozapiralo v tečajih, odpiranje v smeri evakuacije, antipanik kljuka v smeri evakuacije, na nasprotni smeri kljuka tipska kot npr. Hoppe z deljenim ščitom, ekspanzijsko tesnilo, vrata so stalno odprta (drži jih magnet), zaprejo se samo v primeru požara, proko javljalnikov požara in požarne centrale vrat (sistemska rešitev), vrata morajo imeti certifikat za požarno odpornost.
| PV2 - leva, vgradna dimenzija 120/215 cm | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
9.2 | Dobava in montaža enokrilnih požarnih ALU vrat: požarna odpornost EI30, vgrajenih v alu okvir v barvi po izbiri arhitekta, vratno krilo je leseno, polno, gladko, obojestransko obloženo s plemenito oblogo kot npr. Max v barvi po izbiri arhitekta in vzorcu proizvajalca ali ustrezno podobno, vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah, okovje tipsko, z enoročnim odpiranjem, min. 3 tečaji, ključavnica cilindrična z varnostnim sistemskim ključem, samozapiralo v tečajih, odpiranje v smeri evakuacije, antipanik kljuka v smeri evakuacije, na nasprotni smeri kljuka tipska kot npr. Hoppe z deljenim ščitom, ekspanzijsko tesnilo, vrata so stalno odprta (drži jih magnet), zaprejo se samo v primeru požara, proko javljalnikov požara in požarne centrale vrat (sistemska rešitev), vrata morajo imeti certifikat za požarno odpornost.
| PV3 - leva, vgradna dimenzija 90/218 cm | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
9.21 | Dobava in montaža vhodnih dvokrilnih PVC vrat z nadsvetlobo: toplotna prehodnost vrat Ud<0.9 W/m2K, RAL montaža, krilo 5 ali 6 komorno z dvojnim silikonskim tesnilom, barva po barvni študiji in vzorcih proizvajalca, oblika zasteklitve po shemi in vzorcih proizvajalca, steklo troslojni izolativni termopan, nizek prag, max. višina 10 mm, ki mora biti z notranje strani poglobljen v tlak, okovje tipsko protivlomno z enoročnim odpiranjem, min. 3 tečaji, samozapiralo v tečajih, nogica za zaustavitev vrat, odpiranje navzven, klasično po vertikali, smer po shemi in načrtu, vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah, prezračevalna rešetka dimenzije kot na obstoječih vratih, cilindrična ključavnica z varnostnim sistemskim ključem, obojestranska tipska kljuka iz eloksiranega ALU, stranska razširitvena profila dim. 25mm - glej shemo, zaključki na notranjih špaletah iz PVC profila - glej shemo, POSEBNOST: vrata vgrajena na PURENIT, ki se ga od zunaj hidroizolira in hidroizolacijo priključi na horizontalno hidroizolacijo.
| V18 - leva, vgradna dimenzija 180/277 cm | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
9.22 | Dobava in montaža požarne stene jaška dvigala z dvokrilnimi vrati EI30: stena jaška iz mavčnokartonastih plošč na tipski podkonstrukciji kot npr. Knauf W628 tip B, EI60, enojna podkonstrukcija s stenskim C profilom 50x50x6mm in dvoslojno oblogo iz požarnima ploščama Knauf, deb. 2x15mm, vratno krilo in okvir požarne odpornosti EI30 - brušena nerjaveča pločevina po načrtu dvigala, barva po barvni študiji in vzorcih proizvajalca, okovje tipsko z enoročnim odpiranjem, samozapiralo v tečajih, nogica za zaustavitev vrat, odpiranje navzven, klasično po vertikali, smer po shemi in načrtu, cilindrična ključavnica z varnostnim sistemskim ključem, enostranska kljuka iz eluksiranega ALU, ekspanzijsko tesnilo.
| PSJD1 - vgradna dimenzija 150/338 cm | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
9.23 | Dobava in montaža večkrilnega PVC okna: toplotna prehodnost okna Uw<0.9 W/m2K, RAL montaža, krilo 5 ali 6 komorno z dvojnim silikonskim tesnilom, barva po barvni študiji in vzorcih proizvajalca, steklo troslojni izolativni termopan, notri in zunaj navadno steklo, zunanja polica eloksiran ALU s PVC zaključki, širina 150mm, dolžima po shemi in načrtih, notranja polica HPL laminat polica iz visoko oplemenitene vodoodporne iverice, brez stranksih zaključkov, sprednji rob dvojno zaokrožen, d 17-20mm, š 180mm, dolžima po shemi in načrtih, barva bela, zunanja senčila niso predvidena, notranja senčila "PLISE" iz poliestrne izolacijske zatemnitvene tkanine, impregnirane z antistatičnim premazom, ki preprečuje nabiranje prahu, pololive tipske eloksiran ALU, okovje tipsko protivlomno z enoročnim odpiranjem, odpiranje kombinirano, smer po shemi in načrtu, pozicija kljuke največ 150cm od gotovega tlaka oz. 30cm nad spodnjim robom okna, zaključki na notranjih špaletah iz PVC profila - glej shemo.
| O1 - štirikrilno, vgradna dimenzija 600/185 cm | kos | 2 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| O2 - štirikrilno, vgradna dimenzija 600/185 cm | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| O3 - štirikrilno, vgradna dimenzija 600/65 cm | kos | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
9.24 | Dobava in montaža steklenega elementa fasade: aluminijasti okenski sistem kot npr. SCHUCO AWS 70.HI: 70mm osnovne globine podboja in 80mm globine krila, z večprekatnim sredinskim tesnilom in poglobljenimi steklitvenimi tesnili, ki preprečujejo kroženje zraka iz hladne na toplo površino profila, toplotna izolativnost Uw=1,1 W/m2K, EPDM tesnila po DIN 7863, steklo: dvoslojni izolacijski termopan, barva po barvni študiji in vzorcih proizvajalca, oblika zasteklitve po shemi in vzorcih proizvajalca, parapeti so iz polnil iz alu sendvič elementov, kljuke pololive, tipske, eloksiran ALU, okensko okovje tipsko, skrito, protivlomno z enoročnim odpiranjem, odpiranje kombinirano, smer po shemi in načrtu, pozicija kljuke največ 150 cm od gotovega tlaka, kljuka za odpiranje nadsvetlob mora imeti podaljšek na dosegu roke, enokrilna in dvokrilna vrata imajo sistemsko okovje kot npr. Schuco, trojno zaklepanje, dvokrilna vrata so evakuacijska, zato imajo z notranje strani antipanik kljuko, z zunanje pa iz inox cevi ∅30mm trikrat vpeto v okvir krila, enokrilna vrata imajo z notranje strani tipsko kljuko po izbiri arhitekta kot npr. Hoppe, z zunanje strani pa iz inox cevi ∅30mm trikrat vpeto v okvir krila, odpiranje vrat navzven, klasično po vertikali, smer po shemi in načrtu.
Vratno okovje tipsko protivlomno z enoročnim odpiranjem, min. 3 tečaji, vrata morajo imeti na strani, kjer so nameščeni tečaji, zaščito pred poškodbo prstov na rokah, samozapiralo v tečajih, nogica za zaustavitev vrat, elektro ključavnica vezana na domofon, cilindrična z varnostnim sistemskim ključem, spodnje zaključke vrat je potrebno izvesti po DIN 18024 "gradnja brez ovir", DIN 18025. Spodnji zaključek vrat mora biti opremljen z avtomatskim tesnilom, ki se med procesom zapiranja samodejno spusti, vrata so opremljena s samozapiralom v tečajih in nogica za zaustavitev vrat. Na vratnih elementih so vgrajeni horizontalni odbojniki za vozičke (višina odbojnika je odvisna od višine vozička).
| SEF1 - vgradna dimenzija 2280+128/315 cm | kos | 1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
10 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA
10.01 | Pokrivanje ravne strehe zunanje vhodne nadstrešnice s polikarbonatno prosojno kritino Lexan ali ustrezno podobno, v naklonu 50, položeno na jekleno konstrukcijo, vključno z izvedbo vseh tipskih obrob in zaključkov. | m2 | 5 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
10.02 | Montaža obstoječih vertikalnih odtočnih cevi iz barvane aluminijaste pločevine, vključno z novimi pritrdilnimi objemkami prilagojenimi debelini novega fasadnega ovoja, z izvedbo priklopov na LTŽ cevi. | m1 | 4.5 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
10.03 | Montaža obstoječih vertikalnih LTŽ odtočnih cevi, vključno z novimi pritrdilnimi objemkami prilagojenimi debelini novega fasadnega ovoja, z izvedbo priklopov na obstoječo meteorno kanalizacijo. | m1 | 6 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
10.04 | Montaža obstoječih vertikalnih odvodov strelovodov na fasadi, z vsem novim pritrdilnim materialom prilagojenim odmikom novega izolativnega fasadnega ovoja, vključno z izvedbo meritev po opravljenih delih. | m1 | 10.5 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
11 | KERAMIČARSKA DELA
11.01 | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike ganitogres, protidrsni razred R11, v tipu, kvaliteti in vzorcu po navodilih arhitekta, na lepilo, stikifugirani s fugirno maso, nabavna cena keramike do 25,00 €, vključno s pripravo podlage in stičenjem. | m2 | 554.33 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
11.02 | Dobava in izdelava obstenske obrobe z zaokrožnico iz kvalitetne keramike v tipu in kvaliteti po izbiri arhitekta, vključno z ustrezno pripravo podlage. | m1 | 160.22 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
11.03 | Izdelava obstenske obrobe iz kvalitetne nedrseče talne keramike, enake kot talna keramika, višine 10 cm, stiki fugirani s fugirno maso, vključno z ustrezno pripravo podlage. | m1 | 30.34 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
11.04 | Dobava in polaganje kvalitetne stenske keramike v tipu, kvaliteti in vzorcu po navodilih arhitekta, stiki fugirani s fugirno maso, v notranjih prostorih do višine 2,10 m, vključno z vsemi tipskimi fazonskimi elementi in vogalnimi letvicami. | m2 | 360.86 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
11.05 | Dobava in polaganje kvalitetne stenske keramike v tipu, kvaliteti in vzorcu po navodilih arhitekta, stiki fugirani s fugirno maso, v notranjih prostorih do višine 2,00 m, vključno z vsemi tipskimi fazonskimi elementi in vogalnimi letvicami. | m2 | 27.56 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
12 | TLAKARSKA DELA
12.01 | Dobava in polaganje talne obloge iz naravnega kavčuka, kot npr. DLW linolej ali ustrezno podobno, debeline 2,5 mm, na lepilo. | m2 | 40.92 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
12.02 | Dobava in polaganje plastičnih kotnih letev, višne 8 cm. | m1 | 40.08 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
12.03 | Dobava in izdelava zaščite betonskih površin z YUPOX-PB-VD epoksidnim premazom (vodna disperzija), z ustrezno pripravo nove betonske podlage. | m2 | 14.15 |  | 0
12.04 | Dobava in izdelava zaščite betonskih površin z YUPOX-PB-VD epoksidnim premazom (vodna disperzija), z ustrezno pripravo obstoječe betonske podlage. | m2 | 23.83 |  | 0
12.05 | Dobava in izvedba litega tlaka iz samorazlivne epoksidne mase v debelini 3mm , izvedeno na finozaglajen cementni estrih, komplet z ustrezno pripravo in izravnavo podlage. Vključno z izravnalno maso in tipsko epoksi zaokrožnico. Barva po izboru projektanta. Hodnik klet (prostor 22 in 23). | m2 | 21.67 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
12.06 | Dobava in izvedba litega tlaka iz samorazlivne epoksidne mase v debelini 3mm , izvedeno na finozaglajen cementni estrih, komplet z ustrezno pripravo in izravnavo podlage. Vključno z izravnalno maso in tipsko epoksi zaokrožnico. Barva po izboru projektanta. Povezovalni hodnik klet. | m2 | 66.95 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
13 | SUHOMONTAŽNA DELA
13.01 | Izdelava predelnih sten iz vlago odpornih mavčno kartonskih plošč, vključno z enojno tipsko kovinsko nosilno podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo iz mineralne volne in parno zaporo z ALU folijo, dvoslojno dvostransko zaprto, skupna debelina stene 15,0 cm, Rw=54dB. Kot npr. sistem Knauf pregradnih sten W112 ali ustrezno podobno. | m2 | 173.44 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
13.02 | Izdelava predelnih sten iz vlago odpornih mavčno kartonskih plošč, vključno z enojno tipsko kovinsko nosilno podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo iz mineralne volne in parno zaporo z ALU folijo, dvoslojno dvostransko zaprto, skupna debelina stene 12,5 cm, Rw=54dB. Kot npr. sistem Knauf pregradnih sten W112 ali ustrezno podobno. | m2 | 14.45 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
13.03 | Izdelava predelnih sten iz vlago odpornih mavčno kartonskih plošč, vključno z enojno tipsko kovinsko nosilno podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo iz mineralne volne in parno zaporo z ALU folijo, dvoslojno dvostransko zaprto, skupna debelina stene 10,0 cm, Rw=54dB. Kot npr. sistem Knauf pregradnih sten W112 ali ustrezno podobno. | m2 | 29.24 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
13.04 | Izdelava predelnih sten iz mavčno kartonskih plošč, vključno z enojno tipsko kovinsko nosilno podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo iz mineralne volne, dvoslojno dvostransko zaprto, skupna debelina stene 15,0 cm, Rw=54dB. Kot npr. sistem Knauf pregradnih sten W112 ali ustrezno podobno. | m2 | 39.78 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
13.05 | Izdelava predelnih sten iz ognje odpornih mavčno kartonskih plošč, vključno z enojno tipsko kovinsko nosilno podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo iz mineralne volne, dvoslojno dvostransko zaprto, skupna debelina stene 15,0 cm, ognjeodpornosti EI 60. Rw=54dB. Kot npr. sistem Knauf pregradnih sten W112 ali ustrezno podobno. | m2 | 5.44 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
13.06 | Izdelava predelnih sten iz ognje odpornih mavčno kartonskih plošč, vključno z enojno tipsko kovinsko nosilno podkonstrukcijo in vmesno toplotno izolacijo iz mineralne volne, dvoslojno dvostransko zaprto, skupna debelina stene 10,0 cm, ognjeodpornosti EI 30. Rw=54dB. Kot npr. sistem Knauf pregradnih sten W112 ali ustrezno podobno. | m2 | 2.4 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
13.07 | Izdelava horizontalnih oblog stropov iz mavčno kartonskih plošč, vključno s tipsko nosilno podkonstrukcijo pritrjeno z žičnimi obešali v obstoječ betonski strop, enoslojno enostransko zaprto, debelina plošč 12,5 mm, z vsemi potrebnimi izrezi za svetila, elektrčne instalacije za šibki in jaki tok, strojne instalacije prezračevanja, hlajenja in ogrevanja ter vsemi potrebnimi tipskimi revizijskimi odprtinami. | m2 | 24.65 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
14 | SLIKO-PLESKARSKA DELA
14.01 | Slikanje novih stropov iz mavčno kartonskih plošč s pol disperzijsko barvo, s predhodnim bandažiranjem, 2x kitanjem in glajenjem površine. | m2 | 24.65 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
14.02 | Slikanje novih sten iz mavčno kartonskih plošč s pol disperzijsko barvo, s predhodnim bandažiranjem, 2x kitanjem in glajenjem površine. | m2 | 237.24 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
14.03 | Slikanje novih ometanih sten s pol disperzijsko barvo, s predhodnim 2x kitanjem in glajenjem površine. | m2 | 13.35 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
14.04 | Slikanje obstoječih ometanih sten s pol disperzijsko barvo, s predhodnim premazom z emulzijo za boljši oprijem, 2x kitanjem in glajenjem površine. | m2 | 409 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
14.05 | Slikanje obstoječih betonskih stropov s pol disperzijsko barvo, s predhodnim premazom z emulzijo za boljši oprijem, 2x kitanjem in glajenjem površine. | m2 | 257.62 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
14.06 | Slikanje predhodno poslikanih površin sten z zaščitno barvo - Domflok ali podobno, v teksturi po izboru arhitekta, do višine 1,50 m. | m2 | 211.8 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
14.07 | Slikanje obstoječih ometanih sten v povezovalnem hodniku v kleti s pralno obstojno disperzijsko barvo (kot npr. Latex), s predhodnim premazom z emulzijo za boljši oprijem, 2x kitanjem in glajenjem površine. | m2 | 242.15 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
14.08 | Slikanje obstoječega betonskega stropa v povezovalnem hodniku v kleti s pol disperzijsko barvo, s predhodnim premazom z emulzijo za boljši oprijem, 2x kitanjem in glajenjem površine. | m2 | 66.95 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
14.09 | Barvanje obstoječih kovinskih stopniščnih ograj 2x z akrilno barvo, vključno z ustrezno pripravo podlage. | m2 | 9.9 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
15 | FASADERSKA DELA
15.01 | Izvedba kompletne obloge cokla oznake Zid C1 (cokel in temeljni zid AB sten), v komplet sestavi : - Zaščita toplotne izolacije s PE gumbasto folijo - Toplotna izolacija deb. 5,0 cm XPS ekstrudiran polistiren [min. 0.034 W/(m.K), min.30kg/m3], robovi s preklopom, višine do 90,0 cm (npr.: Styrodur 2800C ali podobno). | m2 | 22.8 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
15.02 | Izvedba kompletne obloge cokla oznake Zid C1 (cokel in temeljni zid AB sten), v komplet sestavi : - Zaključni sloj fasade deb. 0,5 cm akrilni omet izdelan iz večbarvnega naravnega marmornega granulata v višini 15,0 cm od vrha cokla (npr. Kulirplast) barva po izbiri projektanta - Toplotna izolacija deb. 5,0 cm XPS ekstrudiran polistiren [min. 0.034 W/(m.K), min.30kg/m3], robovi s preklopom, višine do 90,0 cm (npr.: Styrodur 2800C ali podobno). | m2 | 9.36 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
15.03 | Izvedba kompletne obloge cokla oznake Zid C2 (cokel in temeljni zid AB sten pri zunanjem jašku za klimat), v komplet sestavi : - Zaključni sloj fasade deb. 0,5 cm akrilni omet izdelan iz večbarvnega naravnega marmornega granulata v višini 145,0 cm od vrha cokla (npr. Kulirplast) barva po izbiri projektanta - Toplotna izolacija deb. 15,0 cm XPS ekstrudiran polistiren [min. 0.034 W/(m.K), min.30kg/m3], robovi s preklopom, višine do 90,0 cm (npr.: Styrodur 2800C ali podobno). | m2 | 6.6 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
15.04 | Izvedba kompletne fasadne obloge oznake Zid Z1 (zunanji nosilni zid), v komplet sestavi: - Tankoslojna kontaktna fasada deb.1,0 cm, v sestavi: silikonski zaključni sloj granulacije 1,5mm, impregnacija fasadnega lepila, osnovno fasadno lepilo npr. Röfix unistar light z dvojno armirno mrežico, zaključni sloj npr. Röfix silikon protect. Barva po izbiri projektanta. - Toplotna izolacija deb. 10,0 cm, npr. kamena volna FKD-S thermal 035 [Toplotna prevodnost = min. 0.035 W/(m.K)] lepljena in sidrana na obstoječo fasado. | m2 | 75.5 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
15.05 | Izvedba kompletne fasadne obloge oznake Zid Z2 (čelo zunanjega nosilnega zidu), v komplet sestavi : - Tankoslojna kontaktna fasada deb. 1,0cm, v sestavi: silikonski zaključni sloj granulacije 1,5mm, impregnacija fasadnega lepila, osnovno fasadno lepilo npr. Röfix unistar light z dvojno armirno mrežico, zaključni sloj npr. Röfix silikon protect. Barva po izbiri projektanta. OBRAČUN PO m2 - OBLOGA V VERTIKALNIH PASOVIH. | m2 | 6.18 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
15.06 | Izvedba kompletne fasadne obloge oznake Zid Z3 (stranske špalete zunanjega nosilnega zidu - vhodi), v komplet sestavi : - Tankoslojna kontaktna fasada deb. 1,0 cm, v sestavi: silikonski zaključni sloj granulacije 1,5mm, impregnacija fasadnega lepila, osnovno fasadno lepilo npr. Röfix unistar light z dvojno armirno mrežico, zaključni sloj npr. Röfix silikon protect. Barva po izbiri projektanta - Toplotna izolacija deb. 5,0 cm, kamena volna npr. FKD-S thermal 035 [Toplotna prevodnost = min. 0.035 W/(m.K)] lepljena in sidrana na obstoječo fasado. | m2 | 11.84 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
15.07 | Izvedba fasadne STROPNE obloge - spodnji del balkona zahodne strani 3.niza v komplet sestavi: - Tankoslojna kontaktna fasada deb. 0,8 cm v sestavi: silikonski zaključni sloj granulacije 1,5mm, impregnacija fasadnega lepila, osnovno fasadno lepilo npr. Röfix unistar light z armirno mrežico, zaključni sloj npr. Röfix silikon protect. Barva po izbiri projektanta. - Toplotna izolacija deb. 5,0cm, kamena volna npr. FKD-S 035 [Toplotna prevodnost =0.035 W/(m.K)] lepljena in sidrana na obstoječ strop. | m2 | 52.36 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
15.08 | Izvedba špalete ( horizontalni zaključek nad okenskimi odprtinami, v kletni etaži), razvita širina 30cm, v komplet sestavi: - Tankoslojna kontaktna fasada deb. 1,0cm, v sestavi: silikonski zaključni sloj granulacije 1,5mm, impregnacija fasadnega lepila, osnovno fasadno lepilo npr. Röfix unistar light z dvojno armirno mrežico, zaključni sloj npr. Röfix silikon protect. Barva po izbiri projektanta - Toplotna izolacija deb. 10,0 cm, kamena volna npr. FKD-S thermal 035 [Toplotna prevodnost = min. 0.035 W/(m.K)] lepljena in sidrana na obstoječo fasado. OBRAČUN PO m2 - OBLOGA V VERTIKALNIH PASOVIH, UPOŠTEVANA JE RAZVITA POVRŠINA. | m2 | 25.13 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
16 | ELEKTRO MONTAŽNA DELA
16.01 | VSTAVLJANJE nadometne elektro instalacije v zaščitno cev, ki bo vgrajena v izolacijo fasade oz. stropa - povezave luči, razdelilnih doz, zvoncev… zajeti tudi demontažo obstoječih nadometnih cevi Pozicija stene in strop kletne etaže 3.niza severne in zahodne fasade. | m1 | 32 |  | 0
16.02 | ODSTRANITEV IN PONOVNA MONTAŽA TER PRIKLOP PO KONČANIH DELIH neonska luč s kovinsko mrežasto zaščito pozicija klet 3.niz strop pred zahodno in severno fasado. | kos | 5 |  | 0
16.03 | ODSTRANITEV TER PONOVNA MONTAŽA TER PRIKLOP PO KONČANIH DELIH nadometna razdelilna doza pozicija klet 3.niz zahodna fasada. | kos | 1 |  | 0
16.04 | ODSTRANITEV TER PONOVNA MONTAŽA TER PRIKLOP PO KONČANIH DELIH nadometno stikalo - zvonec pozicija klet 3.niz zahodna fasada. | kos | 2 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
17 | OSTALO
17.01 | Razna dodatna dela, obračun po dejanskih stroških z vpisom v gradbeni dnevnik in potrditvijo nadzornika. Rezervirana vsota 10% gradbenih in zaključnih del. |  | 0.1 | 0 | 0
17.02 | Izdelava meritve zrakotesnosti, testa zračne prepustnosti stavbe po veljavnem pravilniku. Zaradi delne sanacije objektov je potrebno zadoščati zahtevi minimalno n50 < 3,0 h-1. | kpl | 1 |  | 0
| GOI DELA : |  |  |  | 0

## 2. TEHNOLOŠKA OPREMA
2. | TEHNOLOŠKA OPREME
Investitor:
VRTETEC ZELENA JAMA
ZVEZNA 24
1000 LJUBLJANA
Objekt:
DOKONČANJE CELOVITE ENERGETSKE SANACIJE
VRTCA ZELENA JAMA, ENOTA VRBA
Vrsta projektne dokumentacije:
PZI – projekt zaizvedbo
Za gradnjo:
OBNOVA KUHINJE
Odgovorni projektant tehnologije kuhinje:
ATELJE KS d.o.o.
Hafnerjevo naselje 17
4220 Škofja Loka
Številka načrta:
TP-46-2016
Datum: December 2016
TEHNOLOŠKA OPREMA KUHINJE
VRTEC ZELENA JAMA ENOTA VRBA
A | DODATNE ZAHTEVE, TEHNOLOŠKA OPREMA KUHINJE
A1. Priložena specifikacija opreme je dokončna in je v fazi ponujanja ni dovoljeno spreminjati (razen, če jo naročnik spremeni preko Portala javnih naročil).
A2. Vsa ponujena oprema mora imeti ES Izjavo o skladnosti, oznako CE in navodila v slovenskem jeziku.
A3. Naročnik ne bo priznal ponudbe, ki bo navajala da se bo oprema, ki mora imeti ustrezne tehnične certifikate (CE in podobno), izdelala po naročilu, opisu ali meri. Za tako navedeno ponujeno opremo mora ponudnik takoj predložiti ustrezen certifikat (ES, CE, EN oz. IEC).
A4. Garancija za opremo je minimalno 36 mesecev od primopredajnega zapisnika.
A5. Rezervni deli morajo biti na voljo najmanj 10 let.
A6. Ponudnik mora natančno opredeli tip proizvoda (elementa) in proizvajalca – dobavitelja.
A7. Priloženi morajo biti prospekti oz.tehnične karakteristike za posamezne elemente.
A8. Izdelki morajo biti testirani na varno in zanesljivo obratovanje ter certificirani po EN oz. IEC standardih.
A9. Ponudnik bo preveril dejanske mere na objektu in temu prilagodil opremo. Mere za opremo so informativne, če je predvidena oprema daljša ali krajša jo je potrebno prilagoditi dejanskemu stanju na objektu.
A10. Izbrani ponudnik mora izdelati projekt potrebnih mikrolokacij za montažo opreme.
A11. Izbrani ponudnik mora izdelati PID projekt, 6 izvodov projektov izvedenih del (PID) v tiskani obliki in 1 izvod v elektronski obliki.
A12. Ponudnik mora v ponudbeni predračun pri vsaki poziciji vpisati proizvajalca in model ponujene opreme. V kolikor ponudnik pri proizvajalcu ali model vpiše "izdelano po meri" ali "izdelano po specifikaciji" mora predložiti podrobno skico izdelave iz katere je razvidno, da ponujeni element v celoti izpolnjuje podane tehnične zahteve. Za skice, opremo izdelane po meri, niso dovoljene opomba, npr.: slika/skica je simbolična). Naročnik bo take ponudbe izločil kot neustrezne.
A13. V ceni ponudbe morajo biti zajeti še naslednji stroški: en (1) izvod tehnične dokumentacije z ustreznimi certifikati o kakovosti opreme, dva (2) izvoda navodil za varno rokovanje in vzdrževanje z opremo v slovenskem jeziku (in original v jeziku proizvajalca), šest (6) izvodov projektov izvedenih del (PID) v tiskani obliki in en (1) izvod v elektronski obliki, stroški usklajevanja s vsemi izvajalci in projektanti v fazi izvedbe, stroški izdelave projektov za izvedbo (PZI) in projektov izvedenih del (PID) vse v skladu s pravilnikom o vsebini projektne in tehnične dokumentacije, stroški zavarovanja del do drugih izvajalcev in svojih izvajalcev.
A14. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti certifikate kakovosti za inox pločevine AISI 304 debeline 0,8 mm, 1,0 mm in 1,5 mm. (oziroma debelino pločevine, ki jo v svoji ponudbi ponuja) Priloženi certifikati ne smejo biti starejši od 90 dni - od datuma predvinedega za oddajo ponudb.
A15. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti referenčni vzorec inox AISI 304 talne rešetke dim. 300x300x140 mm. V kolikor ponudnik ne bo priložil referenčnega vzorca inox AISI 304 talne rešetke bo naročnik take ponudbe izločil kot neustrezne
A16. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti referenčni vzorec delovne površine pulta iz nerjavne pločevine AISI 304, iz katerega je razvidna debelina in sestava pulta. Minimalna dim. vzorca: 500x700 mm. V kolikor ponudnik ne bo priložil referenčni vzorec pulta iz nerjavne pločevine AISI 304 bo naročnik take ponudbe izločil kot neustrezne
A17. Ponudniki morajo k ponudbi priložiti referenčni vzorec (dolžine 0,5 m) odbojnika iz nerjavne pločevine AISI 304 iz katerega je razvidna izdelava in način fiksiranja. V kolikor ponudnik ne bo priložil referenčni vzorec odbojnika iz nerjavne pločevine AISI 304 bo naročnik take ponudbe izločil kot neustrezne
A18. Če naročnik iz priloženih tehničnih katalogov in opisov ne more potrditi tehnične ustreznosti ponujene opreme lahko ponudnika pozove k dopolnitvi ali pojasnilu ponudbe ali predložitvi vzorca ponujene opreme ali preveri tehnične navedbe ponudnika z ogledom istovrstne opreme.
A19. V primeru, da se popisi oziroma tehnične specifikacije sklicujejo na posamezno znamko ali vir se pri takem sklicevanju skladno s 68. členom ZJN-3 upošteva, da lahko ponudnik ponudi »enakovreden« predmet oziroma artikel. Vse morebitne posledice zaradi spremembe tipov opreme, vključno z morebitnimi spremembami oziroma dopolnitvami PZI, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
A20. V primeru neskladij med risbo tehnološke opreme in popisom del se pri razlagi prioritetno upošteva popis del.
A21. Ponudniki morajo v okviru ponudbenega predračuna navesti proizvajalca in model ponujenih artiklov (SEZNAM PONUJENE OPREME) ter v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predložiti ustrezen katalog, skico ali sliko, tehnične podatke in opis ponujenega artikla. V primeru, da je izpolnjevanje določene tehnične zahteve artikla vezano na nudenje dodatne oziroma opcijske oprema morajo ponudniki poleg navedbe proizvajalca in modela jasno navesti, da je ponujen artikel z zahtevano dodatno oziroma opcijsko opremo ter navesti ustrezen model ali kataloško številko le-te, v zvezi z navedenim pa tudi predložiti ustrezen katalog, skico ali sliko, tehnične podatke in opis ponujene dodatne oziroma opcijske opreme. V kolikor ponudnik v ponudbi ne bo navedel proizvajalca in modela ponujenih artiklov, oziroma dejstva, da ponuja zahtevano dodatno oziroma opcijsko opremo, bo takšna ponudba brez pozivanja na dopolnitev izločena iz nadaljnjega postopka.
A22. Ponudniki morajo v okviru ponudbenega predračuna izpolniti priloženi SEZNAM PONUJENE OPREME. V kolikor ponudnik v ponudbi ne bo priložil izpolnjenega seznama ponujene opreme, bo takšna ponudba brez pozivanja na dopolnitev izločena iz nadaljnjega postopka.
K ponudbi priložiti; katalog, skico ali sliko, tehnične podatke in opis ponujenega elementa ali stroja iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme. Če naročnik iz priloženih tehničnih katalogov in opisov ne more potrditi tehnične ustreznosti ponujene opreme lahko ponudnika pozove k dopolnitvi ali pojasnilu ponudbe ali predložitvi vzorca ponujene opreme ali preveri tehnične navedbe ponudnika z ogledom istovrstne opreme. Ponudnik mora dopolnitev, pojasnilo ponudbe ali vzorec ponujene opreme naročniku posredovati najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema poziva. V enakem roku mora ponudnik naročniku omogočiti tudi morebitni ogled istovrstne opreme. Za hladilne in zamrzovalne omare je k ponudbi potrebno priložiti energetske nalepke . Ponudbe brez energetskskih nalepk bo naročnik, brez pozivanja k dopolnitvi, izločil.
B | TEHNIČNE ZAHTEVE, TEHNOLOŠKA OPREMA KUHINJE
B1. Vsa oprema mora biti izdelana iz nerjaveče pločevine minimalne debeline 1,25 mm, AISI 304.
B2. Dovoljena uporaba materiala: Nerjavna pločevina AISI 304.
B3. Vsi elementi, ki so nameščeni pri steni, morajo imeti privih pri steni, vsa korita in mize morajo imeti v spodnjem delu polico ali tristransko ojačitev (zaradi trdnosti).
B4. Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline min. 1,5 mm vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin, spodaj zaščitena z inox pločevino deb. 0,5 mm. Vse delovne površine pri pultih, razen pri izdajni liniji imajo izdelano poglobitev 2 mm proti zatekanju.
B5. Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 48 mm, stenska zaščita izvedena 100 mm ob steni. Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm).
B6. Vsi predali morajo imeti vgrajena RF teleskopska popolnoma izvlečna vodila. (kot naprimer FULTERER INOX AISI 430, enakovredno ali boljše).-SOFT zapiranje.
B7. Vsi elementi morajo imeti možnost priklopa ozemljitve.
B8. Popolnoma zaprta izvedba odkapnih robov.
B9. Vsi dostopni robovi morajo biti stisnjeni oz. razigljeni - pobrušeni, da ne pride do poškodb oziroma urezov.
B10. Vsa hladilna oprema in toplovodne kopeli, ki predstavljajo kritične kontrolne točke v kuhinji morajo imeti vgrajene kontrolnike temperature, ki jih lahko priključimo na računalniški sistem za arhiviranje temperatur, alarmiranje in nastavljanje parametrov obratovanja na priključenih aparatih.
B11. Termični elementi morajo biti izdelani tako, da so robovi površin spojeni "rob na rob" in je na ta način preprečeno zatekanje med elementi.
B12. Prekucne ponve morajo imeti lasten dotok vode, dvoslojno dno posode.
B13. Termični elementi morajo biti izdelani tako, da omogočajo zapiranje prostora od tal do spodnjega roba elementa - RF zapora "cokl".
B14. Plinski štedilniki morajo omogočati izbiro moči posameznih gorilcev, omogočati morajo tudi izbiro zaprtih ali odprtih plošč - rešetk. Zgornja površina izdelana iz enega dela, vodotesna. Vgrajena mešalna baterija in odvod vode iz delovne površine.
B15. Plinski štedilniki morajo imeti vgrajen dovod vode, kopel pod gorilniki.
B16. Površina termičnih elemnetov mora biti izdelana iz nerjaveče pločevine minimalne debeline 3,0 mm.
B17. Regulacijska stikala - gumbi na stikalni plošči morajo biti izvedeni tako, da preprečujejo vstop vode za stikalno ploščo.
B18. Vsa korita imajo Inox prelivno cev in sifon.
B19. Ozemljitev kuhinjskih elementov izvede izvajalec elektro del.
B20. Dovoljena odstopanja: Dimenzije aparatov 5%, Priključne moči 5%, Moči črpalk in motorjev 5%, Poraba= 5%, Ostale vrednosti= 5%, Kapaciteta 5%. Dovoljena odstopanja inox oprema: dolžina 5%. Višina, globina, debelina delovne površine in debelina materiala 0%.
B21. Vsa oprema mora biti izdelana z varjenimi robovi. Vari morajo biti gladko zloščeni tako, da se ujemajo s površino. Vari ne smejo imeti vdolbin, raz, razpok. Vari spodnjih delov morajo biti po vsej dolžini enakomerni. Naročnik ne bo prevzel opreme s točkovnimi vari in vdobinami.
B22. Zaradi vnosa so lahko elementi večji od npr. tovornega dvigala ali širši od vhodnih vrata izdelani iz več segmentov. Te elemente je potrebno pri montaži sestaviti z vijačenjem, vmesnim tesnjenjem ali varjenjem. Izvedbo je potreno natnčno definirati in prikazati v tehničnem listu elementa.
B23. Pri delovni pultih je potrebno delovne pulte sestaviti s postopkom varjenja delovne površine, ter primerno finalno mehansko obdelavo, ki mesto varjenja približa končni obdelavi ostale delovne površine. Minimalna debelina pločevine uporabljena za delovne površine je 1,5 mm
C | IZVEDBENE ZAHTEVE
C1. Izbrani dobavitelj tehnološke opreme dobavi inox talne rešetke. Vgradnjo in povezavo izvede izvajalec vodovodnih instalacij.
C2. Vgradnjo in montažo sifonov, zaključnih ventilov in enoročnih mešalnih pip montiranih iz stene izvrši izvajalec strojnih inštalacij.
C3. Nape, prezračevalne rešetke dobavi, montira in priključi izvajalec strojnih inštalacij.
C4.. V popisu tehnološke opreme ni upoštevano: sanitarna oprema, čistilno orodje, računalniška oprema, domofoni, sistem ozvočenja…
E | DODATNO UPOŠTEVATI V PONUDBI
E1. V ponudbi mora biti zajeto min spodaj naštete zahteve in zahteve podane v splošnega dela razpisne dokumentacije:
-dostava in montaža;
-izdelava kompletne dokumentacije navodili v slovenskem jeziku originalnimi izjavami CE in ustrezno opremljenimi prevodi ter originalnimi navodili;
- v ponudbi mora biti upoštevano šolanje oseb, ki bo stroje uporabljalo min. 16 urno šolanje;
-prav tako mora biti upoštevamo tudi 8 urno šolanje oseb, ki bodo skrbeli za vzdrževanja stroja in manjših popravil;
- za stroje mora veljati min. garancijska doba 36 mesecev
- za vsa popraviloa v garancijski dobi mora dobavitelj brezplačno opraviti dela in dobaviti rezervne dele;
- za vso opremo za katero ni naveden primer proizvajalca oz. tip ali enakovredno se izdeluje po meri in mora ustrezati v vseh navedenih tehničnih lastnostih;
- v ponudbi je potrebno upoštevati: priključitev; testiranje in grobo očiščenje opreme z odstranitve zaščitne folije na delovnih površinah (termin odstranjevanje folije določi nadzor).
zap. št | OPIS | KOL | CENA KOS | CENA
1 | EKONOMSKI VHOD
2 | MANIPULATIVNI HODNIK
2.1 | INOX TALNA REŠETKA | 1 | 0 | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| · izvedba v inox Aisi 304 |  | 0
| · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm |  | 0
| · višina bazena z rešetko je 145 mm |  | 0
| · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni |  | 0
| · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 |  | 0
| · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25 |  | 0
| · inox zapora pri glodalcem |  | 0
| · privarjena sidra za vgradnjo |  | 0
| · prirobnica za hidro izolacijo |  | 0
| dim. 300x300x145 mm |  | 0
| odtok: Æ75 |  | 0
0
2.2 | INOX TRANSPORTNI DVOETAŽNI VOZIČEK | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Proizvajalca in model navesti v seznamu ponujene opreme. |  | 0
| enoetažni transportni voziček izdelan iz nerjaveče |  | 0
| pločevine AISI 304, 4 kolesa (2x gibljiva) premera 125 mm, odbojniki, ogrodje okrogle inox cevi premera 2,5 cm., dimenzija police 1200x600 mm, nosilnost min. 200 kg. dim. 1290 x 610 x 950 mm |  | 0
0
3 | ORGANSKI ODPADKI |  | 0
0
3.1 | INOX TALNA REŠETKA | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| · izvedba v inox Aisi 304 |  | 0
| · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm |  | 0
| · višina bazena z rešetko je 145 mm |  | 0
| · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni |  | 0
| · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 |  | 0
| · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25 |  | 0
| · inox zapora pri glodalcem |  | 0
| · privarjena sidra za vgradnjo |  | 0
| · prirobnica za hidro izolacijo |  | 0
| dim. 300x300x145 mm |  | 0
| odtok: Æ75 |  | 0
0
4 | SKLADIŠČE |  | 0
0
4.1 | INOX REGAL | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno spreminjanje sestave; |  | 0
| -v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla |  | 0
| Namen: |  | 0
| - shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev; |  | 0
| Splošne zahteve: |  | 0
| - vse police za posameznih regalih morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom; |  | 0
| - minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala; |  | 0
| Konstrukcija: |  | 0
| - nosilni stojni elementi iz inox okroglih cevi fi 40 mm z rastrom nastavitve 100 mm |  | 0
| - nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. luknje; |  | 0
| - zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom; |  | 0
| - spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja; |  | 0
| Polica: |  | 0
| - police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti; |  | 0
| - police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu; |  | 0
| - če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; |  | 0
| skupna dolžina ca 1580 x 500 x 2000 mm |  | 0
0
4.2 | INOX REGAL | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno spreminjanje sestave; |  | 0
| -v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla |  | 0
| Namen: |  | 0
| - shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev; |  | 0
| Splošne zahteve: |  | 0
| - vse police za posameznih regalih morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom; |  | 0
| - minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala; |  | 0
| Konstrukcija: |  | 0
| - nosilni stojni elementi iz inox okroglih cevi fi 40 mm z rastrom nastavitve 100 mm |  | 0
| - nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. luknje; |  | 0
| - zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom; |  | 0
| - spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja; |  | 0
| Polica: |  | 0
| - police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti; |  | 0
| - police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu; |  | 0
| - če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; |  | 0
| skupna dolžina ca 1350 x 600 x 2000 mm |  | 0
0
4.3 | INOX TALNA REŠETKA | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| · izvedba v inox Aisi 304 |  | 0
| · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm |  | 0
| · višina bazena z rešetko je 145 mm |  | 0
| · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni |  | 0
| · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 |  | 0
| · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25 |  | 0
| · inox zapora pri glodalcem |  | 0
| · privarjena sidra za vgradnjo |  | 0
| · prirobnica za hidro izolacijo |  | 0
| dim. 300x300x145 mm |  | 0
| odtok: Æ75 |  | 0
0
5 | PROSTOR ZA HLADILNIKE |  | 0
0
5.1 | INOX HLADILNA OMARA | 1 |  | 0
| Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme. |  | 0
| V celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304. Notranjost izdelana iz enega kosa z vtisnjenimi vodili za mreže GN 2/1. Polna vrata. Temperaturni razponi: +2 / + 8 ° C. Avtomatsko "inteligentno" odtajanje. Opremljen z lučjo in ključavnico. |  | 0
| Temperaturna območja, ° C +2 / + 8 |  | 0
| Energetska učinkovitost razreda A |  | 0
| Poraba energije E24, kW / h 0,82 |  | 0
| Poraba energije / leto, kW / h 299 |  | 0
| Standard EN 16825 |  | 0
| Indeks energetske učinkovitosti EEI |  | 0
| Neto uporabna prostornina, LT 433 |  | 0
| Bruto litrov 700 |  | 0
| Podnebja razred 4 |  | 0
| Plin / R600a |  | 0
| Dimenzija komore/ 535x665x1390 mm |  | 0
| Odtajanje avtomatsko "inteligentni" odtajanje z vročim plinom, ki se aktivira šele, ko je potrebno |  | 0
| Izhlapevanje kondenzna avtomatsko |  | 0
| Frekvenca / Napetost 230V 1N ~ / 50Hz |  | 0
| Priključna moč elektrika, kW 0,147 |  | 0
| Notranjost prešana iz enega kosa z zaobljenimi notranjimi vogali |  | 0
| Zunanji materiala AISI 304 nerjaveče jeklo |  | 0
| Notranja materiala AISI 304 nerjaveče jeklo |  | 0
| Dno z odtočno odprtino |  | 0
| Debelina izolacije, mm 85 |  | 0
| Vrata 1 vrata v AISI 304 nerjavnega jekla |  | 0
| Standardna tečajni vrata na desni / reverzibilni |  | 0
| Kljuka integrirana po celotni višini vrat |  | 0
| 16 prešanih vodila |  | 0
| dostopnost do vseh funkcionalnih in kontrolnih sestavnih delov prek dvižne sprednje plošče. |  | 0
| Višina nog, mm 85 ÷ 125 |  | 0
| Vrsta elektronski nadzor plošče nadzorni plošči |  | 0
| Digitalni zaslon |  | 0
| Vgrajena ključavnica |  | 0
| Vgrajena luč |  | 0
| Dimenzija 705x900x2085 mm |  | 0
0
5.2 | INOX ZAMRZOVALNA OMARA | 1 |  | 0
| Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme. |  | 0
| V celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304. Notranjost izdelana iz enega kosa z vtisnjenimi vodili za mreže GN 2/1. Polna vrata. Temperaturni razponi: -18/ -22 ° C. Avtomatsko "inteligentno" odtajanje. Opremljen z lučjo in ključavnico. |  | 0
| Temperaturna območja, ° C -18 / -22 |  | 0
| Energetska učinkovitost razreda B |  | 0
| Poraba energije / leto, kW / h 1223 |  | 0
| Neto uporabna prostornina, LT 443 |  | 0
| Bruto litrov 700 |  | 0
| Podnebja razred 4 |  | 0
| Plin / R290 |  | 0
| Dimenzija komore/ 535x665x1390 mm |  | 0
| Odtajanje avtomatsko "inteligentni" odtajanje z vročim plinom, ki se aktivira šele, ko je potrebno |  | 0
| Izhlapevanje kondenzna avtomatsko |  | 0
| Frekvenca / Napetost 230V 1N ~ / 50Hz |  | 0
| Priključna moč elektrika, kW 0,225 |  | 0
| Notranjost prešana iz enega kosa z zaobljenimi notranjimi vogali |  | 0
| Zunanji materiala AISI 304 nerjaveče jeklo |  | 0
| Notranja materiala AISI 304 nerjaveče jeklo |  | 0
| Dno z odtočno odprtino |  | 0
| Debelina izolacije, mm 85 |  | 0
| Vrata 1 vrata v AISI 304 nerjavnega jekla |  | 0
| Standardna tečajni vrata na desni / reverzibilni |  | 0
| Kljuka integrirana po celotni višini vrat |  | 0
| 16 prešanih vodila |  | 0
| dostopnost do vseh funkcionalnih in kontrolnih sestavnih delov prek dvižne sprednje plošče. |  | 0
| Višina nog, mm 85 ÷ 125 |  | 0
| Vrsta elektronski nadzor plošče nadzorni plošči |  | 0
| Digitalni zaslon |  | 0
| Vgrajena ključavnica |  | 0
| Vgrajena luč |  | 0
| Dimenzija 705x900x2085 mm |  | 0
0
5.3 | INOX TALNA REŠETKA | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| · izvedba v inox Aisi 304 |  | 0
| · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm |  | 0
| · višina bazena z rešetko je 145 mm |  | 0
| · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni |  | 0
| · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 |  | 0
| · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25 |  | 0
| · inox zapora pri glodalcem |  | 0
| · privarjena sidra za vgradnjo |  | 0
| · prirobnica za hidro izolacijo |  | 0
| dim. 300x300x145 mm |  | 0
| odtok: Æ75 |  | 0
0
6 | SPREJEM TERMOPORTOV |  | 0
0
6.1 | INOX REGAL | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno spreminjanje sestave; |  | 0
| -v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla |  | 0
| Namen: |  | 0
| - shranjevanje termoportov |  | 0
| Splošne zahteve: |  | 0
| - vse police za posameznih regalih morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom; |  | 0
| - minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala; |  | 0
| Konstrukcija: |  | 0
| - nosilni stojni elementi iz inox okroglih cevi fi 40 mm z rastrom nastavitve 100 mm |  | 0
| - nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. luknje; |  | 0
| - zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom; |  | 0
| - spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja; |  | 0
| Polica: |  | 0
| - police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti; |  | 0
| - police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu; |  | 0
| - če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; |  | 0
| skupna dolžina ca 1000 x 550 x 2000 mm |  | 0
0
7 | GARDEROBA ZAPOSLENI KUHINJA |  | 0
0
8 | POMIVANJE KUHINJSKE POSODE |  | 0
0
8.1 | INOX IZLIVNO KORITO S SANITARNIM UMIVALNIKOM | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| v celoti izdelano iz nerjaveče pločevine AISI 304 |  | 0
| vgrajena mešalna baterija HTV |  | 0
| nastavljive noge |  | 0
| 500x70Ox850 mm |  | 0
| priklop vode: THV 1/2" |  | 0
| odtok: Æ50 |  | 0
0
8.2 | INOX POMIVALNO KORITO | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304. |  | 0
| Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin, profilirana z utorom 2 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm. |  | 0
| Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 48 mm, stenska zaščita izvedena 100 mm ob steni. Stenski zavih zadaj in levo bočno 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm). |  | 0
| Levo vgrajeno korito 800 x 500 x 300 mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom. Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode. Korito poglobljeno 2 mm od delovne površine |  | 0
| Delovna površina poglobljena z 2 mm utorom |  | 0
| Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). |  | 0
| Spodaj vgrajeno: |  | 0
| Desno prostor za posodo za odpadke |  | 0
| Pod koritom polica |  | 0
| Delovna površina izdelana iz enega dela. |  | 0
| Stenski zavih zadaj 300 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm). |  | 0
| Nastavljive noge izdelane iz AISI 304, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm |  | 0
| dim. 1660x700x850/1150 mm |  | 0
| priklop vode: THV 1/2" |  | 0
| odtok: Æ50 |  | 0
0
8.3 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA Z VISEČIM TUŠEM | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| komolčno upravljanje |  | 0
| dolžina izliva 250 mm |  | 0
0
8.4 | INOX POSODA ZA ODPADKE | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304, snemljiv inox pokrov, 4x kolesa, volumen posode min. 100l, odpiranje pokrova ročno |  | 0
| dim. Premer 460mm, višina 700 mm |  | 0
0
8.5 | POMIVALNI STROJ ZA KUHINJSKO POSODO IN PRIPOMOČKE | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Teoretična kapaciteta: |  | 0
| Standardni program 12 / 24 / 40 Košar/h |  | 0
| Kratki program 23 / 42 / 64 Košar/h |  | 0
| Programska oprema za uporabo v gastronomiji |  | 0
| Programska oprema za uporabo v pekarnah |  | 0
| Programska oprema za uporabo v mesariji |  | 0
| Nap: 3x400V 9,4 / 10,0 / 16,3 kW – možen preklop |  | 0
| Bojler: 10,2 kW |  | 0
| Stroj pripravljen za priklop na hladno vodo <20°C |  | 0
| Dimenzije: 775x870x2070h |  | 0
| Svetla vstavna višina s košaro: 800 mm |  | 0
| 1x osnovna RF ravna košara 612x672x134 mm; |  | 0
| 1x RF košara – nosilec za pladnje in pekače 6 vrst 490x610x285 mm; |  | 0
| Črpalka za dvig pritiska izpiranja s svežo vodo |  | 0
| Poraba sveže vode za izpiranje: 4,7 lit/košaro |  | 0
| Črpalka za odvod vode |  | 0
| Črpalka za izpiralno sredstvo s sesalno palico |  | 0
| Črpalka za pomivalno sredstvo s sesalno palico |  | 0
| Program avtomatskega namakanja posode pred ciklusom pomivanja |  | 0
| Sistem prilagajanja pritiska pomivanja po posameznih programih |  | 0
| Možnost nastavitev pritiska pomivanja, časa pomivanja, temperature pomivanja in izpiranja ter koncentracijo pomivanega in izpiralnega sredstva po posameznih programih. |  | 0
| Eliptična vrteča pomivalna polja z integriranim sistemom izpiranja s svežo vodo |  | 0
| Pomivalna polja izvedena iz RF nerjaveče pločevine |  | 0
| Sistem aktivnega upravljanja z energijo |  | 0
| Povratno zajemanje toplote v integrirani napi za odvod pare |  | 0
| Možnost preklopa spodnjega dela vrat navzdol za popoln dostop do stroja za lažje čiščenje |  | 0
| Dodatni opis: |  | 0
| Program za zamenjavo vode v tanku z večstopenjskim praznjenjem |  | 0
| Higienski dnevnik s podatkovno zgodovino HACCP |  | 0
| Vgrajen termostop, ki onemogoča izpiranje s prenizko temperaturo vode |  | 0
| Grelec tanka z nastavljivo termično varovalko |  | 0
| Filtracija pomivalne vode: pokrov tanka, valjčno sito, sito na sesalni odprtini črpalke z varnostnim sistemom in Mediamat |  | 0
| Signal za opozarjanje če valjasto sito ni pravilno nameščeno |  | 0
| Signal za opozarjanje v primeru zamašenosti valjastega filtra |  | 0
| Tipalo za motnost pomivalne vode |  | 0
| Prikaz izpraznjenosti posode s pomivalnim in izpiralnim sredstvom |  | 0
| Zaslon na dotik |  | 0
| Barvno kodirano upravljanje z enim gumbom s prikazom napredovanja |  | 0
| Dodatna tipka za zagon programa pomivanja v stojni višini uporabnika |  | 0
| Vodeni program samočiščenja stroja |  | 0
| Časovno voden avtomatski vklop in izklop stroja |  | 0
| Prikaz blokiranih pomivalnih polj ločeno zgoraj in spodaj |  | 0
| Prikaz vzdrževalnih intervalov |  | 0
| Upravljalni nivo za šefa kuhinje in nivo za serviserja zaščiten s PIN kodo |  | 0
| Animirana navodila za uporabo in nasveti za pomivanje v slovenskem jeziku |  | 0
| Dvostenska vrata z odpiranjem deljeno gor in navzven z možnostjo postavitve v zaskočni položaj |  | 0
| Globoko vlečen pomivalni tank |  | 0
| Počasni zagon pomivalne črpalke |  | 0
| Tipalo za puščanje vode z avtomatsko zaporo dovoda vode |  | 0
| Zaščita zadnjega dela stroja z RF ploščo IPX 5 |  | 0
| Kapaciteta pomivalnega tanka: 69 lit |  | 0
| Kapaciteta pomivalne črpalke: nastavljivo med 410 in 500 l/min |  | 0
| Izvedba stroja, temperature in rezultat pomivanja po DIN 10512 |  | 0
| CE certifikat |  | 0
| Proizvajalec certificiran po ISO 9001 |  | 0
| Kot npr. Winterhalter UF-L Energy »ali enakovredni« |  | 0
| Skladno s 68. členom ZJN-3 se upošteva, da lahko ponudnik ponudi "enakovreden" ali "boljši" model dugega proizvajalca. |  | 0
0
8.6 | INOX IZHODNA MIZA POMIVALNEGA STROJA | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304. |  | 0
| Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin, profilirana z utorom 2 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm. |  | 0
| Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 48 mm, stenska zaščita izvedena 100 mm ob steni. Stenski zavih zadaj in levo bočno 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm). |  | 0
| Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). |  | 0
| Delovna površina profilirana z 10 mm utorom in vodili za košaro |  | 0
| Spodaj trostranski okvir |  | 0
| Stenski zavih zadaj in bočno desno 300 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm). |  | 0
| Nastavljive noge izdelane iz kakovostne plastike, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm |  | 0
| dim. 960x700x850/1150 mm |  | 0
0
8.7 | AVTOMATSKI MEHČALEC VODE | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| - Kapaciteta: kontinuirana |  | 0
| - Poraba soli na regeneracijski ciklus: <300 gr. |  | 0
| - Kontinuiran pretok: 22 lit/min |  | 0
| - Priklopna temperatura: min. 60°C |  | 0
| - Avtomatska volumetrijsko krmiljena regeneracija |  | 0
| - Priklop na električno omrežje ni potrebno |  | 0
| - Vgrajen plovec za nivo vode v solni posodi |  | 0
| - Vgrajena vrtljiva kolesa |  | 0
| Dimenzije 360x360/500x575/760mm |  | 0
| Kot npr. Winterhalter Duomatik3 »ali enakovredni« |  | 0
Skladno s 68. členom ZJN-3 se upošteva, da lahko ponudnik ponudi "enakovreden" ali "boljši" model dugega proizvajalca.
0
8.8 | INOX TALNA REŠETKA | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| · izvedba v inox Aisi 304 |  | 0
| · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm |  | 0
| · višina bazena z rešetko je 145 mm |  | 0
| · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni |  | 0
| · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 |  | 0
| · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25 |  | 0
| · inox zapora pri glodalcem |  | 0
| · privarjena sidra za vgradnjo |  | 0
| · prirobnica za hidro izolacijo |  | 0
| dim. 800x300x165 mm |  | 0
| odtok: Æ75 |  | 0
0
8.9 | INOX REGAL | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno spreminjanje sestave; |  | 0
| -v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla |  | 0
| Namen: |  | 0
| - shranjevanje termoportov |  | 0
| Splošne zahteve: |  | 0
| - vse police za posameznih regalih morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom; |  | 0
| - minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala; |  | 0
| Konstrukcija: |  | 0
| - nosilni stojni elementi iz inox okroglih cevi fi 40 mm z rastrom nastavitve 100 mm |  | 0
| - nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. luknje; |  | 0
| - zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom; |  | 0
| - spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja; |  | 0
| Polica: |  | 0
| - police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti; |  | 0
| - police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu; |  | 0
| - če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; |  | 0
| skupna dolžina ca 1300 x 600 x 2000 mm |  | 0
0
8.10 | INOX REGAL | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno spreminjanje sestave; |  | 0
| -v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla |  | 0
| Namen: |  | 0
| - shranjevanje termoportov |  | 0
| Splošne zahteve: |  | 0
| - vse police za posameznih regalih morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom; |  | 0
| - minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala; |  | 0
| Konstrukcija: |  | 0
| - nosilni stojni elementi iz inox okroglih cevi fi 40 mm z rastrom nastavitve 100 mm |  | 0
| - nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. luknje; |  | 0
| - zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom; |  | 0
| - spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja; |  | 0
| Polica: |  | 0
| - police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti; |  | 0
| - police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu; |  | 0
| - če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; |  | 0
| skupna dolžina ca 1400 x 600 x 2000 mm |  | 0
0
9 | PRIPRAVA S KONVEKTOMATI |  | 0
0
9.1 | PLINSKA PARNOKONVEKCIJSKA PEČ 6 GN 1/1 | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Kapaciteta: 10 GN 1/1 ( 20 GN 1/2 ) |  | 0
| Možnost vstavljanja GN: 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 |  | 0
| Širina: 847 |  | 0
| Globina: 771 |  | 0
| Višina: 1042 |  | 0
| Aparat ima 10 kuharskih medijev, temperaturna funkcija od 30 °C do 300 °C. |  | 0
| Kuharski mediji – načini delovanja |  | 0
| · SelfCooking Control® z inteligentnim sistemom iCC ( iCookingControl ) - avtomatično delovanje s 7 načini priprave: |  | 0
| Veliki kosi mesa |  | 0
| Perutnina |  | 0
| Ribe |  | 0
| Priloge/zelenjava |  | 0
| Peka |  | 0
| Jajčne jedi/sladice |  | 0
| Finishing® (avtomatični proces pogrevanja za krožnike-banket, bife, a la carte,…) |  | 0
| · Parnokonvekcijski, ročno nastavljivi način delovanja s 3 kuharskimi mediji: |  | 0
| Para 30 oC – 130 oC |  | 0
| Vroči zrak 30 oC – 300 oC |  | 0
| Kombinacija 30 oC – 300 oC |  | 0
| · iCC Cockpit – funkcija grafično izpisuje trenutne pogoje, ki so v komori (vlaga, temperatura komore, temperatura v živilu, čas do konca priprave), predvideno pot priprave za naprej in že izvedene postopke |  | 0
| · iCC Messenger – avtomatično sporoča vsako spremembe nastavitev v izvajanju, o pravilnem/nepravilnem položaju sonde, prepoznavo velikosti živila, prilagoditve časa in prilagoditve klime v komori |  | 0
| · iCC Monitor – omogoča pregled vseh avtomatičnih prilagoditev v procesu priprave |  | 0
| · 5Senses: |  | 0
| · »Čuti« trenutne pogoje v kuhalnem prostoru in stanje živila |  | 0
| · »Prepozna« velikost, količino vstavljanja in stanje izdelka ter izračuna porjavitev. |  | 0
| · »Predvideva« in določi idealno pot kuhanja za želeni rezultat že med kuhanjem |  | 0
| · »Uči se« vaših navad pri kuhanju in to tudi upošteva |  | 0
| · »Se sporazumeva« z vami in vam pokaže, kaj trenutno izvaja, da bi uresničil vaše zahteve |  | 0
| Dodatne funkcije |  | 0
| · ClimaPlus Control® - merjenje in regulacija vlage do odstotka natančno za vsak produkt |  | 0
| · HDC® - HiDensity Control® - patentirana visoko zmogljiva tehnologija za edinstveno enakomernost, kakovost jedi in zmogljivost kuhanja: |  | 0
| a) 100% nasičenost pare |  | 0
| b) Dinamično vrtinčenje zraka s hitrostjo do 120 km/h |  | 0
| c) Razvlaževanje kuhalnega prostora do 100 l vode/pare na sekundo |  | 0
| · iLC® – Interaktivni LevelControl® - visoka kakovost in hitrost priprave pri različnih mešanih polnjenjih, časovna kontrola za vsako vodilo posebej, delovanje je mogoče prilagoditi potrebam uporabnika |  | 0
| · 1200 programskih mest z 12 možnimi koraki |  | 0
| · 5 hitrosti delovanja ventilatorja, možno programiranje |  | 0
| · Efficient CareControl® popolnoma avtomatični sistem čiščenja in odkamenjevanja parnega generatorja in komore aparata, zaznavanje umazanije in prilagajanje stopnje čiščenja – mogoča uporaba brez nadzora, preko noči |  | 0
| · MyDisplay - lastne nastavitve izgleda in funkcij displaya |  | 0
| · Učenje aparata glede na uporabo – aparat sam predlaga določene nastavitve (na osnovi predhodnih izbir parametrov) |  | 0
| · Cool Down - hitro ohlajevanje notranjosti aparata |  | 0
| · HACCP - avtomatično dokumentiranje podatkov in prenos preko USB priključka (povezava PC) |  | 0
| · Avtomatična predizbira časa in datuma za začetek priprave |  | 0
| · On-line funkcija pomoči za lažje delo z aparatom s kratkimi navodili v slovenskem jeziku |  | 0
| · Delta-T funkcija za počasno pripravo velikih kosov mesa |  | 0
| · CalcDiagnose System® CDS z avtomatičnim praznjenjem in čiščenjem parnega generatorja |  | 0
| · Servisno diagnostični sistem (SDS) z avtomatičnim prikazom sporočil za servis |  | 0
| · Funkcija ½ porabe energije (pri električnem aparatu) |  | 0
| · Uravnavanje porabe energije |  | 0
| · VDE certifikat za uporabo brez nadzora – priprava preko noči |  | 0
| · ENERGY STAR certifikat – energetska učinkovitost |  | 0
| Oprema |  | 0
| · Barvni TFT display in Touch screen (zaslon na dotik) z lahko razumljivi simboli |  | 0
| · Tekstovni in slikovni prikaz vseh postopkov priprave |  | 0
| · Osrednji gumb za nastavitve, s funkcijo »push« za potrditev vnosa podatkov |  | 0
| · Dinamična razporeditev kroženja zraka – enakomernost |  | 0
| · Sonda za merjenje temperature jedra s 6 merilnimi točkami |  | 0
| · Držalo za sondo – pomoč pri vstavljanju v tekočine |  | 0
| · Visoko zmogljivi parni generator z avtomatičnim dotokom sveže vode in temperaturnim omejilnikom |  | 0
| · Digitalni izpisi temperature |  | 0
| · Prikaz dejanskih in nastavljenih vrednosti |  | 0
| · Digitalna nastavitev časa 0 - 24 h ali trajno delovanje |  | 0
| · Integrirani tuš za čiščenje s samodejnim povratnim navijanjem, vodno zaporo, |  | 0
| večstopenjski izvlek, večstopenjska moč brizganja |  | 0
| · Integrirano centrifugalno odvajanje maščob, brez maščobnega filtra |  | 0
| · USB priključek (prenos HACCP podatkov, vnos ali izvoz podatkov, programov,…) |  | 0
| · Vrata aparata s prezračevalnim dvojnim steklom, možnost odpiranja notranjega stekla - čiščenje |  | 0
| · Brezkontaktno kontrolno stikalo zapiranja vrat |  | 0
· Kljuka za enoročno odpiranje vrat (v levo ali desno), vrata se lahko tudi samo zaloputnejo
· Higienična notranjost brez utorov, z zaobljenemi koti
· Integrirana zavora delovanja ventilatorja (motorja)
· Enostavno zamenljivo tesnilo na vratih
· Halogenska osvetljava notranjosti (ceransko steklo-odporno na udarce)
· Najvišja višina zgornjega vodila (pri uporabi orig. podstavkov za namizne modele) je 1,60 m!
| Sonda za vakuumsko pakirane proizvode |  | 0
| Sonda 3 x 1 - tri sonde - vsi modeli SCC 5S |  | 0
| Slikovna tastatura z 12 vstavljenimi programi |  | 0
| Zapora za upravljalno ploščo |  | 0
| Kapaciteta: 20 GN 1/1 ( 40 GN 1/2 ) |  | 0
| Možnost vstavljanja GN 1/1, 1/2, 2/3, 1/3, 2/8 |  | 0
Širina: 879 mm
Globina: 791 mm
Višina: 1782 mm
Najvišja višina zg. vodila ( varnost pri delu ) 1,6 m
Temperaturno območje delovanja: Para 30 °c - 300 °c, Vroči zrak 30 °c - 300 °c, Kombinacija 30 °c - 300 °c
Parni generator/bojler za paro
7 načinov avtomatične priprave, minimalno 1000 programskih mest z do 12 koraki
Sonda za merjenje temp. jedra: minimalno 5 merilnih mest/točk
Integrirana navodila v aparatu" izpis na kontrolni plošči v slovenskem jeziku"
Priprava živil preko noči: certifikat za uporabo brez nadzora
Možnost nastavitve vlage do odstotka natančno za vsak produkt
· Najvišja višina zgornjega vodila (pri uporabi orig. podstavkov za namizne modele) je 1,60 m!
Plinski aparat:
Priključna moč: 13 kW
Moč"para" 12 kW
kot npr. RATIONAL model SCC 61 5S »ali enakovredni«
Skladno s 68. členom ZJN-3 se upošteva, da lahko ponudnik ponudi "enakovreden" ali "boljši" model dugega proizvajalca.
0
9.2 | ODPRT PODSTAVEK ZA PARNOKONVEKCIJSKA PEČ 6 GN 1/1 | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| dim.845x725x670 mm |  | 0
| - dvojna vodila za GN 1/1 |  | 0
0
9.3 | EKONOMIČNI STENSKA PAROLOV | 1 |  | 0
| dim.1200x1300x650 mm |  | 0
| - s filtri, lovilci maščobe in razsvetljavo |  | 0
| priključna moč: 0,5kW 1N-230N |  | 0
| V POPISU STROJNIH INSTALACIJ |  | 0
0
9.4 | INOX PULT | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304. |  | 0
| Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin, profilirana z utorom 2 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm. |  | 0
| Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 48 mm, stenska zaščita izvedena 100 mm ob steni. Stenski zavih zadaj in levo bočno 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm). |  | 0
| Levo prostor za vgradnjo hitrega ohlajevalca |  | 0
| Desno polica in prostor za mehčalec vode |  | 0
| Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). |  | 0
| Stenski zavih zadaj in levo bočno 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm). |  | 0
| Nastavljive noge izdelane iz nerjaveče pločevine AISI 304, ki omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm |  | 0
| dim. 1360x700x850/950 mm |  | 0
0
9.5 | FILTER ZA VODO Z MERILCEM PRETOKA | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Deluje po principu izmenjave ionov. (Ca, Mg pretvarja v H) |  | 0
| Iz vode odstranjuje majhne delce, karbonatno trdoto vode, klor in težke kovine. |  | 0
| Za svoje delovanje ne potrebuje električne energije |  | 0
| Dimenzije: višina 550 mm, premer 288 mm |  | 0
| Kapaciteta: pri 10KH vode prefiltrira 13000 l |  | 0
| Osnovni pretok: 300l/h |  | 0
| Izguba pritiska: 0,45 bara |  | 0
| Max pritisk: 6 barov |  | 0
| Položaj filtra med delovanjem: vodoravno ali navpično |  | 0
| Delovna temperatura: 4 C – 60 C |  | 0
| Priklop vode: in 1" out ¾ |  | 0
0
9.6 | KOMORA ZA HITRO OHLAJEVANJE/ŠOK ZAMRZOVANJE | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Kapacitete 5 GN 1/1 / 400/600 |  | 0
| Dimenzije aparata: Š790/G778/V870 mm |  | 0
| Elektrika: 230 V-50Hz, 1,2 Kw, 6,5 A |  | 0
| Vgrajena kompresorsko-kondenzacijska enota. |  | 0
| Kapaciteta: Hitro ohlajevanje - 25 kg = +90o C / + 3o C |  | 0
| Šok zamrzovanje - 25 kg = +90o C / - 18o C |  | 0
| Čas hlajenja: Hitro ohlajevanje od +90o C do +3o C v času 90 minut. |  | 0
| Šok zamrzovanje od +90o C do -18o C v času 240 minut. |  | 0
| Ostale karakteristike: |  | 0
| možnost avtomatične in ročne izbire ciklusa |  | 0
| indirektno vpihovanje zraka (hrana se ne izsuši) |  | 0
| avtomatično vzdrževanje najnižje temperature po končanem ciklusu hlajenja |  | 0
| MULTISENSOR - vgrajena 5 točkovna magnetna konična sonda za merjenje temperature v jedru |  | 0
| dva načina ohlajevanja (»delicate« in »strong«) |  | 0
| dva načina zamrzovanja (»delicate« in »strong«) |  | 0
| vstavljenih 9 ciklov ohlajevanja ( meso, ribe, zelenjava, testenine, riž, juhe, omake, kruh, pecivo, torte, pite ) |  | 0
| možnost programiranja, spreminjanje in shranjevanje vstavljenih ciklov ohlajevanja in zamrzovanja |  | 0
| vzhajanje in odtajevanje živil |  | 0
| low temperature cooking |  | 0
| regeneracija živil |  | 0
| pasterizacija živil |  | 0
| ohranjanje živil na ohlajevalni temperaturi |  | 0
| touch screen ( zaslon na dotik ) |  | 0
| funkcija sterilizacije komore z aktivnimi ioni - Sanigen® (24 h) |  | 0
| funkcija odtajevanja komore |  | 0
| nastavljiva vodila za pladnje (GN 1/1 ali 600x400 mm) tudi po višini MultiRack® |  | 0
| kot npr. IRINOX model MF 25.1 »ali enakovredni« |  | 0
| Skladno s 68. členom ZJN-3 se upošteva, da lahko ponudnik ponudi "enakovreden" ali "boljši" model dugega proizvajalca. |  | 0
0
10 | FINA PRIPRAVA SADJA IN ZELENJAVE |  | 0
0
10.1 | INOX PULT, VGRAJENO KORITO | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304. |  | 0
| Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin, profilirana z utorom 2 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm. |  | 0
| Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 48 mm, stenska zaščita izvedena 100 mm ob steni. Stenski zavih zadaj in levo bočno 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm). |  | 0
| Levo v delovno površino vgrajeno korito 400 x 400 x 250 mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom |  | 0
| Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode. |  | 0
| Korito poglobljeno 2 mm od delovne površine |  | 0
| Delovna površina poglobljena z 2 mm utorom |  | 0
| Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). |  | 0
| Spodaj vgrajeno: |  | 0
| 1x krilna vrata, krilna vrata dvostenske izvedbe, minimalne debeline 22 mm. Skriti panti. |  | 0
| set treh predalov, popolnoma izvlečna Inox vodila. |  | 0
| Prostor za posodo za odpadke |  | 0
| Delovna površina izdelana iz enega dela poz. 10.1 in 11.1. |  | 0
| Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm). |  | 0
| Nastavljive noge izdelane iz AISI 304, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm |  | 0
| dim. 2400x700x850/950 mm |  | 0
| priklop vode: THV 1/2" |  | 0
| odtok: Æ50 |  | 0
0
10.2 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| komolčno upravljanje |  | 0
| dolžina izliva 225 mm |  | 0
0
10.3 | INOX POSODA ZA ODPADKE | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304, snemljiv inox pokrov, 4x kolesa, volumen posode min. 100l, odpiranje pokrova ročno |  | 0
| dim. Premer 460mm, višina 700 mm |  | 0
0
10.4 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304 |  | 0
| 2x drsna vrata - drsna vrata dvostenske izvedbe in uležajena na PVC koleščkih, minimalna debelina vrat 15 mm, montažni material. Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi |  | 0
| dim.1600x400x600 mm |  | 0
0
11 | DIETA JASLI |  | 0
0
11.1 | INOX HLAJENO NEUTRALNI PULT, VGRAJENO KORITO | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304. |  | 0
| Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin, profilirana z utorom 2 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm. |  | 0
| Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 48 mm, stenska zaščita izvedena 100 mm ob steni. Stenski zavih zadaj in levo bočno 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm). |  | 0
| Desno v delovno površino vgrajeno korito 400 x 400 x 250 mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom |  | 0
| Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode. |  | 0
| Korito poglobljeno 2 mm od delovne površine |  | 0
| Delovna površina poglobljena z 2 mm utorom |  | 0
| Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). |  | 0
| Spodaj vgrajeno: |  | 0
| vgrajena 2x hladilniška vrata |  | 0
| kompresor vgrajen, delovna temperatura -2 ºC, +8 ºC pri sobni temperaturi 40 ºC, plin R134 |  | 0
| 1x krilna vrata, krilna vrata dvostenske izvedbe, minimalne debeline 22 mm. Skriti panti. |  | 0
| Delovna površina izdelana iz enega dela poz. 10.1 in 11.1. |  | 0
| Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm). |  | 0
| Nastavljive noge izdelane iz AISI 304, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm |  | 0
| dim. 2060x700x850/950 mm |  | 0
| priklop vode: THV 1/2" |  | 0
| odtok: Æ50 |  | 0
0
11.2 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| komolčno upravljanje |  | 0
| dolžina izliva 225 mm |  | 0
0
11.3 | INOX SANITARNI UMIVALNIK KOLENSKI VKLOP | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| vgrajena samodejno odpiralna HTV mešalna baterija, |  | 0
| v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine, |  | 0
| - kolensko upravljanje |  | 0
| komplet s konzolami, inox izpustnim navojnim grlom, |  | 0
| PVC čepom, PVC sifonom |  | 0
| dim. 400x400x250 mm |  | 0
| priklop vode: THV 1/2" |  | 0
| odtok: Æ50 |  | 0
0
12 | TERMIČNA PRIPRAVA |  | 0
0
12.1 | ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| dim.800x900x900 mm |  | 0
| Izdelan iz nerjavne pločevine AISI 304. Zgornja plošča štedilnika izdelana iz 3 mm inox pločevine. 4 grelna polja 300 x 300 mm.Elektronska nadzorna plošča. Upravljanje na dotik z možniostjo nastavitve temperature in časa kuhanja.Zvočni in svetlobni opororilni signal. Spodaj 2x predal. |  | 0
| 4x4kW |  | 0
| priključna moč el.: 16,0 kW 3N-400V |  | 0
0
12.2 | ELEKTRIČNI KOTEL ZA KUHANJE Z OKROGLO POSODO | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| kapaciteta: 150 l |  | 0
| indirektno gretje |  | 0
| Indirektno gretje, V celoti izdelano iz nerjavne pločevine AISI 304. Dno posode izdelano iz nerjavne pločevine AISI316l. Delovna površina iz nerjavne pločevine AISI 304 2,0mm. Polnjene s hladno ali toplo vodo preko stikala. Uravnotežen pokrov, odpiranje 90 °. Manometer, varnostni ventil, ventil za izravnavo tlaka. Signalna luč za opozorilo pri prenizkem nivoju vode v plašču. Energetski regulator. Premer posode 600 mm. Varnostni termostat. Elektronska nadzorna plošča, upravljanje na dotik. Inox lijak izpusta za 150l koteL. |  | 0
| priključna moč el.: 21,0 kW 3N-400V |  | 0
| priklop vode: THV DN 15 |  | 0
| odtok: DN 70 preko talne rešetke |  | 0
| dim.800x900x900 mm |  | 0
12.3 | ELEKTRIČNI KOTEL ZA KUHANJE Z OKROGLO POSODO | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| kapaciteta: 150 l |  | 0
| indirektno gretje |  | 0
| Indirektno gretje, V celoti izdelano iz nerjavne pločevine AISI 304. Dno posode izdelano iz nerjavne pločevine AISI316l. Delovna površina iz nerjavne pločevine AISI 304 2,0mm. Polnjene s hladno ali toplo vodo preko stikala. Uravnotežen pokrov, odpiranje 90 °. Manometer, varnostni ventil, ventil za izravnavo tlaka. Signalna luč za opozorilo pri prenizkem nivoju vode v plašču. Energetski regulator. Premer posode 600 mm. Varnostni termostat. Elektronska nadzorna plošča, upravljanje na dotik. Inox lijak izpusta za 150l koteL. |  | 0
| priključna moč el.: 21,0 kW 3N-400V |  | 0
| priklop vode: THV DN 15 |  | 0
| odtok: DN 70 preko talne rešetke |  | 0
| dim.800x900x900 mm |  | 0
0
12.4 | ELEKTRIČNA PREKUCNA PONEV | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| dim.800x900x900 mm |  | 0
| V celoti izdelana iz nerjavečega jekla AISI 304. Ponev z motornim nagibom. Volumen ponve 80l pravokotne oblike z zaobljenimi robovi. Compound –dvojno- dno iz FE430 in AISI 316 12 mm debeline. Pokrov ponve iz dvojne pločevine z odkapnim robom kondenza pri odpiranju. Polnjenje vode preko stikala. Satiniran AISI 304 ročaj pokrova. Delovna površina debeline 2 mm.Električni vžig. Termostatska regulacija . 100 ° C do 280 ° C. Varnostni termostat. Indikator delovanja na nadzorni plošči(oranžna lučka). Avtomatski izklop grelcev pri nagnjeni ponvi. Elektronska nadzorna plošča, upravljanje na dotik. |  | 0
| priključna moč el.: 15,0 kW 3N-400V |  | 0
| priklop vode: HV DN 15 |  | 0
| odtok: DN 70 preko talne rešetke |  | 0
0
12.5 | BLOK PULT | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| dim.800x900x900 mm |  | 0
| blok pult v celoti izdelan v AISI 304 nerjavnega jekla delovna površina debeline 3,0mm. |  | 0
| spodaj dva predala |  | 0
0
12.6 | POVIŠANA MEŠALNA BATERIJA | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| dolžina izliva 600 mm (300mm+300mm) |  | 0
| priklop vode: HTV 1/2" |  | 0
0
12.7 | ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| dim.800x900x900 mm |  | 0
| Električna steklokeramična plošča vgrajena v ogrodje AISI 304 nerjavečega jekla. 4 neodvisna kuhišča, premera 280 mm in moči 4 kW - z regulatorjem energije. Debelina steklokeramične plošče 6 mm. Najvišja temperatura 400 ° C. Kuhalna plošča dimenzije: 75x70 cm. Led indikator delovanja štedilnika. Po višini nastavljive noge iz nerjavečega jekla. Spodaj en velik predal. |  | 0
| priključna moč el.: 16,0 kW 3N-400V |  | 0
0
12.8 | INOX TALNA REŠETKA | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| · izvedba v inox Aisi 304 |  | 0
| · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm |  | 0
| · višina bazena z rešetko je 145 mm |  | 0
| · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni |  | 0
| · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 |  | 0
| · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25 |  | 0
| · inox zapora pri glodalcem |  | 0
| · privarjena sidra za vgradnjo |  | 0
| · prirobnica za hidro izolacijo |  | 0
| dim. 600x400x165 mm |  | 0
| odtok: Æ75 |  | 0
0
12.9 | INOX TALNA REŠETKA | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| · izvedba v inox Aisi 304 |  | 0
| · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm |  | 0
| · višina bazena z rešetko je 145 mm |  | 0
| · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni |  | 0
| · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 |  | 0
| · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25 |  | 0
| · inox zapora pri glodalcem |  | 0
| · privarjena sidra za vgradnjo |  | 0
| · prirobnica za hidro izolacijo |  | 0
| dim. 800x400x165 mm |  | 0
| odtok: Æ75 |  | 0
0
12.10 | INOX TALNA REŠETKA | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| · izvedba v inox Aisi 304 |  | 0
| · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm |  | 0
| · višina bazena z rešetko je 145 mm |  | 0
| · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni |  | 0
| · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 |  | 0
| · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25 |  | 0
| · inox zapora pri glodalcem |  | 0
| · privarjena sidra za vgradnjo |  | 0
| · prirobnica za hidro izolacijo |  | 0
| dim. 800x400x165 mm |  | 0
| odtok: Æ75 |  | 0
0
12.11 | VARČNI STROPNI PAROLOV S SISTEMOM VRAČANJA TOPLOTE | 1 |  | 0
| dim. 3000x2400x650 mm |  | 0
| - s filtri, lovilci maščobe in razsvetljavo |  | 0
| V POPISU STROJNIH INSTALACIJ |  | 0
0
13 | PRIPRAVA MESA PERUTNINE |  | 0
0
13.1 | INOX PULT, VGRAJENO KORITO | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304. |  | 0
| Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin, profilirana z utorom 2 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm. |  | 0
| Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 48 mm, stenska zaščita izvedena 100 mm ob steni. Stenski zavih zadaj in levo bočno 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm). |  | 0
| Levo v delovno površino vgrajeno korito 400 x 400 x 250 mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom |  | 0
| Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode. |  | 0
| Korito poglobljeno 2 mm od delovne površine |  | 0
| Delovna površina poglobljena z 2 mm utorom |  | 0
| Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). |  | 0
| Spodaj vgrajeno: |  | 0
| 3x krilna vrata, krilna vrata dvostenske izvedbe, minimalne debeline 22 mm. Skriti panti. |  | 0
| 1x set treh predalov, popolnoma izvlečna Inox vodila. |  | 0
| Delovna površina izdelana iz enega dela poz. 13.1 in 14.1. |  | 0
| Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm). |  | 0
| Nastavljive noge izdelane iz AISI 304, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm |  | 0
| dim. 1930x700x850/950 mm |  | 0
| priklop vode: THV 1/2" |  | 0
| odtok: Æ50 |  | 0
0
13.2 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| komolčno upravljanje |  | 0
| dolžina izliva 225 mm |  | 0
0
14 | HLADNA KUHINJA |  | 0
0
14.1 | INOX PULT, VGRAJENO KORITO | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304. |  | 0
| Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin, profilirana z utorom 2 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm. |  | 0
| Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 48 mm, stenska zaščita izvedena 100 mm ob steni. Stenski zavih zadaj in levo bočno 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm). |  | 0
| Desno v delovno površino vgrajeno korito 400 x 400 x 250 mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom |  | 0
| Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode. |  | 0
| Korito poglobljeno 2 mm od delovne površine |  | 0
| Delovna površina poglobljena z 2 mm utorom |  | 0
| Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). |  | 0
| Spodaj vgrajeno: |  | 0
| 2x krilna vrata, krilna vrata dvostenske izvedbe, minimalne debeline 22 mm. Skriti panti. |  | 0
| 1x set treh predalov, popolnoma izvlečna Inox vodila. |  | 0
| Delovna površina izdelana iz enega dela poz. 13.1 in 14.1. |  | 0
| Stenski zavih zadaj 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm). |  | 0
| Nastavljive noge izdelane iz AISI 304, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm |  | 0
| dim. 2400x700x850/950 mm |  | 0
| priklop vode: THV 1/2" |  | 0
| odtok: Æ50 |  | 0
0
14.2 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| komolčno upravljanje |  | 0
| dolžina izliva 225 mm |  | 0
0
14.3 | INOX POSODA ZA ODPADKE | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304, snemljiv inox pokrov, 4x kolesa, volumen posode min. 100l, odpiranje pokrova ročno |  | 0
| dim. Premer 460mm, višina 700 mm |  | 0
0
14.4 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304 |  | 0
| 2x drsna vrata - drsna vrata dvostenske izvedbe in uležajena na PVC koleščkih, minimalna debelina vrat 15 mm, montažni material. Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi |  | 0
| dim.1600x400x600 mm |  | 0
0
14.5 | INOX HLADILNA OMARA | 1 |  | 0
| Ponujeni model in proizvajalca navesti v seznamu ponujene opreme. |  | 0
| V celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304. Notranjost izdelana iz enega kosa z vtisnjenimi vodili za mreže GN 2/1. Polna vrata. Temperaturni razponi: +2 / + 8 ° C. Avtomatsko "inteligentno" odtajanje. Opremljen z lučjo in ključavnico. |  | 0
| Temperaturna območja, ° C +2 / + 8 |  | 0
| Energetska učinkovitost razreda A |  | 0
| Poraba energije E24, kW / h 0,82 |  | 0
| Poraba energije / leto, kW / h 299 |  | 0
| Standard EN 16825 |  | 0
| Indeks energetske učinkovitosti EEI |  | 0
| Neto uporabna prostornina, LT 443 |  | 0
| Bruto litrov 700 |  | 0
| Podnebja razred 4 |  | 0
| Plin / R600a |  | 0
| Dimenzija komore/ 535x665x1390 mm |  | 0
| Odtajanje avtomatsko "inteligentni" odtajanje z vročim plinom, ki se aktivira šele, ko je potrebno |  | 0
| Izhlapevanje kondenzna avtomatsko |  | 0
| Frekvenca / Napetost 230V 1N ~ / 50Hz |  | 0
| Priključna moč elektrika, kW 0,147 |  | 0
| Notranjost prešana iz enega kosa z zaobljenimi notranjimi vogali |  | 0
| Zunanji materiala AISI 304 nerjaveče jeklo |  | 0
| Notranja materiala AISI 304 nerjaveče jeklo |  | 0
| Dno z odtočno odprtino |  | 0
| Debelina izolacije, mm 85 |  | 0
| Vrata 1 vrata v AISI 304 nerjavnega jekla |  | 0
| Standardna tečajni vrata na desni / reverzibilni |  | 0
| Kljuka integrirana po celotni višini vrat |  | 0
| 16 prešanih vodila |  | 0
| dostopnost do vseh funkcionalnih in kontrolnih sestavnih delov prek dvižne sprednje plošče. |  | 0
| Višina nog, mm 85 ÷ 125 |  | 0
| Vrsta elektronski nadzor plošče nadzorni plošči |  | 0
| Digitalni zaslon |  | 0
| Vgrajena ključavnica |  | 0
| Vgrajena luč |  | 0
| Dimenzija 705x900x2085 mm |  | 0
0
15 | POMIVANJE JEDILNE POSODE |  | 0
0
15.1 | INOX VHODNA MIZA POMIVALNEGA STROJA | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304. |  | 0
| Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin, profilirana z utorom 2 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm. |  | 0
| Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 48 mm, stenska zaščita izvedena 100 mm ob steni. Stenski zavih zadaj in levo bočno 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm). |  | 0
| Vgrajena dva korita 450 x 500 x 300 mm z inox navojnim grlom, prelivno cevjo in PVC sifonom. Vsi robovi korit so zaokroženi, dno je profilirano, da se zagotovi popolno odvajanje vode. Korito poglobljeno 2 mm od delovne površine |  | 0
| Delovna površina poglobljena z 2 mm utorom |  | 0
| Vodilo za košare pomivalnega stroja |  | 0
| Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). |  | 0
| Spodaj vgrajeno: |  | 0
| Levo prostor za posodo za odpadke |  | 0
| Pod koritom polica |  | 0
| Delovna površina izdelana iz enega dela. |  | 0
| Stenski zavih zadaj 300 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm). |  | 0
| Nastavljive noge izdelane iz AISI 304, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm |  | 0
| dim. 1850x700x900/1200 mm |  | 0
| priklop vode: THV 1/2" |  | 0
| odtok: Æ50 |  | 0
0
15.2 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA Z VISEČIM TUŠEM | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| komolčno upravljanje |  | 0
| dolžina izliva 250 mm |  | 0
0
15.3 | INOX POSODA ZA ODPADKE | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304, snemljiv inox pokrov, 4x kolesa, volumen posode min. 100l, odpiranje pokrova ročno |  | 0
| dim. Premer 460mm, višina 700 mm |  | 0
0
15.4 | PRETOČNI POMIVALNI STROJ | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Teoretična kapaciteta: košar/h |  | 0
| - za belo posodo 44/32/22 - hitri 72 |  | 0
| - za kozarce in belo posodo: 40/32/28 + hitri 72 |  | 0
| - za kozarce: 22/32/48 + hitri 77 |  | 0
| - za jedilni pribor: 11 + hitri 21 |  | 0
| Nap: 3x400V; 9,1/13,2/14,7 kW – možen preklop |  | 0
| Bojler: 10,8 kW |  | 0
| Dimenzije: 735x750x2195/2195 mm |  | 0
| Svetla vstavna višina: 440 mm |  | 0
| 1x košara za krožnike 8 delna 540x500; 5501172 |  | 0
| 1x košara za pribor – ravna 500x500; 5501059 |  | 0
| 1x PVC vložek za pribor 7 delni; 5501007 |  | 0
| Črpalka za dvig pritiska izpiranja |  | 0
| Poraba sveže vode za izpiranje: 2,0 lit/košaro |  | 0
| Črpalka za odvod vode |  | 0
| Črpalka za izpiralno sredstvo s sesalno palico |  | 0
| Črpalka za pomivalno sredstvo s sesalno palico |  | 0
| Sistem prilagajanja pritiska pomivanja po posameznih programih |  | 0
| Eliptična vrteča pomivalna polja |  | 0
| Sistem aktivnega upravljanja z energijo |  | 0
| ECO programi |  | 0
| Povratno zajemanje toplote v odtoku vode |  | 0
| Povratno zajemanje toplote v napi za odvod pare |  | 0
| Magnetno gnani sistem izpiranja |  | 0
| Dodatni opis: |  | 0
| Eliptična pomivalna polja s posebno razporeditvijo šob |  | 0
| Filtracija pomivalne vode: pokrov tanka, valjčno sito, sito na sesalni odprtini črpalke z varnostnim sistemom in Mediamat |  | 0
| Tipalo za motnost pomivalne vode |  | 0
| Prikaz izpraznjenosti posode s pomivalnim in izpiralnim sredstvom |  | 0
| Zaslon na dotik |  | 0
| Barvno kodirano upravljanje z enim gumbom s prikazom napredovanja |  | 0
| Program za osnovno čiščenje posode in pribora ter razškrobljevanje |  | 0
| Posebni program Silence |  | 0
| Vodeni program samočiščenja stroja |  | 0
| Program za odstranjevanje vodnega kamna |  | 0
| Časovno voden avtomatski vklop in izklop stroja |  | 0
| Zvokovno sporočanje dogodkov |  | 0
| Prikaz blokiranih pomivalnih polj |  | 0
| Prikaz vzdrževalnih intervalov |  | 0
| Upravljalni nivo za šefa kuhinje in nivo za serviserja zaščiten s PIN kodo |  | 0
| Integrirani dnevnik higiene in delovanja |  | 0
| Animirana navodila za uporabo in nasveti za pomivanje v slovenskem jeziku |  | 0
| Dvostenska havba z možnostjo postavitve v zaskočni položaj |  | 0
| Avtomatski zagon s havbo |  | 0
| Globoko vlečen rezervoar |  | 0
| Počasni zagon pomivalne črpalke |  | 0
| Termostop za zagotavljanje temperature izpiranja |  | 0
| Tipalo za puščanje vode |  | 0
| Večfazno delovanje |  | 0
| Zaščita zadnjega dela stroja z RF ploščo IPX 5 |  | 0
| Pripravljen za priklop na hladno vodo <15°C |  | 0
| Kapaciteta pomivalnega tanka: 35 lit |  | 0
| Kapaciteta pomivalne črpalke: variabilno 270 - 310 l/min |  | 0
| Emisije hrupa: < 66dB |  | 0
| Certifikat rezultata pomivanja po DIN 10511/10512 |  | 0
| CE certifikat |  | 0
| Proizvajalec certificiran po ISO 9001 |  | 0
| kot WINTERHALTER model PT - L EnergyPlus »ali enakovredni« |  | 0
| Skladno s 68. členom ZJN-3 se upošteva, da lahko ponudnik ponudi "enakovreden" ali "boljši" model dugega proizvajalca. |  | 0
0
15.5 | INOX IZHODNA MIZA ZA POMIVALNI STROJ | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304. |  | 0
| Delovna površina izdelana iz AISI 304 debeline 1,5 mm z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, delovna površina spredaj zaključena v radij R15 in odkapnim robom 10 mm za preprečevanje zatekanja tekočin, profilirana z utorom 2 mm, spodaj zaščitena z inox pl. deb. min. 0,8 mm. |  | 0
| Debelina zgornjih površin min. 50 mm, z vgrajeno izolacijo za zmanjševanje vibracij in hrupa, vodoodporna vezana plošča debeline min. 48 mm, stenska zaščita izvedena 100 mm ob steni. Stenski zavih zadaj in levo bočno 100 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm). |  | 0
| Delovna površina poglobljena z 2 mm utorom |  | 0
| Vodilo za košare pomivalnega stroja |  | 0
| Konstrukcija inox AISI 304 cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). |  | 0
| Spodaj vgrajeno: |  | 0
| 2x vodila za košare pom. Stroja |  | 0
| odlagalna polica |  | 0
| Delovna površina izdelana iz enega dela. |  | 0
| Stenski zavih zadaj 300 /20 mm zaključen v poševni rob (20/20 mm). |  | 0
| Nastavljive noge izdelane iz AISI 304, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm |  | 0
| dim. 2560/1320x760x900/1200 mm |  | 0
0
15.6 | MEHČALEC VODE | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Dimenzije 260x400/505x570/765mm |  | 0
| Kapaciteta: kontinuirana |  | 0
| Poraba soli na regeneracijski ciklus: 0,27 kg |  | 0
| Kontinuiran pretok: 20 lit/min |  | 0
| Priklopna temperatura: do 50°C |  | 0
| Avtomatska volumetrijsko krmiljena regeneracija |  | 0
| Priklop na električno omrežje ni potrebno |  | 0
| Vgrajen plovec za nivo vode v solni posodi |  | 0
| Vgrajena vrtljiva kolesa |  | 0
| kot WINTERHALTER model Monomatik 3 »ali enakovredni« |  | 0
| Skladno s 68. členom ZJN-3 se upošteva, da lahko ponudnik ponudi "enakovreden" ali "boljši" model dugega proizvajalca. |  | 0
0
15.7 | INOX TALNA REŠETKA | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| · izvedba v inox Aisi 304 |  | 0
| · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm |  | 0
| · višina bazena z rešetko je 145 mm |  | 0
| · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni |  | 0
| · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 |  | 0
| · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25 |  | 0
| · inox zapora pri glodalcem |  | 0
| · privarjena sidra za vgradnjo |  | 0
| · prirobnica za hidro izolacijo |  | 0
| dim. 300x300x145 mm |  | 0
| odtok: Æ75 |  | 0
0
15.8 | OMARA INOX ZAPRTA Z KRILNIMI VRATI | 2 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| predvidena za shranjevanje jedilne posode |  | 0
| v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine AISI 304 |  | 0
| 2x krilna vrata, dvostenske izvedbe debeline min 22 mm, skriti panti, 4x polica |  | 0
| Konstrukcija inox cevni profil min. 40x40 mm, vertikalna obremenitev (min. 2000 N), stranska obremenitev (min. 1000 N). |  | 0
| Nastavljive noge izdelane iz AISI 304, ki je odporna na praske in kemikalije, in omogoča enostavno čiščenje, razpon nastavitev min. od 25 ÷ -10 mm |  | 0
| dim. 800x400x2000 mm |  | 0
0
15.9 | INOX TALNA REŠETKA | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| · izvedba v inox Aisi 304 |  | 0
| · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm |  | 0
| · višina bazena z rešetko je 145 mm |  | 0
| · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni |  | 0
| · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 |  | 0
| · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25 |  | 0
| · inox zapora pri glodalcem |  | 0
| · privarjena sidra za vgradnjo |  | 0
| · prirobnica za hidro izolacijo |  | 0
| dim. 800x300x165 mm |  | 0
| odtok: Æ75 |  | 0
0
16 | PARKING VOZIČKI |  | 0
0
16.1 | SERVIRNI VOZIČEK MELANINSKE PLOŠČE | 15 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Za široko uporabo v hotelih, gostinskih lokalih, vrtcih, bolnišnicah, laboratorijih, knjižnicah itd. Plošče so narejene iz umetnega materiala v različnih barvah. Zaobljeni robovi ročaja in plošč preprečujejo poškodbo. Orgajice so iz elkosiranih Alu profilov. Kolesa z kvalitetnimi krogličnimi ležaji in primerno mehko gumo, omogočajo lahko in tiho vožnjo po različnih površinah. Voziček je vodo odporen in se ga enostavno očisti z običajnimi čistilnimi sredstvi. |  | 0
| OPOMBA |  | 0
| Barva vozičkov po izbiri uporabnikov |  | 0
| dim. 880x480x840 mm |  | 0
0
16.2 | INOX TALNA REŠETKA | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| · izvedba v inox Aisi 304 |  | 0
| · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm |  | 0
| · višina bazena z rešetko je 145 mm |  | 0
| · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni |  | 0
| · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 |  | 0
| · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25 |  | 0
| · inox zapora pri glodalcem |  | 0
| · privarjena sidra za vgradnjo |  | 0
| · prirobnica za hidro izolacijo |  | 0
| dim. 300x300x145 mm |  | 0
| odtok: Æ75 |  | 0
0
16,3 | INOX SANITARNI UMIVALNIK KOLENSKI VKLOP | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| vgrajena samodejno odpiralna HTV mešalna baterija, |  | 0
| v celoti izdelan iz nerjaveče pločevine, |  | 0
| - kolensko upravljanje |  | 0
| komplet s konzolami, inox izpustnim navojnim grlom, |  | 0
| PVC čepom, PVC sifonom |  | 0
| dim. 400x400x250 mm |  | 0
| priklop vode: THV 1/2" |  | 0
| odtok: Æ50 |  | 0
0
16.4 | SAMONAVIJALNI KOLUT Z 15M CEVJO ZA VODO, ZA ĆIŠČENJE | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| - samonavijalna cev z nastavkom za čiščenje tal; |  | 0
| - zaprta izvedba; |  | 0
| - vgrajeno vodilo za cev; |  | 0
| - možnost uporabe minimalno 15 m cevi; |  | 0
| - v kompletu pribor priklop na termostatske ventile; |  | 0
| - v kompletu dvoslojna cev premera DN 15; dolžine minimalno 15 m; primerna za živilsko industrijo; |  | 0
| - pribor za vijačenje v steno; |  | 0
| - konstrukcija bobna izvedena iz inox pločevine; |  | 0
| - vsi uporabljeni materiali odportni na korozijo; |  | 0
| - z gumiranim nastavkom za prhanjem (combi spray ; |  | 0
| DODATNA OPREMA |  | 0
| - posoda za detergent 1,3l |  | 0
| - podaljšana šoba 45 cm |  | 0
| Opomba: |  | 0
| termostatski ventil je del strojnih inštalacij. |  | 0
0
16.5 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304 |  | 0
| 3x krilna vrata - krilna vrata dvostenske izvedbe minimalna debelina vrat 15 mm, montažni material. Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi |  | 0
| dim.1900x400x600 mm |  | 0
0
16.6 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | 1 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304 |  | 0
| 2x krilna vrata - krilna vrata dvostenske izvedbe minimalna debelina vrat 15 mm, montažni material. Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi |  | 0
| dim.1200x400x600 mm |  | 0
0
16.7 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| V celoti izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304 |  | 0
| 2x krilna vrata - krilna vrata dvostenske izvedbe minimalna debelina vrat 15 mm, montažni material. Spodnja in vmesna polica izdelana z 20 mm vzdolžnimi robovi in z dvojno stisnjenimi robovi |  | 0
| dim.1200x400x600 mm |  | 0
0
16.8 | INOX TALNA REŠETKA | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| · izvedba v inox Aisi 304 |  | 0
| · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm |  | 0
| · višina bazena z rešetko je 145 mm |  | 0
| · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni |  | 0
| · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 |  | 0
| · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25 |  | 0
| · inox zapora pri glodalcem |  | 0
| · privarjena sidra za vgradnjo |  | 0
| · prirobnica za hidro izolacijo |  | 0
| dim. 300x300x145 mm |  | 0
| odtok: Æ75 |  | 0
0
17 | ČISTILA V UPORABI |  | 0
0
17.1 | INOX IZLIVNO KORITO S SANITARNIM UMIVALNIKOM | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| v celoti izdelano iz nerjaveče pločevine AISI 304 |  | 0
| vgrajena mešalna baterija HTV |  | 0
| nastavljive noge |  | 0
| 500x70Ox850 mm |  | 0
| priklop vode: THV 1/2" |  | 0
| odtok: Æ50 |  | 0
0
17.2 | INOX KONZOLNA POLICA | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| v celoti izdelana iz AISI 304, deb. 1,5 mm |  | 0
| v kompletu inox konzole in pritrditveni material |  | 0
| stenski privih 30 mm zadaj in desno boćno |  | 0
| dim. 900x400x250 mm |  | 0
0
17.3 | INOX NOSILEC S KLJUKICAMI ZA OBEŠANJE | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Izdelana iz nerjaveče pločevine AISI 304 |  | 0
| 5 kljukic |  | 0
| dim. 600 x30 x80 mm |  | 0
0
17.4 | INOX TALNA REŠETKA | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| · izvedba v inox Aisi 304 |  | 0
| · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm |  | 0
| · višina bazena z rešetko je 160 mm |  | 0
| · bazen izveden po celotni dolžini rešetke |  | 0
| · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni |  | 0
| · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 |  | 0
| · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25 |  | 0
| · inox zapora pri glodalcem |  | 0
| · privarjena sidra za vgradnjo |  | 0
| · prirobnica za hidro izolacijo |  | 0
| dim. 300x300x145 mm |  | 0
| odtok: Æ75 |  | 0
0
18 | JEDILNICA OSEBJE |  | 0
0
19 | PISARNA VODJA KUHINJE |  | 0
0
20 | SKLADIŠČE ČISTIL |  | 0
0
20.1 | INOX REGAL | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno spreminjanje sestave; |  | 0
| -v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla |  | 0
| Namen: |  | 0
| - shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev; |  | 0
| Splošne zahteve: |  | 0
| - vse police za posameznih regalih morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom; |  | 0
| - minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala; |  | 0
| Konstrukcija: |  | 0
| - nosilni stojni elementi iz inox okroglih cevi fi 40 mm z rastrom nastavitve 100 mm |  | 0
| - nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. luknje; |  | 0
| - zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom; |  | 0
| - spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja; |  | 0
| Polica: |  | 0
| - police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti; |  | 0
| - police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu; |  | 0
| - če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; |  | 0
| skupna dolžina ca 1860 x 350 x 2000 mm |  | 0
0
20.2 | INOX REGAL | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno spreminjanje sestave; |  | 0
| -v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla |  | 0
| Namen: |  | 0
| - shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev; |  | 0
| Splošne zahteve: |  | 0
| - vse police za posameznih regalih morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom; |  | 0
| - minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala; |  | 0
| Konstrukcija: |  | 0
| - nosilni stojni elementi iz inox okroglih cevi fi 40 mm z rastrom nastavitve 100 mm |  | 0
| - nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. luknje; |  | 0
| - zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom; |  | 0
| - spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja; |  | 0
| Polica: |  | 0
| - police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti; |  | 0
| - police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu; |  | 0
| - če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; |  | 0
| skupna dolžina ca 1150 x 600 x 2000 mm |  | 0
0
20.3 | INOX TALNA REŠETKA | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| · izvedba v inox Aisi 304 |  | 0
| · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm |  | 0
| · višina bazena z rešetko je 145 mm |  | 0
| · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni |  | 0
| · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 |  | 0
| · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25 |  | 0
| · inox zapora pri glodalcem |  | 0
| · privarjena sidra za vgradnjo |  | 0
| · prirobnica za hidro izolacijo |  | 0
| dim. 300x300x145 mm |  | 0
| odtok: Æ75 |  | 0
0
21 | SKLADIŠČE PLENIC |  | 0
0
21.1 | INOX REGAL | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno spreminjanje sestave; |  | 0
| -v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla |  | 0
| Namen: |  | 0
| - shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev; |  | 0
| Splošne zahteve: |  | 0
| - vse police za posameznih regalih morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom; |  | 0
| - minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala; |  | 0
| Konstrukcija: |  | 0
| - nosilni stojni elementi iz inox okroglih cevi fi 40 mm z rastrom nastavitve 100 mm |  | 0
| - nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. luknje; |  | 0
| - zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom; |  | 0
| - spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja; |  | 0
| Polica: |  | 0
| - police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti; |  | 0
| - police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu; |  | 0
| - če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; |  | 0
| skupna dolžina ca 1860 x 350 x 2000 mm |  | 0
0
21.2 | INOX REGAL | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Inox regal za shranjevanje, ki omogoča naknadno spreminjanje sestave; |  | 0
| -v celoti izdelan iz AISI 304 nerjavečega jekla |  | 0
| Namen: |  | 0
| - shranjevanje suhih živil; pakiranih izdelkov; zabojev; |  | 0
| Splošne zahteve: |  | 0
| - vse police za posameznih regalih morajo biti prestavljive brez uporabe orodja in jih lahko izvede sam uporabnik oz. osebje kuhinje med vsakodnevnim delom; |  | 0
| - minimalna nosilnost posamezne police mora biti 150 kg/meter posamezne police in min. 500 kg/tm regala; |  | 0
| Konstrukcija: |  | 0
| - nosilni stojni elementi iz inox okroglih cevi fi 40 mm z rastrom nastavitve 100 mm |  | 0
| - nosilni stojni elementi morajo biti izdelani brez odprtin oz. luknje; |  | 0
| - zgoraj morajo biti zaprti s plastičnim pokrovom ali zavarjenim inox pokrovčkom; |  | 0
| - spodaj morajo biti opremljeni s plastično nastavljivo nogico; višina se lahko nastavlja brez uporabe orodja; |  | 0
| Polica: |  | 0
| - police naj bodo izdelane iz nerjaveče pločevine debeline min. 1 mm s primernimi U ojačitvami, za zagotavljanja nosilnosti; |  | 0
| - police morajo biti obvezno izdelane s prekritimi robovi, ki preprečujejo poškodbe pri delu; |  | 0
| - če ni opisano drugače pri posamezni poziciji je potrebno pri vsakem segmentu regalu upoštevati 5x polno polico ustrezne dimenzije glede na celotno dolžino; |  | 0
| skupna dolžina ca 1150 x 600 x 2000 mm |  | 0
0
21.3 | INOX TALNA REŠETKA | 1 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| · izvedba v inox Aisi 304 |  | 0
| · bazenom iz inox pločevine debeline 1,5 mm |  | 0
| · višina bazena z rešetko je 145 mm |  | 0
| · sifoniziran odtok fi 75 - horizontalni |  | 0
| · inox sito za večje odpadke z luknjami fi 7 |  | 0
| · inox pohodna mreža nedrsna izdelana iz lasersko rezanih profilov debeline 2 mm, višine 20 mm ter sestavljena v mrežo s kvadratnimi luknjami 25x25 |  | 0
| · inox zapora pri glodalcem |  | 0
| · privarjena sidra za vgradnjo |  | 0
| · prirobnica za hidro izolacijo |  | 0
| dim. 300x300x145 mm |  | 0
| odtok: Æ75 |  | 0
0
22 | HODNIK |  | 0
0
23 | DODATNA OPREMA |  | 0
0
23.1 | INOX KOTNA ZAŠČITA VOGALOV | 25 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Izvedba iz inox pločevine debeline 1,5 mm AISI 304 brušene na granulacijo 400, dimenzija kotnika 40x40x2200, kotnik ima po višini na obeh straneh rahlo nakazan rob. Pritrditev na keramiko ali zid se izvede s silikonskimi lepili. (SIKA brezbarvi, enakovredno ali boljše). |  | 0
| dim. 40x40x2200 mm |  | 0
| Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu. |  | 0
0
23.2 | INOX ODBOJNIK | 2 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve. |  | 0
| dim. 1900 x 40 x 20 mm |  | 0
| Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu. |  | 0
0
23.3 | INOX ODBOJNIK | 2 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve. |  | 0
| dim. 3350 x 40 x 20 mm |  | 0
| Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu. |  | 0
0
23.4 | INOX ODBOJNIK | 2 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve. |  | 0
| dim. 900 x 40 x 20 mm |  | 0
| Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu. |  | 0
0
23.5 | INOX ODBOJNIK | 2 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve. |  | 0
| dim. 200 x 40 x 20 mm |  | 0
| Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu. |  | 0
0
23.6 | INOX ODBOJNIK | 2 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve. |  | 0
| dim. 600 x 40 x 20 mm |  | 0
| Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu. |  | 0
0
23.7 | INOX ODBOJNIK | 2 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve. |  | 0
| dim. 200 x 40 x 20 mm |  | 0
| Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu. |  | 0
0
23.8 | INOX ODBOJNIK | 2 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve. |  | 0
| dim. 500 x 40 x 20 mm |  | 0
| Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu. |  | 0
0
23.9 | INOX ODBOJNIK | 2 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve. |  | 0
| dim. 1800 x 40 x 20 mm |  | 0
| Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu. |  | 0
0
23.10 | INOX ODBOJNIK | 2 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve. |  | 0
| dim. 500 x 40 x 20 mm |  | 0
| Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu. |  | 0
0
23.11 | INOX ODBOJNIK | 2 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve. |  | 0
| dim. 1800 x 40 x 20 mm |  | 0
| Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu. |  | 0
0
23.12 | INOX ODBOJNIK | 2 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve. |  | 0
| dim. 200 x 40 x 20 mm |  | 0
| Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu. |  | 0
0
23.13 | INOX ODBOJNIK | 2 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve. |  | 0
| dim. 600 x 40 x 20 mm |  | 0
| Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu. |  | 0
0
23.14 | INOX ODBOJNIK | 2 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve. |  | 0
| dim. 200 x 40 x 20 mm |  | 0
| Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu. |  | 0
0
23.15 | INOX ODBOJNIK | 2 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve. |  | 0
| dim. 600 x 40 x 20 mm |  | 0
| Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu. |  | 0
0
23.16 | INOX ODBOJNIK | 2 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve. |  | 0
| dim. 2400 x 40 x 20 mm |  | 0
| Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu. |  | 0
0
23.17 | INOX ODBOJNIK | 2 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve. |  | 0
| dim. 800 x 40 x 20 mm |  | 0
| Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu. |  | 0
0
23.18 | INOX ODBOJNIK | 2 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve. |  | 0
| dim. 400 x 40 x 20 mm |  | 0
| Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu. |  | 0
0
23.19 | INOX ODBOJNIK | 2 |  | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  | 0
| Izvedba iz inox cevi 20x40 AISI 304 debelina stene 1,5 mm brušene na granulacijo 320, cevi so na konceh zaključene pod kotom 45 stopinj. Pritrditev v zid poteka na 1m z distančno cevko inox fi 21x20 tako, da je končni odmik od zida 40 mm. Vidne odprtine na steni za vijačenje zapolnjene z gumi zamaškom sive barve. |  | 0
| dim. 700 x 40 x 20 mm |  | 0
| Pred izdelavo preveriti dimenzije na objektu. |  | 0
0
24 | IZVEDBENI STROŠKI |  | 0
0
24.1 | DOSTAVA IN VNOS OPREME | 1 | 0 | 0
0
24.2 | MONTAŽA OPREME NA PRIPRAVLJENE PRIKLJUČKE | 1 |  | 0
0
24.3 | ZAGON OPREME IN IZDELAVA USTREZNIH POROČIL | 1 |  | 0
0
24.4 | GROBO ČIŠČENJE OPREME IN ODVOZ EMBALAŽE | 1 |  | 0
| Dobavitelj opreme je dolžan odstaniti zaščitno folijo, ki po montaži opreme ni več dosegljiva in vso ostalo zaščitno folijo po zahtevi naročnika. |  | 0
0
24.5 | ŠOLANJE OSEBJA IN TESTNO KUHANJE | 1 |  | 0
0
24.6 | IZDELAVA DOKUMENTACIJE ZA TEHNIČNI PREGLED | 1 |  | 0
0
24.7 | IZDELAVA PID V SKLADU Z VELJAVNO ZAKONODAJO. ( šest (6) tiskanih izvodov, en (1) izvod v elektronki obliki.) | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ TEHNOLOŠKA OPREMA: |  |  | 0

## 3. STROJNA DELA
3 | STROJNA DELA
A1. Ponudnik mora v ponudbeni predračun pri vsaki poziciji vpisati proizvajalca in model ponujene opreme. V kolikor ponudnik pri proizvajalcu ali model vpiše "izdelano po meri" ali "izdelano po specifikaciji" mora predložiti podrobno skico izdelave iz katere je razvidno, da ponujeni element v celoti izpolnjuje podane tehnične zahteve. Za skice, opremo izdelane po meri, niso dovoljene opomba, npr.: slika/skica je simbolična). Naročnik bo take ponudbe izločil kot neustrezne.
A2. V ceni ponudbe morajo biti zajeti še naslednji stroški: en (1) izvod tehnične dokumentacije z ustreznimi certifikati o kakovosti opreme, dva (2) izvoda navodil za varno rokovanje in vzdrževanje z opremo v slovenskem jeziku (in original v jeziku proizvajalca), šest (6) izvodov projektov izvedenih del (PID) v tiskani obliki in en (1) izvod v elektronski obliki, stroški usklajevanja s vsemi izvajalci in projektanti v fazi izvedbe, stroški izdelave projektov za izvedbo (PZI) in projektov izvedenih del (PID) vse v skladu s pravilnikom o vsebini projektne in tehnične dokumentacije, stroški zavarovanja del do drugih izvajalcev in svojih izvajalcev.
A3. Če naročnik iz priloženih tehničnih katalogov in opisov ne more potrditi tehnične ustreznosti ponujene opreme lahko ponudnika pozove k dopolnitvi ali pojasnilu ponudbe ali predložitvi vzorca ponujene opreme ali preveri tehnične navedbe ponudnika z ogledom istovrstne opreme.
A4. V primeru, da se popisi oziroma tehnične specifikacije sklicujejo na posamezno znamko ali vir se pri takem sklicevanju skladno s 68. členom ZJN-3 upošteva, da lahko ponudnik ponudi »enakovreden« predmet oziroma artikel. Vse morebitne posledice zaradi spremembe tipov opreme, vključno z morebitnimi spremembami oziroma dopolnitvami PZI, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
A5. V primeru neskladij med risbo tehnološke opreme in popisom del se pri razlagi prioritetno upošteva popis del.
A6. Ponudniki morajo v okviru ponudbenega predračuna navesti proizvajalca in model ponujenih artiklov (SEZNAM PONUJENE OPREME) ter v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predložiti ustrezen katalog, skico ali sliko, tehnične podatke in opis ponujenega artikla. V primeru, da je izpolnjevanje določene tehnične zahteve artikla vezano na nudenje dodatne oziroma opcijske oprema morajo ponudniki poleg navedbe proizvajalca in modela jasno navesti, da je ponujen artikel z zahtevano dodatno oziroma opcijsko opremo ter navesti ustrezen model ali kataloško številko le-te, v zvezi z navedenim pa tudi predložiti ustrezen katalog, skico ali sliko, tehnične podatke in opis ponujene dodatne oziroma opcijske opreme. V kolikor ponudnik v ponudbi ne bo navedel proizvajalca in modela ponujenih artiklov, oziroma dejstva, da ponuja zahtevano dodatno oziroma opcijsko opremo, bo takšna ponudba brez pozivanja na dopolnitev izločena iz nadaljnjega postopka.
A7. Ponudniki morajo v okviru ponudbenega predračuna izpolniti priloženi SEZNAM PONUJENE OPREME. V kolikor ponudnik v ponudbi ne bo priložil izpolnjenega seznama ponujene opreme, bo takšna ponudba brez pozivanja na dopolnitev izločena iz nadaljnjega postopka.
A.8 K ponudbi priložiti; katalog, skico ali sliko, tehnične podatke in opis ponujenega elementa ali stroja iz katerega je razvidna tehnična ustreznost ponujene opreme. Če naročnik iz priloženih tehničnih katalogov in opisov ne more potrditi tehnične ustreznosti ponujene opreme lahko ponudnika pozove k dopolnitvi ali pojasnilu ponudbe ali predložitvi vzorca ponujene opreme ali preveri tehnične navedbe ponudnika z ogledom istovrstne opreme. Ponudnik mora dopolnitev, pojasnilo ponudbe ali vzorec ponujene opreme naročniku posredovati najkasneje v roku 5 delovnih dni od prejema poziva. V enakem roku mora ponudnik naročniku omogočiti tudi morebitni ogled istovrstne opreme. Za hladilne in zamrzovalne omare je k ponudbi potrebno priložiti energetske nalepke . Ponudbe brez energetskskih nalepk bo naročnik, brez pozivanja k dopolnitvi, izločil.
I. | CENTRALNO OGREVANJE
1 | Kompaktni ploščati radiator, izdelan iz jeklene pločevine debeline 1,25 mm po DIN 1541, preizkušen na tlak 13 bar in predviden za obratovalni tlak 10 bar in delovno temperaturo do 110 ºC. Toplotna moč preizkušena in zavedena po DIN 4704, v tabelah proizvajalca pa podana za temperaturni sistem ogrevne vode 90/70 ºC pri temperaturi prostora 20 ºC. Radiator je opremljen s stranskima levima priključkoma 2 x G ½” I.G. in desno 2 x ¾” A.G . Radiator je vroče temeljno zaščiten in končno obarvan z elektrostatičnim nanosom suhoprašne barve po RAL 9016, ki je žgana pri 210 °C. Radiator je opremljen z zgornjim pokrovom z odprtinami usmerjenimi proti prostoru in dveh stranskih pokrovov, ki so snemljivi. Na stranskih priključkih je opremljen še s kromiranim odzračevalnim ventilom in čepom, ter hitromontažnimi konzolami Monclac. Tip in velikost radiatorjev:
| 11 - 600/500 | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| 22 - 600/1000 | 4 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| 22 - 900/800 | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| 22 - 900/1000 | 2 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| 22 - 900/1000 | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
2 | Radiatorski termostatski ventil iz ponikljane medenine, ravne ali kotne izvedbe za delovni tlak 10 bar ter delovno temperaturo do 120 °C, največjo dopustno razliko tlaka 0,6 bar, opremljen z obročkom za omejevanje vrednosti kvs, s privijalom s konusnim tesnenjem, proizvajalca na primer DANFOSS-TRATA tip RA-N, skupaj z zaščitnim pokrovom in nastavitvenim vijakom za ročno nastavitev pri namestitivi, vključno ročko za ročno nastavitev in s tlačnimi spojkami za bakrene cevi premera 15 mm, nazivne velikosti DN 10, kvs = 0,04-0,56 m3/h |  |  | 0
| komplet | 9 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
0
3 | Radiatorsko zapiralo povratnega voda iz ponikljane medenine, ravne ali kotne izvedbe za delovni tlak 10 bar ter delovno temperaturo do 120 °C, s privijalom s konusnim tesnenjem, proizvajalca na primer DANFOSS-TRATA tip RLV, skupaj z zaščitnim pokrovom, zapornim vijakom ter opremljen še s tlačnimi spojkami za bakrene cevi premera 15 mm, nazivne velikosti DN 10, kvs = 1,8 m3/h |  |  | 0
| komplet | 9 | 0 | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  |  | 0
4 | Termostatska glava kot samodejni proporcionalni regulator z območjem nastavitve 5-26 °C, z vgrajenim tipalom v katerem je kovinski meh, napolnjen s posebnim plinom, ki ga neposredno krmili temperatura prostora. Model je opremljen s protizmrzovalno zaščito in zatiči za omejevanje največje oziroma najmanjše vrednosti temperature na spominskem obroču. Termostatska glava je opremljena z zaskočnim priključkom za namestitev na ventil. Proizvajalec na primer DANFOSS-TRATA, tip RAV 2960. |  |  | 0
| komplet | 9 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
0
5 | Srednje težka črna navojna cev po DIN 2440, skupaj z varilnimi loki po DIN 2605, 1. del (r = 1,5 D), zmanjševalnimi kosi po DIN 2616, z varilnim materijalom in dodatkom za odrez, vključno z obešalnim in pritrdilnim materialom, (lahko se uporabi tudi tankostenske cevi, montaža s stiskanjem t.i. press) nazivne velikosti |  |  | 0
| DN 10 m | 66.75 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| DN 15 m | 14.48 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| DN 20 m | 39.65 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| DN 25 m | 5.27 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| DN 32 m | 13.37 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| DN 40 m | 82.5 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| DN 65 m | 7.57 | 0 | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  |  | 0
6 | Demontaža obstoječih radiatorjev in inštalacijskega razvoda ter odvoz v skladišče investitorja oziroma odvoz v obrat za razgradnjo s pridobitvijoevidenčnih listov |  |  | 0
| kompl | 1 | 0 | 0
0
| Medeninast navojni kroglični zaporni ventil PN6, z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom. |  |  | 0
| DN20 kos | 4 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| DN40 kos | 4 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
0
Talno ogrevanje knjižnice in igralnice
7 | Pritrdilna plošča ND 30-2 za vgradnjo cevi dimenzije 14 - 17mm s toplotno in zvočno izolacijo. Izdelana iz ekspandiranega polistirena, ki je prekrit s črno polistirensko folijo skladno s standardom DIN EN 13163. DIN EN 13501 požarna klasifi kacija: razred E. Klasifi kacija gradbenega materiala B2, skladno s standardom DIN 4102. Primerno za obremenitve do 5.0 kN/m². Toplotna upornost pri prehodu toplote: 0,75 m²K/W. Razmak med cevmi v cm: 10, 15, 20, 25, 30.Dimenzija: 1.45 m x 0.85 m Višina plošče: 52 mm
| m2 | 41 | 0 | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  |  | 0
8 | Obroba kot toplotno/zvočna izolacija za uporabo z izravnalno prekrivno folijo na talnih in stenskih površinah. Material: ekspandirana polistirenska trda pena skladno s standardom DIN EN 13163 Razred gradbenega materiala po DIN 4102: B2. Toplotna upornost pri prehodu toplote: 0.75 m²K/W. Primerno za obremenitve do 5.0 kN/m². |  |  | 0
| m | 40 | 0 | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  |  | 0
9 | PE-Xa cev z difuzijskim slojem iz EVOH-a (etil-vinil-alkohol) z dodatnim zunanjim zaščitnim slojem v beli barvi in dvema modrima črtama. Ustreza standardu EN ISO 15875 „Plastični cevni sistemi za instalacije s toplo in hladno vodo - zamrežen polietilen“ in ustreza zahtevam za tesnost na kisik v skladu s standardom DIN 4726. Te cevi, ki so namenjene za talno ogrevanje in hlajenje, so primerne za spajanje z fitingi. |  |  | 0
| Razred uporabe: 4+5/ 6 bar |  |  | 0
| Maksimalna načrtovana temperatura: 90 °C |  |  | 0
| Temperatura, pri kateri nastanejo poškodbe: 100 °C |  |  | 0
| Načrtovan tlak 6/10 barov pri 90°C/70°C |  |  | 0
| Požarni razred: E v skladu s standardom EN 13501-1 |  |  | 0
| Pex 17x2 m | 300 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
0
10 | Kovinska, cink plošča Size 50x50mm - 2mm |  |  | 0
| m2 | 10 | 0 | 0
0
11 | Dodatek za estrih, hitro sušeči |  |  | 0
| kompl | 1 | 0 | 0
0
12 | Razdelilec z balansirnimventilom |  |  | 0
| - material: poliamid, ojačan s steklenimi vlakni |  |  | 0
| - segmenti za 1, 3, 4 in 6 zank, z možnostjo kombiniranja do maksimalno 12 zank |  |  | 0
| - obvezna uporaba osnovnega seta (1009209) |  |  | 0
| - možnost priklopa s strani (levo ali desno) z uporabo ploščatega tesnila, ali od spodaj, z uporabo kotne priključne garniture (1032702) |  |  | 0
| - dovodni del opremljen z balansirnimi ventili, ki omogočajo nastavljanje in popolno zaprtje pretoka |  |  | 0
| - nastavitveni obroč za balansiranje brez orodja |  |  | 0
| - predpripravljena mesta za nalepke z imeni prostorov |  |  | 0
| - povratni del opremljen z ventilom in ročko, pripravljeno za vgradnjo termopogonov z zunanjim navojem M30x1,5: št. 1000138 (24 V) |  |  | 0
| - priključek za priklop na ogrevalno zanko: G3/4“ eurokonus |  |  | 0
| - razmak med priključki: 50 mm |  |  | 0
| - osni razmak med dovodom in povratkom: 225 mm |  |  | 0
| - maksimalni tlak: 6 bar |  |  | 0
| - maksimalna temperatura: 60 °C |  |  | 0
| kompl | 2 | 0 | 0
0
13 | Avtomat. odzračevalni lonček 3/8 |  |  | 0
| kompl | 2 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
0
14 | Merilec pretoka, za nastavitev količine vode posameznih ogrevalnih zank v območju 0-4 l/min. Količina vode (pretok) je viden v kontrolnem okenčku. Z zaporno funkcijo. Izdelan iz poliamida, ki je ojačan s steklenimi vlakni. |  |  | 0
| kompl | 6 | 0 | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  |  | 0
15 | Nadometna omarica NT za pritrditev razdelilcev, priključnega modula in regulacijskih postaj na univerzalno pritrdilno letev vključno s pritrdilnim setom. Izdelana iz galvaniziranega jekla. Vsi vidni deli so praškasto barvani v beli barvi (RAL 9010). |  |  | 0
| Širina omarice (z okvirjem): 555-950mm |  |  | 0
| Vgradna globina omarice: 160mm |  |  | 0
| Vgradna višina omarice: 820mm |  |  | 0
| kompl | 1 | 0 | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  |  | 0
16 | Črpalčna grupa CPG-15-B |  |  | 0
| Črpalčna grupa z motornim pogonom in regulacije, ter prostorskim termostatom z nastavitvijo temperature, sestavljen iz: |  |  | 0
| Tripotni mešalni ventil kvs 6,3 m³/h |  |  | 0
| Obtočna črpalka Grundfos Alpha 2L 15-60 |  |  | 0
| Energetska učinkovitost razreda A |  |  | 0
| Masni pretok: 0,1 - 2,5 m³/h |  |  | 0
| Višina potiska: 1,0 - 6,0 m |  |  | 0
| EEI 0,17 |  |  | 0
| Proporcionalno krmiljenje tlaka |  |  | 0
| Priključek na primarnem vodu: Rp1 (notranji navoj) |  |  | 0
| Priključek na sekundarnem vodu: krogelni ventil Rp1 (notranji navoj) |  |  | 0
| Moč: 3-15 kW |  |  | 0
| Dovodna temperatura: |  |  | 0
| - primarni vod: maks. 90 °C |  |  | 0
| - sekundarni vod: maks. 60 °C |  |  | 0
| Maksimalni tlak: 10 bar |  |  | 0
| kompl | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
0
II. | VODOVOD Z VERTIKALNO KANALIZACIJO
17 | Stranišče iz sanitarne keramike bele barve, sestoječe se iz
WC školjke z zadnjim iztokom konzolne izvedbe, skupaj
z masivno sedežno desko s pokrovom, kompletno z
montažnim in tesnilnim materialom
| kos | 4 | 0 | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  |  | 0
18 | Samostoječi vgradni splakovalnik za stranišče konzolne |  |  | 0
| izvedbe z zadnjim iztokom, za suho gradnjo skupaj s |  |  | 0
| - podometnim vgrajenim izplakovalnim kotličkom V = 9 |  |  | 0
| l z aktiviranjem od spredaj, - komplet elementov za |  |  | 0
| pritrditev na steno in v tla, |  |  | 0
| - odtočnim kolenom, |  |  | 0
| - komplet elementov za priključitev splakovalnika na vodovodno omrežje komplet za montažo WC školjke, |  |  | 0
| - WC priključno garnituro, |  |  | 0
| - setom za zvočno izolacijo, |  |  | 0
| - dvodelno varčno tipko, |  |  | 0
| (posluževanje od spredaj) |  |  | 0
| dimenzije 450 x1185 mm |  |  | 0
| kos | 4 | 0 | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  |  | 0
19 | Kompleten umivalnik velikosti 570 x 450 mm |  |  | 0
| skupaj s pritrdilnimi vijaki, enoročno stoječo |  |  | 0
| mešalno baterijo, kotnima regulirnima ventiloma DN15, |  |  | 0
| odtočnim ventilom s čepom na poteg in pokromanim |  |  | 0
| odtočnim sifonom, kompletno z montažnim in tesnilnim |  |  | 0
| materialom |  |  | 0
| kos | 6 | 0 | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  |  | 0
20 | Kompletna pršna kad, sestoječa iz: - pršne kadi iz jeklene pločevine, belo emajlirane - izlivne garniture ø 50 - zidne medeninaste kromirane enoročne mešalne baterije DN15, z ročno prho,fleksibilno cevjo in vodilo - dveh kromiranih medeninastih podometnih regulirnih ventilov DN15 skupaj s kromirano rozeto - vključno z vsem pritrdilnim in tesnilnim materialom dimenzije cca 900 x 900 x 65 mm - zastekljena vrata tuš kabine dim 90</180 cm - kad tip |  |  | 0
| Kompl | 1 | 0 | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  |  | 0
21 | Priključitev umivalnika skupaj s stenskima pritrdilnima |  |  | 0
| vijakoma, stoječo mešalno baterijo s kolenskim vklopom |  |  | 0
| (montaža), dvema ventiloma DN 15/20 |  |  | 0
| (montaža), odtočnim ventilom s čepom na poteg in |  |  | 0
| pokromanim odtočnim sifonom, kompletno z montažnim |  |  | 0
| in tesnilnim materialom |  |  | 0
| (po tehnologiji kuhinje) |  |  | 0
| kpl | 4 | 0 | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  |  | 0
22 | Priključitev pomivalnega korita iz nerjaveče pločevine, |  |  | 0
| komplet s stoječo kuhinjsko mešalno baterijo z dolgim |  |  | 0
| iztokom (montaža), skupaj z dvema ventiloma DN 15/20 |  |  | 0
| (dobava in montaža), odtočnim ventilom s čepom na |  |  | 0
| verižici, odtočnim sifonom, vključno ves tesnilni in |  |  | 0
| pritrdilni material |  |  | 0
| (po tehnologiji kuhinje) |  |  | 0
| kpl | 12 | 0 | 0
0
23 | Priključitev kuhinjske opreme, skupaj s tesnilnim materialom in pritrdilnim materialom. |  |  | 0
| OPOMBA: tipe in načine priključevanja in količine pred montažo uskladiti s projektom tehnologije |  |  | 0
| - priključek hladne in tople vode DN 15 zaključen s |  |  | 0
| KV ventilom DN 15/20 (2x) |  |  | 0
| kos | 4 | 0 | 0
| - priključek hladne vode DN 15 zaključen s KV ventilom |  |  | 0
| DN 15/20 |  |  | 0
| kos | 1 | 0 | 0
| - priključek hladne vode DN 20 zaključen s KV ventilom |  |  | 0
| DN 20 |  |  | 0
| kos | 4 | 0 | 0
| - priključek hladne vode DN 25 zaključen s KV ventilom |  |  | 0
| DN 25 |  |  | 0
| kos | 2 | 0 | 0
| - priključek hladne in tople vode DN 15 zaključen s KV ventilom |  |  | 0
| DN 10 |  |  | 0
| kompl | 18 | 0 | 0
| - priključek hladne in tople vode DN 15 zaključen s KV ventilom |  |  | 0
| DN 15 |  |  | 0
| kompl | 2 | 0 | 0
| - priključek hladne in tople vode DN 20 zaključen s KV ventilom |  |  | 0
| DN 20 |  |  | 0
| kompl | 6 | 0 | 0
0
24 | MS navojna krogelna pipa z ročko za posluževanje, |  |  | 0
| skupaj s tesnilnim materialom |  |  | 0
| DN 20 |  |  | 0
| kos | 1 | 0 | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  |  | 0
25 | Priključitev navojnega koluta po popisu tehnologije |  |  | 0
| PHTV, h=1.50m OD TAL 1/2", zaključeno z KV 3/4" |  |  | 0
| pritrdilnim in montažnim materialom |  |  | 0
| kos | 2 | 0 | 0
0
26 | Dobava in montaža trokadera - izlivnika iz sanitarne keramike |  |  | 0
| komplet z: |  |  | 0
- trokadero iz sanitarne keramike
| - mešalno baterijo in splakovalnik skupaj z predarmaturami in krogeljnimi ventili |  |  | 0
| - pokromano dvižno mrežo, |  |  | 0
| vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
| (po tehnologiji kuhinje) |  |  | 0
| kos | 1 | 0 | 0
27 | Priključitev trokadera - izlivnika iz RF pločevine |  |  | 0
| komplet z: |  |  | 0
| - mešalno baterijo (montaža) in splakovalnik (montaža) |  |  | 0
| - pokromano dvižno mrežo, |  |  | 0
| vključno s tesnilnim in pritrdilnim materialom |  |  | 0
| (po tehnologiji kuhinje) |  |  | 0
| kos | 2 | 0 | 0
0
28 | Drobni inventar za sanitarije, nosilec za papirnate brisače |  |  | 0
| varen proti lomu (1x), koš za smeti 30 l (1x) milnik z |  |  | 0
| dozatorjem (1x), nosilec za WC papir na dva zavitka |  |  | 0
| varen proti lomu (1x), WC metlica (1x), obešalnik na |  |  | 0
| vratih (1x), ogledalo dimenzij 900x600mm (1x), komplet |  |  | 0
| z držali in vijaki |  |  | 0
| (točen tip določi arhitekt oziroma investitor) |  |  | 0
| kpl | 1 | 0 | 0
0
29 | Difuzijsko tesna večplastna cev (sestavljena iz: PE-RT - |  |  | 0
| vezni sloj - vzdolžno prekrivno varjen aluminij – vezni |  |  | 0
| sloj - PE-RT) za razvode, dvižne vode in priključne razvode pri vodovodu. Požarna klasifikacija E v skladu z DIN 13501-1. Oba konca cevi opremljena z zaključno kapo (za higienično tesnjenje v skladu z DIN 806), skupaj s fazonskimi kosi ter držali (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi, držala za kotne in podometne ventile, zidne mešalne baterije..) |  |  | 0
| Obstojnost na temperaturo: |  |  | 0
| Maksimalne trajne obratovalne temperature so med 0°in |  |  | 0
| 70°C pri maksimalnem trajnem obratovalnem tlaku |  |  | 0
| 10 barov. Kratkotrajna temperatura, pri kateri bo prišlo |  |  | 0
| do poškodb je 95°C (maksimalno 100 ur v obratovalni |  |  | 0
| življenjski dobi). |  |  | 0
| 20 x 2,25 m | 93.62 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| 25 x 2,5 m | 64.05 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| 32 x 3,0 m | 13.79 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
30 | Nerjavne cevi - sistema stisljivih fitingov. Primerne za sanitarno pitno vodo vključno s fitingi, cevnimi pritrdili in montažnimi spojkami za razvod sanitarne hladne in tople vode ter cirkulacije, odporne na temperaturo do 85°C.
Izdelek GEBERIT MAPRESS ali ustrezno
| 35 x 1,5 m | 31.48 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| 42 x 1,5 m | 27.23 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
0
31 | PE cev po SIST EN 12201 (SDR 11) skupaj z vsem |  |  | 0
| tesnilnim in montažnim materialom |  |  | 0
| (izkopi so zajeti v gradbenem delu) |  |  | 0
| PE 100 d 25 x 2,3 m | 16 | 0 | 0
0
32 | Izolacija tople in hladne vode s fleksibilnimi cevaki |  |  | 0
| Elastična in odporna od -50°C do +105 °C. |  |  | 0
| - koeficient toplotne prevodnosti λ0ºC ≤ 0,036 W/mK |  |  | 0
| (EN 8497) |  |  | 0
| - koeficient odpora difuzije vodne pare μ ≥ 7.000 (EN |  |  | 0
| 12086, EN 13469) za cevi 25 – 40 mm in plošče 32 – 40 |  |  | 0
| mm - koeficient odpora difuzije vodne pare μ ≥ 10.000 |  |  | 0
| (EN 12086, EN 13469) za cevi 6 – 19 mm in plošče 6 – |  |  | 0
| 25 mm |  |  | 0
| Armacell Armaflex XG ali enakovredni |  |  | 0
| debelina 13 mm (hladna in topla voda v tlaku) |  |  | 0
| 20 x 2,25 m | 46.81 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| 25 x 2,5 m | 32.025 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| 32 x 3,0 m | 6.895 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| 35 x 1,5 m | 15.74 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| 42 x 1,5 m | 13.615 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| debelina 25 mm (topla voda v tlaku) |  |  | 0
| 20 x 2,25 m | 46.81 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| 25 x 2,5 m | 32.025 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| 32 x 3,0 m | 6.895 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| 35 x 1,5 m | 15.74 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| 42 x 1,5 m | 13.615 | 0 | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  |  | 0
33 | Talni sifon sestavljen iz korita iz nerjaveče pločevine |  |  | 0
| skupaj z nosilci, višino vgradnje 120mm, sifonskim |  |  | 0
| vložkom z zaporo povratnega toka ter snemljivim lovilcem |  |  | 0
| trdih delcev, odtokom DN50, nerjavečo rešetko. Vgradna |  |  | 0
| zaščita je zajeta z dobavo dimenzije 80x80mm |  |  | 0
| kos | 2 | 0 | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  |  | 0
34 | Horizontalni talni sifon DN50 s tesnilno prirobnico, |  |  | 0
| sifonskim vložkom, stranskim dotokom DN40, odtokom |  |  | 0
| DN 50 s krogličnim zglobom, skrajšljivim okvirnim |  |  | 0
| nastavkom in nerjavečo jekleno rešetko 150x150mm. |  |  | 0
| Vgradna zaščita je zajeta z dobavo |  |  | 0
| kos | 4 | 0 | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  |  | 0
35 | Montaža in priključitev kanalete z rešetko s stranskim iztokom iz nerjavečega jekla po popisu tehnologije na kanalizacijo (same rešetke so zajete v popisu opreme) |  |  | 0
| kos | 18 | 0 | 0
0
36 | PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi |  |  | 0
| Ø 40 m | 16 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| Ø 50 m | 6 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| Ø 75 m | 5 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| Ø 110 m | 3 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
0
37 | Vrtanje lukenj, izdelava različnih utorov in druga gradbena dela za nemoteno izvedbo instalacije vodovoda |  |  | 0
| ur | 25 | 0 | 0
0
38 | Dobava in montaža notranji hidrant G25
Ta tip notranjega hidranta je sestavljen iz
- omarice z gibljivim cevnim kolutom,
- 30 m dolge poltoge cevi z notranjim premerom 25 mm (1 cola),
- ročnika D s šobo 6 mm, ki ima možnost zapiranja in spreminjanja oblike curka,
- ventila G 2A.
Skupaj ves režijski in montažni material
| kompl | 2 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
39 | Lociranje ter blindiranje ukinjenih razvodov cevi sanitarne hladne in tople vode v kleti takoj za posameznimi odcepi zaradi preprečitve slepih vodov (oddaljenost blindiranega razvoda lahko znaša največ 1 meter od razcepa ž živim vodom) |  |  | 0
| kpl | 1 | 0 | 0
0
40 | Vezava na obstoječi razvod hladne in tople vode ter cirkulacije (rezanje, vrtanje, varjenje, urezovanje navojev…), v tlaku |  |  | 0
| kpl | 1 | 0 | 0
0
41 | Demontaža obstoječih razvodov vodovodne inštalacije in kanalizacije ter odvoz v podjetje za predelavo surovin s pridobitvijo evidenčnih listov |  |  | 0
| kg | 650 | 0 | 0
0
42 | Demontaža obstoječih sanitarnih elementov z nakladanjem in razkladanjem ter odvozom v obrat za razgradnjo s pridobitvijo evidenčnih listov |  |  | 0
| kos | 30 | 0 | 0
III. | PREZRAČEVANJE
43 | Dovodna klimatska naprava
N1 – KUHINJA
zunanje, modulne izvedbe t.i. ROOFTOP enote s prigrajeno toplotno črpalko, skupaj s podstavkom, brez strehe ter urejenim odvodom kondenzata.
posluževanje: desno
Sestava:
-dovod zraka s strani
-integrirana toplotna črpalka
-hladivo R410a
-zračni filter EU4
-sveži zrak ekonomizer (0-100%)
-požarni termostat
-programski stenski upravljalnik
Dobaviti skupaj z:
- gumijastimi amortizerji
- jadrovinastimi priključki
Vdov= 5100 m3/h
Ventilator na dovodu:
Hex do= 350 Pa
Ne,do= 1,90 kW
Glavni podatki
Rooftop vpihovalna enota enota s toplotno črpalko naj ima minimalno sledeče tehnične karakteristike:
| zvočna moč | 81,0dB (A)
| zvočna moč dovod | 70,6dB (A)
| število kompresorjev | 1
| Spec. moč ventilatorja | 1.254
Hlajenje
| celotna hladilna kapaciteta | 30,1kW
| senzibilna hladilna kapaciteta | 20,7kW
| vložena moč | 10,4kW
| delovanje EER | 2.7
| temp. vpiha | 20,5°C
Gretje toplotna črpalka
| celotna grelna kapaciteta | 27,0kW
| vložena moč | 6,9kW
| delovanje COP | 3.91
| temp. vpiha | 31,0°C
Gretje - vodni grelnik
| grelna moč | 41,3kW
| temp. dovedenega zraka | 27,1°C
| zunanja temp. | - 10 °C
| režim vode | 70-50°C
Uparjalnik
| nominalni pretok zraka | 5100m3/h
| moč motorja ventilator | 1,9kW
| ext. razpoložljivi tlak | 350Pa
Elektro podatki
| elektro dovod voltage | 400V
| elektro dovod število faz | 3
| elektro dovod frekvenca | 50Hz
| obratovanje amps | 26,0A
| zagon amps | 119,6A
Dimenzije
| dolžina (X) | 2251mm
| širina (Y) | 1353mm
| višina (Z) | 1038mm
| teža | 712kg
Napravo dobaviti v kompletu cevnih in električnih povezav ter elektrokrmilne omare z vsemi kontaktorji za vklop ventilatorjev, pomožnimi releji in avtomatiko za krmiljenje klimata.
OPOZORILO:
Na elektrokomandno omaro klimata je vezan tudi odvodni ventilator, ki se vklaplja skupaj z klimatom. Regulacija temperature v prostoru se vrši s prostorskim korektorjem, ki se ga locira v kuhinji pri prižigalnem tabloju luči (lokacijo potrdi nadzor in OVP). Podrobneje je način vezave enote in odvodnega ventilatorja ter režin obratovanja pojasnjen v tehničnem poročilu. Pred dobavo ponujeno napravo skupaj z tehničnimi listi predati v pregled projektantu, vsled zagotavljanja ustreznosti dobavljene naprave in funkcionalnosti sistema
| kpl | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
44 | Nosilna konstrukcija za kuhinjski odvodni ventilator, ki se pritrdi na betonsko streho, skupaj z kleparskimi deli
| kg | 60 | 0 | 0
45 | Kuhinjska napa, ki vključuje: |  |  | 0
| - učinkovit sistem odvoda odpadnega zraka |  |  | 0
| - visoko učinkovit sistem filtriranja odpadnega zraka, ki vključuje (certificirane elemente) skladne in certificiran po najmanj DIN 18869-5 Typ A in izveden po DIN EN 16282. V napi instalirani maščobni filtri morajo imeti certifikar najmanj po DIN EN 16282-A ali UL 1046. |  |  | 0
| - svetilke nad lepljenim kaljenim steklom na inox |  |  | 0
| pločevino, kar omogoča enostavno čiščenje spodnje |  |  | 0
| površine nape vključno s steklom |  |  | 0
| VZAZ = 4000 m3/h |  |  | 0
| Hvgradnje = 2,0 m |  |  | 0
| Filtri : STANDARD - 400x400 mm |  |  | 0
| količina: 8 kosov, |  |  | 0
| pretok zraka skozi filter: 580 m3/h/pc |  |  | 0
| Razsvetljava: 4 kos fluorescent svetilka |  |  | 0
| Pel= 144 W, 230 V |  |  | 0
| Dolžina kuhinjske nape: 3250 mm |  |  | 0
| Širina kuhinjske nape: 2400 mm |  |  | 0
| Višina kuhinjske nape : 465 do 690 mm |  |  | 0
| Izdelek mora biti brez ostrih robov vsi varjeni in spajkani deli morajo biti gladko polirani, tako da ni vidno kleparskih del. |  |  | 0
| kos | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
0
46 | Odvodna kuhinjska napa (parolov) primerna za konvektomat izdelana iz inox pločevine, vključno s filtri, lučmi ter montažnim in pritrdilnim matarialom. Parolov je dobavljiv brez filtrov in luči, mora pa imeti na izstopni odprtini mrežico, da je preprečen vstop glodalcem. Izdelek mora biti brez ostrih robov vsi varjeni in spajkani deli morajo biti gladko polirani, tako da ni vidno kleparskih del. |  |  | 0
| dimenzij1200 x 1400 x 690 mm |  |  | 0
| kos | 1 | 0 | 0
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme |  |  | 0
0
47 | Radialni ventilator za odvod zraka iz kuhinjskih nap, z elektromotorjem, nameščenim izven toka zraka, lovilno posodo za maščobo, podstavkom, samodvižno žaluzijo, pritrdilnim in montažnim materialom, jadrovinastim priključkom, servisnim stikalom ter ožičenjem do elektrokrmilne omare ter nastavkom z nosilnim ohišjem za montažo na streho. Maksimalna temperatura transportiranega zraka je 120°C. Skupaj z ventilatorjem izdobaviti regulator za zvezno nasatvitev pretoka zraka
kot npr.:
| V = | 4600m³/h
| dpstat= | 350 Pa
| Voltage | 400 V
| Motor vezava | Y
| Frekvenca | 50 Hz
| Faze | 3 ~
| Vstopna moč (P1) | 924 W
| Tok | 1,78 A
| Zagonski tok | 8,9 A
| Max. pretok | 6188 m³/h
| Vent impeler obrati | 1400 r.p.m.
| zvočni tlak 3 m (20m² Sabin) | 49 dB(A)
| teža | 83 kg
| izolacija, motor | F
| zaščita, motor | 55 IP
| kos | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
0
48 | Strešni ventilator za odvod zraka iz sanitarij s priključnim in montažnim materialom ter z vklopom ob stikalu za luč, priklop in delovanje kot je popisano v grafični prilogi. Skupaj z ventilatorjem dobaviti nasatvek za montaži na streho, v ponudbi je upoštevati vsa potrebna montažna kleparska dela, elektro montažna dela in ves potrebni drobni režijski material kot so reelji, stikala in signalizacija. |  |  | 0
| V= | 300 m³/h
| dp= | 150 Pa
Technični podatki
| Voltage | 220 V
| Frekvenca | 50 Hz
| Vstopna moč (P1) | 100 W
| Tok | 0,78 A
| Zaščita, motor | IP55
Opmba:
vklop ventilatorja naj bo zs stikalom na vhodu v sanitarne prostore hišnika in pralnice. Izklop na časovni rele.
| kos | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
49 | Strešni ventilator za odvod zraka iz sanitarij s priključnim in montažnim materialom ter z vklopom ob stikalu za luč, priklop in delovanje kot je popisano v grafični prilogi. Skupaj z ventilatorjem dobaviti nasatvek za montaži na streho, v ponudbi je upoštevati vsa potrebna montažna kleparska dela, elektro montažna dela in ves potrebni drobni režijski material kot so reelji, stikala in signalizacija. |  |  | 0
| V= | 300 m³/h
| dp= | 150 Pa
Technični podatki
| Voltage | 220 V
| Frekvenca | 50 Hz
| Vstopna moč (P1) | 100 W
| Tok | 0,78 A
| Zaščita, motor | IP55
Opmba:
| kos | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
50 | Regulacijska žaluzija primerna za vgradnjo v kanal izdelana iz pocinkane jeklene pločevine, skupaj s priključnim in montažnim materialom z regulacijo. |  |  | 0
| 400 × 400 |  |  | 0
| kos | 2 | 0 | 0
| 300x300 |  |  | 0
| kos | 2 | 0 | 0
| 300x200 |  |  | 0
| kos | 1 | 0 | 0
0
51 | Aluminijasta rešetka z okvirjem in protiokvirjem, |  |  | 0
| prirejena za montažo v pločevinast kanal, skupaj s pritrdilnim |  |  | 0
| materialom; |  |  | 0
| barva po izbiri arhitekta; |  |  | 0
| 325x125 |  |  | 0
| kos | 4 | 0 | 0
| 425x125 |  |  | 0
| kos | 8 | 0 | 0
| 425x75 |  |  | 0
| kos | 1 | 0 | 0
52 | Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka, |  |  | 0
| izdelani iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN |  |  | 0
| 1505 ter SIST EN 1506, spojeni s prirobničnimi spoji, |  |  | 0
| kompletno z loputami, fazonskimi in oblikovnimi kosi, |  |  | 0
| pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na |  |  | 0
| odrez za nazivne velikosti daljše stranice. Standardno so |  |  | 0
| vsi kanali in fazonski kosi izdelani z pritrjenim |  |  | 0
| prirobničnim profilom na vsakem koncu kanala oziroma |  |  | 0
| fazonskega kosa. Podporne razdalje kanalov in |  |  | 0
| pripadajočih delov ne smejo nikoli preseči 2400mm pri |  |  | 0
| katerikoli dimenziji kanala. Prav tako ne sme biti pri |  |  | 0
| montaži izveden več kot en kanalski spoj med dvema |  |  | 0
| podporama. Podpora mora biti oddaljena od |  |  | 0
| prirobničnega spoja maksimalno 500 mm. Sistem |  |  | 0
| izdelave kanalov mora ustrezati tesnostnem razredu C in |  |  | 0
| tlačnemu razredu 2 po standardu SIST EN 1507:2006. |  |  | 0
| V kanalski razvod morajo biti nameščene revizijske |  |  | 0
| odprtine z zrakotesnimi pokrovi (Upoštevati standard |  |  | 0
| SIST ENV 12097 (03.97)). |  |  | 0
| V ponudbi zajeti tudi obešala za vodoravno, poševno in |  |  | 0
| navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto |  |  | 0
| konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz |  |  | 0
| pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz |  |  | 0
| sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali |  |  | 0
| temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, |  |  | 0
| drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po |  |  | 0
| smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. |  |  | 0
| dovodni kanali m2 | 64 | 0 | 0
0
53 | Maščobni odvodni kuhinjski kanal izdelan iz črne pločevine debeline 2 mm, varjene izvedbe s spojem po detajlu s pasom pločevine, in pa znotraj in zunaj dvakrat barvan z dvokomponentno barvo odporno na dezinfekcijska sredstva. Izvedba maščobnega kanala zajema tudi izdelavo projektno predvidenih kontrolnih odprtin v maščobnem kanalu velikosti 400x280 mm. Pokrovi naj bodo izdelani po detajlu, ki zagotavlja dobro tesnenje tudi po večkratnem snemanju, imeti morajo vgrajeno vročini in olju odporno tesnilo in predvideno pritrditev na kanal s štirimi vijaki z ročko z oprijemom, ki omogoča enostavno snemanje in ponovno namestitev. Skupno število odprtin je: 2. Na najnižjem mestu je na kanal uvariti spojko R ¾" s prigrajenoi krogelno pipo za izpust tekočine iz kanala ob čiščenju, pri čemer je pomembno, da je ta uvarjena na najnižjem mestu, kanal pa voden v padcu proti njim oziroma vodoravno. Skupno število odtokov iz kanala: 1. Kvaliteta izvedbe maščobnega kanala mora biti po končani izvedbi preskušena na tesnost z zalivanjem z vodo, pri čemer ne sme priti do nikakršnega puščanja.
| m2 | 52 | 0 | 0
54 | Toplotna izolacija kanalov vtočnega zraka do |  |  | 0
| vpihovalnih elementov s parozapornim materialom iz |  |  | 0
| sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je |  |  | 0
| težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja |  |  | 0
| – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno |  |  | 0
| prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN |  |  | 0
| 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85 |  |  | 0
| °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > |  |  | 0
| 10000; |  |  | 0
| debelina 13 mm |  |  | 0
| m2 | 56 | 0 | 0
0
55 | Toplotna izolacija dovodnih zunaj od klimatske naprave do kuhinje ter izpušnih kanalov vodenih od kuhinje do vertikal nad streho objekta s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. Del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0°C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000; |  |  | 0
| debelina 19 mm |  |  | 0
| m2 | 64 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
0
56 | Toplotna izolacija kanalov odtočnega zraka, vodenih po |  |  | 0
| strehi objekta s toplotno izolacijo iz kamene volne |  |  | 0
| debeline 50 mm ter zaščiteno z Al pločevino; |  |  | 0
| m2 | 6 | 0 | 0
| Projektirana rešitev: |  |  | 0
| Tervol |  |  | 0
| ali ekvivalent |  |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
0
57 | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi |  |  | 0
| gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa |  |  | 0
| hrupa in vibracij s ploščami iz sintetičnega kavčuka. |  |  | 0
| Učinek zvočne izolativnosti 30 dB(A) po DIN EN ISO |  |  | 0
| 3822, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi |  |  | 0
| ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s |  |  | 0
| toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN |  |  | 0
| EN 12667), primerna za temperaturno območje -50 do + |  |  | 0
| 85 °C; |  |  | 0
| m2 | 4 | 0 | 0
0
58 | Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem |  |  | 0
| končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter |  |  | 0
| pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. |  |  | 0
| Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti |  |  | 0
| potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo |  |  | 0
| ustreznih količin. |  |  | 0
| kpl | 1 | 0 | 0
0
59 | Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila |  |  | 0
| kpl | 1 | 0 | 0
IV | HORIZONTALNA KANALIZACIJA- strojna dela
60 | Dobava in montaža vkopanega izločevalca maščob iz polietilena PE-HD. Izločevalec ima integriran usedalnik grobih nečistoč, tipski preizkus po EN 1825 in DIN 4040-100 , certifikat NS 2,4,15,20: Z-54.6-320; NS 7+10: Z-54.6-325 , 2 smradotesna pokrova DN350, dotok in odtok DN100 v skladu z DIN 19522 / DIN 877 - SML cev, Pretok: 0,75 l/s, volumen usedalnika: 50 l, kapaciteta izločenih maščob 20l, dotok/iztok DN100.
| kos | 2 | 0 | 0
61 | PVC odtočna cev fekalne kanalizacije skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi |  |  | 0
| OPOMBA: polaganje horizontalnih kanalizacijskih cevi, kot je nakloni, pozicije in lokacije uskladiti z gradbenim izvajalcem in tehnologom. |  |  | 0
| Ø 40 m | 15 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| Ø 50 m | 40 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| Ø 75 m | 74 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| Ø 110 m | 21 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
62 | Talni sifon izdelan iz NIRO materiala, s priključkom Ø 50 mm, z NIRO ploščico 150x150 mm, komplet s tesnilnim materialom ( pretočni ).
| Ø 50 | 10 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
63 | Preizkus tesnenja kanalizacijskega cevovoda s hladno vodo,
preizkusni tlak je od 3 do 5 mVS, vključno s potrebnim materialom (čepi),
ter izdelavo pisnega poročila o uspešno opravljenem tlačnem preizkusu;
| kpl | 25 | 0 | 0
64 | Pripravljalna dela, zarisovanje tras,
držal, obešal in pregled instalacije
| kpl | 1 | 0 | 0
65 | Transportni in ostali splošni stroški: ocena | 0
kpl
V. | DEMONTAŽNA DELA
66 | Demontaža obstoječih kuhinjskih nap, ventilatorjev in vpihovalnih kaloriferjev, skupaj z odvozom na deponijo
| kg | 960 | 0 | 0
0
67 | Demontaža in odtranitev obstoječe vodovodne instalacije, skupaj z odvozom na deponijo |  |  | 0
| kg | 150 | 0 | 0
0
68 | Demontaža in odtranitev obstoječih radiatorjev ter prilagajanje instalacije novim zahtevam, ki jih določi in podpiše nadzor |  |  | 0
| kompl | 1 | 0 | 0
0
| SKUPAJ STROJNA OPREMA: |  |  | 0

## 4. ELEKTRO DELA
3 | ELEKTRO DELA
POPIS MATERIALA IN DEL
(za vse postavke velja dobava in montaža)
Pri izdelavi ponudbe je potrebno upoštevati: - Dobava in montaža opreme na položeno, označeno in preizkušeno inštalacijo - Spuščanje sistema v pogon - Šolanje uporabnika - Predaja originalne proizvajalčeve dokumentacije, meritve, certifikati,... - Prevozi in transportni stroški - Drobni (doze, sponke,...) in vezni material - Vsa hrupna in dela, ki povzročajo hrup, dim ali pa so moteča za osebje Vrtca (hišni red) je potrebno izvajati samo skladno z osebjem Vrtca ter nadzorom
A1. Ponudnik mora v ponudbeni predračun pri vsaki poziciji vpisati proizvajalca in model ponujene opreme. V kolikor ponudnik pri proizvajalcu ali model vpiše "izdelano po meri" ali "izdelano po specifikaciji" mora predložiti podrobno skico izdelave iz katere je razvidno, da ponujeni element v celoti izpolnjuje podane tehnične zahteve. Za skice, opremo izdelane po meri, niso dovoljene opomba, npr.: slika/skica je simbolična). Naročnik bo take ponudbe izločil kot neustrezne.
A2. V ceni ponudbe morajo biti zajeti še naslednji stroški: en (1) izvod tehnične dokumentacije z ustreznimi certifikati o kakovosti opreme, dva (2) izvoda navodil za varno rokovanje in vzdrževanje z opremo v slovenskem jeziku (in original v jeziku proizvajalca), šest (6) izvodov projektov izvedenih del (PID) v tiskani obliki in en (1) izvod v elektronski obliki, stroški usklajevanja s vsemi izvajalci in projektanti v fazi izvedbe, stroški izdelave projektov za izvedbo (PZI) in projektov izvedenih del (PID) vse v skladu s pravilnikom o vsebini projektne in tehnične dokumentacije, stroški zavarovanja del do drugih izvajalcev in svojih izvajalcev.
A3. Če naročnik iz priloženih tehničnih katalogov in opisov ne more potrditi tehnične ustreznosti ponujene opreme lahko ponudnika pozove k dopolnitvi ali pojasnilu ponudbe ali predložitvi vzorca ponujene opreme ali preveri tehnične navedbe ponudnika z ogledom istovrstne opreme.
A4. V primeru, da se popisi oziroma tehnične specifikacije sklicujejo na posamezno znamko ali vir se pri takem sklicevanju skladno s 68. členom ZJN-3 upošteva, da lahko ponudnik ponudi »enakovreden« predmet oziroma artikel. Vse morebitne posledice zaradi spremembe tipov opreme, vključno z morebitnimi spremembami oziroma dopolnitvami PZI, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
A5. V primeru neskladij med risbo tehnološke opreme in popisom del se pri razlagi prioritetno upošteva popis del.
A6. Ponudniki morajo v okviru ponudbenega predračuna navesti proizvajalca in model ponujenih artiklov (SEZNAM PONUJENE OPREME) ter v dokaz izpolnjevanja tehničnih zahtev predložiti ustrezen katalog, skico ali sliko, tehnične podatke in opis ponujenega artikla. V primeru, da je izpolnjevanje določene tehnične zahteve artikla vezano na nudenje dodatne oziroma opcijske oprema morajo ponudniki poleg navedbe proizvajalca in modela jasno navesti, da je ponujen artikel z zahtevano dodatno oziroma opcijsko opremo ter navesti ustrezen model ali kataloško številko le-te, v zvezi z navedenim pa tudi predložiti ustrezen katalog, skico ali sliko, tehnične podatke in opis ponujene dodatne oziroma opcijske opreme. V kolikor ponudnik v ponudbi ne bo navedel proizvajalca in modela ponujenih artiklov, oziroma dejstva, da ponuja zahtevano dodatno oziroma opcijsko opremo, bo takšna ponudba brez pozivanja na dopolnitev izločena iz nadaljnjega postopka.
A7. Ponudniki morajo v okviru ponudbenega predračuna izpolniti priloženi SEZNAM PONUJENE OPREME. V kolikor ponudnik v ponudbi ne bo priložil izpolnjenega seznama ponujene opreme, bo takšna ponudba brez pozivanja na dopolnitev izločena iz nadaljnjega postopka.
1. EL. INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
POZ. | OPIS | ENOTA | KOL. | CENA/ENOTO | SKUPNA CENA
1.1 Svetilke
Vse svetilke (izgled in tehnične karakteristike) mora pred vgradnjo potrditi arhitekt in predstavnik naročnika - obvezna dostava vzorcev v potrditev!
1 | tip S1: STROPNO NADGRADNO LED SVETILO kot tip: Siteco, Compact Monsun® LED (2LS72471V44B ) ali enakovredna; neto svetlobni tok 4500lm s sistemsko močjo 35 W in zahtevami:
~ ohišje iz poliestra ojačanega s steklenimi vlakni uporaba za ekstremne pogoje
~ neto svetlobni tok 4500 lm s sistemsko močjo 35W
~ neto svetlobni tok 129 lm/W
~ Opalizirana PMMA kappa
~ Širokosnopna optika
~ Vključno z hitromontažnimi stremeni iz nerjavnega jekla za montažo na strop ali visečo montažo
~ CRI>= 80, barva svetlobe 4000K, EVG
~ Zaščitna stopnja IP 65
~ Temperaturno območje: -20°C do +35°C
~ Življenjska doba: 50.000h @ 25°C (L80/B50)
~ Svetilke z ožičenjem brez halogenih materialov
~ 5 letna garancija
~ Zaščitni razred I
~ Certifikat IFS, ENEC, VDE
|  | kos | 45 |  | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
2 | tip S2: NADGRADNO LED LINIJSKO SVETILO; linijska svetilka, primarno usmerjanje svetlobe reflektor, mat, v beli barvi, primarni svetlobnotehnični pokrov: pokrov, material: PC, način montaže: nadgradna montaža, LED, upravljanje razsvetljave: 3.100 lm, §izkoristek: 94lm/W, barva svetlobe: 840, barvna temperatura: 4000K, predstikalna naprava: EVG, priključna moč: 33W, ohišje, material: jeklena pločevina, traffic white (RAL 9016), dolžina: 1.200 mm, širina: 300 mm, čelna stranica, material: PC, v beli barvi, zaščitna stopnja (celota): IP20, zaščitni razred (celota): zaščitni razred I (RI - zaščitna ozemljitev), certifikacijski znak: IFS, ENEC, VDE tip: DIADEM,LED, 33W; 3100lm 840, ECG, PC, surf, SP ; proizvajalec: Siteco Osram ali enako. | kos | 8 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
3 | tip S3: Nadgradna stropna LED svetilka kot tip: SiTECO Osram Rondel LED 0MD5247L54830, 21W/LED 3000K, IP44, z integriranim senzorjem za prižiganje svetilke, življenjska doba: 50.000h @ 25°C (L80/B50); 5 letna garancija; Certifikat IFS, ENEC, VDE ali enakovredna (sanitarije) | kos | 26 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
4 | tip S3: Nadgradna stropna LED svetilka kot tip: SiTECO Osram Rondel LED 0MD5247L54830, 21W/LED 3000K, IP44, življenjska doba: 50.000h @ 25°C (L80/B50); 5 letna garancija; Certifikat IFS, ENEC, VDE ali enakovredna (sanitarije) | kos | 19 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE:
5 | tip V1: STROPNO NADGRADNO ZASILNO SVETILO - SMER UMIKA -DOL tip: UP LED 100L 1H SE IP42 BEGHELLI + PIKTOGRAMSKI ZNAK; Beghelli ali enakovredna | kos | 14 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
6 | tip V4: STROPNO/STENSKO NADGRADNO ZASILNO SVETILO tip: UP LED 24W 1H SE IP65 BEGHELLI | kos | 23 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
7 | Meritve osvetljenosti splošne in varnostne razsvetljave izdaja certifikata, … | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1.2 Instalacijski material
1 | Podometno stikalo, 250V, 16A, komplet z ustrezno dozo, montažnim in končnim okvirjem za montažo do štirih stikal skupaj, zaščita vsaj IP55. Barva okrasnega okvirja in stikal po izbiri arhitekta. Proizvajalec: kot Tem Čatež Soft ali enakovredno
| navadno | kos | 19 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| izmenično | kos | 12 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| navadno z LED indikatorjem | kos | 2 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
2 | Infrardeci senzor npr. STEINEL IS 3360 (do 1000W), 10sek - 15min, 2 - 2000lx, 230V, 50Hz ali enakovreden | kos | 10 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
3 | Enofazna podometna vticnica, 16A, 230V z zaščito proti dotiku; cenovni razred kot TEM Čatež Soft | kos | 18 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
4 | Enofazna podometna vticnica, 16A, 230V z zaščito proti dotiku in pokrovom IP44; cenovni razred kot TEM Čatež; Soft | kos | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
5 | Enofazna podometna vticnica, 16A, 230V; s pokrovom IP 44 kvalitetne izvedbe biserno bele barve; kot Menekes tip: 4972 ali enakovreden proizvod | kos | 43 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
6 | Trofazna podometna motorska vticnica, 16A, 400V; 5p., s pokrovom IP 44 kvalitetne izvedbe biserno bele barve; kot Menekes tip: 4125 ali enakovreden proizvod | kos | 14 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
7 | Vtičnica z vodoravnimi kontakti, za vgradnjo v parapetni kanal, komplet z odgovarjajočo dozo veznim in pritrdilnim materialom
| 250V, 16A, 1P+N+PE | kos | 10 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
8 | Enofazni stalni priključek, podometne izvedbe, komplet z razvodnico, 16A, 230V, 50Hz | kos | 8 | 0 | 0
9 | Trifazni stalni priključek, podometne izvedbe, komplet z razvodnico, 16A, 400V, 50Hz | kos | 5 | 0 | 0
10 | Talni izpust zaključen s sponkami (enofazni ali trifazni) | kos | 12 | 0 | 0
11 | Troprekatni parapetni kanal 55/130, pločevinaste izvedbe, komplet z pokrovi, pregradami, koleni, spojkami in pomožnim spojnim materialom, tip Elba AT ali enakovredno | m | 4 | 0 | 0
12 | Doza izenačevanje potenciala, podometna kovinska omara iz nerjaveče pločevine, zaščite IP 44, opremljena z Cu zbiralko za priklop vodnikov za izenačevanje potenciala, komplet z kabelskimi uvodnicami, drobnim, veznim in montažnim materialom, različnih dimenzij. | kos | 6 | 0 | 0
13 | Kabel Cu 0,6/1kV; položen delno na kabelske lestvice in police, uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih presekov ter delno položen nadometno na distančne objemke, s potrebnimi kabelskimi čevlji, dozami, skobami in drobnim montažnim in veznim materialom:
| - FG70R 4x120 mm2 | m | 18 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - FG70R 4x70 mm2 | m | 10 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - FG70R 4x50mm2 | m | 0 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - FG70R 4x35mm2 | m | 30 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - FG70R 5x16 mm2 | m | 120 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - FG70R 5x10 mm2 | m | 190 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - FG70R 5x6 mm2 | m | 90 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - FG70R 5x4 mm2 | m | 80 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
14 | Kabel Cu 0,5kV; položen delno na kabelske lestvice in police, uvlečen v inštalacijske cevi ustreznih presekov ter delno položen nadometno na distančne objemke, s potrebnimi kabelskimi čevlji, dozami, skobami in drobnim montažnim in veznim materialom:
| - NYM-J 5x2,5 mm2 | m | 450 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - NYM-J 3x2,5 mm2 | m | 1250 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - NYM-J 7x1,5 mm2 | m | 90 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - NYM-J 5x1,5 mm2 | m | 130 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - NYM-J 4x1,5 mm2 | m | 410 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | m | 1450 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - NYM-o 2x1,5 mm2 | m | 120 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
15 | Vodnik P-Y za izenačevanje potencialov in povezavo kovinskih mas, položen prosto ali uvlečen v predhodno položene instalacijske cevi
| - P/F-Y 25 mm2 | m | 20 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - P/F-Y 16 mm2 | m | 35 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - P/F-Y 10 mm2 | m | 80 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - P/F-Y 6 mm2 | m | 540 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
16 | Elektroinstalacijska cev, rebrasta, gibljiva, položena podometno ali v tlaku
| - i. c. fi 110 mm | m | 20 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - i. c. fi 50 mm | m | 70 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - i. c. fi 36 mm | m | 120 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - i. c. fi 23 mm | m | 80 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - i. c. fi 16 mm | m | 650 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
17 | Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna
| - PN fi 23 mm | m | 35 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - PN fi 16 mm | m | 30 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
18 | Plastična gibljiva rebrasta cev, znotraj ojačena s spiralno zvito plastično žico, raznih dimenzij 12-50 mm, komplet z začetnim in končnim elementom za priklop na uvodnico. Proizvajalec: GEWISS ali podobno | m | 40 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
19 | Kabelske police izdelane iz vročecinkane pločevine, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom ter pokrovi po DIN50975/50976 z nanosom cinka 60-80um, višina 4cm. Kot naprimer ELBA
| 300 mm | m | 25 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| 200 mm | m | 40 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| 100 mm | m | 25 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
20 | Povezava kovinskih mas z vodnikom za izenačitev potencialov, komplet z ustreznimi objemkami in pritrdilnim materialom | kos | 65 | 0 | 0
21 | Ozemljilni trak Rf 30x3.5 mm; položeno v medstropvju ob kabelski polici komplet z ustreznimi objemkami | m | 30 | 0 | 0
22 | Vertikalna zaščita VZ (Hermi d.o.o; ali enako) obstoječega strelovodnega odvoda | kos | 3 | 0 | 0
23 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al fi 8mm na tipske strelovodne nosilne elemente. Proizvajalec HERMI (upoštevati tudi nosilne elemente 40 kosov) | m | 25 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
24 | Priključek kabla s tremi ali štirimi vodniki na naprave, ki so zajete v popisih v drugih načrtih (ventilatorji, požarne lopute, črpalke, tipala, ventili…).
| 1.5in 2.5 mm2 | kos | 32 | 0 | 0
25 | Priključek kabla z 7 do 14 vodniki na stikalni blok, priključno omarico naprave in termostat za ogrevanje in prezračevanje
| 0.75 do 1.5 mm2 | kos | 6 | 0 | 0
26 | Priključek kompaktnih naprav, ki imajo prigrajeno svojo elektro omaro in so zajete v popisu strojnih instalacij
| ventilatorji moči do 0,1kW | kos | 3 | 0 | 0
| ventilatorji moči do 3kW | kos | 1 | 0 | 0
| toplotna črpalka moči do 20kW | kos | 1 | 0 | 0
27 | Tesnjenje prehoda energetskih kablov, napajalnih, signalnih in krmilnih kablov skozi stene na meji požarnih sektorjev v požarni odpornosti EI-90, izvedeno npr. s sistemom Flamro S90 ali enakovredno:
| - velikosti odprtine do 20x20 cm | kos | 2 | 0 | 0
| - velikosti odprtine do 40x20 cm | kos | 1 | 0 | 0
28 | Silikonska zaščita vseh odprtin in okvirjev pri vtičnicah in priključkih | kpl | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
29 | Zarisovanje, funkcionalni preizkus, označevanje vseh elementov (obvezno trajne oznake na vtičnicah stikalih, priključkih,...)in spuščanje v pogon | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
1.3 ELEKTRIČNI RAZDELILCI
Razdelilnik – prostostoječe elektro omare z montažno ploščo in ploščo za uvod kablov, dvojno zapiranje, izdelani iz dvakrat dekapirane pločevine, vrtljivi ročaj s 5 mm ključavnico z dvojno brado, pleskanje z osnovno in končno barvo s prašnim lakiranjem RAL 7032, tipsko preizkušeni (omara, nosilci, oprema, vezni element, zbiralke...), skladnost s standardi EN 50298 in EN 60439-1, za vgrajeno el. opremo EN 60947-2 in ISO 14001 (proizvajalec priloži ustrezne certifikate), zaščita IP 43, stopnja izoliranosti tokokrogov minimalno "2b", oznake vseh vgrajenih elementov skladno s shemo iz projekta PZI..., velikost omare mora zagotavljati cca 20% rezervnega prostora. Zmotraj posameznih omar je predvidena oprema Legrand ali enakovredna
1 | Električna razdelilna omara R-G (glavni el. razdelilec) ; je predvidena kot prostostoječa omara, zaščite IP43 dimenzij 2100x1000x400 mm izdelana iz 2x dekapirane pločevine, pobarvane (sive barve), z montažnimi ploščami, z napisi, vrati, ključavnico in vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0 | 0
| - bremensko stikalo N3-400A | kos | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - prenapetostni odvodnik PZH II V3+1 | kpl | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme | kos | 1 | 0 | 0
| - varovalčni ločilnik SCHRACK velikost 00 do 160A, komplet z vložki | kos | 12 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - varovalčni ločilnik TYTAN II do 63A, komplet z vložki | kos | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - instalacijski odklopnik do 25A 1p. | kos | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - instalacijski odklopnik do 25A 3p. | kos | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - digitalni analizator - MC 740/UMC 740 - multifunkcijski merilnik; napajanje 230Vac, display: LCD; meritve preko tokovnika x/5A | kos | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - tokovniki TT 250/5A | kos | 4 | 0 | 0
| ~ zbiralka za ozemljitev | kpl | 1 | 0 | 0
| - vrstne sponke, uvodnice, drobni, |  |  |  | 0
| vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | 0 | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
2 | Električna razdelilna omara R-kuh (kuhinja) ; je predvidena kot prostostoječa omara, zaščite IP43 dimenzij 2100x1000x400 mm izdelana iz 2x dekapirane pločevine, pobarvane (sive barve), z montažnimi ploščami, z napisi, vrati, ključavnico in vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0 | 0
| - bremensko stikalo N2-250A | kos | 1 | 0 | 0
| - stikalo KG za izklop v sili s čelno pritrditvijo; vgradno za na vrata omarice, ročaj rdeč, maska rumena, možnost zaklepanja, kot tip: KG...B T203/01 E do 63A | kos | 8 | 0 | 0
| - prenapetostni odvodnik PZH II V3+1 | kpl | 1 | 0 | 0
| - varovalčni ločilnik SCHRACK velikost 00 do 160A, komplet z vložki | kos | 3 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - varovalčni ločilnik TYTAN II do 63A, komplet z vložki | kos | 10 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - instalacijski odklopnik do 25A 1p. | kos | 36 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - instalacijski odklopnik do 25A 3p. | kos | 8 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - preklopno stikalo 1-0-2; 10A | kos | 2 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - inštalacijski kontaktor R25-20; 25A, 3p. | kos | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - časovni rele - Digi Schrack 1-kanal | kos | 2 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - vgradnja napajalnika za domofon | kos | 1 | 0 | 0
| - vgradnja opreme za optimizacijo konične moči | kpl | 1 | 0 | 0
| ~ zbiralka za ozemljitev | kpl | 1 | 0 | 0
| - vrstne sponke, uvodnice, drobni, |  |  |  | 0
| vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | 0 | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Električna razdelilna omara R-PR (pralnica) ; je predvidena kot prostostoječa omara, zaščite IP43 dimenzij 2000x600x300 mm izdelana iz 2x dekapirane pločevine, pobarvane (sive barve), z montažnimi ploščami, z napisi, vrati, ključavnico in vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0 | 0
| - bremensko stikalo N2-125A | kos | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok 125/0,03A | kos | 0 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok 63/0,03A | kos | 0 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - stikalo KG za izklop v sili s čelno pritrditvijo; vgradno za na vrata omarice, ročaj rdeč, maska rumena, možnost zaklepanja, kot tip: KG...B T203/01 E do 63A | kos | 5 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - prenapetostni odvodnik PZH II V3+1 | kpl | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - varovalčni ločilnik SCHRACK velikost 00 do 160A, komplet z vložki | kos | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - varovalčni ločilnik TYTAN II do 63A, komplet z vložki | kos | 6 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - instalacijski odklopnik do 25A 1p. | kos | 15 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - instalacijski odklopnik do 25A 3p. | kos | 4 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - vgradnja napajalnika za domofon | kos | 1 | 0 | 0
| ~ zbiralka za ozemljitev | kpl | 1 | 0 | 0
| - vrstne sponke, uvodnice, drobni, |  |  |  | 0
| vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | 0 | 0
|  | kpl | 1 | 0 | 0
4 | Električna razdelilna omara R-K-V1 (vrtec) ; je predvidena kot vgradna omara - zaščite IP20 dimenzij; 4-vrstna z 12poli - 770x334x110 mm, HAGER z montažnimi ploščami, z napisi, vrati, ključavnico in vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4 40/0,03A | kos | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - prenapetostni odvodnik HERMI; PZH II V3+1/275/50 | kpl | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - instalacijski odklopnik do 25A 1p.; 10 kA | kos | 15 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - preklopno stikalo 1-0-2; 10A | kos | 2 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - časovni rele - Digi Schrack 1-kanal | kos | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - inštalacijski kontaktor R20-20; 20A, 1p. | kos | 2 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - fotorele s fotosondo | kos | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - vgradnja napajlnika za domofon | kpl | 1 | 0 | 0
| ~ zbiralka za ozemljitev | kpl | 1 | 0 | 0
- vrstne sponke, uvodnice, drobni,
| vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
4 | Električna razdelilna omara R-DE (delavnica) ; je predvidena kot vgradna omara - zaščite IP20 dimenzij; 3-vrstna z 12poli - 620x334x110 mm, HAGER z montažnimi ploščami, z napisi, vrati, ključavnico in vgrajeno opremo: | kpl | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4 40/0,03A | kos | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - prenapetostni odvodnik HERMI; PZH II V3+1/275/50 | kpl | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - instalacijski odklopnik do 25A 1p.; 10 kA | kos | 5 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| - instalacijski odklopnik do 25A 3p.; 10 kA | kos | 2 | 0 | 0
| ~ zbiralka za ozemljitev | kpl | 1 | 0 | 0
- vrstne sponke, uvodnice, drobni,
| vezni in pritrdilni material | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
5 | Dobava in montaža INOX priključne merilne omarice kot tip: KPO-E4 dim. 950x1000x252 mm s stekli na vratih, ožičene in opremljene z:
1 kpl montažna plošča z ločilno steno
2 kos univerzalna števčna plošča
1 kos letev merilne garniture MG-M
1 kpl Cu zbiralnic L1, L2, L3 + PEN za F-6 E/F6 Cu 9 x M12/18 x M8 (2x M12)
1 kos priključna letev
2 kos vertikalni varovalčni ločilnik VL2/3
1 kos vertikalni varovalčni ločilnik VL00/3
3 kos talilni vložek 225A
6 kos talilni vložek 250A
3 kos talilni vložek 100A
3 kos tokovni transformator TC6 250/5A žigosan
1 kos prenapetostni odvodnik Protec B2SR; Iimp=12,5kA (v skladu s soglasjem)
2 kos zračnik za omaro
2 kos okno (makrolon)
1 kos PVC predal A4 za sheme
1 kpl prestavitev obstoječe merilne garniture
1 kos hitro snemljiva zaščita zbiralnic
| SKUPAJ | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
2.1 STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN PODATKOVNEGA OMREŽJA
ZAHTEVE za kable:
Kabli moraj biti Cat 6A
10 Gbit/s ready (vsaj 500 MHz)
Podporajo naj 802.3af (PoE-Power over Ethernet)
Kabli morajo biti tipa LSFROH (Low smoke free of halogen)
Izvedene meritve vsekega posameznega komunikacijskega priključka
Izvedbena dokumentacije s priloženimi meritvami iz prejšnje točke
Vsi elementi ožičenja naj bodo oklopljeni in naj izpolnjujo zahteve Cat 6A
Minimalno 10 let garancije na izvedbo in vgrajen material
1 | Komunikacijsko vozlišče KV-K (vozlišče), 19 palčna zidna omara 12U, 600(Š)x500(G)x 620mm, vrata iz stekla, snemljivo zadnjo steno in vertikalnimi organizatorji. Omara ima vgrajene sledeče elemente, dve fiksni perforiranimi polici, dve razdelilni jakotočni letvici s prenapetostno zaščito in devetimi šuko vtičnicami. | kos | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| Optični priključni panel višine 1HE (UniRack) 12xLC; kot tip: OD-24/16 FCAPC SM komplet z optičnimi kasetami in zaključnimi kabli, možnost barvnega in fizičnega kodiranja (24), za povezave med glavnim in etažnim vozliščem. | kos | 0 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| Priključni panel višine 1HE (delilnik UTP, polno zaseden), z 24 priključki RJ45 Cat.6, možnost barvnega in fizičnega kodiranja, za zaključitev U/UTP kablov, možnost pritrditve stranskega organizatorja, vgrajen v 19˝ komunikacijsko omaro v komunikacijskem vozlišču | kos | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| Priključni kabel UTP kat.6, z AMP konektorji RJ45/RJ45, 1m | kos | 15 | 0 | 0
| Pritrditveni komplet za delilni panel, | kos | 1 | 0 | 0
| 19" urejevalnik kablov, 1HE, | kos | 1 | 0 | 0
| Skupaj | kpl | 1 | 0 | 0
1 | Komunikacijska vtičnica, s samozaporno protiprašno zaščito, komplet z odgovarjajočo dozo za podometno vgradnjo ali parapetni kanal oziroma v talno dozo
| vtičnica UTP, kat.6A, - (dvojna, komplet z ustreznimi konektorji) - parapetni kanal | kos | 4 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| vtičnica UTP, kat.6A, - (dvojna, komplet z ustreznimi konektorji) - nadometna montaža | kos | 2 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| vtičnica UTP, kat.6A, - (dvojna, komplet z ustreznimi konektorji) - podometna montaža | kos | 2 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| vtičnica UTP, kat.6A, - (enojna, komplet z ustreznimi konektorji) - podometna montaža | kos | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
2 | Telekomunikacijski instalacijski kabel položen na polico, kanal oz. uvlečen v instalacijsko cev ali parapetni kanal (upoštevati zahteve navedene v uvodu)
| U/FTP 4x2x24 AWG, kat 6A | m | 340 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
3 | Kabelske police izdelane iz vročecinkane pločevine, kompletno s potrebnim veznim, spojnim in nosilnim materialom ter pokrovi po DIN50975/50976 z nanosom cinka 60-80um, višina 4cm. Kot naprimer ELBA
| 100 mm | m | 20 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
4 | Instalacijska plastična gibljiva rebrasta cev, položena podometno v , komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| RBC 16 | m | 30 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| RBC 23 | m | 40 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
5 | Instalacijska plastična cev, položena nadometno, komplet z razvodnimi dozami in pritrdilnim materialom
| PN 16 | m | 35 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
6 | Povezava naprav na položeno, označeno in preizkušeno instalacijo, meritve, naravnava parametrov in spuščanje sistema v pogon | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Sodelovanje skrbnika sistema univerzalnega ožičenja - upoštevti 10 ur + prihod na lokacijo | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.2 PROTIVLOMNO VAROVANJE
Sistem protivlomenga varovanja se veže na obtoječo protivlomno centralo Vrtca
1 | Dodatni napajalnik, 12V, 1.5A | kos | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
2 | Akumulator 12V / 12 Ah | kos | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
3 | Modul za dodatnih 8 področij | kos | 2 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
4 | LCD tipkovnica, dvovrstični 32 znakovni prikazovalnik, slovenski jezik, možnost pregleda spomina dogodkov, LCD prikaz stanja sistema, funkcijske tipke, možnost programiranja sistema, pregled napak, enostavna uporaba. | kos | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
5 | Senzor z vgrajenim infrardečim in mikrovalovnim zaznavanjem, digitalna mikroprocesorska obdelava signalov, nastavitev polja pokritja mikrovalovnega senzorja, pokritje 18*18m, 82 polj pokritja IR senzorja, napajanje 9.5-14.5V, tokovna poraba 30mA. Dva kakovostna senzorja v kombinaciji omogočata izredno zanesljivost delovanja. ANTIMASKING NAČIN DELOVANJA - prožen dodatni relejni izhod v primeru prekrivanja senzorja. | kos | 10 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
6 | Stropni ali stenski nosilec javljalnika gibanja | kos | 10 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
7 | Alarmni kabel 2x0,5+4x0,22 mm2, s polaganjem | m | 260 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
8 | PN zaščitne inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta podometna cev fi 23mm | m | 240 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
9 | Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave, izvedba povezave z obstoječo protivlomno centralo | kpl | 1 | 0 | 0
| VSE SKUPAJ | kpl. | 1 | 0 | 0
2.3 DOMOFON - govorna naprava
1 | Digitalna govorilna naprava kot BPT sistem Tharga ali boljše; 1x VHOD (2 tipki) ; 2x GOVORNO MESTO + dodatni zvonec vezan na video - govorni aparat kuhinje, napajalnik z distributorjem signala, el. ključavnico (1x) in RJ45 vtičnico za montažo v parapetni kanal (1x)) | kpl | 2 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
2 | Digitalna govorilna naprava kot BPT sistem Tharga ali boljše; 1x VHOD (1 tipka) ; 1x GOVORNO MESTO + dodatni zvonec vezan na video - govorni aparat kuhinje, napajalnik z distributorjem signala, el. ključavnico (1x) in RJ45 vtičnico za montažo v parapetni kanal (1x)) | kpl | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
2 | Telekomunikacijski kabel položen delno podometno, delno uvlecen v instalacijske cevi, delno položen na kabelske police
| ~ UTP cat 5 | m | 120 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
| ~ sistemski kabel | m | 90 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
3 | Elektroinstalacijska cev, položena podometno, nadometno ali v tlaku
| - i. c. fi 16 mm | m | 150 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
4 | Montaža naprav, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 | 0 | 0
0
SKUPAJ
2.4 JAVLJANJE POŽARA
Novi požarni detektorji se vežejo na obstoječo požarno centralo, ki se nahaja v sobi vzgojiteljic v nizu A Vrtca vrba; Centrala je tipa: ZARJA NJP 401A; vzdržuje:ZARJA KAMNIK d.o.o.
1 | Pregled obstoječega sistema požarnega javljanja povsod tam kjer se bo izvajala rekonstrukcija | ur | 4 | 0 | 0
2 | Začasni izklop požarnega javljanja za čas rekonstrukcije na območju kletnih prostorov (programiranje centrale ob predhodni demontaži javljalnikov) | kpl | 1 | 0 | 0
3 | Razširitveni vmesnik za širitev protipožarno centralo , omogoča širitev na 1 dodatno adresibilno linijo | kos | 1 | 0 | 0
4 | Optični javljalnik dima - s podnožjem | kos | 23 | 0 | 0
5 | Optični javljalnik dima - s podnožjem in vgrajeno sireno | kos | 4 | 0 | 0
6 | Termični javljalnik požara 55 stC - s podnožjem | kos | 10 | 0 | 0
7 | Ročni javljalnik, adresibilni, v rdeči barvi, z LED signalizacijo alarma, s pokrovčkom | kos | 4 | 0 | 0
8 | Vmesnik 1x vhod/1x izhod za krmiljenje klimata - IZKLOP | kos | 1 | 0 | 0
9 | Vmesnik 1x vhod/1x izhod za krmiljenje vrat - ODPIRANJE | kos | 3 | 0 | 0
10 | Tipka za izklop v sili v skladu z SZPV 411; nadometna izvedba | kos | 2 | 0 | 0
11 | Držalni magnet do 300 kg | kos | 2 | 0 | 0
12 | Držalni magnet za požarna vrata teže 100 kg | kos | 1 | 0 | 0
13 | Sprostitvena tipka za požarna vrata | kos | 1 | 0 | 0
14 | Navadna tipka za odpiranje evakuacijskih vrat | kos | 2 | 0 | 0
15 | Vmesnik 1x vhod/1x izhod za krmiljenje vrat - ODPIRANJE | kos | 2 | 0 | 0
16 | Označevanje ročnih javljalnikov in siren po SIST 1013 velikosti 10x10cm | kos | 8 | 0 | 0
17 | Označevanje elemetnov - nove adrese | kos | 45 | 0 | 0
18 | Kabel J-Y(St)Y 1x2x0.8 mm Brandmeldekabel LAPP kabel, rdeč, s polaganjem | m | 380 | 0 | 0
19 | Napajalni kabel NHXH 3x1,5 mm2 E30 s polaganjem v ustrezni cevi oz. nadometno na objemke (upoštevati tudi objemke) | m | 80 | 0 | 0
20 | Zatesnitev prehodov kablov med požarnimi sektorji z ognjeodporno maso oz. vrečkami | m2 | 0.2 | 0 | 0
21 | PN zaščitne negorljive inštalacijske cevi fi 16mm s pritrdilnim priborom ali NIK2 instalacijski kanal ali rebrasta podometna cev fi 23mm | m | 320 | 0 | 0
22 | Montaža opreme na položene instalacije in zaključene kabelske povezave | kpl | 1 | 0 | 0
23 | Tehnični pregled in pridobitev potrdila o brezhibnem delovanju vgrajenega sistema aktivne požarne zaščite s strani pooblaščene fizične ali pravne osebe | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
2.5 OPTIMIZACIJA PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE V KUHINJI
1 | Centralna krmilna enota z LED zaslonom na dotik, za montažo na vrata razdelilnika s posluževanjem pri zaprtih vratih. Centralna enota naj omogoči priklop do 64 modulov. Vključno z napajalnikom 230/12V DC za napajanje centralne enote in distribuiranih modulov; Kot npr: Sicotronic tip: ZE5000 ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
2 | LON pretvornik za merjenje aktivne moči na dovodnih kablih objekta (običajno vgrajeno v dovodni omari) Kot npr: Sicotronic tip: MU400LON ali enakovredno | kos | 1 | 0 | 0
3 | Tokovni transformatorji z razstavljivim jedrom za merjenje aktivne moči na dovodnih kablih objekta 200/5A (vgrajeno na dovodnih kablih objekta ali kuhinje) | kos | 3 | 0 | 0
4 | Modul z dvema izhodoma za priklop aparatov kuhinjske tehnologije za montažo na letev v razdelilniku R-KUH; Kot npr: Sicotronic tip: EAM-N ali enakovredno | kos | 4 | 0 | 0
5 | Programiranje in parametriranje centrale in modulov. Preizkus delovanja in spuščanje v pogon ter nastavitev optimalnega delovanja | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Energetski kabel s finožičnimi Cu vodniki z zmanjšano emisijo strupenih plinov - 1kV položen pretežno na kabelske police, delno v cevi
| FG70R 5x1.5 (za povezavo med EAM-N in priključeno napravo) | m | 210 | 0 | 0
7 | Telekomunikacijski vodnik s PVC izolacijo in oklopom, položen pretežno na kabelske police, delno v cevi.
| JY(St)-Y 2x2x0.8 (za povezavo med EAM-N moduli in ZE5000) | m | 180 | 0 | 0
8 | Instalacijska trda plastična gibljiva rebrasta cev, položena v opečni ali siporeks zid, ali tlak komplet z dozami in pritrdilnim materialom
| Proizvajalec: kot npr. Frankishe ali enakovredno; Tip: FFKu-EM-F Highspeed ali enakovredno - raznih dimenzij | m | 210 | 0 | 0
Ponujeni proizvajalec in model navesti v seznamu ponujene opreme
9 | Nadometna doza s sponkami za zaključitev kabla za optimizacijo, komplet z uvodnico za cev
| - doza cca 80x80mm | kos | 10 | 0 | 0
10 | Montaža naprav, nastavitev parametrov, testiranje, spuščanje v pogon, primopredaja in poučitev pristojnega osebja o delovanju sistema | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
3. POMOŽNA IN GRADBENA DELA
1 | Pregled obstoječega stanja iskanje vertikal in optimalnih tras za nove kable obvezno sodelovanje vzdrževalcev objekta | ur | 4 | 0 | 0
2 | Demontaža obstoječih elementov električnih inštalacij na območju predvidene kuhinje in hodnika, ki se na tem območju sanira (svetilke, vtičnice, stikala, tabloji, kabelske police, … komplet s kabli | ur | 60 | 0 | 0
3 | Demontaža kabelske priključne omarice na fasadi objekta; vse v skladu z navodili in pod nadzorom Elektra Ljubljana d.d. | ur | 8 | 0 | 0
4 | Demontaža glavne razdelilne omarice , komplet s predhodno prestavitvijo merilne garniture v priključno merilno omarico na fasadi | ur | 10 | 0 | 0
5 | Postavitev začasne omarice za priklop pritličnih el. razdelilcev in toplotne postaje z zakloniščem v kleti (6x odcep Tytan II 3x25A in glavno stikalo 100A; 3p.) | kpl | 1 | 0 | 0
6 | Odvoz demontiranega materiala na deponijo; obvezna predložitev certifikata o odvozu in sortiranju odpadkov | kpl | 1 | 0 | 0
7 | Sodelovanje predstavnika Elektro Ljubljana d.d. pri preklopih; upoštevati naročilo del | kpl | 1 | 0 | 0
8 | Gradbena pomoč instalaterjem ( prebijanje, zazidava odprtin, vrtanje lukenj v steno ali strop do fi 100 mm - upoštevati kronsko vrtanje betonske stene fi 100mm debelina stene cca 30cm - 4 kosi) | kpl | 1 | 0 | 0
9 | Dolblenje zidu - pretežno beton (kanal 10x5 cm) za potrebe električnih cevi in kablov | m1 | 60 | 0 | 0
10 | Dolblenje fasade za potrebe vgradnje nove merilne omarice dimenzij: 950x1000x252 mm. | kpl | 1 | 0 | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
ELEKTRO INSTALACIJE IN ELEKTRO OPREMA
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1 EL.INŠTALACIJE ZA JAKI TOK
| 1.1 SVETILKE |  |  |  | 0
| 1.2 INSTALACIJSKI MATERIAL |  |  |  | 0
| 1.3 ELEKTRIČNI RAZDELILCI |  |  |  | 0
2. EL. INŠTALACIJE ZA TELEKOMUNIKACIJE
| 2.1 STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN PODATKOVNEGA OMREŽJA |  |  |  | 0
| 2.2 PROTIVLOMNA NAPELJAVA |  |  |  | 0
| 2.3 DOMOFON |  |  |  | 0
| 2.4 JAVLJANJE POŽARA |  |  |  | 0
| 2.5 OPTIMIZACIJA PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE V KUHINJI |  |  |  | 0
| 3. POMOŽNA IN GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4. PROJEKT IZVEDENIH DEL - PID (3 izvodi)
| SKUPAJ vrednost - poglavje A: |  |  |  | 0
| Popust v % |  |  |  | 0%
| Vrednost popusta v EUR |  |  |  | 0
| Skupaj vrednost s popustom brez DDV |  |  |  | 0
| DDV 22% od osnove |  |  |  | 0
| Vrednost z DDV |  |  |  | 0

## 5. SEZNAM PON. OPREME IN MAT.
SEZNAM PONUJENE OPREME IN MATERIALOV - VRTEC ZELENA JAMA ENOTA VRBA KLET
[5 empty] | DIMENZIJE |  |  | ELEKTRIKA |  | PLIN
Poz | Opis | Kol | PROIZVAJALEC | MODEL | Š | G | V | KW | NAPETOST | MOČ KW
I. | CENTRALNO OGREVANJE
1 | Kompaktni ploščati radiator
| 11 - 600/500 | 1
| 22 - 600/1000 | 4
| 22 - 900/800 | 1
| 22 - 900/1000 | 2
| 22 - 900/1200 | 1
2 | Radiatorski termostatski ventil | 9
3 | Radiatorsko zapiralo povratnega voda | 9
4 | Termostatska glava | 9
5 | Srednje težka črna navojna cev
| DN 10 | 66.75
| DN 15 m | 14.48
| DN 20 m | 39.65
| DN 25 m | 5.27
| DN 32 m | 13.37
| DN 40 m | 82.5
| DN 65 m | 7.57
7 | Pritrdilna plošča ND 30-2 m2 | 41
8 | Obroba | 40
9 | Pex 17x2 | 300
10 | Kovinska, cink plošča Size 50x50mm - 2mm | 10
13 | Avtomat. odzračevalni lonček 3/8 | 2
14 | Merilec pretoka | 6
15 | Nadometna omarica NT | 1
16 | Črpalčna grupa CPG-15-B | 1
II. | VODOVOD Z VERTIKALNO KANALIZACIJO
17 | Stranišče iz sanitarne keramike | 4
18 | Samostoječi vgradni splakovalnik | 4
19 | Kompleten umivalnik | 6
20 | Kompletna pršna kad, | 1
24 | MS navojna krogelna pipa
| DN 20 | 1
29 | Difuzijsko tesna večplastna cev
| 20 x 2,25 m | 93.62
| 25 x 2,5 m | 64.05
| 32 x 3,0 m | 13.79
30 | Nerjavne cevi - sistema stisljivih fitingov.
| 35 x 1,5 m | 31.48
| 42 x 1,5 m | 27.23
31 | PE cev po SIST EN 12201
| PE 100 d 25 x 2,3 m | 16
32 | Izolacija tople in hladne vode
| 20 x 2,25 m | 46.81
| 25 x 2,5 m | 32.025
| 32 x 3,0 m | 6.895
| 35 x 1,5 m | 15.74
| 42 x 1,5 m | 13.615
debelina 25 mm (topla voda v tlaku)
| 20 x 2,25 m | 46.81
| 25 x 2,5 m | 32.025
| 32 x 3,0 m | 6.895
| 35 x 1,5 m | 15.74
| 42 x 1,5 m | 13.615
33 | Talni sifon | 2
36 | PP odtočna cev
| Ø 40 m | 16
| Ø 50 m | 6
| Ø 75 m | 5
| Ø 110 m | 3
38 | notranji hidrant G25 | 2
III. | PREZRAČEVANJE
43 | Dovodna klimatska naprava | 1
45 | Kuhinjska napa | 1
46 | Odvodna kuhinjska napa | 1
47 | Radialni ventilator | 1
48 | Strešni ventilator | 1
49 | Strešni ventilator | 1
55 | Toplotna izolacija dovodnih | 64
56 | Toplotna izolacija kanalov odtočnega zraka | 6
IV | HORIZONTALNA KANALIZACIJA- strojna dela
61 | PVC odtočna cev fekalne kanalizacije
| Ø 40 m | 15
| Ø 50 m | 40
| Ø 75 m | 74
| Ø 110 m | 21
62 | Talni sifon izdelan
| Ø 50 | 10
6 | ZIDARSKA DELA
6.13 | Dobava in montaža gasilnikov ABC - 12 EG | 4
6.14 | Dobava in montaža gasilnikov CO2 - 5 EG | 1
8 | KLJUČAVNIČARSKA DELA
8.03 | Dobava in montaža tipskega predpražnika
| tlorisne dimenzije 135 x 160 cm. | 1
| tlorisne dimenzije 170 x 150 cm. | 1
| tlorisne dimenzije 60 x 94 cm. | 1
8.04 | Izdelava, dobava in montaža kovinske ograje | 285
9 | STAVBNO POHIŠTVO
9.01 | Dobava in montaža vhodnih dvokrilnih PVC vrat
| V1 - vgradna dimenzija 160/305 cm | 1
9.02 | Dobava in montaža notranjih dvokrilnih vrat
| V2 - vgradna dimenzija 160/305 cm | 1
9.03 | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat
| V3R - desna, vgradna dimenzija 80/205 cm | 1
9.04 | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat
| V4R - leva, vgradna dimenzija 80/215 cm | 1
| V4R - desna, vgradna dimenzija 80/215 cm | 1
9.05 | Dobava in montaža notranjih enokrilnih drsnih vrat
| DV1 - dimenzija svetle odprtine 70/210 cm | 1
9.06 | Dobava in montaža vhodnih dvokrilnih kovinskih vrat
| V5 - dimenzija svetle odprtine 170/305 cm | 1
9.07 | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vra
| V6R - leva, vgradna dimenzija 80/215 cm | 1
9.08 | Dobava in montaža vhodnih enokrilnih PVC vrat
| V7 - leva, dimenzija svetle odprtine 120/305 cm | 1
9.09 | Dobava in montaža vhodnih enokrilnih PVC vrat
| V8 - desna, dimenzija svetle odprtine 90/305 cm | 1
9.1 | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat
| V9R - leva, vgradna dimenzija 90/250 cm | 1
| V9R - desna, vgradna dimenzija 90/250 cm | 2
| V10R - leva, vgradna dimenzija 80/250 cm | 1
| V10R - desna, vgradna dimenzija 80/250 cm | 2
9.11 | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat
| V11 - leva, vgradna dimenzija 120/277 cm | 1
9.12 | Dobava in montaža vhodnih enokrilnih PVC vrat
| V12 - leva, vgradna dimenzija 160/305 cm | 1
9.13 | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat
| V13R - leva, vgradna dimenzija 90/277 cm | 1
| V13R - desna, vgradna dimenzija 90/277 cm | 2
9.14 | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat
| V14 - desna, vgradna dimenzija 90/215 cm | 1
9.15 | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vra
| V15R - leva, vgradna dimenzija 90/215 cm | 1
9.16 | Dobava in montaža notranjih enokrilnih vrat
| V16 - leva, vgradna dimenzija 90/277 cm | 1
9.17 | Dobava in montaža vhodnih enokrilnih PVC vrat
| V17 - leva, vgradna dimenzija 100/305 cm | 1
9.18 | Dobava in montaža enokrilnih požarnih ALU vrat
| PV1 - leva, vgradna dimenzija 90/277 cm | 2
9.19 | Dobava in montaža enokrilnih požarnih ALU vrat
| PV2 - leva, vgradna dimenzija 120/215 cm | 1
9.2 | Dobava in montaža enokrilnih požarnih ALU vra
| PV3 - leva, vgradna dimenzija 90/218 cm | 1
9.21 | Dobava in montaža vhodnih dvokrilnih PVC vrat
| V18 - leva, vgradna dimenzija 180/277 cm | 1
9.23 | Dobava in montaža večkrilnega PVC okna
| O1 - štirikrilno, vgradna dimenzija 600/185 cm | 2
| O2 - štirikrilno, vgradna dimenzija 600/185 cm | 1
| O3 - štirikrilno, vgradna dimenzija 600/65 cm | 1
10 | KROVSKO-KLEPARSKA DELA
10.01 | Pokrivanje ravne strehe | 5
11 | KERAMIČARSKA DELA
11.01 | Dobava in polaganje kvalitetne nedrseče talne keramike ganitogres | 554.33
11.02 | Dobava in izdelava obstenske obrobe z zaokrožnico | 160.22
11.04 | Dobava in polaganje kvalitetne stenske keramike | 360.86
11.05 | Dobava in polaganje kvalitetne stenske keramike | 27.56
12 | TLAKARSKA DELA
12.01 | Dobava in polaganje talne obloge iz naravnega kavčuka | 40.92
12.02 | Dobava in polaganje plastičnih kotnih letev | 40.08
12.03 | Dobava in izdelava zaščite betonskih površin z YUPOX-PB-VD epoksidnim premazom | 14.15
12.04 | Dobava in izdelava zaščite betonskih površin z YUPOX-PB-VD | 23.83
12.05 | Dobava in izvedba litega tlaka | 21.67
12.06 | Dobava in izvedba litega tlaka | 66.95
13 | SUHOMONTAŽNA DELA
13.01 | Izdelava predelnih sten iz vlago odpornih mavčno kartonskih plošč | 173.44
13.02 | Izdelava predelnih sten iz vlago odpornih mavčno kartonskih plošč | 14.45
13.03 | Izdelava predelnih sten iz vlago odpornih mavčno kartonskih plošč | 29.24
13.04 | Izdelava predelnih sten iz mavčno kartonskih plošč | 39.78
13.05 | Izdelava predelnih sten iz ognje odpornih mavčno kartonskih plošč | 5.44
13.06 | Izdelava predelnih sten iz ognje odpornih mavčno kartonskih plošč | 2.4
13.07 | Izdelava horizontalnih oblog stropov iz mavčno kartonskih plošč | 24.65
14 | SLIKO-PLESKARSKA DELA
14.01 | Slikanje novih stropov iz mavčno kartonskih plošč s pol disperzijsko barvo | 24.65
14.02 | Slikanje novih sten iz mavčno kartonskih plošč s pol disperzijsko barvo | 237.24
14.03 | Slikanje novih ometanih sten s pol disperzijsko barvo | 13.35
14.04 | Slikanje obstoječih ometanih sten s pol disperzijsko barvo | 409
14.05 | Slikanje obstoječih betonskih stropov s pol disperzijsko barvo | 257.62
14.06 | Slikanje predhodno poslikanih površin sten z zaščitno barvo | 211.8
14.07 | Slikanje obstoječih ometanih sten v povezovalnem hodniku v kleti s pralno obstojno disperzijsko barv | 242.15
14.08 | Slikanje obstoječega betonskega stropa v povezovalnem hodniku v kleti s pol disperzijsko barvo | 66.95
14.09 | Barvanje obstoječih kovinskih stopniščnih ograj 2x z akrilno barvo | 9.9
15 | FASADERSKA DELA
15.01 | Izvedba kompletne obloge cokla oznake Zid C1 | 22.8
15.02 | Izvedba kompletne obloge cokla oznake Zid C1 | 9.36
15.03 | Izvedba kompletne obloge cokla oznake Zid C2 | 6.6
15.04 | Izvedba kompletne fasadne obloge oznake Zid Z1 | 75.5
15.05 | Izvedba kompletne fasadne obloge oznake Zid Z2 | 6.18
15.06 | Izvedba kompletne fasadne obloge oznake Zid Z3 | 11.84
15.07 | Izvedba fasadne STROPNE obloge | 52.36
15.08 | Izvedba špalete | 25.13
TEHNOLOŠKA OPREMA KUHINJE
2.1 | INOX TALNA REŠETKA | 1
2.2 | INOX TRANSPORTNI DVOETAŽNI VOZIČEK | 1
3 | ORGANSKI ODPADKI
3.1 | INOX TALNA REŠETKA | 1
4 | SKLADIŠČE
4.1 | INOX REGAL | 1
4.2 | INOX REGAL | 1
4.3 | INOX TALNA REŠETKA | 1
5 | PROSTOR ZA HLADILNIKE
5.1 | INOX HLADILNA OMARA | 1
5.2 | INOX ZAMRZOVALNA OMARA | 1
5.3 | INOX TALNA REŠETKA | 1
6 | SPREJEM TERMOPORTOV
6.1 | INOX REGAL | 1
7 | GARDEROBA ZAPOSLENI KUHINJA
8 | POMIVANJE KUHINJSKE POSODE
8.1 | INOX IZLIVNO KORITO S SANITARNIM UMIVALNIKOM | 1
8.2 | INOX POMIVALNO KORITO | 1
8.3 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA Z VISEČIM TUŠEM | 1
8.4 | INOX POSODA ZA ODPADKE | 1
8.5 | POMIVALNI STROJ ZA KUHINJSKO POSODO IN PRIPOMOČKE | 1
8.6 | INOX IZHODNA MIZA POMIVALNEGA STROJA | 1
8.7 | AVTOMATSKI MEHČALEC VODE | 1
8.8 | INOX TALNA REŠETKA | 1
8.9 | INOX REGAL | 1
8.10 | INOX REGAL | 1
9 | PRIPRAVA S KONVEKTOMATI
9.1 | PLINSKA PARNOKONVEKCIJSKA PEČ 6 GN 1/1 | 1
9.2 | ODPRT PODSTAVEK ZA PARNOKONVEKCIJSKA PEČ 6 GN 1/1 | 1
9.3 | EKONOMIČNI STENSKA PAROLOV | 1
9.4 | INOX PULT | 1
9.5 | FILTER ZA VODO Z MERILCEM PRETOKA | 1
9.6 | KOMORA ZA HITRO OHLAJEVANJE/ŠOK ZAMRZOVANJE | 1
10 | FINA PRIPRAVA SADJA IN ZELENJAVE
10.1 | INOX PULT, VGRAJENO KORITO | 1
10.2 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA | 1
10.3 | INOX POSODA ZA ODPADKE | 1
10.4 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | 1
11 | DIETA JASLI
11.1 | INOX HLAJENO NEUTRALNI PULT, VGRAJENO KORITO | 1
11.2 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA | 1
11.3 | INOX SANITARNI UMIVALNIK KOLENSKI VKLOP | 1
12 | TERMIČNA PRIPRAVA
12.1 | ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK | 1
12.2 | ELEKTRIČNI KOTEL ZA KUHANJE Z OKROGLO POSODO | 1
12.3 | ELEKTRIČNI KOTEL ZA KUHANJE Z OKROGLO POSODO | 1
12.4 | ELEKTRIČNA PREKUCNA PONEV | 1
12.5 | BLOK PULT | 1
12.6 | POVIŠANA MEŠALNA BATERIJA | 1
12.7 | ELEKTRIČNI ŠTEDILNIK | 1
12.8 | INOX TALNA REŠETKA | 1
12.9 | INOX TALNA REŠETKA | 1
12.10 | INOX TALNA REŠETKA | 1
13 | PRIPRAVA MESA PERUTNINE
13.1 | INOX PULT, VGRAJENO KORITO | 1
13.2 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA | 1
14 | HLADNA KUHINJA
14.1 | INOX PULT, VGRAJENO KORITO | 1
14.2 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA | 1
14.3 | INOX POSODA ZA ODPADKE | 1
14.4 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | 1
14.5 | INOX HLADILNA OMARA | 1
15 | POMIVANJE JEDILNE POSODE
15.1 | INOX VHODNA MIZA POMIVALNEGA STROJA | 1
15.2 | NAMIZNA ENOROČNA MEŠALNA BATERIJA Z VISEČIM TUŠEM | 1
15.3 | INOX POSODA ZA ODPADKE | 1
15.4 | PRETOČNI POMIVALNI STROJ | 1
15.5 | INOX IZHODNA MIZA ZA POMIVALNI STROJ | 1
15.6 | MEHČALEC VODE | 1
15.7 | INOX TALNA REŠETKA | 1
15.8 | OMARA INOX ZAPRTA Z KRILNIMI VRATI | 2
15.9 | INOX TALNA REŠETKA | 1
16 | PARKING VOZIČKI
16.1 | SERVIRNI VOZIČEK MELANINSKE PLOŠČE | 15
16.2 | INOX TALNA REŠETKA | 1
16,3 | INOX SANITARNI UMIVALNIK KOLENSKI VKLOP | 1
16.4 | SAMONAVIJALNI KOLUT Z 15M CEVJO ZA VODO, ZA ĆIŠČENJE | 1
16.5 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | 1
16.6 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | 1
16.7 | INOX ZAPRTA VISEČA OMARICA | 1
16.8 | INOX TALNA REŠETKA | 1
17 | ČISTILA V UPORABI
17.1 | INOX IZLIVNO KORITO S SANITARNIM UMIVALNIKOM | 1
17.2 | INOX KONZOLNA POLICA | 1
17.3 | INOX NOSILEC S KLJUKICAMI ZA OBEŠANJE | 1
17.4 | INOX TALNA REŠETKA | 1
20 | SKLADIŠČE ČISTIL
20.1 | INOX REGAL | 1
20.2 | INOX REGAL | 1
20.3 | INOX TALNA REŠETKA | 1
21 | SKLADIŠČE PLENIC
21.1 | INOX REGAL | 1
21.2 | INOX REGAL | 1
21.3 | INOX TALNA REŠETKA | 1
22 | HODNIK
23 | DODATNA OPREMA
23.1 | INOX KOTNA ZAŠČITA VOGALOV | 25
23.2 | INOX ODBOJNIK | 2
23.3 | INOX ODBOJNIK | 2
23.4 | INOX ODBOJNIK | 2
23.5 | INOX ODBOJNIK | 2
23.6 | INOX ODBOJNIK | 2
23.7 | INOX ODBOJNIK | 2
23.8 | INOX ODBOJNIK | 2
23.9 | INOX ODBOJNIK | 2
23.10 | INOX ODBOJNIK | 2
23.11 | INOX ODBOJNIK | 2
23.12 | INOX ODBOJNIK | 2
23.13 | INOX ODBOJNIK | 2
23.14 | INOX ODBOJNIK | 2
23.15 | INOX ODBOJNIK | 2
23.16 | INOX ODBOJNIK | 2
23.17 | INOX ODBOJNIK | 2
23.18 | INOX ODBOJNIK | 2
23.19 | INOX ODBOJNIK | 2
STROJNA DELA
I. | CENTRALNO OGREVANJE
1 | Kompaktni ploščati radiator, izdelan iz jeklene pločevine debeline 1,25 mm po DIN 1541
| 11 - 600/500 | 1
| 22 - 600/1000 | 4
| 22 - 900/800 | 1
| 22 - 900/1000 | 2
| 22 - 900/1000 | 1
2 | Radiatorski termostatski ventil iz ponikljane medenine | 9
3 | Radiatorsko zapiralo povratnega voda iz ponikljane medenine | 9
4 | Termostatska glava kot samodejni proporcionalni regulator z območjem nastavitve 5-26 °C | 9
5 | Srednje težka črna navojna cev po DIN 2440
| DN 10 | 66.75
| DN 15 | 14.48
| DN 20 | 39.65
| DN 25 | 5.27
| DN 32 | 13.37
| DN 40 | 82.5
| DN 65 | 7.57
7 | Pritrdilna plošča ND 30-2 za vgradnjo cevi dimenzije 14 - 17mm s toplotno in zvočno izolacijo | 41
8 | Obroba kot toplotno/zvočna izolacija za uporabo z izravnalno prekrivno folijo na talnih in stenskih površinah | 40
9 | PE-Xa cev z difuzijskim slojem iz EVOH-a (etil-vinil-alkohol) | 300
10 | 'Kovinska, cink plošča Size 50x50mm - 2mm | 10
11 | 'Dodatek za estrih, hitro sušeči | 1
12 | Razdelilec z balansirnimventilom | 2
13 | 'Avtomat. odzračevalni lonček 3/8 | 2
14 | Merilec pretoka | 6
15 | Nadometna omarica NT | 1
16 | Črpalčna grupa CPG-15-B | 1
II. | VODOVOD Z VERTIKALNO KANALIZACIJO
17 | Stranišče iz sanitarne keramike bele barv | 4
18 | Samostoječi vgradni splakovalnik za stranišče konzolne | 4
19 | Kompleten umivalnik velikosti 570 x 450 mm | 6
20 | Kompletna pršna kad | 1
24 | MS navojna krogelna pipa z ročko za posluževanj | 1
26 | 'Dobava in montaža trokadera - izlivnika iz sanitarne keramike | 1
29 | Difuzijsko tesna večplastna cev
| 20 x 2,25 m | 93.62
| 25 x 2,5 m | 64.05
| 32 x 3,0 m | 13.79
30 | 'Nerjavne cevi - sistema stisljivih fitingo
| 35 x 1,5 m | 31.48
| 42 x 1,5 m | 27.23
31 | PE cev po SIST EN 12201 (SDR 11) | 16
32 | Izolacija tople in hladne vode s fleksibilnimi cevaki
debelina 13 mm (hladna in topla voda v tlaku)
| 20 x 2,25 m | 46.81
| 25 x 2,5 m | 32.025
| 32 x 3,0 m | 6.895
| 35 x 1,5 m | 15.74
| 42 x 1,5 m | 13.615
debelina 25 mm (topla voda v tlaku)
| 20 x 2,25 m | 46.81
| 25 x 2,5 m | 32.025
| 32 x 3,0 m | 6.895
| 35 x 1,5 m | 15.74
| 42 x 1,5 m | 13.615
33 | Talni sifon sestavljen iz korita iz nerjaveče pločevine | 2
34 | Horizontalni talni sifon DN50 s tesnilno prirobnico | 4
36 | 'PP odtočna cev skupaj z gumi tesnili in vsemi ostalimi fazonskimi kosi
| Ø 40 | 16
| Ø 50 | 6
| Ø 75 | 5
| Ø 110 | 3
38 | Dobava in montaža notranji hidrant G25 | 2
III. | PREZRAČEVANJE
43 | Dovodna klimatska naprava | 1
45 | Kuhinjska napa | 1
46 | Odvodna kuhinjska napa (parolov) primerna za konvektomat | 1
47 | Radialni ventilator za odvod zraka iz kuhinjskih nap | 1
48 | Strešni ventilator za odvod zraka iz sanitarij | 1
49 | Strešni ventilator za odvod zraka iz sanitarij | 1
50 | Regulacijska žaluzija
| 400 × 400 | 2
| 300x300 | 2
| 300x200 | 1
51 | Aluminijasta rešetka
| 325x125 | 4
| 425x125 | 8
| 425x75 | 1
52 | Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka | 64
53 | Maščobni odvodni kuhinjski kanal izdelan iz črne pločevine debeline 2 mm | 52
54 | Toplotna izolacija kanalov vtočnega zraka | 56
55 | Toplotna izolacija dovodnih zunaj od klimatske naprave do kuhinje ter izpušnih kanalov vodenih od kuhinje | 64
56 | Toplotna izolacija kanalov odtočnega zraka | 6
IV. | HORIZONTALNA KANALIZACIJA- strojna dela
61 | PVC odtočna cev fekalne kanalizacije
| Ø 40 m | 15
| Ø 50 m | 40
| Ø 75 m | 74
| Ø 110 m | 21
62 | Talni sifon izdelan iz NIRO materiala | 10
ELEKTRO DELA
1 | tip S1: STROPNO NADGRADNO LED SVETILO | 45
2 | tip S2: NADGRADNO LED LINIJSKO SVETILO | 8
3 | tip S3: Nadgradna stropna LED svetilka | 26
4 | tip S3: Nadgradna stropna LED svetilka | 19
SVETILKE VARNOSTNE RAZSVETLJAVE:
5 | tip V1: STROPNO NADGRADNO ZASILNO SVETILO | 14
6 | tip V4: STROPNO/STENSKO NADGRADNO ZASILNO SVETILO | 23
1.2 Instalacijski material
1 | Podometno stikalo
| navadno | 19
| izmenično | 12
| navadno z LED indikatorjem | 2
2 | Infrardeci senzor | 10
3 | Enofazna podometna vticnica | 18
4 | Enofazna podometna vticnica | 1
5 | Enofazna podometna vticnica | 43
6 | Trofazna podometna motorska vticnica | 14
7 | Vtičnica z vodoravnimi kontakt | 10
13 | Kabel Cu 0,6/1kV
| - FG70R 4x120 mm2 | 18
| - FG70R 4x70 mm2 | 10
| - FG70R 4x50mm2 | 0
| - FG70R 4x35mm2 | 30
| - FG70R 5x16 mm2 | 120
| - FG70R 5x10 mm2 | 190
| - FG70R 5x6 mm2 | 90
| - FG70R 5x4 mm2 | 80
14 | Kabel Cu 0,5kV
| - NYM-J 5x2,5 mm2 | 450
| - NYM-J 3x2,5 mm2 | 1250
| - NYM-J 7x1,5 mm2 | 90
| - NYM-J 5x1,5 mm2 | 130
| - NYM-J 4x1,5 mm2 | 410
| - NYM-J 3x1,5 mm2 | 1450
| - NYM-o 2x1,5 mm2 | 120
15 | Vodnik P-Y
| - P/F-Y 25 mm2 | 20
| - P/F-Y 16 mm2 | 35
| - P/F-Y 10 mm2 | 80
| - P/F-Y 6 mm2 | 540
16 | Elektroinstalacijska cev
| - i. c. fi 110 mm | 20
| - i. c. fi 50 mm | 70
| - i. c. fi 36 mm | 120
| - i. c. fi 23 mm | 80
| - i. c. fi 16 mm | 650
17 | Elektroinstalacijska cev, samougasljiva, ravna
| - PN fi 23 mm | 35
| - PN fi 16 mm | 30
18 | Plastična gibljiva rebrasta cev | 40
19 | Kabelske police izdelane
| 300 mm | 25
| 200 mm | 40
| 100 mm | 25
23 | Dobava in montaža strelovodnega vodnika AH1 Al | 25
1.3 ELEKTRIČNI RAZDELILCI
1 | Električna razdelilna omara R-G | 1
| - bremensko stikalo N3-400A | 1
| - prenapetostni odvodnik PZH II V3+1 | 1
| - varovalčni ločilnik SCHRACK velikost 00 do 160A, komplet z vložki | 12
| - varovalčni ločilnik TYTAN II do 63A, komplet z vložki | 1
| - instalacijski odklopnik do 25A 1p. | 1
| - instalacijski odklopnik do 25A 3p. | 1
| - digitalni analizator - MC 740/UMC 740 - multifunkcijski merilnik; napajanje 230Vac, display: LCD; meritve preko tokovnika x/5A | 1
2 | Električna razdelilna omara R-kuh | 1
| - varovalčni ločilnik SCHRACK velikost 00 do 160A, komplet z vložki | 3
| - varovalčni ločilnik TYTAN II do 63A, komplet z vložki | 10
| - instalacijski odklopnik do 25A 1p. | 36
| - instalacijski odklopnik do 25A 3p. | 8
| - preklopno stikalo 1-0-2; 10A | 2
| - inštalacijski kontaktor R25-20; 25A, 3p. | 1
| - časovni rele - Digi Schrack 1-kanal | 2
| - vgradnja napajalnika za domofon | 1
3 | Električna razdelilna omara R-PR | 1
| - bremensko stikalo N2-125A | 1
| - stikalo KG za izklop v sili s čelno pritrditvijo; vgradno za na vrata omarice, ročaj rdeč, maska rumena, možnost zaklepanja, kot tip: KG...B T203/01 E do 63A | 5
| - prenapetostni odvodnik PZH II V3+1 | 1
| - varovalčni ločilnik SCHRACK velikost 00 do 160A, komplet z vložki | 1
| - varovalčni ločilnik TYTAN II do 63A, komplet z vložki | 6
| - instalacijski odklopnik do 25A 1p. | 15
| - instalacijski odklopnik do 25A 3p. | 4
4 | Električna razdelilna omara R-K-V1 | 1
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4 40/0,03A | 1
| - prenapetostni odvodnik HERMI; PZH II V3+1/275/50 | 1
| - instalacijski odklopnik do 25A 1p.; 10 kA | 15
| - preklopno stikalo 1-0-2; 10A | 2
| - časovni rele - Digi Schrack 1-kanal | 1
| - inštalacijski kontaktor R20-20; 20A, 1p. | 2
| - fotorele s fotosondo | 1
4 | Električna razdelilna omara R-DE | 1
| - zaščitno stikalo na diferenčni tok EFI-4 40/0,03A | 1
| - prenapetostni odvodnik HERMI; PZH II V3+1/275/50 | 1
2.1 STRUKTURIRAN SISTEM TELEFONSKEGA IN PODATKOVNEGA OMREŽJA
1 | Komunikacijsko vozlišče KV-K | 1
| Priključni panel višine 1HE | 1
1 | Komunikacijska vtičnica
| vtičnica UTP, kat.6A, - | 4
| vtičnica UTP, kat.6A, | 2
| vtičnica UTP, kat.6A, - | 2
| vtičnica UTP, kat.6A, - | 1
2 | Telekomunikacijski instalacijski kabel
| U/FTP 4x2x24 AWG, kat 6A | 340
3 | Kabelske police izdelane iz vročecinkane pločevine
| 100 mm | 20
4 | Instalacijska plastična gibljiva rebrasta cev
| RBC 16 | 30
| RBC 23 | 40
5 | Instalacijska plastična cev
| PN 16 | 35
2.2 PROTIVLOMNO VAROVANJE
1 | Dodatni napajalnik, 12V, 1.5A | 1
2 | Akumulator 12V / 12 Ah | 1
3 | Modul za dodatnih 8 področij | 2
4 | LCD tipkovnica, | 1
5 | Senzor z vgrajenim infrardečim in mikrovalovnim zaznavanjem | 10
6 | Stropni ali stenski nosilec javljalnika gibanja | 10
7 | Alarmni kabel 2x0,5+4x0,22 mm2, s polaganjem | 260
8 | PN zaščitne inštalacijske cevi | 240
2.3 DOMOFON - govorna naprava
1 | Digitalna govorilna naprava | 2
2 | Digitalna govorilna naprava kot BPT | 1
2 | Telekomunikacijski kabel
| ~ UTP cat 5 | 120
| ~ sistemski kabel | 90
3 | Elektroinstalacijska cev
| - i. c. fi 16 mm | 150
2.5 OPTIMIZACIJA PORABE ELEKTRIČNE ENERGIJE V KUHINJI
1 | Centralna krmilna enota | 1
2 | LON pretvornik | 1
8 | Instalacijska trda plastična gibljiva rebrasta cev | 210