Zadeva: Kakovost podzemne vode v decembru 2017

Podatki o kakovosti podzemne vode v vodnjakih vodarn na Ljubljanskem polju in Ljubljanskem barju:

December 2017

| merilno mesto | datum | atrazin | desetil- atrazin | lahkohlapni halogenirani ogljikovodiki | nitrat | krom (skupno) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| enota |  | μg/l | μg/l | μg/l | mg/l | μg/l |
| MV |  | 0,1 | 0,1 | 10 | 50 | 50 |
| Kleče VIIIa | 4. 12. 2017 | 0,004 | 0,004 | < 2 | 11 | 2 |
| Šentvid IIa | 4. 12. 2017 | 0,002 | < 0,004 | < 2 | 16 | 1,9 |
| Jarški prod III | 4. 12. 2017 | < 0,002 | < 0,004 | < 2 | 12 | 2,2 |
| Hrastje Ia | 4. 12. 2017 | 0,043 | 0,030 | < 2 | 22 | 15 |
| Brest IIa | 4. 12. 2017 | 0,008 | 0,090 | < 2 | 8,9 | 1,6 |

vir: Monitoring kakovosti podzemne vode in površinskih vodotokov za leto 2017  MOL, MU, Oddelek za varstvo okolja

( ) -  meja zaznavanja merilne metode (LOD)

< - meja določanja (LOQ)

MV - predpisane mejne vrednosti za podzemno vodo po Uredbi o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09), za krom (skupno) pa po Pravilniku o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04)

Predpisane mejne vrednosti za podzemne vode v decembru 2017 niso bile presežene na nobenem merilnem mestu.