## PREDRAČUN CR ČERINOVA+JEŽICA
P.2 PROJEKTANTSKI PREDRAČUN
Cestna razsvetljava
Ureditev lokalne zbirne ceste, LZ 212261 »Čerinova ulica« od ulice 7. septembra do Ježice
št. načrta: 09-30-3261/3331
| Opis postavke | Kol. post. | Enota | cena | Količina x cena
GRADBENA DELA
1 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 10 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 18 | kos |  | 0
2 | Izdelava temelja za kandelaber iz armiranega poliestra višine 7 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 2 | kos |  | 0
3 | Izdelava temelja za kovinski kandelaber višine 10 m nad nivojem terena, komplet z izkopom jame, obbetoniranjem, za postavitev kandelabra direktno v temelj: | 1 | kos |  | 0
4 | Izkop kanala za kabelsko kanalizacijo globine 0.9 m in širine 0.3 m (kategorija terena I-III), priprava posteljice (0.1 m), dobava in polaganje cevi iz koluta, zasutje z drobnim peskom 0-4 mm (0.15 m), polaganje valjanca, zasutje s čisto zemljo z nizko specifično upornostjo (0.15 m) in izkopanim materialom (0.1 m) do kote zgornjega ustroja (0.4 m), utrjevanje, opozorilni trak:
| 1x PE dvoslojna rebrasta cev Ф75 mm v kolutu za zaščito el. kablov (rdeča): | 20 | m |  | 0
| 1x PE dvoslojna rebrasta cev Ф110 mm v kolutu za zaščito el. kablov (rdeča): | 80 | m |  | 0
| 4x PE dvoslojna rebrasta cev Ф110 mm v kolutu za zaščito el. kablov (rdeča): | 680 | m |  | 0
| 6x PE dvoslojna rebrasta cev Ф110 mm v kolutu za zaščito el. kablov (rdeča): | 160 | m |  | 0
| valjanec FeZn 25x4 mm, komplet s spojnim materialom: | 940 | m |  | 0
5 | Izdelava kabelskega jaška notranjih dimenzij 60x60x90 cm z LTŽ pokrovom 60 x 60 cm - napis "JAVNA RAZSVETLJAVA", B125 kN, komplet z izkopom in betoniranjem (C16/20): | 30 | kos |  | 0
6 | Izdelava betonskega temelja za prižigališče javne razsvetljave, komplet z izkopom jame | 1 | kos |  | 0
7 | Vgradnja poliesterskega podstavka PMO, komplet z izkopom ter obbetoniranjem | 1 | kos |  | 0
8 | Obbetoniranje kabelske kanalizacije pri prehodih preko povoznih površin (0,4x0,3x180 m) ter ob kabelskih jaških (0,2 m3 x 30) - beton C16/20: | 27.6 | m3 |  | 0
9 | Rušitev obstoječega omrežja javne (oprema nad nivojem ceste-kandelaber in svetilka) ter odvoz na deponijo: | 15 | kos |  | 0
10 | Rušenje asfalta, komplet z odvozom na deponijo - izven območja obdelave | 35 | m2 |  | 0
11 | Poasfaltiranje izkopov na vozišču, komplet s pripravo podlage, obdelavo robov obstoječega asfalta pred asfaltiranjem, groba in fina plast asfalta - izven območja obdelave | 35 | m2 |  | 0
12 | Izvedba navezave novo predvidene kabelskih jaškov na obstoječo kabelsko kanalizacijo/ obstoječe kabelske trase JR | 4 | kos |  | 0
13 | Pospravilo trase v prvotno stanje | 1 | kpl |  | 0
14 | Odvoz odvečnega materiala na deponijo do 40 km, z vsemi pristojbinami in taksami za gradbene odpadke | 37.6 | m3 |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
SVETLOBNA OPREMA
1 | Dobava in postavitev ravnega kovinskega pocinkanega kandelabra višine h=10 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. (BGP 701 Luma gen2 NANO z ravnim steklom - proizvajalec PHILIPS) z naslednjimi tehničnimi parametri; optika DM12, svetlobni tok 8000 lm, barva svetlobe WW 3000K, priključna moč 57 W, daljinska regulacija DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem | 1 | kos |  | 0
16 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=10 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. (BGP 701 Luma gen2 NANO z ravnim steklom - proizvajalec PHILIPS) z naslednjimi tehničnimi parametri; optika DM12, svetlobni tok 8000 lm, barva svetlobe WW 3000K, priključna moč 57 W, daljinska regulacija DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem | 13 | kos |  | 0
17 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=10 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. (BGP 713 Luma gen2 MINICOMPACT z ravnim steklom - proizvajalec PHILIPS) z naslednjimi tehničnimi parametri; optika DM12, svetlobni tok 11000 lm, barva svetlobe WW 3000K, priključna moč 74 W, daljinska regulacija DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem | 3 | kos |  | 0
18 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=7 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. (BGP 701 Luma gen2 NANO z ravnim steklom - proizvajalec PHILIPS) z naslednjimi tehničnimi parametri; optika DM12, svetlobni tok 3000 lm, barva svetlobe WW 3000K, priključna moč 17 W, daljinska regulacija DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem | 2 | kos |  | 0
19 | Dobava in postavitev ravnega kandelabra iz armiranega poliestra višine h=10 m nad nivojem terena za montažo v temelj s svetilko kot npr. (BGP 713 Luma gen2 MINICOMPACT z ravnim steklom - proizvajalec PHILIPS) z naslednjimi tehničnimi parametri; optika DM12, svetlobni tok 13000 lm, barva svetlobe WW 3000K, priključna moč 87,1 W, daljinska regulacija DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem | 2 | kos |  | 0
20 | Dobava in montaža svetilke na obstoječo stensko konzolo, kot npr. (BGP 701 Luma gen2 NANO z ravnim steklom - proizvajalec PHILIPS) z naslednjimi tehničnimi parametri; optika DM12, svetlobni tok 8000 lm, barva svetlobe WW 3000K, priključna moč 57 W, daljinska regulacija DALI , kompletno svetlobno mesto z ožičenjem | 1 | kos |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
ELEKTRO OPREMA
21 | Izdelava, dobava in montaža prižigališča cestne razsvetljave, opremljenega v skladu z zahtevami upravljalca JR (daljinsko vodenje in nadzor), komplet z omaro kot npr. (F6 - ELSTA MOSDORFER) | 1 | kos |  | 0
22 | Dobava in vgradnja 1x prostostoječe kabelske omare (PMO) kot npr. (AF/K5 - ELSTA MOSDORFER) z opremo po tropolni shemi: | 1 | kos |  | 0
23 | Dobava in montaža poliesterskega postavka za PMO dimenzij 900 x 780 x 310 mm | 4 | kos |  | 0
24 | Izvedba prestavitve obstoječe naprave merilnega mesata v novo predvideno PMO, komplet s priključitvijo | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
KABLI IN VALJANEC
25 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x16 mm2: | 790 | m |  | 0
26 | Dobava in polaganje kabla NYY-J 5x10 mm2 (avtobusna postajališča): | 210 | m |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
MONTAŽNA DELA
27 | Vezave kablov v kandelabrskih omaricah: | 22 | kos |  | 0
28 | Priključki pocinkanega valjanca (TN-C,) komplet: | 21 | kos |  | 0
29 | Izdelava kabelskih končnikov: | 44 | kos |  | 0
30 | Priklop kabla v prižigališču: | 7 | kos |  | 0
31 | Priklop energetskih kablov v prižigališčih in PMO: | 1 | kos |  | 0
32 | Povezava prevodnih delov z ozemlitvijo javne razsvetljave komplet s spojnim materialom: | 3 | kos |  | 0
33 | Zatesnitev cevi v PMO in prižigališču: | 2 | kpl |  | 0
34 | Dobava in nasutje higroskopskega granulata v poliesterski podstavek PMO | 1 | kpl |  | 0
35 | Izdelava kabelske spojke na napajalnem kablu komplet z kabelsko maso in priborom | 2 | kpl |  | 0
36 | Izdelava začasnih navezav obstoječega omrežja javne razsvetljave v času gradnje - izdelava začasnih priklopov | 2 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
DRUGA DELA
37 | Trasiranje in zakoličbe za potrebe javne razsvetljave: | 940 | m |  | 0
38 | Zakoličbe komunalnih vodov: | 1 | kpl |  | 0
39 | Geodetski posnetki: | 1 | kpl |  | 0
40 | Meritve električnih lastnosti: | 1 | kpl |  | 0
41 | Preveritev srednje osvetljenosti površine vozišča (križišče): | 1 | kpl |  | 0
42 | Preveritev srednje svetlosti površine vozišča: | 1 | kpl |  | 0
43 | Nepredvidena dela in drobni material v višini 2,1 % od načrtovanih del - obračun po dejanskih stroških in potrjenem gradbenem dnevniku: | 1 | kpl |  | 0
44 | Nadzor pristojnega elektrodistributerja pri priklopu energetskih kablov v PMO omari | 3 | ur |  | 0
45 | Projektantski nadzor: | 8 | ur |  | 0
46 | Izdelava PID dokumentacije: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
NADZOR IN KRMILJENJE
47 | Krmilna naprava, kpl. z montažo in ožičenjem v prižigališču JR: | 1 | kos |  | 0
48 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave (ČERINOVA IN JEŽICA) - dograditev obstoječega programa za nadzor razsvetljave MOL: | 1 | kpl |  | 0
49 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implemetacija prometnih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
50 | Dograditev nadzornega računalniškega programa SCADA za daljinski nadzor razsvetljave - implemetacija vremenskih podatkov na obravnavanem območju: | 1 | kpl |  | 0
51 | Dograditev aplikacijske programske opreme - ČERINOVA IN JEŽICA (izdelava ekranske slike v sklopu nadzora in krmiljenja drugih objektov, dinamizacija ekranske slike, izdelava komunikacijskih protokolov za prenos podatkov iz prižigališč v bazo podatkov, dodelava baze podatkov v sklopu nadzora, preizkus v razvojnem okolju in na terenu): | 1 | kpl |  | 0
52 | Dobava in vgradnja segmentnega krmilnika - lokalne postaje (LP) v prižigališče JR: | 1 | kpl |  | 0
53 | Dobava in vgradnja nadzorno/krmilnega modula (NKM) v posamezno svetilko JR: | 22 | kpl |  | 0
54 | Dobava in montaža GSM modula: | 1 | kpl |  | 0
|  |  |  | Skupaj: | 0
Rekapitulacija:
| Gradbena dela |  |  |  | 0
| Svetlobna oprema |  |  |  | 0
| Elektro oprema |  |  |  | 0
| Kabli in valjanec |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Druga dela |  |  |  | 0
| Nadzor in krmiljenje |  |  |  | 0
|  |  | Skupaj brez DDV: |  | 0
|  | DDV 22% |  |  | 0
|  |  | Skupaj z DDV |  | 0
datum: september 2025